## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1201-30_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1201-30_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1201-30_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1201-30_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1201-30_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1201-30_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1201-30_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1201-30_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1201-30_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1201-30_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1201-30_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1201-30_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1201-30_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1201-30_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1201-30_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1201-30_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1201-30_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1201-30_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1201-30_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1201-30_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1201-30_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1201-30_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1201-30_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1201-30_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1201-30_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1201-30_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1201-30_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1201-30_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1201-30_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1201-30_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1201-30_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1201-30_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1201-30_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1201-30_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1201-30_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1201-30_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1201-30_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1201-30_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1201-30_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1201-30_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1201-30_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1201-30_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1201-30_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1201-30_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1201-30_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1201-30_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1201-30_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1201-30_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1201-30_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1201-30_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1201-30_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1201-30_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1201-30_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1201-30_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1201-30_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1201-30_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1201-30_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1201-30_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1201-30_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1201-30_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1201-30_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1201-30_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1201-30_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1201-30_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1201-30_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1201-30_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1201-30_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1201-30_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1201-30_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1201-30_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1201-30_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1201-30_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1201-30_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1201-30_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1201-30_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1201-30_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1201-30_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1201-30_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1201-30_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1201-30_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1201-30_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1201-30_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1201-30_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1201-30_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1201-30_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1201-30_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1201-30_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1201-30_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1201-30_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1201-30_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1201-30_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1201-30_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1201-30_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1201-30_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1201-30_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1201-30_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1201-30_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1201-30_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1201-30_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1201-30_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1201-30_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1201-30_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1201-30_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1201-30_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1201-30_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1201-30_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1201-30_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1201-30_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1201-30_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1201-30_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_12_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1201-30_0_6_load_0 | 0 | 0.020887 | 0.0052348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1201-30_0_6_load_9 | 4 | 0.0068078 | 0.0017062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1201-30_0_6_load_72 | 5 | 0.0032179 | 0.00080648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1201-30_0_6_load_70 | 6 | 0.0032179 | 0.00080647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1201-30_0_6_load_3 | 9 | 0.010126 | 0.0025378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1201-30_0_6_load_4 | 11 | 0.0011066 | 0.00027735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1201-30_0_6_load_6 | 12 | 0.0012272 | 0.00030757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1201-30_0_6_load_7 | 13 | 0.0027898 | 0.00069918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1201-30_0_6_load_52 | 15 | 0.0013489 | 0.00033807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1201-30_0_6_load_58 | 16 | 0.0015839 | 0.00039697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1201-30_0_6_load_95 | 17 | 0.002352 | 0.00058947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1201-30_0_6_load_59 | 18 | 0.0023405 | 0.00058658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1201-30_0_6_load_96 | 19 | 0.0050773 | 0.0012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1201-30_0_6_load_82 | 21 | 0.0031419 | 0.00078743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1201-30_0_6_load_13 | 23 | 0.0031098 | 0.00077938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1201-30_0_6_load_15 | 25 | 0.0038699 | 0.00096988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1201-30_0_6_load_83 | 28 | 0.0016732 | 0.00041936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1201-30_0_6_load_16 | 30 | 0.013657 | 0.0034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1201-30_0_6_load_17 | 31 | 0.010635 | 0.0026653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1201-30_0_6_load_19 | 33 | 0.0094248 | 0.0023621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1201-30_0_6_load_20 | 34 | 0.017241 | 0.0043209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1201-30_0_6_load_21 | 35 | 0.0045446 | 0.001139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1201-30_0_6_load_22 | 36 | 0.013514 | 0.0033868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1201-30_0_6_load_23 | 37 | 0.017086 | 0.0042822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1201-30_0_6_load_42 | 38 | 0.021277 | 0.0053324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1201-30_0_6_load_79 | 39 | 0.005702 | 0.0014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1201-30_0_6_load_100 | 40 | 0.0052914 | 0.0013261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1201-30_0_6_load_53 | 45 | 0.0058272 | 0.0014604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1201-30_0_6_load_24 | 46 | 0.0042182 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1201-30_0_6_load_29 | 48 | 0.0063343 | 0.0015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1201-30_0_6_load_30 | 49 | 0.0085795 | 0.0021502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1201-30_0_6_load_44 | 50 | 0.0060405 | 0.0015139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1201-30_0_6_load_27 | 53 | 0.0015715 | 0.00039385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1201-30_0_6_load_28 | 54 | 0.0011693 | 0.00029307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1201-30_0_6_load_46 | 55 | 0.0043984 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1201-30_0_6_load_104 | 56 | 0.0011088 | 0.00027789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1201-30_0_6_load_31 | 57 | 0.0027336 | 0.00068511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1201-30_0_6_load_32 | 58 | 0.0038519 | 0.00096537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1201-30_0_6_load_34 | 60 | 0.0013973 | 0.00035019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1201-30_0_6_load_35 | 61 | 0.0026131 | 0.00065489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1201-30_0_6_load_36 | 62 | 0.0023995 | 0.00060137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1201-30_0_6_load_41 | 63 | 0.0038698 | 0.00096986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1201-30_0_6_load_65 | 64 | 0.0047075 | 0.0011798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1201-30_0_6_load_76 | 65 | 0.002602 | 0.00065212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1201-30_0_6_load_66 | 66 | 0.0030763 | 0.00077099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1201-30_0_6_load_77 | 67 | 0.0080403 | 0.0020151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1201-30_0_6_load_37 | 68 | 0.0023651 | 0.00059276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1201-30_0_6_load_38 | 69 | 0.0030822 | 0.00077248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1201-30_0_6_load_39 | 70 | 0.0029212 | 0.00073213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1201-30_0_6_load_40 | 71 | 0.0021612 | 0.00054166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1201-30_0_6_load_87 | 72 | 0.0078748 | 0.0019736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1201-30_0_6_load_88 | 73 | 0.0054052 | 0.0013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1201-30_0_6_load_93 | 75 | 0.0070924 | 0.0017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1201-30_0_6_load_97 | 77 | 0.0075506 | 0.0018924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1201-30_0_6_load_54 | 78 | 0.0063016 | 0.0015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1201-30_0_6_load_48 | 80 | 0.0032179 | 0.00080648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1201-30_0_6_load_50 | 82 | 0.0012665 | 0.00031741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1201-30_0_6_load_67 | 84 | 0.0017706 | 0.00044377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1201-30_0_6_load_73 | 85 | 0.012744 | 0.003194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1201-30_0_6_load_98 | 86 | 0.0082669 | 0.0020719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1201-30_0_6_load_74 | 87 | 0.0048013 | 0.0012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1201-30_0_6_load_60 | 88 | 0.0051428 | 0.0012889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1201-30_0_6_load_61 | 89 | 0.0062894 | 0.0015763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1201-30_0_6_load_62 | 90 | 0.0057187 | 0.0014332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1201-30_0_6_load_63 | 91 | 0.0078933 | 0.0019782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1201-30_0_6_load_80 | 92 | 0.0047439 | 0.0011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1201-30_0_6_load_68 | 93 | 0.00063711 | 0.00015967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1201-30_0_6_load_81 | 94 | 0.0031417 | 0.00078738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1201-30_0_6_load_86 | 95 | 0.0044236 | 0.0011087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1201-30_0_6_load_75 | 96 | 0.004649 | 0.0011651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1201-30_0_6_load_111 | 97 | 0.0050852 | 0.0012745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1201-30_0_6_load_109 | 98 | 0.0055474 | 0.0013903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1201-30_0_6_load_78 | 99 | 0.003281 | 0.0008223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1201-30_0_6_load_101 | 100 | 0.0019927 | 0.00049943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1201-30_0_6_load_89 | 101 | 0.0074257 | 0.0018611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1201-30_0_6_load_110 | 102 | 0.005286 | 0.0013248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1201-30_0_6_load_90 | 103 | 0.0057014 | 0.0014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1201-30_0_6_load_91 | 104 | 0.021526 | 0.0053949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1201-30_0_6_load_94 | 105 | 0.022366 | 0.0056053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1201-30_0_6_load_103 | 106 | 0.0066916 | 0.0016771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1201-30_0_6_load_99 | 107 | 0.015801 | 0.0039601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1201-30_0_6_load_106 | 108 | 0.01038 | 0.0026015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1201-30_0_6_load_107 | 109 | 0.012519 | 0.0031375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1201-30_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.001171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1201-30_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.049945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1201-30_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.012649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1201-30_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1201-30_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0049914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1201-30_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1201-30_0_6_line_6 |  | 5 | 20 | 0.03402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1201-30_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1201-30_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.020277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1201-30_0_6_line_9 |  | 8 | 21 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1201-30_0_6_line_10 |  | 8 | 22 | 0.044328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1201-30_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.043608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1201-30_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.0091251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1201-30_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.004415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1201-30_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.026406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1201-30_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.018531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1201-30_0_6_line_16 |  | 13 | 16 | 0.023006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1201-30_0_6_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0058965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1201-30_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.026877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1201-30_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.022533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1201-30_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.034692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1201-30_0_6_line_21 |  | 18 | 83 | 0.046178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1201-30_0_6_line_22 |  | 19 | 51 | 0.0016391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1201-30_0_6_line_23 |  | 20 | 83 | 0.028265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1201-30_0_6_line_24 |  | 20 | 81 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1201-30_0_6_line_25 |  | 21 | 94 | 0.052765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1201-30_0_6_line_26 |  | 22 | 95 | 0.029421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1201-30_0_6_line_27 |  | 22 | 28 | 0.041933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1201-30_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.036564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1201-30_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.13712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1201-30_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.1548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1201-30_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.08671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1201-30_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0044691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1201-30_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.024736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1201-30_0_6_line_34 |  | 29 | 109 | 0.0051884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1201-30_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0030799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1201-30_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.047463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1201-30_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.040472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1201-30_0_6_line_38 |  | 32 | 34 | 0.023444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1201-30_0_6_line_39 |  | 32 | 35 | 0.018416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1201-30_0_6_line_40 |  | 32 | 36 | 0.041202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1201-30_0_6_line_41 |  | 33 | 37 | 0.0017708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1201-30_0_6_line_42 |  | 34 | 38 | 0.010901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1201-30_0_6_line_43 |  | 35 | 39 | 0.0269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1201-30_0_6_line_44 |  | 36 | 40 | 0.00015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1201-30_0_6_line_45 |  | 38 | 41 | 0.036389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1201-30_0_6_line_46 |  | 39 | 42 | 0.032078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1201-30_0_6_line_47 |  | 41 | 74 | 0.012854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1201-30_0_6_line_48 |  | 41 | 50 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1201-30_0_6_line_49 |  | 42 | 92 | 0.040277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1201-30_0_6_line_50 |  | 42 | 90 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1201-30_0_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.022089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1201-30_0_6_line_52 |  | 43 | 45 | 0.02922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1201-30_0_6_line_53 |  | 44 | 85 | 0.031924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1201-30_0_6_line_54 |  | 45 | 78 | 0.0254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1201-30_0_6_line_55 |  | 46 | 47 | 0.024977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1201-30_0_6_line_56 |  | 47 | 48 | 0.019299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1201-30_0_6_line_57 |  | 47 | 49 | 0.0042002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1201-30_0_6_line_58 |  | 48 | 50 | 0.0092146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1201-30_0_6_line_59 |  | 49 | 51 | 0.030537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1201-30_0_6_line_60 |  | 51 | 55 | 0.023644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1201-30_0_6_line_61 |  | 52 | 53 | 0.02441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1201-30_0_6_line_62 |  | 52 | 54 | 0.026718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1201-30_0_6_line_63 |  | 53 | 55 | 0.024868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1201-30_0_6_line_64 |  | 54 | 56 | 0.00061049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1201-30_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.027215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1201-30_0_6_line_66 |  | 57 | 59 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1201-30_0_6_line_67 |  | 58 | 60 | 0.020838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1201-30_0_6_line_68 |  | 59 | 61 | 0.010042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1201-30_0_6_line_69 |  | 59 | 62 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1201-30_0_6_line_70 |  | 60 | 63 | 0.0094444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1201-30_0_6_line_71 |  | 61 | 64 | 0.0028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1201-30_0_6_line_72 |  | 62 | 65 | 0.015899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1201-30_0_6_line_73 |  | 64 | 66 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1201-30_0_6_line_74 |  | 65 | 67 | 0.074939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1201-30_0_6_line_75 |  | 66 | 92 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1201-30_0_6_line_76 |  | 67 | 99 | 0.026543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1201-30_0_6_line_77 |  | 68 | 69 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1201-30_0_6_line_78 |  | 68 | 70 | 0.00071211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1201-30_0_6_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0052804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1201-30_0_6_line_80 |  | 71 | 72 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1201-30_0_6_line_81 |  | 72 | 73 | 0.0010551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1201-30_0_6_line_82 |  | 73 | 101 | 0.025947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1201-30_0_6_line_83 |  | 74 | 75 | 0.023713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1201-30_0_6_line_84 |  | 75 | 79 | 0.014299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1201-30_0_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.016258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1201-30_0_6_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0066815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1201-30_0_6_line_87 |  | 77 | 86 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1201-30_0_6_line_88 |  | 79 | 105 | 0.020427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1201-30_0_6_line_89 |  | 79 | 103 | 0.027383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1201-30_0_6_line_90 |  | 80 | 81 | 0.0066166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1201-30_0_6_line_91 |  | 81 | 82 | 0.031074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1201-30_0_6_line_92 |  | 83 | 84 | 0.0052618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1201-30_0_6_line_93 |  | 84 | 93 | 0.009334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1201-30_0_6_line_94 |  | 85 | 87 | 0.030393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1201-30_0_6_line_95 |  | 86 | 107 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1201-30_0_6_line_96 |  | 87 | 96 | 0.0011992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1201-30_0_6_line_97 |  | 88 | 89 | 0.0075061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1201-30_0_6_line_98 |  | 88 | 90 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1201-30_0_6_line_99 |  | 89 | 91 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1201-30_0_6_line_100 |  | 95 | 100 | 0.052316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1201-30_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.00091028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1201-30_0_6_line_102 |  | 97 | 98 | 0.02771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1201-30_0_6_line_103 |  | 98 | 102 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1201-30_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.013916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1201-30_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.0045188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1201-30_0_6_line_106 |  | 105 | 106 | 0.020407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1201-30_0_6_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1201-30_0_6_line_108 |  | 108 | 109 | 0.010954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1201-30_0_6_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2691102.4287 | 1193613.7022 | 2691103.2785 | 1193612.8965
1 | 2691102.4287 | 1193613.7022 | 2691079.9513 | 1193637.1306 | 2691067.8529 | 1193649.7434
2 | 2691059.0851 | 1193658.8825 | 2691067.8529 | 1193649.7434
3 | 2691067.8529 | 1193649.7434 | 2691062.798 | 1193640.8163 | 2691063.1181 | 1193622.3503
4 | 2691059.0851 | 1193658.8825 | 2691055.0185 | 1193655.9884
5 | 2691059.0851 | 1193658.8825 | 2691075.0462 | 1193670.2349
6 | 2691027.3009 | 1193636.2622 | 2691055.0185 | 1193655.9884
7 | 2691090.2661 | 1193681.0602 | 2691075.0462 | 1193670.2349
8 | 2691105.7684 | 1193694.1824 | 2691090.2661 | 1193681.0602
9 | 2691105.7684 | 1193694.1824 | 2691104.5078 | 1193696.3758 | 2691096.1603 | 1193710.6517
10 | 2691141.8548 | 1193720.0597 | 2691114.1635 | 1193700.0029 | 2691108.9239 | 1193696.1985 | 2691105.7684 | 1193694.1824
11 | 2691073.5474 | 1193546.6084 | 2691075.4053 | 1193567.261 | 2691092.4098 | 1193582.5577
12 | 2691073.5474 | 1193546.6084 | 2691067.2746 | 1193553.2355
13 | 2691076.5844 | 1193543.397 | 2691073.5474 | 1193546.6084
14 | 2691136.7276 | 1193578.8466 | 2691117.5382 | 1193560.7074
15 | 2691117.5382 | 1193560.7074 | 2691109.3154 | 1193552.9347 | 2691102.3878 | 1193550.916
16 | 2691067.2746 | 1193553.2355 | 2691051.4597 | 1193569.9437
17 | 2691076.5844 | 1193543.397 | 2691080.6379 | 1193539.1148
18 | 2691076.5844 | 1193543.397 | 2691102.3878 | 1193550.916
19 | 2691051.4597 | 1193569.9437 | 2691035.9697 | 1193586.3084
20 | 2691080.6379 | 1193539.1148 | 2691104.4867 | 1193513.9207
21 | 2691004.2259 | 1193619.8451 | 2691035.9697 | 1193586.3084
22 | 2691105.6135 | 1193512.7303 | 2691104.4867 | 1193513.9207
23 | 2691004.2259 | 1193619.8451 | 2691027.3009 | 1193636.2622
24 | 2691027.3009 | 1193636.2622 | 2691018.0285 | 1193647.0058
25 | 2691071.8079 | 1193757.1569 | 2691080.2803 | 1193743.6484 | 2691084.5195 | 1193730.5601 | 2691096.1603 | 1193710.6517
26 | 2691141.8548 | 1193720.0597 | 2691129.9816 | 1193743.9053 | 2691128.3574 | 1193746.1647
27 | 2691141.8548 | 1193720.0597 | 2691156.1397 | 1193728.5272 | 2691172.8619 | 1193738.1104 | 2691178.842 | 1193739.0523
28 | 2691328.5173 | 1193686.2508 | 2691327.6182 | 1193678.7434 | 2691327.886 | 1193667.1956 | 2691338.2837 | 1193653.1787
29 | 2691357.3621 | 1193517.3946 | 2691338.2837 | 1193653.1787
30 | 2691183.2566 | 1193739.7476 | 2691328.5173 | 1193686.2508
31 | 2691341.4234 | 1193432.1625 | 2691357.3621 | 1193517.3946
32 | 2691183.2566 | 1193739.7476 | 2691178.842 | 1193739.0523
33 | 2691341.4234 | 1193432.1625 | 2691330.7875 | 1193415.3338 | 2691327.5727 | 1193411.7046
34 | 2691327.5727 | 1193411.7046 | 2691324.1309 | 1193407.8221
35 | 2691156.0077 | 1193366.7134 | 2691158.2502 | 1193364.6023
36 | 2691119.2427 | 1193396.6745 | 2691148.0796 | 1193374.1771 | 2691156.0077 | 1193366.7134
37 | 2691158.2502 | 1193364.6023 | 2691162.8976 | 1193360.2272 | 2691180.1541 | 1193351.8291 | 2691195.0226 | 1193350.8969
38 | 2691119.2427 | 1193396.6745 | 2691135.0523 | 1193413.9851
39 | 2691119.2427 | 1193396.6745 | 2691111.8452 | 1193390.3912 | 2691105.0322 | 1193389.2756 | 2691103.2806 | 1193388.832
40 | 2691119.2427 | 1193396.6745 | 2691092.3758 | 1193427.9118
41 | 2691195.0226 | 1193350.8969 | 2691196.7899 | 1193350.7861
42 | 2691142.4033 | 1193422.034 | 2691135.0523 | 1193413.9851
43 | 2691078.1752 | 1193379.4298 | 2691078.8849 | 1193379.8382 | 2691094.1963 | 1193386.5311 | 2691103.2806 | 1193388.832
44 | 2691092.273 | 1193428.0313 | 2691092.3758 | 1193427.9118
45 | 2691166.9813 | 1193448.8685 | 2691159.475 | 1193440.7267 | 2691142.4033 | 1193422.034
46 | 2691051.069 | 1193362.337 | 2691062.7516 | 1193370.5534 | 2691078.1752 | 1193379.4298
47 | 2691175.9792 | 1193439.6663 | 2691166.9813 | 1193448.8685
48 | 2691166.9813 | 1193448.8685 | 2691149.3483 | 1193467.0381
49 | 2691051.069 | 1193362.337 | 2691022.3249 | 1193334.1238
50 | 2691051.069 | 1193362.337 | 2691040.423 | 1193374.1493 | 2691039.7904 | 1193374.4823
51 | 2691274.7454 | 1193346.3788 | 2691268.0872 | 1193340.6069 | 2691259.4792 | 1193350.7155
52 | 2691259.4792 | 1193350.7155 | 2691240.3321 | 1193372.7874
53 | 2691274.7454 | 1193346.3788 | 2691279.4823 | 1193357.158 | 2691280.6781 | 1193365.7151 | 2691280.6168 | 1193377.2242
54 | 2691240.3321 | 1193372.7874 | 2691223.6876 | 1193391.9745
55 | 2691129.491 | 1193487.5 | 2691148.5798 | 1193503.6082
56 | 2691129.491 | 1193487.5 | 2691142.931 | 1193473.6508
57 | 2691129.491 | 1193487.5 | 2691126.6039 | 1193490.5506
58 | 2691149.3483 | 1193467.0381 | 2691142.931 | 1193473.6508
59 | 2691105.6135 | 1193512.7303 | 2691126.6039 | 1193490.5506
60 | 2691105.6135 | 1193512.7303 | 2691122.8654 | 1193528.8982
61 | 2691158.8216 | 1193562.5949 | 2691141.0105 | 1193545.9031
62 | 2691158.8216 | 1193562.5949 | 2691185.528 | 1193561.7955
63 | 2691141.0105 | 1193545.9031 | 2691122.8654 | 1193528.8982
64 | 2691185.528 | 1193561.7955 | 2691186.1382 | 1193561.7773
65 | 2691024.8399 | 1193272.54 | 2691005.0294 | 1193291.2003
66 | 2690992.0214 | 1193306.3029 | 2690993.0862 | 1193302.45 | 2691005.0294 | 1193291.2003
67 | 2691024.8399 | 1193272.54 | 2691040.0088 | 1193258.252
68 | 2690992.0214 | 1193306.3029 | 2690997.5781 | 1193309.8341 | 2691000.0459 | 1193312.2564
69 | 2690992.0214 | 1193306.3029 | 2690983.5018 | 1193307.6187 | 2690977.6646 | 1193309.6595
70 | 2691046.8836 | 1193251.7763 | 2691040.0088 | 1193258.252
71 | 2691000.0459 | 1193312.2564 | 2691002.0457 | 1193314.2192
72 | 2690962.6567 | 1193314.9064 | 2690977.6646 | 1193309.6595
73 | 2691012.6571 | 1193324.6346 | 2691002.0457 | 1193314.2192
74 | 2690962.6567 | 1193314.9064 | 2690894.0688 | 1193345.0983
75 | 2691012.6571 | 1193324.6346 | 2691022.3249 | 1193334.1238
76 | 2690894.0688 | 1193345.0983 | 2690890.03 | 1193351.7487 | 2690876.8605 | 1193365.1128
77 | 2691248.7761 | 1193506.161 | 2691247.1437 | 1193516.6894 | 2691246.2026 | 1193522.8073
78 | 2691246.0944 | 1193523.5111 | 2691246.2026 | 1193522.8073
79 | 2691249.8581 | 1193501.0038 | 2691249.2573 | 1193503.0573 | 2691248.7761 | 1193506.161
80 | 2691255.271 | 1193482.8065 | 2691253.6805 | 1193487.9373 | 2691249.8581 | 1193501.0038
81 | 2691255.271 | 1193482.8065 | 2691255.5834 | 1193481.7987
82 | 2691260.1195 | 1193456.4756 | 2691260.3425 | 1193462.9784 | 2691258.4829 | 1193472.445 | 2691255.5834 | 1193481.7987
83 | 2691175.9792 | 1193439.6663 | 2691193.4335 | 1193455.7186
84 | 2691203.9585 | 1193465.3981 | 2691193.4335 | 1193455.7186
85 | 2691219.3094 | 1193397.0216 | 2691231.1826 | 1193408.1283
86 | 2691219.3094 | 1193397.0216 | 2691223.6876 | 1193391.9745
87 | 2691231.1826 | 1193408.1283 | 2691237.542 | 1193414.0771 | 2691234.3178 | 1193417.7621
88 | 2691203.9585 | 1193465.3981 | 2691216.6506 | 1193449.3924
89 | 2691203.9585 | 1193465.3981 | 2691209.4101 | 1193470.3066 | 2691213.4928 | 1193476.0058 | 2691211.0125 | 1193482.1942 | 2691209.1112 | 1193488.2738
90 | 2691018.0285 | 1193647.0058 | 2691013.7042 | 1193652.0138
91 | 2691018.0285 | 1193647.0058 | 2691010.3227 | 1193641.4628 | 2691000.5553 | 1193638.6569 | 2690992.7666 | 1193647.0075
92 | 2691004.2259 | 1193619.8451 | 2691000.5761 | 1193623.6352
93 | 2691000.5761 | 1193623.6352 | 2690994.1015 | 1193630.3586
94 | 2691280.6168 | 1193377.2242 | 2691280.5759 | 1193384.8925 | 2691278.8768 | 1193396.8298 | 2691277.2976 | 1193400.408 | 2691273.6739 | 1193406.1095
95 | 2691234.3178 | 1193417.7621 | 2691223.8997 | 1193429.6692
96 | 2691273.0307 | 1193407.1216 | 2691273.6739 | 1193406.1095
97 | 2691028.6218 | 1193373.3458 | 2691022.7199 | 1193368.708
98 | 2691028.6218 | 1193373.3458 | 2691032.1151 | 1193376.0908 | 2691036.112 | 1193376.4185 | 2691039.7904 | 1193374.4823
99 | 2691009.0875 | 1193357.9956 | 2691022.7199 | 1193368.708
100 | 2691097.819 | 1193788.6431 | 2691128.3574 | 1193746.1647
101 | 2691272.5424 | 1193407.8899 | 2691273.0307 | 1193407.1216
102 | 2691260.9083 | 1193432.6002 | 2691261.8395 | 1193427.3228 | 2691265.6072 | 1193417.6963 | 2691271.4399 | 1193409.6246 | 2691272.5424 | 1193407.8899
103 | 2691260.9083 | 1193432.6002 | 2691260.1706 | 1193436.7812 | 2691259.9803 | 1193442.5678
104 | 2691259.9803 | 1193442.5678 | 2691259.815 | 1193447.5939 | 2691260.1195 | 1193456.4756
105 | 2691209.1112 | 1193488.2738 | 2691207.7624 | 1193492.5866
106 | 2691216.6506 | 1193449.3924 | 2691216.6506 | 1193449.3924 | 2691218.0927 | 1193436.306 | 2691222.8613 | 1193430.8559
107 | 2691222.8613 | 1193430.8559 | 2691223.8997 | 1193429.6692
108 | 2691316.4153 | 1193400.0988 | 2691319.3896 | 1193402.4738 | 2691324.1309 | 1193407.8221

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691103.2785 | 1193612.8965
1 | 2691102.4287 | 1193613.7022
2 | 2691067.8529 | 1193649.7434
3 | 2691059.0851 | 1193658.8825
4 | 2691063.1181 | 1193622.3503
5 | 2691055.0185 | 1193655.9884
6 | 2691075.0462 | 1193670.2349
7 | 2691090.2661 | 1193681.0602
8 | 2691105.7684 | 1193694.1824
9 | 2691092.4098 | 1193582.5577
10 | 2691073.5474 | 1193546.6084
11 | 2691136.7276 | 1193578.8466
12 | 2691117.5382 | 1193560.7074
13 | 2691067.2746 | 1193553.2355
14 | 2691076.5844 | 1193543.397
15 | 2691102.3878 | 1193550.916
16 | 2691051.4597 | 1193569.9437
17 | 2691080.6379 | 1193539.1148
18 | 2691035.9697 | 1193586.3084
19 | 2691104.4867 | 1193513.9207
20 | 2691027.3009 | 1193636.2622
21 | 2691096.1603 | 1193710.6517
22 | 2691141.8548 | 1193720.0597
23 | 2691338.2837 | 1193653.1787
24 | 2691328.5173 | 1193686.2508
25 | 2691357.3621 | 1193517.3946
26 | 2691183.2566 | 1193739.7476
27 | 2691341.4234 | 1193432.1625
28 | 2691178.842 | 1193739.0523
29 | 2691327.5727 | 1193411.7046
30 | 2691156.0077 | 1193366.7134
31 | 2691158.2502 | 1193364.6023
32 | 2691119.2427 | 1193396.6745
33 | 2691195.0226 | 1193350.8969
34 | 2691135.0523 | 1193413.9851
35 | 2691103.2806 | 1193388.832
36 | 2691092.3758 | 1193427.9118
37 | 2691196.7899 | 1193350.7861
38 | 2691142.4033 | 1193422.034
39 | 2691078.1752 | 1193379.4298
40 | 2691092.273 | 1193428.0313
41 | 2691166.9813 | 1193448.8685
42 | 2691051.069 | 1193362.337
43 | 2691259.4792 | 1193350.7155
44 | 2691274.7454 | 1193346.3788
45 | 2691240.3321 | 1193372.7874
46 | 2691148.5798 | 1193503.6082
47 | 2691129.491 | 1193487.5
48 | 2691142.931 | 1193473.6508
49 | 2691126.6039 | 1193490.5506
50 | 2691149.3483 | 1193467.0381
51 | 2691105.6135 | 1193512.7303
52 | 2691158.8216 | 1193562.5949
53 | 2691141.0105 | 1193545.9031
54 | 2691185.528 | 1193561.7955
55 | 2691122.8655 | 1193528.8982
56 | 2691186.1382 | 1193561.7773
57 | 2691005.0294 | 1193291.2003
58 | 2691024.8399 | 1193272.54
59 | 2690992.0214 | 1193306.3029
60 | 2691040.0088 | 1193258.252
61 | 2691000.0459 | 1193312.2564
62 | 2690977.6646 | 1193309.6595
63 | 2691046.8836 | 1193251.7763
64 | 2691002.0457 | 1193314.2192
65 | 2690962.6567 | 1193314.9064
66 | 2691012.6571 | 1193324.6347
67 | 2690894.0688 | 1193345.0983
68 | 2691246.2026 | 1193522.8073
69 | 2691248.7761 | 1193506.161
70 | 2691246.0944 | 1193523.5111
71 | 2691249.8581 | 1193501.0038
72 | 2691255.271 | 1193482.8065
73 | 2691255.5834 | 1193481.7987
74 | 2691175.9792 | 1193439.6663
75 | 2691193.4335 | 1193455.7186
76 | 2691219.3094 | 1193397.0216
77 | 2691231.1826 | 1193408.1283
78 | 2691223.6876 | 1193391.9745
79 | 2691203.9585 | 1193465.3981
80 | 2691013.7042 | 1193652.0138
81 | 2691018.0285 | 1193647.0058
82 | 2690992.7666 | 1193647.0075
83 | 2691004.2259 | 1193619.8451
84 | 2691000.5761 | 1193623.6352
85 | 2691280.6168 | 1193377.2242
86 | 2691234.3178 | 1193417.7621
87 | 2691273.6739 | 1193406.1095
88 | 2691028.6218 | 1193373.3458
89 | 2691022.7199 | 1193368.708
90 | 2691039.7904 | 1193374.4823
91 | 2691009.0875 | 1193357.9956
92 | 2691022.3249 | 1193334.1238
93 | 2690994.1015 | 1193630.3586
94 | 2691071.8079 | 1193757.1569
95 | 2691128.3574 | 1193746.1647
96 | 2691273.0307 | 1193407.1216
97 | 2691272.5424 | 1193407.8899
98 | 2691260.9083 | 1193432.6002
99 | 2690876.8605 | 1193365.1128
100 | 2691097.819 | 1193788.6431
101 | 2691260.1195 | 1193456.4756
102 | 2691259.9803 | 1193442.5678
103 | 2691209.1112 | 1193488.2738
104 | 2691207.7624 | 1193492.5866
105 | 2691216.6506 | 1193449.3924
106 | 2691222.8613 | 1193430.8559
107 | 2691223.8996 | 1193429.6692
108 | 2691316.4153 | 1193400.0988
109 | 2691324.1309 | 1193407.8221
110 | 2691175.9792 | 1193439.6663

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98435 | -0.30016 | 0.020887 | 0.0052348
1 | 0.98437 | -0.29972 | 0 | 0
2 | 0.98533 | -0.28098 | 0 | 0
3 | 0.98565 | -0.27469 | 0 | 0
4 | 0.98515 | -0.28449 | 0.0068078 | 0.0017062
5 | 0.98583 | -0.27132 | 0.0032179 | 0.00080648
6 | 0.98522 | -0.28304 | 0.0032179 | 0.00080647
7 | 0.98483 | -0.29047 | 0 | 0
8 | 0.98442 | -0.29854 | 0 | 0
9 | 0.99182 | -0.15603 | 0.010126 | 0.0025378
10 | 0.99222 | -0.14821 | 0 | 0
11 | 0.99227 | -0.14726 | 0.0011066 | 0.00027735
12 | 0.9923 | -0.14674 | 0.0012272 | 0.00030757
13 | 0.99183 | -0.15565 | 0.0027898 | 0.00069918
14 | 0.99243 | -0.14422 | 0 | 0
15 | 0.99234 | -0.14597 | 0.0013489 | 0.00033807
16 | 0.99088 | -0.17385 | 0.0015839 | 0.00039697
17 | 0.99272 | -0.1387 | 0.002352 | 0.00058947
18 | 0.98997 | -0.1914 | 0.0023405 | 0.00058658
19 | 0.99445 | -0.10557 | 0.0050773 | 0.0012725
20 | 0.98706 | -0.24743 | 0 | 0
21 | 0.98431 | -0.30069 | 0.0031419 | 0.00078743
22 | 0.98285 | -0.32887 | 0 | 0
23 | 0.97615 | -0.45926 | 0.0031098 | 0.00077938
24 | 0.97717 | -0.43929 | 0 | 0
25 | 0.97272 | -0.52665 | 0.0038699 | 0.00096988
26 | 0.98149 | -0.3552 | 0 | 0
27 | 0.97086 | -0.5633 | 0 | 0
28 | 0.98161 | -0.35278 | 0.0016732 | 0.00041936
29 | 0.97033 | -0.57378 | 0 | 0
30 | 0.99227 | -0.1484 | 0.013657 | 0.0034227
31 | 0.99216 | -0.15043 | 0.010635 | 0.0026653
32 | 0.99447 | -0.10581 | 0 | 0
33 | 0.99118 | -0.16945 | 0.0094248 | 0.0023621
34 | 0.99606 | -0.075239 | 0.017241 | 0.0043209
35 | 0.99314 | -0.13136 | 0.0045446 | 0.001139
36 | 0.99377 | -0.11948 | 0.013514 | 0.0033868
37 | 0.99115 | -0.16998 | 0.017086 | 0.0042822
38 | 0.99689 | -0.059408 | 0.021277 | 0.0053324
39 | 0.99131 | -0.16664 | 0.005702 | 0.0014291
40 | 0.99376 | -0.11949 | 0.0052914 | 0.0013261
41 | 1 | 0 | -0.51705 | -0.13129
42 | 0.9893 | -0.20562 | 0 | 0
43 | 0.98423 | -0.30227 | 0 | 0
44 | 0.98281 | -0.32987 | 0 | 0
45 | 0.98611 | -0.26587 | 0.0058272 | 0.0014604
46 | 0.9964 | -0.06834 | 0.0042182 | 0.0010572
47 | 0.9965 | -0.06649 | 0 | 0
48 | 0.99769 | -0.043767 | 0.0063343 | 0.0015875
49 | 0.99625 | -0.071287 | 0.0085795 | 0.0021502
50 | 0.99829 | -0.032426 | 0.0060405 | 0.0015139
51 | 0.99454 | -0.10393 | 0 | 0
52 | 0.99422 | -0.11004 | 0 | 0
53 | 0.99427 | -0.10906 | 0.0015715 | 0.00039385
54 | 0.99417 | -0.11111 | 0.0011693 | 0.00029307
55 | 0.99436 | -0.10737 | 0.0043984 | 0.0011023
56 | 0.99416 | -0.11112 | 0.0011088 | 0.00027789
57 | 0.98617 | -0.26648 | 0.0027336 | 0.00068511
58 | 0.98594 | -0.27093 | 0.0038519 | 0.00096537
59 | 0.98639 | -0.26215 | 0 | 0
60 | 0.98584 | -0.2729 | 0.0013973 | 0.00035019
61 | 0.98665 | -0.25708 | 0.0026131 | 0.00065489
62 | 0.98617 | -0.26648 | 0.0023995 | 0.00060137
63 | 0.9858 | -0.27355 | 0.0038698 | 0.00096986
64 | 0.98673 | -0.25553 | 0.0047075 | 0.0011798
65 | 0.98596 | -0.27045 | 0.002602 | 0.00065212
66 | 0.98721 | -0.24609 | 0.0030763 | 0.00077099
67 | 0.98518 | -0.28567 | 0.0080403 | 0.0020151
68 | 0.97634 | -0.4566 | 0.0023651 | 0.00059276
69 | 0.97642 | -0.45497 | 0.0030822 | 0.00077248
70 | 0.97634 | -0.45664 | 0.0029212 | 0.00073213
71 | 0.97646 | -0.45417 | 0.0021612 | 0.00054166
72 | 0.97665 | -0.45051 | 0.0078748 | 0.0019736
73 | 0.97667 | -0.45016 | 0.0054052 | 0.0013547
74 | 0.99896 | -0.019791 | 0 | 0
75 | 0.99703 | -0.05641 | 0.0070924 | 0.0017775
76 | 0.98839 | -0.22199 | 0 | 0
77 | 0.98961 | -0.19838 | 0.0075506 | 0.0018924
78 | 0.98788 | -0.23171 | 0.0063016 | 0.0015793
79 | 0.99592 | -0.077668 | 0 | 0
80 | 0.98698 | -0.24895 | 0.0032179 | 0.00080648
81 | 0.987 | -0.24857 | 0 | 0
82 | 0.98697 | -0.24927 | 0.0012665 | 0.00031741
83 | 0.98815 | -0.2265 | 0 | 0
84 | 0.98813 | -0.22672 | 0.0017706 | 0.00044377
85 | 0.98076 | -0.36991 | 0.012744 | 0.003194
86 | 0.99074 | -0.17685 | 0.0082669 | 0.0020719
87 | 0.97916 | -0.40113 | 0.0048013 | 0.0012033
88 | 0.98869 | -0.21738 | 0.0051428 | 0.0012889
89 | 0.9886 | -0.21928 | 0.0062894 | 0.0015763
90 | 0.98892 | -0.21303 | 0.0057187 | 0.0014332
91 | 0.98847 | -0.22172 | 0.0078933 | 0.0019782
92 | 0.98769 | -0.23675 | 0.0047439 | 0.0011889
93 | 0.98813 | -0.22683 | 0.00063711 | 0.00015967
94 | 0.98415 | -0.30367 | 0.0031417 | 0.00078738
95 | 0.98267 | -0.33228 | 0.0044236 | 0.0011087
96 | 0.97911 | -0.40226 | 0.004649 | 0.0011651
97 | 0.97907 | -0.40304 | 0.0050852 | 0.0012745
98 | 0.97798 | -0.42426 | 0.0055474 | 0.0013903
99 | 0.9851 | -0.28724 | 0.003281 | 0.0008223
100 | 0.98258 | -0.33416 | 0.0019927 | 0.00049943
101 | 0.97724 | -0.43888 | 0.0074257 | 0.0018611
102 | 0.97764 | -0.43094 | 0.005286 | 0.0013248
103 | 0.99524 | -0.090779 | 0.0057014 | 0.0014289
104 | 0.99515 | -0.092491 | 0.021526 | 0.0053949
105 | 0.99458 | -0.10322 | 0.022366 | 0.0056053
106 | 0.99232 | -0.14639 | 0.0066916 | 0.0016771
107 | 0.99216 | -0.14955 | 0.015801 | 0.0039601
108 | 0.97011 | -0.57808 | 0.01038 | 0.0026015
109 | 0.97022 | -0.57598 | 0.012519 | 0.0031375
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.020887 | -0.0052348 | 0.020887 | 0.005235 | 4.3778e-07 | 2.6529e-07 | 0.031574 | 0.031574 | 0.031574 | 0.98435 | -0.30016 | 0.98437 | -0.29972 | 8.6743
1 | -0.020887 | -0.005235 | 0.020906 | 0.0052463 | 1.8672e-05 | 1.1314e-05 | 0.031574 | 0.031574 | 0.031574 | 0.98437 | -0.29972 | 0.98533 | -0.28098 | 8.6743
2 | -0.027715 | -0.0069529 | 0.027723 | 0.0069581 | 8.3103e-06 | 5.1575e-06 | 0.041857 | 0.041857 | 0.041857 | 0.98533 | -0.28098 | 0.98565 | -0.27469 | 11.4991
3 | 0.0068089 | 0.0017066 | -0.0068078 | -0.0017062 | 1.1391e-06 | 3.6316e-07 | 0.010283 | 0.010283 | 0.010283 | 0.98533 | -0.28098 | 0.98515 | -0.28449 | 2.8249
4 | -0.075636 | -0.019128 | 0.075648 | 0.019136 | 1.2216e-05 | 7.6907e-06 | 0.11425 | 0.11425 | 0.11425 | 0.98565 | -0.27469 | 0.98583 | -0.27132 | 15.6933
5 | 0.047913 | 0.01217 | -0.047893 | -0.012158 | 1.9245e-05 | 1.1818e-05 | 0.072391 | 0.072391 | 0.072391 | 0.98565 | -0.27469 | 0.98522 | -0.28304 | 9.9438
6 | -0.078866 | -0.019942 | 0.078956 | 0.02 | 9.0489e-05 | 5.7044e-05 | 0.1191 | 0.1191 | 0.1191 | 0.98583 | -0.27132 | 0.98706 | -0.24743 | 16.3605
7 | 0.044675 | 0.011352 | -0.044659 | -0.011342 | 1.597e-05 | 9.7455e-06 | 0.067531 | 0.067531 | 0.067531 | 0.98522 | -0.28304 | 0.98483 | -0.29047 | 9.2762
8 | 0.044659 | 0.011342 | -0.044642 | -0.011332 | 1.7338e-05 | 1.0581e-05 | 0.067531 | 0.067531 | 0.067531 | 0.98483 | -0.29047 | 0.98442 | -0.29854 | 9.2762
9 | 0.0062847 | 0.0015746 | -0.006284 | -0.0015744 | 6.4525e-07 | 1.7057e-07 | 0.0094996 | 0.0094996 | 0.0094996 | 0.98442 | -0.29854 | 0.98431 | -0.30069 | 2.6098
10 | 0.038357 | 0.009757 | -0.038301 | -0.0097218 | 5.5981e-05 | 3.5265e-05 | 0.058032 | 0.058032 | 0.058032 | 0.98442 | -0.29854 | 0.98285 | -0.32887 | 15.9428
11 | -0.010126 | -0.0025378 | 0.01013 | 0.0025396 | 3.774e-06 | 1.8523e-06 | 0.015192 | 0.015191 | 0.015192 | 0.99182 | -0.15603 | 0.99222 | -0.14821 | 4.1735
12 | 0.092979 | 0.023672 | -0.092946 | -0.023651 | 3.333e-05 | 2.1095e-05 | 0.13957 | 0.13957 | 0.13957 | 0.99222 | -0.14821 | 0.99183 | -0.15565 | 19.1719
13 | -0.10311 | -0.026212 | 0.10313 | 0.026224 | 1.9827e-05 | 1.2575e-05 | 0.15476 | 0.15476 | 0.15476 | 0.99222 | -0.14821 | 0.99243 | -0.14422 | 21.2586
14 | -0.0011066 | -0.00027735 | 0.0011067 | 0.00027702 | 2.7268e-08 | -3.2365e-07 | 0.0016595 | 0.0016594 | 0.0016595 | 0.99227 | -0.14726 | 0.9923 | -0.14674 | 0.45591
15 | -0.0023339 | -0.00058459 | 0.0023339 | 0.00058441 | 8.5106e-08 | -1.8492e-07 | 0.0034997 | 0.0034996 | 0.0034997 | 0.9923 | -0.14674 | 0.99234 | -0.14597 | 0.96144
16 | 0.090156 | 0.022952 | -0.090077 | -0.022902 | 7.9066e-05 | 5.0009e-05 | 0.13539 | 0.13539 | 0.13539 | 0.99183 | -0.15565 | 0.99088 | -0.17385 | 18.597
17 | -0.10681 | -0.027147 | 0.10684 | 0.027165 | 2.8404e-05 | 1.8026e-05 | 0.16028 | 0.16028 | 0.16028 | 0.99243 | -0.14422 | 0.99272 | -0.1387 | 22.0171
18 | 0.0036832 | 0.00092232 | -0.0036829 | -0.00092247 | 3.0735e-07 | -1.5055e-07 | 0.0055221 | 0.0055223 | 0.0055223 | 0.99243 | -0.14422 | 0.99234 | -0.14597 | 1.5171
19 | 0.088493 | 0.022505 | -0.088419 | -0.022458 | 7.4744e-05 | 4.7256e-05 | 0.13301 | 0.13301 | 0.13301 | 0.99088 | -0.17385 | 0.98997 | -0.1914 | 18.2703
20 | -0.10919 | -0.027754 | 0.10937 | 0.027865 | 0.00017454 | 0.00011081 | 0.16381 | 0.16381 | 0.16381 | 0.99272 | -0.1387 | 0.99445 | -0.10557 | 22.5014
21 | 0.086078 | 0.021871 | -0.085933 | -0.021779 | 0.00014518 | 9.1729e-05 | 0.12949 | 0.12949 | 0.12949 | 0.98997 | -0.1914 | 0.98815 | -0.2265 | 17.7871
22 | -0.11444 | -0.029137 | 0.11445 | 0.029143 | 9.0297e-06 | 5.7365e-06 | 0.17141 | 0.17141 | 0.17141 | 0.99445 | -0.10557 | 0.99454 | -0.10393 | 23.5449
23 | -0.083441 | -0.021123 | 0.083525 | 0.021176 | 8.3957e-05 | 5.3009e-05 | 0.12586 | 0.12586 | 0.12586 | 0.98706 | -0.24743 | 0.98815 | -0.2265 | 17.2891
24 | 0.0044847 | 0.0011234 | -0.0044845 | -0.0011235 | 2.4299e-07 | -2.5685e-08 | 0.0067606 | 0.0067607 | 0.0067607 | 0.98706 | -0.24743 | 0.987 | -0.24857 | 1.8573
25 | 0.0031421 | 0.000787 | -0.0031417 | -0.00078738 | 4.4645e-07 | -3.8485e-07 | 0.0047499 | 0.0047502 | 0.0047502 | 0.98431 | -0.30069 | 0.98415 | -0.30367 | 1.305
26 | 0.0064176 | 0.0016078 | -0.0064166 | -0.0016075 | 1.0415e-06 | 2.9377e-07 | 0.0097159 | 0.0097161 | 0.0097161 | 0.98285 | -0.32887 | 0.98267 | -0.33228 | 2.6693
27 | 0.031884 | 0.0081139 | -0.031847 | -0.008091 | 3.6709e-05 | 2.2963e-05 | 0.048316 | 0.048316 | 0.048316 | 0.98285 | -0.32887 | 0.98161 | -0.35278 | 13.2737
28 | -0.03002 | -0.0075756 | 0.030049 | 0.0075935 | 2.8738e-05 | 1.7934e-05 | 0.045781 | 0.04578 | 0.045781 | 0.97615 | -0.45926 | 0.97717 | -0.43929 | 12.5771
29 | 0.02691 | 0.0067962 | -0.026824 | -0.0067425 | 8.6606e-05 | 5.372e-05 | 0.04104 | 0.041041 | 0.041041 | 0.97615 | -0.45926 | 0.97272 | -0.52665 | 11.2749
30 | -0.030049 | -0.0075935 | 0.03017 | 0.0076694 | 0.00012166 | 7.5915e-05 | 0.04578 | 0.04578 | 0.04578 | 0.97717 | -0.43929 | 0.98149 | -0.3552 | 12.577
31 | 0.022954 | 0.0057726 | -0.022914 | -0.005748 | 4.0108e-05 | 2.4595e-05 | 0.035121 | 0.035121 | 0.035121 | 0.97272 | -0.52665 | 0.97086 | -0.5633 | 9.6487
32 | -0.03017 | -0.0076694 | 0.030174 | 0.0076716 | 3.5124e-06 | 2.1914e-06 | 0.04578 | 0.04578 | 0.04578 | 0.98149 | -0.3552 | 0.98161 | -0.35278 | 12.5768
33 | 0.022914 | 0.005748 | -0.022902 | -0.005741 | 1.1442e-05 | 7.0171e-06 | 0.035121 | 0.035121 | 0.035121 | 0.97086 | -0.5633 | 0.97033 | -0.57378 | 9.6487
34 | 0.022902 | 0.005741 | -0.0229 | -0.0057395 | 2.4e-06 | 1.4719e-06 | 0.035121 | 0.035121 | 0.035121 | 0.97033 | -0.57378 | 0.97022 | -0.57598 | 9.6487
35 | 0.037174 | 0.009327 | -0.03717 | -0.0093247 | 3.5896e-06 | 2.2576e-06 | 0.05575 | 0.05575 | 0.05575 | 0.99227 | -0.1484 | 0.99216 | -0.15043 | 15.3159
36 | -0.05083 | -0.01275 | 0.050934 | 0.012815 | 0.00010343 | 6.5579e-05 | 0.07623 | 0.076229 | 0.07623 | 0.99227 | -0.1484 | 0.99447 | -0.10581 | 20.9422
37 | 0.026535 | 0.0066594 | -0.026511 | -0.0066445 | 2.4041e-05 | 1.4864e-05 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0398 | 0.99216 | -0.15043 | 0.99118 | -0.16945 | 10.9342
38 | -0.14885 | -0.037545 | 0.14907 | 0.037685 | 0.00021821 | 0.00013905 | 0.22281 | 0.22281 | 0.22281 | 0.99447 | -0.10581 | 0.99606 | -0.075239 | 30.6053
39 | 0.079098 | 0.02001 | -0.079002 | -0.019948 | 9.6847e-05 | 6.1744e-05 | 0.11842 | 0.11842 | 0.11842 | 0.99447 | -0.10581 | 0.99314 | -0.13136 | 32.533
40 | 0.018817 | 0.0047203 | -0.018805 | -0.004713 | 1.225e-05 | 7.3059e-06 | 0.028158 | 0.028158 | 0.028158 | 0.99447 | -0.10581 | 0.99377 | -0.11948 | 7.7356
41 | 0.017087 | 0.0042824 | -0.017086 | -0.0042822 | 4.3693e-07 | 2.5681e-07 | 0.025651 | 0.025651 | 0.025651 | 0.99118 | -0.16945 | 0.99115 | -0.16998 | 7.0471
42 | -0.16631 | -0.042005 | 0.16643 | 0.042086 | 0.00012628 | 8.0533e-05 | 0.24856 | 0.24856 | 0.24856 | 0.99606 | -0.075239 | 0.99689 | -0.059408 | 34.1432
43 | 0.074457 | 0.018809 | -0.074331 | -0.018729 | 0.00012566 | 8.0076e-05 | 0.11161 | 0.11161 | 0.11161 | 0.99314 | -0.13136 | 0.99131 | -0.16664 | 30.6624
44 | 0.0052914 | 0.0013261 | -0.0052914 | -0.0013261 | 3.7097e-09 | 3.324e-10 | 0.0079231 | 0.0079231 | 0.0079231 | 0.99377 | -0.11948 | 0.99376 | -0.11949 | 2.1767
45 | -0.18771 | -0.047418 | 0.18825 | 0.047761 | 0.00053615 | 0.00034218 | 0.28032 | 0.28032 | 0.28032 | 0.99689 | -0.059408 | 1 | 0 | 38.5056
46 | 0.068629 | 0.0173 | -0.068502 | -0.017219 | 0.00012775 | 8.1346e-05 | 0.10305 | 0.10305 | 0.10305 | 0.99131 | -0.16664 | 0.9893 | -0.20562 | 28.311
47 | 0.17859 | 0.045579 | -0.17842 | -0.045471 | 0.00017058 | 0.00010884 | 0.26604 | 0.26604 | 0.26604 | 1 | 0 | 0.99896 | -0.019791 | 36.5441
48 | 0.14856 | 0.037954 | -0.14833 | -0.037806 | 0.00023252 | 0.00014815 | 0.22131 | 0.22131 | 0.22131 | 1 | 0 | 0.99829 | -0.032426 | 30.4002
49 | 0.043442 | 0.010933 | -0.043378 | -0.010892 | 6.4519e-05 | 4.0776e-05 | 0.065358 | 0.065358 | 0.065358 | 0.9893 | -0.20562 | 0.98769 | -0.23675 | 17.9556
50 | 0.025059 | 0.0062856 | -0.02505 | -0.0062802 | 8.8535e-06 | 5.453e-06 | 0.037694 | 0.037694 | 0.037694 | 0.9893 | -0.20562 | 0.98892 | -0.21303 | 10.3555
51 | 0.069745 | 0.017632 | -0.069653 | -0.017573 | 9.2193e-05 | 5.8723e-05 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1055 | 0.98423 | -0.30227 | 0.98281 | -0.32987 | 28.9832
52 | -0.069745 | -0.017632 | 0.069867 | 0.017709 | 0.00012195 | 7.7679e-05 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1055 | 0.98423 | -0.30227 | 0.98611 | -0.26587 | 28.9832
53 | 0.069653 | 0.017573 | -0.06952 | -0.017488 | 0.00013324 | 8.4871e-05 | 0.1055 | 0.1055 | 0.1055 | 0.98281 | -0.32987 | 0.98076 | -0.36991 | 28.9832
54 | -0.075694 | -0.01917 | 0.075819 | 0.019249 | 0.00012442 | 7.9306e-05 | 0.11429 | 0.11429 | 0.11429 | 0.98611 | -0.26587 | 0.98788 | -0.23171 | 31.3988
55 | -0.0042182 | -0.0010572 | 0.0042185 | 0.0010571 | 3.7167e-07 | -8.7494e-08 | 0.0062993 | 0.0062992 | 0.0062993 | 0.9964 | -0.06834 | 0.9965 | -0.06649 | 1.7306
56 | -0.13572 | -0.03456 | 0.13587 | 0.034655 | 0.00014891 | 9.4801e-05 | 0.20286 | 0.20286 | 0.20286 | 0.9965 | -0.06649 | 0.99769 | -0.043767 | 27.8658
57 | 0.13151 | 0.033503 | -0.13148 | -0.033483 | 3.0429e-05 | 1.9365e-05 | 0.19656 | 0.19656 | 0.19656 | 0.9965 | -0.06649 | 0.99625 | -0.071287 | 27.0006
58 | -0.14221 | -0.036242 | 0.14229 | 0.036292 | 7.7879e-05 | 4.9602e-05 | 0.21231 | 0.21231 | 0.21231 | 0.99769 | -0.043767 | 0.99829 | -0.032426 | 29.1635
59 | 0.1229 | 0.031333 | -0.1227 | -0.03121 | 0.00019332 | 0.00012293 | 0.18375 | 0.18375 | 0.18375 | 0.99625 | -0.071287 | 0.99454 | -0.10393 | 25.2404
60 | 0.0082499 | 0.0020671 | -0.0082486 | -0.0020665 | 1.3509e-06 | 5.578e-07 | 0.012343 | 0.012343 | 0.012343 | 0.99454 | -0.10393 | 0.99436 | -0.10737 | 3.391
61 | -0.0022783 | -0.00057068 | 0.0022784 | 0.00057043 | 1.0642e-07 | -2.4846e-07 | 0.0034097 | 0.0034096 | 0.0034097 | 0.99422 | -0.11004 | 0.99427 | -0.10906 | 0.93673
62 | 0.0022783 | 0.00057068 | -0.0022781 | -0.00057095 | 1.1649e-07 | -2.7191e-07 | 0.0034097 | 0.0034098 | 0.0034098 | 0.99422 | -0.11004 | 0.99417 | -0.11111 | 0.93676
63 | -0.0038498 | -0.00096428 | 0.0038501 | 0.00096415 | 3.0954e-07 | -1.2444e-07 | 0.0057614 | 0.0057613 | 0.0057614 | 0.99427 | -0.10906 | 0.99436 | -0.10737 | 1.5828
64 | 0.0011088 | 0.00027788 | -0.0011088 | -0.00027789 | 6.3056e-10 | -7.5124e-09 | 0.0016596 | 0.0016596 | 0.0016596 | 0.99417 | -0.11111 | 0.99416 | -0.11112 | 0.45593
65 | 0.0091215 | 0.0022863 | -0.0091195 | -0.0022854 | 1.9333e-06 | 8.9015e-07 | 0.013763 | 0.013764 | 0.013764 | 0.98617 | -0.26648 | 0.98594 | -0.27093 | 3.7812
66 | -0.011855 | -0.0029714 | 0.011858 | 0.0029727 | 2.4484e-06 | 1.3066e-06 | 0.017888 | 0.017888 | 0.017888 | 0.98617 | -0.26648 | 0.98639 | -0.26215 | 4.9143
67 | 0.0052677 | 0.0013201 | -0.0052672 | -0.00132 | 4.9391e-07 | 5.038e-08 | 0.0079501 | 0.0079502 | 0.0079502 | 0.98594 | -0.27093 | 0.98584 | -0.2729 | 2.1841
68 | -0.028195 | -0.0070712 | 0.028202 | 0.0070754 | 6.8129e-06 | 4.2321e-06 | 0.042535 | 0.042535 | 0.042535 | 0.98639 | -0.26215 | 0.98665 | -0.25708 | 11.6854
69 | 0.016337 | 0.0040984 | -0.016334 | -0.0040965 | 3.3725e-06 | 1.9694e-06 | 0.024647 | 0.024647 | 0.024647 | 0.98639 | -0.26215 | 0.98617 | -0.26648 | 6.7712
70 | 0.0038699 | 0.00096982 | -0.0038698 | -0.00096986 | 1.2084e-07 | -4.3077e-08 | 0.0058412 | 0.0058412 | 0.0058412 | 0.98584 | -0.2729 | 0.9858 | -0.27355 | 1.6047
71 | -0.030815 | -0.0077303 | 0.030817 | 0.0077317 | 2.2697e-06 | 1.4168e-06 | 0.046476 | 0.046476 | 0.046476 | 0.98665 | -0.25708 | 0.98673 | -0.25553 | 12.7681
72 | 0.013934 | 0.0034951 | -0.013932 | -0.0034936 | 2.6359e-06 | 1.4841e-06 | 0.021026 | 0.021027 | 0.021027 | 0.98617 | -0.26648 | 0.98596 | -0.27045 | 5.7765
73 | -0.035524 | -0.0089115 | 0.03554 | 0.0089216 | 1.6004e-05 | 1.0053e-05 | 0.053575 | 0.053575 | 0.053575 | 0.98673 | -0.25553 | 0.98721 | -0.24609 | 14.7184
74 | 0.01133 | 0.0028415 | -0.011322 | -0.0028372 | 8.2171e-06 | 4.3039e-06 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0171 | 0.98596 | -0.27045 | 0.98518 | -0.28567 | 4.6978
75 | -0.038617 | -0.0096926 | 0.038634 | 0.0097034 | 1.7214e-05 | 1.0844e-05 | 0.058212 | 0.058212 | 0.058212 | 0.98721 | -0.24609 | 0.98769 | -0.23675 | 15.9922
76 | 0.0032812 | 0.00082212 | -0.003281 | -0.0008223 | 2.4448e-07 | -1.8149e-07 | 0.0049559 | 0.004956 | 0.004956 | 0.98518 | -0.28567 | 0.9851 | -0.28724 | 1.3615
77 | -0.0052864 | -0.0013249 | 0.0052868 | 0.0013249 | 4.1001e-07 | 5.1742e-08 | 0.0080568 | 0.0080567 | 0.0080568 | 0.97634 | -0.4566 | 0.97642 | -0.45497 | 2.2134
78 | 0.0029212 | 0.00073212 | -0.0029212 | -0.00073213 | 5.2931e-09 | -5.5179e-09 | 0.0044522 | 0.0044522 | 0.0044522 | 0.97634 | -0.4566 | 0.97634 | -0.45664 | 1.2231
79 | -0.008369 | -0.0020974 | 0.0083693 | 0.0020975 | 3.2209e-07 | 1.4009e-07 | 0.012754 | 0.012754 | 0.012754 | 0.97642 | -0.45497 | 0.97646 | -0.45417 | 3.5038
80 | -0.010531 | -0.0026392 | 0.010532 | 0.0026401 | 1.8334e-06 | 9.3585e-07 | 0.016047 | 0.016047 | 0.016047 | 0.97646 | -0.45417 | 0.97665 | -0.45051 | 4.4086
81 | -0.018407 | -0.0046138 | 0.018408 | 0.0046139 | 3.112e-07 | 1.8596e-07 | 0.028045 | 0.028045 | 0.028045 | 0.97665 | -0.45051 | 0.97667 | -0.45016 | 7.7047
82 | -0.023813 | -0.0059686 | 0.023826 | 0.0059765 | 1.2807e-05 | 7.8719e-06 | 0.03628 | 0.03628 | 0.03628 | 0.97667 | -0.45016 | 0.97724 | -0.43888 | 9.9672
83 | 0.17842 | 0.045471 | -0.17811 | -0.04527 | 0.0003147 | 0.00020079 | 0.26604 | 0.26604 | 0.26604 | 0.99896 | -0.019791 | 0.99703 | -0.05641 | 36.5441
84 | 0.17102 | 0.043492 | -0.17084 | -0.043381 | 0.00017496 | 0.0001116 | 0.25546 | 0.25546 | 0.25546 | 0.99703 | -0.05641 | 0.99592 | -0.077668 | 35.0902
85 | -0.082159 | -0.020853 | 0.082252 | 0.020912 | 9.3418e-05 | 5.9579e-05 | 0.12378 | 0.12378 | 0.12378 | 0.98839 | -0.22199 | 0.98961 | -0.19838 | 34.0064
86 | 0.082159 | 0.020853 | -0.08212 | -0.020828 | 3.8391e-05 | 2.4485e-05 | 0.12378 | 0.12378 | 0.12378 | 0.98839 | -0.22199 | 0.98788 | -0.23171 | 34.0064
87 | -0.089803 | -0.022805 | 0.089896 | 0.022864 | 9.3166e-05 | 5.9451e-05 | 0.13514 | 0.13514 | 0.13514 | 0.98961 | -0.19838 | 0.99074 | -0.17685 | 37.1254
88 | 0.1436 | 0.036545 | -0.14342 | -0.036433 | 0.00017663 | 0.00011251 | 0.21475 | 0.21475 | 0.21475 | 0.99592 | -0.077668 | 0.99458 | -0.10322 | 29.498
89 | 0.027246 | 0.0068354 | -0.027229 | -0.0068249 | 1.7019e-05 | 1.0536e-05 | 0.040711 | 0.040711 | 0.040711 | 0.99592 | -0.077668 | 0.99524 | -0.090779 | 11.1844
90 | -0.0032179 | -0.00080648 | 0.0032179 | 0.00080643 | 5.8398e-08 | -4.7187e-08 | 0.0048514 | 0.0048514 | 0.0048514 | 0.98698 | -0.24895 | 0.987 | -0.24857 | 1.3328
91 | 0.0012665 | 0.00031704 | -0.0012665 | -0.00031741 | 4.2481e-08 | -3.6994e-07 | 0.0019093 | 0.0019094 | 0.0019094 | 0.987 | -0.24857 | 0.98697 | -0.24927 | 0.52457
92 | 0.0024078 | 0.00060327 | -0.0024078 | -0.00060332 | 2.5939e-08 | -5.0802e-08 | 0.0036257 | 0.0036258 | 0.0036258 | 0.98815 | -0.2265 | 0.98813 | -0.22672 | 0.99609
93 | 0.00063711 | 0.00015956 | -0.00063711 | -0.00015967 | 3.2217e-09 | -1.175e-07 | 0.00095937 | 0.00095941 | 0.00095941 | 0.98813 | -0.22672 | 0.98813 | -0.22683 | 0.26358
94 | 0.056775 | 0.014294 | -0.056691 | -0.01424 | 8.4615e-05 | 5.3771e-05 | 0.086163 | 0.086164 | 0.086164 | 0.98076 | -0.36991 | 0.97916 | -0.40113 | 23.6713
95 | -0.098163 | -0.024936 | 0.098292 | 0.025018 | 0.00012917 | 8.2466e-05 | 0.14755 | 0.14755 | 0.14755 | 0.99074 | -0.17685 | 0.99216 | -0.14955 | 40.5364
96 | 0.05189 | 0.013037 | -0.051887 | -0.013035 | 2.7971e-06 | 1.7751e-06 | 0.078867 | 0.078867 | 0.078867 | 0.97916 | -0.40113 | 0.97911 | -0.40226 | 21.6668
97 | 0.014185 | 0.0035556 | -0.014184 | -0.0035549 | 1.2829e-06 | 7.2482e-07 | 0.021349 | 0.021349 | 0.021349 | 0.98869 | -0.21738 | 0.9886 | -0.21928 | 5.8651
98 | -0.019328 | -0.0048445 | 0.019332 | 0.0048469 | 4.0013e-06 | 2.3991e-06 | 0.029089 | 0.029089 | 0.029089 | 0.98869 | -0.21738 | 0.98892 | -0.21303 | 7.9915
99 | 0.0078942 | 0.0019786 | -0.0078933 | -0.0019782 | 9.1796e-07 | 3.6522e-07 | 0.011882 | 0.011882 | 0.011882 | 0.9886 | -0.21928 | 0.98847 | -0.22172 | 3.2644
100 | 0.0019929 | 0.00049888 | -0.0019927 | -0.00049943 | 1.7865e-07 | -5.4837e-07 | 0.0030176 | 0.0030178 | 0.0030178 | 0.98267 | -0.33228 | 0.98258 | -0.33416 | 0.82906
101 | 0.047238 | 0.01187 | -0.047236 | -0.011869 | 1.7599e-06 | 1.1149e-06 | 0.071802 | 0.071802 | 0.071802 | 0.97911 | -0.40226 | 0.97907 | -0.40304 | 19.7257
102 | 0.042151 | 0.010594 | -0.042108 | -0.010567 | 4.266e-05 | 2.6955e-05 | 0.064073 | 0.064073 | 0.064073 | 0.97907 | -0.40304 | 0.97798 | -0.42426 | 17.6025
103 | 0.036561 | 0.0091771 | -0.036549 | -0.0091697 | 1.1647e-05 | 7.3283e-06 | 0.055633 | 0.055633 | 0.055633 | 0.97798 | -0.42426 | 0.97764 | -0.43094 | 15.2837
104 | -0.031251 | -0.0078376 | 0.031263 | 0.0078449 | 1.1817e-05 | 7.3887e-06 | 0.047587 | 0.047587 | 0.047587 | 0.97724 | -0.43888 | 0.97764 | -0.43094 | 13.0734
105 | 0.021528 | 0.0053959 | -0.021526 | -0.0053949 | 1.7555e-06 | 1.0648e-06 | 0.032187 | 0.032187 | 0.032187 | 0.99524 | -0.090779 | 0.99515 | -0.092491 | 8.8425
106 | 0.12105 | 0.030827 | -0.1208 | -0.030667 | 0.0002515 | 0.0001607 | 0.18128 | 0.18128 | 0.18128 | 0.99458 | -0.10322 | 0.99232 | -0.14639 | 49.8034
107 | 0.11411 | 0.02899 | -0.11409 | -0.028979 | 1.7342e-05 | 1.1078e-05 | 0.17125 | 0.17125 | 0.17125 | 0.99232 | -0.14639 | 0.99216 | -0.14955 | 47.0468
108 | -0.01038 | -0.0026015 | 0.010381 | 0.002602 | 1.0412e-06 | 5.3113e-07 | 0.015921 | 0.015921 | 0.015921 | 0.97011 | -0.57808 | 0.97022 | -0.57598 | 4.374

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51705 | 0.13129

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.020887 | 0.0052348
1 | 0.0068078 | 0.0017062
2 | 0.0032179 | 0.00080648
3 | 0.0032179 | 0.00080647
4 | 0.010126 | 0.0025378
5 | 0.0011066 | 0.00027735
6 | 0.0012272 | 0.00030757
7 | 0.0027898 | 0.00069918
8 | 0.0013489 | 0.00033807
9 | 0.0015839 | 0.00039697
10 | 0.002352 | 0.00058947
11 | 0.0023405 | 0.00058658
12 | 0.0050773 | 0.0012725
13 | 0.0031419 | 0.00078743
14 | 0.0031098 | 0.00077938
15 | 0.0038699 | 0.00096988
16 | 0.0016732 | 0.00041936
17 | 0.013657 | 0.0034227
18 | 0.010635 | 0.0026653
19 | 0.0094248 | 0.0023621
20 | 0.017241 | 0.0043209
21 | 0.0045446 | 0.001139
22 | 0.013514 | 0.0033868
23 | 0.017086 | 0.0042822
24 | 0.021277 | 0.0053324
25 | 0.005702 | 0.0014291
26 | 0.0052914 | 0.0013261
27 | 0.0058272 | 0.0014604
28 | 0.0042182 | 0.0010572
29 | 0.0063343 | 0.0015875
30 | 0.0085795 | 0.0021502
31 | 0.0060405 | 0.0015139
32 | 0.0015715 | 0.00039385
33 | 0.0011693 | 0.00029307
34 | 0.0043984 | 0.0011023
35 | 0.0011088 | 0.00027789
36 | 0.0027336 | 0.00068511
37 | 0.0038519 | 0.00096537
38 | 0.0013973 | 0.00035019
39 | 0.0026131 | 0.00065489
40 | 0.0023995 | 0.00060137
41 | 0.0038698 | 0.00096986
42 | 0.0047075 | 0.0011798
43 | 0.002602 | 0.00065212
44 | 0.0030763 | 0.00077099
45 | 0.0080403 | 0.0020151
46 | 0.0023651 | 0.00059276
47 | 0.0030822 | 0.00077248
48 | 0.0029212 | 0.00073213
49 | 0.0021612 | 0.00054166
50 | 0.0078748 | 0.0019736
51 | 0.0054052 | 0.0013547
52 | 0.0070924 | 0.0017775
53 | 0.0075506 | 0.0018924
54 | 0.0063016 | 0.0015793
55 | 0.0032179 | 0.00080648
56 | 0.0012665 | 0.00031741
57 | 0.0017706 | 0.00044377
58 | 0.012744 | 0.003194
59 | 0.0082669 | 0.0020719
60 | 0.0048013 | 0.0012033
61 | 0.0051428 | 0.0012889
62 | 0.0062894 | 0.0015763
63 | 0.0057187 | 0.0014332
64 | 0.0078933 | 0.0019782
65 | 0.0047439 | 0.0011889
66 | 0.00063711 | 0.00015967
67 | 0.0031417 | 0.00078738
68 | 0.0044236 | 0.0011087
69 | 0.004649 | 0.0011651
70 | 0.0050852 | 0.0012745
71 | 0.0055474 | 0.0013903
72 | 0.003281 | 0.0008223
73 | 0.0019927 | 0.00049943
74 | 0.0074257 | 0.0018611
75 | 0.005286 | 0.0013248
76 | 0.0057014 | 0.0014289
77 | 0.021526 | 0.0053949
78 | 0.022366 | 0.0056053
79 | 0.0066916 | 0.0016771
80 | 0.015801 | 0.0039601
81 | 0.01038 | 0.0026015
82 | 0.012519 | 0.0031375

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1