## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1201-40_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1201-40_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1201-40_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1201-40_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1201-40_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1201-40_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1201-40_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1201-40_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1201-40_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1201-40_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1201-40_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1201-40_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1201-40_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1201-40_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1201-40_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1201-40_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1201-40_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1201-40_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1201-40_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1201-40_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1201-40_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1201-40_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1201-40_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1201-40_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1201-40_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1201-40_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1201-40_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1201-40_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1201-40_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1201-40_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1201-40_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1201-40_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1201-40_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1201-40_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1201-40_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1201-40_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1201-40_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1201-40_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1201-40_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1201-40_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1201-40_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1201-40_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1201-40_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1201-40_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1201-40_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1201-40_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1201-40_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1201-40_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1201-40_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1201-40_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1201-40_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1201-40_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1201-40_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1201-40_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1201-40_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1201-40_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1201-40_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1201-40_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1201-40_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1201-40_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1201-40_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1201-40_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1201-40_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1201-40_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1201-40_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1201-40_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1201-40_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1201-40_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1201-40_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1201-40_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1201-40_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1201-40_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1201-40_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1201-40_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1201-40_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1201-40_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1201-40_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1201-40_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1201-40_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1201-40_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1201-40_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1201-40_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1201-40_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1201-40_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1201-40_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1201-40_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1201-40_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1201-40_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1201-40_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1201-40_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1201-40_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1201-40_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1201-40_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1201-40_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1201-40_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1201-40_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1201-40_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1201-40_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1201-40_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1201-40_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1201-40_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1201-40_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1201-40_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1201-40_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1201-40_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1201-40_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1201-40_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1201-40_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1201-40_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1201-40_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1201-40_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1201-40_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1201-40_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1201-40_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1201-40_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_14_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1201-40_0_6_load_0 | 0 | 0.042869 | 0.010744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1201-40_0_6_load_10 | 3 | 0.0027011 | 0.00067697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1201-40_0_6_load_8 | 5 | 0.0057532 | 0.0014419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1201-40_0_6_load_17 | 7 | 0.0018322 | 0.0004592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1201-40_0_6_load_6 | 8 | 0.0071128 | 0.0017826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1201-40_0_6_load_3 | 9 | 0.0047563 | 0.001192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1201-40_0_6_load_15 | 10 | 0.0040552 | 0.0010163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1201-40_0_6_load_12 | 11 | 0.0073712 | 0.0018474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1201-40_0_6_load_13 | 12 | 0.0063616 | 0.0015944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1201-40_0_6_load_7 | 13 | 0.012722 | 0.0031885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1201-40_0_6_load_9 | 14 | 0.0144 | 0.0036089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1201-40_0_6_load_11 | 15 | 0.012667 | 0.0031746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1201-40_0_6_load_33 | 16 | 0.012677 | 0.0031772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1201-40_0_6_load_20 | 17 | 0.0033226 | 0.00083273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1201-40_0_6_load_14 | 18 | 0.003196 | 0.000801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1201-40_0_6_load_16 | 19 | 0.0033222 | 0.00083261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1201-40_0_6_load_18 | 20 | 0.0031289 | 0.00078417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1201-40_0_6_load_19 | 21 | 0.0046149 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1201-40_0_6_load_21 | 22 | 0.0090494 | 0.002268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1201-40_0_6_load_34 | 23 | 0.01267 | 0.0031754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1201-40_0_6_load_22 | 24 | 0.0033015 | 0.00082744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1201-40_0_6_load_74 | 25 | 0.0017863 | 0.00044769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1201-40_0_6_load_25 | 26 | 0.0030247 | 0.00075806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1201-40_0_6_load_27 | 27 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1201-40_0_6_load_23 | 28 | 0.008075 | 0.0020238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1201-40_0_6_load_24 | 29 | 0.0081982 | 0.0020547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1201-40_0_6_load_26 | 30 | 0.0069275 | 0.0017362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1201-40_0_6_load_76 | 31 | 0.0060946 | 0.0015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1201-40_0_6_load_28 | 33 | 0.0040641 | 0.0010186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1201-40_0_6_load_29 | 34 | 0.0034808 | 0.00087237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1201-40_0_6_load_30 | 35 | 0.0041839 | 0.0010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1201-40_0_6_load_32 | 37 | 0.0099092 | 0.0024835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1201-40_0_6_load_60 | 38 | 0.0049663 | 0.0012447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1201-40_0_6_load_47 | 39 | 0.0042634 | 0.0010685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1201-40_0_6_load_88 | 40 | 0.0075464 | 0.0018913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1201-40_0_6_load_89 | 43 | 0.0073175 | 0.0018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1201-40_0_6_load_68 | 45 | 0.0080996 | 0.0020299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1201-40_0_6_load_65 | 46 | 0.0086396 | 0.0021653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1201-40_0_6_load_91 | 47 | 0.015031 | 0.0037672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1201-40_0_6_load_66 | 48 | 0.0050165 | 0.0012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1201-40_0_6_load_36 | 49 | 0.0039781 | 0.00099701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1201-40_0_6_load_37 | 50 | 0.0057074 | 0.0014304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1201-40_0_6_load_40 | 52 | 0.0063092 | 0.0015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1201-40_0_6_load_41 | 53 | 0.0040339 | 0.001011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1201-40_0_6_load_86 | 54 | 0.0047952 | 0.0012018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1201-40_0_6_load_64 | 55 | 0.0063256 | 0.0015853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1201-40_0_6_load_87 | 56 | 0.0054596 | 0.0013683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1201-40_0_6_load_42 | 57 | 0.003847 | 0.00096415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1201-40_0_6_load_43 | 58 | 0.0042238 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1201-40_0_6_load_46 | 59 | 0.0071362 | 0.0017885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1201-40_0_6_load_78 | 61 | 0.015129 | 0.0037918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1201-40_0_6_load_102 | 62 | 0.011255 | 0.0028207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1201-40_0_6_load_77 | 63 | 0.011457 | 0.0028713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1201-40_0_6_load_79 | 64 | 0.003712 | 0.00093031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1201-40_0_6_load_48 | 65 | 0.0092256 | 0.0023122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1201-40_0_6_load_51 | 68 | 0.0068494 | 0.0017166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1201-40_0_6_load_52 | 69 | 0.010783 | 0.0027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1201-40_0_6_load_53 | 70 | 0.0058793 | 0.0014735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1201-40_0_6_load_90 | 71 | 0.0059284 | 0.0014858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1201-40_0_6_load_69 | 73 | 0.0056513 | 0.0014164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1201-40_0_6_load_95 | 74 | 0.0023401 | 0.0005865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1201-40_0_6_load_84 | 75 | 0.0082215 | 0.0020605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1201-40_0_6_load_55 | 76 | 0.0047027 | 0.0011786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1201-40_0_6_load_56 | 77 | 0.0067562 | 0.0016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1201-40_0_6_load_57 | 78 | 0.0062159 | 0.0015579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1201-40_0_6_load_58 | 79 | 0.0029856 | 0.00074826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1201-40_0_6_load_59 | 80 | 0.0063177 | 0.0015834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1201-40_0_6_load_72 | 82 | 0.0025249 | 0.0006328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1201-40_0_6_load_70 | 83 | 0.0089035 | 0.0022314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1201-40_0_6_load_67 | 84 | 0.008341 | 0.0020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1201-40_0_6_load_73 | 85 | 0.0073651 | 0.0018459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1201-40_0_6_load_71 | 86 | 0.0046697 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1201-40_0_6_load_85 | 88 | 0.0090252 | 0.0022619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1201-40_0_6_load_81 | 89 | 0.0024085 | 0.00060364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1201-40_0_6_load_80 | 90 | 0.0036246 | 0.00090842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1201-40_0_6_load_101 | 91 | 0.0077643 | 0.0019459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1201-40_0_6_load_82 | 92 | 0.0083375 | 0.0020896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1201-40_0_6_load_96 | 93 | 0.0033752 | 0.00084591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1201-40_0_6_load_93 | 95 | 0.005222 | 0.0013088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1201-40_0_6_load_98 | 96 | 0.0086525 | 0.0021685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1201-40_0_6_load_99 | 97 | 0.0027701 | 0.00069426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1201-40_0_6_load_119 | 98 | 0.0010516 | 0.00026355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1201-40_0_6_load_115 | 100 | 0.00041223 | 0.00010331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1201-40_0_6_load_111 | 101 | 0.005023 | 0.0012589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1201-40_0_6_load_100 | 102 | 0.0059261 | 0.0014852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1201-40_0_6_load_103 | 103 | 0.0018437 | 0.00046209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1201-40_0_6_load_104 | 104 | 0.005024 | 0.0012591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1201-40_0_6_load_109 | 105 | 0.0028373 | 0.0007111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1201-40_0_6_load_105 | 107 | 0.0045625 | 0.0011435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1201-40_0_6_load_106 | 108 | 0.0047724 | 0.0011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1201-40_0_6_load_108 | 109 | 0.0051481 | 0.0012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1201-40_0_6_load_110 | 110 | 0.0030016 | 0.00075228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1201-40_0_6_load_114 | 111 | 0.0047226 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1201-40_0_6_load_112 | 112 | 0.0040611 | 0.0010178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1201-40_0_6_load_116 | 113 | 0.0010365 | 0.00025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1201-40_0_6_load_117 | 114 | 0.00095997 | 0.00024059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1201-40_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1201-40_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1201-40_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.020475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1201-40_0_6_line_3 |  | 2 | 7 | 0.0208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1201-40_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.029438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1201-40_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.0071772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1201-40_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.020385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1201-40_0_6_line_7 |  | 5 | 13 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1201-40_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1201-40_0_6_line_9 |  | 6 | 9 | 0.040565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1201-40_0_6_line_10 |  | 7 | 10 | 0.00091506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1201-40_0_6_line_11 |  | 8 | 11 | 0.0010785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1201-40_0_6_line_12 |  | 10 | 18 | 0.0089044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1201-40_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.018131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1201-40_0_6_line_14 |  | 12 | 17 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1201-40_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.018435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1201-40_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1201-40_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0083587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1201-40_0_6_line_18 |  | 16 | 23 | 0.004239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_1201-40_0_6_line_19 |  | 17 | 21 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1201-40_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0092612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1201-40_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0057948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1201-40_0_6_line_22 |  | 21 | 22 | 0.028876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1201-40_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.025369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1201-40_0_6_line_24 |  | 23 | 44 | 0.045083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_1201-40_0_6_line_25 |  | 24 | 25 | 0.013425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1201-40_0_6_line_26 |  | 26 | 27 | 0.0024669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1201-40_0_6_line_27 |  | 26 | 28 | 0.014626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1201-40_0_6_line_28 |  | 28 | 29 | 0.030019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1201-40_0_6_line_29 |  | 29 | 30 | 0.023777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1201-40_0_6_line_30 |  | 30 | 31 | 0.030977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1201-40_0_6_line_31 |  | 31 | 32 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1201-40_0_6_line_32 |  | 32 | 63 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1201-40_0_6_line_33 |  | 32 | 60 | 0.015342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1201-40_0_6_line_34 |  | 33 | 34 | 0.0078675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1201-40_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0079926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1201-40_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.021777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1201-40_0_6_line_37 |  | 35 | 37 | 0.009448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1201-40_0_6_line_38 |  | 36 | 38 | 0.02818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1201-40_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_1201-40_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.0088466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1201-40_0_6_line_41 |  | 38 | 41 | 0.0044444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_1201-40_0_6_line_42 |  | 39 | 42 | 0.017152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1201-40_0_6_line_43 |  | 40 | 43 | 0.012618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1201-40_0_6_line_44 |  | 41 | 55 | 0.016448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1201-40_0_6_line_45 |  | 41 | 81 | 0.00906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_1201-40_0_6_line_46 |  | 42 | 59 | 0.042957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1201-40_0_6_line_47 |  | 42 | 57 | 0.016124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1201-40_0_6_line_48 |  | 43 | 96 | 0.03512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1201-40_0_6_line_49 |  | 44 | 45 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1201-40_0_6_line_50 |  | 44 | 46 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1201-40_0_6_line_51 |  | 45 | 47 | 0.018207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1201-40_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0059976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1201-40_0_6_line_53 |  | 48 | 84 | 0.017779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1201-40_0_6_line_54 |  | 49 | 50 | 0.021735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1201-40_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1201-40_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.01501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1201-40_0_6_line_57 |  | 51 | 53 | 0.011429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1201-40_0_6_line_58 |  | 52 | 54 | 0.014438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1201-40_0_6_line_59 |  | 53 | 55 | 0.027077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1201-40_0_6_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1201-40_0_6_line_61 |  | 56 | 95 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1201-40_0_6_line_62 |  | 57 | 58 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1201-40_0_6_line_63 |  | 59 | 62 | 0.0092846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1201-40_0_6_line_64 |  | 60 | 61 | 0.022552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1201-40_0_6_line_65 |  | 61 | 64 | 0.015036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1201-40_0_6_line_66 |  | 63 | 87 | 0.0028707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1201-40_0_6_line_67 |  | 64 | 90 | 0.0033397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1201-40_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.023734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1201-40_0_6_line_69 |  | 65 | 67 | 0.03818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1201-40_0_6_line_70 |  | 66 | 68 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1201-40_0_6_line_71 |  | 66 | 69 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1201-40_0_6_line_72 |  | 67 | 70 | 0.041016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1201-40_0_6_line_73 |  | 68 | 71 | 0.03132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1201-40_0_6_line_74 |  | 69 | 72 | 0.020138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1201-40_0_6_line_75 |  | 70 | 73 | 0.0043952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1201-40_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.00099831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1201-40_0_6_line_77 |  | 72 | 75 | 0.019708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1201-40_0_6_line_78 |  | 75 | 92 | 0.025206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1201-40_0_6_line_79 |  | 76 | 77 | 0.01452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1201-40_0_6_line_80 |  | 76 | 78 | 0.019189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1201-40_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0089562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1201-40_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.001169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1201-40_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1201-40_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.022027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_1201-40_0_6_line_85 |  | 82 | 83 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1201-40_0_6_line_86 |  | 83 | 86 | 0.0027237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_1201-40_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0088551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_1201-40_0_6_line_88 |  | 85 | 86 | 0.022352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_1201-40_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1201-40_0_6_line_90 |  | 87 | 89 | 0.054267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1201-40_0_6_line_91 |  | 88 | 93 | 0.015592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_1201-40_0_6_line_92 |  | 89 | 92 | 0.0047742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1201-40_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0021983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1201-40_0_6_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0086561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_1201-40_0_6_line_95 |  | 94 | 98 | 0.024208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1201-40_0_6_line_96 |  | 94 | 99 | 0.007033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_1201-40_0_6_line_97 |  | 96 | 97 | 0.017478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_1201-40_0_6_line_98 |  | 97 | 102 | 0.0075829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_1201-40_0_6_line_99 |  | 99 | 100 | 0.01814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1201-40_0_6_line_100 |  | 99 | 101 | 0.032947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_1201-40_0_6_line_101 |  | 100 | 113 | 0.0062966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1201-40_0_6_line_102 |  | 101 | 112 | 0.0052923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_1201-40_0_6_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0044272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_1201-40_0_6_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0063633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_1201-40_0_6_line_105 |  | 104 | 105 | 0.010253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_1201-40_0_6_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0051119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_1201-40_0_6_line_107 |  | 106 | 110 | 0.0015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1201-40_0_6_line_108 |  | 106 | 107 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_1201-40_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0097233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1201-40_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0017446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_1201-40_0_6_line_111 |  | 109 | 111 | 0.0096453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_1201-40_0_6_line_112 |  | 111 | 112 | 0.012565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_1201-40_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1201-40_0_6_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2692017.0667 | 1192546.3 | 2692044.0841 | 1192575.1583
1 | 2692017.0667 | 1192546.3 | 2692031.7262 | 1192535.4851
2 | 2692048.6244 | 1192523.8598 | 2692034.2865 | 1192533.59 | 2692031.7262 | 1192535.4851
3 | 2692031.7262 | 1192535.4851 | 2692015.9398 | 1192521.9415
4 | 2692096.4388 | 1192471.0726 | 2692104.2892 | 1192499.4449
5 | 2692096.4388 | 1192471.0726 | 2692102.835 | 1192467.8167
6 | 2692104.2892 | 1192499.4449 | 2692096.844 | 1192501.6985 | 2692085.233 | 1192506.1338 | 2692085.0682 | 1192506.1981
7 | 2692116.2217 | 1192461.0026 | 2692102.835 | 1192467.8167
8 | 2692048.6244 | 1192523.8598 | 2692041.2819 | 1192508.913
9 | 2692048.6244 | 1192523.8598 | 2692072.0021 | 1192511.3002 | 2692085.0682 | 1192506.1981
10 | 2692015.2453 | 1192521.3457 | 2692015.9398 | 1192521.9415
11 | 2692040.8064 | 1192507.945 | 2692041.2819 | 1192508.913
12 | 2692008.4872 | 1192515.5477 | 2692015.2453 | 1192521.3457
13 | 2692040.8064 | 1192507.945 | 2692037.1884 | 1192500.58 | 2692029.4282 | 1192494.392
14 | 2692029.4282 | 1192494.392 | 2692026.4258 | 1192491.9979 | 2692018.7697 | 1192480.2393
15 | 2692116.2217 | 1192461.0026 | 2692121.7738 | 1192458.1764 | 2692133.1337 | 1192453.7151 | 2692133.1337 | 1192453.7151
16 | 2692133.1337 | 1192453.7151 | 2692143.5306 | 1192450.4198
17 | 2692151.1494 | 1192447.0179 | 2692145.2771 | 1192449.8662 | 2692143.5306 | 1192450.4198
18 | 2692151.1494 | 1192447.0179 | 2692154.9634 | 1192445.1679 | 2692154.9634 | 1192445.1679
19 | 2692011.3595 | 1192468.0637 | 2692015.1793 | 1192474.725 | 2692018.7697 | 1192480.2393
20 | 2692008.4872 | 1192515.5477 | 2692001.4583 | 1192509.5174
21 | 2691997.0603 | 1192505.7442 | 2692001.4583 | 1192509.5174
22 | 2691996.9952 | 1192443.0141 | 2692011.3595 | 1192468.0637
23 | 2691984.3755 | 1192421.0069 | 2691996.9952 | 1192443.0141
24 | 2692174.1667 | 1192409.1627 | 2692160.247 | 1192420.9115 | 2692157.509 | 1192425.4278 | 2692159.3284 | 1192434.0169 | 2692159.0938 | 1192440.8287 | 2692154.9634 | 1192445.1679
25 | 2691977.6971 | 1192409.3605 | 2691984.3755 | 1192421.0069
26 | 2691914.3622 | 1192430.9333 | 2691916.5372 | 1192429.7692 | 2691916.5372 | 1192429.7692
27 | 2691912.3489 | 1192415.7562 | 2691916.5372 | 1192429.7692
28 | 2691912.3489 | 1192415.7562 | 2691903.7525 | 1192386.9948
29 | 2691899.6949 | 1192363.7424 | 2691899.5243 | 1192364.5105 | 2691900.6497 | 1192376.6133 | 2691903.7525 | 1192386.9948
30 | 2691899.6949 | 1192363.7424 | 2691902.3419 | 1192351.8234 | 2691911.0306 | 1192346.5535 | 2691918.8356 | 1192342.9299
31 | 2691934.5069 | 1192334.0505 | 2691920.9287 | 1192341.9581 | 2691918.8356 | 1192342.9299
32 | 2691934.5069 | 1192334.0505 | 2691926.5164 | 1192329.1134 | 2691917.1587 | 1192320.921
33 | 2691949.5225 | 1192331.3349 | 2691938.9937 | 1192332.3183 | 2691934.5069 | 1192334.0505
34 | 2692054.1891 | 1192282.8296 | 2692058.3286 | 1192289.52
35 | 2692054.1891 | 1192282.8296 | 2692049.9838 | 1192276.0327
36 | 2692066.9484 | 1192309.1593 | 2692065.2562 | 1192300.7167 | 2692058.3286 | 1192289.52
37 | 2692045.0127 | 1192267.9982 | 2692049.9838 | 1192276.0327
38 | 2692066.9484 | 1192309.1593 | 2692082.0678 | 1192310.1147 | 2692095.046 | 1192311.2762
39 | 2692066.9484 | 1192309.1593 | 2692060.0435 | 1192309.4866 | 2692047.4285 | 1192310.5156
40 | 2692045.0127 | 1192267.9982 | 2692040.358 | 1192260.4751
41 | 2692099.4727 | 1192311.6724 | 2692095.046 | 1192311.2762
42 | 2692030.3328 | 1192311.909 | 2692032.9817 | 1192311.694 | 2692047.4285 | 1192310.5156
43 | 2692033.577 | 1192249.8403 | 2692035.0307 | 1192251.8649 | 2692040.358 | 1192260.4751
44 | 2692099.4727 | 1192311.6724 | 2692104.59 | 1192296.041
45 | 2692099.4727 | 1192311.6724 | 2692107.6223 | 1192315.6782
46 | 2692030.3328 | 1192311.909 | 2692027.5279 | 1192301.9484 | 2692022.4462 | 1192283.8697 | 2692017.6974 | 1192280.3278 | 2692010.3511 | 1192277.4077
47 | 2692030.3328 | 1192311.909 | 2692014.2751 | 1192313.3689
48 | 2692002.1928 | 1192235.2109 | 2692007.4373 | 1192236.5753 | 2692031.7613 | 1192247.3117 | 2692033.577 | 1192249.8403
49 | 2692174.1667 | 1192409.1627 | 2692180.9446 | 1192416.0827 | 2692182.7979 | 1192417.9757
50 | 2692174.1667 | 1192409.1627 | 2692160.7573 | 1192393.5351
51 | 2692195.5355 | 1192430.986 | 2692182.7979 | 1192417.9757
52 | 2692160.7573 | 1192393.5351 | 2692160.4382 | 1192393.1633 | 2692157.1598 | 1192388.7376
53 | 2692157.1598 | 1192388.7376 | 2692147.7413 | 1192376.0234 | 2692146.658 | 1192374.394
54 | 2692120.9357 | 1192244.8204 | 2692127.1524 | 1192223.993
55 | 2692116.57 | 1192259.4464 | 2692120.9357 | 1192244.8204
56 | 2692116.57 | 1192259.4464 | 2692102.2756 | 1192254.868
57 | 2692116.57 | 1192259.4464 | 2692113.0143 | 1192270.308
58 | 2692102.2756 | 1192254.868 | 2692097.1704 | 1192253.2328 | 2692088.1116 | 1192253.8049
59 | 2692104.59 | 1192296.041 | 2692113.0143 | 1192270.308
60 | 2692087.1047 | 1192255.0554 | 2692088.1116 | 1192253.8049 | 2692088.1116 | 1192253.8049
61 | 2692076.2191 | 1192268.5758 | 2692087.1047 | 1192255.0554
62 | 2692014.2751 | 1192313.3689 | 2692010.1462 | 1192313.7442 | 2691998.2948 | 1192316.4416 | 2691993.8684 | 1192317.8011
63 | 2692001.7232 | 1192273.9781 | 2692010.3511 | 1192277.4077
64 | 2691949.5225 | 1192331.3349 | 2691946.8634 | 1192308.9401
65 | 2691946.8634 | 1192308.9401 | 2691945.7492 | 1192299.5566 | 2691947.0222 | 1192294.1171 | 2691947.0222 | 1192294.1171
66 | 2691914.9988 | 1192319.0301 | 2691917.1587 | 1192320.921
67 | 2691950.0597 | 1192292.7289 | 2691947.0222 | 1192294.1171
68 | 2691815.7131 | 1192370.906 | 2691821.5764 | 1192393.9046
69 | 2691831.0085 | 1192430.9014 | 2691821.5764 | 1192393.9046
70 | 2691815.7131 | 1192370.906 | 2691835.6221 | 1192371.3219
71 | 2691815.7131 | 1192370.906 | 2691813.5919 | 1192360.0888 | 2691813.6285 | 1192359.5876
72 | 2691831.0085 | 1192430.9014 | 2691843.0725 | 1192434.689 | 2691867.1479 | 1192419.679
73 | 2691835.6221 | 1192371.3219 | 2691866.9354 | 1192371.9759
74 | 2691818.4762 | 1192340.4066 | 2691814.4127 | 1192348.8386 | 2691813.6285 | 1192359.5876
75 | 2691870.8776 | 1192417.3537 | 2691867.1479 | 1192419.679
76 | 2691817.4785 | 1192340.3706 | 2691818.4762 | 1192340.4066
77 | 2691818.4762 | 1192340.4066 | 2691838.1804 | 1192340.8121
78 | 2691838.1804 | 1192340.8121 | 2691863.3807 | 1192341.3307
79 | 2692141.9528 | 1192298.1529 | 2692129.0208 | 1192304.7545
80 | 2692141.9528 | 1192298.1529 | 2692159.0435 | 1192289.4284
81 | 2692129.0208 | 1192304.7545 | 2692121.0439 | 1192308.8266
82 | 2692160.0847 | 1192288.8969 | 2692159.0435 | 1192289.4284
83 | 2692107.6223 | 1192315.6782 | 2692121.0439 | 1192308.8266
84 | 2692107.6223 | 1192315.6782 | 2692119.8172 | 1192334.0212
85 | 2692127.8726 | 1192346.1377 | 2692119.8172 | 1192334.0212
86 | 2692127.8726 | 1192346.1377 | 2692129.3805 | 1192348.4059
87 | 2692141.7555 | 1192367.0198 | 2692146.658 | 1192374.394
88 | 2692141.7555 | 1192367.0198 | 2692129.3805 | 1192348.4059
89 | 2691914.9988 | 1192319.0301 | 2691904.0306 | 1192304.9796
90 | 2691914.9988 | 1192319.0301 | 2691893.8933 | 1192336.5061 | 2691882.3465 | 1192341.721 | 2691868.1538 | 1192341.429
91 | 2691904.0306 | 1192304.9796 | 2691900.0298 | 1192299.8546 | 2691895.3616 | 1192292.0546
92 | 2691868.1538 | 1192341.429 | 2691863.3807 | 1192341.3307
93 | 2691952.059 | 1192291.8152 | 2691950.0597 | 1192292.7289
94 | 2691890.9164 | 1192284.6271 | 2691895.3616 | 1192292.0546
95 | 2691890.9164 | 1192284.6271 | 2691867.3412 | 1192290.124
96 | 2691890.9164 | 1192284.6271 | 2691888.4482 | 1192278.0405
97 | 2692002.1928 | 1192235.2109 | 2691992.5836 | 1192232.7111 | 2691985.0914 | 1192231.7858
98 | 2691977.7166 | 1192230.233 | 2691980.3469 | 1192231.1999 | 2691985.0914 | 1192231.7858
99 | 2691888.4482 | 1192278.0405 | 2691880.0111 | 1192261.9826
100 | 2691888.4482 | 1192278.0405 | 2691908.1799 | 1192251.6552
101 | 2691880.0111 | 1192261.9826 | 2691877.0824 | 1192256.4086
102 | 2691908.1799 | 1192251.6552 | 2691911.3494 | 1192247.417
103 | 2691977.7166 | 1192230.233 | 2691973.5613 | 1192228.7056
104 | 2691967.5887 | 1192226.5102 | 2691973.5613 | 1192228.7056
105 | 2691967.5887 | 1192226.5102 | 2691957.9654 | 1192222.9728
106 | 2691953.1674 | 1192221.2091 | 2691957.9654 | 1192222.9728
107 | 2691953.1674 | 1192221.2091 | 2691951.7312 | 1192220.6551
108 | 2691953.1674 | 1192221.2091 | 2691939.8863 | 1192229.5325
109 | 2691939.8863 | 1192229.5325 | 2691931.6473 | 1192234.696
110 | 2691931.6473 | 1192234.696 | 2691930.169 | 1192235.6225
111 | 2691921.9961 | 1192240.7445 | 2691930.169 | 1192235.6225
112 | 2691921.9961 | 1192240.7445 | 2691911.3494 | 1192247.417 | 2691911.3494 | 1192247.417
113 | 2691869.4249 | 1192241.8344 | 2691877.0824 | 1192256.4086

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692044.0841 | 1192575.1583
1 | 2692017.0667 | 1192546.3
2 | 2692031.7262 | 1192535.4851
3 | 2692096.4388 | 1192471.0726
4 | 2692104.2892 | 1192499.4449
5 | 2692102.835 | 1192467.8167
6 | 2692048.6244 | 1192523.8598
7 | 2692015.9398 | 1192521.9415
8 | 2692041.2819 | 1192508.913
9 | 2692085.0682 | 1192506.1981
10 | 2692015.2453 | 1192521.3457
11 | 2692040.8064 | 1192507.945
12 | 2692029.4282 | 1192494.392
13 | 2692116.2217 | 1192461.0026
14 | 2692133.1337 | 1192453.7151
15 | 2692143.5306 | 1192450.4198
16 | 2692151.1494 | 1192447.0179
17 | 2692018.7697 | 1192480.2393
18 | 2692008.4872 | 1192515.5477
19 | 2692001.4583 | 1192509.5174
20 | 2691997.0603 | 1192505.7442
21 | 2692011.3595 | 1192468.0637
22 | 2691996.9952 | 1192443.0141
23 | 2692154.9634 | 1192445.1679
24 | 2691984.3755 | 1192421.0069
25 | 2691977.6971 | 1192409.3605
26 | 2691916.5372 | 1192429.7692
27 | 2691914.3622 | 1192430.9333
28 | 2691912.3489 | 1192415.7562
29 | 2691903.7525 | 1192386.9948
30 | 2691899.6949 | 1192363.7424
31 | 2691918.8356 | 1192342.9299
32 | 2691934.5069 | 1192334.0505
33 | 2692054.1891 | 1192282.8296
34 | 2692058.3286 | 1192289.52
35 | 2692049.9838 | 1192276.0327
36 | 2692066.9484 | 1192309.1593
37 | 2692045.0127 | 1192267.9982
38 | 2692095.046 | 1192311.2762
39 | 2692047.4285 | 1192310.5156
40 | 2692040.358 | 1192260.4751
41 | 2692099.4727 | 1192311.6724
42 | 2692030.3328 | 1192311.909
43 | 2692033.577 | 1192249.8403
44 | 2692174.1667 | 1192409.1627
45 | 2692182.7979 | 1192417.9757
46 | 2692160.7573 | 1192393.5351
47 | 2692195.5355 | 1192430.986
48 | 2692157.1598 | 1192388.7376
49 | 2692120.9357 | 1192244.8204
50 | 2692127.1524 | 1192223.993
51 | 2692116.57 | 1192259.4464
52 | 2692102.2756 | 1192254.868
53 | 2692113.0143 | 1192270.308
54 | 2692088.1116 | 1192253.8049
55 | 2692104.59 | 1192296.041
56 | 2692087.1047 | 1192255.0554
57 | 2692014.2751 | 1192313.3689
58 | 2691993.8684 | 1192317.8011
59 | 2692010.3511 | 1192277.4077
60 | 2691949.5225 | 1192331.3349
61 | 2691946.8634 | 1192308.9401
62 | 2692001.7232 | 1192273.9781
63 | 2691917.1587 | 1192320.921
64 | 2691947.0222 | 1192294.1171
65 | 2691821.5764 | 1192393.9046
66 | 2691815.7131 | 1192370.906
67 | 2691831.0085 | 1192430.9014
68 | 2691835.6221 | 1192371.3219
69 | 2691813.6285 | 1192359.5876
70 | 2691867.1479 | 1192419.679
71 | 2691866.9354 | 1192371.9759
72 | 2691818.4762 | 1192340.4066
73 | 2691870.8776 | 1192417.3537
74 | 2691817.4785 | 1192340.3706
75 | 2691838.1804 | 1192340.8121
76 | 2692141.9528 | 1192298.1529
77 | 2692129.0208 | 1192304.7545
78 | 2692159.0435 | 1192289.4284
79 | 2692121.0439 | 1192308.8266
80 | 2692160.0847 | 1192288.8969
81 | 2692107.6223 | 1192315.6782
82 | 2692119.8172 | 1192334.0212
83 | 2692127.8726 | 1192346.1377
84 | 2692146.658 | 1192374.394
85 | 2692141.7555 | 1192367.0198
86 | 2692129.3805 | 1192348.4059
87 | 2691914.9988 | 1192319.0301
88 | 2691904.0306 | 1192304.9796
89 | 2691868.1538 | 1192341.429
90 | 2691950.0597 | 1192292.7289
91 | 2691952.059 | 1192291.8152
92 | 2691863.3807 | 1192341.3307
93 | 2691895.3616 | 1192292.0546
94 | 2691890.9164 | 1192284.6271
95 | 2692076.2191 | 1192268.5758
96 | 2692002.1928 | 1192235.2109
97 | 2691985.0914 | 1192231.7858
98 | 2691867.3412 | 1192290.124
99 | 2691888.4482 | 1192278.0405
100 | 2691880.0111 | 1192261.9826
101 | 2691908.1799 | 1192251.6552
102 | 2691977.7166 | 1192230.233
103 | 2691973.5613 | 1192228.7056
104 | 2691967.5887 | 1192226.5102
105 | 2691957.9654 | 1192222.9728
106 | 2691953.1674 | 1192221.2091
107 | 2691939.8863 | 1192229.5325
108 | 2691931.6473 | 1192234.696
109 | 2691930.169 | 1192235.6225
110 | 2691951.7312 | 1192220.6551
111 | 2691921.9961 | 1192240.7445
112 | 2691911.3494 | 1192247.417
113 | 2691877.0824 | 1192256.4086
114 | 2691869.4249 | 1192241.8344
115 | 2692030.3328 | 1192311.909

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97074 | -0.56532 | 0.042869 | 0.010744
1 | 0.97233 | -0.53403 | 0 | 0
2 | 0.97306 | -0.51967 | 0 | 0
3 | 0.98294 | -0.32665 | 0.0027011 | 0.00067697
4 | 0.98003 | -0.38315 | 0 | 0
5 | 0.98367 | -0.31257 | 0.0057532 | 0.0014419
6 | 0.97417 | -0.49768 | 0 | 0
7 | 0.97275 | -0.52562 | 0.0018322 | 0.0004592
8 | 0.97351 | -0.51082 | 0.0071128 | 0.0017826
9 | 0.97801 | -0.42248 | 0.0047563 | 0.001192
10 | 0.97274 | -0.52585 | 0.0040552 | 0.0010163
11 | 0.97347 | -0.51153 | 0.0073712 | 0.0018474
12 | 0.97299 | -0.52101 | 0.0063616 | 0.0015944
13 | 0.98447 | -0.29709 | 0.012722 | 0.0031885
14 | 0.98491 | -0.28865 | 0.0144 | 0.0036089
15 | 0.9852 | -0.2831 | 0.012667 | 0.0031746
16 | 0.98544 | -0.27847 | 0.012677 | 0.0031772
17 | 0.97262 | -0.52828 | 0.0033226 | 0.00083273
18 | 0.97266 | -0.52743 | 0.003196 | 0.000801
19 | 0.97261 | -0.52853 | 0.0033222 | 0.00083261
20 | 0.97259 | -0.52887 | 0.0031289 | 0.00078417
21 | 0.97237 | -0.53321 | 0.0046149 | 0.0011566
22 | 0.97199 | -0.54074 | 0.0090494 | 0.002268
23 | 0.98557 | -0.27593 | 0.01267 | 0.0031754
24 | 0.97187 | -0.54312 | 0.0033015 | 0.00082744
25 | 0.97185 | -0.54356 | 0.0017863 | 0.00044769
26 | 0.97951 | -0.3945 | 0.0030247 | 0.00075806
27 | 0.9795 | -0.39457 | 0.0014117 | 0.00035381
28 | 0.97957 | -0.39332 | 0.008075 | 0.0020238
29 | 0.97991 | -0.3865 | 0.0081982 | 0.0020547
30 | 0.98037 | -0.37757 | 0.0069275 | 0.0017362
31 | 0.98116 | -0.36206 | 0.0060946 | 0.0015275
32 | 0.98172 | -0.35106 | 0 | 0
33 | 0.99295 | -0.13412 | 0.0040641 | 0.0010186
34 | 0.99331 | -0.12722 | 0.0034808 | 0.00087237
35 | 0.99259 | -0.14103 | 0.0041839 | 0.0010486
36 | 0.99432 | -0.10787 | 0 | 0
37 | 0.99217 | -0.14906 | 0.0099092 | 0.0024835
38 | 0.99264 | -0.13992 | 0.0049663 | 0.0012447
39 | 0.99639 | -0.068348 | 0.0042634 | 0.0010685
40 | 0.99179 | -0.15627 | 0.0075464 | 0.0018913
41 | 0.99238 | -0.14491 | 0 | 0
42 | 0.99822 | -0.033591 | 0 | 0
43 | 0.99127 | -0.16623 | 0.0073175 | 0.0018339
44 | 0.98707 | -0.2469 | 0 | 0
45 | 0.98681 | -0.25201 | 0.0080996 | 0.0020299
46 | 0.98785 | -0.23197 | 0.0086396 | 0.0021653
47 | 0.98656 | -0.2569 | 0.015031 | 0.0037672
48 | 0.98808 | -0.22744 | 0.0050165 | 0.0012572
49 | 0.99041 | -0.18316 | 0.0039781 | 0.00099701
50 | 0.99029 | -0.18537 | 0.0057074 | 0.0014304
51 | 0.99054 | -0.18054 | 0 | 0
52 | 0.99024 | -0.18635 | 0.0063092 | 0.0015812
53 | 0.99087 | -0.17415 | 0.0040339 | 0.001011
54 | 0.99004 | -0.19032 | 0.0047952 | 0.0012018
55 | 0.99175 | -0.15709 | 0.0063256 | 0.0015853
56 | 0.99002 | -0.19062 | 0.0054596 | 0.0013683
57 | 1 | 0 | -0.61147 | -0.15635
58 | 0.99992 | -0.0015411 | 0.0042238 | 0.0010586
59 | 0.99751 | -0.04742 | 0.0071362 | 0.0017885
60 | 0.9813 | -0.35945 | 0 | 0
61 | 0.98066 | -0.3718 | 0.015129 | 0.0037918
62 | 0.99741 | -0.049251 | 0.011255 | 0.0028207
63 | 0.98302 | -0.32584 | 0.011457 | 0.0028713
64 | 0.98045 | -0.37591 | 0.003712 | 0.00093031
65 | 0.97584 | -0.46614 | 0.0092256 | 0.0023122
66 | 0.9763 | -0.45713 | 0 | 0
67 | 0.97543 | -0.4742 | 0 | 0
68 | 0.97606 | -0.46178 | 0.0068494 | 0.0017166
69 | 0.97666 | -0.45006 | 0.010783 | 0.0027026
70 | 0.97499 | -0.48287 | 0.0058793 | 0.0014735
71 | 0.97589 | -0.46518 | 0.0059284 | 0.0014858
72 | 0.97749 | -0.43377 | 0 | 0
73 | 0.97497 | -0.48333 | 0.0056513 | 0.0014164
74 | 0.97749 | -0.43381 | 0.0023401 | 0.0005865
75 | 0.97834 | -0.417 | 0.0082215 | 0.0020605
76 | 0.99112 | -0.1692 | 0.0047027 | 0.0011786
77 | 0.99135 | -0.16476 | 0.0067562 | 0.0016933
78 | 0.9909 | -0.17346 | 0.0062159 | 0.0015579
79 | 0.99155 | -0.16095 | 0.0029856 | 0.00074826
80 | 0.9909 | -0.1736 | 0.0063177 | 0.0015834
81 | 0.99192 | -0.15374 | 0 | 0
82 | 0.99091 | -0.17314 | 0.0025249 | 0.0006328
83 | 0.99025 | -0.18584 | 0.0089035 | 0.0022314
84 | 0.9888 | -0.2137 | 0.008341 | 0.0020905
85 | 0.98917 | -0.20661 | 0.0073651 | 0.0018459
86 | 0.99013 | -0.18814 | 0.0046697 | 0.0011703
87 | 0.98322 | -0.32193 | 0 | 0
88 | 0.98438 | -0.29929 | 0.0090252 | 0.0022619
89 | 0.97991 | -0.38636 | 0.0024085 | 0.00060364
90 | 0.98042 | -0.3766 | 0.0036246 | 0.00090842
91 | 0.9804 | -0.37691 | 0.0077643 | 0.0019459
92 | 0.97963 | -0.39185 | 0.0083375 | 0.0020896
93 | 0.98481 | -0.29088 | 0.0033752 | 0.00084591
94 | 0.98506 | -0.2861 | 0 | 0
95 | 0.98994 | -0.19224 | 0.005222 | 0.0013088
96 | 0.98987 | -0.19309 | 0.0086525 | 0.0021685
97 | 0.98921 | -0.20595 | 0.0027701 | 0.00069426
98 | 0.98504 | -0.28656 | 0.0010516 | 0.00026355
99 | 0.98526 | -0.2822 | 0 | 0
100 | 0.98522 | -0.28299 | 0.00041223 | 0.00010331
101 | 0.98622 | -0.26365 | 0.005023 | 0.0012589
102 | 0.98892 | -0.21146 | 0.0059261 | 0.0014852
103 | 0.98876 | -0.21458 | 0.0018437 | 0.00046209
104 | 0.98853 | -0.21903 | 0.005024 | 0.0012591
105 | 0.98817 | -0.22603 | 0.0028373 | 0.0007111
106 | 0.98799 | -0.22946 | 0 | 0
107 | 0.98745 | -0.23983 | 0.0045625 | 0.0011435
108 | 0.98713 | -0.24612 | 0.0047724 | 0.0011961
109 | 0.98707 | -0.24722 | 0.0051481 | 0.0012902
110 | 0.98798 | -0.22954 | 0.0030016 | 0.00075228
111 | 0.98676 | -0.25311 | 0.0047226 | 0.0011836
112 | 0.98638 | -0.26058 | 0.0040611 | 0.0010178
113 | 0.98521 | -0.28321 | 0.0010365 | 0.00025978
114 | 0.98519 | -0.28349 | 0.00095997 | 0.00024059
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.042869 | -0.010744 | 0.042933 | 0.010784 | 6.4013e-05 | 4.0479e-05 | 0.065712 | 0.065712 | 0.065712 | 0.97074 | -0.56532 | 0.97233 | -0.53403 | 18.0528
1 | -0.042933 | -0.010784 | 0.042962 | 0.010803 | 2.9447e-05 | 1.862e-05 | 0.065712 | 0.065712 | 0.065712 | 0.97233 | -0.53403 | 0.97306 | -0.51967 | 18.0528
2 | -0.058503 | -0.014699 | 0.058564 | 0.014739 | 6.1472e-05 | 3.9087e-05 | 0.089477 | 0.089477 | 0.089477 | 0.97306 | -0.51967 | 0.97417 | -0.49768 | 24.5816
3 | 0.01554 | 0.0038964 | -0.015536 | -0.0038938 | 4.4053e-06 | 2.5611e-06 | 0.023765 | 0.023765 | 0.023765 | 0.97306 | -0.51967 | 0.97275 | -0.52562 | 6.5289
4 | 0.10716 | 0.027272 | -0.10687 | -0.027086 | 0.00029104 | 0.0001859 | 0.16237 | 0.16237 | 0.16237 | 0.98294 | -0.32665 | 0.98003 | -0.38315 | 44.6072
5 | -0.10986 | -0.027949 | 0.10993 | 0.027996 | 7.4577e-05 | 4.7638e-05 | 0.16646 | 0.16646 | 0.16646 | 0.98294 | -0.32665 | 0.98367 | -0.31257 | 45.7305
6 | 0.10687 | 0.027086 | -0.10667 | -0.026957 | 0.00020154 | 0.00012873 | 0.16237 | 0.16237 | 0.16237 | 0.98003 | -0.38315 | 0.97801 | -0.42248 | 44.6072
7 | -0.11569 | -0.029438 | 0.11577 | 0.029493 | 8.6414e-05 | 5.4923e-05 | 0.17516 | 0.17516 | 0.17516 | 0.98367 | -0.31257 | 0.98447 | -0.29709 | 24.0607
8 | 0.042979 | 0.010793 | -0.042952 | -0.010776 | 2.692e-05 | 1.7022e-05 | 0.065657 | 0.065657 | 0.065657 | 0.97417 | -0.49768 | 0.97351 | -0.51082 | 18.0376
9 | -0.10154 | -0.025531 | 0.10191 | 0.025765 | 0.00036609 | 0.00023379 | 0.15513 | 0.15513 | 0.15513 | 0.97417 | -0.49768 | 0.97801 | -0.42248 | 42.6192
10 | 0.013704 | 0.0034346 | -0.013703 | -0.0034345 | 1.5079e-07 | 8.5144e-08 | 0.020962 | 0.020962 | 0.020962 | 0.97275 | -0.52562 | 0.97274 | -0.52585 | 5.7589
11 | 0.035839 | 0.0089931 | -0.035838 | -0.0089924 | 1.2139e-06 | 7.6349e-07 | 0.054785 | 0.054785 | 0.054785 | 0.97351 | -0.51082 | 0.97347 | -0.51153 | 15.0508
12 | 0.0096482 | 0.0024182 | -0.0096475 | -0.0024178 | 7.2737e-07 | 3.5498e-07 | 0.014759 | 0.014759 | 0.014759 | 0.97274 | -0.52585 | 0.97266 | -0.52743 | 4.0547
13 | 0.028467 | 0.007145 | -0.028454 | -0.0071369 | 1.2876e-05 | 8.0153e-06 | 0.043518 | 0.043518 | 0.043518 | 0.97347 | -0.51153 | 0.97299 | -0.52101 | 11.9554
14 | 0.022092 | 0.0055426 | -0.022085 | -0.0055379 | 7.6513e-06 | 4.6749e-06 | 0.033789 | 0.033789 | 0.033789 | 0.97299 | -0.52101 | 0.97262 | -0.52828 | 9.2826
15 | -0.1285 | -0.032682 | 0.12855 | 0.032714 | 5.2245e-05 | 3.2264e-05 | 0.19439 | 0.19439 | 0.19439 | 0.98447 | -0.29709 | 0.98491 | -0.28865 | 10.6808
16 | -0.14295 | -0.036323 | 0.14299 | 0.036347 | 3.8216e-05 | 2.3764e-05 | 0.21615 | 0.21615 | 0.21615 | 0.98491 | -0.28865 | 0.9852 | -0.2831 | 11.8762
17 | -0.15565 | -0.039521 | 0.15569 | 0.039543 | 3.4702e-05 | 2.1677e-05 | 0.23528 | 0.23528 | 0.23528 | 0.9852 | -0.2831 | 0.98544 | -0.27847 | 12.9273
18 | -0.16836 | -0.04272 | 0.16839 | 0.042733 | 2.0579e-05 | 1.2901e-05 | 0.25442 | 0.25442 | 0.25442 | 0.98544 | -0.27847 | 0.98557 | -0.27593 | 13.9791
19 | 0.018762 | 0.0047052 | -0.018758 | -0.0047025 | 4.406e-06 | 2.6429e-06 | 0.028705 | 0.028705 | 0.028705 | 0.97262 | -0.52828 | 0.97237 | -0.53321 | 7.8861
20 | 0.0064514 | 0.0016168 | -0.0064511 | -0.0016167 | 3.383e-07 | 1.0157e-07 | 0.0098696 | 0.0098697 | 0.0098697 | 0.97266 | -0.52743 | 0.97261 | -0.52853 | 2.7115
21 | 0.0031289 | 0.00078413 | -0.0031289 | -0.00078417 | 4.9797e-08 | -4.0045e-08 | 0.004787 | 0.004787 | 0.004787 | 0.97261 | -0.52853 | 0.97259 | -0.52887 | 1.3151
22 | 0.014143 | 0.0035459 | -0.014138 | -0.003543 | 5.0725e-06 | 2.8883e-06 | 0.021643 | 0.021643 | 0.021643 | 0.97237 | -0.53321 | 0.97199 | -0.54074 | 5.946
23 | 0.0050885 | 0.001275 | -0.0050879 | -0.001275 | 5.7728e-07 | 5.5063e-08 | 0.0077898 | 0.0077899 | 0.0077899 | 0.97199 | -0.54074 | 0.97187 | -0.54312 | 2.1401
24 | -0.18106 | -0.045908 | 0.18131 | 0.046067 | 0.00025301 | 0.00015905 | 0.27355 | 0.27355 | 0.27355 | 0.98557 | -0.27593 | 0.98707 | -0.2469 | 15.0301
25 | 0.0017863 | 0.00044755 | -0.0017863 | -0.00044769 | 3.766e-08 | -1.4226e-07 | 0.002735 | 0.0027351 | 0.0027351 | 0.97187 | -0.54312 | 0.97185 | -0.54356 | 0.75139
26 | 0.0014117 | 0.00035378 | -0.0014117 | -0.00035381 | 4.2549e-09 | -2.8328e-08 | 0.0021446 | 0.0021446 | 0.0021446 | 0.97951 | -0.3945 | 0.9795 | -0.39457 | 0.58919
27 | -0.0044364 | -0.0011118 | 0.0044367 | 0.0011118 | 2.4912e-07 | -2.4669e-08 | 0.0067396 | 0.0067395 | 0.0067396 | 0.97951 | -0.3945 | 0.97957 | -0.39332 | 1.8515
28 | -0.012512 | -0.0031356 | 0.012516 | 0.0031378 | 4.0662e-06 | 2.2244e-06 | 0.019006 | 0.019006 | 0.019006 | 0.97957 | -0.39332 | 0.97991 | -0.3865 | 5.2214
29 | -0.020714 | -0.0051925 | 0.020723 | 0.0051978 | 8.8219e-06 | 5.3463e-06 | 0.031455 | 0.031455 | 0.031455 | 0.97991 | -0.3865 | 0.98037 | -0.37757 | 8.6414
30 | -0.02765 | -0.006934 | 0.027671 | 0.0069467 | 2.0461e-05 | 1.2704e-05 | 0.041969 | 0.041969 | 0.041969 | 0.98037 | -0.37757 | 0.98116 | -0.36206 | 11.53
31 | -0.033765 | -0.0084742 | 0.033783 | 0.0084853 | 1.7724e-05 | 1.1115e-05 | 0.051212 | 0.051212 | 0.051212 | 0.98116 | -0.36206 | 0.98172 | -0.35106 | 14.0693
32 | -0.064047 | -0.016082 | 0.064124 | 0.016131 | 7.7163e-05 | 4.9108e-05 | 0.097088 | 0.097088 | 0.097088 | 0.98172 | -0.35106 | 0.98302 | -0.32584 | 26.6725
33 | 0.030264 | 0.007597 | -0.030252 | -0.0075895 | 1.2108e-05 | 7.5553e-06 | 0.045876 | 0.045876 | 0.045876 | 0.98172 | -0.35106 | 0.9813 | -0.35945 | 12.6032
34 | -0.25054 | -0.063653 | 0.25063 | 0.063706 | 8.3316e-05 | 5.2813e-05 | 0.37577 | 0.37577 | 0.37577 | 0.99295 | -0.13412 | 0.99331 | -0.12722 | 20.6464
35 | 0.24648 | 0.062634 | -0.2464 | -0.062582 | 8.192e-05 | 5.1912e-05 | 0.36967 | 0.36967 | 0.36967 | 0.99295 | -0.13412 | 0.99259 | -0.14103 | 20.3118
36 | -0.25411 | -0.064578 | 0.25434 | 0.064728 | 0.00023706 | 0.00015031 | 0.38098 | 0.38098 | 0.38098 | 0.99331 | -0.12722 | 0.99432 | -0.10787 | 20.9329
37 | 0.24221 | 0.061534 | -0.24212 | -0.061474 | 9.3579e-05 | 5.928e-05 | 0.3634 | 0.3634 | 0.3634 | 0.99259 | -0.14103 | 0.99217 | -0.14906 | 19.9672
38 | 0.32551 | 0.082911 | -0.32501 | -0.082591 | 0.0005025 | 0.00031978 | 0.48761 | 0.48761 | 0.48761 | 0.99432 | -0.10787 | 0.99264 | -0.13992 | 26.7917
39 | -0.57986 | -0.14764 | 0.58096 | 0.14835 | 0.0011073 | 0.00070741 | 0.86859 | 0.86859 | 0.86859 | 0.99432 | -0.10787 | 0.99639 | -0.068348 | 47.7246
40 | 0.23221 | 0.058991 | -0.23213 | -0.05894 | 8.0602e-05 | 5.1014e-05 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.99217 | -0.14906 | 0.99179 | -0.15627 | 19.1506
41 | 0.32004 | 0.081346 | -0.31997 | -0.081297 | 7.6853e-05 | 4.8898e-05 | 0.48016 | 0.48016 | 0.48016 | 0.99264 | -0.13992 | 0.99238 | -0.14491 | 26.3827
42 | -0.58523 | -0.14942 | 0.58621 | 0.15004 | 0.00098482 | 0.00062916 | 0.87495 | 0.87495 | 0.87495 | 0.99639 | -0.068348 | 0.99822 | -0.033591 | 48.0744
43 | 0.22458 | 0.057049 | -0.22447 | -0.056981 | 0.00010761 | 6.8058e-05 | 0.33722 | 0.33722 | 0.33722 | 0.99179 | -0.15627 | 0.99127 | -0.16623 | 18.5286
44 | 0.041905 | 0.01053 | -0.041881 | -0.010514 | 2.4359e-05 | 1.5378e-05 | 0.062844 | 0.062844 | 0.062844 | 0.99238 | -0.14491 | 0.99175 | -0.15709 | 17.2649
45 | 0.27806 | 0.070768 | -0.27794 | -0.070693 | 0.00011834 | 7.5152e-05 | 0.41732 | 0.41732 | 0.41732 | 0.99238 | -0.14491 | 0.99192 | -0.15374 | 22.9297
46 | 0.018404 | 0.0046169 | -0.018392 | -0.0046097 | 1.2126e-05 | 7.1993e-06 | 0.027436 | 0.027436 | 0.027436 | 0.99822 | -0.033591 | 0.99751 | -0.04742 | 7.5374
47 | -0.60462 | -0.15466 | 0.6056 | 0.15529 | 0.00098473 | 0.00062917 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.99822 | -0.033591 | 1 | 0 | 49.5818
48 | 0.21716 | 0.055147 | -0.21688 | -0.054969 | 0.00028034 | 0.00017716 | 0.32624 | 0.32624 | 0.32624 | 0.99127 | -0.16623 | 0.98987 | -0.19309 | 17.9251
49 | 0.02314 | 0.0058026 | -0.023134 | -0.0057992 | 5.6294e-06 | 3.4452e-06 | 0.034885 | 0.034885 | 0.034885 | 0.98707 | -0.2469 | 0.98681 | -0.25201 | 9.5838
50 | -0.20445 | -0.05187 | 0.2046 | 0.051963 | 0.00014692 | 9.2712e-05 | 0.30843 | 0.30843 | 0.30843 | 0.98707 | -0.2469 | 0.98785 | -0.23197 | 16.9468
51 | 0.015035 | 0.0037692 | -0.015031 | -0.0037672 | 3.5095e-06 | 2.0135e-06 | 0.022672 | 0.022672 | 0.022672 | 0.98681 | -0.25201 | 0.98656 | -0.2569 | 6.2285
52 | -0.21323 | -0.054128 | 0.21328 | 0.054157 | 4.6479e-05 | 2.9363e-05 | 0.32145 | 0.32145 | 0.32145 | 0.98785 | -0.23197 | 0.98808 | -0.22744 | 17.6618
53 | -0.2183 | -0.055415 | 0.21844 | 0.055506 | 0.00014433 | 9.1234e-05 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.98808 | -0.22744 | 0.9888 | -0.2137 | 18.0769
54 | 0.005708 | 0.0014305 | -0.0057074 | -0.0014304 | 5.9947e-07 | 1.0398e-07 | 0.0085759 | 0.008576 | 0.008576 | 0.99041 | -0.18316 | 0.99029 | -0.18537 | 2.356
55 | -0.0096862 | -0.0024275 | 0.0096874 | 0.0024281 | 1.2122e-06 | 5.7936e-07 | 0.014553 | 0.014553 | 0.014553 | 0.99041 | -0.18316 | 0.99054 | -0.18054 | 3.998
56 | 0.021796 | 0.0054656 | -0.02179 | -0.0054619 | 6.0345e-06 | 3.6689e-06 | 0.032743 | 0.032743 | 0.032743 | 0.99054 | -0.18054 | 0.99024 | -0.18635 | 8.9953
57 | -0.031483 | -0.0078937 | 0.031493 | 0.0078997 | 9.5868e-06 | 5.9884e-06 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.99054 | -0.18054 | 0.99087 | -0.17415 | 12.9933
58 | 0.01548 | 0.0038807 | -0.015477 | -0.003879 | 2.9298e-06 | 1.6894e-06 | 0.023262 | 0.023262 | 0.023262 | 0.99024 | -0.18635 | 0.99004 | -0.19032 | 6.3908
59 | -0.035526 | -0.0089107 | 0.035555 | 0.0089288 | 2.8904e-05 | 1.8149e-05 | 0.053353 | 0.053353 | 0.053353 | 0.99087 | -0.17415 | 0.99175 | -0.15709 | 14.6575
60 | 0.010682 | 0.0026772 | -0.010682 | -0.0026771 | 1.552e-07 | 7.8681e-08 | 0.016055 | 0.016055 | 0.016055 | 0.99004 | -0.19032 | 0.99002 | -0.19062 | 4.4108
61 | 0.0052224 | 0.0013088 | -0.005222 | -0.0013088 | 4.0106e-07 | 3.3492e-08 | 0.0078494 | 0.0078495 | 0.0078495 | 0.99002 | -0.19062 | 0.98994 | -0.19224 | 2.1564
62 | 0.0042241 | 0.0010585 | -0.0042238 | -0.0010586 | 3.101e-07 | -7.6115e-08 | 0.0062854 | 0.0062855 | 0.0062855 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.0015411 | 1.7268
63 | 0.011256 | 0.0028212 | -0.011255 | -0.0028207 | 9.8161e-07 | 5.0704e-07 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.99751 | -0.04742 | 0.99741 | -0.049251 | 4.6129
64 | 0.030252 | 0.0075895 | -0.030234 | -0.0075784 | 1.7799e-05 | 1.1106e-05 | 0.045876 | 0.045876 | 0.045876 | 0.9813 | -0.35945 | 0.98066 | -0.3718 | 12.6032
65 | 0.015104 | 0.0037866 | -0.015101 | -0.0037849 | 2.9618e-06 | 1.7059e-06 | 0.022919 | 0.022919 | 0.022919 | 0.98066 | -0.3718 | 0.98045 | -0.37591 | 6.2965
66 | -0.075581 | -0.019003 | 0.075595 | 0.019012 | 1.4096e-05 | 8.985e-06 | 0.11443 | 0.11443 | 0.11443 | 0.98302 | -0.32584 | 0.98322 | -0.32193 | 31.4368
67 | 0.011389 | 0.0028546 | -0.011389 | -0.0028544 | 3.742e-07 | 1.9737e-07 | 0.017286 | 0.017286 | 0.017286 | 0.98045 | -0.37591 | 0.98042 | -0.3766 | 4.7488
68 | -0.020766 | -0.0052069 | 0.020774 | 0.0052123 | 8.9243e-06 | 5.4149e-06 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.97584 | -0.46614 | 0.9763 | -0.45713 | 8.6993
69 | 0.01154 | 0.0028948 | -0.011535 | -0.0028924 | 4.4339e-06 | 2.3609e-06 | 0.017598 | 0.017598 | 0.017598 | 0.97584 | -0.46614 | 0.97543 | -0.4742 | 4.8346
70 | 0.012782 | 0.0032042 | -0.012779 | -0.0032026 | 2.8341e-06 | 1.5648e-06 | 0.019481 | 0.019481 | 0.019481 | 0.9763 | -0.45713 | 0.97606 | -0.46178 | 5.352
71 | -0.033556 | -0.0084165 | 0.033567 | 0.0084236 | 1.1307e-05 | 7.092e-06 | 0.051146 | 0.051146 | 0.051146 | 0.9763 | -0.45713 | 0.97666 | -0.45006 | 14.0512
72 | 0.011535 | 0.0028924 | -0.011531 | -0.0028899 | 4.7633e-06 | 2.5367e-06 | 0.017598 | 0.017598 | 0.017598 | 0.97543 | -0.4742 | 0.97499 | -0.48287 | 4.8346
73 | 0.0059293 | 0.001486 | -0.0059284 | -0.0014858 | 9.5969e-07 | 2.2281e-07 | 0.0090393 | 0.0090394 | 0.0090394 | 0.97606 | -0.46178 | 0.97589 | -0.46518 | 2.4834
74 | -0.044351 | -0.011126 | 0.044385 | 0.011148 | 3.4484e-05 | 2.1818e-05 | 0.067576 | 0.067576 | 0.067576 | 0.97666 | -0.45006 | 0.97749 | -0.43377 | 18.5648
75 | 0.0056515 | 0.0014164 | -0.0056513 | -0.0014164 | 1.2261e-07 | 2.3661e-08 | 0.0086251 | 0.0086252 | 0.0086252 | 0.97499 | -0.48287 | 0.97497 | -0.48333 | 2.3696
76 | 0.0023402 | 0.00058649 | -0.0023401 | -0.0005865 | 4.7508e-09 | -9.4736e-09 | 0.0035624 | 0.0035624 | 0.0035624 | 0.97749 | -0.43377 | 0.97749 | -0.43381 | 0.97867
77 | -0.046725 | -0.011735 | 0.046763 | 0.011758 | 3.7401e-05 | 2.3689e-05 | 0.071138 | 0.071138 | 0.071138 | 0.97749 | -0.43377 | 0.97834 | -0.417 | 19.5434
78 | -0.054984 | -0.013819 | 0.05505 | 0.013861 | 6.6127e-05 | 4.2005e-05 | 0.083642 | 0.083642 | 0.083642 | 0.97834 | -0.417 | 0.97963 | -0.39185 | 22.9787
79 | -0.017239 | -0.0043212 | 0.017243 | 0.0043234 | 3.6473e-06 | 2.1471e-06 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.99112 | -0.1692 | 0.99135 | -0.16476 | 7.1104
80 | 0.012536 | 0.0031426 | -0.012534 | -0.0031412 | 2.5491e-06 | 1.3842e-06 | 0.018821 | 0.018821 | 0.018821 | 0.99112 | -0.1692 | 0.9909 | -0.17346 | 5.1707
81 | -0.023999 | -0.0060166 | 0.024003 | 0.0060193 | 4.3582e-06 | 2.6737e-06 | 0.036023 | 0.036023 | 0.036023 | 0.99135 | -0.16476 | 0.99155 | -0.16095 | 9.8964
82 | 0.0063177 | 0.0015834 | -0.0063177 | -0.0015834 | 3.9456e-08 | 1.0194e-08 | 0.0094872 | 0.0094872 | 0.0094872 | 0.9909 | -0.17346 | 0.9909 | -0.1736 | 2.6064
83 | -0.026989 | -0.0067676 | 0.026998 | 0.0067733 | 9.2705e-06 | 5.7387e-06 | 0.040503 | 0.040503 | 0.040503 | 0.99155 | -0.16095 | 0.99192 | -0.15374 | 11.1273
84 | 0.25095 | 0.063919 | -0.25071 | -0.063771 | 0.00023457 | 0.00014871 | 0.37682 | 0.37682 | 0.37682 | 0.99192 | -0.15374 | 0.99091 | -0.17314 | 20.7043
85 | 0.24819 | 0.063138 | -0.24803 | -0.063042 | 0.00015185 | 9.6244e-05 | 0.37303 | 0.37303 | 0.37303 | 0.99091 | -0.17314 | 0.99025 | -0.18584 | 20.496
86 | 0.23913 | 0.06081 | -0.2391 | -0.060794 | 2.6423e-05 | 1.6735e-05 | 0.35965 | 0.35965 | 0.35965 | 0.99025 | -0.18584 | 0.99013 | -0.18814 | 19.7609
87 | -0.22678 | -0.057596 | 0.22686 | 0.057645 | 7.7476e-05 | 4.9017e-05 | 0.34155 | 0.34155 | 0.34155 | 0.9888 | -0.2137 | 0.98917 | -0.20661 | 18.7666
88 | -0.23423 | -0.059491 | 0.23443 | 0.059623 | 0.00020846 | 0.00013198 | 0.35263 | 0.35263 | 0.35263 | 0.98917 | -0.20661 | 0.99013 | -0.18814 | 19.3753
89 | -0.14161 | -0.035706 | 0.14176 | 0.035804 | 0.00015362 | 9.7863e-05 | 0.21439 | 0.21439 | 0.21439 | 0.98322 | -0.32193 | 0.98438 | -0.29929 | 29.4497
90 | 0.066016 | 0.016694 | -0.065813 | -0.016564 | 0.00020335 | 0.00012946 | 0.099964 | 0.099964 | 0.099964 | 0.98322 | -0.32193 | 0.97991 | -0.38636 | 27.4626
91 | -0.15079 | -0.038065 | 0.15085 | 0.038103 | 6.0809e-05 | 3.7926e-05 | 0.22804 | 0.22804 | 0.22804 | 0.98438 | -0.29929 | 0.98481 | -0.29088 | 12.5295
92 | 0.063405 | 0.015961 | -0.063388 | -0.01595 | 1.6605e-05 | 1.0567e-05 | 0.096307 | 0.096307 | 0.096307 | 0.97991 | -0.38636 | 0.97963 | -0.39185 | 26.4579
93 | 0.0077644 | 0.001946 | -0.0077643 | -0.0019459 | 1.1448e-07 | 4.5544e-08 | 0.011784 | 0.011784 | 0.011784 | 0.98042 | -0.3766 | 0.9804 | -0.37691 | 3.2374
94 | -0.15423 | -0.038949 | 0.15426 | 0.038971 | 3.5286e-05 | 2.2032e-05 | 0.23314 | 0.23314 | 0.23314 | 0.98481 | -0.29088 | 0.98506 | -0.2861 | 12.8096
95 | 0.0010516 | 0.00026326 | -0.0010516 | -0.00026355 | 2.2906e-08 | -2.935e-07 | 0.0015884 | 0.0015885 | 0.0015885 | 0.98506 | -0.2861 | 0.98504 | -0.28656 | 0.43641
96 | -0.15531 | -0.039235 | 0.15534 | 0.039253 | 2.9061e-05 | 1.8152e-05 | 0.23472 | 0.23472 | 0.23472 | 0.98506 | -0.2861 | 0.98526 | -0.2822 | 12.8969
97 | 0.20822 | 0.052801 | -0.2081 | -0.05272 | 0.00012861 | 8.1189e-05 | 0.31323 | 0.31323 | 0.31323 | 0.98987 | -0.19309 | 0.98921 | -0.20595 | 17.2104
98 | 0.20533 | 0.052026 | -0.20527 | -0.051991 | 5.4324e-05 | 3.4281e-05 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906 | 0.98921 | -0.20595 | 0.98892 | -0.21146 | 16.9815
99 | 0.0024088 | 0.00060324 | -0.0024087 | -0.00060341 | 9.0023e-08 | -1.7339e-07 | 0.0036378 | 0.0036379 | 0.0036379 | 0.98526 | -0.2822 | 0.98522 | -0.28299 | 0.99943
100 | -0.15775 | -0.039856 | 0.15789 | 0.039944 | 0.00014039 | 8.7753e-05 | 0.23836 | 0.23836 | 0.23836 | 0.98526 | -0.2822 | 0.98622 | -0.26365 | 13.0968
101 | 0.0019965 | 0.0005001 | -0.0019965 | -0.00050017 | 2.1469e-08 | -6.6442e-08 | 0.0030153 | 0.0030154 | 0.0030154 | 0.98522 | -0.28299 | 0.98521 | -0.28321 | 0.82839
102 | -0.16291 | -0.041203 | 0.16294 | 0.041218 | 2.4008e-05 | 1.5028e-05 | 0.24594 | 0.24594 | 0.24594 | 0.98622 | -0.26365 | 0.98638 | -0.26058 | 13.5132
103 | 0.19935 | 0.050506 | -0.19932 | -0.050487 | 2.9913e-05 | 1.886e-05 | 0.30015 | 0.30015 | 0.30015 | 0.98892 | -0.21146 | 0.98876 | -0.21458 | 16.4916
104 | 0.19747 | 0.050025 | -0.19743 | -0.049998 | 4.2203e-05 | 2.6602e-05 | 0.29737 | 0.29737 | 0.29737 | 0.98876 | -0.21458 | 0.98853 | -0.21903 | 16.3391
105 | 0.19241 | 0.048739 | -0.19234 | -0.048699 | 6.4585e-05 | 4.0678e-05 | 0.28981 | 0.28981 | 0.28981 | 0.98853 | -0.21903 | 0.98817 | -0.22603 | 15.9236
106 | 0.1895 | 0.047988 | -0.18947 | -0.047968 | 3.1258e-05 | 1.9678e-05 | 0.28554 | 0.28554 | 0.28554 | 0.98817 | -0.22603 | 0.98799 | -0.22946 | 15.6889
107 | 0.0030016 | 0.00075226 | -0.0030016 | -0.00075228 | 1.1798e-08 | -1.2162e-08 | 0.0045208 | 0.0045208 | 0.0045208 | 0.98799 | -0.22946 | 0.98798 | -0.22954 | 1.242
108 | 0.18647 | 0.047216 | -0.18638 | -0.047157 | 9.2832e-05 | 5.8409e-05 | 0.28102 | 0.28102 | 0.28102 | 0.98799 | -0.22946 | 0.98745 | -0.23983 | 15.4405
109 | 0.18182 | 0.046014 | -0.18176 | -0.045979 | 5.4806e-05 | 3.4454e-05 | 0.27414 | 0.27414 | 0.27414 | 0.98745 | -0.23983 | 0.98713 | -0.24612 | 15.0627
110 | 0.17699 | 0.044783 | -0.17698 | -0.044777 | 9.3243e-06 | 5.856e-06 | 0.26695 | 0.26695 | 0.26695 | 0.98713 | -0.24612 | 0.98707 | -0.24722 | 14.6675
111 | 0.17183 | 0.043487 | -0.17178 | -0.043457 | 4.8596e-05 | 3.0485e-05 | 0.25919 | 0.25919 | 0.25919 | 0.98707 | -0.24722 | 0.98676 | -0.25311 | 14.2411
112 | 0.16706 | 0.042273 | -0.167 | -0.042235 | 5.9875e-05 | 3.7518e-05 | 0.25207 | 0.25207 | 0.25207 | 0.98676 | -0.25311 | 0.98638 | -0.26058 | 13.8498
113 | 0.00095998 | 0.00024039 | -0.00095997 | -0.00024059 | 1.2978e-08 | -2.0134e-07 | 0.0014498 | 0.0014499 | 0.0014499 | 0.98521 | -0.28321 | 0.98519 | -0.28349 | 0.39833

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61532 | 0.15731

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.042869 | 0.010744
1 | 0.0027011 | 0.00067697
2 | 0.0057532 | 0.0014419
3 | 0.0018322 | 0.0004592
4 | 0.0071128 | 0.0017826
5 | 0.0047563 | 0.001192
6 | 0.0040552 | 0.0010163
7 | 0.0073712 | 0.0018474
8 | 0.0063616 | 0.0015944
9 | 0.012722 | 0.0031885
10 | 0.0144 | 0.0036089
11 | 0.012667 | 0.0031746
12 | 0.012677 | 0.0031772
13 | 0.0033226 | 0.00083273
14 | 0.003196 | 0.000801
15 | 0.0033222 | 0.00083261
16 | 0.0031289 | 0.00078417
17 | 0.0046149 | 0.0011566
18 | 0.0090494 | 0.002268
19 | 0.01267 | 0.0031754
20 | 0.0033015 | 0.00082744
21 | 0.0017863 | 0.00044769
22 | 0.0030247 | 0.00075806
23 | 0.0014117 | 0.00035381
24 | 0.008075 | 0.0020238
25 | 0.0081982 | 0.0020547
26 | 0.0069275 | 0.0017362
27 | 0.0060946 | 0.0015275
28 | 0.0040641 | 0.0010186
29 | 0.0034808 | 0.00087237
30 | 0.0041839 | 0.0010486
31 | 0.0099092 | 0.0024835
32 | 0.0049663 | 0.0012447
33 | 0.0042634 | 0.0010685
34 | 0.0075464 | 0.0018913
35 | 0.0073175 | 0.0018339
36 | 0.0080996 | 0.0020299
37 | 0.0086396 | 0.0021653
38 | 0.015031 | 0.0037672
39 | 0.0050165 | 0.0012572
40 | 0.0039781 | 0.00099701
41 | 0.0057074 | 0.0014304
42 | 0.0063092 | 0.0015812
43 | 0.0040339 | 0.001011
44 | 0.0047952 | 0.0012018
45 | 0.0063256 | 0.0015853
46 | 0.0054596 | 0.0013683
47 | 0.003847 | 0.00096415
48 | 0.0042238 | 0.0010586
49 | 0.0071362 | 0.0017885
50 | 0.015129 | 0.0037918
51 | 0.011255 | 0.0028207
52 | 0.011457 | 0.0028713
53 | 0.003712 | 0.00093031
54 | 0.0092256 | 0.0023122
55 | 0.0068494 | 0.0017166
56 | 0.010783 | 0.0027026
57 | 0.0058793 | 0.0014735
58 | 0.0059284 | 0.0014858
59 | 0.0056513 | 0.0014164
60 | 0.0023401 | 0.0005865
61 | 0.0082215 | 0.0020605
62 | 0.0047027 | 0.0011786
63 | 0.0067562 | 0.0016933
64 | 0.0062159 | 0.0015579
65 | 0.0029856 | 0.00074826
66 | 0.0063177 | 0.0015834
67 | 0.0025249 | 0.0006328
68 | 0.0089035 | 0.0022314
69 | 0.008341 | 0.0020905
70 | 0.0073651 | 0.0018459
71 | 0.0046697 | 0.0011703
72 | 0.0090252 | 0.0022619
73 | 0.0024085 | 0.00060364
74 | 0.0036246 | 0.00090842
75 | 0.0077643 | 0.0019459
76 | 0.0083375 | 0.0020896
77 | 0.0033752 | 0.00084591
78 | 0.005222 | 0.0013088
79 | 0.0086525 | 0.0021685
80 | 0.0027701 | 0.00069426
81 | 0.0010516 | 0.00026355
82 | 0.00041223 | 0.00010331
83 | 0.005023 | 0.0012589
84 | 0.0059261 | 0.0014852
85 | 0.0018437 | 0.00046209
86 | 0.005024 | 0.0012591
87 | 0.0028373 | 0.0007111
88 | 0.0045625 | 0.0011435
89 | 0.0047724 | 0.0011961
90 | 0.0051481 | 0.0012902
91 | 0.0030016 | 0.00075228
92 | 0.0047226 | 0.0011836
93 | 0.0040611 | 0.0010178
94 | 0.0010365 | 0.00025978
95 | 0.00095997 | 0.00024059

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1