## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1203-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1203-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1203-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1203-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1203-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1203-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1203-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1203-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1203-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1203-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1203-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1203-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1203-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1203-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1203-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1203-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1203-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1203-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1203-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1203-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1203-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1203-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1203-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1203-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1203-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1203-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1203-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1203-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1203-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1203-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1203-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1203-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1203-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1203-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1203-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1203-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1203-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1203-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1203-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1203-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1203-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1203-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1203-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1203-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1203-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1203-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1203-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1203-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1203-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1203-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1203-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1203-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1203-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1203-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1203-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1203-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1203-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1203-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1203-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1203-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1203-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1203-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1203-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1203-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1203-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1203-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1203-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1203-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1203-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1203-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1203-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1203-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1203-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1203-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1203-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1203-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1203-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1203-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1203-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1203-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1203-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1203-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1203-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1203-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1203-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1203-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1203-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1203-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1203-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1203-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1203-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1203-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1203-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1203-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1203-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1203-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1203-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1203-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1203-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1203-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1203-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1203-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1203-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1203-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1203-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1203-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1203-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1203-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1203-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1203-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1203-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_11_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1203-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0023311 | 0.00058422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1203-5_0_4_load_4 | 3 | 0.0083521 | 0.0020932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1203-5_0_4_load_7 | 7 | 0.0072627 | 0.0018202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1203-5_0_4_load_8 | 8 | 0.0053607 | 0.0013435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1203-5_0_4_load_9 | 9 | 0.0069327 | 0.0017375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1203-5_0_4_load_10 | 10 | 0.0054982 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1203-5_0_4_load_58 | 11 | 0.0049764 | 0.0012472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1203-5_0_4_load_12 | 13 | 0.0016665 | 0.00041766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1203-5_0_4_load_54 | 14 | 0.0032342 | 0.00081057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1203-5_0_4_load_24 | 15 | 0.0063047 | 0.0015801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1203-5_0_4_load_94 | 17 | 0.006253 | 0.0015672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1203-5_0_4_load_23 | 18 | 0.0044273 | 0.0011096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1203-5_0_4_load_37 | 19 | 0.0032106 | 0.00080466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1203-5_0_4_load_52 | 20 | 0.0028457 | 0.0007132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1203-5_0_4_load_55 | 22 | 0.0042376 | 0.001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1203-5_0_4_load_56 | 23 | 0.0057768 | 0.0014478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1203-5_0_4_load_104 | 24 | 0.0056612 | 0.0014188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1203-5_0_4_load_21 | 25 | 0.0037455 | 0.00093872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1203-5_0_4_load_95 | 26 | 0.024142 | 0.0060506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1203-5_0_4_load_71 | 27 | 0.0038207 | 0.00095756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1203-5_0_4_load_13 | 29 | 0.0031789 | 0.0007967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1203-5_0_4_load_14 | 30 | 0.00299 | 0.00074937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1203-5_0_4_load_17 | 33 | 0.0051354 | 0.0012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1203-5_0_4_load_18 | 34 | 0.011292 | 0.00283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1203-5_0_4_load_19 | 35 | 0.0055601 | 0.0013935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1203-5_0_4_load_108 | 36 | 0.0050329 | 0.0012614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1203-5_0_4_load_63 | 37 | 0.0049151 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1203-5_0_4_load_109 | 38 | 0.0046584 | 0.0011675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1203-5_0_4_load_61 | 39 | 0.0041635 | 0.0010435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1203-5_0_4_load_22 | 40 | 0.0049009 | 0.0012283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1203-5_0_4_load_75 | 42 | 0.0039936 | 0.0010009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1203-5_0_4_load_105 | 44 | 0.0050993 | 0.001278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1203-5_0_4_load_25 | 45 | 0.0018377 | 0.00046057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1203-5_0_4_load_26 | 46 | 0.0011073 | 0.00027751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1203-5_0_4_load_34 | 47 | 0.0019318 | 0.00048415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1203-5_0_4_load_32 | 48 | 0.00199 | 0.00049875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1203-5_0_4_load_27 | 49 | 0.00099762 | 0.00025003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1203-5_0_4_load_29 | 51 | 0.0018522 | 0.00046419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1203-5_0_4_load_30 | 52 | 0.00098439 | 0.00024671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1203-5_0_4_load_43 | 54 | 0.00019126 | 4.7934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1203-5_0_4_load_36 | 55 | 0.0017336 | 0.00043448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1203-5_0_4_load_31 | 57 | 0.0021221 | 0.00053186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1203-5_0_4_load_33 | 58 | 0.0063869 | 0.0016007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1203-5_0_4_load_38 | 59 | 0.00098976 | 0.00024806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1203-5_0_4_load_39 | 60 | 0.00090981 | 0.00022802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1203-5_0_4_load_42 | 61 | 0.0011507 | 0.00028838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1203-5_0_4_load_67 | 64 | 0.00028963 | 7.2587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1203-5_0_4_load_45 | 65 | 0.0039979 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1203-5_0_4_load_46 | 66 | 0.0037007 | 0.00092748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1203-5_0_4_load_47 | 67 | 0.0036046 | 0.00090339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1203-5_0_4_load_48 | 68 | 0.0047083 | 0.00118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1203-5_0_4_load_49 | 69 | 0.0044079 | 0.0011047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1203-5_0_4_load_50 | 70 | 0.0062356 | 0.0015628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1203-5_0_4_load_51 | 71 | 0.0036678 | 0.00091923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1203-5_0_4_load_68 | 73 | 0.0029341 | 0.00073536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1203-5_0_4_load_60 | 74 | 0.0051485 | 0.0012903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1203-5_0_4_load_62 | 75 | 0.0045065 | 0.0011294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1203-5_0_4_load_70 | 76 | 0.0032511 | 0.00081481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1203-5_0_4_load_72 | 77 | 0.0040082 | 0.0010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1203-5_0_4_load_112 | 78 | 0.0038002 | 0.00095242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1203-5_0_4_load_92 | 79 | 0.0043209 | 0.0010829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1203-5_0_4_load_73 | 80 | 0.0044829 | 0.0011235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1203-5_0_4_load_74 | 81 | 0.0030789 | 0.00077166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1203-5_0_4_load_76 | 82 | 0.00355 | 0.00088972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1203-5_0_4_load_78 | 83 | 0.0032266 | 0.00080866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1203-5_0_4_load_79 | 84 | 0.0054429 | 0.0013641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1203-5_0_4_load_111 | 85 | 0.0047474 | 0.0011898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1203-5_0_4_load_80 | 87 | 0.0049234 | 0.0012339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1203-5_0_4_load_82 | 89 | 0.0028123 | 0.00070483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1203-5_0_4_load_84 | 91 | 0.020806 | 0.0052144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1203-5_0_4_load_89 | 93 | 0.005996 | 0.0015027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1203-5_0_4_load_85 | 95 | 0.007277 | 0.0018238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1203-5_0_4_load_86 | 96 | 0.0045978 | 0.0011523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1203-5_0_4_load_91 | 100 | 0.0047978 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1203-5_0_4_load_98 | 102 | 0.0052501 | 0.0013158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1203-5_0_4_load_113 | 103 | 0.0060184 | 0.0015084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1203-5_0_4_load_103 | 104 | 0.0043025 | 0.0010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1203-5_0_4_load_99 | 105 | 0.0063161 | 0.001583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1203-5_0_4_load_110 | 106 | 0.0042265 | 0.0010593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1203-5_0_4_load_100 | 107 | 0.0056582 | 0.0014181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1203-5_0_4_load_102 | 108 | 0.0054634 | 0.0013693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1203-5_0_4_load_106 | 109 | 0.0049971 | 0.0012524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1203-5_0_4_load_107 | 110 | 0.0071394 | 0.0017893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1203-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1203-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1203-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1203-5_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.028999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1203-5_0_4_line_4 |  | 2 | 8 | 0.017058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1203-5_0_4_line_5 |  | 2 | 9 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1203-5_0_4_line_6 |  | 3 | 10 | 0.033887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1203-5_0_4_line_7 |  | 4 | 11 | 0.03691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1203-5_0_4_line_8 |  | 5 | 6 | 0.038921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1203-5_0_4_line_9 |  | 5 | 7 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1203-5_0_4_line_10 |  | 6 | 12 | 0.00331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1203-5_0_4_line_11 |  | 6 | 13 | 0.067529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1203-5_0_4_line_12 |  | 7 | 14 | 0.048547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1203-5_0_4_line_13 |  | 8 | 15 | 0.0090203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1203-5_0_4_line_14 |  | 9 | 16 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1203-5_0_4_line_15 |  | 10 | 17 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1203-5_0_4_line_16 |  | 12 | 18 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1203-5_0_4_line_17 |  | 12 | 16 | 0.033882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1203-5_0_4_line_18 |  | 13 | 19 | 0.015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1203-5_0_4_line_19 |  | 14 | 20 | 0.0031102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1203-5_0_4_line_20 |  | 15 | 24 | 0.013444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1203-5_0_4_line_21 |  | 16 | 25 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1203-5_0_4_line_22 |  | 17 | 26 | 0.029988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1203-5_0_4_line_23 |  | 18 | 27 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1203-5_0_4_line_24 |  | 19 | 28 | 0.087254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1203-5_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.019676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1203-5_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.018221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1203-5_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.011586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1203-5_0_4_line_28 |  | 24 | 44 | 0.02167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1203-5_0_4_line_29 |  | 25 | 40 | 0.013988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1203-5_0_4_line_30 |  | 26 | 94 | 0.009039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1203-5_0_4_line_31 |  | 27 | 43 | 0.0074015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1203-5_0_4_line_32 |  | 28 | 55 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1203-5_0_4_line_33 |  | 28 | 58 | 0.031129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1203-5_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.039414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1203-5_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1203-5_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.027476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1203-5_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0026117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1203-5_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1203-5_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.010876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1203-5_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0092192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1203-5_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.015991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1203-5_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0035798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1203-5_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0074381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1203-5_0_4_line_44 |  | 38 | 106 | 0.0089468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1203-5_0_4_line_45 |  | 39 | 72 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1203-5_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.04743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1203-5_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.020168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1203-5_0_4_line_48 |  | 42 | 80 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1203-5_0_4_line_49 |  | 43 | 75 | 0.017589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1203-5_0_4_line_50 |  | 44 | 109 | 0.0014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1203-5_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.029588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1203-5_0_4_line_52 |  | 46 | 47 | 0.037504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1203-5_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.044177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1203-5_0_4_line_54 |  | 48 | 57 | 0.053945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1203-5_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.02097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1203-5_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0016798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1203-5_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.035595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1203-5_0_4_line_58 |  | 51 | 53 | 0.040143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1203-5_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.1412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1203-5_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.07467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1203-5_0_4_line_61 |  | 53 | 56 | 0.037904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1203-5_0_4_line_62 |  | 56 | 61 | 0.044635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1203-5_0_4_line_63 |  | 56 | 59 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1203-5_0_4_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0052552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1203-5_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.041385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1203-5_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.034547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1203-5_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.010186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1203-5_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.10218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1203-5_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0017737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1203-5_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0076667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1203-5_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.025682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1203-5_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 0.01482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1203-5_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1203-5_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.015856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1203-5_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1203-5_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0020661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1203-5_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.036412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1203-5_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1203-5_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.029538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1203-5_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1203-5_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0087118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1203-5_0_4_line_82 |  | 79 | 98 | 0.0020992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1203-5_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.013109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1203-5_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.016624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1203-5_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.022206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1203-5_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.031866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1203-5_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.020765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1203-5_0_4_line_88 |  | 86 | 90 | 0.000934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1203-5_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.027137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1203-5_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.022401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1203-5_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.012489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1203-5_0_4_line_92 |  | 90 | 93 | 0.011455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1203-5_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.051324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1203-5_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.022118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1203-5_0_4_line_95 |  | 93 | 97 | 0.010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1203-5_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.046963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1203-5_0_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.034797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1203-5_0_4_line_98 |  | 96 | 98 | 0.036932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1203-5_0_4_line_99 |  | 97 | 99 | 0.054363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1203-5_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1203-5_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.070164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1203-5_0_4_line_102 |  | 99 | 102 | 0.034488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1203-5_0_4_line_103 |  | 100 | 103 | 0.010098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1203-5_0_4_line_104 |  | 101 | 104 | 0.048065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1203-5_0_4_line_105 |  | 102 | 105 | 0.018171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1203-5_0_4_line_106 |  | 103 | 106 | 0.0099245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1203-5_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.00077447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1203-5_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1203-5_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0073236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1203-5_0_4_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2690775.0955 | 1190721.0131 | 2690764.571 | 1190712.4925 | 2690756.9365 | 1190707.1669
1 | 2690775.0955 | 1190721.0131 | 2690725.5674 | 1190719.7503
2 | 2690775.0955 | 1190721.0131 | 2690775.2734 | 1190724.8738 | 2690776.7941 | 1190737.0699
3 | 2690774.5272 | 1190696.1442 | 2690777.7213 | 1190705.2762 | 2690778.3858 | 1190717.772 | 2690778.6958 | 1190720.9676 | 2690775.0955 | 1190721.0131
4 | 2690725.5674 | 1190719.7503 | 2690728.4993 | 1190729.0785 | 2690728.5285 | 1190736.3579
5 | 2690725.5674 | 1190719.7503 | 2690713.5987 | 1190719.958 | 2690712.3382 | 1190720.2211
6 | 2690776.7941 | 1190737.0699 | 2690780.9868 | 1190770.6962
7 | 2690774.5272 | 1190696.1442 | 2690762.7251 | 1190661.1715
8 | 2690670.2755 | 1190708.8168 | 2690676.1515 | 1190692.9624 | 2690687.1178 | 1190673.8608
9 | 2690687.1178 | 1190673.8608 | 2690671.6854 | 1190667.1116 | 2690664.469 | 1190665.1729
10 | 2690673.4807 | 1190709.677 | 2690670.2755 | 1190708.8168
11 | 2690670.2755 | 1190708.8168 | 2690636.4153 | 1190699.7427 | 2690622.1504 | 1190691.944 | 2690608.9428 | 1190682.5345
12 | 2690664.469 | 1190665.1729 | 2690644.5651 | 1190620.8937
13 | 2690728.5285 | 1190736.3579 | 2690728.5648 | 1190745.3782
14 | 2690698.7492 | 1190725.581 | 2690706.0019 | 1190721.5439 | 2690712.3382 | 1190720.2211
15 | 2690783.2603 | 1190788.9291 | 2690780.9868 | 1190770.6962
16 | 2690673.4807 | 1190709.677 | 2690669.4172 | 1190712.1059 | 2690661.783 | 1190716.1137
17 | 2690673.4807 | 1190709.677 | 2690686.9139 | 1190713.9721 | 2690694.8397 | 1190716.8496 | 2690699.8709 | 1190720.5059 | 2690698.7492 | 1190725.581
18 | 2690596.8963 | 1190673.5376 | 2690601.6135 | 1190677.3128 | 2690608.9428 | 1190682.5345
19 | 2690644.5651 | 1190620.8937 | 2690646.3658 | 1190618.3579
20 | 2690727.9356 | 1190758.765 | 2690728.6031 | 1190754.9187 | 2690728.5648 | 1190745.3782
21 | 2690698.7492 | 1190725.581 | 2690694.1989 | 1190728.9364 | 2690689.7455 | 1190734.4503 | 2690688.7907 | 1190737.0658
22 | 2690783.2603 | 1190788.9291 | 2690786.9706 | 1190818.6862
23 | 2690646.964 | 1190724.0128 | 2690647.7005 | 1190723.5065 | 2690661.783 | 1190716.1137
24 | 2690528.7727 | 1190619.0182 | 2690596.8963 | 1190673.5376
25 | 2690657.7579 | 1190602.315 | 2690646.3658 | 1190618.3579
26 | 2690657.7579 | 1190602.315 | 2690644.7154 | 1190589.5914
27 | 2690636.4221 | 1190581.5009 | 2690644.7154 | 1190589.5914
28 | 2690727.9356 | 1190758.765 | 2690725.5279 | 1190772.639 | 2690723.0987 | 1190779.8283
29 | 2690685.3959 | 1190750.5613 | 2690686.4356 | 1190743.517 | 2690688.7907 | 1190737.0658
30 | 2690788.089 | 1190827.6558 | 2690786.9706 | 1190818.6862
31 | 2690640.8649 | 1190728.206 | 2690646.964 | 1190724.0128
32 | 2690528.7727 | 1190619.0182 | 2690511.7759 | 1190605.4143
33 | 2690528.7727 | 1190619.0182 | 2690518.5063 | 1190626.1675 | 2690511.6897 | 1190643.4937
34 | 2690563.7522 | 1190757.7975 | 2690561.4636 | 1190762.3038 | 2690559.5714 | 1190765.3882 | 2690556.7753 | 1190766.7246 | 2690552.2728 | 1190766.4229 | 2690531.1539 | 1190756.9912
35 | 2690569.7537 | 1190749.1764 | 2690565.9912 | 1190753.3888 | 2690563.7522 | 1190757.7975
36 | 2690569.7537 | 1190749.1764 | 2690567.8283 | 1190754.4506 | 2690561.1373 | 1190768.7474 | 2690558.9119 | 1190770.6705 | 2690555.7865 | 1190771.0902
37 | 2690569.7537 | 1190749.1764 | 2690570.7864 | 1190746.7776
38 | 2690555.7865 | 1190771.0902 | 2690550.4648 | 1190783.0951 | 2690550.4648 | 1190783.0951
39 | 2690570.7864 | 1190746.7776 | 2690575.087 | 1190736.788
40 | 2690550.4648 | 1190783.0951 | 2690558.7208 | 1190787.1977
41 | 2690575.087 | 1190736.788 | 2690579.6022 | 1190726.2998 | 2690581.7139 | 1190722.2449
42 | 2690561.9266 | 1190788.7908 | 2690558.7208 | 1190787.1977
43 | 2690581.7139 | 1190722.2449 | 2690585.1496 | 1190715.6478
44 | 2690561.9266 | 1190788.7908 | 2690569.9387 | 1190792.7722
45 | 2690592.735 | 1190701.0824 | 2690585.1496 | 1190715.6478
46 | 2690676.3655 | 1190797.0875 | 2690682.4751 | 1190770.3519 | 2690685.3959 | 1190750.5613
47 | 2690676.3655 | 1190797.0875 | 2690667.5069 | 1190799.4103 | 2690657.5273 | 1190804.0604
48 | 2690648.0584 | 1190808.3606 | 2690649.3891 | 1190807.8524 | 2690657.5273 | 1190804.0604
49 | 2690640.8649 | 1190728.206 | 2690634.1952 | 1190725.9814 | 2690624.543 | 1190721.7029
50 | 2690723.0987 | 1190779.8283 | 2690722.6319 | 1190781.21
51 | 2690421.5393 | 1190745.1667 | 2690416.56 | 1190736.0413 | 2690413.1297 | 1190722.3252 | 2690415.5215 | 1190717.8728
52 | 2690454.31 | 1190726.928 | 2690421.5393 | 1190745.1667
53 | 2690454.31 | 1190726.928 | 2690464.3374 | 1190704.2984 | 2690471.4931 | 1190691.0314 | 2690474.5057 | 1190687.8909
54 | 2690509.6139 | 1190648.3208 | 2690504.9705 | 1190658.8837 | 2690496.2136 | 1190670.1029 | 2690481.3646 | 1190680.7408 | 2690474.5057 | 1190687.8909
55 | 2690416.5863 | 1190570.8033 | 2690411.8685 | 1190576.6691 | 2690412.1975 | 1190587.7033 | 2690412.5717 | 1190590.077
56 | 2690416.5863 | 1190570.8033 | 2690418.2652 | 1190570.8578
57 | 2690390.6795 | 1190591.0027 | 2690401.0104 | 1190575.5377 | 2690408.7657 | 1190570.5406 | 2690416.5863 | 1190570.8033
58 | 2690454.0258 | 1190558.083 | 2690445.6011 | 1190565.9941 | 2690434.5147 | 1190571.3856 | 2690418.2652 | 1190570.8578
59 | 2690390.6795 | 1190591.0027 | 2690250.6459 | 1190609.1237
60 | 2690454.0258 | 1190558.083 | 2690498.218 | 1190594.5629 | 2690511.7759 | 1190605.4143
61 | 2690429.5708 | 1190529.1396 | 2690441.7973 | 1190545.19 | 2690454.0258 | 1190558.083
62 | 2690429.5708 | 1190529.1396 | 2690407.2973 | 1190490.4596
63 | 2690429.5708 | 1190529.1396 | 2690412.4461 | 1190530.4992
64 | 2690511.6897 | 1190643.4937 | 2690511.2968 | 1190644.4924 | 2690509.6139 | 1190648.3208
65 | 2690371.0969 | 1190531.6289 | 2690401.5711 | 1190531.3626 | 2690412.4461 | 1190530.4992
66 | 2690390.0578 | 1190460.5215 | 2690407.2973 | 1190490.4596
67 | 2690398.1144 | 1190454.2614 | 2690390.0578 | 1190460.5215
68 | 2690398.1144 | 1190454.2614 | 2690343.7947 | 1190367.719
69 | 2690529.7184 | 1190689.4112 | 2690528.8981 | 1190690.9838
70 | 2690525.6282 | 1190697.9158 | 2690527.9695 | 1190692.7641 | 2690528.8981 | 1190690.9838
71 | 2690529.7184 | 1190689.4112 | 2690532.0144 | 1190685.0092 | 2690536.4583 | 1190682.6305 | 2690549.517 | 1190683.9733 | 2690552.036 | 1190684.367
72 | 2690525.6282 | 1190697.9158 | 2690519.4967 | 1190711.4075
73 | 2690573.4149 | 1190688.6627 | 2690567.9441 | 1190686.8538 | 2690552.036 | 1190684.367
74 | 2690512.9363 | 1190725.8429 | 2690519.4967 | 1190711.4075
75 | 2690592.735 | 1190701.0824 | 2690579.3265 | 1190690.6173 | 2690573.4149 | 1190688.6627
76 | 2690512.0814 | 1190727.7239 | 2690512.9363 | 1190725.8429
77 | 2690592.735 | 1190701.0824 | 2690604.2184 | 1190708.75 | 2690623.158 | 1190721.089
78 | 2690623.158 | 1190721.089 | 2690624.543 | 1190721.7029
79 | 2690626.5506 | 1190763.652 | 2690621.683 | 1190775.1677 | 2690614.4082 | 1190790.5718
80 | 2690614.4082 | 1190790.5718 | 2690613.6387 | 1190792.2012 | 2690607.8532 | 1190798.0721
81 | 2690601.5835 | 1190804.1169 | 2690604.8945 | 1190801.0745 | 2690607.8532 | 1190798.0721
82 | 2690600.0377 | 1190805.5372 | 2690601.5835 | 1190804.1169
83 | 2690648.0584 | 1190808.3606 | 2690635.8117 | 1190813.0374
84 | 2690625.0977 | 1190825.6525 | 2690635.2755 | 1190813.2422 | 2690635.8117 | 1190813.0374
85 | 2690625.0977 | 1190825.6525 | 2690611.0161 | 1190842.8232
86 | 2690656.3667 | 1190876.6846 | 2690657.0861 | 1190867.0845 | 2690660.433 | 1190852.0478 | 2690662.5335 | 1190845.5448
87 | 2690656.1381 | 1190897.4339 | 2690656.1052 | 1190894.576 | 2690655.9677 | 1190882.0104 | 2690656.3667 | 1190876.6846
88 | 2690656.1468 | 1190898.3679 | 2690656.1381 | 1190897.4339
89 | 2690656.1381 | 1190897.4339 | 2690663.0814 | 1190897.6947 | 2690668.5393 | 1190899.3562 | 2690675.7282 | 1190904.5462 | 2690680.4937 | 1190901.5721
90 | 2690680.4937 | 1190901.5721 | 2690689.1476 | 1190902.6816 | 2690702.7627 | 1190903.9766
91 | 2690680.4937 | 1190901.5721 | 2690685.415 | 1190894.8646 | 2690685.6057 | 1190890.6989
92 | 2690656.1468 | 1190898.3679 | 2690644.6921 | 1190898.4056
93 | 2690790.8216 | 1190849.6001 | 2690781.5129 | 1190869.0269 | 2690768.6108 | 1190863.928 | 2690766.123 | 1190865.0465 | 2690753.4502 | 1190861.4187
94 | 2690790.8216 | 1190849.6001 | 2690788.089 | 1190827.6558
95 | 2690634.7218 | 1190900.1224 | 2690644.6921 | 1190898.4056
96 | 2690617.1132 | 1190870.4167 | 2690608.9691 | 1190860.8409 | 2690588.5412 | 1190840.0518 | 2690586.1642 | 1190835.3752
97 | 2690634.7218 | 1190900.1224 | 2690624.9282 | 1190879.6055 | 2690617.1132 | 1190870.4167
98 | 2690600.0377 | 1190805.5372 | 2690588.2362 | 1190816.3766 | 2690582.8464 | 1190828.8474 | 2690586.1642 | 1190835.3752
99 | 2690582.5657 | 1190914.3754 | 2690585.6235 | 1190914.3883 | 2690609.6252 | 1190909.1594 | 2690630.9982 | 1190900.7664 | 2690634.7218 | 1190900.1224
100 | 2690600.0377 | 1190805.5372 | 2690592.4843 | 1190799.7303 | 2690586.1341 | 1190796.5005
101 | 2690521.0524 | 1190887.828 | 2690524.1993 | 1190889.0097 | 2690539.7953 | 1190903.5659 | 2690549.8339 | 1190910.9336 | 2690562.1603 | 1190914.2666 | 2690582.5657 | 1190914.3754
102 | 2690582.5657 | 1190914.3754 | 2690579.0401 | 1190897.4112 | 2690585.0171 | 1190884.4268 | 2690584.1291 | 1190881.7001
103 | 2690578.8264 | 1190797.1887 | 2690578.8264 | 1190797.1887 | 2690580.6331 | 1190793.7027 | 2690586.1341 | 1190796.5005
104 | 2690538.1407 | 1190843.0802 | 2690523.4315 | 1190876.757 | 2690521.0524 | 1190887.828
105 | 2690584.1291 | 1190881.7001 | 2690582.044 | 1190875.2982 | 2690578.4947 | 1190864.4249
106 | 2690578.8264 | 1190797.1887 | 2690569.9387 | 1190792.7722
107 | 2690578.2543 | 1190863.6887 | 2690578.4947 | 1190864.4249
108 | 2690573.9762 | 1190850.5826 | 2690578.2543 | 1190863.6887
109 | 2690720.2875 | 1190788.1482 | 2690722.6319 | 1190781.21

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690756.9365 | 1190707.1669
1 | 2690775.0955 | 1190721.0131
2 | 2690725.5674 | 1190719.7503
3 | 2690776.7941 | 1190737.0699
4 | 2690774.5272 | 1190696.1442
5 | 2690687.1178 | 1190673.8608
6 | 2690670.2755 | 1190708.8168
7 | 2690664.469 | 1190665.1729
8 | 2690728.5285 | 1190736.3579
9 | 2690712.3382 | 1190720.2211
10 | 2690780.9868 | 1190770.6962
11 | 2690762.7251 | 1190661.1715
12 | 2690673.4807 | 1190709.677
13 | 2690608.9428 | 1190682.5345
14 | 2690644.5651 | 1190620.8937
15 | 2690728.5648 | 1190745.3782
16 | 2690698.7492 | 1190725.581
17 | 2690783.2603 | 1190788.9291
18 | 2690661.783 | 1190716.1137
19 | 2690596.8963 | 1190673.5376
20 | 2690646.3658 | 1190618.3579
21 | 2690657.7579 | 1190602.315
22 | 2690644.7154 | 1190589.5914
23 | 2690636.4221 | 1190581.5009
24 | 2690727.9356 | 1190758.765
25 | 2690688.7907 | 1190737.0658
26 | 2690786.9706 | 1190818.6862
27 | 2690646.964 | 1190724.0128
28 | 2690528.7727 | 1190619.0182
29 | 2690563.7522 | 1190757.7975
30 | 2690531.1539 | 1190756.9912
31 | 2690569.7537 | 1190749.1764
32 | 2690555.7865 | 1190771.0902
33 | 2690570.7864 | 1190746.7776
34 | 2690550.4648 | 1190783.0951
35 | 2690575.087 | 1190736.788
36 | 2690558.7208 | 1190787.1977
37 | 2690581.7139 | 1190722.2449
38 | 2690561.9266 | 1190788.7908
39 | 2690585.1496 | 1190715.6478
40 | 2690685.3959 | 1190750.5613
41 | 2690676.3655 | 1190797.0875
42 | 2690657.5273 | 1190804.0604
43 | 2690640.8649 | 1190728.206
44 | 2690723.0987 | 1190779.8283
45 | 2690415.5215 | 1190717.8728
46 | 2690421.5393 | 1190745.1667
47 | 2690454.31 | 1190726.928
48 | 2690474.5057 | 1190687.8909
49 | 2690412.5717 | 1190590.077
50 | 2690416.5863 | 1190570.8033
51 | 2690418.2652 | 1190570.8578
52 | 2690390.6795 | 1190591.0027
53 | 2690454.0258 | 1190558.083
54 | 2690250.6459 | 1190609.1237
55 | 2690511.7759 | 1190605.4143
56 | 2690429.5708 | 1190529.1396
57 | 2690509.6139 | 1190648.3208
58 | 2690511.6897 | 1190643.4937
59 | 2690412.4461 | 1190530.4992
60 | 2690371.0969 | 1190531.6289
61 | 2690407.2973 | 1190490.4596
62 | 2690390.0578 | 1190460.5215
63 | 2690398.1144 | 1190454.2614
64 | 2690343.7947 | 1190367.719
65 | 2690528.8981 | 1190690.9838
66 | 2690529.7184 | 1190689.4112
67 | 2690525.6282 | 1190697.9158
68 | 2690552.036 | 1190684.367
69 | 2690519.4967 | 1190711.4075
70 | 2690573.4149 | 1190688.6627
71 | 2690512.9363 | 1190725.8429
72 | 2690592.735 | 1190701.0824
73 | 2690512.0814 | 1190727.7239
74 | 2690623.158 | 1190721.089
75 | 2690624.543 | 1190721.7029
76 | 2690626.5506 | 1190763.652
77 | 2690614.4082 | 1190790.5718
78 | 2690607.8532 | 1190798.0721
79 | 2690601.5835 | 1190804.1169
80 | 2690648.0584 | 1190808.3606
81 | 2690635.8117 | 1190813.0374
82 | 2690625.0977 | 1190825.6525
83 | 2690611.0161 | 1190842.8232
84 | 2690662.5335 | 1190845.5448
85 | 2690656.3667 | 1190876.6846
86 | 2690656.1381 | 1190897.4339
87 | 2690702.7627 | 1190903.9766
88 | 2690680.4937 | 1190901.5721
89 | 2690685.6057 | 1190890.6989
90 | 2690656.1468 | 1190898.3679
91 | 2690753.4502 | 1190861.4187
92 | 2690790.8216 | 1190849.6001
93 | 2690644.6921 | 1190898.4056
94 | 2690788.089 | 1190827.6558
95 | 2690617.1132 | 1190870.4167
96 | 2690586.1642 | 1190835.3752
97 | 2690634.7218 | 1190900.1224
98 | 2690600.0377 | 1190805.5372
99 | 2690582.5657 | 1190914.3754
100 | 2690586.1341 | 1190796.5005
101 | 2690521.0524 | 1190887.828
102 | 2690584.1291 | 1190881.7001
103 | 2690578.8264 | 1190797.1887
104 | 2690538.1407 | 1190843.0802
105 | 2690578.4947 | 1190864.4249
106 | 2690569.9387 | 1190792.7722
107 | 2690578.2543 | 1190863.6887
108 | 2690573.9762 | 1190850.5826
109 | 2690722.6319 | 1190781.21
110 | 2690720.2875 | 1190788.1482
111 | 2690640.8649 | 1190728.206

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97797 | -0.42361 | 0.0023311 | 0.00058422
1 | 0.97802 | -0.42264 | 0 | 0
2 | 0.97968 | -0.39013 | 0 | 0
3 | 0.97704 | -0.44181 | 0.0083521 | 0.0020932
4 | 0.97788 | -0.42527 | 0 | 0
5 | 0.98051 | -0.37408 | 0 | 0
6 | 0.98135 | -0.35761 | 0 | 0
7 | 0.97998 | -0.38439 | 0.0072627 | 0.0018202
8 | 0.97914 | -0.40084 | 0.0053607 | 0.0013435
9 | 0.98001 | -0.38369 | 0.0069327 | 0.0017375
10 | 0.97525 | -0.47696 | 0.0054982 | 0.001378
11 | 0.97771 | -0.42862 | 0.0049764 | 0.0012472
12 | 0.98151 | -0.35445 | 0 | 0
13 | 0.97951 | -0.39359 | 0.0016665 | 0.00041766
14 | 0.97926 | -0.39858 | 0.0032342 | 0.00081057
15 | 0.97889 | -0.40563 | 0.0063047 | 0.0015801
16 | 0.9804 | -0.37606 | 0 | 0
17 | 0.97437 | -0.49422 | 0.006253 | 0.0015672
18 | 0.98211 | -0.34276 | 0.0044273 | 0.0011096
19 | 0.97912 | -0.40117 | 0.0032106 | 0.00080466
20 | 0.97922 | -0.39931 | 0.0028457 | 0.0007132
21 | 0.97904 | -0.40289 | 0 | 0
22 | 0.97887 | -0.40621 | 0.0042376 | 0.001062
23 | 0.97881 | -0.40743 | 0.0057768 | 0.0014478
24 | 0.97861 | -0.41123 | 0.0056612 | 0.0014188
25 | 0.98001 | -0.38366 | 0.0037455 | 0.00093872
26 | 0.97311 | -0.519 | 0.024142 | 0.0060506
27 | 0.98288 | -0.32775 | 0.0038207 | 0.00095756
28 | 0.97714 | -0.44011 | 0 | 0
29 | 0.98897 | -0.21012 | 0.0031789 | 0.0007967
30 | 0.98886 | -0.21222 | 0.00299 | 0.00074937
31 | 0.98903 | -0.20895 | 0 | 0
32 | 0.99075 | -0.17587 | 0 | 0
33 | 0.98887 | -0.21203 | 0.0051354 | 0.0012871
34 | 0.99158 | -0.16011 | 0.011292 | 0.00283
35 | 0.98822 | -0.22461 | 0.0055601 | 0.0013935
36 | 0.99218 | -0.14859 | 0.0050329 | 0.0012614
37 | 0.98727 | -0.24274 | 0.0049151 | 0.0012318
38 | 0.99242 | -0.14404 | 0.0046584 | 0.0011675
39 | 0.98685 | -0.25102 | 0.0041635 | 0.0010435
40 | 0.97971 | -0.38956 | 0.0049009 | 0.0012283
41 | 0.97891 | -0.40537 | 0 | 0
42 | 0.97857 | -0.4121 | 0.0039936 | 0.0010009
43 | 0.98323 | -0.32101 | 0 | 0
44 | 0.97826 | -0.41803 | 0.0050993 | 0.001278
45 | 0.97595 | -0.46346 | 0.0018377 | 0.00046057
46 | 0.97601 | -0.46246 | 0.0011073 | 0.00027751
47 | 0.97611 | -0.46044 | 0.0019318 | 0.00048415
48 | 0.97631 | -0.4565 | 0.00199 | 0.00049875
49 | 0.97627 | -0.45722 | 0.00099762 | 0.00025003
50 | 0.97629 | -0.45684 | 0 | 0
51 | 0.9763 | -0.45677 | 0.0018522 | 0.00046419
52 | 0.97625 | -0.45761 | 0.00098439 | 0.00024671
53 | 0.97645 | -0.45381 | 0 | 0
54 | 0.97623 | -0.45811 | 0.00019126 | 4.7934e-05
55 | 0.97696 | -0.44374 | 0.0017336 | 0.00043448
56 | 0.97633 | -0.45613 | 0 | 0
57 | 0.97665 | -0.44972 | 0.0021221 | 0.00053186
58 | 0.9767 | -0.44886 | 0.0063869 | 0.0016007
59 | 0.9763 | -0.45673 | 0.00098976 | 0.00024806
60 | 0.97626 | -0.45742 | 0.00090981 | 0.00022802
61 | 0.97627 | -0.45731 | 0.0011507 | 0.00028838
62 | 0.97626 | -0.4575 | 0 | 0
63 | 0.97626 | -0.45755 | 0 | 0
64 | 0.97623 | -0.4581 | 0.00028963 | 7.2587e-05
65 | 0.9841 | -0.30441 | 0.0039979 | 0.001002
66 | 0.98413 | -0.30382 | 0.0037007 | 0.00092748
67 | 0.984 | -0.30643 | 0.0036046 | 0.00090339
68 | 0.98466 | -0.29351 | 0.0047083 | 0.00118
69 | 0.98385 | -0.30937 | 0.0044079 | 0.0011047
70 | 0.9852 | -0.28289 | 0.0062356 | 0.0015628
71 | 0.98375 | -0.31125 | 0.0036678 | 0.00091923
72 | 0.98591 | -0.26903 | 0 | 0
73 | 0.98374 | -0.31136 | 0.0029341 | 0.00073536
74 | 0.98413 | -0.30361 | 0.0051485 | 0.0012903
75 | 0.98405 | -0.30502 | 0.0045065 | 0.0011294
76 | 1 | 0 | -0.38945 | -0.099562
77 | 0.9974 | -0.049257 | 0.0040082 | 0.0010046
78 | 0.99652 | -0.065889 | 0.0038002 | 0.00095242
79 | 0.99577 | -0.080192 | 0.0043209 | 0.0010829
80 | 0.97843 | -0.41481 | 0.0044829 | 0.0011235
81 | 0.97831 | -0.41717 | 0.0030789 | 0.00077166
82 | 0.9782 | -0.41922 | 0.00355 | 0.00088972
83 | 0.97814 | -0.42052 | 0.0032266 | 0.00080866
84 | 0.98855 | -0.21951 | 0.0054429 | 0.0013641
85 | 0.98871 | -0.21641 | 0.0047474 | 0.0011898
86 | 0.9889 | -0.21264 | 0 | 0
87 | 0.98861 | -0.21835 | 0.0049234 | 0.0012339
88 | 0.98871 | -0.21639 | 0 | 0
89 | 0.98868 | -0.21701 | 0.0028123 | 0.00070483
90 | 0.98892 | -0.21234 | 0 | 0
91 | 0.97151 | -0.55064 | 0.020806 | 0.0052144
92 | 0.97251 | -0.53094 | 0 | 0
93 | 0.9891 | -0.20868 | 0.005996 | 0.0015027
94 | 0.97294 | -0.52246 | 0 | 0
95 | 0.99095 | -0.17287 | 0.007277 | 0.0018238
96 | 0.99346 | -0.12448 | 0.0045978 | 0.0011523
97 | 0.98933 | -0.20437 | 0 | 0
98 | 0.99559 | -0.083602 | 0 | 0
99 | 0.98798 | -0.23054 | 0 | 0
100 | 0.99441 | -0.10609 | 0.0047978 | 0.0012024
101 | 0.9877 | -0.23594 | 0 | 0
102 | 0.98726 | -0.24453 | 0.0052501 | 0.0013158
103 | 0.9937 | -0.11953 | 0.0060184 | 0.0015084
104 | 0.98751 | -0.23963 | 0.0043025 | 0.0010783
105 | 0.98697 | -0.25019 | 0.0063161 | 0.001583
106 | 0.99302 | -0.1325 | 0.0042265 | 0.0010593
107 | 0.98696 | -0.25035 | 0.0056582 | 0.0014181
108 | 0.98689 | -0.2517 | 0.0054634 | 0.0013693
109 | 0.97824 | -0.41835 | 0.0049971 | 0.0012524
110 | 0.9782 | -0.41931 | 0.0071394 | 0.0017893
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0023311 | -0.00058422 | 0.0023312 | 0.000584 | 1.0779e-07 | -2.1774e-07 | 0.0035468 | 0.0035467 | 0.0035468 | 0.97797 | -0.42361 | 0.97802 | -0.42264 | 0.9744
1 | -0.072643 | -0.018313 | 0.072756 | 0.018384 | 0.00011322 | 7.1221e-05 | 0.11056 | 0.11056 | 0.11056 | 0.97802 | -0.42264 | 0.97968 | -0.39013 | 15.187
2 | 0.065334 | 0.016482 | -0.065274 | -0.016444 | 5.9908e-05 | 3.8139e-05 | 0.099441 | 0.099442 | 0.099442 | 0.97802 | -0.42264 | 0.97704 | -0.44181 | 27.3191
3 | 0.0049778 | 0.0012473 | -0.0049771 | -0.0012472 | 6.2374e-07 | 3.5339e-08 | 0.0075734 | 0.0075735 | 0.0075735 | 0.97802 | -0.42264 | 0.97788 | -0.42527 | 2.0806
4 | 0.034599 | 0.0086847 | -0.034581 | -0.0086736 | 1.7668e-05 | 1.1093e-05 | 0.052556 | 0.052556 | 0.052556 | 0.97968 | -0.39013 | 0.97914 | -0.40084 | 14.4386
5 | -0.10735 | -0.027069 | 0.10739 | 0.02709 | 3.3071e-05 | 2.0498e-05 | 0.16312 | 0.16312 | 0.16312 | 0.97968 | -0.39013 | 0.98001 | -0.38369 | 11.2031
6 | 0.056922 | 0.01435 | -0.056826 | -0.01429 | 9.5568e-05 | 6.074e-05 | 0.086721 | 0.086722 | 0.086722 | 0.97704 | -0.44181 | 0.97525 | -0.47696 | 23.8246
7 | 0.0049771 | 0.0012472 | -0.0049764 | -0.0012472 | 7.9394e-07 | 4.5144e-08 | 0.0075735 | 0.0075737 | 0.0075737 | 0.97788 | -0.42527 | 0.97771 | -0.42862 | 2.0807
8 | -0.023383 | -0.0058692 | 0.023402 | 0.0058804 | 1.8383e-05 | 1.1274e-05 | 0.03549 | 0.03549 | 0.03549 | 0.98051 | -0.37408 | 0.98135 | -0.35761 | 9.75
9 | 0.023383 | 0.0058692 | -0.023372 | -0.0058621 | 1.1485e-05 | 7.0439e-06 | 0.03549 | 0.03549 | 0.03549 | 0.98051 | -0.37408 | 0.97998 | -0.38439 | 9.75
10 | -0.052876 | -0.013303 | 0.052884 | 0.013308 | 7.9827e-06 | 5.0671e-06 | 0.080194 | 0.080194 | 0.080194 | 0.98135 | -0.35761 | 0.98151 | -0.35445 | 22.0314
11 | 0.029475 | 0.0074223 | -0.029424 | -0.0073908 | 5.061e-05 | 3.1539e-05 | 0.044705 | 0.044705 | 0.044705 | 0.98135 | -0.35761 | 0.97951 | -0.39359 | 12.2816
12 | 0.016109 | 0.0040419 | -0.016098 | -0.0040356 | 1.0894e-05 | 6.361e-06 | 0.024462 | 0.024462 | 0.024462 | 0.97998 | -0.38439 | 0.97926 | -0.39858 | 6.7204
13 | 0.029221 | 0.0073301 | -0.029214 | -0.0073259 | 6.6713e-06 | 4.1562e-06 | 0.04441 | 0.04441 | 0.04441 | 0.97914 | -0.40084 | 0.97889 | -0.40563 | 12.2005
14 | -0.11432 | -0.028827 | 0.11436 | 0.028853 | 4.1761e-05 | 2.5982e-05 | 0.17364 | 0.17364 | 0.17364 | 0.98001 | -0.38369 | 0.9804 | -0.37606 | 11.9261
15 | 0.051328 | 0.012912 | -0.051286 | -0.012885 | 4.2279e-05 | 2.6829e-05 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0.97525 | -0.47696 | 0.97437 | -0.49422 | 21.52
16 | -0.19441 | -0.049038 | 0.19452 | 0.049107 | 0.00010886 | 6.8993e-05 | 0.29485 | 0.29485 | 0.29485 | 0.98151 | -0.35445 | 0.98211 | -0.34276 | 20.2506
17 | 0.14153 | 0.03573 | -0.14138 | -0.035638 | 0.00014636 | 9.196e-05 | 0.21465 | 0.21466 | 0.21466 | 0.98151 | -0.35445 | 0.9804 | -0.37606 | 14.7428
18 | 0.027757 | 0.0069731 | -0.027747 | -0.0069669 | 1.0032e-05 | 6.2312e-06 | 0.042173 | 0.042174 | 0.042174 | 0.97951 | -0.39359 | 0.97912 | -0.40117 | 11.5861
19 | 0.012864 | 0.003225 | -0.012864 | -0.0032247 | 4.4567e-07 | 2.461e-07 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.97926 | -0.39858 | 0.97922 | -0.39931 | 5.3703
20 | 0.022909 | 0.0057458 | -0.022903 | -0.005742 | 6.1147e-06 | 3.7445e-06 | 0.034826 | 0.034826 | 0.034826 | 0.97889 | -0.40563 | 0.97861 | -0.41123 | 9.5676
21 | 0.027018 | 0.006785 | -0.027009 | -0.0067789 | 9.7929e-06 | 6.0717e-06 | 0.041012 | 0.041012 | 0.041012 | 0.9804 | -0.37606 | 0.98001 | -0.38366 | 11.2671
22 | 0.045033 | 0.011318 | -0.044979 | -0.011284 | 5.3203e-05 | 3.3677e-05 | 0.068783 | 0.068783 | 0.068783 | 0.97437 | -0.49422 | 0.97311 | -0.519 | 18.8965
23 | -0.19895 | -0.050216 | 0.19909 | 0.050307 | 0.00014321 | 9.0806e-05 | 0.30156 | 0.30156 | 0.30156 | 0.98211 | -0.34276 | 0.98288 | -0.32775 | 20.7113
24 | 0.024537 | 0.0061622 | -0.024491 | -0.0061342 | 4.5509e-05 | 2.8031e-05 | 0.037294 | 0.037295 | 0.037295 | 0.97912 | -0.40117 | 0.97714 | -0.44011 | 10.2458
25 | 0.010018 | 0.0025115 | -0.010016 | -0.0025107 | 1.71e-06 | 8.4695e-07 | 0.015224 | 0.015224 | 0.015224 | 0.97922 | -0.39931 | 0.97904 | -0.40289 | 4.1823
26 | 0.010016 | 0.0025107 | -0.010015 | -0.0025099 | 1.5836e-06 | 7.844e-07 | 0.015224 | 0.015224 | 0.015224 | 0.97904 | -0.40289 | 0.97887 | -0.40621 | 4.1823
27 | 0.0057772 | 0.0014479 | -0.0057768 | -0.0014478 | 3.3509e-07 | 6.8822e-08 | 0.0087821 | 0.0087821 | 0.0087821 | 0.97887 | -0.40621 | 0.97881 | -0.40743 | 2.4127
28 | 0.017242 | 0.0043232 | -0.017236 | -0.0043199 | 5.5858e-06 | 3.3027e-06 | 0.026218 | 0.026218 | 0.026218 | 0.97861 | -0.41123 | 0.97826 | -0.41803 | 7.2027
29 | 0.023263 | 0.0058402 | -0.023256 | -0.0058362 | 6.5458e-06 | 4.0131e-06 | 0.035325 | 0.035325 | 0.035325 | 0.98001 | -0.38366 | 0.97971 | -0.38956 | 9.7047
30 | 0.020837 | 0.0052335 | -0.020834 | -0.0052314 | 3.4422e-06 | 2.0907e-06 | 0.031867 | 0.031867 | 0.031867 | 0.97311 | -0.519 | 0.97294 | -0.52246 | 8.7547
31 | -0.20291 | -0.051265 | 0.20298 | 0.051306 | 6.5544e-05 | 4.1573e-05 | 0.30734 | 0.30734 | 0.30734 | 0.98288 | -0.32775 | 0.98323 | -0.32101 | 21.1086
32 | 0.0091052 | 0.0022766 | -0.0091036 | -0.0022759 | 1.5691e-06 | 7.3159e-07 | 0.013864 | 0.013864 | 0.013864 | 0.97714 | -0.44011 | 0.97696 | -0.44374 | 3.8087
33 | 0.015386 | 0.0038576 | -0.01538 | -0.0038539 | 6.4089e-06 | 3.7119e-06 | 0.023431 | 0.023431 | 0.023431 | 0.97714 | -0.44011 | 0.9767 | -0.44886 | 6.4371
34 | 0.0029903 | 0.00074905 | -0.00299 | -0.00074937 | 2.9919e-07 | -3.142e-07 | 0.0044991 | 0.0044993 | 0.0044993 | 0.98897 | -0.21012 | 0.98886 | -0.21222 | 1.2361
35 | -0.0061692 | -0.0015458 | 0.0061695 | 0.0015458 | 3.4224e-07 | 8.3105e-08 | 0.0092821 | 0.0092821 | 0.0092821 | 0.98897 | -0.21012 | 0.98903 | -0.20895 | 2.55
36 | -0.27314 | -0.069393 | 0.27358 | 0.069671 | 0.00043572 | 0.00027745 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.98903 | -0.20895 | 0.99075 | -0.17587 | 28.2474
37 | 0.26697 | 0.067848 | -0.26693 | -0.067822 | 3.9568e-05 | 2.519e-05 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.98903 | -0.20895 | 0.98887 | -0.21203 | 27.6099
38 | -0.27358 | -0.069671 | 0.27379 | 0.069803 | 0.00020824 | 0.0001326 | 0.41128 | 0.41128 | 0.41128 | 0.99075 | -0.17587 | 0.99158 | -0.16011 | 28.2474
39 | 0.2618 | 0.066535 | -0.26164 | -0.066434 | 0.0001585 | 0.00010088 | 0.39427 | 0.39427 | 0.39427 | 0.98887 | -0.21203 | 0.98822 | -0.22461 | 27.0792
40 | -0.28508 | -0.072633 | 0.28524 | 0.072734 | 0.00015849 | 0.00010096 | 0.42823 | 0.42823 | 0.42823 | 0.99158 | -0.16011 | 0.99218 | -0.14859 | 29.4112
41 | 0.25608 | 0.065041 | -0.25585 | -0.064899 | 0.00022325 | 0.00014206 | 0.3859 | 0.3859 | 0.3859 | 0.98822 | -0.22461 | 0.98727 | -0.24274 | 26.5042
42 | -0.29027 | -0.073996 | 0.29033 | 0.074036 | 6.3731e-05 | 4.0603e-05 | 0.43577 | 0.43577 | 0.43577 | 0.99218 | -0.14859 | 0.99242 | -0.14404 | 29.9296
43 | 0.25094 | 0.063667 | -0.25084 | -0.063603 | 9.9896e-05 | 6.3553e-05 | 0.37849 | 0.37849 | 0.37849 | 0.98727 | -0.24274 | 0.98685 | -0.25102 | 25.9954
44 | -0.29499 | -0.075204 | 0.29516 | 0.075309 | 0.00016443 | 0.00010477 | 0.44276 | 0.44276 | 0.44276 | 0.99242 | -0.14404 | 0.99302 | -0.1325 | 30.4093
45 | 0.24668 | 0.06256 | -0.24646 | -0.062424 | 0.0002133 | 0.00013567 | 0.37222 | 0.37222 | 0.37222 | 0.98685 | -0.25102 | 0.98591 | -0.26903 | 25.5642
46 | 0.018356 | 0.0046079 | -0.018342 | -0.0045996 | 1.3827e-05 | 8.2524e-06 | 0.027882 | 0.027882 | 0.027882 | 0.97971 | -0.38956 | 0.97891 | -0.40537 | 7.6598
47 | 0.018342 | 0.0045996 | -0.018336 | -0.0045961 | 5.8794e-06 | 3.5094e-06 | 0.027882 | 0.027882 | 0.027882 | 0.97891 | -0.40537 | 0.97857 | -0.4121 | 7.6599
48 | 0.014342 | 0.0035952 | -0.01434 | -0.0035942 | 1.8555e-06 | 1.0568e-06 | 0.021809 | 0.021809 | 0.021809 | 0.97857 | -0.4121 | 0.97843 | -0.41481 | 5.9916
49 | -0.20298 | -0.051306 | 0.20313 | 0.051405 | 0.00015576 | 9.8791e-05 | 0.30734 | 0.30734 | 0.30734 | 0.98323 | -0.32101 | 0.98405 | -0.30502 | 21.1086
50 | 0.012137 | 0.0030419 | -0.012137 | -0.0030418 | 1.864e-07 | 1.0099e-07 | 0.018461 | 0.018461 | 0.018461 | 0.97826 | -0.41803 | 0.97824 | -0.41835 | 5.0718
51 | -0.0018377 | -0.00046057 | 0.0018378 | 0.00046025 | 8.7102e-08 | -3.1401e-07 | 0.0028019 | 0.0028017 | 0.0028019 | 0.97595 | -0.46346 | 0.97601 | -0.46246 | 0.76974
52 | -0.002945 | -0.00073776 | 0.0029453 | 0.00073747 | 2.8351e-07 | -2.873e-07 | 0.0044899 | 0.0044897 | 0.0044899 | 0.97601 | -0.46246 | 0.97611 | -0.46044 | 1.2335
53 | -0.0048771 | -0.0012216 | 0.004878 | 0.0012217 | 9.1566e-07 | 3.37e-08 | 0.0074346 | 0.0074344 | 0.0074346 | 0.97611 | -0.46044 | 0.97631 | -0.4565 | 2.0425
54 | -0.0068681 | -0.0017204 | 0.0068703 | 0.0017212 | 2.2164e-06 | 7.437e-07 | 0.010467 | 0.010467 | 0.010467 | 0.97631 | -0.4565 | 0.97665 | -0.44972 | 2.8757
55 | -0.00099762 | -0.00025003 | 0.00099764 | 0.00024978 | 1.818e-08 | -2.5058e-07 | 0.0015206 | 0.0015205 | 0.0015206 | 0.97627 | -0.45722 | 0.97629 | -0.45684 | 0.41773
56 | -0.0021733 | -0.00054224 | 0.0021733 | 0.00054223 | 6.9082e-09 | -1.6584e-08 | 0.0033116 | 0.0033116 | 0.0033116 | 0.97629 | -0.45684 | 0.9763 | -0.45677 | 0.90978
57 | 0.0011757 | 0.00029247 | -0.0011757 | -0.00029288 | 4.2828e-08 | -4.1767e-07 | 0.0017912 | 0.0017913 | 0.0017913 | 0.97629 | -0.45684 | 0.97625 | -0.45761 | 0.49212
58 | -0.0040255 | -0.0010064 | 0.0040261 | 0.0010063 | 5.6649e-07 | -1.395e-07 | 0.0061346 | 0.0061344 | 0.0061346 | 0.9763 | -0.45677 | 0.97645 | -0.45381 | 1.6853
59 | 0.00019127 | 4.6172e-05 | -0.00019126 | -4.7934e-05 | 4.4905e-09 | -1.7626e-06 | 0.00029091 | 0.00029153 | 0.00029153 | 0.97625 | -0.45761 | 0.97623 | -0.45811 | 0.08009
60 | -0.0073665 | -0.0018401 | 0.00737 | 0.0018414 | 3.5272e-06 | 1.3229e-06 | 0.011224 | 0.011223 | 0.011224 | 0.97645 | -0.45381 | 0.97696 | -0.44374 | 3.0834
61 | 0.0033404 | 0.00083379 | -0.00334 | -0.00083403 | 3.6816e-07 | -2.3844e-07 | 0.0050892 | 0.0050894 | 0.0050894 | 0.97645 | -0.45381 | 0.97633 | -0.45613 | 1.3982
62 | 0.0014404 | 0.00035863 | -0.0014403 | -0.00035914 | 8.0609e-08 | -5.0656e-07 | 0.0021944 | 0.0021946 | 0.0021946 | 0.97633 | -0.45613 | 0.97627 | -0.45731 | 0.60292
63 | 0.0018996 | 0.0004754 | -0.0018996 | -0.00047558 | 5.3991e-08 | -1.8027e-07 | 0.002895 | 0.0028951 | 0.0028951 | 0.97633 | -0.45613 | 0.9763 | -0.45673 | 0.79535
64 | -0.0089924 | -0.002253 | 0.0089928 | 0.0022532 | 3.6991e-07 | 1.7098e-07 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0137 | 0.97665 | -0.44972 | 0.9767 | -0.44886 | 3.7639
65 | 0.00090984 | 0.00022752 | -0.00090981 | -0.00022802 | 2.9839e-08 | -4.9839e-07 | 0.0013865 | 0.0013867 | 0.0013867 | 0.9763 | -0.45673 | 0.97626 | -0.45742 | 0.38097
66 | 0.00028964 | 7.0757e-05 | -0.00028963 | -7.1187e-05 | 2.5182e-09 | -4.3036e-07 | 0.00044081 | 0.00044096 | 0.00044096 | 0.97627 | -0.45731 | 0.97626 | -0.4575 | 0.12114
67 | 0.00028963 | 7.1187e-05 | -0.00028963 | -7.1314e-05 | 7.4281e-10 | -1.2689e-07 | 0.00044096 | 0.00044101 | 0.00044101 | 0.97626 | -0.4575 | 0.97626 | -0.45755 | 0.12116
68 | 0.00028963 | 7.1314e-05 | -0.00028963 | -7.2587e-05 | 7.4597e-09 | -1.2728e-06 | 0.00044101 | 0.00044146 | 0.00044146 | 0.97626 | -0.45755 | 0.97623 | -0.4581 | 0.12128
69 | -0.018616 | -0.0046664 | 0.018616 | 0.0046667 | 5.2701e-07 | 3.1475e-07 | 0.028148 | 0.028148 | 0.028148 | 0.9841 | -0.30441 | 0.98413 | -0.30382 | 7.7331
70 | 0.014618 | 0.0036645 | -0.014616 | -0.0036637 | 1.4046e-06 | 8.0156e-07 | 0.022103 | 0.022103 | 0.022103 | 0.9841 | -0.30441 | 0.984 | -0.30643 | 6.0724
71 | -0.022317 | -0.0055942 | 0.022328 | 0.0056009 | 1.0966e-05 | 6.6919e-06 | 0.033744 | 0.033744 | 0.033744 | 0.98413 | -0.30382 | 0.98466 | -0.29351 | 9.2703
72 | 0.011012 | 0.0027603 | -0.01101 | -0.0027595 | 1.5411e-06 | 7.9809e-07 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.984 | -0.30643 | 0.98385 | -0.30937 | 4.5749
73 | -0.027036 | -0.0067809 | 0.02705 | 0.0067894 | 1.3687e-05 | 8.4817e-06 | 0.040859 | 0.040859 | 0.040859 | 0.98466 | -0.29351 | 0.9852 | -0.28289 | 11.225
74 | 0.0066025 | 0.0016547 | -0.0066019 | -0.0016546 | 5.9294e-07 | 1.7815e-07 | 0.0099859 | 0.009986 | 0.009986 | 0.98385 | -0.30937 | 0.98375 | -0.31125 | 2.7434
75 | -0.033285 | -0.0083522 | 0.033308 | 0.008366 | 2.2025e-05 | 1.38e-05 | 0.050277 | 0.050277 | 0.050277 | 0.9852 | -0.28289 | 0.98591 | -0.26903 | 13.8123
76 | 0.0029341 | 0.00073534 | -0.0029341 | -0.00073536 | 1.5261e-08 | -1.6464e-08 | 0.0044382 | 0.0044382 | 0.0044382 | 0.98375 | -0.31125 | 0.98374 | -0.31136 | 1.2193
77 | 0.21316 | 0.054058 | -0.2128 | -0.053834 | 0.00035381 | 0.00022458 | 0.32194 | 0.32194 | 0.32194 | 0.98591 | -0.26903 | 0.98413 | -0.30361 | 22.1112
78 | 0.20765 | 0.052543 | -0.20764 | -0.052535 | 1.4018e-05 | 8.8946e-06 | 0.31415 | 0.31415 | 0.31415 | 0.98413 | -0.30361 | 0.98405 | -0.30502 | 21.5766
79 | 0.3878 | 0.099562 | -0.38687 | -0.098972 | 0.00092479 | 0.00059032 | 0.57789 | 0.57789 | 0.57789 | 1 | 0 | 0.9974 | -0.049257 | 39.6905
80 | 0.38287 | 0.097967 | -0.38256 | -0.097771 | 0.00030801 | 0.0001966 | 0.57191 | 0.57191 | 0.57191 | 0.9974 | -0.049257 | 0.99652 | -0.065889 | 39.2798
81 | 0.37876 | 0.096818 | -0.3785 | -0.096651 | 0.00026187 | 0.00016714 | 0.56624 | 0.56624 | 0.56624 | 0.99652 | -0.065889 | 0.99577 | -0.080192 | 38.8901
82 | 0.37418 | 0.095568 | -0.37411 | -0.095529 | 6.1669e-05 | 3.9359e-05 | 0.55978 | 0.55978 | 0.55978 | 0.99577 | -0.080192 | 0.99559 | -0.083602 | 38.4466
83 | 0.0098575 | 0.0024706 | -0.0098564 | -0.0024701 | 1.1049e-06 | 5.4249e-07 | 0.014992 | 0.014992 | 0.014992 | 0.97843 | -0.41481 | 0.97831 | -0.41717 | 4.1186
84 | 0.0067775 | 0.0016984 | -0.0067768 | -0.0016982 | 6.6247e-07 | 2.1527e-07 | 0.010309 | 0.010309 | 0.010309 | 0.97831 | -0.41717 | 0.9782 | -0.41922 | 2.832
85 | 0.0032268 | 0.00080851 | -0.0032266 | -0.00080866 | 2.0063e-07 | -1.5035e-07 | 0.0049084 | 0.0049085 | 0.0049085 | 0.9782 | -0.41922 | 0.97814 | -0.42052 | 1.3485
86 | -0.0054429 | -0.0013641 | 0.0054438 | 0.0013642 | 8.0211e-07 | 1.0475e-07 | 0.008193 | 0.0081929 | 0.008193 | 0.98855 | -0.21951 | 0.98871 | -0.21641 | 2.2508
87 | -0.010191 | -0.002554 | 0.010193 | 0.0025549 | 1.8318e-06 | 9.0602e-07 | 0.015338 | 0.015338 | 0.015338 | 0.98871 | -0.21641 | 0.9889 | -0.21264 | 4.2137
88 | -0.017931 | -0.0044941 | 0.017931 | 0.0044943 | 2.5497e-07 | 1.5119e-07 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.9889 | -0.21264 | 0.98892 | -0.21234 | 7.4123
89 | 0.0077376 | 0.0019392 | -0.0077363 | -0.0019387 | 1.3795e-06 | 5.348e-07 | 0.011643 | 0.011643 | 0.011643 | 0.9889 | -0.21264 | 0.98871 | -0.21639 | 3.1986
90 | -0.0049234 | -0.0012339 | 0.0049239 | 0.0012339 | 4.6132e-07 | 7.9836e-09 | 0.0074106 | 0.0074105 | 0.0074106 | 0.98861 | -0.21835 | 0.98871 | -0.21639 | 2.0359
91 | 0.0028124 | 0.00070472 | -0.0028123 | -0.00070483 | 8.3906e-08 | -1.0647e-07 | 0.0042326 | 0.0042327 | 0.0042327 | 0.98871 | -0.21639 | 0.98868 | -0.21701 | 1.1628
92 | -0.017931 | -0.0044943 | 0.017934 | 0.0044961 | 3.127e-06 | 1.8543e-06 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.98892 | -0.21234 | 0.9891 | -0.20868 | 7.4123
93 | -0.020806 | -0.0052144 | 0.020825 | 0.0052263 | 1.9545e-05 | 1.1873e-05 | 0.031867 | 0.031867 | 0.031867 | 0.97151 | -0.55064 | 0.97251 | -0.53094 | 8.7548
94 | -0.020825 | -0.0052263 | 0.020834 | 0.0052314 | 8.4229e-06 | 5.1161e-06 | 0.031867 | 0.031867 | 0.031867 | 0.97251 | -0.53094 | 0.97294 | -0.52246 | 8.7547
95 | -0.02393 | -0.0059989 | 0.023935 | 0.0060019 | 4.9171e-06 | 3.0171e-06 | 0.036001 | 0.036001 | 0.036001 | 0.9891 | -0.20868 | 0.98933 | -0.20437 | 9.8904
96 | -0.058335 | -0.014671 | 0.05847 | 0.014757 | 0.00013519 | 8.5912e-05 | 0.087614 | 0.087614 | 0.087614 | 0.99095 | -0.17287 | 0.99346 | -0.12448 | 24.0698
97 | 0.051058 | 0.012848 | -0.050981 | -0.012799 | 7.6739e-05 | 4.8666e-05 | 0.076687 | 0.076687 | 0.076687 | 0.99095 | -0.17287 | 0.98933 | -0.20437 | 21.0678
98 | -0.063068 | -0.01591 | 0.063191 | 0.015988 | 0.00012368 | 7.8677e-05 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0945 | 0.99346 | -0.12448 | 0.99559 | -0.083602 | 25.9616
99 | 0.027046 | 0.0067971 | -0.027012 | -0.0067762 | 3.3747e-05 | 2.0901e-05 | 0.040686 | 0.040686 | 0.040686 | 0.98933 | -0.20437 | 0.98798 | -0.23054 | 11.1775
100 | 0.31092 | 0.07954 | -0.31058 | -0.079325 | 0.00033796 | 0.00021543 | 0.46528 | 0.46528 | 0.46528 | 0.99559 | -0.083602 | 0.99441 | -0.10609 | 31.9563
101 | 0.0043044 | 0.001078 | -0.0043033 | -0.0010782 | 1.1058e-06 | -1.9055e-07 | 0.0064826 | 0.0064829 | 0.0064829 | 0.98798 | -0.23054 | 0.9877 | -0.23594 | 1.781
102 | 0.022708 | 0.0056982 | -0.022693 | -0.005689 | 1.513e-05 | 9.2421e-06 | 0.034204 | 0.034204 | 0.034204 | 0.98798 | -0.23054 | 0.98726 | -0.24453 | 9.3966
103 | 0.30579 | 0.078122 | -0.30559 | -0.077996 | 0.00019867 | 0.00012663 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4581 | 0.99441 | -0.10609 | 0.9937 | -0.11953 | 31.4632
104 | 0.0043033 | 0.0010782 | -0.0043025 | -0.0010783 | 7.5756e-07 | -1.3021e-07 | 0.0064829 | 0.0064832 | 0.0064832 | 0.9877 | -0.23594 | 0.98751 | -0.23963 | 1.7811
105 | 0.017443 | 0.0043732 | -0.017438 | -0.0043704 | 4.7099e-06 | 2.7821e-06 | 0.026291 | 0.026291 | 0.026291 | 0.98726 | -0.24453 | 0.98697 | -0.25019 | 7.2228
106 | 0.29957 | 0.076488 | -0.29938 | -0.076368 | 0.00018765 | 0.00011958 | 0.44909 | 0.44909 | 0.44909 | 0.9937 | -0.11953 | 0.99302 | -0.1325 | 30.8442
107 | 0.011122 | 0.0027874 | -0.011122 | -0.0027874 | 8.1661e-08 | 4.2365e-08 | 0.016768 | 0.016768 | 0.016768 | 0.98697 | -0.25019 | 0.98696 | -0.25035 | 4.6067
108 | 0.0054637 | 0.0013693 | -0.0054634 | -0.0013693 | 3.5082e-07 | 4.8355e-08 | 0.0082375 | 0.0082376 | 0.0082376 | 0.98696 | -0.25035 | 0.98689 | -0.2517 | 2.2631
109 | 0.0071397 | 0.0017894 | -0.0071394 | -0.0017893 | 3.2392e-07 | 1.1537e-07 | 0.01086 | 0.01086 | 0.01086 | 0.97824 | -0.41835 | 0.9782 | -0.41931 | 2.9836

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3927 | 0.10038

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023311 | 0.00058422
1 | 0.0083521 | 0.0020932
2 | 0.0072627 | 0.0018202
3 | 0.0053607 | 0.0013435
4 | 0.0069327 | 0.0017375
5 | 0.0054982 | 0.001378
6 | 0.0049764 | 0.0012472
7 | 0.0016665 | 0.00041766
8 | 0.0032342 | 0.00081057
9 | 0.0063047 | 0.0015801
10 | 0.006253 | 0.0015672
11 | 0.0044273 | 0.0011096
12 | 0.0032106 | 0.00080466
13 | 0.0028457 | 0.0007132
14 | 0.0042376 | 0.001062
15 | 0.0057768 | 0.0014478
16 | 0.0056612 | 0.0014188
17 | 0.0037455 | 0.00093872
18 | 0.024142 | 0.0060506
19 | 0.0038207 | 0.00095756
20 | 0.0031789 | 0.0007967
21 | 0.00299 | 0.00074937
22 | 0.0051354 | 0.0012871
23 | 0.011292 | 0.00283
24 | 0.0055601 | 0.0013935
25 | 0.0050329 | 0.0012614
26 | 0.0049151 | 0.0012318
27 | 0.0046584 | 0.0011675
28 | 0.0041635 | 0.0010435
29 | 0.0049009 | 0.0012283
30 | 0.0039936 | 0.0010009
31 | 0.0050993 | 0.001278
32 | 0.0018377 | 0.00046057
33 | 0.0011073 | 0.00027751
34 | 0.0019318 | 0.00048415
35 | 0.00199 | 0.00049875
36 | 0.00099762 | 0.00025003
37 | 0.0018522 | 0.00046419
38 | 0.00098439 | 0.00024671
39 | 0.00019126 | 4.7934e-05
40 | 0.0017336 | 0.00043448
41 | 0.0021221 | 0.00053186
42 | 0.0063869 | 0.0016007
43 | 0.00098976 | 0.00024806
44 | 0.00090981 | 0.00022802
45 | 0.0011507 | 0.00028838
46 | 0.00028963 | 7.2587e-05
47 | 0.0039979 | 0.001002
48 | 0.0037007 | 0.00092748
49 | 0.0036046 | 0.00090339
50 | 0.0047083 | 0.00118
51 | 0.0044079 | 0.0011047
52 | 0.0062356 | 0.0015628
53 | 0.0036678 | 0.00091923
54 | 0.0029341 | 0.00073536
55 | 0.0051485 | 0.0012903
56 | 0.0045065 | 0.0011294
57 | 0.0032511 | 0.00081481
58 | 0.0040082 | 0.0010046
59 | 0.0038002 | 0.00095242
60 | 0.0043209 | 0.0010829
61 | 0.0044829 | 0.0011235
62 | 0.0030789 | 0.00077166
63 | 0.00355 | 0.00088972
64 | 0.0032266 | 0.00080866
65 | 0.0054429 | 0.0013641
66 | 0.0047474 | 0.0011898
67 | 0.0049234 | 0.0012339
68 | 0.0028123 | 0.00070483
69 | 0.020806 | 0.0052144
70 | 0.005996 | 0.0015027
71 | 0.007277 | 0.0018238
72 | 0.0045978 | 0.0011523
73 | 0.0047978 | 0.0012024
74 | 0.0052501 | 0.0013158
75 | 0.0060184 | 0.0015084
76 | 0.0043025 | 0.0010783
77 | 0.0063161 | 0.001583
78 | 0.0042265 | 0.0010593
79 | 0.0056582 | 0.0014181
80 | 0.0054634 | 0.0013693
81 | 0.0049971 | 0.0012524
82 | 0.0071394 | 0.0017893

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1