## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1205-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1205-15_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1205-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1205-15_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1205-15_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1205-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1205-15_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1205-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1205-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1205-15_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1205-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1205-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1205-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1205-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1205-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1205-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1205-15_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1205-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1205-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1205-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1205-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1205-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1205-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1205-15_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1205-15_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1205-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1205-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1205-15_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1205-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1205-15_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1205-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1205-15_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1205-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1205-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1205-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1205-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1205-15_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1205-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1205-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1205-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1205-15_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1205-15_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1205-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1205-15_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1205-15_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1205-15_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1205-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1205-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1205-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1205-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1205-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1205-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1205-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1205-15_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1205-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1205-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1205-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1205-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1205-15_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1205-15_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1205-15_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1205-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1205-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1205-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1205-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1205-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1205-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1205-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1205-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1205-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1205-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1205-15_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1205-15_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1205-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1205-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1205-15_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1205-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1205-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1205-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1205-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1205-15_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1205-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1205-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1205-15_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1205-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1205-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1205-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1205-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1205-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1205-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1205-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1205-15_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1205-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1205-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1205-15_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1205-15_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1205-15_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1205-15_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1205-15_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1205-15_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1205-15_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1205-15_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1205-15_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1205-15_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1205-15_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1205-15_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_14_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1205-15_0_4_load_0 | 0 | 0.0029041 | 0.00072783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1205-15_0_4_load_1 | 1 | 0.0057652 | 0.0014449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1205-15_0_4_load_4 | 4 | 0.0042773 | 0.001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1205-15_0_4_load_5 | 5 | 0.0026572 | 0.00066596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1205-15_0_4_load_6 | 6 | 0.003971 | 0.00099522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1205-15_0_4_load_8 | 8 | 0.0081168 | 0.0020343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1205-15_0_4_load_110 | 9 | 0.0083997 | 0.0021052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1205-15_0_4_load_37 | 10 | 0.0097888 | 0.0024533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1205-15_0_4_load_83 | 11 | 0.0098023 | 0.0024567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1205-15_0_4_load_47 | 13 | 0.0040875 | 0.0010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1205-15_0_4_load_48 | 14 | 0.0090514 | 0.0022685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1205-15_0_4_load_32 | 15 | 0.0051413 | 0.0012885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1205-15_0_4_load_109 | 16 | 0.0074792 | 0.0018745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1205-15_0_4_load_38 | 17 | 0.003686 | 0.00092379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1205-15_0_4_load_51 | 19 | 0.0013665 | 0.00034247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1205-15_0_4_load_33 | 20 | 0.0033526 | 0.00084024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1205-15_0_4_load_30 | 21 | 0.0050398 | 0.0012631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1205-15_0_4_load_10 | 22 | 0.011792 | 0.0029554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1205-15_0_4_load_11 | 23 | 0.014234 | 0.0035675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1205-15_0_4_load_13 | 25 | 0.019558 | 0.0049016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1205-15_0_4_load_14 | 26 | 0.0053948 | 0.0013521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1205-15_0_4_load_49 | 28 | 0.0037443 | 0.00093841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1205-15_0_4_load_103 | 29 | 0.0036563 | 0.00091637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1205-15_0_4_load_15 | 30 | 0.0059985 | 0.0015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1205-15_0_4_load_17 | 32 | 0.0055683 | 0.0013955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1205-15_0_4_load_20 | 35 | 0.024866 | 0.0062321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1205-15_0_4_load_21 | 36 | 0.0042351 | 0.0010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1205-15_0_4_load_22 | 37 | 0.0063371 | 0.0015882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1205-15_0_4_load_27 | 38 | 0.005567 | 0.0013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1205-15_0_4_load_53 | 39 | 0.0032536 | 0.00081544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1205-15_0_4_load_105 | 44 | 0.010351 | 0.0025941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1205-15_0_4_load_23 | 45 | 0.0014781 | 0.00037045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1205-15_0_4_load_24 | 46 | 0.0031651 | 0.00079324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1205-15_0_4_load_26 | 47 | 0.0024156 | 0.00060539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1205-15_0_4_load_28 | 48 | 0.0029469 | 0.00073855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1205-15_0_4_load_29 | 49 | 0.0054924 | 0.0013765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1205-15_0_4_load_40 | 50 | 0.0037374 | 0.00093668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1205-15_0_4_load_35 | 53 | 0.0044842 | 0.0011239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1205-15_0_4_load_36 | 54 | 0.0030423 | 0.00076247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1205-15_0_4_load_45 | 55 | 0.002445 | 0.00061277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1205-15_0_4_load_39 | 56 | 0.011141 | 0.0027923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1205-15_0_4_load_43 | 57 | 0.0046459 | 0.0011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1205-15_0_4_load_44 | 58 | 0.0051373 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1205-15_0_4_load_101 | 59 | 0.0046859 | 0.0011744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1205-15_0_4_load_100 | 60 | 0.0054608 | 0.0013686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1205-15_0_4_load_52 | 61 | 0.0015489 | 0.0003882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1205-15_0_4_load_55 | 62 | 0.0040556 | 0.0010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1205-15_0_4_load_59 | 63 | 0.0022422 | 0.00056196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1205-15_0_4_load_80 | 64 | 0.0028946 | 0.00072545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1205-15_0_4_load_58 | 65 | 0.0048513 | 0.0012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1205-15_0_4_load_81 | 66 | 0.0020078 | 0.0005032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1205-15_0_4_load_82 | 67 | 0.0021306 | 0.00053397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1205-15_0_4_load_60 | 68 | 0.0062958 | 0.0015779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1205-15_0_4_load_61 | 69 | 0.0034651 | 0.00086845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1205-15_0_4_load_62 | 70 | 0.001822 | 0.00045664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1205-15_0_4_load_94 | 71 | 0.0085464 | 0.0021419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1205-15_0_4_load_92 | 72 | 0.0034492 | 0.00086445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1205-15_0_4_load_63 | 73 | 0.0013559 | 0.00033983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1205-15_0_4_load_64 | 74 | 0.0027013 | 0.000677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1205-15_0_4_load_67 | 77 | 0.0013091 | 0.00032809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1205-15_0_4_load_68 | 78 | 0.0030699 | 0.00076938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1205-15_0_4_load_69 | 79 | 0.0049347 | 0.0012368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1205-15_0_4_load_70 | 80 | 0.0017889 | 0.00044835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1205-15_0_4_load_71 | 81 | 0.0010765 | 0.00026979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1205-15_0_4_load_72 | 82 | 0.0026379 | 0.00066112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1205-15_0_4_load_76 | 83 | 0.0055925 | 0.0014016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1205-15_0_4_load_73 | 84 | 0.0019653 | 0.00049255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1205-15_0_4_load_85 | 85 | 0.0036219 | 0.00090773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1205-15_0_4_load_86 | 86 | 0.0027917 | 0.00069967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1205-15_0_4_load_84 | 87 | 0.0078173 | 0.0019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1205-15_0_4_load_74 | 88 | 0.0014893 | 0.00037327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1205-15_0_4_load_87 | 89 | 0.0024614 | 0.0006169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1205-15_0_4_load_77 | 91 | 0.001474 | 0.00036942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1205-15_0_4_load_79 | 93 | 0.00089761 | 0.00022496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1205-15_0_4_load_88 | 94 | 0.0035174 | 0.00088154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1205-15_0_4_load_89 | 95 | 0.0045739 | 0.0011463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1205-15_0_4_load_90 | 96 | 0.0045478 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1205-15_0_4_load_93 | 97 | 0.0026101 | 0.00065416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1205-15_0_4_load_91 | 98 | 0.0057014 | 0.0014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1205-15_0_4_load_95 | 99 | 0.004389 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1205-15_0_4_load_96 | 100 | 0.0037777 | 0.00094678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1205-15_0_4_load_97 | 101 | 0.0073578 | 0.001844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1205-15_0_4_load_98 | 102 | 0.0061028 | 0.0015295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1205-15_0_4_load_99 | 103 | 0.0060701 | 0.0015213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1205-15_0_4_load_102 | 104 | 0.019455 | 0.0048759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1205-15_0_4_load_108 | 105 | 0.0058693 | 0.001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1205-15_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_1205-15_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1205-15_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1205-15_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1205-15_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1205-15_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1205-15_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.074653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1205-15_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.019263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1205-15_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.033149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1205-15_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.019511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1205-15_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.040412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1205-15_0_4_line_11 |  | 7 | 14 | 0.017185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1205-15_0_4_line_12 |  | 8 | 15 | 0.051222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1205-15_0_4_line_13 |  | 9 | 16 | 0.030792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1205-15_0_4_line_14 |  | 10 | 17 | 0.0066089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1205-15_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.048361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1205-15_0_4_line_16 |  | 12 | 18 | 0.035187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1205-15_0_4_line_17 |  | 14 | 19 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1205-15_0_4_line_18 |  | 15 | 20 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1205-15_0_4_line_19 |  | 16 | 21 | 0.03405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1205-15_0_4_line_20 |  | 17 | 56 | 0.018493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1205-15_0_4_line_21 |  | 18 | 65 | 0.046334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1205-15_0_4_line_22 |  | 19 | 61 | 0.0035637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1205-15_0_4_line_23 |  | 20 | 52 | 0.02511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1205-15_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.012139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1205-15_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.027447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1205-15_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.042946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1205-15_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1205-15_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1205-15_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0082174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1205-15_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1205-15_0_4_line_31 |  | 28 | 53 | 0.022481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1205-15_0_4_line_32 |  | 29 | 105 | 0.034196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1205-15_0_4_line_33 |  | 29 | 104 | 0.049916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1205-15_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.07978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1205-15_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.025904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1205-15_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1205-15_0_4_line_37 |  | 31 | 34 | 0.007974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1205-15_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.01959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1205-15_0_4_line_39 |  | 33 | 36 | 0.037983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1205-15_0_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.10213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1205-15_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.024206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1205-15_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1205-15_0_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.064333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_1205-15_0_4_line_44 |  | 38 | 41 | 0.0171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1205-15_0_4_line_45 |  | 39 | 42 | 0.066261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1205-15_0_4_line_46 |  | 40 | 43 | 0.018444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1205-15_0_4_line_47 |  | 40 | 44 | 0.022542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1205-15_0_4_line_48 |  | 41 | 48 | 0.091351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_1205-15_0_4_line_49 |  | 41 | 45 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1205-15_0_4_line_50 |  | 42 | 62 | 0.033734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1205-15_0_4_line_51 |  | 43 | 105 | 0.023625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1205-15_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.036799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1205-15_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1205-15_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.019738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1205-15_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.030815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1205-15_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1205-15_0_4_line_57 |  | 51 | 57 | 0.013845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1205-15_0_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.013046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1205-15_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.023696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1205-15_0_4_line_60 |  | 52 | 55 | 0.023298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1205-15_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.024228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_1205-15_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.034761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1205-15_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0013137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1205-15_0_4_line_64 |  | 60 | 103 | 0.029857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1205-15_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1205-15_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.037027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1205-15_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.083459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1205-15_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.081186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1205-15_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.036866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1205-15_0_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.040054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1205-15_0_4_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0091774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1205-15_0_4_line_72 |  | 70 | 73 | 0.081595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1205-15_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1205-15_0_4_line_74 |  | 72 | 97 | 0.013722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1205-15_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0072618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1205-15_0_4_line_76 |  | 74 | 75 | 0.056965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1205-15_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.048434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1205-15_0_4_line_78 |  | 75 | 77 | 0.012936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1205-15_0_4_line_79 |  | 75 | 78 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1205-15_0_4_line_80 |  | 76 | 79 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1205-15_0_4_line_81 |  | 76 | 80 | 0.077823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1205-15_0_4_line_82 |  | 77 | 81 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1205-15_0_4_line_83 |  | 78 | 82 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1205-15_0_4_line_84 |  | 79 | 83 | 0.0044925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1205-15_0_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.067492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1205-15_0_4_line_86 |  | 81 | 85 | 0.037258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1205-15_0_4_line_87 |  | 82 | 86 | 0.0047002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1205-15_0_4_line_88 |  | 83 | 87 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1205-15_0_4_line_89 |  | 84 | 88 | 0.018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1205-15_0_4_line_90 |  | 86 | 89 | 0.020605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1205-15_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.014818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1205-15_0_4_line_92 |  | 89 | 94 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1205-15_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.022002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1205-15_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.047994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_1205-15_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.029793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1205-15_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0068376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1205-15_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.028428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1205-15_0_4_line_98 |  | 95 | 97 | 0.043961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1205-15_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.030754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1205-15_0_4_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0071391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1205-15_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.023841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_1205-15_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.021071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1205-15_0_4_line_103 |  | 101 | 102 | 0.0066765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1205-15_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.027027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1205-15_0_4_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2692863.9201 | 1192136.8203 | 2692865.1653 | 1192132.4778 | 2692865.2454 | 1192127.3202 | 2692864.4181 | 1192125.3695
1 | 2692858.2651 | 1192156.5418 | 2692863.9201 | 1192136.8203
2 | 2692868.6238 | 1192096.3304 | 2692861.9566 | 1192116.6845 | 2692861.9135 | 1192119.4634 | 2692864.4181 | 1192125.3695
3 | 2692858.2651 | 1192156.5418 | 2692874.3923 | 1192159.8831 | 2692883.3705 | 1192162.5575
4 | 2692858.2651 | 1192156.5418 | 2692843.474 | 1192155.4948
5 | 2692868.6238 | 1192096.3304 | 2692881.5649 | 1192101.8733
6 | 2692883.3705 | 1192162.5575 | 2692882.2563 | 1192167.5323 | 2692885.5217 | 1192194.8894 | 2692889.3574 | 1192226.7584 | 2692890.6699 | 1192233.5609 | 2692889.1663 | 1192236.117
7 | 2692883.3705 | 1192162.5575 | 2692897.321 | 1192168.589 | 2692900.8223 | 1192170.6541
8 | 2692843.474 | 1192155.4948 | 2692821.0257 | 1192131.1033
9 | 2692881.5649 | 1192101.8733 | 2692899.5002 | 1192109.5552
10 | 2692921.4038 | 1192258.0871 | 2692921.4963 | 1192255.0755 | 2692889.1663 | 1192236.117
11 | 2692889.1663 | 1192236.117 | 2692885.5513 | 1192242.0759 | 2692881.8565 | 1192251.5998
12 | 2692900.8223 | 1192170.6541 | 2692915.597 | 1192179.3685 | 2692943.1717 | 1192199.3772
13 | 2692821.0257 | 1192131.1033 | 2692802.729 | 1192124.0929 | 2692793.1162 | 1192118.3489
14 | 2692905.5752 | 1192112.1573 | 2692899.5002 | 1192109.5552
15 | 2692927.9044 | 1191979.5309 | 2692926.0591 | 1191988.8638 | 2692921.038 | 1191996.9799 | 2692912.2614 | 1192004.3818 | 2692896.3516 | 1192012.5512
16 | 2692962.8545 | 1191983.5429 | 2692943.3183 | 1191982.6834 | 2692927.9044 | 1191979.5309
17 | 2692881.8565 | 1192251.5998 | 2692880.7622 | 1192254.4206 | 2692878.6643 | 1192264.8058 | 2692879.3539 | 1192270.9983
18 | 2692956.0261 | 1192208.7046 | 2692943.1717 | 1192199.3772
19 | 2692794.8414 | 1192152.3554 | 2692793.1162 | 1192118.3489
20 | 2692922.5743 | 1192119.4382 | 2692905.5752 | 1192112.1573
21 | 2692962.8545 | 1191983.5429 | 2692968.1041 | 1191972.017 | 2692974.531 | 1191958.8194 | 2692981.9123 | 1191955.8322 | 2692991.8335 | 1191960.645 | 2692991.8335 | 1191960.645
22 | 2692879.7483 | 1192274.54 | 2692879.3539 | 1192270.9983
23 | 2692976.3493 | 1192223.4515 | 2692956.0261 | 1192208.7046
24 | 2692950.6066 | 1192168.683 | 2692950.6066 | 1192168.683 | 2692960.5298 | 1192175.6741
25 | 2692983.7467 | 1192174.7795 | 2692970.2456 | 1192182.5192 | 2692960.5298 | 1192175.6741
26 | 2692983.7467 | 1192174.7795 | 2692955.5375 | 1192142.3315
27 | 2692983.7467 | 1192174.7795 | 2692993.5475 | 1192181.9609
28 | 2693003.5278 | 1192189.274 | 2692993.5475 | 1192181.9609
29 | 2693003.5278 | 1192189.274 | 2692997.9695 | 1192195.3263
30 | 2693003.5278 | 1192189.274 | 2693010.0566 | 1192180.7922 | 2693011.6287 | 1192178.7498
31 | 2692997.9695 | 1192195.3263 | 2692991.2661 | 1192202.6254 | 2692983.9459 | 1192212.8455
32 | 2693011.6287 | 1192178.7498 | 2693045.3209 | 1192184.5971
33 | 2692992.6826 | 1192154.1828 | 2692996.4762 | 1192149.4943 | 2693020.1883 | 1192167.63 | 2693011.6287 | 1192178.7498
34 | 2693149.7723 | 1192193.1397 | 2693143.6121 | 1192192.1432 | 2693137.3293 | 1192189.7105 | 2693132.1769 | 1192185.1941 | 2693127.4944 | 1192175.4705 | 2693118.8778 | 1192127.0726
35 | 2693115.2967 | 1192101.433 | 2693116.8232 | 1192115.5325 | 2693118.8778 | 1192127.0726
36 | 2693180.7967 | 1192171.5643 | 2693174.1902 | 1192182.5685 | 2693166.1608 | 1192188.9921 | 2693158.7584 | 1192192.3568 | 2693149.7723 | 1192193.1397
37 | 2693147.1799 | 1192200.493 | 2693149.2128 | 1192197.2447 | 2693149.7723 | 1192193.1397
38 | 2693180.7967 | 1192171.5643 | 2693186.4046 | 1192174.7314 | 2693191.7944 | 1192186.7259
39 | 2693180.7967 | 1192171.5643 | 2693182.2456 | 1192162.2475 | 2693181.4666 | 1192150.0942 | 2693176.9244 | 1192134.3609
40 | 2693147.1799 | 1192200.493 | 2693131.3609 | 1192192.0636 | 2693105.0319 | 1192171.6185 | 2693097.7013 | 1192166.9459 | 2693096.3749 | 1192154.6841 | 2693089.9131 | 1192130.4346 | 2693088.2912 | 1192125.9728
41 | 2693176.9244 | 1192134.3609 | 2693170.2103 | 1192111.1049 | 2693170.2103 | 1192111.1049
42 | 2693083.8446 | 1192113.7406 | 2693088.2912 | 1192125.9728
43 | 2693088.2912 | 1192125.9728 | 2693075.4073 | 1192189.0023
44 | 2693175.77 | 1192096.3264 | 2693171.7595 | 1192099.2658 | 2693170.0422 | 1192104.2757 | 2693170.2103 | 1192111.1049
45 | 2693052.432 | 1192057.3602 | 2693060.5684 | 1192062.6901 | 2693064.4319 | 1192070.6665 | 2693068.0874 | 1192085.1549 | 2693071.1098 | 1192092.7957 | 2693083.8446 | 1192113.7406
46 | 2693075.4073 | 1192189.0023 | 2693061.8166 | 1192201.5101
47 | 2693075.4073 | 1192189.0023 | 2693058.3846 | 1192174.2243
48 | 2693175.77 | 1192096.3264 | 2693181.7856 | 1192096.8315 | 2693185.3017 | 1192099.1989 | 2693187.2905 | 1192103.1879 | 2693188.0323 | 1192117.2419 | 2693191.1592 | 1192126.9746 | 2693199.2787 | 1192141.6883 | 2693210.4632 | 1192152.4917 | 2693224.4103 | 1192161.1701 | 2693227.5899 | 1192162.7263
49 | 2693175.77 | 1192096.3264 | 2693172.7367 | 1192094.7782 | 2693171.0916 | 1192091.2392 | 2693173.2874 | 1192082.9235 | 2693173.5843 | 1192082.0919
50 | 2693052.432 | 1192057.3602 | 2693059.4907 | 1192054.5237 | 2693073.2342 | 1192042.9966 | 2693078.9977 | 1192037.1784
51 | 2693061.8166 | 1192201.5101 | 2693045.3209 | 1192184.5971
52 | 2693177.0032 | 1192047.0249 | 2693177.0032 | 1192047.0249 | 2693179.9445 | 1192053.0079 | 2693180.281 | 1192058.8169 | 2693179.0036 | 1192066.9133 | 2693173.5843 | 1192082.0919
53 | 2693161.9098 | 1192034.0816 | 2693171.6225 | 1192041.9823 | 2693177.0032 | 1192047.0249
54 | 2693245.6536 | 1192170.5923 | 2693239.0746 | 1192168.3476 | 2693227.5899 | 1192162.7263
55 | 2693245.6536 | 1192170.5923 | 2693266.5972 | 1192177.738 | 2693274.8592 | 1192180.4197
56 | 2693288.3312 | 1192184.7924 | 2693274.8592 | 1192180.4197
57 | 2693288.3312 | 1192184.7924 | 2693292.3143 | 1192171.533
58 | 2692976.3493 | 1192223.4515 | 2692983.9459 | 1192212.8455
59 | 2692976.3493 | 1192223.4515 | 2692991.7444 | 1192233.6528 | 2692996.0543 | 1192236.6113
60 | 2692976.3493 | 1192223.4515 | 2692965.2687 | 1192243.9459
61 | 2693299.2847 | 1192148.329 | 2693292.3143 | 1192171.533
62 | 2693299.2847 | 1192148.329 | 2693309.2852 | 1192115.0378
63 | 2693309.6632 | 1192113.7797 | 2693309.2852 | 1192115.0378
64 | 2693317.9548 | 1192085.1 | 2693315.3446 | 1192094.8666 | 2693309.6632 | 1192113.7797
65 | 2693078.9977 | 1192037.1784 | 2693083.6142 | 1192032.518 | 2693084.8547 | 1192024.3431
66 | 2693069.7568 | 1191990.5339 | 2693084.8547 | 1192024.3431 | 2693084.8547 | 1192024.3431
67 | 2693069.7568 | 1191990.5339 | 2692991.8335 | 1191960.645
68 | 2692991.8335 | 1191960.645 | 2693007.3994 | 1191880.9651
69 | 2693007.3994 | 1191880.9651 | 2693020.5435 | 1191872.69 | 2693032.1953 | 1191854.8186
70 | 2693408.6028 | 1191732.5756 | 2693410.1078 | 1191733.2116 | 2693420.1796 | 1191744.4982 | 2693422.5321 | 1191767.6721 | 2693422.5321 | 1191767.6721
71 | 2693419.2802 | 1191776.2541 | 2693422.5321 | 1191767.6721
72 | 2693419.2802 | 1191776.2541 | 2693416.8698 | 1191782.6156 | 2693382.2987 | 1191848.9385
73 | 2693309.2785 | 1191972.482 | 2693310.8479 | 1191986.2225
74 | 2693310.8479 | 1191986.2225 | 2693312.405 | 1191999.8558
75 | 2693382.2987 | 1191848.9385 | 2693379.5724 | 1191854.1686 | 2693378.9679 | 1191855.391
76 | 2693357.2421 | 1191907.7215 | 2693361.015 | 1191891.6922 | 2693378.9679 | 1191855.391
77 | 2693357.2421 | 1191907.7215 | 2693322.7226 | 1191873.6501
78 | 2693357.2421 | 1191907.7215 | 2693370.0561 | 1191909.4914
79 | 2693357.2421 | 1191907.7215 | 2693355.9827 | 1191921.9925
80 | 2693322.7226 | 1191873.6501 | 2693318.1441 | 1191889.0331 | 2693317.4144 | 1191893.998
81 | 2693322.7226 | 1191873.6501 | 2693297.5938 | 1191851.9777 | 2693272.4338 | 1191818.5974 | 2693271.7209 | 1191815.8489
82 | 2693370.0561 | 1191909.4914 | 2693371.0361 | 1191909.6268 | 2693381.1148 | 1191918.5338
83 | 2693355.9827 | 1191921.9925 | 2693354.2911 | 1191941.1595
84 | 2693317.4144 | 1191893.998 | 2693316.7611 | 1191898.4427
85 | 2693271.7209 | 1191815.8489 | 2693254.7749 | 1191750.5185
86 | 2693381.1148 | 1191918.5338 | 2693393.9225 | 1191929.8525 | 2693412.4997 | 1191937.6967
87 | 2693354.2911 | 1191941.1595 | 2693353.8779 | 1191945.8416
88 | 2693314.9453 | 1191910.7972 | 2693316.7611 | 1191898.4427
89 | 2693254.4941 | 1191732.381 | 2693254.5531 | 1191749.6632 | 2693254.7749 | 1191750.5185
90 | 2693353.8779 | 1191945.8416 | 2693352.6848 | 1191959.3615 | 2693353.3397 | 1191966.3633
91 | 2693254.4435 | 1191717.5631 | 2693254.4941 | 1191732.381
92 | 2693355.1989 | 1191986.2408 | 2693353.3397 | 1191966.3633
93 | 2693254.4435 | 1191717.5631 | 2693259.1417 | 1191708.6861 | 2693270.7268 | 1191705.5757
94 | 2693223.8344 | 1191680.529 | 2693254.4435 | 1191717.5631
95 | 2693223.8344 | 1191680.529 | 2693211.4893 | 1191683.472 | 2693196.563 | 1191691.8198
96 | 2693355.1989 | 1191986.2408 | 2693355.8356 | 1191993.0487
97 | 2693355.8356 | 1191993.0487 | 2693356.0434 | 1191995.2704 | 2693359.5917 | 1192021.226
98 | 2693312.405 | 1191999.8558 | 2693355.8356 | 1191993.0487
99 | 2693359.5917 | 1192021.226 | 2693363.7573 | 1192051.697
100 | 2693312.405 | 1191999.8558 | 2693313.2151 | 1192006.9487
101 | 2693313.2151 | 1192006.9487 | 2693315.9205 | 1192030.6357
102 | 2693315.9205 | 1192030.6357 | 2693318.3115 | 1192051.5702
103 | 2693318.8532 | 1192058.2221 | 2693318.6299 | 1192054.3584 | 2693318.3115 | 1192051.5702
104 | 2693318.8532 | 1192058.2221 | 2693319.5965 | 1192071.0842 | 2693318.5997 | 1192082.6873 | 2693317.9548 | 1192085.1

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692863.9201 | 1192136.8203
1 | 2692864.4181 | 1192125.3695
2 | 2692858.2651 | 1192156.5418
3 | 2692868.6238 | 1192096.3304
4 | 2692883.3705 | 1192162.5575
5 | 2692843.474 | 1192155.4948
6 | 2692881.5649 | 1192101.8733
7 | 2692889.1663 | 1192236.117
8 | 2692900.8223 | 1192170.6541
9 | 2692821.0257 | 1192131.1033
10 | 2692899.5002 | 1192109.5552
11 | 2692896.3516 | 1192012.5512
12 | 2692927.9044 | 1191979.5309
13 | 2692921.4038 | 1192258.0871
14 | 2692881.8565 | 1192251.5998
15 | 2692943.1717 | 1192199.3772
16 | 2692793.1162 | 1192118.3489
17 | 2692905.5752 | 1192112.1573
18 | 2692962.8545 | 1191983.5429
19 | 2692879.3539 | 1192270.9983
20 | 2692956.0261 | 1192208.7046
21 | 2692794.8414 | 1192152.3554
22 | 2692950.6066 | 1192168.683
23 | 2692960.5298 | 1192175.6741
24 | 2692983.7467 | 1192174.7795
25 | 2692955.5375 | 1192142.3315
26 | 2692993.5475 | 1192181.9609
27 | 2693003.5278 | 1192189.274
28 | 2692997.9695 | 1192195.3263
29 | 2693011.6287 | 1192178.7498
30 | 2693118.8778 | 1192127.0726
31 | 2693149.7723 | 1192193.1397
32 | 2693115.2967 | 1192101.433
33 | 2693180.7967 | 1192171.5643
34 | 2693147.1799 | 1192200.493
35 | 2693191.7944 | 1192186.7259
36 | 2693176.9244 | 1192134.3609
37 | 2693088.2912 | 1192125.9728
38 | 2693170.2103 | 1192111.1049
39 | 2693083.8446 | 1192113.7406
40 | 2693075.4073 | 1192189.0023
41 | 2693175.77 | 1192096.3264
42 | 2693052.432 | 1192057.3602
43 | 2693061.8166 | 1192201.5101
44 | 2693058.3846 | 1192174.2243
45 | 2693173.5843 | 1192082.0919
46 | 2693177.0032 | 1192047.0249
47 | 2693161.9098 | 1192034.0816
48 | 2693227.5899 | 1192162.7263
49 | 2693245.6536 | 1192170.5923
50 | 2693274.8592 | 1192180.4197
51 | 2693288.3312 | 1192184.7924
52 | 2692976.3493 | 1192223.4515
53 | 2692983.9459 | 1192212.8455
54 | 2692996.0543 | 1192236.6113
55 | 2692965.2687 | 1192243.9459
56 | 2692922.5743 | 1192119.4382
57 | 2693292.3143 | 1192171.533
58 | 2693299.2847 | 1192148.329
59 | 2693309.2852 | 1192115.0378
60 | 2693309.6632 | 1192113.7797
61 | 2692879.7483 | 1192274.54
62 | 2693078.9977 | 1192037.1784
63 | 2693084.8547 | 1192024.3431
64 | 2693069.7568 | 1191990.5339
65 | 2692991.8335 | 1191960.645
66 | 2693007.3994 | 1191880.9651
67 | 2693032.1953 | 1191854.8186
68 | 2693408.6028 | 1191732.5756
69 | 2693422.5321 | 1191767.6721
70 | 2693419.2802 | 1191776.2541
71 | 2693309.2785 | 1191972.482
72 | 2693310.8479 | 1191986.2225
73 | 2693382.2987 | 1191848.9385
74 | 2693378.9679 | 1191855.391
75 | 2693357.2421 | 1191907.7215
76 | 2693322.7226 | 1191873.6501
77 | 2693370.0561 | 1191909.4914
78 | 2693355.9827 | 1191921.9925
79 | 2693317.4144 | 1191893.998
80 | 2693271.7209 | 1191815.8489
81 | 2693381.1148 | 1191918.5338
82 | 2693354.2911 | 1191941.1595
83 | 2693316.7611 | 1191898.4427
84 | 2693254.7749 | 1191750.5185
85 | 2693412.4997 | 1191937.6967
86 | 2693353.8779 | 1191945.8416
87 | 2693314.9453 | 1191910.7972
88 | 2693254.4941 | 1191732.381
89 | 2693353.3397 | 1191966.3633
90 | 2693254.4435 | 1191717.5631
91 | 2693270.7268 | 1191705.5757
92 | 2693223.8344 | 1191680.529
93 | 2693196.563 | 1191691.8198
94 | 2693355.1989 | 1191986.2408
95 | 2693355.8356 | 1191993.0487
96 | 2693359.5917 | 1192021.226
97 | 2693312.405 | 1191999.8558
98 | 2693363.7573 | 1192051.697
99 | 2693313.2151 | 1192006.9488
100 | 2693315.9205 | 1192030.6357
101 | 2693318.3115 | 1192051.5702
102 | 2693318.8532 | 1192058.2221
103 | 2693317.9548 | 1192085.1
104 | 2692992.6826 | 1192154.1828
105 | 2693045.3209 | 1192184.5971
106 | 2693149.7723 | 1192193.1397

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97232 | -0.53288 | 0.0029041 | 0.00072783
1 | 0.97222 | -0.53475 | 0.0057652 | 0.0014449
2 | 0.9725 | -0.52936 | 0 | 0
3 | 0.97182 | -0.54282 | 0 | 0
4 | 0.97286 | -0.52214 | 0.0042773 | 0.001072
5 | 0.97217 | -0.5358 | 0.0026572 | 0.00066596
6 | 0.97144 | -0.55025 | 0.003971 | 0.00099522
7 | 0.97174 | -0.54424 | 0 | 0
8 | 0.97323 | -0.51494 | 0.0081168 | 0.0020343
9 | 0.97152 | -0.5486 | 0.0083997 | 0.0021052
10 | 0.97099 | -0.55912 | 0.0097888 | 0.0024533
11 | 0.97651 | -0.45103 | 0.0098023 | 0.0024567
12 | 0.97695 | -0.44237 | 0 | 0
13 | 0.97159 | -0.54729 | 0.0040875 | 0.0010244
14 | 0.97155 | -0.54803 | 0.0090514 | 0.0022685
15 | 0.97429 | -0.49392 | 0.0051413 | 0.0012885
16 | 0.97116 | -0.55572 | 0.0074792 | 0.0018745
17 | 0.9709 | -0.56094 | 0.003686 | 0.00092379
18 | 0.97727 | -0.43607 | 0 | 0
19 | 0.9715 | -0.5491 | 0.0013665 | 0.00034247
20 | 0.97464 | -0.48703 | 0.0033526 | 0.00084024
21 | 0.971 | -0.55889 | 0.0050398 | 0.0012631
22 | 0.97441 | -0.49174 | 0.011792 | 0.0029554
23 | 0.97454 | -0.48911 | 0.014234 | 0.0035675
24 | 0.97521 | -0.47601 | 0 | 0
25 | 0.97443 | -0.49142 | 0.019558 | 0.0049016
26 | 0.97572 | -0.46586 | 0.0053948 | 0.0013521
27 | 0.97631 | -0.45432 | 0 | 0
28 | 0.9761 | -0.45851 | 0.0037443 | 0.00093841
29 | 0.97681 | -0.44446 | 0.0036563 | 0.00091637
30 | 0.99736 | -0.049644 | 0.0059985 | 0.0015034
31 | 0.98933 | -0.20208 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | -0.44997 | -0.11612
33 | 0.98752 | -0.23672 | 0 | 0
34 | 0.98888 | -0.21058 | 0 | 0
35 | 0.98708 | -0.24543 | 0.024866 | 0.0062321
36 | 0.98604 | -0.26532 | 0.0042351 | 0.0010614
37 | 0.98319 | -0.32019 | 0.0063371 | 0.0015882
38 | 0.98511 | -0.28314 | 0.005567 | 0.0013952
39 | 0.98281 | -0.32753 | 0.0032536 | 0.00081544
40 | 0.98017 | -0.37891 | 0 | 0
41 | 0.98448 | -0.29532 | 0 | 0
42 | 0.98109 | -0.36106 | 0 | 0
43 | 0.97934 | -0.39494 | 0 | 0
44 | 0.97995 | -0.38314 | 0.010351 | 0.0025941
45 | 0.98437 | -0.29745 | 0.0014781 | 0.00037045
46 | 0.98419 | -0.30114 | 0.0031651 | 0.00079324
47 | 0.98414 | -0.30201 | 0.0024156 | 0.00060539
48 | 0.98127 | -0.35771 | 0.0029469 | 0.00073855
49 | 0.98058 | -0.37099 | 0.0054924 | 0.0013765
50 | 0.97956 | -0.39097 | 0.0037374 | 0.00093668
51 | 0.9791 | -0.39993 | 0 | 0
52 | 0.97522 | -0.47577 | 0 | 0
53 | 0.97553 | -0.4696 | 0.0044842 | 0.0011239
54 | 0.97515 | -0.4771 | 0.0030423 | 0.00076247
55 | 0.97516 | -0.47682 | 0.002445 | 0.00061277
56 | 0.97071 | -0.56475 | 0.011141 | 0.0027923
57 | 0.97865 | -0.4087 | 0.0046459 | 0.0011644
58 | 0.97789 | -0.42355 | 0.0051373 | 0.0012875
59 | 0.97684 | -0.44408 | 0.0046859 | 0.0011744
60 | 0.97681 | -0.44482 | 0.0054608 | 0.0013686
61 | 0.97149 | -0.5492 | 0.0015489 | 0.0003882
62 | 0.98022 | -0.37818 | 0.0040556 | 0.0010164
63 | 0.97989 | -0.38462 | 0.0022422 | 0.00056196
64 | 0.97915 | -0.39922 | 0.0028946 | 0.00072545
65 | 0.97769 | -0.42778 | 0.0048513 | 0.0012158
66 | 0.97738 | -0.43392 | 0.0020078 | 0.0005032
67 | 0.97731 | -0.43535 | 0.0021306 | 0.00053397
68 | 0.97146 | -0.55023 | 0.0062958 | 0.0015779
69 | 0.97158 | -0.5479 | 0.0034651 | 0.00086845
70 | 0.9716 | -0.54749 | 0.001822 | 0.00045664
71 | 0.97366 | -0.50673 | 0.0085464 | 0.0021419
72 | 0.97377 | -0.50456 | 0.0034492 | 0.00086445
73 | 0.97182 | -0.54312 | 0.0013559 | 0.00033983
74 | 0.97184 | -0.54269 | 0.0027013 | 0.000677
75 | 0.97205 | -0.53858 | 0 | 0
76 | 0.97175 | -0.54438 | 0 | 0
77 | 0.97198 | -0.54001 | 0.0013091 | 0.00032809
78 | 0.97221 | -0.53543 | 0.0030699 | 0.00076938
79 | 0.97157 | -0.54795 | 0.0049347 | 0.0012368
80 | 0.97162 | -0.54713 | 0.0017889 | 0.00044835
81 | 0.97191 | -0.54126 | 0.0010765 | 0.00026979
82 | 0.97243 | -0.53093 | 0.0026379 | 0.00066112
83 | 0.97152 | -0.54906 | 0.0055925 | 0.0014016
84 | 0.97152 | -0.54895 | 0.0019653 | 0.00049255
85 | 0.97179 | -0.54375 | 0.0036219 | 0.00090773
86 | 0.97249 | -0.52977 | 0.0027917 | 0.00069967
87 | 0.97143 | -0.55087 | 0.0078173 | 0.0019592
88 | 0.97151 | -0.54927 | 0.0014893 | 0.00037327
89 | 0.97276 | -0.52444 | 0.0024614 | 0.0006169
90 | 0.9715 | -0.54943 | 0 | 0
91 | 0.97147 | -0.55003 | 0.001474 | 0.00036942
92 | 0.97148 | -0.54983 | 0 | 0
93 | 0.97146 | -0.55033 | 0.00089761 | 0.00022496
94 | 0.97304 | -0.51905 | 0.0035174 | 0.00088154
95 | 0.97313 | -0.5171 | 0.0045739 | 0.0011463
96 | 0.97286 | -0.52246 | 0.0045478 | 0.0011398
97 | 0.97392 | -0.50154 | 0.0026101 | 0.00065416
98 | 0.9727 | -0.52569 | 0.0057014 | 0.0014289
99 | 0.97407 | -0.49853 | 0.004389 | 0.0011
100 | 0.97461 | -0.48803 | 0.0037777 | 0.00094678
101 | 0.9751 | -0.47839 | 0.0073578 | 0.001844
102 | 0.97526 | -0.47511 | 0.0061028 | 0.0015295
103 | 0.97598 | -0.4611 | 0.0060701 | 0.0015213
104 | 0.97591 | -0.46222 | 0.019455 | 0.0048759
105 | 0.97829 | -0.41552 | 0.0058693 | 0.001471
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.03439 | 0.0086317 | -0.034387 | -0.0086303 | 3.0633e-06 | 1.3755e-06 | 0.052635 | 0.052635 | 0.052635 | 0.97232 | -0.53288 | 0.97222 | -0.53475 | 3.615
1 | -0.037294 | -0.0093595 | 0.037301 | 0.0093625 | 6.2664e-06 | 2.9925e-06 | 0.057079 | 0.057079 | 0.057079 | 0.97232 | -0.53288 | 0.9725 | -0.52936 | 3.9203
2 | 0.028622 | 0.0071854 | -0.028611 | -0.0071791 | 1.1017e-05 | 6.2922e-06 | 0.043811 | 0.043811 | 0.043811 | 0.97222 | -0.53475 | 0.97182 | -0.54282 | 6.018
3 | -0.060901 | -0.015286 | 0.060922 | 0.015298 | 2.098e-05 | 1.2148e-05 | 0.093193 | 0.093193 | 0.093193 | 0.9725 | -0.52936 | 0.97286 | -0.52214 | 6.4006
4 | 0.023601 | 0.0059233 | -0.023594 | -0.0059188 | 7.2524e-06 | 4.4576e-06 | 0.036115 | 0.036115 | 0.036115 | 0.9725 | -0.52936 | 0.97217 | -0.5358 | 9.9216
5 | 0.028611 | 0.0071791 | -0.028601 | -0.0071728 | 1.0133e-05 | 6.311e-06 | 0.043811 | 0.043811 | 0.043811 | 0.97182 | -0.54282 | 0.97144 | -0.55025 | 12.0361
6 | 0.016074 | 0.0040343 | -0.016057 | -0.0040244 | 1.6925e-05 | 9.9059e-06 | 0.024588 | 0.024588 | 0.024588 | 0.97286 | -0.52214 | 0.97174 | -0.54424 | 6.755
7 | -0.081274 | -0.020404 | 0.081302 | 0.020421 | 2.7913e-05 | 1.6907e-05 | 0.12432 | 0.12432 | 0.12432 | 0.97286 | -0.52214 | 0.97323 | -0.51494 | 8.5387
8 | 0.020936 | 0.0052529 | -0.020924 | -0.0052451 | 1.2767e-05 | 7.7603e-06 | 0.032048 | 0.032048 | 0.032048 | 0.97217 | -0.5358 | 0.97152 | -0.5486 | 8.8043
9 | 0.02463 | 0.0061776 | -0.024619 | -0.0061712 | 1.0415e-05 | 6.4242e-06 | 0.037729 | 0.037729 | 0.037729 | 0.97144 | -0.55025 | 0.97099 | -0.55912 | 10.3651
10 | 0.0040881 | 0.0010243 | -0.0040875 | -0.0010244 | 5.9387e-07 | -1.2048e-07 | 0.0062599 | 0.0062601 | 0.0062601 | 0.97174 | -0.54424 | 0.97159 | -0.54729 | 1.7198
11 | 0.011969 | 0.0030001 | -0.011967 | -0.002999 | 2.1648e-06 | 1.1726e-06 | 0.018328 | 0.018328 | 0.018328 | 0.97174 | -0.54424 | 0.97155 | -0.54803 | 5.0352
12 | -0.089418 | -0.022455 | 0.089508 | 0.02251 | 8.9779e-05 | 5.491e-05 | 0.13673 | 0.13673 | 0.13673 | 0.97323 | -0.51494 | 0.97429 | -0.49392 | 9.391
13 | 0.012524 | 0.0031399 | -0.01252 | -0.0031376 | 4.2489e-06 | 2.3382e-06 | 0.019182 | 0.019183 | 0.019183 | 0.97152 | -0.5486 | 0.97116 | -0.55572 | 5.27
14 | 0.014831 | 0.0037179 | -0.014829 | -0.0037172 | 1.2802e-06 | 7.376e-07 | 0.022728 | 0.022728 | 0.022728 | 0.97099 | -0.55912 | 0.9709 | -0.56094 | 6.244
15 | -0.0098023 | -0.0024567 | 0.0098064 | 0.0024587 | 4.0462e-06 | 1.9843e-06 | 0.014937 | 0.014937 | 0.014937 | 0.97651 | -0.45103 | 0.97695 | -0.44237 | 4.1036
16 | -0.0098064 | -0.0024587 | 0.0098093 | 0.0024601 | 2.9439e-06 | 1.4434e-06 | 0.014937 | 0.014937 | 0.014937 | 0.97695 | -0.44237 | 0.97727 | -0.43607 | 4.1035
17 | 0.0029156 | 0.00073048 | -0.0029154 | -0.00073063 | 1.4844e-07 | -1.5082e-07 | 0.0044653 | 0.0044654 | 0.0044654 | 0.97155 | -0.54803 | 0.9715 | -0.5491 | 1.2268
18 | -0.09465 | -0.023799 | 0.094681 | 0.023818 | 3.1125e-05 | 1.9129e-05 | 0.14458 | 0.14458 | 0.14458 | 0.97429 | -0.49392 | 0.97464 | -0.48703 | 9.9302
19 | 0.0050405 | 0.0012631 | -0.0050398 | -0.0012631 | 7.6162e-07 | 6.618e-08 | 0.007723 | 0.0077232 | 0.0077232 | 0.97116 | -0.55572 | 0.971 | -0.55889 | 2.1218
20 | 0.011143 | 0.0027934 | -0.011141 | -0.0027923 | 2.0228e-06 | 1.0659e-06 | 0.017079 | 0.017079 | 0.017079 | 0.9709 | -0.56094 | 0.97071 | -0.56475 | 4.692
21 | -0.0098093 | -0.0024601 | 0.0098132 | 0.002462 | 3.8764e-06 | 1.9001e-06 | 0.014937 | 0.014936 | 0.014937 | 0.97727 | -0.43607 | 0.97769 | -0.42778 | 4.1035
22 | 0.0015489 | 0.00038816 | -0.0015489 | -0.0003882 | 7.5218e-09 | -3.9311e-08 | 0.0023725 | 0.0023725 | 0.0023725 | 0.9715 | -0.5491 | 0.97149 | -0.5492 | 0.65178
23 | -0.098033 | -0.024658 | 0.098086 | 0.024691 | 5.2756e-05 | 3.2511e-05 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.97464 | -0.48703 | 0.97522 | -0.47577 | 10.2817
24 | -0.011792 | -0.0029554 | 0.011794 | 0.0029562 | 1.4761e-06 | 7.9347e-07 | 0.018008 | 0.018008 | 0.018008 | 0.97441 | -0.49174 | 0.97454 | -0.48911 | 4.9471
25 | -0.026028 | -0.0065236 | 0.026044 | 0.0065337 | 1.6256e-05 | 1.0062e-05 | 0.039742 | 0.039742 | 0.039742 | 0.97454 | -0.48911 | 0.97521 | -0.47601 | 10.9181
26 | 0.019572 | 0.0049103 | -0.019558 | -0.0049016 | 1.4365e-05 | 8.6582e-06 | 0.029866 | 0.029866 | 0.029866 | 0.97521 | -0.47601 | 0.97443 | -0.49142 | 8.205
27 | -0.045616 | -0.011444 | 0.045638 | 0.011458 | 2.2076e-05 | 1.3977e-05 | 0.069608 | 0.069607 | 0.069608 | 0.97521 | -0.47601 | 0.97572 | -0.46586 | 19.1229
28 | -0.051033 | -0.01281 | 0.051061 | 0.012828 | 2.8109e-05 | 1.7835e-05 | 0.077835 | 0.077835 | 0.077835 | 0.97572 | -0.46586 | 0.97631 | -0.45432 | 21.3832
29 | 0.11191 | 0.028196 | -0.11189 | -0.028182 | 2.2427e-05 | 1.3943e-05 | 0.17062 | 0.17062 | 0.17062 | 0.97631 | -0.45432 | 0.9761 | -0.45851 | 11.7185
30 | -0.16297 | -0.041024 | 0.16305 | 0.041073 | 7.686e-05 | 4.8525e-05 | 0.24846 | 0.24846 | 0.24846 | 0.97631 | -0.45432 | 0.97681 | -0.44446 | 17.0643
31 | 0.10815 | 0.027244 | -0.10809 | -0.027208 | 5.7321e-05 | 3.5562e-05 | 0.16491 | 0.16491 | 0.16491 | 0.9761 | -0.45851 | 0.97553 | -0.4696 | 11.3265
32 | -0.18618 | -0.046875 | 0.18644 | 0.047038 | 0.00025801 | 0.00016341 | 0.28369 | 0.28369 | 0.28369 | 0.97681 | -0.44446 | 0.97829 | -0.41552 | 19.4842
33 | 0.019471 | 0.0048858 | -0.019455 | -0.0048759 | 1.6471e-05 | 9.9173e-06 | 0.029664 | 0.029664 | 0.029664 | 0.97681 | -0.44446 | 0.97591 | -0.46222 | 8.1494
34 | 0.44124 | 0.11392 | -0.43799 | -0.11184 | 0.0032531 | 0.0020779 | 0.6595 | 0.6595 | 0.6595 | 0.99736 | -0.049644 | 0.98933 | -0.20208 | 45.2956
35 | -0.44724 | -0.11542 | 0.44832 | 0.11612 | 0.0010851 | 0.00069311 | 0.66845 | 0.66845 | 0.66845 | 0.99736 | -0.049644 | 1 | 0 | 45.9102
36 | 0.19532 | 0.049785 | -0.195 | -0.049578 | 0.00032593 | 0.00020653 | 0.29408 | 0.29408 | 0.29408 | 0.98933 | -0.20208 | 0.98752 | -0.23672 | 20.1977
37 | 0.24266 | 0.062059 | -0.24256 | -0.061995 | 9.9827e-05 | 6.348e-05 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.98933 | -0.20208 | 0.98888 | -0.21058 | 25.0979
38 | 0.024877 | 0.0062385 | -0.024866 | -0.0062321 | 1.0323e-05 | 6.3563e-06 | 0.037486 | 0.037486 | 0.037486 | 0.98752 | -0.23672 | 0.98708 | -0.24543 | 10.2984
39 | 0.17012 | 0.04334 | -0.16989 | -0.043191 | 0.00023445 | 0.00014811 | 0.25659 | 0.25659 | 0.25659 | 0.98752 | -0.23672 | 0.98604 | -0.26532 | 17.6232
40 | 0.24256 | 0.061995 | -0.24128 | -0.061182 | 0.0012786 | 0.00081307 | 0.36543 | 0.36543 | 0.36543 | 0.98888 | -0.21058 | 0.98319 | -0.32019 | 25.0981
41 | 0.16565 | 0.04213 | -0.16551 | -0.04204 | 0.00014206 | 8.9685e-05 | 0.2502 | 0.2502 | 0.2502 | 0.98604 | -0.26532 | 0.98511 | -0.28314 | 17.1843
42 | 0.031377 | 0.007912 | -0.031366 | -0.0079051 | 1.1015e-05 | 6.8845e-06 | 0.047506 | 0.047506 | 0.047506 | 0.98319 | -0.32019 | 0.98281 | -0.32753 | 13.051
43 | 0.20357 | 0.051682 | -0.203 | -0.051318 | 0.00057338 | 0.00036371 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.98319 | -0.32019 | 0.98017 | -0.37891 | 21.1767
44 | 0.15994 | 0.040645 | -0.15985 | -0.040586 | 9.3725e-05 | 5.9113e-05 | 0.24179 | 0.24179 | 0.24179 | 0.98511 | -0.28314 | 0.98448 | -0.29532 | 16.6068
45 | 0.028113 | 0.0070896 | -0.028068 | -0.0070616 | 4.505e-05 | 2.7994e-05 | 0.042579 | 0.04258 | 0.04258 | 0.98281 | -0.32753 | 0.98109 | -0.36106 | 11.6977
46 | 0.19264 | 0.048723 | -0.1925 | -0.048629 | 0.00014805 | 9.3826e-05 | 0.29262 | 0.29262 | 0.29262 | 0.98017 | -0.37891 | 0.97934 | -0.39494 | 20.0973
47 | 0.010353 | 0.0025952 | -0.010351 | -0.0025941 | 2.0882e-06 | 1.0524e-06 | 0.015717 | 0.015717 | 0.015717 | 0.98017 | -0.37891 | 0.97995 | -0.38314 | 4.3179
48 | 0.15279 | 0.038817 | -0.15233 | -0.038529 | 0.00045748 | 0.00028816 | 0.23112 | 0.23112 | 0.23112 | 0.98448 | -0.29532 | 0.98127 | -0.35771 | 15.874
49 | 0.0070605 | 0.0017693 | -0.0070598 | -0.0017691 | 7.1713e-07 | 2.4547e-07 | 0.010672 | 0.010672 | 0.010672 | 0.98448 | -0.29532 | 0.98437 | -0.29745 | 2.9318
50 | 0.028068 | 0.0070616 | -0.028045 | -0.0070474 | 2.2936e-05 | 1.4253e-05 | 0.04258 | 0.04258 | 0.04258 | 0.98109 | -0.36106 | 0.98022 | -0.37818 | 11.6978
51 | 0.1925 | 0.048629 | -0.19231 | -0.048509 | 0.00018965 | 0.00012019 | 0.29262 | 0.29262 | 0.29262 | 0.97934 | -0.39494 | 0.97829 | -0.41552 | 20.0973
52 | 0.0055817 | 0.0013986 | -0.0055807 | -0.0013984 | 9.8241e-07 | 1.6102e-07 | 0.0084374 | 0.0084375 | 0.0084375 | 0.98437 | -0.29745 | 0.98419 | -0.30114 | 2.318
53 | 0.0024157 | 0.0006052 | -0.0024156 | -0.00060539 | 9.9514e-08 | -1.8911e-07 | 0.0036522 | 0.0036523 | 0.0036523 | 0.98419 | -0.30114 | 0.98414 | -0.30201 | 1.0034
54 | 0.14938 | 0.03779 | -0.14929 | -0.03773 | 9.5062e-05 | 5.9843e-05 | 0.22666 | 0.22666 | 0.22666 | 0.98127 | -0.35771 | 0.98058 | -0.37099 | 15.5671
55 | 0.1438 | 0.036354 | -0.14366 | -0.036267 | 0.0001377 | 8.6575e-05 | 0.21832 | 0.21832 | 0.21832 | 0.98058 | -0.37099 | 0.97956 | -0.39097 | 14.9947
56 | 0.13992 | 0.03533 | -0.13986 | -0.035293 | 6.0044e-05 | 3.7715e-05 | 0.21265 | 0.21265 | 0.21265 | 0.97956 | -0.39097 | 0.9791 | -0.39993 | 14.6048
57 | 0.13986 | 0.035293 | -0.1398 | -0.035256 | 5.8691e-05 | 3.6866e-05 | 0.21265 | 0.21265 | 0.21265 | 0.9791 | -0.39993 | 0.97865 | -0.4087 | 14.6048
58 | -0.10357 | -0.026066 | 0.1036 | 0.026085 | 3.0561e-05 | 1.8908e-05 | 0.15807 | 0.15807 | 0.15807 | 0.97522 | -0.47577 | 0.97553 | -0.4696 | 10.8568
59 | 0.0030425 | 0.0007623 | -0.0030423 | -0.00076247 | 1.915e-07 | -1.7308e-07 | 0.0046422 | 0.0046423 | 0.0046423 | 0.97522 | -0.47577 | 0.97515 | -0.4771 | 1.2754
60 | 0.0024451 | 0.00061256 | -0.002445 | -0.00061277 | 1.216e-07 | -2.1285e-07 | 0.0037307 | 0.0037308 | 0.0037308 | 0.97522 | -0.47577 | 0.97516 | -0.47682 | 1.025
61 | 0.13516 | 0.034091 | -0.13506 | -0.034031 | 9.5998e-05 | 6.0222e-05 | 0.20558 | 0.20558 | 0.20558 | 0.97865 | -0.4087 | 0.97789 | -0.42355 | 14.1196
62 | 0.12992 | 0.032744 | -0.1298 | -0.032664 | 0.00012746 | 7.983e-05 | 0.19776 | 0.19777 | 0.19777 | 0.97789 | -0.42355 | 0.97684 | -0.44408 | 13.5828
63 | 0.12511 | 0.031489 | -0.12511 | -0.031487 | 4.4753e-06 | 2.7984e-06 | 0.19063 | 0.19063 | 0.19063 | 0.97684 | -0.44408 | 0.97681 | -0.44482 | 13.0925
64 | 0.11965 | 0.030118 | -0.11955 | -0.03006 | 9.3034e-05 | 5.8048e-05 | 0.18231 | 0.18231 | 0.18231 | 0.97681 | -0.44482 | 0.97598 | -0.4611 | 12.5212
65 | 0.023989 | 0.006031 | -0.023982 | -0.0060264 | 7.3771e-06 | 4.5345e-06 | 0.036423 | 0.036423 | 0.036423 | 0.98022 | -0.37818 | 0.97989 | -0.38462 | 10.0064
66 | 0.02174 | 0.0054645 | -0.021724 | -0.0054552 | 1.5138e-05 | 9.2222e-06 | 0.033018 | 0.033019 | 0.033019 | 0.97989 | -0.38462 | 0.97915 | -0.39922 | 9.0711
67 | 0.01883 | 0.0047298 | -0.018804 | -0.0047144 | 2.5635e-05 | 1.5358e-05 | 0.02862 | 0.02862 | 0.02862 | 0.97915 | -0.39922 | 0.97769 | -0.42778 | 7.8627
68 | 0.0041397 | 0.0010366 | -0.0041385 | -0.0010368 | 1.2085e-06 | -2.4434e-07 | 0.0063002 | 0.0063006 | 0.0063006 | 0.97769 | -0.42778 | 0.97738 | -0.43392 | 1.7309
69 | 0.0021307 | 0.0005336 | -0.0021306 | -0.00053397 | 1.4547e-07 | -3.6889e-07 | 0.0032438 | 0.003244 | 0.003244 | 0.97738 | -0.43392 | 0.97731 | -0.43535 | 0.8912
70 | -0.0062958 | -0.0015779 | 0.0062965 | 0.0015773 | 6.9839e-07 | -5.4497e-07 | 0.0096435 | 0.0096431 | 0.0096435 | 0.97146 | -0.55023 | 0.97158 | -0.5479 | 1.3247
71 | -0.0097616 | -0.0024458 | 0.0097618 | 0.0024454 | 1.923e-07 | -3.3156e-07 | 0.01495 | 0.01495 | 0.01495 | 0.97158 | -0.5479 | 0.9716 | -0.54749 | 1.0268
72 | -0.011584 | -0.0029021 | 0.011586 | 0.0028996 | 2.4073e-06 | -2.5024e-06 | 0.01774 | 0.017739 | 0.01774 | 0.9716 | -0.54749 | 0.97182 | -0.54312 | 1.2184
73 | -0.0085464 | -0.0021419 | 0.0085473 | 0.0021423 | 8.8474e-07 | 3.9421e-07 | 0.013061 | 0.013061 | 0.013061 | 0.97366 | -0.50673 | 0.97377 | -0.50456 | 3.5882
74 | -0.011996 | -0.0030068 | 0.011998 | 0.0030077 | 1.7293e-06 | 9.36e-07 | 0.018332 | 0.018332 | 0.018332 | 0.97377 | -0.50456 | 0.97392 | -0.50154 | 5.0362
75 | -0.012942 | -0.0032394 | 0.012942 | 0.0032392 | 2.673e-07 | -1.8884e-07 | 0.019815 | 0.019815 | 0.019815 | 0.97182 | -0.54312 | 0.97184 | -0.54269 | 1.3609
76 | -0.015644 | -0.0039162 | 0.015647 | 0.0039154 | 3.0634e-06 | -8.6338e-07 | 0.023951 | 0.02395 | 0.023951 | 0.97184 | -0.54269 | 0.97205 | -0.53858 | 1.645
77 | 0.025973 | 0.0065008 | -0.025966 | -0.0064987 | 7.1771e-06 | 2.1925e-06 | 0.039757 | 0.039757 | 0.039757 | 0.97205 | -0.53858 | 0.97175 | -0.54438 | 2.7306
78 | 0.0060086 | 0.0015055 | -0.0060082 | -0.0015054 | 4.1039e-07 | 1.0231e-07 | 0.0091978 | 0.0091979 | 0.0091979 | 0.97205 | -0.53858 | 0.97198 | -0.54001 | 2.5269
79 | -0.047628 | -0.011922 | 0.047636 | 0.011926 | 7.1386e-06 | 3.8582e-06 | 0.072904 | 0.072904 | 0.072904 | 0.97205 | -0.53858 | 0.97221 | -0.53543 | 5.0072
80 | 0.018349 | 0.0045997 | -0.018346 | -0.0045983 | 3.1187e-06 | 1.474e-06 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028098 | 0.97175 | -0.54438 | 0.97157 | -0.54795 | 3.8596
81 | 0.0076168 | 0.0018989 | -0.0076158 | -0.0019022 | 9.92e-07 | -3.2211e-06 | 0.01166 | 0.011661 | 0.011661 | 0.97175 | -0.54438 | 0.97162 | -0.54713 | 0.8009
82 | 0.0046991 | 0.0011773 | -0.0046988 | -0.0011773 | 2.8023e-07 | 3.8572e-10 | 0.0071938 | 0.0071938 | 0.0071938 | 0.97198 | -0.54001 | 0.97191 | -0.54126 | 1.9763
83 | -0.050705 | -0.012695 | 0.050716 | 0.012701 | 1.0863e-05 | 5.9979e-06 | 0.077603 | 0.077602 | 0.077603 | 0.97221 | -0.53543 | 0.97243 | -0.53093 | 5.3299
84 | 0.013411 | 0.0033615 | -0.013411 | -0.0033611 | 7.1076e-07 | 3.9926e-07 | 0.02054 | 0.02054 | 0.02054 | 0.97157 | -0.54795 | 0.97152 | -0.54906 | 5.6429
85 | 0.0058269 | 0.0014538 | -0.0058264 | -0.0014568 | 5.0368e-07 | -3.0209e-06 | 0.0089214 | 0.0089226 | 0.0089226 | 0.97162 | -0.54713 | 0.97152 | -0.54895 | 0.61282
86 | 0.0036223 | 0.00090754 | -0.0036219 | -0.00090773 | 4.2971e-07 | -1.8665e-07 | 0.0055457 | 0.0055459 | 0.0055459 | 0.97191 | -0.54126 | 0.97179 | -0.54375 | 1.5236
87 | -0.053354 | -0.013362 | 0.053357 | 0.013364 | 2.9369e-06 | 1.6463e-06 | 0.081639 | 0.081639 | 0.081639 | 0.97243 | -0.53093 | 0.97249 | -0.52977 | 5.6071
88 | 0.007818 | 0.0019595 | -0.0078173 | -0.0019592 | 6.7144e-07 | 2.7511e-07 | 0.011974 | 0.011974 | 0.011974 | 0.97152 | -0.54906 | 0.97143 | -0.55087 | 3.2897
89 | 0.0038611 | 0.00096428 | -0.003861 | -0.00096514 | 5.9539e-08 | -8.6166e-07 | 0.0059126 | 0.0059129 | 0.0059129 | 0.97152 | -0.54895 | 0.97151 | -0.54927 | 0.4061
90 | -0.056149 | -0.014063 | 0.056163 | 0.014072 | 1.4257e-05 | 8.1016e-06 | 0.08591 | 0.08591 | 0.08591 | 0.97249 | -0.52977 | 0.97276 | -0.52444 | 5.9004
91 | 0.0023717 | 0.00059188 | -0.0023717 | -0.0005926 | 1.8324e-08 | -7.222e-07 | 0.0036317 | 0.003632 | 0.003632 | 0.97151 | -0.54927 | 0.9715 | -0.54943 | 0.24945
92 | -0.058624 | -0.014688 | 0.05864 | 0.014697 | 1.5051e-05 | 8.6411e-06 | 0.089675 | 0.089675 | 0.089675 | 0.97276 | -0.52444 | 0.97304 | -0.51905 | 6.159
93 | 0.001474 | 0.00036917 | -0.001474 | -0.00036942 | 4.2055e-08 | -2.4551e-07 | 0.0022576 | 0.0022577 | 0.0022577 | 0.9715 | -0.54943 | 0.97147 | -0.55003 | 0.62025
94 | 0.00089765 | 0.00022343 | -0.00089764 | -0.00022461 | 1.7003e-08 | -1.1776e-06 | 0.0013744 | 0.0013748 | 0.0013748 | 0.9715 | -0.54943 | 0.97148 | -0.54983 | 0.18884
95 | 0.00089764 | 0.00022461 | -0.00089761 | -0.00022496 | 2.1118e-08 | -3.5536e-07 | 0.0013748 | 0.0013749 | 0.0013749 | 0.97148 | -0.54983 | 0.97146 | -0.55033 | 0.37772
96 | -0.062157 | -0.015579 | 0.062163 | 0.015582 | 5.7918e-06 | 3.367e-06 | 0.095054 | 0.095054 | 0.095054 | 0.97304 | -0.51905 | 0.97313 | -0.5171 | 6.5284
97 | 0.010253 | 0.0025702 | -0.01025 | -0.0025689 | 2.6203e-06 | 1.3239e-06 | 0.015678 | 0.015678 | 0.015678 | 0.97313 | -0.5171 | 0.97286 | -0.52246 | 4.3071
98 | -0.076989 | -0.019298 | 0.077046 | 0.019333 | 5.7118e-05 | 3.4369e-05 | 0.11773 | 0.11772 | 0.11773 | 0.97313 | -0.5171 | 0.97392 | -0.50154 | 8.0855
99 | 0.0057023 | 0.0014291 | -0.0057014 | -0.0014289 | 8.7731e-07 | 1.7967e-07 | 0.0087218 | 0.0087219 | 0.0087219 | 0.97286 | -0.52246 | 0.9727 | -0.52569 | 2.3961
100 | -0.091655 | -0.022995 | 0.091668 | 0.023003 | 1.3126e-05 | 8.0455e-06 | 0.14004 | 0.14004 | 0.14004 | 0.97392 | -0.50154 | 0.97407 | -0.49853 | 9.6184
101 | -0.096057 | -0.024103 | 0.096105 | 0.024132 | 4.8133e-05 | 2.9617e-05 | 0.14675 | 0.14675 | 0.14675 | 0.97407 | -0.49853 | 0.97461 | -0.48803 | 10.0789
102 | -0.099883 | -0.025079 | 0.099929 | 0.025108 | 4.5949e-05 | 2.8357e-05 | 0.15252 | 0.15252 | 0.15252 | 0.97461 | -0.48803 | 0.9751 | -0.47839 | 10.475
103 | -0.10729 | -0.026952 | 0.1073 | 0.026962 | 1.6782e-05 | 1.0407e-05 | 0.16374 | 0.16374 | 0.16374 | 0.9751 | -0.47839 | 0.97526 | -0.47511 | 11.2461
104 | -0.11341 | -0.028491 | 0.11348 | 0.028539 | 7.5881e-05 | 4.7214e-05 | 0.17306 | 0.17305 | 0.17306 | 0.97526 | -0.47511 | 0.97598 | -0.4611 | 11.8857

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45554 | 0.11751

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029041 | 0.00072783
1 | 0.0057652 | 0.0014449
2 | 0.0042773 | 0.001072
3 | 0.0026572 | 0.00066596
4 | 0.003971 | 0.00099522
5 | 0.0081168 | 0.0020343
6 | 0.0083997 | 0.0021052
7 | 0.0097888 | 0.0024533
8 | 0.0098023 | 0.0024567
9 | 0.0040875 | 0.0010244
10 | 0.0090514 | 0.0022685
11 | 0.0051413 | 0.0012885
12 | 0.0074792 | 0.0018745
13 | 0.003686 | 0.00092379
14 | 0.0013665 | 0.00034247
15 | 0.0033526 | 0.00084024
16 | 0.0050398 | 0.0012631
17 | 0.011792 | 0.0029554
18 | 0.014234 | 0.0035675
19 | 0.019558 | 0.0049016
20 | 0.0053948 | 0.0013521
21 | 0.0037443 | 0.00093841
22 | 0.0036563 | 0.00091637
23 | 0.0059985 | 0.0015034
24 | 0.0055683 | 0.0013955
25 | 0.024866 | 0.0062321
26 | 0.0042351 | 0.0010614
27 | 0.0063371 | 0.0015882
28 | 0.005567 | 0.0013952
29 | 0.0032536 | 0.00081544
30 | 0.010351 | 0.0025941
31 | 0.0014781 | 0.00037045
32 | 0.0031651 | 0.00079324
33 | 0.0024156 | 0.00060539
34 | 0.0029469 | 0.00073855
35 | 0.0054924 | 0.0013765
36 | 0.0037374 | 0.00093668
37 | 0.0044842 | 0.0011239
38 | 0.0030423 | 0.00076247
39 | 0.002445 | 0.00061277
40 | 0.011141 | 0.0027923
41 | 0.0046459 | 0.0011644
42 | 0.0051373 | 0.0012875
43 | 0.0046859 | 0.0011744
44 | 0.0054608 | 0.0013686
45 | 0.0015489 | 0.0003882
46 | 0.0040556 | 0.0010164
47 | 0.0022422 | 0.00056196
48 | 0.0028946 | 0.00072545
49 | 0.0048513 | 0.0012158
50 | 0.0020078 | 0.0005032
51 | 0.0021306 | 0.00053397
52 | 0.0062958 | 0.0015779
53 | 0.0034651 | 0.00086845
54 | 0.001822 | 0.00045664
55 | 0.0085464 | 0.0021419
56 | 0.0034492 | 0.00086445
57 | 0.0013559 | 0.00033983
58 | 0.0027013 | 0.000677
59 | 0.0013091 | 0.00032809
60 | 0.0030699 | 0.00076938
61 | 0.0049347 | 0.0012368
62 | 0.0017889 | 0.00044835
63 | 0.0010765 | 0.00026979
64 | 0.0026379 | 0.00066112
65 | 0.0055925 | 0.0014016
66 | 0.0019653 | 0.00049255
67 | 0.0036219 | 0.00090773
68 | 0.0027917 | 0.00069967
69 | 0.0078173 | 0.0019592
70 | 0.0014893 | 0.00037327
71 | 0.0024614 | 0.0006169
72 | 0.001474 | 0.00036942
73 | 0.00089761 | 0.00022496
74 | 0.0035174 | 0.00088154
75 | 0.0045739 | 0.0011463
76 | 0.0045478 | 0.0011398
77 | 0.0026101 | 0.00065416
78 | 0.0057014 | 0.0014289
79 | 0.004389 | 0.0011
80 | 0.0037777 | 0.00094678
81 | 0.0073578 | 0.001844
82 | 0.0061028 | 0.0015295
83 | 0.0060701 | 0.0015213
84 | 0.019455 | 0.0048759
85 | 0.0058693 | 0.001471

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1