## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1205-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1205-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1205-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1205-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1205-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1205-4_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1205-4_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1205-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1205-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1205-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1205-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1205-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1205-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1205-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1205-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1205-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1205-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1205-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1205-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1205-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1205-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1205-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1205-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1205-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1205-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1205-4_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1205-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1205-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1205-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1205-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1205-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1205-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1205-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1205-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1205-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1205-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1205-4_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1205-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1205-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1205-4_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1205-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1205-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1205-4_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1205-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1205-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1205-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1205-4_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1205-4_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1205-4_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1205-4_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1205-4_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1205-4_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1205-4_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1205-4_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1205-4_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1205-4_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1205-4_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1205-4_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1205-4_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1205-4_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1205-4_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1205-4_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1205-4_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1205-4_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1205-4_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1205-4_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1205-4_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1205-4_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1205-4_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1205-4_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1205-4_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1205-4_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1205-4_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1205-4_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1205-4_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1205-4_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1205-4_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1205-4_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1205-4_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1205-4_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1205-4_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1205-4_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1205-4_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1205-4_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1205-4_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1205-4_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1205-4_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1205-4_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1205-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00054247 | 0.00013595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1205-4_0_3_load_1 | 1 | 0.002919 | 0.00073157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1205-4_0_3_load_40 | 3 | 0.00076215 | 0.00019101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1205-4_0_3_load_39 | 4 | 0.00034893 | 8.745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1205-4_0_3_load_113 | 5 | 0.001656 | 0.00041503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1205-4_0_3_load_114 | 6 | 0.00064336 | 0.00016124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1205-4_0_3_load_32 | 7 | 9.9825e-05 | 2.5018e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1205-4_0_3_load_33 | 8 | 0.00024 | 6.0149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1205-4_0_3_load_34 | 9 | 0.0001314 | 3.2932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1205-4_0_3_load_44 | 10 | 0.00022041 | 5.5241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1205-4_0_3_load_36 | 11 | 0.0016775 | 0.00042042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1205-4_0_3_load_35 | 12 | 0.00048964 | 0.00012272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1205-4_0_3_load_46 | 13 | 6.6361e-05 | 1.6632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1205-4_0_3_load_41 | 14 | 8.7711e-05 | 2.1983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1205-4_0_3_load_42 | 15 | 0.00033542 | 8.4065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1205-4_0_3_load_43 | 16 | 8.0369e-05 | 2.0142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1205-4_0_3_load_45 | 17 | 7.303e-05 | 1.8303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1205-4_0_3_load_47 | 18 | 9.9643e-05 | 2.4973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1205-4_0_3_load_49 | 19 | 0.00011322 | 2.8375e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1205-4_0_3_load_48 | 20 | 8.9708e-05 | 2.2483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1205-4_0_3_load_37 | 22 | 0.00073833 | 0.00018504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1205-4_0_3_load_38 | 23 | 0.00077234 | 0.00019357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1205-4_0_3_load_117 | 25 | 7.608e-05 | 1.9067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1205-4_0_3_load_53 | 26 | 0.00010049 | 2.5184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1205-4_0_3_load_52 | 27 | 0.00034936 | 8.7557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1205-4_0_3_load_54 | 28 | 6.51e-05 | 1.6316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1205-4_0_3_load_55 | 29 | 9.4055e-05 | 2.3573e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1205-4_0_3_load_59 | 31 | 0.00010236 | 2.5653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1205-4_0_3_load_56 | 32 | 0.00026592 | 6.6646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1205-4_0_3_load_57 | 33 | 0.00022445 | 5.6252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1205-4_0_3_load_63 | 35 | 8.5777e-05 | 2.1498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1205-4_0_3_load_70 | 36 | 7.2317e-05 | 1.8124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1205-4_0_3_load_61 | 37 | 0.00012042 | 3.0181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1205-4_0_3_load_60 | 38 | 0.00013272 | 3.3262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1205-4_0_3_load_69 | 39 | 9.21e-05 | 2.3083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1205-4_0_3_load_64 | 40 | 0.00011772 | 2.9503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1205-4_0_3_load_74 | 42 | 0.00010421 | 2.6118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1205-4_0_3_load_66 | 43 | 0.00018182 | 4.5567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1205-4_0_3_load_67 | 44 | 0.00012196 | 3.0565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1205-4_0_3_load_72 | 46 | 0.00010643 | 2.6674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1205-4_0_3_load_71 | 47 | 0.00016106 | 4.0366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1205-4_0_3_load_75 | 48 | 9.7294e-05 | 2.4384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1205-4_0_3_load_77 | 49 | 0.00023547 | 5.9014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1205-4_0_3_load_81 | 50 | 0.00030392 | 7.617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1205-4_0_3_load_78 | 51 | 9.0469e-05 | 2.2674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1205-4_0_3_load_79 | 52 | 0.0001614 | 4.0451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1205-4_0_3_load_76 | 53 | 0.0002266 | 5.6791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1205-4_0_3_load_84 | 54 | 0.00040459 | 0.0001014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1205-4_0_3_load_80 | 56 | 0.00013335 | 3.342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1205-4_0_3_load_96 | 57 | 0.00097466 | 0.00024427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1205-4_0_3_load_97 | 58 | 0.00011071 | 2.7747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1205-4_0_3_load_83 | 59 | 0.00022706 | 5.6907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1205-4_0_3_load_85 | 60 | 0.00019155 | 4.8008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1205-4_0_3_load_90 | 62 | 0.00014612 | 3.6621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1205-4_0_3_load_86 | 63 | 0.00034592 | 8.6695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1205-4_0_3_load_87 | 64 | 0.00017246 | 4.3223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1205-4_0_3_load_89 | 65 | 0.002174 | 0.00054485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1205-4_0_3_load_91 | 66 | 0.00046585 | 0.00011675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1205-4_0_3_load_104 | 67 | 0.0013632 | 0.00034164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1205-4_0_3_load_106 | 68 | 0.00034482 | 8.6421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1205-4_0_3_load_102 | 69 | 0.00029596 | 7.4174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1205-4_0_3_load_92 | 70 | 0.00011664 | 2.9232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1205-4_0_3_load_98 | 71 | 0.00078598 | 0.00019698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1205-4_0_3_load_112 | 72 | 0.000546 | 0.00013684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1205-4_0_3_load_116 | 73 | 0.00042927 | 0.00010759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1205-4_0_3_load_115 | 74 | 0.00044467 | 0.00011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1205-4_0_3_load_93 | 75 | 0.00017396 | 4.3597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1205-4_0_3_load_94 | 76 | 0.00015199 | 3.8091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1205-4_0_3_load_95 | 77 | 0.00016874 | 4.229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1205-4_0_3_load_111 | 78 | 0.00011938 | 2.992e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1205-4_0_3_load_110 | 79 | 0.00040746 | 0.00010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1205-4_0_3_load_99 | 80 | 0.00047489 | 0.00011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1205-4_0_3_load_100 | 81 | 0.00039177 | 9.8187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1205-4_0_3_load_101 | 82 | 0.0011425 | 0.00028633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1205-4_0_3_load_103 | 83 | 0.00061922 | 0.00015519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1205-4_0_3_load_109 | 84 | 0.00018902 | 4.7374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1205-4_0_3_load_108 | 85 | 8.1895e-05 | 2.0525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1205-4_0_3_load_105 | 86 | 0.0004284 | 0.00010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1205-4_0_3_load_107 | 87 | 0.00091538 | 0.00022942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1205-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1205-4_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0025682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1205-4_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.38654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1205-4_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.1229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1205-4_0_3_line_4 |  | 4 | 23 | 0.062248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1205-4_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.10791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1205-4_0_3_line_6 |  | 6 | 74 | 0.057102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1205-4_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.029414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1205-4_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.034235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1205-4_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.63112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1205-4_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.26226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1205-4_0_3_line_11 |  | 10 | 13 | 0.028143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1205-4_0_3_line_12 |  | 10 | 15 | 0.022641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1205-4_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0062144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1205-4_0_3_line_14 |  | 12 | 22 | 0.067313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1205-4_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.050628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1205-4_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.00365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1205-4_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.01025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1205-4_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.0027653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1205-4_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0056799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1205-4_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.021136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1205-4_0_3_line_21 |  | 20 | 21 | 0.098091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1205-4_0_3_line_22 |  | 21 | 24 | 0.095322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1205-4_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.0045356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1205-4_0_3_line_24 |  | 24 | 25 | 0.22484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1205-4_0_3_line_25 |  | 25 | 26 | 0.35358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1205-4_0_3_line_26 |  | 26 | 27 | 0.002517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1205-4_0_3_line_27 |  | 27 | 28 | 0.010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1205-4_0_3_line_28 |  | 28 | 29 | 0.17377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1205-4_0_3_line_29 |  | 29 | 30 | 0.16031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1205-4_0_3_line_30 |  | 30 | 31 | 0.2084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1205-4_0_3_line_31 |  | 31 | 38 | 0.20927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1205-4_0_3_line_32 |  | 32 | 33 | 0.010331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1205-4_0_3_line_33 |  | 33 | 34 | 0.075642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1205-4_0_3_line_34 |  | 34 | 35 | 0.11244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1205-4_0_3_line_35 |  | 34 | 36 | 0.14003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1205-4_0_3_line_36 |  | 34 | 37 | 0.16393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1205-4_0_3_line_37 |  | 35 | 39 | 0.090951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1205-4_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.20216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1205-4_0_3_line_39 |  | 39 | 42 | 0.097811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1205-4_0_3_line_40 |  | 40 | 41 | 0.09442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1205-4_0_3_line_41 |  | 41 | 43 | 0.041028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1205-4_0_3_line_42 |  | 41 | 44 | 0.0091342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1205-4_0_3_line_43 |  | 42 | 49 | 0.14332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1205-4_0_3_line_44 |  | 44 | 45 | 0.070922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1205-4_0_3_line_45 |  | 45 | 46 | 0.0090388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1205-4_0_3_line_46 |  | 45 | 47 | 0.1172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1205-4_0_3_line_47 |  | 46 | 48 | 0.062889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1205-4_0_3_line_48 |  | 47 | 49 | 0.11376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1205-4_0_3_line_49 |  | 48 | 51 | 0.082481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1205-4_0_3_line_50 |  | 49 | 50 | 0.022339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1205-4_0_3_line_51 |  | 51 | 52 | 0.10577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1205-4_0_3_line_52 |  | 52 | 56 | 0.000866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1205-4_0_3_line_53 |  | 53 | 54 | 0.18481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1205-4_0_3_line_54 |  | 54 | 55 | 0.077994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1205-4_0_3_line_55 |  | 55 | 59 | 0.1539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1205-4_0_3_line_56 |  | 56 | 57 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1205-4_0_3_line_57 |  | 57 | 58 | 0.0079285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1205-4_0_3_line_58 |  | 58 | 71 | 0.0063476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1205-4_0_3_line_59 |  | 59 | 60 | 0.031442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1205-4_0_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.036823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1205-4_0_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.037921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1205-4_0_3_line_62 |  | 61 | 63 | 0.059294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1205-4_0_3_line_63 |  | 62 | 70 | 0.050875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1205-4_0_3_line_64 |  | 63 | 64 | 0.11854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1205-4_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.064276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1205-4_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.044253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1205-4_0_3_line_67 |  | 66 | 71 | 0.0077692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1205-4_0_3_line_68 |  | 67 | 68 | 0.0037291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1205-4_0_3_line_69 |  | 67 | 69 | 0.044996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1205-4_0_3_line_70 |  | 68 | 72 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1205-4_0_3_line_71 |  | 69 | 81 | 0.047654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1205-4_0_3_line_72 |  | 70 | 75 | 0.067568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1205-4_0_3_line_73 |  | 72 | 73 | 0.0063379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1205-4_0_3_line_74 |  | 73 | 74 | 0.01572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1205-4_0_3_line_75 |  | 75 | 76 | 0.016989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1205-4_0_3_line_76 |  | 76 | 77 | 0.020334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1205-4_0_3_line_77 |  | 77 | 78 | 0.022755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1205-4_0_3_line_78 |  | 78 | 79 | 0.062603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1205-4_0_3_line_79 |  | 79 | 84 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1205-4_0_3_line_80 |  | 80 | 81 | 0.096533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1205-4_0_3_line_81 |  | 80 | 82 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1205-4_0_3_line_82 |  | 82 | 83 | 0.044845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1205-4_0_3_line_83 |  | 83 | 86 | 0.016846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1205-4_0_3_line_84 |  | 84 | 85 | 0.25037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1205-4_0_3_line_85 |  | 85 | 87 | 0.18217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1205-4_0_3_line_86 |  | 86 | 87 | 0.057174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1205-4_0_3_trafo_89 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 88 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25
0 | 2696540.2187 | 1194235.5959 | 2696552.4926 | 1194230.272
1 | 2696554.8486 | 1194229.2501 | 2696552.4926 | 1194230.272
2 | 2696458.2987 | 1193854.9596 | 2696554.8486 | 1194229.2501
3 | 2696408.1883 | 1193768.7496 | 2696418.3413 | 1193766.8675 | 2696422.5161 | 1193767.9577 | 2696420.7743 | 1193774.3449 | 2696418.7538 | 1193779.1044 | 2696427.8236 | 1193787.2003 | 2696427.9537 | 1193791.8944 | 2696434.3837 | 1193798.7247 | 2696441.2444 | 1193798.2238 | 2696447.5639 | 1193799.1374 | 2696450.3414 | 1193823.5315 | 2696455.0522 | 1193841.9529 | 2696458.2987 | 1193854.9596
4 | 2696408.1883 | 1193768.7496 | 2696408.1883 | 1193768.7496 | 2696414.9156 | 1193757.1393 | 2696415.9243 | 1193745.6369 | 2696406.5159 | 1193714.0979 | 2696404.7113 | 1193710.1174
5 | 2695889.248 | 1194663.6188 | 2695872.9508 | 1194647.158 | 2695855.4452 | 1194636.1814 | 2695856.2236 | 1194632.3135 | 2695906.8787 | 1194622.1298 | 2695911.3913 | 1194614.9641 | 2695911.3913 | 1194614.9641
6 | 2695884.36 | 1194566.8437 | 2695884.36 | 1194566.8437 | 2695891.485 | 1194594.476 | 2695911.3913 | 1194614.9641
7 | 2696397.1902 | 1193365.9896 | 2696376.2866 | 1193369.663 | 2696369.0407 | 1193373.4806
8 | 2696338.7524 | 1193389.4382 | 2696369.0407 | 1193373.4806
9 | 2696369.0407 | 1193373.4806 | 2696207.669 | 1192763.3392
10 | 2696386.4318 | 1193647.3306 | 2696338.7524 | 1193389.4382
11 | 2696207.669 | 1192763.3392 | 2696215.0062 | 1192761.2696 | 2696234.0584 | 1192753.6506
12 | 2696185.8299 | 1192769.2932 | 2696189.0514 | 1192768.5905 | 2696207.669 | 1192763.3392
13 | 2696386.3316 | 1193653.5442 | 2696386.4318 | 1193647.3306
14 | 2696386.3316 | 1193653.5442 | 2696386.3316 | 1193653.5442 | 2696394.0511 | 1193656.526 | 2696397.2383 | 1193661.6696 | 2696395.2866 | 1193668.7762 | 2696389.8126 | 1193672.1458 | 2696392.6998 | 1193676.9843 | 2696396.3822 | 1193676.9436 | 2696400.8848 | 1193701.6768 | 2696402.8386 | 1193705.9865
15 | 2696136.0943 | 1192778.6822 | 2696165.6941 | 1192773.6851 | 2696185.8299 | 1192769.2932
16 | 2696136.0943 | 1192778.6822 | 2696132.4952 | 1192779.2898
17 | 2696122.368 | 1192780.8729 | 2696132.0199 | 1192779.37 | 2696132.4952 | 1192779.2898
18 | 2696119.6356 | 1192781.2983 | 2696122.368 | 1192780.8729
19 | 2696119.6356 | 1192781.2983 | 2696114.0233 | 1192782.1722
20 | 2696093.1386 | 1192785.4241 | 2696114.0233 | 1192782.1722
21 | 2695996.7813 | 1192778.454 | 2696005.366 | 1192781.7606 | 2696014.1426 | 1192784.5032 | 2696023.0888 | 1192786.6592 | 2696032.1511 | 1192788.2279 | 2696041.7942 | 1192789.2389 | 2696051.4861 | 1192789.5835 | 2696061.1811 | 1192789.2612 | 2696079.1388 | 1192787.6039 | 2696093.1386 | 1192785.4241
22 | 2695996.7813 | 1192778.454 | 2695980.6367 | 1192773.0693 | 2695967.4553 | 1192769.2666 | 2695952.6365 | 1192766.7718 | 2695940.0801 | 1192765.3473 | 2695927.6901 | 1192764.9595 | 2695911.2316 | 1192764.4065 | 2695903.1829 | 1192764.7555
23 | 2696402.8386 | 1193705.9865 | 2696404.7113 | 1193710.1174
24 | 2695903.1829 | 1192764.7555 | 2695816.8111 | 1192972.3408
25 | 2695597.8549 | 1193249.9645 | 2695816.8111 | 1192972.3408
26 | 2695598.4103 | 1193252.4194 | 2695597.8549 | 1193249.9645
27 | 2695598.4103 | 1193252.4194 | 2695598.4103 | 1193252.4194 | 2695598.1642 | 1193254.9394 | 2695597.1439 | 1193257.2468 | 2695595.4443 | 1193259.132 | 2695593.2516 | 1193260.3867 | 2695593.2516 | 1193260.3867
28 | 2695593.2516 | 1193260.3867 | 2695590.766 | 1193260.8917 | 2695588.2473 | 1193260.6069 | 2695585.9468 | 1193259.5472 | 2695572.6109 | 1193262.6029 | 2695549.7327 | 1193273.6447 | 2695526.7728 | 1193284.085 | 2695476.745 | 1193311.6156 | 2695453.2813 | 1193321.6367 | 2695440.7163 | 1193326.5506 | 2695435.993 | 1193329.8392
29 | 2695297.5746 | 1193392.3232 | 2695319.2898 | 1193383.3966 | 2695341.8217 | 1193387.3248 | 2695345.5016 | 1193386.9721 | 2695348.393 | 1193385.3949 | 2695350.8859 | 1193382.9886 | 2695354.188 | 1193380.9955 | 2695356.2694 | 1193378.5826 | 2695358.3572 | 1193375.7696 | 2695372.5115 | 1193360.0961 | 2695386.4101 | 1193348.5101 | 2695392.3844 | 1193344.347 | 2695400.6304 | 1193341.6101 | 2695421.0624 | 1193337.6444 | 2695429.5233 | 1193334.3438 | 2695435.993 | 1193329.8392
30 | 2695297.5746 | 1193392.3232 | 2695287.2963 | 1193395.8285 | 2695279.5479 | 1193397.962 | 2695275.3216 | 1193398.6396 | 2695272.9595 | 1193399.5359 | 2695270.9828 | 1193401.1166 | 2695269.6075 | 1193403.2294 | 2695268.9589 | 1193405.6651 | 2695269.1094 | 1193408.1803 | 2695270.1662 | 1193410.7432 | 2695272.0318 | 1193412.7854 | 2695274.4888 | 1193414.0698 | 2695277.2423 | 1193414.4472 | 2695279.9578 | 1193413.8567 | 2695291.3677 | 1193409.6579 | 2695312.802 | 1193412.1342 | 2695326.9183 | 1193424.1781 | 2695333.7711 | 1193430.4024 | 2695342.6728 | 1193436.2592 | 2695350.0185 | 1193437.3881 | 2695355.9221 | 1193432.39 | 2695363.049 | 1193428.123 | 2695370.7304 | 1193427.3227 | 2695394.2009 | 1193429.7428 | 2695420.4769 | 1193429.7507 | 2695425.9141 | 1193429.2117
31 | 2695425.9141 | 1193429.2117 | 2695470.0357 | 1193424.838 | 2695522.9682 | 1193413.4531 | 2695566.4705 | 1193403.5524 | 2695591.0807 | 1193399.0536 | 2695606.0336 | 1193397.3581 | 2695609.073 | 1193397.0175 | 2695612.0419 | 1193397.7432 | 2695614.5761 | 1193399.4404 | 2695616.3891 | 1193401.9043 | 2695617.2081 | 1193404.5525 | 2695617.1561 | 1193407.3312 | 2695616.2376 | 1193409.9516 | 2695614.5406 | 1193412.1481 | 2695612.2364 | 1193413.7123
32 | 2695257.6173 | 1193575.4509 | 2695247.4303 | 1193573.732
33 | 2695311.8794 | 1193590.0578 | 2695309.8755 | 1193596.2188 | 2695290.1389 | 1193605.8774 | 2695272.6924 | 1193586.1423 | 2695262.7252 | 1193584.9828 | 2695257.6173 | 1193575.4509 | 2695257.6173 | 1193575.4509
34 | 2695311.8794 | 1193590.0578 | 2695314.5511 | 1193590.3005 | 2695317.1824 | 1193589.731 | 2695319.5133 | 1193588.4006 | 2695321.3359 | 1193586.4394 | 2695322.4798 | 1193584.0116 | 2695323.8909 | 1193582.0439 | 2695327.7001 | 1193580.2701 | 2695333.8421 | 1193579.9122 | 2695361.2198 | 1193581.0603 | 2695371.0256 | 1193581.8282 | 2695374.3079 | 1193581.0689 | 2695388.7032 | 1193575.5837 | 2695417.4066 | 1193566.079
35 | 2695311.8794 | 1193590.0578 | 2695299.7313 | 1193729.5553
36 | 2695311.8794 | 1193590.0578 | 2695309.3957 | 1193589.0176 | 2695307.35 | 1193587.2839 | 2695305.9445 | 1193585.0711 | 2695305.2532 | 1193582.5362 | 2695305.3481 | 1193579.9249 | 2695306.2032 | 1193577.4481 | 2695307.7538 | 1193575.338 | 2695309.8674 | 1193573.7707 | 2695319.3367 | 1193566.4834 | 2695327.5552 | 1193564.0128 | 2695334.1394 | 1193561.2603 | 2695354.6889 | 1193554.6612 | 2695370.7226 | 1193549.2132 | 2695395.1546 | 1193530.0346 | 2695434.7316 | 1193507.4314
37 | 2695417.4066 | 1193566.079 | 2695457.3818 | 1193647.7744
38 | 2695434.7316 | 1193507.4314 | 2695454.167 | 1193496.3315 | 2695560.2002 | 1193437.6856 | 2695567.2678 | 1193430.4604 | 2695570.5697 | 1193428.4786 | 2695577.1605 | 1193425.3262 | 2695584.1499 | 1193422.9919 | 2695589.9319 | 1193419.4152 | 2695600.2103 | 1193415.9105 | 2695606.7829 | 1193414.3812 | 2695609.5637 | 1193414.4812 | 2695612.2364 | 1193413.7123 | 2695612.2364 | 1193413.7123
39 | 2695457.3818 | 1193647.7744 | 2695519.7111 | 1193723.1534
40 | 2695726.0549 | 1193588.9243 | 2695681.1561 | 1193570.8833 | 2695642.2935 | 1193546.2126 | 2695642.2935 | 1193546.2126
41 | 2695726.0549 | 1193588.9243 | 2695703.2845 | 1193598.533 | 2695686.9799 | 1193597.9908
42 | 2695726.0549 | 1193588.9243 | 2695733.9842 | 1193593.4587
43 | 2695648.6526 | 1193742.9205 | 2695650.2949 | 1193731.7395 | 2695643.994 | 1193728.2253 | 2695631.7627 | 1193728.5189 | 2695535.5625 | 1193720.6437 | 2695519.7111 | 1193723.1534
44 | 2695787.2446 | 1193636.3791 | 2695787.3002 | 1193632.911 | 2695786.9148 | 1193631.2704 | 2695785.3188 | 1193628.5987 | 2695782.9083 | 1193626.3253 | 2695777.4552 | 1193621.7461 | 2695773.612 | 1193619.4498 | 2695770.1893 | 1193616.1261 | 2695768.763 | 1193615.703 | 2695762.7198 | 1193609.8914 | 2695733.9842 | 1193593.4587
45 | 2695787.2446 | 1193636.3791 | 2695790.9828 | 1193644.6086
46 | 2695787.2446 | 1193636.3791 | 2695783.9623 | 1193637.1381 | 2695774.7641 | 1193636.9908 | 2695771.0931 | 1193636.3205 | 2695769.6702 | 1193635.6862 | 2695768.0318 | 1193635.6599 | 2695754.788 | 1193633.0018 | 2695749.8869 | 1193632.5119 | 2695724.7493 | 1193631.9093 | 2695722.903 | 1193632.4913 | 2695670.7239 | 1193631.3218
47 | 2695790.9828 | 1193644.6086 | 2695793.3191 | 1193649.7517 | 2695812.9432 | 1193660.484 | 2695811.6984 | 1193690.5949 | 2695813.5568 | 1193694.9516
48 | 2695670.7239 | 1193631.3218 | 2695648.6526 | 1193742.9205
49 | 2695813.5568 | 1193694.9516 | 2695833.6647 | 1193742.0915 | 2695829.9118 | 1193773.0964
50 | 2695648.6526 | 1193742.9205 | 2695648.6526 | 1193742.9205 | 2695634.9036 | 1193746.6032 | 2695627.9564 | 1193750.778
51 | 2695819.9809 | 1193871.6172 | 2695808.7224 | 1193852.5421 | 2695808.3546 | 1193842.1961 | 2695826.1967 | 1193803.79 | 2695829.9118 | 1193773.0964
52 | 2695820.4211 | 1193872.3629 | 2695819.9809 | 1193871.6172
53 | 2695375.0789 | 1193941.3275 | 2695191.5793 | 1193919.3909
54 | 2695375.0789 | 1193941.3275 | 2695410.2383 | 1193944.3234 | 2695421.0685 | 1193939.6152 | 2695430.6454 | 1193921.7341 | 2695432.4305 | 1193911.1334
55 | 2695432.4305 | 1193911.1334 | 2695446.461 | 1193911.2684 | 2695471.1018 | 1193898.9868 | 2695537.7454 | 1193890.3005 | 2695582.6213 | 1193895.0934
56 | 2695820.4211 | 1193872.3629 | 2695829.7235 | 1193888.1239
57 | 2695829.1581 | 1193896.0322 | 2695829.7235 | 1193888.1239 | 2695829.7235 | 1193888.1239
58 | 2695829.1581 | 1193896.0322 | 2695828.7055 | 1193902.3636
59 | 2695613.8854 | 1193898.4325 | 2695582.6213 | 1193895.0934
60 | 2695650.5005 | 1193902.3432 | 2695613.8854 | 1193898.4325
61 | 2695650.5005 | 1193902.3432 | 2695616.0123 | 1193918.108
62 | 2695650.5005 | 1193902.3432 | 2695676.3917 | 1193899.1217 | 2695694.6811 | 1193888.4294 | 2695694.8734 | 1193876.4135
63 | 2695616.0123 | 1193918.108 | 2695594.3327 | 1193928.0178 | 2695579.4226 | 1193950.5728
64 | 2695694.8734 | 1193876.4135 | 2695720.0552 | 1193944.1829 | 2695737.4232 | 1193959.1372 | 2695747.5072 | 1193952.9612 | 2695756.1513 | 1193960.5489
65 | 2695815.8084 | 1193952.6099 | 2695785.9677 | 1193964.4732 | 2695765.973 | 1193956.4812 | 2695756.1513 | 1193960.5489 | 2695756.1513 | 1193960.5489
66 | 2695828.1515 | 1193910.1131 | 2695828.1515 | 1193910.1131 | 2695815.8084 | 1193952.6099
67 | 2695828.7055 | 1193902.3636 | 2695828.1515 | 1193910.1131
68 | 2695862.1908 | 1194538.7204 | 2695864.4994 | 1194541.649
69 | 2695862.1908 | 1194538.7204 | 2695834.3351 | 1194503.3835
70 | 2695870.7045 | 1194549.5207 | 2695864.4994 | 1194541.649
71 | 2695801.2648 | 1194469.2402 | 2695824.6554 | 1194491.1042 | 2695834.3351 | 1194503.3835
72 | 2695579.4226 | 1193950.5728 | 2695574.0628 | 1193958.6807 | 2695539.2727 | 1194004.8993
73 | 2695870.7045 | 1194549.5207 | 2695874.6281 | 1194554.498
74 | 2695884.36 | 1194566.8437 | 2695874.6281 | 1194554.498
75 | 2695539.2727 | 1194004.8993 | 2695529.0554 | 1194018.473
76 | 2695529.0554 | 1194018.473 | 2695516.8267 | 1194034.7188
77 | 2695503.1421 | 1194052.8987 | 2695503.1421 | 1194052.8987 | 2695516.8267 | 1194034.7188
78 | 2695503.1421 | 1194052.8987 | 2695465.5923 | 1194074.1022 | 2695460.7939 | 1194092.9825 | 2695460.7939 | 1194092.9825
79 | 2695461.9231 | 1194107.1253 | 2695460.7939 | 1194092.9825
80 | 2695731.0311 | 1194403.02 | 2695745.9068 | 1194417.4952 | 2695801.2648 | 1194469.2402
81 | 2695731.0311 | 1194403.02 | 2695722.7735 | 1194394.9848
82 | 2695690.6333 | 1194363.7101 | 2695722.7735 | 1194394.9848
83 | 2695690.6333 | 1194363.7101 | 2695683.3017 | 1194356.5759 | 2695676.7801 | 1194355.4598
84 | 2695461.9231 | 1194107.1253 | 2695486.4883 | 1194356.2873
85 | 2695635.9194 | 1194315.4692 | 2695592.067 | 1194283.7921 | 2695486.4883 | 1194356.2873
86 | 2695635.9194 | 1194315.4692 | 2695635.9194 | 1194315.4692 | 2695676.7801 | 1194355.4598 | 2695676.7801 | 1194355.4598

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696552.4926 | 1194230.272
1 | 2696540.2187 | 1194235.5959
2 | 2696554.8486 | 1194229.2501
3 | 2696458.2987 | 1193854.9596
4 | 2696408.1883 | 1193768.7496
5 | 2695889.248 | 1194663.6188
6 | 2695911.3913 | 1194614.9641
7 | 2696397.1901 | 1193365.9896
8 | 2696369.0407 | 1193373.4806
9 | 2696338.7524 | 1193389.4382
10 | 2696207.669 | 1192763.3392
11 | 2696386.4318 | 1193647.3306
12 | 2696386.3316 | 1193653.5442
13 | 2696234.0584 | 1192753.6506
14 | 2696136.0943 | 1192778.6822
15 | 2696185.8299 | 1192769.2932
16 | 2696132.4952 | 1192779.2898
17 | 2696122.368 | 1192780.8729
18 | 2696119.6356 | 1192781.2983
19 | 2696114.0233 | 1192782.1722
20 | 2696093.1386 | 1192785.4241
21 | 2695996.7813 | 1192778.454
22 | 2696402.8386 | 1193705.9865
23 | 2696404.7113 | 1193710.1174
24 | 2695903.1829 | 1192764.7555
25 | 2695816.8111 | 1192972.3408
26 | 2695597.8549 | 1193249.9645
27 | 2695598.4103 | 1193252.4194
28 | 2695593.2516 | 1193260.3867
29 | 2695435.993 | 1193329.8392
30 | 2695297.5746 | 1193392.3232
31 | 2695425.9141 | 1193429.2117
32 | 2695247.4303 | 1193573.732
33 | 2695257.6173 | 1193575.4509
34 | 2695311.8794 | 1193590.0578
35 | 2695417.4066 | 1193566.079
36 | 2695299.7313 | 1193729.5553
37 | 2695434.7316 | 1193507.4314
38 | 2695612.2364 | 1193413.7123
39 | 2695457.3818 | 1193647.7744
40 | 2695642.2935 | 1193546.2126
41 | 2695726.0549 | 1193588.9243
42 | 2695519.7111 | 1193723.1534
43 | 2695686.9799 | 1193597.9908
44 | 2695733.9842 | 1193593.4587
45 | 2695787.2446 | 1193636.3791
46 | 2695790.9828 | 1193644.6086
47 | 2695670.7239 | 1193631.3218
48 | 2695813.5568 | 1193694.9516
49 | 2695648.6526 | 1193742.9205
50 | 2695627.9564 | 1193750.778
51 | 2695829.9118 | 1193773.0964
52 | 2695819.9809 | 1193871.6172
53 | 2695191.5793 | 1193919.3909
54 | 2695375.0789 | 1193941.3275
55 | 2695432.4305 | 1193911.1334
56 | 2695820.4211 | 1193872.3629
57 | 2695829.7235 | 1193888.1239
58 | 2695829.1581 | 1193896.0322
59 | 2695582.6213 | 1193895.0934
60 | 2695613.8854 | 1193898.4325
61 | 2695650.5005 | 1193902.3432
62 | 2695616.0123 | 1193918.108
63 | 2695694.8734 | 1193876.4135
64 | 2695756.1513 | 1193960.5489
65 | 2695815.8084 | 1193952.6099
66 | 2695828.1515 | 1193910.1131
67 | 2695862.1908 | 1194538.7204
68 | 2695864.4994 | 1194541.649
69 | 2695834.3351 | 1194503.3835
70 | 2695579.4226 | 1193950.5728
71 | 2695828.7055 | 1193902.3636
72 | 2695870.7045 | 1194549.5207
73 | 2695874.6281 | 1194554.498
74 | 2695884.36 | 1194566.8437
75 | 2695539.2727 | 1194004.8993
76 | 2695529.0554 | 1194018.473
77 | 2695516.8267 | 1194034.7188
78 | 2695503.1421 | 1194052.8987
79 | 2695460.7939 | 1194092.9825
80 | 2695731.0311 | 1194403.02
81 | 2695801.2648 | 1194469.2402
82 | 2695722.7735 | 1194394.9848
83 | 2695690.6333 | 1194363.7101
84 | 2695461.9231 | 1194107.1253
85 | 2695486.4883 | 1194356.2873
86 | 2695676.7801 | 1194355.4598
87 | 2695635.9194 | 1194315.4692
88 | 2695815.8084 | 1193952.6099

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9704 | -0.5759 | 0.00054247 | 0.00013595
1 | 0.97036 | -0.57663 | 0.002919 | 0.00073157
2 | 0.97041 | -0.57574 | 0 | 0
3 | 0.97166 | -0.55096 | 0.00076215 | 0.00019101
4 | 0.97214 | -0.54135 | 0.00034893 | 8.745e-05
5 | 0.98806 | -0.23054 | 0.001656 | 0.00041503
6 | 0.98823 | -0.22735 | 0.00064336 | 0.00016124
7 | 0.97513 | -0.48219 | 9.9825e-05 | 2.5018e-05
8 | 0.97514 | -0.48214 | 0.00024 | 6.0149e-05
9 | 0.97487 | -0.48742 | 0.0001314 | 3.2932e-05
10 | 0.98027 | -0.3813 | 0.00022041 | 5.5241e-05
11 | 0.97285 | -0.52731 | 0.0016775 | 0.00042042
12 | 0.97281 | -0.52806 | 0.00048964 | 0.00012272
13 | 0.98027 | -0.38133 | 6.6361e-05 | 1.6632e-05
14 | 0.9809 | -0.36895 | 8.7711e-05 | 2.1983e-05
15 | 0.98046 | -0.37758 | 0.00033542 | 8.4065e-05
16 | 0.98093 | -0.36833 | 8.0369e-05 | 2.0142e-05
17 | 0.98102 | -0.36655 | 7.303e-05 | 1.8303e-05
18 | 0.98105 | -0.36607 | 9.9643e-05 | 2.4973e-05
19 | 0.9811 | -0.36506 | 0.00011322 | 2.8375e-05
20 | 0.98129 | -0.36129 | 8.9708e-05 | 2.2483e-05
21 | 0.9822 | -0.34365 | 0 | 0
22 | 0.97243 | -0.53563 | 0.00073833 | 0.00018504
23 | 0.97241 | -0.53608 | 0.00077234 | 0.00019357
24 | 0.98308 | -0.32653 | 0 | 0
25 | 0.98515 | -0.28626 | 7.608e-05 | 1.9067e-05
26 | 0.98843 | -0.22272 | 0.00010049 | 2.5184e-05
27 | 0.98845 | -0.22226 | 0.00034936 | 8.7557e-05
28 | 0.98855 | -0.22037 | 6.51e-05 | 1.6316e-05
29 | 0.9894 | -0.20401 | 9.4055e-05 | 2.3573e-05
30 | 0.99019 | -0.18879 | 0 | 0
31 | 0.99121 | -0.16902 | 0.00010236 | 2.5653e-05
32 | 0.99406 | -0.1141 | 0.00026592 | 6.6646e-05
33 | 0.99407 | -0.11405 | 0.00022445 | 5.6252e-05
34 | 0.9941 | -0.1134 | 0 | 0
35 | 0.9947 | -0.10184 | 8.5777e-05 | 2.1498e-05
36 | 0.99409 | -0.11358 | 7.2317e-05 | 1.8124e-05
37 | 0.99327 | -0.12943 | 0.00012042 | 3.0181e-05
38 | 0.99225 | -0.14899 | 0.00013272 | 3.3262e-05
39 | 0.99519 | -0.092436 | 9.21e-05 | 2.3083e-05
40 | 0.99779 | -0.042466 | 0.00011772 | 2.9503e-05
41 | 0.9978 | -0.042269 | 0 | 0
42 | 0.99572 | -0.082243 | 0.00010421 | 2.6118e-05
43 | 0.99779 | -0.0424 | 0.00018182 | 4.5567e-05
44 | 0.9978 | -0.04222 | 0.00012196 | 3.0565e-05
45 | 0.99783 | -0.041689 | 0 | 0
46 | 0.99788 | -0.040652 | 0.00010643 | 2.6674e-05
47 | 0.99715 | -0.054705 | 0.00016106 | 4.0366e-05
48 | 0.99826 | -0.033378 | 9.7294e-05 | 2.4384e-05
49 | 0.9965 | -0.067186 | 0.00023547 | 5.9014e-05
50 | 0.9965 | -0.067306 | 0.00030392 | 7.617e-05
51 | 0.99876 | -0.023773 | 9.0469e-05 | 2.2674e-05
52 | 0.99941 | -0.011381 | 0.0001614 | 4.0451e-05
53 | 0.99698 | -0.058131 | 0.0002266 | 5.6791e-05
54 | 0.99701 | -0.057387 | 0.00040459 | 0.0001014
55 | 0.99706 | -0.056513 | 0 | 0
56 | 0.99941 | -0.011278 | 0.00013335 | 3.342e-05
57 | 0.99953 | -0.0090877 | 0.00097466 | 0.00024427
58 | 0.99958 | -0.0080715 | 0.00011071 | 2.7747e-05
59 | 0.99715 | -0.05478 | 0.00022706 | 5.6907e-05
60 | 0.99717 | -0.054299 | 0.00019155 | 4.8008e-05
61 | 0.99721 | -0.053611 | 0 | 0
62 | 0.99682 | -0.061119 | 0.00014612 | 3.6621e-05
63 | 0.99787 | -0.040776 | 0.00034592 | 8.6695e-05
64 | 0.99925 | -0.014444 | 0.00017246 | 4.3223e-05
65 | 1 | 0 | -0.030671 | -0.0073032
66 | 0.99968 | -0.0061954 | 0.00046585 | 0.00011675
67 | 0.98845 | -0.22293 | 0.0013632 | 0.00034164
68 | 0.98844 | -0.2232 | 0.00034482 | 8.6421e-05
69 | 0.98868 | -0.21857 | 0.00029596 | 7.4174e-05
70 | 0.9963 | -0.071068 | 0.00011664 | 2.9232e-05
71 | 0.99962 | -0.0072518 | 0.00078598 | 0.00019698
72 | 0.98841 | -0.22387 | 0.000546 | 0.00013684
73 | 0.98839 | -0.22423 | 0.00042927 | 0.00010759
74 | 0.98835 | -0.225 | 0.00044467 | 0.00011144
75 | 0.99562 | -0.084158 | 0.00017396 | 4.3597e-05
76 | 0.99545 | -0.087399 | 0.00015199 | 3.8091e-05
77 | 0.99525 | -0.091226 | 0.00016874 | 4.229e-05
78 | 0.99503 | -0.095442 | 0.00011938 | 2.992e-05
79 | 0.99444 | -0.10692 | 0.00040746 | 0.00010212
80 | 0.98947 | -0.20317 | 0.00047489 | 0.00011902
81 | 0.98893 | -0.2137 | 0.00039177 | 9.8187e-05
82 | 0.98954 | -0.20181 | 0.0011425 | 0.00028633
83 | 0.98986 | -0.19563 | 0.00061922 | 0.00015519
84 | 0.99431 | -0.10942 | 0.00018902 | 4.7374e-05
85 | 0.99206 | -0.15279 | 8.1895e-05 | 2.0525e-05
86 | 0.98999 | -0.19313 | 0.0004284 | 0.00010737
87 | 0.99045 | -0.18419 | 0.00091538 | 0.00022942
88 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0029191 | 0.00073147 | -0.002919 | -0.00073157 | 1.0052e-07 | -1.0094e-07 | 0.0044761 | 0.0044762 | 0.0044762 | 0.9704 | -0.5759 | 0.97036 | -0.57663 | 1.2297
1 | -0.0034616 | -0.00086743 | 0.0034616 | 0.00086741 | 2.7134e-08 | -1.4362e-08 | 0.005308 | 0.0053079 | 0.005308 | 0.9704 | -0.5759 | 0.97041 | -0.57574 | 1.4582
2 | -0.0034616 | -0.00086741 | 0.0034657 | 0.00086525 | 4.0826e-06 | -2.1687e-06 | 0.0053079 | 0.0053062 | 0.0053079 | 0.97041 | -0.57574 | 0.97166 | -0.55096 | 1.4582
3 | -0.0042278 | -0.0010563 | 0.0042298 | 0.001056 | 1.9312e-06 | -2.8711e-07 | 0.0064734 | 0.0064728 | 0.0064734 | 0.97166 | -0.55096 | 0.97214 | -0.54135 | 1.7784
4 | -0.0045787 | -0.0011434 | 0.0045798 | 0.0011434 | 1.146e-06 | -3.8537e-08 | 0.0070069 | 0.0070067 | 0.0070069 | 0.97214 | -0.54135 | 0.97241 | -0.53608 | 1.925
5 | -0.001656 | -0.00041503 | 0.0016562 | 0.00041381 | 2.5163e-07 | -1.2213e-06 | 0.0024939 | 0.0024934 | 0.0024939 | 0.98806 | -0.23054 | 0.98823 | -0.22735 | 0.68514
6 | -0.0022996 | -0.00057505 | 0.0022999 | 0.00057448 | 2.5665e-07 | -5.6744e-07 | 0.0034622 | 0.0034619 | 0.0034622 | 0.98823 | -0.22735 | 0.98835 | -0.225 | 0.95114
7 | -9.9825e-05 | -2.5018e-05 | 9.9825e-05 | 2.4652e-05 | 2.5572e-10 | -3.6678e-07 | 0.00015233 | 0.0001522 | 0.00015233 | 0.97513 | -0.48219 | 0.97514 | -0.48214 | 0.041848
8 | 0.0084094 | 0.0021064 | -0.0084073 | -0.0021055 | 2.1139e-06 | 9.2596e-07 | 0.012832 | 0.012832 | 0.012832 | 0.97514 | -0.48214 | 0.97487 | -0.48742 | 3.5253
9 | -0.0087492 | -0.0021912 | 0.0087914 | 0.0022103 | 4.2174e-05 | 1.9076e-05 | 0.01335 | 0.013348 | 0.01335 | 0.97514 | -0.48214 | 0.98027 | -0.3813 | 3.6677
10 | 0.0082759 | 0.0020726 | -0.0082602 | -0.0020658 | 1.5694e-05 | 6.7807e-06 | 0.012632 | 0.012633 | 0.012633 | 0.97487 | -0.48742 | 0.97285 | -0.52731 | 3.4705
11 | 6.6362e-05 | 1.6277e-05 | -6.6361e-05 | -1.6632e-05 | 1.0696e-10 | -3.5472e-07 | 0.00010061 | 0.00010073 | 0.00010073 | 0.98027 | -0.3813 | 0.98027 | -0.38133 | 0.027674
12 | -0.0090782 | -0.0022818 | 0.0090798 | 0.0022826 | 1.6129e-06 | 7.4675e-07 | 0.013783 | 0.013783 | 0.013783 | 0.98027 | -0.3813 | 0.98046 | -0.37758 | 3.7865
13 | 0.0065827 | 0.0016454 | -0.0065825 | -0.0016453 | 2.3617e-07 | 7.399e-08 | 0.010067 | 0.010067 | 0.010067 | 0.97285 | -0.52731 | 0.97281 | -0.52806 | 2.7656
14 | 0.0060928 | 0.0015226 | -0.0060906 | -0.001522 | 2.1917e-06 | 5.673e-07 | 0.009318 | 0.0093183 | 0.0093183 | 0.97281 | -0.52806 | 0.97243 | -0.53563 | 2.56
15 | 0.0094191 | 0.0023685 | -0.0094152 | -0.0023666 | 3.8778e-06 | 1.843e-06 | 0.014291 | 0.014292 | 0.014292 | 0.9809 | -0.36895 | 0.98046 | -0.37758 | 3.9263
16 | -0.0095068 | -0.0023905 | 0.0095071 | 0.0023906 | 2.8479e-07 | 1.3619e-07 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.9809 | -0.36895 | 0.98093 | -0.36833 | 3.9628
17 | -0.0095875 | -0.0024107 | 0.0095883 | 0.0024111 | 8.1335e-07 | 3.9113e-07 | 0.014546 | 0.014546 | 0.014546 | 0.98093 | -0.36833 | 0.98102 | -0.36655 | 3.9963
18 | -0.0096613 | -0.0024294 | 0.0096615 | 0.0024295 | 2.2278e-07 | 1.0766e-07 | 0.014657 | 0.014657 | 0.014657 | 0.98102 | -0.36655 | 0.98105 | -0.36607 | 4.0267
19 | -0.0097612 | -0.0024545 | 0.0097617 | 0.0024547 | 4.6707e-07 | 2.272e-07 | 0.014808 | 0.014808 | 0.014808 | 0.98105 | -0.36607 | 0.9811 | -0.36506 | 4.0682
20 | -0.0098749 | -0.0024831 | 0.0098766 | 0.002484 | 1.7786e-06 | 8.7135e-07 | 0.01498 | 0.01498 | 0.01498 | 0.9811 | -0.36506 | 0.98129 | -0.36129 | 4.1154
21 | -0.0099664 | -0.0025065 | 0.0099748 | 0.0025106 | 8.4046e-06 | 4.1386e-06 | 0.015116 | 0.015115 | 0.015116 | 0.98129 | -0.36129 | 0.9822 | -0.34365 | 4.1527
22 | -0.0099748 | -0.0025106 | 0.0099829 | 0.0025146 | 8.1669e-06 | 4.0193e-06 | 0.015115 | 0.015115 | 0.015115 | 0.9822 | -0.34365 | 0.98308 | -0.32653 | 4.1526
23 | 0.0053523 | 0.001337 | -0.0053522 | -0.001337 | 1.1405e-07 | 1.6722e-08 | 0.0081885 | 0.0081885 | 0.0081885 | 0.97243 | -0.53563 | 0.97241 | -0.53608 | 2.2496
24 | -0.0099829 | -0.0025146 | 0.010002 | 0.0025241 | 1.9261e-05 | 9.4706e-06 | 0.015115 | 0.015114 | 0.015115 | 0.98308 | -0.32653 | 0.98515 | -0.28626 | 4.1525
25 | -0.010078 | -0.0025432 | 0.010109 | 0.0025583 | 3.0747e-05 | 1.5161e-05 | 0.015229 | 0.015227 | 0.015229 | 0.98515 | -0.28626 | 0.98843 | -0.22272 | 4.1838
26 | -0.01021 | -0.0025835 | 0.01021 | 0.0025836 | 2.2322e-07 | 1.106e-07 | 0.015379 | 0.015379 | 0.015379 | 0.98843 | -0.22272 | 0.98845 | -0.22226 | 4.2249
27 | -0.010559 | -0.0026712 | 0.01056 | 0.0026717 | 9.5989e-07 | 4.8461e-07 | 0.015904 | 0.015904 | 0.015904 | 0.98845 | -0.22226 | 0.98855 | -0.22037 | 4.3694
28 | -0.010625 | -0.002688 | 0.010633 | 0.0026889 | 8.3429e-06 | 8.7984e-07 | 0.016002 | 0.016001 | 0.016002 | 0.98855 | -0.22037 | 0.9894 | -0.20401 | 2.1981
29 | -0.010728 | -0.0027124 | 0.010735 | 0.0027133 | 7.8318e-06 | 8.9139e-07 | 0.016142 | 0.016141 | 0.016142 | 0.9894 | -0.20401 | 0.99019 | -0.18879 | 2.2173
30 | -0.010735 | -0.0027133 | 0.010746 | 0.0027145 | 1.0179e-05 | 1.1476e-06 | 0.016141 | 0.016139 | 0.016141 | 0.99019 | -0.18879 | 0.99121 | -0.16902 | 2.2171
31 | -0.010848 | -0.0027401 | 0.010858 | 0.0027414 | 1.0415e-05 | 1.2647e-06 | 0.016293 | 0.016291 | 0.016293 | 0.99121 | -0.16902 | 0.99225 | -0.14899 | 2.238
32 | -0.00026592 | -6.6646e-05 | 0.00026592 | 6.6513e-05 | 6.1377e-10 | -1.3354e-07 | 0.00039806 | 0.00039801 | 0.00039806 | 0.99406 | -0.1141 | 0.99407 | -0.11405 | 0.10936
33 | -0.00049037 | -0.00012276 | 0.00049038 | 0.00012179 | 1.5274e-08 | -9.7088e-07 | 0.00073398 | 0.00073364 | 0.00073398 | 0.99407 | -0.11405 | 0.9941 | -0.1134 | 0.20164
34 | -0.011693 | -0.0029455 | 0.011699 | 0.0029467 | 6.4622e-06 | 1.2184e-06 | 0.017508 | 0.017507 | 0.017508 | 0.9941 | -0.1134 | 0.9947 | -0.10184 | 2.4049
35 | 7.2318e-05 | 1.6309e-05 | -7.2317e-05 | -1.8124e-05 | 6.1175e-10 | -1.815e-06 | 0.00010764 | 0.00010825 | 0.00010825 | 0.9941 | -0.1134 | 0.99409 | -0.11358 | 0.029739
36 | 0.01113 | 0.0028074 | -0.011122 | -0.0028062 | 8.5387e-06 | 1.2177e-06 | 0.016667 | 0.016668 | 0.016668 | 0.9941 | -0.1134 | 0.99327 | -0.12943 | 2.2896
37 | -0.011785 | -0.0029682 | 0.011791 | 0.0029693 | 5.3034e-06 | 1.0318e-06 | 0.017635 | 0.017634 | 0.017635 | 0.9947 | -0.10184 | 0.99519 | -0.092436 | 2.4224
38 | 0.011001 | 0.002776 | -0.010991 | -0.0027747 | 1.0305e-05 | 1.3677e-06 | 0.016488 | 0.01649 | 0.01649 | 0.99327 | -0.12943 | 0.99225 | -0.14899 | 2.2651
39 | -0.011883 | -0.0029924 | 0.011888 | 0.0029935 | 5.7922e-06 | 1.1639e-06 | 0.017772 | 0.017771 | 0.017772 | 0.99519 | -0.092436 | 0.99572 | -0.082243 | 2.4412
40 | -0.00011772 | -2.9503e-05 | 0.00011772 | 2.827e-05 | 1.0886e-09 | -1.2326e-06 | 0.00017555 | 0.00017513 | 0.00017555 | 0.99779 | -0.042466 | 0.9978 | -0.042269 | 0.048229
41 | 0.00018182 | 4.5032e-05 | -0.00018182 | -4.5567e-05 | 1.1303e-09 | -5.3517e-07 | 0.00027096 | 0.00027114 | 0.00027114 | 0.9978 | -0.042269 | 0.99779 | -0.0424 | 0.07449
42 | -0.00029954 | -7.3302e-05 | 0.00029954 | 7.3183e-05 | 6.8154e-10 | -1.1887e-07 | 0.00044608 | 0.00044604 | 0.00044608 | 0.9978 | -0.042269 | 0.9978 | -0.04222 | 0.12255
43 | -0.011993 | -0.0030196 | 0.012001 | 0.0030214 | 8.6356e-06 | 1.7954e-06 | 0.017927 | 0.017926 | 0.017927 | 0.99572 | -0.082243 | 0.9965 | -0.067186 | 2.4625
44 | -0.00042149 | -0.00010375 | 0.0004215 | 0.00010283 | 1.0481e-08 | -9.1968e-07 | 0.00062791 | 0.00062759 | 0.00062791 | 0.9978 | -0.04222 | 0.99783 | -0.041689 | 0.1725
45 | -0.013139 | -0.0033033 | 0.013139 | 0.0033035 | 6.5084e-07 | 1.8039e-07 | 0.019597 | 0.019597 | 0.019597 | 0.99783 | -0.041689 | 0.99788 | -0.040652 | 2.6919
46 | 0.012717 | 0.0032005 | -0.012709 | -0.0031985 | 7.9079e-06 | 2.0012e-06 | 0.018969 | 0.01897 | 0.01897 | 0.99783 | -0.041689 | 0.99715 | -0.054705 | 2.6058
47 | -0.013246 | -0.0033302 | 0.01325 | 0.0033315 | 4.6019e-06 | 1.3014e-06 | 0.019755 | 0.019755 | 0.019755 | 0.99788 | -0.040652 | 0.99826 | -0.033378 | 2.7136
48 | 0.012548 | 0.0031581 | -0.012541 | -0.0031563 | 7.4832e-06 | 1.8233e-06 | 0.01873 | 0.018731 | 0.018731 | 0.99715 | -0.054705 | 0.9965 | -0.067186 | 2.5729
49 | -0.013348 | -0.0033559 | 0.013354 | 0.0033576 | 6.124e-06 | 1.7616e-06 | 0.0199 | 0.019899 | 0.0199 | 0.99826 | -0.033378 | 0.99876 | -0.023773 | 2.7335
50 | 0.00030392 | 7.588e-05 | -0.00030392 | -7.617e-05 | 1.7249e-09 | -2.8992e-07 | 0.00045373 | 0.00045383 | 0.00045383 | 0.9965 | -0.067186 | 0.9965 | -0.067306 | 0.12468
51 | -0.013444 | -0.0033803 | 0.013452 | 0.0033826 | 7.9591e-06 | 2.3237e-06 | 0.020034 | 0.020033 | 0.020034 | 0.99876 | -0.023773 | 0.99941 | -0.011381 | 2.7519
52 | -0.013614 | -0.0034231 | 0.013614 | 0.0034231 | 6.6736e-08 | 2.0016e-08 | 0.020273 | 0.020273 | 0.020273 | 0.99941 | -0.011381 | 0.99941 | -0.011278 | 2.7848
53 | -0.0002266 | -5.6791e-05 | 0.00022661 | 5.4386e-05 | 7.9073e-09 | -2.4049e-06 | 0.00033821 | 0.00033737 | 0.00033821 | 0.99698 | -0.058131 | 0.99701 | -0.057387 | 0.092914
54 | -0.00063119 | -0.00015579 | 0.00063122 | 0.00015478 | 2.59e-08 | -1.0006e-06 | 0.0009412 | 0.00094085 | 0.0009412 | 0.99701 | -0.057387 | 0.99706 | -0.056513 | 0.25857
55 | -0.00063122 | -0.00015478 | 0.00063127 | 0.00015281 | 5.105e-08 | -1.9747e-06 | 0.00094085 | 0.00094016 | 0.00094085 | 0.99706 | -0.056513 | 0.99715 | -0.05478 | 0.25847
56 | -0.013747 | -0.0034565 | 0.013748 | 0.003457 | 1.4381e-06 | 4.4069e-07 | 0.020472 | 0.020472 | 0.020472 | 0.99941 | -0.011278 | 0.99953 | -0.0090877 | 2.812
57 | -0.014723 | -0.0037012 | 0.014724 | 0.0037015 | 7.1445e-07 | 2.494e-07 | 0.021923 | 0.021922 | 0.021923 | 0.99953 | -0.0090877 | 0.99958 | -0.0080715 | 3.0113
58 | -0.014835 | -0.0037292 | 0.014835 | 0.0037294 | 5.8063e-07 | 2.0518e-07 | 0.022087 | 0.022087 | 0.022087 | 0.99958 | -0.0080715 | 0.99962 | -0.0072518 | 3.034
59 | -0.00085833 | -0.00020972 | 0.00085835 | 0.00020932 | 1.9285e-08 | -3.9781e-07 | 0.001279 | 0.0012788 | 0.001279 | 0.99715 | -0.05478 | 0.99717 | -0.054299 | 0.35137
60 | -0.0010499 | -0.00025733 | 0.0010499 | 0.00025687 | 3.3804e-08 | -4.5875e-07 | 0.0015647 | 0.0015645 | 0.0015647 | 0.99717 | -0.054299 | 0.99721 | -0.053611 | 0.42986
61 | 0.011328 | 0.0028532 | -0.011324 | -0.0028511 | 4.0657e-06 | 2.1075e-06 | 0.016909 | 0.016909 | 0.016909 | 0.99721 | -0.053611 | 0.99682 | -0.061119 | 4.6453
62 | -0.012378 | -0.0031101 | 0.012386 | 0.0031142 | 7.5878e-06 | 4.0821e-06 | 0.018473 | 0.018473 | 0.018473 | 0.99721 | -0.053611 | 0.99787 | -0.040776 | 5.0751
63 | 0.011178 | 0.0028145 | -0.011173 | -0.0028118 | 5.3149e-06 | 2.7387e-06 | 0.016691 | 0.016691 | 0.016691 | 0.99682 | -0.061119 | 0.9963 | -0.071068 | 4.5854
64 | -0.012732 | -0.0032009 | 0.012748 | 0.0032096 | 1.6028e-05 | 8.7073e-06 | 0.018989 | 0.018988 | 0.018989 | 0.99787 | -0.040776 | 0.99925 | -0.014444 | 5.2167
65 | -0.01292 | -0.0032528 | 0.012929 | 0.0032577 | 8.9271e-06 | 4.8707e-06 | 0.019245 | 0.019245 | 0.019245 | 0.99925 | -0.014444 | 1 | 0 | 5.2871
66 | 0.016092 | 0.0040454 | -0.016088 | -0.0040435 | 4.7596e-06 | 1.8854e-06 | 0.02395 | 0.023951 | 0.023951 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0061954 | 3.2899
67 | 0.015622 | 0.0039267 | -0.015621 | -0.0039264 | 7.8794e-07 | 3.0057e-07 | 0.023257 | 0.023257 | 0.023257 | 0.99968 | -0.0061954 | 0.99962 | -0.0072518 | 3.1947
68 | 0.004065 | 0.0010165 | -0.0040649 | -0.0010165 | 5.2353e-08 | -1.4293e-08 | 0.0061186 | 0.0061186 | 0.0061186 | 0.98845 | -0.22293 | 0.98844 | -0.2232 | 1.6809
69 | -0.0054281 | -0.0013582 | 0.0054293 | 0.0013583 | 1.1264e-06 | 1.4404e-07 | 0.0081707 | 0.0081705 | 0.0081707 | 0.98845 | -0.22293 | 0.98868 | -0.21857 | 2.2447
70 | 0.0037201 | 0.00093012 | -0.00372 | -0.00093017 | 1.1785e-07 | -5.3045e-08 | 0.0055995 | 0.0055995 | 0.0055995 | 0.98844 | -0.2232 | 0.98841 | -0.22387 | 1.5383
71 | -0.0057252 | -0.0014325 | 0.0057265 | 0.0014327 | 1.3265e-06 | 2.3773e-07 | 0.0086159 | 0.0086157 | 0.0086159 | 0.98868 | -0.21857 | 0.98893 | -0.2137 | 2.367
72 | 0.011056 | 0.0027825 | -0.011049 | -0.002779 | 6.9125e-06 | 3.5447e-06 | 0.016517 | 0.016517 | 0.016517 | 0.9963 | -0.071068 | 0.99562 | -0.084158 | 4.5377
73 | 0.003174 | 0.00079333 | -0.0031739 | -0.00079338 | 5.4249e-08 | -4.6511e-08 | 0.0047775 | 0.0047776 | 0.0047776 | 0.98841 | -0.22387 | 0.98839 | -0.22423 | 1.3125
74 | 0.0027446 | 0.00068579 | -0.0027445 | -0.00068593 | 1.0062e-07 | -1.3707e-07 | 0.0041313 | 0.0041314 | 0.0041314 | 0.98839 | -0.22423 | 0.98835 | -0.225 | 1.135
75 | 0.010875 | 0.0027354 | -0.010873 | -0.0027345 | 1.6838e-06 | 8.5675e-07 | 0.016257 | 0.016257 | 0.016257 | 0.99562 | -0.084158 | 0.99545 | -0.087399 | 4.4663
76 | 0.010721 | 0.0026965 | -0.01072 | -0.0026955 | 1.9594e-06 | 9.8972e-07 | 0.01603 | 0.01603 | 0.01603 | 0.99545 | -0.087399 | 0.99525 | -0.091226 | 4.4039
77 | 0.010551 | 0.0026532 | -0.010549 | -0.0026521 | 2.1242e-06 | 1.0639e-06 | 0.015778 | 0.015778 | 0.015778 | 0.99525 | -0.091226 | 0.99503 | -0.095442 | 4.3346
78 | 0.010429 | 0.0026222 | -0.010424 | -0.0026193 | 5.7128e-06 | 2.8435e-06 | 0.015599 | 0.0156 | 0.0156 | 0.99503 | -0.095442 | 0.99444 | -0.10692 | 4.2856
79 | 0.010016 | 0.0025172 | -0.010015 | -0.0025166 | 1.1955e-06 | 5.8107e-07 | 0.01499 | 0.01499 | 0.01499 | 0.99444 | -0.10692 | 0.99431 | -0.10942 | 4.1181
80 | 0.0061214 | 0.0015316 | -0.0061183 | -0.0015309 | 3.0673e-06 | 7.2382e-07 | 0.0092048 | 0.0092052 | 0.0092052 | 0.98947 | -0.20317 | 0.98893 | -0.2137 | 2.5289
81 | -0.0065963 | -0.0016507 | 0.0065967 | 0.0016508 | 4.2509e-07 | 1.2405e-07 | 0.0099189 | 0.0099189 | 0.0099189 | 0.98947 | -0.20317 | 0.98954 | -0.20181 | 2.725
82 | -0.0077391 | -0.0019371 | 0.0077414 | 0.001938 | 2.2772e-06 | 8.8116e-07 | 0.011637 | 0.011637 | 0.011637 | 0.98954 | -0.20181 | 0.98986 | -0.19563 | 3.1969
83 | -0.0083606 | -0.0020932 | 0.0083616 | 0.0020936 | 9.9776e-07 | 4.2199e-07 | 0.012567 | 0.012567 | 0.012567 | 0.98986 | -0.19563 | 0.98999 | -0.19313 | 3.4526
84 | 0.0098259 | 0.0024693 | -0.0098056 | -0.0024595 | 2.031e-05 | 9.7582e-06 | 0.014707 | 0.014708 | 0.014708 | 0.99431 | -0.10942 | 0.99206 | -0.15279 | 4.0407
85 | 0.0097237 | 0.002439 | -0.0097092 | -0.002432 | 1.4533e-05 | 6.9531e-06 | 0.014585 | 0.014586 | 0.014586 | 0.99206 | -0.15279 | 0.99045 | -0.18419 | 4.0072
86 | -0.00879 | -0.002201 | 0.0087938 | 0.0022026 | 3.7421e-06 | 1.6594e-06 | 0.013211 | 0.013211 | 0.013211 | 0.98999 | -0.19313 | 0.99045 | -0.18419 | 3.6295

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.032845 | 0.007848

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00054247 | 0.00013595
1 | 0.002919 | 0.00073157
2 | 0.00076215 | 0.00019101
3 | 0.00034893 | 8.745e-05
4 | 0.001656 | 0.00041503
5 | 0.00064336 | 0.00016124
6 | 9.9825e-05 | 2.5018e-05
7 | 0.00024 | 6.0149e-05
8 | 0.0001314 | 3.2932e-05
9 | 0.00022041 | 5.5241e-05
10 | 0.0016775 | 0.00042042
11 | 0.00048964 | 0.00012272
12 | 6.6361e-05 | 1.6632e-05
13 | 8.7711e-05 | 2.1983e-05
14 | 0.00033542 | 8.4065e-05
15 | 8.0369e-05 | 2.0142e-05
16 | 7.303e-05 | 1.8303e-05
17 | 9.9643e-05 | 2.4973e-05
18 | 0.00011322 | 2.8375e-05
19 | 8.9708e-05 | 2.2483e-05
20 | 0.00073833 | 0.00018504
21 | 0.00077234 | 0.00019357
22 | 7.608e-05 | 1.9067e-05
23 | 0.00010049 | 2.5184e-05
24 | 0.00034936 | 8.7557e-05
25 | 6.51e-05 | 1.6316e-05
26 | 9.4055e-05 | 2.3573e-05
27 | 0.00010236 | 2.5653e-05
28 | 0.00026592 | 6.6646e-05
29 | 0.00022445 | 5.6252e-05
30 | 8.5777e-05 | 2.1498e-05
31 | 7.2317e-05 | 1.8124e-05
32 | 0.00012042 | 3.0181e-05
33 | 0.00013272 | 3.3262e-05
34 | 9.21e-05 | 2.3083e-05
35 | 0.00011772 | 2.9503e-05
36 | 0.00010421 | 2.6118e-05
37 | 0.00018182 | 4.5567e-05
38 | 0.00012196 | 3.0565e-05
39 | 0.00010643 | 2.6674e-05
40 | 0.00016106 | 4.0366e-05
41 | 9.7294e-05 | 2.4384e-05
42 | 0.00023547 | 5.9014e-05
43 | 0.00030392 | 7.617e-05
44 | 9.0469e-05 | 2.2674e-05
45 | 0.0001614 | 4.0451e-05
46 | 0.0002266 | 5.6791e-05
47 | 0.00040459 | 0.0001014
48 | 0.00013335 | 3.342e-05
49 | 0.00097466 | 0.00024427
50 | 0.00011071 | 2.7747e-05
51 | 0.00022706 | 5.6907e-05
52 | 0.00019155 | 4.8008e-05
53 | 0.00014612 | 3.6621e-05
54 | 0.00034592 | 8.6695e-05
55 | 0.00017246 | 4.3223e-05
56 | 0.002174 | 0.00054485
57 | 0.00046585 | 0.00011675
58 | 0.0013632 | 0.00034164
59 | 0.00034482 | 8.6421e-05
60 | 0.00029596 | 7.4174e-05
61 | 0.00011664 | 2.9232e-05
62 | 0.00078598 | 0.00019698
63 | 0.000546 | 0.00013684
64 | 0.00042927 | 0.00010759
65 | 0.00044467 | 0.00011144
66 | 0.00017396 | 4.3597e-05
67 | 0.00015199 | 3.8091e-05
68 | 0.00016874 | 4.229e-05
69 | 0.00011938 | 2.992e-05
70 | 0.00040746 | 0.00010212
71 | 0.00047489 | 0.00011902
72 | 0.00039177 | 9.8187e-05
73 | 0.0011425 | 0.00028633
74 | 0.00061922 | 0.00015519
75 | 0.00018902 | 4.7374e-05
76 | 8.1895e-05 | 2.0525e-05
77 | 0.0004284 | 0.00010737
78 | 0.00091538 | 0.00022942

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1