## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1205-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1205-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1205-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1205-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1205-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1205-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1205-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1205-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1205-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1205-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1205-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1205-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1205-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1205-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1205-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1205-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1205-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1205-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1205-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1205-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1205-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1205-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1205-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1205-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1205-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1205-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1205-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1205-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1205-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1205-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1205-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1205-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1205-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1205-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1205-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1205-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1205-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1205-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1205-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1205-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1205-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1205-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1205-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1205-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1205-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1205-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1205-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1205-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1205-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1205-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1205-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1205-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1205-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1205-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1205-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1205-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1205-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1205-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1205-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1205-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1205-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1205-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1205-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1205-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1205-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1205-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1205-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1205-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1205-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1205-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1205-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1205-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1205-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1205-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1205-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1205-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1205-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1205-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1205-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1205-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1205-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1205-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1205-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1205-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1205-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1205-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1205-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1205-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1205-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1205-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1205-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1205-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1205-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1205-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1205-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1205-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1205-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1205-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1205-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1205-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_14_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1205-8_0_4_load_0 | 0 | 0.001768 | 0.00044311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1205-8_0_4_load_2 | 2 | 0.00072719 | 0.00018225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1205-8_0_4_load_90 | 4 | 0.016844 | 0.0042214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1205-8_0_4_load_98 | 5 | 0.0054421 | 0.0013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1205-8_0_4_load_89 | 6 | 0.0019205 | 0.00048131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1205-8_0_4_load_4 | 8 | 0.00042234 | 0.00010585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1205-8_0_4_load_95 | 9 | 0.0048034 | 0.0012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1205-8_0_4_load_93 | 10 | 0.0031405 | 0.00078709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1205-8_0_4_load_5 | 11 | 0.0012942 | 0.00032437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1205-8_0_4_load_7 | 14 | 0.000635 | 0.00015915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1205-8_0_4_load_101 | 15 | 0.0028257 | 0.00070818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1205-8_0_4_load_86 | 16 | 0.0031199 | 0.00078191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1205-8_0_4_load_9 | 17 | 0.0075309 | 0.0018874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1205-8_0_4_load_10 | 18 | 0.0047753 | 0.0011968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1205-8_0_4_load_11 | 19 | 0.0033732 | 0.0008454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1205-8_0_4_load_13 | 21 | 0.0048044 | 0.0012041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1205-8_0_4_load_47 | 22 | 0.005112 | 0.0012812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1205-8_0_4_load_44 | 23 | 0.00299 | 0.00074935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1205-8_0_4_load_92 | 24 | 0.0034588 | 0.00086685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1205-8_0_4_load_45 | 25 | 0.0027774 | 0.00069608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1205-8_0_4_load_14 | 27 | 0.007 | 0.0017544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1205-8_0_4_load_15 | 28 | 0.0035099 | 0.00087968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1205-8_0_4_load_16 | 29 | 0.0056688 | 0.0014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1205-8_0_4_load_25 | 32 | 0.0137 | 0.0034337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1205-8_0_4_load_26 | 33 | 0.0043578 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1205-8_0_4_load_18 | 34 | 0.006142 | 0.0015393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1205-8_0_4_load_42 | 37 | 0.004101 | 0.0010278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1205-8_0_4_load_19 | 38 | 0.0043086 | 0.0010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1205-8_0_4_load_20 | 39 | 0.0048368 | 0.0012122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1205-8_0_4_load_21 | 40 | 0.00409 | 0.001025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1205-8_0_4_load_22 | 41 | 0.0065448 | 0.0016403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1205-8_0_4_load_40 | 42 | 0.0037959 | 0.00095134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1205-8_0_4_load_38 | 43 | 0.0031068 | 0.00077863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1205-8_0_4_load_55 | 44 | 0.0029275 | 0.00073371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1205-8_0_4_load_30 | 45 | 0.0037008 | 0.0009275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1205-8_0_4_load_49 | 46 | 0.0055895 | 0.0014009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1205-8_0_4_load_28 | 47 | 0.002905 | 0.00072807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1205-8_0_4_load_50 | 48 | 0.0044718 | 0.0011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1205-8_0_4_load_27 | 49 | 0.0045943 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1205-8_0_4_load_29 | 50 | 0.0070191 | 0.0017592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1205-8_0_4_load_31 | 51 | 0.0047356 | 0.0011869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1205-8_0_4_load_32 | 52 | 0.010031 | 0.0025141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1205-8_0_4_load_33 | 53 | 0.017355 | 0.0043495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1205-8_0_4_load_34 | 54 | 0.012417 | 0.0031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1205-8_0_4_load_35 | 55 | 0.0033821 | 0.00084765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1205-8_0_4_load_36 | 56 | 0.0061951 | 0.0015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1205-8_0_4_load_48 | 57 | 0.019649 | 0.0049246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1205-8_0_4_load_61 | 58 | 0.006154 | 0.0015423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1205-8_0_4_load_62 | 59 | 0.0059797 | 0.0014986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1205-8_0_4_load_37 | 60 | 0.0029001 | 0.00072682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1205-8_0_4_load_39 | 61 | 0.003757 | 0.0009416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1205-8_0_4_load_41 | 62 | 0.00286 | 0.00071678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1205-8_0_4_load_46 | 63 | 0.0028582 | 0.00071633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1205-8_0_4_load_91 | 64 | 0.0090309 | 0.0022634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1205-8_0_4_load_69 | 65 | 0.0073896 | 0.001852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1205-8_0_4_load_60 | 66 | 0.0049273 | 0.0012349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1205-8_0_4_load_58 | 67 | 0.0053696 | 0.0013457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1205-8_0_4_load_51 | 68 | 0.0056076 | 0.0014054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1205-8_0_4_load_53 | 70 | 0.0041728 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1205-8_0_4_load_87 | 72 | 0.0045848 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1205-8_0_4_load_80 | 73 | 0.0039906 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1205-8_0_4_load_81 | 74 | 0.0080489 | 0.0020172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1205-8_0_4_load_56 | 75 | 0.0075458 | 0.0018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1205-8_0_4_load_57 | 76 | 0.0054125 | 0.0013565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1205-8_0_4_load_59 | 77 | 0.0030846 | 0.00077308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1205-8_0_4_load_88 | 78 | 0.0052944 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1205-8_0_4_load_82 | 79 | 0.0037536 | 0.00094074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1205-8_0_4_load_63 | 80 | 0.0053986 | 0.001353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1205-8_0_4_load_79 | 81 | 0.0039366 | 0.00098661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1205-8_0_4_load_64 | 82 | 0.0032379 | 0.0008115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1205-8_0_4_load_65 | 83 | 0.0032379 | 0.0008115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1205-8_0_4_load_66 | 84 | 0.007108 | 0.0017814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1205-8_0_4_load_85 | 85 | 0.0042472 | 0.0010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1205-8_0_4_load_84 | 86 | 0.0054624 | 0.001369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1205-8_0_4_load_68 | 87 | 0.0025541 | 0.00064013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1205-8_0_4_load_70 | 88 | 0.0080249 | 0.0020112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1205-8_0_4_load_72 | 89 | 0.0026416 | 0.00066205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1205-8_0_4_load_96 | 90 | 0.0069965 | 0.0017535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1205-8_0_4_load_73 | 91 | 0.0058997 | 0.0014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1205-8_0_4_load_74 | 92 | 0.012636 | 0.0031669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1205-8_0_4_load_76 | 94 | 0.0043691 | 0.001095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1205-8_0_4_load_77 | 95 | 0.001997 | 0.00050049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1205-8_0_4_load_78 | 96 | 0.0032671 | 0.0008188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1205-8_0_4_load_99 | 97 | 0.0029473 | 0.00073867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1205-8_0_4_load_103 | 98 | 0.0044259 | 0.0011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1205-8_0_4_load_105 | 99 | 0.0013088 | 0.00032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1205-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1205-8_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1205-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.097441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1205-8_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.04227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1205-8_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.011935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1205-8_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.092704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1205-8_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.0041806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1205-8_0_4_line_7 |  | 5 | 12 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1205-8_0_4_line_8 |  | 6 | 57 | 0.0040562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1205-8_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.041705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1205-8_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.050633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1205-8_0_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1205-8_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1205-8_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.0041747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1205-8_0_4_line_14 |  | 12 | 99 | 0.073358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1205-8_0_4_line_15 |  | 13 | 90 | 0.009193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1205-8_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.13053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1205-8_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.13831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1205-8_0_4_line_18 |  | 16 | 26 | 0.019837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1205-8_0_4_line_19 |  | 16 | 21 | 0.022399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1205-8_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.017033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1205-8_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0033682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1205-8_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0046741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1205-8_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0031812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1205-8_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.020559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1205-8_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.019382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1205-8_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1205-8_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1205-8_0_4_line_28 |  | 24 | 44 | 0.010298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1205-8_0_4_line_29 |  | 25 | 63 | 0.0042686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1205-8_0_4_line_30 |  | 26 | 85 | 0.0072019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1205-8_0_4_line_31 |  | 26 | 83 | 0.034747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1205-8_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.026504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1205-8_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0042031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1205-8_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.027195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1205-8_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.017397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1205-8_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.034516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1205-8_0_4_line_37 |  | 30 | 33 | 0.012629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1205-8_0_4_line_38 |  | 31 | 44 | 0.0023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1205-8_0_4_line_39 |  | 31 | 45 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1205-8_0_4_line_40 |  | 32 | 37 | 0.019533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1205-8_0_4_line_41 |  | 33 | 46 | 0.0099422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1205-8_0_4_line_42 |  | 34 | 35 | 0.064067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1205-8_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.093356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1205-8_0_4_line_44 |  | 35 | 37 | 0.042146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1205-8_0_4_line_45 |  | 36 | 64 | 0.0095075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1205-8_0_4_line_46 |  | 36 | 65 | 0.015013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1205-8_0_4_line_47 |  | 38 | 39 | 0.0089253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1205-8_0_4_line_48 |  | 38 | 40 | 0.020376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1205-8_0_4_line_49 |  | 39 | 41 | 0.0064405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1205-8_0_4_line_50 |  | 41 | 42 | 0.014715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1205-8_0_4_line_51 |  | 42 | 43 | 0.0092059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1205-8_0_4_line_52 |  | 43 | 60 | 0.0016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1205-8_0_4_line_53 |  | 45 | 47 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1205-8_0_4_line_54 |  | 46 | 48 | 0.0063689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1205-8_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.014864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1205-8_0_4_line_56 |  | 48 | 66 | 0.0046088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1205-8_0_4_line_57 |  | 49 | 50 | 0.0030233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1205-8_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.0021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1205-8_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.022497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1205-8_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1205-8_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.011154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1205-8_0_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.032369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1205-8_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.017581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1205-8_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.000984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1205-8_0_4_line_65 |  | 58 | 59 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1205-8_0_4_line_66 |  | 59 | 80 | 0.0067126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1205-8_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.016411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1205-8_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.0028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1205-8_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0097264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1205-8_0_4_line_70 |  | 64 | 81 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1205-8_0_4_line_71 |  | 65 | 87 | 0.024756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1205-8_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0094963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1205-8_0_4_line_73 |  | 67 | 75 | 0.026004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1205-8_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.032346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1205-8_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.019464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1205-8_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.075027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1205-8_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1205-8_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.044122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1205-8_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0088946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1205-8_0_4_line_80 |  | 74 | 79 | 0.00022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1205-8_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.018246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1205-8_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.0010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1205-8_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1205-8_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1205-8_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0010044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1205-8_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1205-8_0_4_line_87 |  | 82 | 84 | 0.020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1205-8_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.013942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1205-8_0_4_line_89 |  | 86 | 94 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1205-8_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0058683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1205-8_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0084227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1205-8_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0077889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1205-8_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.03086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1205-8_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.01928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1205-8_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.01651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1205-8_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1205-8_0_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.07676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1205-8_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.12133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1205-8_0_4_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2694081.4803 | 1192115.3406 | 2694067.6288 | 1192105.9835 | 2694053.4423 | 1192107.2614
1 | 2694057.863 | 1192132.5695 | 2694055.3525 | 1192119.6105 | 2694053.4423 | 1192107.2614
2 | 2694051.2538 | 1192194.0721 | 2694074.0611 | 1192180.3327 | 2694076.101 | 1192166.4892 | 2694085.708 | 1192135.9426 | 2694090.0027 | 1192124.1803 | 2694081.4803 | 1192115.3406
3 | 2694051.2538 | 1192194.0721 | 2694015.3107 | 1192216.4774
4 | 2694051.2538 | 1192194.0721 | 2694044.824 | 1192184.0172
5 | 2693891.6562 | 1192311.3087 | 2693964.3054 | 1192253.7227
6 | 2693891.6562 | 1192311.3087 | 2693893.9932 | 1192314.775
7 | 2693966.3751 | 1192238.4564 | 2693964.3054 | 1192253.7227
8 | 2693896.2608 | 1192318.1382 | 2693893.9932 | 1192314.775
9 | 2694015.3107 | 1192216.4774 | 2693977.9545 | 1192235.0193
10 | 2694015.3107 | 1192216.4774 | 2694035.9684 | 1192262.7052
11 | 2694037.9749 | 1192170.1257 | 2694041.1631 | 1192178.2922 | 2694044.824 | 1192184.0172
12 | 2693966.3751 | 1192238.4564 | 2693976.2282 | 1192235.8761 | 2693977.9545 | 1192235.0193
13 | 2694037.6717 | 1192266.5166 | 2694035.9684 | 1192262.7052
14 | 2693966.3751 | 1192238.4564 | 2693914.8537 | 1192186.2362
15 | 2694037.6717 | 1192266.5166 | 2694041.72 | 1192274.7745
16 | 2693829.4079 | 1192722.2363 | 2693744.6817 | 1192622.9407
17 | 2693778.1337 | 1192488.7421 | 2693744.6817 | 1192622.9407
18 | 2693759.6999 | 1192481.7169 | 2693766.7324 | 1192485.4072 | 2693773.7931 | 1192487.786 | 2693778.1337 | 1192488.7421
19 | 2693778.1337 | 1192488.7421 | 2693781.6188 | 1192489.5098 | 2693789.7593 | 1192489.6374 | 2693800.2019 | 1192487.3552 | 2693800.2019 | 1192487.3552
20 | 2693819.6697 | 1192474.6346 | 2693813.5532 | 1192480.4489 | 2693806.381 | 1192485.1839
21 | 2693803.2032 | 1192486.3006 | 2693806.381 | 1192485.1839 | 2693806.381 | 1192485.1839
22 | 2693823.0573 | 1192471.4142 | 2693819.6697 | 1192474.6346
23 | 2693803.2032 | 1192486.3006 | 2693800.2019 | 1192487.3552
24 | 2693823.0573 | 1192471.4142 | 2693830.4576 | 1192458.4663 | 2693832.9793 | 1192453.4151
25 | 2693823.0573 | 1192471.4142 | 2693816.95 | 1192465.1255 | 2693810.9131 | 1192456.3937
26 | 2693841.3343 | 1192438.1986 | 2693838.636 | 1192442.084 | 2693832.9793 | 1192453.4151
27 | 2693810.9131 | 1192456.3937 | 2693802.8995 | 1192444.8026
28 | 2693848.0082 | 1192430.3928 | 2693843.4099 | 1192435.2099 | 2693841.3343 | 1192438.1986
29 | 2693800.472 | 1192441.2915 | 2693802.8995 | 1192444.8026
30 | 2693759.6999 | 1192481.7169 | 2693753.3001 | 1192478.4137
31 | 2693759.6999 | 1192481.7169 | 2693775.7636 | 1192464.2239 | 2693776.329 | 1192459.2851 | 2693772.8138 | 1192454.3908
32 | 2693872.7746 | 1192450.628 | 2693875.5489 | 1192457.3394 | 2693886.5093 | 1192471.6206 | 2693887.3608 | 1192472.5217
33 | 2693871.1689 | 1192446.7437 | 2693872.7746 | 1192450.628
34 | 2693864.8685 | 1192420.359 | 2693869.401 | 1192442.4667 | 2693871.1689 | 1192446.7437
35 | 2693849.6421 | 1192428.6812 | 2693855.6246 | 1192424.4612 | 2693864.8685 | 1192420.359
36 | 2693864.8685 | 1192420.359 | 2693871.987 | 1192419.0587 | 2693879.8755 | 1192418.7267 | 2693886.8351 | 1192419.2918 | 2693898.7235 | 1192422.823
37 | 2693864.8685 | 1192420.359 | 2693862.8267 | 1192411.0321 | 2693861.4667 | 1192408.267
38 | 2693849.6421 | 1192428.6812 | 2693848.0082 | 1192430.3928
39 | 2693849.6421 | 1192428.6812 | 2693843.3946 | 1192420.1444 | 2693835.5324 | 1192410.6339
40 | 2693898.7235 | 1192422.823 | 2693899.9561 | 1192423.1891 | 2693903.1128 | 1192424.6284 | 2693916.4631 | 1192430.9644
41 | 2693861.4667 | 1192408.267 | 2693857.0785 | 1192399.3455 | 2693857.0785 | 1192399.3455
42 | 2693950.8674 | 1192454.9086 | 2693936.8298 | 1192476.3688 | 2693936.3505 | 1192488.925 | 2693948.3425 | 1192500.1316 | 2693955.0768 | 1192506.7535
43 | 2693950.8674 | 1192454.9086 | 2693960.5594 | 1192464.5003 | 2693976.9234 | 1192482.7691 | 2693989.8718 | 1192466.5842 | 2693990.7531 | 1192461.9283 | 2693978.5997 | 1192434.7977
44 | 2693950.8674 | 1192454.9086 | 2693943.4142 | 1192447.9093 | 2693924.5067 | 1192434.7818 | 2693916.4631 | 1192430.9644
45 | 2693978.5997 | 1192434.7977 | 2693974.7149 | 1192426.12
46 | 2693978.5997 | 1192434.7977 | 2693992.8027 | 1192429.9339
47 | 2693756.2075 | 1192396.6405 | 2693760.1343 | 1192393.7001 | 2693764.1474 | 1192393.4718
48 | 2693745.8533 | 1192414.1896 | 2693756.2075 | 1192396.6405
49 | 2693764.1474 | 1192393.4718 | 2693765.8041 | 1192393.3776 | 2693769.4689 | 1192396.4481
50 | 2693769.4689 | 1192396.4481 | 2693769.4689 | 1192396.4481 | 2693777.8373 | 1192408.5522
51 | 2693783.0725 | 1192416.1246 | 2693777.8373 | 1192408.5522
52 | 2693783.9896 | 1192417.451 | 2693783.0725 | 1192416.1246
53 | 2693828.6659 | 1192402.3278 | 2693835.5324 | 1192410.6339
54 | 2693852.6658 | 1192394.7531 | 2693857.0785 | 1192399.3455
55 | 2693819.1953 | 1192390.8717 | 2693828.6659 | 1192402.3278
56 | 2693852.6658 | 1192394.7531 | 2693849.4725 | 1192391.4298
57 | 2693819.1953 | 1192390.8717 | 2693817.269 | 1192388.5416
58 | 2693815.9052 | 1192386.8919 | 2693817.269 | 1192388.5416
59 | 2693926.6531 | 1192359.1571 | 2693918.613 | 1192351.2909 | 2693912.3248 | 1192341.9642
60 | 2693926.6531 | 1192359.1571 | 2693927.9266 | 1192360.4031
61 | 2693912.3248 | 1192341.9642 | 2693906.0894 | 1192332.7159
62 | 2693953.2616 | 1192379.6222 | 2693949.0765 | 1192373.3166 | 2693938.2065 | 1192366.8751 | 2693928.4646 | 1192360.9295 | 2693927.9266 | 1192360.4031
63 | 2693896.2608 | 1192318.1382 | 2693906.0894 | 1192332.7159
64 | 2693953.2616 | 1192379.6222 | 2693953.8057 | 1192380.442
65 | 2693953.8057 | 1192380.442 | 2693955.2211 | 1192382.5746 | 2693962.508 | 1192398.8521
66 | 2693962.508 | 1192398.8521 | 2693965.2507 | 1192404.9788
67 | 2693783.9896 | 1192417.451 | 2693793.3224 | 1192430.9502
68 | 2693793.3224 | 1192430.9502 | 2693794.9407 | 1192433.291
69 | 2693800.472 | 1192441.2915 | 2693794.9407 | 1192433.291
70 | 2693974.7149 | 1192426.12 | 2693965.6611 | 1192405.8956
71 | 2694002.5803 | 1192414.2122 | 2694005.4416 | 1192420.8991 | 2694005.5447 | 1192424.0361 | 2694003.5582 | 1192426.2508 | 2693992.8027 | 1192429.9339
72 | 2693842.8929 | 1192384.5822 | 2693849.4725 | 1192391.4298
73 | 2693824.8759 | 1192365.8315 | 2693842.8929 | 1192384.5822
74 | 2693738.1102 | 1192343.9451 | 2693739.9377 | 1192345.5526 | 2693744.1854 | 1192345.4857 | 2693769.7918 | 1192343.7652
75 | 2693738.1102 | 1192343.9451 | 2693741.9426 | 1192363.0277
76 | 2693766.5636 | 1192286.576 | 2693731.593 | 1192314.1682 | 2693738.1102 | 1192343.9451
77 | 2693723.8504 | 1192381.5683 | 2693743.6407 | 1192371.4829 | 2693741.9426 | 1192363.0277
78 | 2693766.5636 | 1192286.576 | 2693791.146 | 1192323.2156
79 | 2693791.146 | 1192323.2156 | 2693796.1016 | 1192330.6018
80 | 2693796.2254 | 1192330.7862 | 2693796.1016 | 1192330.6018
81 | 2693824.8759 | 1192365.8315 | 2693818.4748 | 1192359.1698 | 2693812.7932 | 1192352.1806
82 | 2693812.7932 | 1192352.1806 | 2693812.1266 | 1192351.3607
83 | 2693804.7631 | 1192342.3025 | 2693812.1266 | 1192351.3607
84 | 2693804.7631 | 1192342.3025 | 2693800.1191 | 1192336.5897 | 2693796.2254 | 1192330.7862
85 | 2693965.2507 | 1192404.9788 | 2693965.6611 | 1192405.8956
86 | 2693766.6574 | 1192445.8187 | 2693772.8138 | 1192454.3908
87 | 2693766.6574 | 1192445.8187 | 2693754.4788 | 1192428.8616
88 | 2693740.9112 | 1192472.0194 | 2693753.3001 | 1192478.4137
89 | 2693731.5325 | 1192467.1788 | 2693740.9112 | 1192472.0194
90 | 2694002.5803 | 1192414.2122 | 2694000.2717 | 1192408.817
91 | 2693996.9583 | 1192401.0734 | 2694000.2717 | 1192408.817
92 | 2693706.9231 | 1192456.0262 | 2693714.2329 | 1192458.7159
93 | 2693677.5986 | 1192446.5307 | 2693686.2722 | 1192448.6456 | 2693692.6355 | 1192450.7688 | 2693706.9231 | 1192456.0262
94 | 2693731.5325 | 1192467.1788 | 2693717.3779 | 1192459.8732 | 2693714.2329 | 1192458.7159
95 | 2693677.5986 | 1192446.5307 | 2693671.0976 | 1192444.9167 | 2693661.5418 | 1192442.6894
96 | 2693677.5986 | 1192446.5307 | 2693680.6207 | 1192428.4825
97 | 2693661.5418 | 1192442.6894 | 2693647.678 | 1192518.1874
98 | 2693647.678 | 1192518.1874 | 2693592.8019 | 1192626.398

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694053.4423 | 1192107.2614
1 | 2694081.4803 | 1192115.3406
2 | 2694057.863 | 1192132.5695
3 | 2694051.2538 | 1192194.0721
4 | 2693891.6562 | 1192311.3087
5 | 2693964.3054 | 1192253.7227
6 | 2693893.9932 | 1192314.775
7 | 2694015.3107 | 1192216.4774
8 | 2694044.824 | 1192184.0172
9 | 2693977.9545 | 1192235.0193
10 | 2694035.9684 | 1192262.7052
11 | 2694037.9749 | 1192170.1257
12 | 2693966.3751 | 1192238.4564
13 | 2694037.6717 | 1192266.5166
14 | 2693829.4079 | 1192722.2363
15 | 2693744.6817 | 1192622.9407
16 | 2693778.1337 | 1192488.7421
17 | 2693806.381 | 1192485.1839
18 | 2693819.6697 | 1192474.6346
19 | 2693803.2032 | 1192486.3006
20 | 2693823.0573 | 1192471.4142
21 | 2693800.2019 | 1192487.3552
22 | 2693832.9793 | 1192453.4151
23 | 2693810.9131 | 1192456.3937
24 | 2693841.3343 | 1192438.1986
25 | 2693802.8995 | 1192444.8026
26 | 2693759.6999 | 1192481.7169
27 | 2693887.3608 | 1192472.5217
28 | 2693872.7746 | 1192450.628
29 | 2693871.1689 | 1192446.7437
30 | 2693864.8685 | 1192420.359
31 | 2693849.6421 | 1192428.6812
32 | 2693898.7235 | 1192422.823
33 | 2693861.4667 | 1192408.267
34 | 2693955.0768 | 1192506.7535
35 | 2693950.8674 | 1192454.9086
36 | 2693978.5997 | 1192434.7977
37 | 2693916.4631 | 1192430.9644
38 | 2693756.2075 | 1192396.6405
39 | 2693764.1474 | 1192393.4718
40 | 2693745.8533 | 1192414.1896
41 | 2693769.4689 | 1192396.4481
42 | 2693777.8373 | 1192408.5522
43 | 2693783.0725 | 1192416.1246
44 | 2693848.0082 | 1192430.3928
45 | 2693835.5324 | 1192410.6339
46 | 2693857.0785 | 1192399.3455
47 | 2693828.6659 | 1192402.3278
48 | 2693852.6658 | 1192394.7531
49 | 2693819.1953 | 1192390.8717
50 | 2693817.269 | 1192388.5416
51 | 2693815.9052 | 1192386.8919
52 | 2693926.6531 | 1192359.1571
53 | 2693912.3248 | 1192341.9642
54 | 2693927.9266 | 1192360.4031
55 | 2693906.0894 | 1192332.7159
56 | 2693953.2616 | 1192379.6222
57 | 2693896.2608 | 1192318.1382
58 | 2693953.8057 | 1192380.442
59 | 2693962.508 | 1192398.8521
60 | 2693783.9896 | 1192417.451
61 | 2693793.3224 | 1192430.9502
62 | 2693794.9407 | 1192433.291
63 | 2693800.472 | 1192441.2915
64 | 2693974.7149 | 1192426.12
65 | 2693992.8027 | 1192429.9339
66 | 2693849.4725 | 1192391.4298
67 | 2693842.8929 | 1192384.5822
68 | 2693769.7918 | 1192343.7652
69 | 2693738.1102 | 1192343.9451
70 | 2693741.9426 | 1192363.0277
71 | 2693766.5636 | 1192286.576
72 | 2693723.8504 | 1192381.5683
73 | 2693791.146 | 1192323.2156
74 | 2693796.1016 | 1192330.6018
75 | 2693824.8759 | 1192365.8315
76 | 2693812.7932 | 1192352.1806
77 | 2693812.1266 | 1192351.3607
78 | 2693804.7631 | 1192342.3025
79 | 2693796.2254 | 1192330.7862
80 | 2693965.2507 | 1192404.9788
81 | 2693965.6611 | 1192405.8956
82 | 2693766.6574 | 1192445.8187
83 | 2693772.8138 | 1192454.3908
84 | 2693754.4788 | 1192428.8616
85 | 2693753.3001 | 1192478.4137
86 | 2693740.9112 | 1192472.0194
87 | 2694002.5803 | 1192414.2122
88 | 2694000.2717 | 1192408.817
89 | 2693996.9583 | 1192401.0734
90 | 2694041.72 | 1192274.7745
91 | 2693706.9231 | 1192456.0262
92 | 2693714.2329 | 1192458.7159
93 | 2693677.5986 | 1192446.5307
94 | 2693731.5325 | 1192467.1788
95 | 2693661.5418 | 1192442.6894
96 | 2693680.6207 | 1192428.4825
97 | 2693647.678 | 1192518.1874
98 | 2693592.8019 | 1192626.398
99 | 2693914.8537 | 1192186.2362
100 | 2693864.8685 | 1192420.359

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97047 | -0.57103 | 0.001768 | 0.00044311
1 | 0.97054 | -0.5696 | 0 | 0
2 | 0.97045 | -0.57138 | 0.00072719 | 0.00018225
3 | 0.97077 | -0.5651 | 0 | 0
4 | 0.97425 | -0.4964 | 0.016844 | 0.0042214
5 | 0.972 | -0.54063 | 0.0054421 | 0.0013639
6 | 0.97441 | -0.49312 | 0.0019205 | 0.00048131
7 | 0.97093 | -0.5618 | 0 | 0
8 | 0.97075 | -0.56548 | 0.00042234 | 0.00010585
9 | 0.97149 | -0.55073 | 0.0048034 | 0.0012038
10 | 0.97045 | -0.57129 | 0.0031405 | 0.00078709
11 | 0.97073 | -0.56585 | 0.0012942 | 0.00032437
12 | 0.97171 | -0.54645 | 0 | 0
13 | 0.97043 | -0.57184 | 0 | 0
14 | 0.98573 | -0.27412 | 0.000635 | 0.00015915
15 | 0.9858 | -0.27263 | 0.0028257 | 0.00070818
16 | 0.98624 | -0.26404 | 0.0031199 | 0.00078191
17 | 0.98803 | -0.22939 | 0.0075309 | 0.0018874
18 | 0.9893 | -0.20474 | 0.0047753 | 0.0011968
19 | 0.9878 | -0.23381 | 0.0033732 | 0.0008454
20 | 0.98967 | -0.19759 | 0 | 0
21 | 0.98759 | -0.23781 | 0.0048044 | 0.0012041
22 | 0.99214 | -0.14987 | 0.005112 | 0.0012812
23 | 0.98887 | -0.21306 | 0.00299 | 0.00074935
24 | 0.99432 | -0.10812 | 0.0034588 | 0.00086685
25 | 0.98833 | -0.22358 | 0.0027774 | 0.00069608
26 | 0.98517 | -0.28498 | 0 | 0
27 | 0.99606 | -0.074831 | 0.007 | 0.0017544
28 | 0.99623 | -0.071572 | 0.0035099 | 0.00087968
29 | 0.99627 | -0.070796 | 0.0056688 | 0.0014207
30 | 0.99667 | -0.063073 | 0 | 0
31 | 0.99579 | -0.079898 | 0 | 0
32 | 0.99466 | -0.10126 | 0.0137 | 0.0034337
33 | 0.99811 | -0.035768 | 0.0043578 | 0.0010922
34 | 0.99102 | -0.17085 | 0.006142 | 0.0015393
35 | 0.99138 | -0.16387 | 0 | 0
36 | 0.98662 | -0.25528 | 0 | 0
37 | 0.9936 | -0.12137 | 0.004101 | 0.0010278
38 | 0.98667 | -0.25594 | 0.0043086 | 0.0010798
39 | 0.98674 | -0.2546 | 0.0048368 | 0.0012122
40 | 0.98659 | -0.25743 | 0.00409 | 0.001025
41 | 0.98682 | -0.25307 | 0.0065448 | 0.0016403
42 | 0.98708 | -0.24786 | 0.0037959 | 0.00095134
43 | 0.98728 | -0.24398 | 0.0031068 | 0.00077863
44 | 0.99564 | -0.082856 | 0.0029275 | 0.00073371
45 | 0.99531 | -0.089149 | 0.0037008 | 0.0009275
46 | 0.99926 | -0.014076 | 0.0055895 | 0.0014009
47 | 0.99513 | -0.092801 | 0.002905 | 0.00072807
48 | 1 | 0 | -0.44915 | -0.11432
49 | 0.9949 | -0.097079 | 0.0045943 | 0.0011514
50 | 0.99487 | -0.097705 | 0.0070191 | 0.0017592
51 | 0.99486 | -0.097884 | 0.0047356 | 0.0011869
52 | 0.97812 | -0.42031 | 0.010031 | 0.0025141
53 | 0.97634 | -0.45524 | 0.017355 | 0.0043495
54 | 0.97828 | -0.41722 | 0.012417 | 0.0031121
55 | 0.97563 | -0.46906 | 0.0033821 | 0.00084765
56 | 0.98152 | -0.35405 | 0.0061951 | 0.0015526
57 | 0.97458 | -0.48979 | 0.019649 | 0.0049246
58 | 0.98162 | -0.35203 | 0.006154 | 0.0015423
59 | 0.98389 | -0.30791 | 0.0059797 | 0.0014986
60 | 0.98732 | -0.24321 | 0.0029001 | 0.00072682
61 | 0.98777 | -0.23454 | 0.003757 | 0.0009416
62 | 0.98786 | -0.23284 | 0.00286 | 0.00071678
63 | 0.98818 | -0.22655 | 0.0028582 | 0.00071633
64 | 0.98619 | -0.26346 | 0.0090309 | 0.0022634
65 | 0.98633 | -0.26082 | 0.0073896 | 0.001852
66 | 0.99974 | -0.0049658 | 0.0049273 | 0.0012349
67 | 0.99925 | -0.014389 | 0.0053696 | 0.0013457
68 | 0.99461 | -0.10368 | 0.0056076 | 0.0014054
69 | 0.99478 | -0.10049 | 0 | 0
70 | 0.99462 | -0.10349 | 0.0041728 | 0.0010458
71 | 0.99576 | -0.081517 | 0 | 0
72 | 0.99449 | -0.10598 | 0.0045848 | 0.0011491
73 | 0.99634 | -0.070378 | 0.0039906 | 0.0010001
74 | 0.99649 | -0.06751 | 0.0080489 | 0.0020172
75 | 0.99803 | -0.037796 | 0.0075458 | 0.0018912
76 | 0.9973 | -0.051841 | 0.0054125 | 0.0013565
77 | 0.99726 | -0.052555 | 0.0030846 | 0.00077308
78 | 0.99689 | -0.059812 | 0.0052944 | 0.0013269
79 | 0.99649 | -0.067407 | 0.0037536 | 0.00094074
80 | 0.98468 | -0.29271 | 0.0053986 | 0.001353
81 | 0.9848 | -0.29034 | 0.0039366 | 0.00098661
82 | 0.98463 | -0.29542 | 0.0032379 | 0.0008115
83 | 0.98473 | -0.29346 | 0.0032379 | 0.0008115
84 | 0.9845 | -0.29809 | 0.007108 | 0.0017814
85 | 0.98487 | -0.29083 | 0.0042472 | 0.0010645
86 | 0.98434 | -0.30111 | 0.0054624 | 0.001369
87 | 0.98603 | -0.26668 | 0.0025541 | 0.00064013
88 | 0.98597 | -0.26781 | 0.0080249 | 0.0020112
89 | 0.98595 | -0.2682 | 0.0026416 | 0.00066205
90 | 0.97037 | -0.57303 | 0.0069965 | 0.0017535
91 | 0.98331 | -0.3213 | 0.0058997 | 0.0014786
92 | 0.98344 | -0.31869 | 0.012636 | 0.0031669
93 | 0.98295 | -0.32833 | 0 | 0
94 | 0.984 | -0.30787 | 0.0043691 | 0.001095
95 | 0.9828 | -0.33113 | 0.001997 | 0.00050049
96 | 0.98289 | -0.32941 | 0.0032671 | 0.0008188
97 | 0.98228 | -0.34135 | 0.0029473 | 0.00073867
98 | 0.98179 | -0.35106 | 0.0044259 | 0.0011092
99 | 0.97162 | -0.54822 | 0.0013088 | 0.00032803
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0024952 | -0.00062506 | 0.0024954 | 0.00062478 | 1.6993e-07 | -2.7381e-07 | 0.0038258 | 0.0038257 | 0.0038258 | 0.97047 | -0.57103 | 0.97054 | -0.5696 | 1.0511
1 | 0.0007272 | 0.00018194 | -0.00072719 | -0.00018225 | 1.1979e-08 | -3.0982e-07 | 0.0011149 | 0.001115 | 0.001115 | 0.97047 | -0.57103 | 0.97045 | -0.57138 | 0.30632
2 | -0.0024954 | -0.00062478 | 0.002496 | 0.00062392 | 5.3475e-07 | -8.6219e-07 | 0.0038257 | 0.0038253 | 0.0038257 | 0.97054 | -0.5696 | 0.97077 | -0.5651 | 1.051
3 | -0.0042126 | -0.0010538 | 0.0042133 | 0.0010537 | 6.6076e-07 | -9.9809e-08 | 0.0064565 | 0.0064563 | 0.0064565 | 0.97077 | -0.5651 | 0.97093 | -0.5618 | 1.7738
4 | 0.0017166 | 0.00042991 | -0.0017166 | -0.00043004 | 3.0986e-08 | -1.2772e-07 | 0.0026312 | 0.0026312 | 0.0026312 | 0.97077 | -0.5651 | 0.97075 | -0.56548 | 0.72287
5 | 0.025982 | 0.0065358 | -0.025927 | -0.0065019 | 5.477e-05 | 3.3901e-05 | 0.039692 | 0.039692 | 0.039692 | 0.97425 | -0.4964 | 0.972 | -0.54063 | 10.9045
6 | -0.042825 | -0.010757 | 0.042832 | 0.010761 | 6.7091e-06 | 4.2417e-06 | 0.065418 | 0.065418 | 0.065418 | 0.97425 | -0.4964 | 0.97441 | -0.49312 | 17.972
7 | 0.020485 | 0.005138 | -0.020479 | -0.0051345 | 5.6832e-06 | 3.4463e-06 | 0.031361 | 0.031361 | 0.031361 | 0.972 | -0.54063 | 0.97171 | -0.54645 | 8.6158
8 | -0.044753 | -0.011243 | 0.04476 | 0.011247 | 7.1063e-06 | 4.4975e-06 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.97441 | -0.49312 | 0.97458 | -0.48979 | 18.7777
9 | -0.014355 | -0.0035968 | 0.014363 | 0.0036011 | 7.5695e-06 | 4.3284e-06 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.97093 | -0.5618 | 0.97149 | -0.55073 | 6.044
10 | 0.010142 | 0.0025431 | -0.010138 | -0.0025408 | 4.5877e-06 | 2.3102e-06 | 0.015544 | 0.015544 | 0.015544 | 0.97093 | -0.5618 | 0.97045 | -0.57129 | 4.2704
11 | 0.0012943 | 0.00032419 | -0.0012942 | -0.00032437 | 2.2969e-08 | -1.7769e-07 | 0.0019839 | 0.0019839 | 0.0019839 | 0.97075 | -0.56548 | 0.97073 | -0.56585 | 0.54503
12 | -0.019166 | -0.004805 | 0.01917 | 0.0048073 | 3.9147e-06 | 2.3554e-06 | 0.029357 | 0.029357 | 0.029357 | 0.97149 | -0.55073 | 0.97171 | -0.54645 | 8.0652
13 | 0.006997 | 0.0017537 | -0.0069968 | -0.0017536 | 1.802e-07 | 6.3749e-08 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.97045 | -0.57129 | 0.97043 | -0.57184 | 2.9475
14 | 0.001309 | 0.00032719 | -0.0013088 | -0.00032803 | 1.1051e-07 | -8.3791e-07 | 0.0020041 | 0.0020045 | 0.0020045 | 0.97171 | -0.54645 | 0.97162 | -0.54822 | 0.55068
15 | 0.0069968 | 0.0017536 | -0.0069965 | -0.0017535 | 3.9681e-07 | 1.4039e-07 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.97043 | -0.57184 | 0.97037 | -0.57303 | 2.9475
16 | -0.000635 | -0.00015915 | 0.00063505 | 0.00015751 | 4.4949e-08 | -1.6353e-06 | 0.00095857 | 0.00095798 | 0.00095857 | 0.98573 | -0.27412 | 0.9858 | -0.27263 | 0.26334
17 | -0.0034607 | -0.00086569 | 0.0034621 | 0.00086483 | 1.4148e-06 | -8.5865e-07 | 0.0052232 | 0.0052225 | 0.0052232 | 0.9858 | -0.27263 | 0.98624 | -0.26404 | 1.4349
18 | 0.058976 | 0.01483 | -0.058917 | -0.014793 | 5.8922e-05 | 3.7457e-05 | 0.088999 | 0.088999 | 0.088999 | 0.98624 | -0.26404 | 0.98517 | -0.28498 | 24.4502
19 | -0.065558 | -0.016477 | 0.06564 | 0.016529 | 8.2207e-05 | 5.2326e-05 | 0.098928 | 0.098928 | 0.098928 | 0.98624 | -0.26404 | 0.98759 | -0.23781 | 27.1781
20 | -0.081378 | -0.020485 | 0.081474 | 0.020546 | 9.5993e-05 | 6.1217e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.98803 | -0.22939 | 0.9893 | -0.20474 | 33.6786
21 | 0.073847 | 0.018597 | -0.073831 | -0.018587 | 1.5632e-05 | 9.9614e-06 | 0.11125 | 0.11125 | 0.11125 | 0.98803 | -0.22939 | 0.9878 | -0.23381 | 30.5627
22 | -0.086249 | -0.021743 | 0.086278 | 0.021762 | 2.9518e-05 | 1.8832e-05 | 0.12977 | 0.12977 | 0.12977 | 0.9893 | -0.20474 | 0.98967 | -0.19759 | 35.6518
23 | 0.070458 | 0.017742 | -0.070444 | -0.017733 | 1.3446e-05 | 8.5649e-06 | 0.10617 | 0.10617 | 0.10617 | 0.9878 | -0.23381 | 0.98759 | -0.23781 | 29.1668
24 | -0.1312 | -0.033057 | 0.1315 | 0.033248 | 0.00030021 | 0.00019187 | 0.19733 | 0.19733 | 0.19733 | 0.98967 | -0.19759 | 0.99214 | -0.14987 | 54.2113
25 | 0.044923 | 0.011295 | -0.04489 | -0.011274 | 3.3171e-05 | 2.0981e-05 | 0.067557 | 0.067557 | 0.067557 | 0.98967 | -0.19759 | 0.98887 | -0.21306 | 18.5595
26 | -0.13661 | -0.03453 | 0.13689 | 0.034705 | 0.00027413 | 0.00017522 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.99214 | -0.14987 | 0.99432 | -0.10812 | 56.3176
27 | 0.0419 | 0.010525 | -0.041879 | -0.010511 | 2.1012e-05 | 1.3267e-05 | 0.063057 | 0.063058 | 0.063058 | 0.98887 | -0.21306 | 0.98833 | -0.22358 | 17.3235
28 | -0.14035 | -0.035572 | 0.14052 | 0.035681 | 0.00017059 | 0.00010904 | 0.21017 | 0.21017 | 0.21017 | 0.99432 | -0.10812 | 0.99564 | -0.082856 | 57.7396
29 | 0.039101 | 0.0098154 | -0.039096 | -0.0098119 | 5.5487e-06 | 3.4965e-06 | 0.058876 | 0.058876 | 0.058876 | 0.98833 | -0.22358 | 0.98818 | -0.22655 | 16.1747
30 | 0.045326 | 0.011384 | -0.045313 | -0.011376 | 1.2661e-05 | 8.0115e-06 | 0.06847 | 0.06847 | 0.06847 | 0.98517 | -0.28498 | 0.98487 | -0.29083 | 18.8103
31 | 0.013591 | 0.0034083 | -0.013586 | -0.0034052 | 5.4915e-06 | 3.0723e-06 | 0.020529 | 0.020529 | 0.020529 | 0.98517 | -0.28498 | 0.98473 | -0.29346 | 5.6399
32 | -0.007 | -0.0017544 | 0.0070011 | 0.0017547 | 1.0869e-06 | 3.5056e-07 | 0.010457 | 0.010457 | 0.010457 | 0.99606 | -0.074831 | 0.99623 | -0.071572 | 2.8729
33 | -0.010511 | -0.0026344 | 0.010511 | 0.0026346 | 3.885e-07 | 1.9391e-07 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 | 0.99623 | -0.071572 | 0.99627 | -0.070796 | 4.3131
34 | -0.01618 | -0.0040553 | 0.016186 | 0.0040588 | 5.956e-06 | 3.4576e-06 | 0.024167 | 0.024166 | 0.024167 | 0.99627 | -0.070796 | 0.99667 | -0.063073 | 6.6392
35 | 0.16657 | 0.042276 | -0.16644 | -0.042191 | 0.00013469 | 8.5525e-05 | 0.24888 | 0.24888 | 0.24888 | 0.99667 | -0.063073 | 0.99579 | -0.079898 | 22.7909
36 | 0.19167 | 0.049157 | -0.19132 | -0.048932 | 0.00035429 | 0.0002254 | 0.28656 | 0.28656 | 0.28656 | 0.99667 | -0.063073 | 0.99466 | -0.10126 | 26.2418
37 | -0.37443 | -0.095492 | 0.37492 | 0.095808 | 0.00049437 | 0.0003159 | 0.5596 | 0.5596 | 0.5596 | 0.99667 | -0.063073 | 0.99811 | -0.035768 | 51.2456
38 | 0.14346 | 0.036427 | -0.14344 | -0.036414 | 2.0422e-05 | 1.3009e-05 | 0.21455 | 0.21455 | 0.21455 | 0.99579 | -0.079898 | 0.99564 | -0.082856 | 29.4708
39 | 0.022972 | 0.0057633 | -0.022962 | -0.0057572 | 1.0128e-05 | 6.1842e-06 | 0.034329 | 0.034329 | 0.034329 | 0.99579 | -0.079898 | 0.99531 | -0.089149 | 9.4312
40 | 0.17762 | 0.045498 | -0.17744 | -0.045388 | 0.00017284 | 0.00010986 | 0.26607 | 0.26607 | 0.26607 | 0.99466 | -0.10126 | 0.9936 | -0.12137 | 24.365
41 | -0.37928 | -0.0969 | 0.37968 | 0.097155 | 0.00039827 | 0.0002545 | 0.5661 | 0.5661 | 0.5661 | 0.99811 | -0.035768 | 0.99926 | -0.014076 | 51.8406
42 | -0.006142 | -0.0015393 | 0.006144 | 0.0015398 | 2.0433e-06 | 4.8191e-07 | 0.0092222 | 0.009222 | 0.0092222 | 0.99102 | -0.17085 | 0.99138 | -0.16387 | 2.5336
43 | 0.16684 | 0.042594 | -0.16611 | -0.042128 | 0.00073345 | 0.00046582 | 0.2507 | 0.2507 | 0.2507 | 0.99138 | -0.16387 | 0.98662 | -0.25528 | 22.9582
44 | -0.17299 | -0.044134 | 0.17334 | 0.04436 | 0.00035593 | 0.00022616 | 0.25992 | 0.25992 | 0.25992 | 0.99138 | -0.16387 | 0.9936 | -0.12137 | 23.8026
45 | 0.14549 | 0.036957 | -0.14543 | -0.036921 | 5.7314e-05 | 3.6317e-05 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2196 | 0.98662 | -0.25528 | 0.98619 | -0.26346 | 20.1103
46 | 0.02062 | 0.005171 | -0.020615 | -0.0051677 | 5.4452e-06 | 3.2933e-06 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.98662 | -0.25528 | 0.98633 | -0.26082 | 8.544
47 | -0.0083988 | -0.0021048 | 0.0083993 | 0.002105 | 5.3698e-07 | 2.2967e-07 | 0.012666 | 0.012666 | 0.012666 | 0.98667 | -0.25594 | 0.98674 | -0.2546 | 3.4798
48 | 0.0040903 | 0.001025 | -0.00409 | -0.001025 | 2.9075e-07 | -7.4138e-08 | 0.0061685 | 0.0061686 | 0.0061686 | 0.98667 | -0.25594 | 0.98659 | -0.25743 | 1.6947
49 | -0.013236 | -0.0033172 | 0.013237 | 0.0033178 | 9.6223e-07 | 5.3355e-07 | 0.01996 | 0.01996 | 0.01996 | 0.98674 | -0.2546 | 0.98682 | -0.25307 | 5.4836
50 | -0.019782 | -0.004958 | 0.019787 | 0.004961 | 4.91e-06 | 2.9543e-06 | 0.029829 | 0.029829 | 0.029829 | 0.98682 | -0.25307 | 0.98708 | -0.24786 | 8.1948
51 | -0.023583 | -0.0059123 | 0.023587 | 0.005915 | 4.3632e-06 | 2.6748e-06 | 0.035551 | 0.035551 | 0.035551 | 0.98708 | -0.24786 | 0.98728 | -0.24398 | 9.7668
52 | -0.026694 | -0.0066936 | 0.026695 | 0.0066942 | 9.789e-07 | 6.0587e-07 | 0.040234 | 0.040234 | 0.040234 | 0.98728 | -0.24398 | 0.98732 | -0.24321 | 11.0532
53 | 0.019261 | 0.0048297 | -0.019258 | -0.0048277 | 3.3513e-06 | 2.0048e-06 | 0.028797 | 0.028797 | 0.028797 | 0.99531 | -0.089149 | 0.99513 | -0.092801 | 7.9112
54 | -0.38527 | -0.098555 | 0.38553 | 0.098723 | 0.00026269 | 0.00016787 | 0.57442 | 0.57442 | 0.57442 | 0.99926 | -0.014076 | 1 | 0 | 52.6028
55 | 0.016353 | 0.0040996 | -0.016349 | -0.0040976 | 3.3329e-06 | 1.94e-06 | 0.024453 | 0.024453 | 0.024453 | 0.99513 | -0.092801 | 0.9949 | -0.097079 | 6.7178
56 | 0.06197 | 0.015597 | -0.061956 | -0.015587 | 1.4704e-05 | 9.3499e-06 | 0.092236 | 0.092236 | 0.092236 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0049658 | 25.3396
57 | 0.011755 | 0.0029462 | -0.011755 | -0.002946 | 3.5045e-07 | 1.8503e-07 | 0.017581 | 0.017581 | 0.017581 | 0.9949 | -0.097079 | 0.99487 | -0.097705 | 4.8301
58 | 0.0047357 | 0.0011869 | -0.0047356 | -0.0011869 | 4.027e-08 | -2.0208e-09 | 0.0070831 | 0.0070831 | 0.0070831 | 0.99487 | -0.097705 | 0.99486 | -0.097884 | 1.9459
59 | 0.085397 | 0.021529 | -0.085254 | -0.021438 | 0.00014249 | 9.0909e-05 | 0.12996 | 0.12996 | 0.12996 | 0.97812 | -0.42031 | 0.97634 | -0.45524 | 35.7033
60 | -0.095428 | -0.024043 | 0.095442 | 0.024052 | 1.409e-05 | 8.9954e-06 | 0.14522 | 0.14522 | 0.14522 | 0.97812 | -0.42031 | 0.97828 | -0.41722 | 39.8957
61 | 0.0679 | 0.017089 | -0.067855 | -0.01706 | 4.4815e-05 | 2.8542e-05 | 0.10351 | 0.10351 | 0.10351 | 0.97634 | -0.45524 | 0.97563 | -0.46906 | 28.4369
62 | -0.10786 | -0.027164 | 0.10819 | 0.027373 | 0.0003269 | 0.00020881 | 0.16411 | 0.16411 | 0.16411 | 0.97828 | -0.41722 | 0.98152 | -0.35405 | 45.0846
63 | 0.064473 | 0.016212 | -0.064409 | -0.016172 | 6.3775e-05 | 4.0597e-05 | 0.098352 | 0.098352 | 0.098352 | 0.97563 | -0.46906 | 0.97458 | -0.48979 | 27.0198
64 | -0.11438 | -0.028926 | 0.11439 | 0.028933 | 1.1108e-05 | 7.0965e-06 | 0.1735 | 0.1735 | 0.1735 | 0.98152 | -0.35405 | 0.98162 | -0.35203 | 47.6648
65 | -0.12055 | -0.030475 | 0.1208 | 0.030638 | 0.00025563 | 0.00016335 | 0.18283 | 0.18283 | 0.18283 | 0.98162 | -0.35203 | 0.98389 | -0.30791 | 50.2276
66 | -0.12678 | -0.032137 | 0.12687 | 0.032196 | 9.2672e-05 | 5.9225e-05 | 0.19187 | 0.19187 | 0.19187 | 0.98389 | -0.30791 | 0.98468 | -0.29271 | 52.712
67 | -0.029595 | -0.0074211 | 0.029607 | 0.0074287 | 1.2244e-05 | 7.6263e-06 | 0.044604 | 0.044604 | 0.044604 | 0.98732 | -0.24321 | 0.98777 | -0.23454 | 12.254
68 | -0.033364 | -0.0083703 | 0.033367 | 0.008372 | 2.6961e-06 | 1.6891e-06 | 0.050264 | 0.050264 | 0.050264 | 0.98777 | -0.23454 | 0.98786 | -0.23284 | 13.8088
69 | -0.036227 | -0.0090888 | 0.036238 | 0.0090956 | 1.0862e-05 | 6.8274e-06 | 0.054572 | 0.054572 | 0.054572 | 0.98786 | -0.23284 | 0.98818 | -0.22655 | 14.9923
70 | 0.1364 | 0.034658 | -0.13622 | -0.034546 | 0.00017627 | 0.00011225 | 0.20598 | 0.20598 | 0.20598 | 0.98619 | -0.26346 | 0.9848 | -0.29034 | 28.2937
71 | 0.013225 | 0.0033157 | -0.013221 | -0.0033136 | 3.6956e-06 | 2.0493e-06 | 0.019952 | 0.019952 | 0.019952 | 0.98633 | -0.26082 | 0.98603 | -0.26668 | 5.4814
72 | 0.057029 | 0.014352 | -0.057003 | -0.014336 | 2.567e-05 | 1.6304e-05 | 0.084902 | 0.084902 | 0.084902 | 0.99974 | -0.0049658 | 0.99925 | -0.014389 | 23.3248
73 | 0.051633 | 0.01299 | -0.051576 | -0.012954 | 5.7676e-05 | 3.6572e-05 | 0.076906 | 0.076907 | 0.076907 | 0.99925 | -0.014389 | 0.99803 | -0.037796 | 21.1282
74 | -0.0056076 | -0.0014054 | 0.0056085 | 0.0014055 | 8.5372e-07 | 1.2651e-07 | 0.0083895 | 0.0083893 | 0.0083895 | 0.99461 | -0.10368 | 0.99478 | -0.10049 | 2.3048
75 | 0.0087593 | 0.0021953 | -0.0087581 | -0.0021948 | 1.253e-06 | 5.4929e-07 | 0.013102 | 0.013103 | 0.013103 | 0.99478 | -0.10049 | 0.99462 | -0.10349 | 3.5996
76 | -0.014368 | -0.0036009 | 0.014381 | 0.0036082 | 1.2995e-05 | 7.342e-06 | 0.021492 | 0.021491 | 0.021492 | 0.99478 | -0.10049 | 0.99576 | -0.081517 | 5.9043
77 | 0.0045853 | 0.001149 | -0.0045848 | -0.0011491 | 5.4416e-07 | -5.1895e-08 | 0.0068598 | 0.00686 | 0.00686 | 0.99462 | -0.10349 | 0.99449 | -0.10598 | 1.8846
78 | -0.014381 | -0.0036082 | 0.014388 | 0.0036125 | 7.6421e-06 | 4.3167e-06 | 0.021491 | 0.021491 | 0.021491 | 0.99576 | -0.081517 | 0.99634 | -0.070378 | 5.9042
79 | -0.018379 | -0.0046127 | 0.018382 | 0.0046142 | 2.5135e-06 | 1.4928e-06 | 0.027451 | 0.027451 | 0.027451 | 0.99634 | -0.070378 | 0.99649 | -0.06751 | 7.5415
80 | -0.02643 | -0.0066314 | 0.026431 | 0.0066315 | 1.2977e-07 | 8.0162e-08 | 0.03947 | 0.03947 | 0.03947 | 0.99649 | -0.06751 | 0.99649 | -0.067407 | 10.8434
81 | 0.04403 | 0.011063 | -0.044 | -0.011044 | 2.9495e-05 | 1.8638e-05 | 0.065656 | 0.065656 | 0.065656 | 0.99803 | -0.037796 | 0.9973 | -0.051841 | 18.0374
82 | 0.038588 | 0.0096876 | -0.038586 | -0.0096867 | 1.3138e-06 | 8.2705e-07 | 0.05758 | 0.05758 | 0.05758 | 0.9973 | -0.051841 | 0.99726 | -0.052555 | 15.8188
83 | 0.035502 | 0.0089137 | -0.03549 | -0.0089059 | 1.2286e-05 | 7.711e-06 | 0.052978 | 0.052978 | 0.052978 | 0.99726 | -0.052555 | 0.99689 | -0.059812 | 14.5544
84 | 0.030195 | 0.007579 | -0.030184 | -0.0075722 | 1.0934e-05 | 6.8109e-06 | 0.045075 | 0.045075 | 0.045075 | 0.99689 | -0.059812 | 0.99649 | -0.067407 | 12.3833
85 | -0.13227 | -0.033549 | 0.13229 | 0.033559 | 1.5071e-05 | 9.6326e-06 | 0.20003 | 0.20003 | 0.20003 | 0.98468 | -0.29271 | 0.9848 | -0.29034 | 54.9533
86 | -0.010347 | -0.0025932 | 0.010348 | 0.0025937 | 9.6765e-07 | 4.8505e-07 | 0.015637 | 0.015637 | 0.015637 | 0.98463 | -0.29542 | 0.98473 | -0.29346 | 4.2958
87 | 0.0071089 | 0.0017817 | -0.007108 | -0.0017814 | 9.0361e-07 | 3.128e-07 | 0.010743 | 0.010743 | 0.010743 | 0.98463 | -0.29542 | 0.9845 | -0.29809 | 2.9515
88 | 0.041066 | 0.010312 | -0.041046 | -0.010299 | 2.0131e-05 | 1.2707e-05 | 0.062053 | 0.062053 | 0.062053 | 0.98487 | -0.29083 | 0.98434 | -0.30111 | 17.0474
89 | 0.035583 | 0.0089302 | -0.035572 | -0.008923 | 1.1454e-05 | 7.1962e-06 | 0.053795 | 0.053795 | 0.053795 | 0.98434 | -0.30111 | 0.984 | -0.30787 | 14.7789
90 | 0.010667 | 0.0026735 | -0.010667 | -0.0026732 | 5.7027e-07 | 2.9012e-07 | 0.016098 | 0.016098 | 0.016098 | 0.98603 | -0.26668 | 0.98597 | -0.26781 | 4.4225
91 | 0.0026417 | 0.00066198 | -0.0026416 | -0.00066205 | 5.0202e-08 | -7.5291e-08 | 0.0039867 | 0.0039868 | 0.0039868 | 0.98597 | -0.26781 | 0.98595 | -0.2682 | 1.0953
92 | -0.018548 | -0.0046497 | 0.018551 | 0.0046511 | 2.3013e-06 | 1.374e-06 | 0.028069 | 0.028069 | 0.028069 | 0.98331 | -0.3213 | 0.98344 | -0.31869 | 7.7113
93 | 0.012649 | 0.0031711 | -0.012644 | -0.0031688 | 4.2401e-06 | 2.3223e-06 | 0.019141 | 0.019141 | 0.019141 | 0.98331 | -0.3213 | 0.98295 | -0.32833 | 5.2586
94 | -0.031187 | -0.007818 | 0.031203 | 0.007828 | 1.6099e-05 | 1.0059e-05 | 0.047188 | 0.047188 | 0.047188 | 0.98344 | -0.31869 | 0.984 | -0.30787 | 12.9638
95 | 0.0093772 | 0.0023501 | -0.0093759 | -0.0023495 | 1.2476e-06 | 5.8923e-07 | 0.014195 | 0.014195 | 0.014195 | 0.98295 | -0.32833 | 0.9828 | -0.33113 | 3.8999
96 | 0.0032672 | 0.00081868 | -0.0032671 | -0.0008188 | 1.6787e-07 | -1.2451e-07 | 0.004946 | 0.0049461 | 0.0049461 | 0.98295 | -0.32833 | 0.98289 | -0.32941 | 1.3588
97 | 0.0073789 | 0.001849 | -0.0073753 | -0.0018477 | 3.5929e-06 | 1.3272e-06 | 0.011172 | 0.011172 | 0.011172 | 0.9828 | -0.33113 | 0.98228 | -0.34135 | 3.0693
98 | 0.004428 | 0.001109 | -0.0044259 | -0.0011092 | 2.0472e-06 | -2.2489e-07 | 0.0067075 | 0.006708 | 0.006708 | 0.98228 | -0.34135 | 0.98179 | -0.35106 | 1.8429

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45362 | 0.11544

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001768 | 0.00044311
1 | 0.00072719 | 0.00018225
2 | 0.016844 | 0.0042214
3 | 0.0054421 | 0.0013639
4 | 0.0019205 | 0.00048131
5 | 0.00042234 | 0.00010585
6 | 0.0048034 | 0.0012038
7 | 0.0031405 | 0.00078709
8 | 0.0012942 | 0.00032437
9 | 0.000635 | 0.00015915
10 | 0.0028257 | 0.00070818
11 | 0.0031199 | 0.00078191
12 | 0.0075309 | 0.0018874
13 | 0.0047753 | 0.0011968
14 | 0.0033732 | 0.0008454
15 | 0.0048044 | 0.0012041
16 | 0.005112 | 0.0012812
17 | 0.00299 | 0.00074935
18 | 0.0034588 | 0.00086685
19 | 0.0027774 | 0.00069608
20 | 0.007 | 0.0017544
21 | 0.0035099 | 0.00087968
22 | 0.0056688 | 0.0014207
23 | 0.0137 | 0.0034337
24 | 0.0043578 | 0.0010922
25 | 0.006142 | 0.0015393
26 | 0.004101 | 0.0010278
27 | 0.0043086 | 0.0010798
28 | 0.0048368 | 0.0012122
29 | 0.00409 | 0.001025
30 | 0.0065448 | 0.0016403
31 | 0.0037959 | 0.00095134
32 | 0.0031068 | 0.00077863
33 | 0.0029275 | 0.00073371
34 | 0.0037008 | 0.0009275
35 | 0.0055895 | 0.0014009
36 | 0.002905 | 0.00072807
37 | 0.0044718 | 0.0011207
38 | 0.0045943 | 0.0011514
39 | 0.0070191 | 0.0017592
40 | 0.0047356 | 0.0011869
41 | 0.010031 | 0.0025141
42 | 0.017355 | 0.0043495
43 | 0.012417 | 0.0031121
44 | 0.0033821 | 0.00084765
45 | 0.0061951 | 0.0015526
46 | 0.019649 | 0.0049246
47 | 0.006154 | 0.0015423
48 | 0.0059797 | 0.0014986
49 | 0.0029001 | 0.00072682
50 | 0.003757 | 0.0009416
51 | 0.00286 | 0.00071678
52 | 0.0028582 | 0.00071633
53 | 0.0090309 | 0.0022634
54 | 0.0073896 | 0.001852
55 | 0.0049273 | 0.0012349
56 | 0.0053696 | 0.0013457
57 | 0.0056076 | 0.0014054
58 | 0.0041728 | 0.0010458
59 | 0.0045848 | 0.0011491
60 | 0.0039906 | 0.0010001
61 | 0.0080489 | 0.0020172
62 | 0.0075458 | 0.0018912
63 | 0.0054125 | 0.0013565
64 | 0.0030846 | 0.00077308
65 | 0.0052944 | 0.0013269
66 | 0.0037536 | 0.00094074
67 | 0.0053986 | 0.001353
68 | 0.0039366 | 0.00098661
69 | 0.0032379 | 0.0008115
70 | 0.0032379 | 0.0008115
71 | 0.007108 | 0.0017814
72 | 0.0042472 | 0.0010645
73 | 0.0054624 | 0.001369
74 | 0.0025541 | 0.00064013
75 | 0.0080249 | 0.0020112
76 | 0.0026416 | 0.00066205
77 | 0.0069965 | 0.0017535
78 | 0.0058997 | 0.0014786
79 | 0.012636 | 0.0031669
80 | 0.0043691 | 0.001095
81 | 0.001997 | 0.00050049
82 | 0.0032671 | 0.0008188
83 | 0.0029473 | 0.00073867
84 | 0.0044259 | 0.0011092
85 | 0.0013088 | 0.00032803

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1