## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1213-16_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1213-16_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1213-16_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1213-16_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1213-16_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1213-16_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1213-16_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1213-16_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1213-16_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1213-16_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1213-16_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1213-16_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1213-16_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1213-16_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1213-16_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1213-16_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1213-16_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1213-16_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1213-16_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1213-16_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1213-16_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1213-16_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1213-16_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1213-16_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1213-16_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1213-16_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1213-16_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1213-16_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1213-16_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1213-16_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1213-16_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1213-16_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1213-16_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1213-16_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1213-16_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1213-16_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1213-16_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1213-16_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1213-16_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1213-16_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1213-16_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1213-16_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1213-16_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1213-16_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1213-16_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1213-16_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1213-16_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1213-16_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1213-16_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1213-16_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1213-16_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1213-16_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1213-16_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1213-16_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1213-16_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1213-16_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1213-16_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1213-16_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1213-16_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1213-16_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1213-16_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1213-16_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1213-16_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1213-16_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1213-16_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1213-16_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1213-16_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1213-16_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1213-16_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1213-16_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1213-16_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1213-16_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1213-16_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1213-16_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1213-16_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1213-16_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1213-16_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1213-16_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1213-16_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1213-16_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1213-16_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1213-16_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1213-16_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1213-16_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1213-16_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1213-16_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1213-16_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1213-16_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1213-16_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1213-16_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1213-16_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1213-16_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1213-16_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1213-16_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1213-16_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1213-16_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1213-16_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1213-16_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1213-16_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1213-16_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1213-16_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1213-16_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1213-16_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1213-16_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1213-16_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1213-16_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1213-16_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1213-16_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1213-16_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1213-16_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1213-16_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1213-16_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1213-16_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1213-16_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1213-16_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1213-16_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1213-16_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1213-16_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1213-16_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1213-16_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1213-16_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1213-16_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1213-16_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1213-16_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1213-16_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1213-16_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1213-16_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1213-16_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1213-16_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1213-16_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1213-16_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1213-16_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1213-16_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1213-16_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1213-16_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1213-16_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1213-16_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1213-16_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1213-16_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1213-16_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1213-16_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1213-16_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1213-16_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1213-16_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1213-16_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1213-16_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1213-16_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1213-16_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1213-16_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1213-16_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1213-16_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1213-16_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1213-16_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1213-16_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1213-16_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1213-16_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_11_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1213-16_0_6_load_0 | 0 | 0.0017667 | 0.00044277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1213-16_0_6_load_3 | 3 | 0.012324 | 0.0030886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1213-16_0_6_load_4 | 4 | 0.003262 | 0.00081754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1213-16_0_6_load_5 | 5 | 0.003604 | 0.00090326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1213-16_0_6_load_64 | 6 | 0.0072634 | 0.0018204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1213-16_0_6_load_18 | 7 | 0.001387 | 0.00034761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1213-16_0_6_load_65 | 8 | 0.0033129 | 0.00083029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1213-16_0_6_load_52 | 9 | 0.013416 | 0.0033625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1213-16_0_6_load_66 | 11 | 0.0033107 | 0.00082973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1213-16_0_6_load_6 | 12 | 0.0064401 | 0.0016141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1213-16_0_6_load_9 | 13 | 0.00092843 | 0.00023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1213-16_0_6_load_20 | 15 | 0.0047717 | 0.0011959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1213-16_0_6_load_21 | 16 | 0.020648 | 0.0051748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1213-16_0_6_load_8 | 18 | 0.0040286 | 0.0010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1213-16_0_6_load_22 | 19 | 0.0015034 | 0.00037679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1213-16_0_6_load_15 | 20 | 0.0037381 | 0.00093687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1213-16_0_6_load_23 | 21 | 0.0024716 | 0.00061944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1213-16_0_6_load_28 | 23 | 0.001384 | 0.00034687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1213-16_0_6_load_12 | 25 | 0.0020343 | 0.00050984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1213-16_0_6_load_13 | 26 | 0.0027302 | 0.00068426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1213-16_0_6_load_14 | 27 | 0.0016244 | 0.0004071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1213-16_0_6_load_17 | 28 | 0.0061868 | 0.0015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1213-16_0_6_load_19 | 29 | 0.0031554 | 0.00079082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1213-16_0_6_load_24 | 30 | 0.00094598 | 0.00023709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1213-16_0_6_load_27 | 32 | 0.0012491 | 0.00031306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1213-16_0_6_load_29 | 33 | 0.0018318 | 0.0004591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1213-16_0_6_load_30 | 34 | 0.0016673 | 0.00041787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1213-16_0_6_load_35 | 35 | 0.0032507 | 0.00081471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1213-16_0_6_load_32 | 36 | 0.0035349 | 0.00088593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1213-16_0_6_load_31 | 37 | 0.0012728 | 0.00031901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1213-16_0_6_load_46 | 38 | 0.0025846 | 0.00064777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1213-16_0_6_load_33 | 39 | 0.0025762 | 0.00064567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1213-16_0_6_load_36 | 40 | 0.0019968 | 0.00050044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1213-16_0_6_load_37 | 41 | 0.0028204 | 0.00070685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1213-16_0_6_load_34 | 42 | 0.0027154 | 0.00068055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1213-16_0_6_load_40 | 43 | 0.003991 | 0.0010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1213-16_0_6_load_39 | 44 | 0.0020323 | 0.00050933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1213-16_0_6_load_38 | 46 | 0.0059296 | 0.0014861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1213-16_0_6_load_41 | 47 | 0.0028858 | 0.00072324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1213-16_0_6_load_42 | 48 | 0.0018928 | 0.00047439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1213-16_0_6_load_43 | 49 | 0.0067399 | 0.0016892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1213-16_0_6_load_44 | 50 | 0.0039407 | 0.00098764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1213-16_0_6_load_45 | 51 | 0.004928 | 0.0012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1213-16_0_6_load_53 | 52 | 0.0028842 | 0.00072286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1213-16_0_6_load_54 | 53 | 0.0030826 | 0.00077258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1213-16_0_6_load_48 | 54 | 0.0023463 | 0.00058805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1213-16_0_6_load_49 | 55 | 0.0017474 | 0.00043794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1213-16_0_6_load_67 | 56 | 0.0020011 | 0.00050153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1213-16_0_6_load_59 | 59 | 0.00050379 | 0.00012626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1213-16_0_6_load_58 | 60 | 0.012441 | 0.0031181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1213-16_0_6_load_68 | 61 | 0.0011619 | 0.0002912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1213-16_0_6_load_57 | 62 | 0.0092316 | 0.0023137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1213-16_0_6_load_55 | 63 | 0.0092284 | 0.0023129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1213-16_0_6_load_56 | 64 | 0.0069306 | 0.001737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1213-16_0_6_load_60 | 66 | 0.0068697 | 0.0017217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1213-16_0_6_load_61 | 67 | 0.0054699 | 0.0013709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1213-16_0_6_load_62 | 68 | 0.006888 | 0.0017263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1213-16_0_6_load_63 | 69 | 0.0041948 | 0.0010513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1213-16_0_6_load_87 | 72 | 0.0068794 | 0.0017241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1213-16_0_6_load_83 | 73 | 0.0075215 | 0.0018851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1213-16_0_6_load_71 | 75 | 0.0017502 | 0.00043863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1213-16_0_6_load_84 | 76 | 0.0074651 | 0.0018709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1213-16_0_6_load_88 | 77 | 0.0061229 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1213-16_0_6_load_72 | 78 | 0.0016429 | 0.00041176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1213-16_0_6_load_73 | 80 | 0.0012746 | 0.00031945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1213-16_0_6_load_77 | 82 | 0.0060362 | 0.0015128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1213-16_0_6_load_74 | 83 | 0.0019065 | 0.00047782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1213-16_0_6_load_78 | 85 | 0.0020096 | 0.00050366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1213-16_0_6_load_79 | 86 | 0.0037867 | 0.00094904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1213-16_0_6_load_82 | 87 | 0.0042846 | 0.0010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1213-16_0_6_load_80 | 88 | 0.0041835 | 0.0010485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1213-16_0_6_load_155 | 89 | 0.0036846 | 0.00092345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1213-16_0_6_load_153 | 90 | 0.0042861 | 0.0010742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1213-16_0_6_load_124 | 91 | 0.007322 | 0.0018351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1213-16_0_6_load_107 | 92 | 0.0054471 | 0.0013652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1213-16_0_6_load_129 | 93 | 0.0028246 | 0.0007079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1213-16_0_6_load_125 | 94 | 0.0023837 | 0.0005974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1213-16_0_6_load_130 | 96 | 0.006862 | 0.0017198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1213-16_0_6_load_90 | 97 | 0.0062609 | 0.0015691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1213-16_0_6_load_91 | 98 | 0.0036081 | 0.00090427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1213-16_0_6_load_96 | 99 | 0.0042507 | 0.0010653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1213-16_0_6_load_158 | 100 | 0.0034308 | 0.00085984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1213-16_0_6_load_94 | 101 | 0.0060652 | 0.0015201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1213-16_0_6_load_92 | 102 | 0.001533 | 0.00038421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1213-16_0_6_load_93 | 103 | 0.0053446 | 0.0013395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1213-16_0_6_load_95 | 104 | 0.0040805 | 0.0010227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1213-16_0_6_load_156 | 105 | 0.0036326 | 0.00091041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1213-16_0_6_load_157 | 106 | 0.0089713 | 0.0022484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1213-16_0_6_load_97 | 107 | 0.0043367 | 0.0010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1213-16_0_6_load_98 | 108 | 0.0044459 | 0.0011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1213-16_0_6_load_101 | 111 | 0.006266 | 0.0015704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1213-16_0_6_load_102 | 112 | 0.005818 | 0.0014581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1213-16_0_6_load_108 | 113 | 0.0043167 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1213-16_0_6_load_109 | 114 | 0.0059595 | 0.0014936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1213-16_0_6_load_103 | 115 | 0.0029584 | 0.00074144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1213-16_0_6_load_112 | 116 | 0.0046543 | 0.0011665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1213-16_0_6_load_104 | 118 | 0.0080601 | 0.0020201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1213-16_0_6_load_106 | 119 | 0.0091226 | 0.0022863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1213-16_0_6_load_110 | 120 | 0.004934 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1213-16_0_6_load_111 | 121 | 0.009976 | 0.0025002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1213-16_0_6_load_118 | 122 | 0.0048455 | 0.0012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1213-16_0_6_load_119 | 123 | 0.005243 | 0.001314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1213-16_0_6_load_113 | 124 | 0.0021317 | 0.00053424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1213-16_0_6_load_117 | 125 | 0.0058589 | 0.0014684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1213-16_0_6_load_115 | 126 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1213-16_0_6_load_114 | 127 | 0.0047092 | 0.0011802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1213-16_0_6_load_120 | 128 | 0.0061367 | 0.001538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1213-16_0_6_load_121 | 129 | 0.0050613 | 0.0012685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1213-16_0_6_load_122 | 130 | 0.0067238 | 0.0016851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1213-16_0_6_load_123 | 131 | 0.0055963 | 0.0014026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1213-16_0_6_load_126 | 132 | 0.0046434 | 0.0011637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1213-16_0_6_load_127 | 133 | 0.0050871 | 0.0012749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1213-16_0_6_load_128 | 134 | 0.0086931 | 0.0021787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1213-16_0_6_load_131 | 135 | 0.0035069 | 0.0008789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1213-16_0_6_load_132 | 136 | 0.0062255 | 0.0015603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1213-16_0_6_load_133 | 137 | 0.0031038 | 0.00077788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1213-16_0_6_load_134 | 138 | 0.0037422 | 0.00093787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1213-16_0_6_load_135 | 139 | 0.0081073 | 0.0020319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1213-16_0_6_load_136 | 140 | 0.0023624 | 0.00059206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1213-16_0_6_load_137 | 141 | 0.0026663 | 0.00066824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1213-16_0_6_load_138 | 142 | 0.0031805 | 0.0007971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1213-16_0_6_load_139 | 143 | 0.0051835 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1213-16_0_6_load_141 | 145 | 0.0050171 | 0.0012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1213-16_0_6_load_147 | 146 | 0.0033324 | 0.00083517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1213-16_0_6_load_148 | 147 | 0.0052431 | 0.0013141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1213-16_0_6_load_146 | 148 | 0.0030561 | 0.00076592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1213-16_0_6_load_145 | 150 | 0.0095813 | 0.0024013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1213-16_0_6_load_143 | 151 | 0.0058815 | 0.001474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1213-16_0_6_load_144 | 152 | 0.0049081 | 0.0012301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1213-16_0_6_load_151 | 153 | 0.0046814 | 0.0011733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1213-16_0_6_load_149 | 154 | 0.0053107 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1213-16_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0089827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_1213-16_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1213-16_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.040807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1213-16_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1213-16_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1213-16_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.022344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1213-16_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.026932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1213-16_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00067384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_1213-16_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0075436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1213-16_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0094343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1213-16_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.022879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1213-16_0_6_line_11 |  | 9 | 57 | 0.027064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1213-16_0_6_line_12 |  | 10 | 28 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1213-16_0_6_line_13 |  | 10 | 27 | 0.02006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1213-16_0_6_line_14 |  | 11 | 56 | 0.0059454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1213-16_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.064225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1213-16_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1213-16_0_6_line_17 |  | 14 | 22 | 0.022257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1213-16_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.01154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1213-16_0_6_line_19 |  | 16 | 19 | 0.036624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1213-16_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.029998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1213-16_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.046817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1213-16_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.030425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1213-16_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0058682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1213-16_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.022807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1213-16_0_6_line_25 |  | 21 | 30 | 0.0063192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1213-16_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1213-16_0_6_line_27 |  | 24 | 33 | 0.039157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1213-16_0_6_line_28 |  | 24 | 31 | 0.027087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1213-16_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.041103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1213-16_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.026886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1213-16_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1213-16_0_6_line_32 |  | 30 | 31 | 0.03694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1213-16_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.011229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1213-16_0_6_line_34 |  | 32 | 34 | 0.028643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1213-16_0_6_line_35 |  | 33 | 35 | 0.026267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1213-16_0_6_line_36 |  | 33 | 36 | 0.017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1213-16_0_6_line_37 |  | 34 | 37 | 0.018439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1213-16_0_6_line_38 |  | 35 | 38 | 0.026271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1213-16_0_6_line_39 |  | 36 | 39 | 0.0081056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1213-16_0_6_line_40 |  | 37 | 40 | 0.023275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1213-16_0_6_line_41 |  | 38 | 45 | 0.028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1213-16_0_6_line_42 |  | 39 | 42 | 0.016395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1213-16_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.003043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1213-16_0_6_line_44 |  | 41 | 46 | 0.010498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1213-16_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1213-16_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1213-16_0_6_line_47 |  | 44 | 47 | 0.0086829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1213-16_0_6_line_48 |  | 45 | 54 | 0.0021758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1213-16_0_6_line_49 |  | 45 | 55 | 0.015875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1213-16_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1213-16_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.00063822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1213-16_0_6_line_52 |  | 49 | 50 | 0.020406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1213-16_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0033672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1213-16_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0013952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1213-16_0_6_line_55 |  | 52 | 53 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1213-16_0_6_line_56 |  | 53 | 63 | 0.0072514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1213-16_0_6_line_57 |  | 55 | 56 | 0.022005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1213-16_0_6_line_58 |  | 57 | 58 | 0.008341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1213-16_0_6_line_59 |  | 58 | 59 | 0.040131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1213-16_0_6_line_60 |  | 58 | 60 | 0.026133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1213-16_0_6_line_61 |  | 59 | 61 | 0.011204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1213-16_0_6_line_62 |  | 60 | 62 | 0.039778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1213-16_0_6_line_63 |  | 61 | 65 | 0.038401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1213-16_0_6_line_64 |  | 62 | 64 | 0.0080085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1213-16_0_6_line_65 |  | 65 | 74 | 0.023763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_1213-16_0_6_line_66 |  | 65 | 75 | 0.017987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1213-16_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0019347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1213-16_0_6_line_68 |  | 66 | 68 | 0.016407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1213-16_0_6_line_69 |  | 68 | 69 | 0.0070456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1213-16_0_6_line_70 |  | 69 | 70 | 0.027081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1213-16_0_6_line_71 |  | 70 | 71 | 0.027898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1213-16_0_6_line_72 |  | 70 | 72 | 0.019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1213-16_0_6_line_73 |  | 70 | 73 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1213-16_0_6_line_74 |  | 71 | 91 | 0.020339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1213-16_0_6_line_75 |  | 71 | 92 | 0.035803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1213-16_0_6_line_76 |  | 72 | 93 | 0.025298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1213-16_0_6_line_77 |  | 73 | 76 | 0.0069821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_1213-16_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_1213-16_0_6_line_79 |  | 74 | 77 | 0.050424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1213-16_0_6_line_80 |  | 75 | 78 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1213-16_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1213-16_0_6_line_82 |  | 78 | 80 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1213-16_0_6_line_83 |  | 79 | 97 | 0.037724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1213-16_0_6_line_84 |  | 79 | 98 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1213-16_0_6_line_85 |  | 80 | 81 | 0.012213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1213-16_0_6_line_86 |  | 81 | 82 | 0.016767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1213-16_0_6_line_87 |  | 81 | 83 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1213-16_0_6_line_88 |  | 82 | 87 | 0.0025159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1213-16_0_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1213-16_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.020567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1213-16_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1213-16_0_6_line_92 |  | 85 | 88 | 0.032283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1213-16_0_6_line_93 |  | 86 | 89 | 0.038309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1213-16_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.012014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1213-16_0_6_line_95 |  | 90 | 155 | 0.017097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1213-16_0_6_line_96 |  | 91 | 94 | 0.018606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1213-16_0_6_line_97 |  | 92 | 95 | 0.016036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1213-16_0_6_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1213-16_0_6_line_99 |  | 94 | 132 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1213-16_0_6_line_100 |  | 95 | 119 | 0.027825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1213-16_0_6_line_101 |  | 95 | 112 | 0.038691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1213-16_0_6_line_102 |  | 96 | 135 | 0.014527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1213-16_0_6_line_103 |  | 97 | 99 | 0.022113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1213-16_0_6_line_104 |  | 98 | 100 | 0.029504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1213-16_0_6_line_105 |  | 99 | 101 | 0.00080277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1213-16_0_6_line_106 |  | 101 | 102 | 0.020485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1213-16_0_6_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0017465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1213-16_0_6_line_108 |  | 103 | 104 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1213-16_0_6_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0090721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1213-16_0_6_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0093754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1213-16_0_6_line_111 |  | 107 | 108 | 0.009551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1213-16_0_6_line_112 |  | 107 | 109 | 0.03172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1213-16_0_6_line_113 |  | 108 | 110 | 0.013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1213-16_0_6_line_114 |  | 109 | 111 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1213-16_0_6_line_115 |  | 109 | 112 | 0.016314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1213-16_0_6_line_116 |  | 110 | 113 | 0.016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1213-16_0_6_line_117 |  | 110 | 114 | 0.025793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1213-16_0_6_line_118 |  | 111 | 115 | 0.022548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1213-16_0_6_line_119 |  | 113 | 116 | 0.013855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1213-16_0_6_line_120 |  | 114 | 117 | 0.0039153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1213-16_0_6_line_121 |  | 115 | 118 | 0.0014173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1213-16_0_6_line_122 |  | 116 | 124 | 0.008832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1213-16_0_6_line_123 |  | 117 | 125 | 0.0093771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1213-16_0_6_line_124 |  | 117 | 126 | 0.0063246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1213-16_0_6_line_125 |  | 118 | 120 | 0.020588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1213-16_0_6_line_126 |  | 119 | 122 | 0.0072815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1213-16_0_6_line_127 |  | 120 | 121 | 0.0089613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1213-16_0_6_line_128 |  | 122 | 123 | 0.01901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1213-16_0_6_line_129 |  | 123 | 128 | 0.0098696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1213-16_0_6_line_130 |  | 124 | 127 | 0.012476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1213-16_0_6_line_131 |  | 128 | 129 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1213-16_0_6_line_132 |  | 129 | 130 | 0.011836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1213-16_0_6_line_133 |  | 130 | 131 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1213-16_0_6_line_134 |  | 132 | 133 | 0.023659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1213-16_0_6_line_135 |  | 133 | 134 | 0.028437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1213-16_0_6_line_136 |  | 135 | 136 | 0.01253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1213-16_0_6_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0053279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1213-16_0_6_line_138 |  | 137 | 138 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1213-16_0_6_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0053531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1213-16_0_6_line_140 |  | 139 | 140 | 0.011792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1213-16_0_6_line_141 |  | 140 | 141 | 0.018178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1213-16_0_6_line_142 |  | 141 | 142 | 0.00023448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1213-16_0_6_line_143 |  | 143 | 144 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1213-16_0_6_line_144 |  | 144 | 145 | 0.012542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1213-16_0_6_line_145 |  | 145 | 149 | 0.014714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1213-16_0_6_line_146 |  | 146 | 147 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1213-16_0_6_line_147 |  | 146 | 148 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1213-16_0_6_line_148 |  | 147 | 154 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1213-16_0_6_line_149 |  | 148 | 150 | 0.048659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1213-16_0_6_line_150 |  | 149 | 151 | 0.012278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1213-16_0_6_line_151 |  | 149 | 152 | 0.0098063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1213-16_0_6_line_152 |  | 150 | 151 | 0.013287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1213-16_0_6_line_153 |  | 152 | 153 | 0.021213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1213-16_0_6_line_154 |  | 154 | 155 | 0.022179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1213-16_0_6_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2692282.1758 | 1190587.8253 | 2692279.1642 | 1190579.3625
1 | 2692265.4147 | 1190540.7257 | 2692279.1642 | 1190579.3625
2 | 2692282.1758 | 1190587.8253 | 2692244.1962 | 1190602.7501
3 | 2692265.4147 | 1190540.7257 | 2692263.1671 | 1190525.0008
4 | 2692265.4147 | 1190540.7257 | 2692245.0246 | 1190550.2505
5 | 2692244.1962 | 1190602.7501 | 2692223.4006 | 1190610.9222
6 | 2692259.3564 | 1190498.3402 | 2692263.1671 | 1190525.0008
7 | 2692245.0246 | 1190550.2505 | 2692244.4141 | 1190550.5357
8 | 2692216.3797 | 1190613.6812 | 2692223.4006 | 1190610.9222
9 | 2692258.0215 | 1190489.0008 | 2692259.3564 | 1190498.3402
10 | 2692223.6718 | 1190560.19 | 2692227.1902 | 1190558.5814 | 2692244.4141 | 1190550.5357
11 | 2692191.1908 | 1190623.5797 | 2692216.3797 | 1190613.6812
12 | 2692258.0215 | 1190489.0008 | 2692278.1392 | 1190484.13 | 2692278.1392 | 1190484.13
13 | 2692258.0215 | 1190489.0008 | 2692253.598 | 1190469.4343
14 | 2692223.6718 | 1190560.19 | 2692218.2647 | 1190562.662
15 | 2692190.3597 | 1190296.7991 | 2692126.407 | 1190302.7112
16 | 2692202.4111 | 1190316.1335 | 2692190.3597 | 1190296.7991
17 | 2692202.4111 | 1190316.1335 | 2692206.5419 | 1190322.7569 | 2692213.1697 | 1190335.6116
18 | 2692076.7756 | 1190366.4848 | 2692083.3201 | 1190374.5602 | 2692083.918 | 1190375.5371
19 | 2692083.918 | 1190375.5371 | 2692095.149 | 1190393.8878 | 2692104.2374 | 1190405.9579
20 | 2692141.3083 | 1190377.3653 | 2692166.5655 | 1190361.1795
21 | 2692104.2374 | 1190405.9579 | 2692141.3083 | 1190377.3653
22 | 2692192.741 | 1190345.7512 | 2692183.4268 | 1190350.3742 | 2692166.5655 | 1190361.1795
23 | 2692104.2374 | 1190405.9579 | 2692107.7672 | 1190410.6458
24 | 2692213.1697 | 1190335.6116 | 2692192.741 | 1190345.7512
25 | 2692107.7672 | 1190410.6458 | 2692111.5683 | 1190415.6939
26 | 2692157.1696 | 1190456.7268 | 2692152.0219 | 1190430.9705
27 | 2692165.029 | 1190495.0835 | 2692161.5029 | 1190478.4185 | 2692157.1696 | 1190456.7268
28 | 2692157.1696 | 1190456.7268 | 2692148.3776 | 1190456.1356 | 2692141.7623 | 1190452.3758 | 2692133.7886 | 1190445.2041
29 | 2692238.8756 | 1190403.0592 | 2692244.8346 | 1190430.6714 | 2692247.6694 | 1190443.2102
30 | 2692247.6694 | 1190443.2102 | 2692253.598 | 1190469.4343
31 | 2692278.1392 | 1190484.13 | 2692281.8618 | 1190503.6217
32 | 2692133.7886 | 1190445.2041 | 2692111.5683 | 1190415.6939
33 | 2692133.7886 | 1190445.2041 | 2692124.3473 | 1190451.2837
34 | 2692124.3473 | 1190451.2837 | 2692100.2656 | 1190466.7911
35 | 2692165.029 | 1190495.0835 | 2692167.3813 | 1190506.2491 | 2692170.4864 | 1190520.7776
36 | 2692165.029 | 1190495.0835 | 2692148.6884 | 1190502.5382
37 | 2692100.2656 | 1190466.7911 | 2692084.7626 | 1190476.7743
38 | 2692170.4864 | 1190520.7776 | 2692173.5489 | 1190535.1069 | 2692176.1486 | 1190546.4302
39 | 2692148.6884 | 1190502.5382 | 2692141.314 | 1190505.9025
40 | 2692065.1941 | 1190489.3754 | 2692084.7626 | 1190476.7743
41 | 2692182.4113 | 1190574.6798 | 2692178.3802 | 1190556.1504 | 2692176.1486 | 1190546.4302
42 | 2692126.6234 | 1190513.0772 | 2692128.0398 | 1190511.9583 | 2692141.314 | 1190505.9025
43 | 2692065.1941 | 1190489.3754 | 2692062.6356 | 1190491.0229
44 | 2692053.8093 | 1190496.7067 | 2692062.6356 | 1190491.0229
45 | 2692126.6234 | 1190513.0772 | 2692117.7079 | 1190520.1205
46 | 2692109.2792 | 1190526.7791 | 2692117.7079 | 1190520.1205
47 | 2692104.1154 | 1190533.7597 | 2692109.2792 | 1190526.7791 | 2692109.2792 | 1190526.7791
48 | 2692182.4113 | 1190574.6798 | 2692182.7958 | 1190576.8214
49 | 2692182.4113 | 1190574.6798 | 2692197.6223 | 1190570.1357
50 | 2692104.1154 | 1190533.7597 | 2692104.1154 | 1190533.7597 | 2692108.5188 | 1190550.1438
51 | 2692108.6845 | 1190550.7601 | 2692108.5188 | 1190550.1438
52 | 2692108.6845 | 1190550.7601 | 2692113.981 | 1190570.4672
53 | 2692114.8549 | 1190573.7189 | 2692113.981 | 1190570.4672
54 | 2692114.8549 | 1190573.7189 | 2692115.2171 | 1190575.0664
55 | 2692118.3404 | 1190586.6874 | 2692115.2171 | 1190575.0664
56 | 2692120.2225 | 1190593.6903 | 2692118.3404 | 1190586.6874
57 | 2692197.6223 | 1190570.1357 | 2692210.0164 | 1190566.433 | 2692218.2647 | 1190562.662
58 | 2692191.1908 | 1190623.5797 | 2692192.7882 | 1190631.7651
59 | 2692192.7882 | 1190631.7651 | 2692200.469 | 1190671.1537
60 | 2692192.7882 | 1190631.7651 | 2692167.2714 | 1190637.4079
61 | 2692202.6134 | 1190682.1503 | 2692200.469 | 1190671.1537
62 | 2692128.3795 | 1190645.7377 | 2692135.9155 | 1190644.342 | 2692167.2714 | 1190637.4079
63 | 2692209.3968 | 1190719.944 | 2692205.8706 | 1190698.8539 | 2692202.6134 | 1190682.1503
64 | 2692120.5049 | 1190647.1962 | 2692128.3795 | 1190645.7377
65 | 2692209.3968 | 1190719.944 | 2692210.9742 | 1190730.9086 | 2692212.519 | 1190743.496
66 | 2692209.3968 | 1190719.944 | 2692227.1358 | 1190722.9177
67 | 2692166.7928 | 1190681.6917 | 2692166.4883 | 1190679.7811
68 | 2692166.7928 | 1190681.6917 | 2692169.3752 | 1190697.8944
69 | 2692170.4842 | 1190704.8522 | 2692169.3752 | 1190697.8944
70 | 2692174.7467 | 1190731.5956 | 2692170.4842 | 1190704.8522
71 | 2692174.7467 | 1190731.5956 | 2692151.8792 | 1190715.5222
72 | 2692174.7467 | 1190731.5956 | 2692162.7348 | 1190746.7778
73 | 2692174.7467 | 1190731.5956 | 2692181.1079 | 1190737.4751 | 2692189.4681 | 1190741.0231
74 | 2692151.8792 | 1190715.5222 | 2692139.6992 | 1190731.8114
75 | 2692151.8792 | 1190715.5222 | 2692124.7553 | 1190692.1524
76 | 2692146.7921 | 1190766.405 | 2692149.3527 | 1190763.6919 | 2692162.7348 | 1190746.7778
77 | 2692189.4681 | 1190741.0231 | 2692191.9274 | 1190742.0669 | 2692196.2275 | 1190742.3653
78 | 2692212.519 | 1190743.496 | 2692196.2275 | 1190742.3653
79 | 2692212.519 | 1190743.496 | 2692214.1003 | 1190759.653 | 2692214.8696 | 1190769.1153 | 2692216.8782 | 1190793.73
80 | 2692227.1358 | 1190722.9177 | 2692249.5059 | 1190726.6679
81 | 2692218.5387 | 1190814.0784 | 2692216.8782 | 1190793.73
82 | 2692249.5059 | 1190726.6679 | 2692264.183 | 1190729.1283
83 | 2692218.5387 | 1190814.0784 | 2692180.8158 | 1190814.342
84 | 2692218.5387 | 1190814.0784 | 2692218.0197 | 1190831.2031
85 | 2692276.2282 | 1190731.1476 | 2692264.183 | 1190729.1283
86 | 2692276.2282 | 1190731.1476 | 2692292.7647 | 1190733.9193
87 | 2692276.2282 | 1190731.1476 | 2692272.0966 | 1190707.3764
88 | 2692295.246 | 1190734.3352 | 2692292.7647 | 1190733.9193
89 | 2692269.8049 | 1190694.1916 | 2692272.0966 | 1190707.3764
90 | 2692269.8049 | 1190694.1916 | 2692266.535 | 1190673.8863
91 | 2692269.8049 | 1190694.1916 | 2692288.4055 | 1190697.9962
92 | 2692291.9538 | 1190659.0899 | 2692265.8866 | 1190669.8601 | 2692266.535 | 1190673.8863
93 | 2692325.9378 | 1190705.6732 | 2692288.4055 | 1190697.9962
94 | 2692325.9378 | 1190705.6732 | 2692337.7085 | 1190708.0808
95 | 2692353.497 | 1190701.5201 | 2692337.7085 | 1190708.0808
96 | 2692139.6992 | 1190731.8114 | 2692128.557 | 1190746.7127
97 | 2692112.6064 | 1190681.685 | 2692124.7553 | 1190692.1524
98 | 2692146.7921 | 1190766.405 | 2692145.7207 | 1190767.5402
99 | 2692128.557 | 1190746.7127 | 2692124.19 | 1190752.553 | 2692116.3221 | 1190760.5016
100 | 2692112.6064 | 1190681.685 | 2692093.4633 | 1190701.8784
101 | 2692112.6064 | 1190681.685 | 2692084.2423 | 1190655.37
102 | 2692135.7497 | 1190778.1051 | 2692145.7207 | 1190767.5402
103 | 2692163.0867 | 1190827.5575 | 2692180.8158 | 1190814.342
104 | 2692218.0197 | 1190831.2031 | 2692217.126 | 1190860.6938
105 | 2692163.0867 | 1190827.5575 | 2692162.4431 | 1190828.0373
106 | 2692162.4431 | 1190828.0373 | 2692146.0193 | 1190840.2797
107 | 2692144.6191 | 1190841.3234 | 2692146.0193 | 1190840.2797
108 | 2692135.7289 | 1190849.6726 | 2692140.8768 | 1190844.1129 | 2692144.6191 | 1190841.3234
109 | 2692135.7289 | 1190849.6726 | 2692129.5651 | 1190856.3293
110 | 2692123.1953 | 1190863.2086 | 2692129.5651 | 1190856.3293
111 | 2692044.6575 | 1190628.6841 | 2692036.3397 | 1190623.99
112 | 2692072.2824 | 1190644.2741 | 2692044.6575 | 1190628.6841
113 | 2692024.2417 | 1190617.1625 | 2692036.3397 | 1190623.99
114 | 2692072.2824 | 1190644.2741 | 2692060.8987 | 1190656.5237
115 | 2692072.2824 | 1190644.2741 | 2692084.2423 | 1190655.37
116 | 2692024.2417 | 1190617.1625 | 2692013.3556 | 1190629.1522
117 | 2692024.2417 | 1190617.1625 | 2692001.9351 | 1190604.2127
118 | 2692060.8987 | 1190656.5237 | 2692045.5494 | 1190673.0407
119 | 2692004.0422 | 1190639.4098 | 2692013.3556 | 1190629.1522
120 | 2691998.549 | 1190602.247 | 2692001.9351 | 1190604.2127
121 | 2692044.5846 | 1190674.0789 | 2692045.5494 | 1190673.0407
122 | 2692004.0422 | 1190639.4098 | 2691998.1053 | 1190645.9487
123 | 2691998.549 | 1190602.247 | 2691991.2508 | 1190596.3592
124 | 2691998.549 | 1190602.247 | 2691992.2718 | 1190601.4744
125 | 2692044.5846 | 1190674.0789 | 2692030.5697 | 1190689.1599
126 | 2692093.4633 | 1190701.8784 | 2692088.4538 | 1190707.1628
127 | 2692030.5697 | 1190689.1599 | 2692024.4694 | 1190695.7243
128 | 2692088.4538 | 1190707.1628 | 2692075.3753 | 1190720.9588
129 | 2692068.5852 | 1190728.1214 | 2692075.3753 | 1190720.9588
130 | 2691998.1053 | 1190645.9487 | 2691989.7187 | 1190655.1855
131 | 2692068.5852 | 1190728.1214 | 2692060.3884 | 1190736.768
132 | 2692052.2455 | 1190745.3577 | 2692060.3884 | 1190736.768
133 | 2692052.2455 | 1190745.3577 | 2692044.2257 | 1190753.8174
134 | 2692116.3221 | 1190760.5016 | 2692104.3198 | 1190772.6268 | 2692099.4892 | 1190777.1217
135 | 2692099.4892 | 1190777.1217 | 2692086.2772 | 1190789.4155 | 2692078.5364 | 1190796.3456
136 | 2692135.7497 | 1190778.1051 | 2692127.1493 | 1190787.2177
137 | 2692123.4924 | 1190791.0924 | 2692127.1493 | 1190787.2177
138 | 2692123.4924 | 1190791.0924 | 2692118.4583 | 1190796.4263 | 2692111.4524 | 1190802.8422
139 | 2692111.4524 | 1190802.8422 | 2692107.5047 | 1190806.4576
140 | 2692098.8085 | 1190814.4215 | 2692107.5047 | 1190806.4576
141 | 2692098.8085 | 1190814.4215 | 2692090.2326 | 1190822.2752 | 2692085.3636 | 1190826.6555
142 | 2692085.3636 | 1190826.6555 | 2692085.1893 | 1190826.8123
143 | 2692466.6247 | 1190738.5568 | 2692457.7946 | 1190750.601
144 | 2692466.6247 | 1190738.5568 | 2692456.9219 | 1190730.6102
145 | 2692445.5381 | 1190721.2868 | 2692456.9219 | 1190730.6102
146 | 2692388.3423 | 1190695.7269 | 2692391.4971 | 1190695.2024 | 2692401.6594 | 1190687.1817
147 | 2692418.9873 | 1190673.5054 | 2692401.6594 | 1190687.1817
148 | 2692388.3423 | 1190695.7269 | 2692375.3753 | 1190697.8828
149 | 2692418.9873 | 1190673.5054 | 2692459.769 | 1190700.0485
150 | 2692445.5381 | 1190721.2868 | 2692452.3726 | 1190711.0868
151 | 2692445.5381 | 1190721.2868 | 2692440.0795 | 1190729.4334
152 | 2692459.769 | 1190700.0485 | 2692452.3726 | 1190711.0868
153 | 2692440.0795 | 1190729.4334 | 2692428.2712 | 1190747.0566
154 | 2692353.497 | 1190701.5201 | 2692375.3753 | 1190697.8828

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692279.1642 | 1190579.3625
1 | 2692282.1758 | 1190587.8253
2 | 2692265.4147 | 1190540.7257
3 | 2692244.1962 | 1190602.7501
4 | 2692263.1671 | 1190525.0008
5 | 2692245.0246 | 1190550.2505
6 | 2692223.4006 | 1190610.9222
7 | 2692259.3564 | 1190498.3402
8 | 2692244.4141 | 1190550.5357
9 | 2692216.3797 | 1190613.6812
10 | 2692258.0215 | 1190489.0008
11 | 2692223.6718 | 1190560.19
12 | 2692126.407 | 1190302.7112
13 | 2692190.3597 | 1190296.7991
14 | 2692202.4111 | 1190316.1335
15 | 2692076.7756 | 1190366.4848
16 | 2692083.918 | 1190375.5371
17 | 2692141.3083 | 1190377.3653
18 | 2692166.5655 | 1190361.1795
19 | 2692104.2374 | 1190405.9579
20 | 2692192.741 | 1190345.7512
21 | 2692107.7672 | 1190410.6458
22 | 2692213.1697 | 1190335.6116
23 | 2692152.0219 | 1190430.9705
24 | 2692157.1696 | 1190456.7268
25 | 2692238.8756 | 1190403.0592
26 | 2692247.6694 | 1190443.2102
27 | 2692253.598 | 1190469.4343
28 | 2692278.1392 | 1190484.13
29 | 2692281.8618 | 1190503.6217
30 | 2692111.5683 | 1190415.6939
31 | 2692133.7886 | 1190445.2041
32 | 2692124.3473 | 1190451.2837
33 | 2692165.029 | 1190495.0835
34 | 2692100.2656 | 1190466.7911
35 | 2692170.4864 | 1190520.7776
36 | 2692148.6884 | 1190502.5382
37 | 2692084.7626 | 1190476.7743
38 | 2692176.1486 | 1190546.4302
39 | 2692141.314 | 1190505.9025
40 | 2692065.1941 | 1190489.3754
41 | 2692062.6356 | 1190491.0229
42 | 2692126.6234 | 1190513.0772
43 | 2692117.7079 | 1190520.1205
44 | 2692109.2792 | 1190526.7791
45 | 2692182.4113 | 1190574.6798
46 | 2692053.8093 | 1190496.7067
47 | 2692104.1154 | 1190533.7597
48 | 2692108.5188 | 1190550.1438
49 | 2692108.6845 | 1190550.7601
50 | 2692113.981 | 1190570.4672
51 | 2692114.8549 | 1190573.7189
52 | 2692115.2171 | 1190575.0664
53 | 2692118.3404 | 1190586.6874
54 | 2692182.7958 | 1190576.8214
55 | 2692197.6223 | 1190570.1357
56 | 2692218.2647 | 1190562.662
57 | 2692191.1908 | 1190623.5797
58 | 2692192.7882 | 1190631.7651
59 | 2692200.469 | 1190671.1537
60 | 2692167.2714 | 1190637.4079
61 | 2692202.6134 | 1190682.1503
62 | 2692128.3795 | 1190645.7377
63 | 2692120.2225 | 1190593.6903
64 | 2692120.5049 | 1190647.1962
65 | 2692209.3968 | 1190719.944
66 | 2692166.7928 | 1190681.6917
67 | 2692166.4883 | 1190679.7811
68 | 2692169.3752 | 1190697.8944
69 | 2692170.4842 | 1190704.8522
70 | 2692174.7467 | 1190731.5956
71 | 2692151.8792 | 1190715.5222
72 | 2692162.7348 | 1190746.7778
73 | 2692189.4681 | 1190741.0231
74 | 2692212.519 | 1190743.496
75 | 2692227.1358 | 1190722.9177
76 | 2692196.2275 | 1190742.3653
77 | 2692216.8782 | 1190793.73
78 | 2692249.5059 | 1190726.6679
79 | 2692218.5387 | 1190814.0784
80 | 2692264.183 | 1190729.1283
81 | 2692276.2282 | 1190731.1476
82 | 2692292.7647 | 1190733.9193
83 | 2692272.0966 | 1190707.3764
84 | 2692269.8049 | 1190694.1916
85 | 2692266.535 | 1190673.8863
86 | 2692288.4055 | 1190697.9962
87 | 2692295.246 | 1190734.3352
88 | 2692291.9538 | 1190659.0899
89 | 2692325.9378 | 1190705.6732
90 | 2692337.7085 | 1190708.0808
91 | 2692139.6992 | 1190731.8114
92 | 2692124.7553 | 1190692.1524
93 | 2692146.7921 | 1190766.405
94 | 2692128.557 | 1190746.7127
95 | 2692112.6064 | 1190681.685
96 | 2692145.7207 | 1190767.5402
97 | 2692180.8158 | 1190814.342
98 | 2692218.0197 | 1190831.2031
99 | 2692163.0867 | 1190827.5575
100 | 2692217.126 | 1190860.6938
101 | 2692162.4431 | 1190828.0373
102 | 2692146.0193 | 1190840.2797
103 | 2692144.6191 | 1190841.3234
104 | 2692135.7289 | 1190849.6726
105 | 2692129.5651 | 1190856.3293
106 | 2692123.1953 | 1190863.2086
107 | 2692044.6575 | 1190628.6841
108 | 2692036.3397 | 1190623.99
109 | 2692072.2824 | 1190644.2741
110 | 2692024.2417 | 1190617.1625
111 | 2692060.8987 | 1190656.5237
112 | 2692084.2423 | 1190655.37
113 | 2692013.3556 | 1190629.1522
114 | 2692001.9351 | 1190604.2127
115 | 2692045.5494 | 1190673.0407
116 | 2692004.0422 | 1190639.4098
117 | 2691998.549 | 1190602.247
118 | 2692044.5846 | 1190674.0789
119 | 2692093.4633 | 1190701.8784
120 | 2692030.5697 | 1190689.1599
121 | 2692024.4694 | 1190695.7243
122 | 2692088.4538 | 1190707.1628
123 | 2692075.3753 | 1190720.9588
124 | 2691998.1052 | 1190645.9487
125 | 2691991.2508 | 1190596.3592
126 | 2691992.2718 | 1190601.4744
127 | 2691989.7187 | 1190655.1855
128 | 2692068.5852 | 1190728.1214
129 | 2692060.3884 | 1190736.768
130 | 2692052.2455 | 1190745.3577
131 | 2692044.2257 | 1190753.8174
132 | 2692116.3221 | 1190760.5016
133 | 2692099.4892 | 1190777.1217
134 | 2692078.5364 | 1190796.3456
135 | 2692135.7497 | 1190778.1051
136 | 2692127.1493 | 1190787.2177
137 | 2692123.4924 | 1190791.0924
138 | 2692111.4524 | 1190802.8422
139 | 2692107.5047 | 1190806.4576
140 | 2692098.8085 | 1190814.4215
141 | 2692085.3636 | 1190826.6555
142 | 2692085.1893 | 1190826.8123
143 | 2692457.7946 | 1190750.601
144 | 2692466.6247 | 1190738.5568
145 | 2692456.9219 | 1190730.6102
146 | 2692401.6594 | 1190687.1817
147 | 2692388.3423 | 1190695.7269
148 | 2692418.9873 | 1190673.5054
149 | 2692445.5381 | 1190721.2868
150 | 2692459.769 | 1190700.0485
151 | 2692452.3726 | 1190711.0868
152 | 2692440.0795 | 1190729.4334
153 | 2692428.2712 | 1190747.0566
154 | 2692375.3753 | 1190697.8828
155 | 2692353.497 | 1190701.5201
156 | 2692192.7882 | 1190631.7651

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99355 | -0.12215 | 0.0017667 | 0.00044277
1 | 0.99381 | -0.11712 | 0 | 0
2 | 0.99236 | -0.14486 | 0 | 0
3 | 0.99501 | -0.094335 | 0.012324 | 0.0030886
4 | 0.99206 | -0.15059 | 0.003262 | 0.00081754
5 | 0.99179 | -0.15572 | 0.003604 | 0.00090326
6 | 0.99572 | -0.080912 | 0.0072634 | 0.0018204
7 | 0.99164 | -0.15876 | 0.001387 | 0.00034761
8 | 0.99177 | -0.15604 | 0.0033129 | 0.00083029
9 | 0.99597 | -0.076192 | 0.013416 | 0.0033625
10 | 0.99151 | -0.16139 | 0 | 0
11 | 0.99122 | -0.16653 | 0.0033107 | 0.00082973
12 | 0.97102 | -0.55921 | 0.0064401 | 0.0016141
13 | 0.97141 | -0.55157 | 0.00092843 | 0.00023269
14 | 0.97156 | -0.54846 | 0 | 0
15 | 0.97235 | -0.53283 | 0.0047717 | 0.0011959
16 | 0.97241 | -0.53182 | 0.020648 | 0.0051748
17 | 0.97261 | -0.52772 | 0 | 0
18 | 0.97219 | -0.5361 | 0.0040286 | 0.0010097
19 | 0.97327 | -0.51467 | 0.0015034 | 0.00037679
20 | 0.97187 | -0.54233 | 0.0037381 | 0.00093687
21 | 0.9735 | -0.51013 | 0.0024716 | 0.00061944
22 | 0.97172 | -0.54543 | 0 | 0
23 | 0.97682 | -0.44484 | 0.001384 | 0.00034687
24 | 0.97686 | -0.44418 | 0 | 0
25 | 0.9912 | -0.16742 | 0.0020343 | 0.00050984
26 | 0.99127 | -0.16594 | 0.0027302 | 0.00068426
27 | 0.99139 | -0.16367 | 0.0016244 | 0.0004071
28 | 0.99133 | -0.16482 | 0.0061868 | 0.0015506
29 | 0.99127 | -0.16593 | 0.0031554 | 0.00079082
30 | 0.97377 | -0.50495 | 0.00094598 | 0.00023709
31 | 0.97533 | -0.47412 | 0 | 0
32 | 0.97518 | -0.47719 | 0.0012491 | 0.00031306
33 | 0.97911 | -0.40007 | 0.0018318 | 0.0004591
34 | 0.97481 | -0.48438 | 0.0016673 | 0.00041787
35 | 0.9819 | -0.34574 | 0.0032507 | 0.00081471
36 | 0.97827 | -0.41655 | 0.0035349 | 0.00088593
37 | 0.97461 | -0.48845 | 0.0012728 | 0.00031901
38 | 0.98477 | -0.29018 | 0.0025846 | 0.00064777
39 | 0.97792 | -0.42348 | 0.0025762 | 0.00064567
40 | 0.97437 | -0.49304 | 0.0019968 | 0.00050044
41 | 0.97435 | -0.49353 | 0.0028204 | 0.00070685
42 | 0.97724 | -0.43673 | 0.0027154 | 0.00068055
43 | 0.9768 | -0.44537 | 0.003991 | 0.0010002
44 | 0.97643 | -0.45275 | 0.0020323 | 0.00050933
45 | 0.988 | -0.22802 | 0 | 0
46 | 0.97429 | -0.49467 | 0.0059296 | 0.0014861
47 | 0.97614 | -0.4584 | 0.0028858 | 0.00072324
48 | 0.97563 | -0.46855 | 0.0018928 | 0.00047439
49 | 0.97561 | -0.46891 | 0.0067399 | 0.0016892
50 | 0.97515 | -0.47791 | 0.0039407 | 0.00098764
51 | 0.97509 | -0.47915 | 0.004928 | 0.0012351
52 | 0.97507 | -0.47954 | 0.0028842 | 0.00072286
53 | 0.97493 | -0.48226 | 0.0030826 | 0.00077258
54 | 0.988 | -0.22811 | 0.0023463 | 0.00058805
55 | 0.98981 | -0.19343 | 0.0017474 | 0.00043794
56 | 0.99108 | -0.16919 | 0.0020011 | 0.00050153
57 | 0.99693 | -0.058003 | 0 | 0
58 | 0.99722 | -0.052405 | 0 | 0
59 | 0.99438 | -0.10633 | 0.00050379 | 0.00012626
60 | 1 | 0 | -0.60172 | -0.15438
61 | 0.99359 | -0.12141 | 0.0011619 | 0.0002912
62 | 0.99942 | -0.011212 | 0.0092316 | 0.0023137
63 | 0.97487 | -0.48348 | 0.0092284 | 0.0023129
64 | 0.99937 | -0.012181 | 0.0069306 | 0.001737
65 | 0.99088 | -0.17315 | 0 | 0
66 | 0.98582 | -0.27083 | 0.0068697 | 0.0017217
67 | 0.98581 | -0.27102 | 0.0054699 | 0.0013709
68 | 0.98601 | -0.2672 | 0.006888 | 0.0017263
69 | 0.98613 | -0.26477 | 0.0041948 | 0.0010513
70 | 0.98671 | -0.25341 | 0 | 0
71 | 0.98474 | -0.29152 | 0 | 0
72 | 0.98583 | -0.27057 | 0.0068794 | 0.0017241
73 | 0.98856 | -0.21771 | 0.0075215 | 0.0018851
74 | 0.98959 | -0.19795 | 0 | 0
75 | 0.98943 | -0.20099 | 0.0017502 | 0.00043863
76 | 0.98887 | -0.21192 | 0.0074651 | 0.0018709
77 | 0.98712 | -0.24591 | 0.0061229 | 0.0015345
78 | 0.98763 | -0.2355 | 0.0016429 | 0.00041176
79 | 0.98623 | -0.26315 | 0 | 0
80 | 0.98648 | -0.25778 | 0.0012746 | 0.00031945
81 | 0.98554 | -0.27582 | 0 | 0
82 | 0.98538 | -0.27892 | 0.0060362 | 0.0015128
83 | 0.98393 | -0.30707 | 0.0019065 | 0.00047782
84 | 0.98305 | -0.32399 | 0 | 0
85 | 0.98294 | -0.32628 | 0.0020096 | 0.00050366
86 | 0.98193 | -0.34591 | 0.0037867 | 0.00094904
87 | 0.98537 | -0.27911 | 0.0042846 | 0.0010738
88 | 0.98281 | -0.32872 | 0.0041835 | 0.0010485
89 | 0.97978 | -0.38768 | 0.0036846 | 0.00092345
90 | 0.97915 | -0.40001 | 0.0042861 | 0.0010742
91 | 0.98421 | -0.30181 | 0.007322 | 0.0018351
92 | 0.9806 | -0.37175 | 0.0054471 | 0.0013652
93 | 0.98484 | -0.28991 | 0.0028246 | 0.0007079
94 | 0.98386 | -0.30878 | 0.0023837 | 0.0005974
95 | 0.97883 | -0.40632 | 0 | 0
96 | 0.98478 | -0.29102 | 0.006862 | 0.0017198
97 | 0.98483 | -0.29033 | 0.0062609 | 0.0015691
98 | 0.98612 | -0.26532 | 0.0036081 | 0.00090427
99 | 0.98414 | -0.3038 | 0.0042507 | 0.0010653
100 | 0.98602 | -0.26713 | 0.0034308 | 0.00085984
101 | 0.98412 | -0.30423 | 0.0060652 | 0.0015201
102 | 0.98368 | -0.31292 | 0.001533 | 0.00038421
103 | 0.98364 | -0.31361 | 0.0053446 | 0.0013395
104 | 0.98345 | -0.31729 | 0.0040805 | 0.0010227
105 | 0.98335 | -0.31935 | 0.0036326 | 0.00091041
106 | 0.98327 | -0.32087 | 0.0089713 | 0.0022484
107 | 0.97391 | -0.50301 | 0.0043367 | 0.0010869
108 | 0.97361 | -0.50891 | 0.0044459 | 0.0011142
109 | 0.97503 | -0.4809 | 0 | 0
110 | 0.97323 | -0.51636 | 0 | 0
111 | 0.97453 | -0.49078 | 0.006266 | 0.0015704
112 | 0.97609 | -0.45994 | 0.005818 | 0.0014581
113 | 0.97299 | -0.52108 | 0.0043167 | 0.0010819
114 | 0.97291 | -0.52271 | 0.0059595 | 0.0014936
115 | 0.97398 | -0.50152 | 0.0029584 | 0.00074144
116 | 0.97284 | -0.52401 | 0.0046543 | 0.0011665
117 | 0.97288 | -0.52324 | 0 | 0
118 | 0.97395 | -0.50212 | 0.0080601 | 0.0020201
119 | 0.97773 | -0.42797 | 0.0091226 | 0.0022863
120 | 0.97367 | -0.50776 | 0.004934 | 0.0012366
121 | 0.97358 | -0.5094 | 0.009976 | 0.0025002
122 | 0.9775 | -0.43244 | 0.0048455 | 0.0012144
123 | 0.97699 | -0.44241 | 0.005243 | 0.001314
124 | 0.97279 | -0.52512 | 0.0021317 | 0.00053424
125 | 0.97283 | -0.52425 | 0.0058589 | 0.0014684
126 | 0.97287 | -0.52342 | 0.001543 | 0.00038671
127 | 0.97273 | -0.52621 | 0.0047092 | 0.0011802
128 | 0.97678 | -0.44665 | 0.0061367 | 0.001538
129 | 0.97659 | -0.45044 | 0.0050613 | 0.0012685
130 | 0.97645 | -0.4531 | 0.0067238 | 0.0016851
131 | 0.97639 | -0.4543 | 0.0055963 | 0.0014026
132 | 0.98354 | -0.31491 | 0.0046434 | 0.0011637
133 | 0.98324 | -0.32078 | 0.0050871 | 0.0012749
134 | 0.98301 | -0.32524 | 0.0086931 | 0.0021787
135 | 0.98434 | -0.29962 | 0.0035069 | 0.0008789
136 | 0.984 | -0.30624 | 0.0062255 | 0.0015603
137 | 0.98389 | -0.30847 | 0.0031038 | 0.00077788
138 | 0.98358 | -0.31455 | 0.0037422 | 0.00093787
139 | 0.9835 | -0.31612 | 0.0081073 | 0.0020319
140 | 0.98341 | -0.31787 | 0.0023624 | 0.00059206
141 | 0.98331 | -0.31978 | 0.0026663 | 0.00066824
142 | 0.98331 | -0.3198 | 0.0031805 | 0.0007971
143 | 0.97284 | -0.52401 | 0.0051835 | 0.0012991
144 | 0.97291 | -0.52258 | 0 | 0
145 | 0.97297 | -0.52139 | 0.0050171 | 0.0012574
146 | 0.97604 | -0.4609 | 0.0033324 | 0.00083517
147 | 0.97667 | -0.44861 | 0.0052431 | 0.0013141
148 | 0.97525 | -0.47639 | 0.0030561 | 0.00076592
149 | 0.97311 | -0.51862 | 0 | 0
150 | 0.97365 | -0.50788 | 0.0095813 | 0.0024013
151 | 0.97334 | -0.51415 | 0.0058815 | 0.001474
152 | 0.97302 | -0.52035 | 0.0049081 | 0.0012301
153 | 0.97293 | -0.52218 | 0.0046814 | 0.0011733
154 | 0.97724 | -0.43735 | 0.0053107 | 0.001331
155 | 0.97832 | -0.41625 | 0 | 0
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.16056 | -0.041079 | 0.1606 | 0.041104 | 3.9055e-05 | 2.4413e-05 | 0.24077 | 0.24077 | 0.24077 | 0.99355 | -0.12215 | 0.99381 | -0.11712 | 13.2292
1 | 0.1588 | 0.040636 | -0.15862 | -0.040527 | 0.00017441 | 0.00010897 | 0.23813 | 0.23813 | 0.23813 | 0.99355 | -0.12215 | 0.99236 | -0.14486 | 13.0839
2 | -0.1606 | -0.041104 | 0.16078 | 0.041214 | 0.00017742 | 0.0001109 | 0.24077 | 0.24077 | 0.24077 | 0.99381 | -0.11712 | 0.99501 | -0.094335 | 13.2292
3 | 0.020397 | 0.0051164 | -0.020392 | -0.0051131 | 5.5729e-06 | 3.3615e-06 | 0.030587 | 0.030587 | 0.030587 | 0.99236 | -0.14486 | 0.99206 | -0.15059 | 8.403
4 | 0.13823 | 0.035411 | -0.13815 | -0.035366 | 7.2702e-05 | 4.5077e-05 | 0.20754 | 0.20754 | 0.20754 | 0.99236 | -0.14486 | 0.99179 | -0.15572 | 11.4033
5 | -0.1731 | -0.044303 | 0.17322 | 0.044374 | 0.00011259 | 7.0603e-05 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.99501 | -0.094335 | 0.99572 | -0.080912 | 14.2418
6 | 0.01713 | 0.0042955 | -0.017123 | -0.0042916 | 6.6675e-06 | 3.9196e-06 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.99206 | -0.15059 | 0.99164 | -0.15876 | 7.0589
7 | 0.13455 | 0.034463 | -0.13455 | -0.034461 | 2.0649e-06 | 1.2781e-06 | 0.20213 | 0.20213 | 0.20213 | 0.99179 | -0.15572 | 0.99177 | -0.15604 | 11.1062
8 | -0.18048 | -0.046194 | 0.18052 | 0.04622 | 4.1261e-05 | 2.5916e-05 | 0.27005 | 0.27005 | 0.27005 | 0.99572 | -0.080912 | 0.99597 | -0.076192 | 14.8381
9 | 0.015736 | 0.003944 | -0.015734 | -0.0039429 | 1.9726e-06 | 1.1408e-06 | 0.023613 | 0.023613 | 0.023613 | 0.99164 | -0.15876 | 0.99151 | -0.16139 | 6.4871
10 | 0.13123 | 0.033631 | -0.13117 | -0.03359 | 6.6704e-05 | 4.1215e-05 | 0.19716 | 0.19716 | 0.19716 | 0.99177 | -0.15604 | 0.99122 | -0.16653 | 10.8332
11 | -0.19394 | -0.049582 | 0.19411 | 0.04969 | 0.00017082 | 0.00010756 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.99597 | -0.076192 | 0.99693 | -0.058003 | 15.9395
12 | 0.0093439 | 0.0023419 | -0.0093424 | -0.0023412 | 1.5264e-06 | 7.0997e-07 | 0.014023 | 0.014023 | 0.014023 | 0.99151 | -0.16139 | 0.99133 | -0.16482 | 3.8525
13 | 0.0063902 | 0.0016009 | -0.0063895 | -0.0016007 | 6.9185e-07 | 1.8409e-07 | 0.00959 | 0.0095901 | 0.0095901 | 0.99151 | -0.16139 | 0.99139 | -0.16367 | 2.6346
14 | 0.12786 | 0.03276 | -0.12784 | -0.03275 | 1.6471e-05 | 1.0158e-05 | 0.19219 | 0.19219 | 0.19219 | 0.99122 | -0.16653 | 0.99108 | -0.16919 | 10.5601
15 | -0.0064401 | -0.0016141 | 0.0064425 | 0.0016148 | 2.3457e-06 | 7.0647e-07 | 0.009869 | 0.0098687 | 0.009869 | 0.97102 | -0.55921 | 0.97141 | -0.55157 | 2.7113
16 | -0.0073709 | -0.0018474 | 0.007372 | 0.0018479 | 1.0892e-06 | 4.1497e-07 | 0.011291 | 0.011291 | 0.011291 | 0.97141 | -0.55157 | 0.97156 | -0.54846 | 3.1019
17 | -0.007372 | -0.0018479 | 0.0073731 | 0.0018483 | 1.064e-06 | 4.053e-07 | 0.011291 | 0.011291 | 0.011291 | 0.97156 | -0.54846 | 0.97172 | -0.54543 | 3.1019
18 | -0.0047717 | -0.0011959 | 0.0047719 | 0.0011959 | 2.3074e-07 | 4.53e-09 | 0.0073022 | 0.0073021 | 0.0073022 | 0.97235 | -0.53283 | 0.97241 | -0.53182 | 2.0061
19 | -0.02542 | -0.0063707 | 0.02544 | 0.0063836 | 2.078e-05 | 1.2845e-05 | 0.038898 | 0.038898 | 0.038898 | 0.97241 | -0.53182 | 0.97327 | -0.51467 | 10.6863
20 | 0.01515 | 0.0038004 | -0.015144 | -0.003797 | 6.0444e-06 | 3.4963e-06 | 0.02318 | 0.02318 | 0.02318 | 0.97261 | -0.52772 | 0.97219 | -0.5361 | 6.3681
21 | -0.01515 | -0.0038004 | 0.01516 | 0.0038059 | 9.433e-06 | 5.4557e-06 | 0.02318 | 0.02318 | 0.02318 | 0.97261 | -0.52772 | 0.97327 | -0.51467 | 6.3681
22 | 0.011116 | 0.0027873 | -0.011112 | -0.0027855 | 3.3027e-06 | 1.7366e-06 | 0.017014 | 0.017014 | 0.017014 | 0.97219 | -0.5361 | 0.97187 | -0.54233 | 4.6742
23 | -0.042104 | -0.010566 | 0.042113 | 0.010572 | 9.1199e-06 | 5.7638e-06 | 0.064376 | 0.064376 | 0.064376 | 0.97327 | -0.51467 | 0.9735 | -0.51013 | 17.6858
24 | 0.0073742 | 0.0018487 | -0.0073731 | -0.0018483 | 1.0903e-06 | 4.152e-07 | 0.011291 | 0.011291 | 0.011291 | 0.97187 | -0.54233 | 0.97172 | -0.54543 | 3.1018
25 | -0.044584 | -0.011191 | 0.044595 | 0.011198 | 1.1007e-05 | 6.966e-06 | 0.068154 | 0.068154 | 0.068154 | 0.9735 | -0.51013 | 0.97377 | -0.50495 | 18.7237
26 | -0.001384 | -0.00034687 | 0.0013841 | 0.00034657 | 4.378e-08 | -3.0079e-07 | 0.0021083 | 0.0021082 | 0.0021083 | 0.97682 | -0.44484 | 0.97686 | -0.44418 | 0.57921
27 | -0.062027 | -0.01563 | 0.062159 | 0.015713 | 0.00013117 | 8.3458e-05 | 0.094515 | 0.094514 | 0.094515 | 0.97686 | -0.44418 | 0.97911 | -0.40007 | 25.9655
28 | 0.060643 | 0.015283 | -0.060557 | -0.015228 | 8.6735e-05 | 5.5172e-05 | 0.092406 | 0.092406 | 0.092406 | 0.97686 | -0.44418 | 0.97533 | -0.47412 | 25.3864
29 | -0.0020343 | -0.00050984 | 0.0020344 | 0.00050941 | 1.4375e-07 | -4.3783e-07 | 0.003054 | 0.0030538 | 0.003054 | 0.9912 | -0.16742 | 0.99127 | -0.16594 | 0.839
30 | -0.0047647 | -0.0011937 | 0.0047652 | 0.0011936 | 5.1573e-07 | -1.6567e-08 | 0.0071522 | 0.007152 | 0.0071522 | 0.99127 | -0.16594 | 0.99139 | -0.16367 | 1.9649
31 | 0.0031556 | 0.00079067 | -0.0031554 | -0.00079082 | 1.6695e-07 | -1.4898e-07 | 0.0047366 | 0.0047366 | 0.0047366 | 0.99133 | -0.16482 | 0.99127 | -0.16593 | 1.3013
32 | -0.045541 | -0.011436 | 0.045608 | 0.011478 | 6.7104e-05 | 4.2486e-05 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.97377 | -0.50495 | 0.97533 | -0.47412 | 19.1208
33 | 0.014948 | 0.0037499 | -0.014946 | -0.0037486 | 2.1904e-06 | 1.2617e-06 | 0.022807 | 0.022807 | 0.022807 | 0.97533 | -0.47412 | 0.97518 | -0.47719 | 6.2656
34 | 0.013697 | 0.0034356 | -0.013692 | -0.0034329 | 4.6922e-06 | 2.6458e-06 | 0.020901 | 0.020901 | 0.020901 | 0.97518 | -0.47719 | 0.97481 | -0.48438 | 5.742
35 | -0.11458 | -0.028908 | 0.11488 | 0.029099 | 0.0002989 | 0.00019097 | 0.1742 | 0.1742 | 0.1742 | 0.97911 | -0.40007 | 0.9819 | -0.34574 | 47.8565
36 | 0.050586 | 0.012736 | -0.050546 | -0.012711 | 3.9829e-05 | 2.5265e-05 | 0.076899 | 0.0769 | 0.0769 | 0.97911 | -0.40007 | 0.97827 | -0.41655 | 21.1263
37 | 0.012025 | 0.003015 | -0.012023 | -0.0030138 | 2.3299e-06 | 1.2613e-06 | 0.018356 | 0.018356 | 0.018356 | 0.97481 | -0.48438 | 0.97461 | -0.48845 | 5.0429
38 | -0.11813 | -0.029914 | 0.11844 | 0.030116 | 0.00031609 | 0.00020196 | 0.17912 | 0.17912 | 0.17912 | 0.9819 | -0.34574 | 0.98477 | -0.29018 | 49.2099
39 | 0.047011 | 0.011825 | -0.046996 | -0.011815 | 1.5549e-05 | 9.8497e-06 | 0.071523 | 0.071523 | 0.071523 | 0.97827 | -0.41655 | 0.97792 | -0.42348 | 19.6491
40 | 0.01075 | 0.0026948 | -0.010747 | -0.0026936 | 2.3511e-06 | 1.2148e-06 | 0.016413 | 0.016413 | 0.016413 | 0.97461 | -0.48845 | 0.97437 | -0.49304 | 4.509
41 | -0.12103 | -0.030764 | 0.12139 | 0.030996 | 0.0003635 | 0.00023227 | 0.18303 | 0.18303 | 0.18303 | 0.98477 | -0.29018 | 0.988 | -0.22802 | 50.2827
42 | 0.04442 | 0.01117 | -0.044391 | -0.011152 | 2.8098e-05 | 1.7777e-05 | 0.067603 | 0.067603 | 0.067603 | 0.97792 | -0.42348 | 0.97724 | -0.43673 | 18.5722
43 | 0.0087505 | 0.0021931 | -0.0087503 | -0.002193 | 2.0378e-07 | 9.252e-08 | 0.013363 | 0.013363 | 0.013363 | 0.97437 | -0.49304 | 0.97435 | -0.49353 | 3.6713
44 | 0.0059299 | 0.0014862 | -0.0059296 | -0.0014861 | 3.2287e-07 | 7.5894e-08 | 0.0090561 | 0.0090562 | 0.0090562 | 0.97435 | -0.49353 | 0.97429 | -0.49467 | 2.488
45 | 0.041676 | 0.010471 | -0.041659 | -0.01046 | 1.7163e-05 | 1.0842e-05 | 0.063468 | 0.063468 | 0.063468 | 0.97724 | -0.43673 | 0.9768 | -0.44537 | 17.4363
46 | 0.037668 | 0.0094602 | -0.037655 | -0.0094518 | 1.3266e-05 | 8.356e-06 | 0.057389 | 0.057389 | 0.057389 | 0.9768 | -0.44537 | 0.97643 | -0.45275 | 15.7661
47 | 0.035622 | 0.0089425 | -0.035613 | -0.0089364 | 9.5976e-06 | 6.0339e-06 | 0.054292 | 0.054292 | 0.054292 | 0.97643 | -0.45275 | 0.97614 | -0.4584 | 14.9153
48 | 0.0023463 | 0.00058803 | -0.0023463 | -0.00058805 | 1.0189e-08 | -2.1343e-08 | 0.0035338 | 0.0035338 | 0.0035338 | 0.988 | -0.22802 | 0.988 | -0.22811 | 0.97082
49 | -0.12374 | -0.031584 | 0.12394 | 0.031717 | 0.00020721 | 0.00013241 | 0.18656 | 0.18656 | 0.18656 | 0.988 | -0.22802 | 0.98981 | -0.19343 | 51.2535
50 | 0.032727 | 0.0082132 | -0.032711 | -0.0082033 | 1.5837e-05 | 9.9237e-06 | 0.049893 | 0.049893 | 0.049893 | 0.97614 | -0.4584 | 0.97563 | -0.46855 | 13.7068
51 | 0.030818 | 0.0077289 | -0.030818 | -0.0077285 | 5.2881e-07 | 3.3047e-07 | 0.047006 | 0.047006 | 0.047006 | 0.97563 | -0.46855 | 0.97561 | -0.46891 | 12.9137
52 | 0.024078 | 0.0060394 | -0.024068 | -0.006033 | 1.0322e-05 | 6.3511e-06 | 0.036726 | 0.036726 | 0.036726 | 0.97561 | -0.46891 | 0.97515 | -0.47791 | 10.0896
53 | 0.020127 | 0.0050454 | -0.020126 | -0.0050447 | 1.1911e-06 | 7.2027e-07 | 0.030713 | 0.030713 | 0.030713 | 0.97515 | -0.47791 | 0.97509 | -0.47915 | 8.4376
54 | 0.015198 | 0.0038096 | -0.015197 | -0.0038094 | 2.8143e-07 | 1.6271e-07 | 0.023192 | 0.023192 | 0.023192 | 0.97509 | -0.47915 | 0.97507 | -0.47954 | 6.3715
55 | 0.012313 | 0.0030866 | -0.012312 | -0.0030857 | 1.5934e-06 | 8.6968e-07 | 0.018791 | 0.018791 | 0.018791 | 0.97507 | -0.47954 | 0.97493 | -0.48226 | 5.1624
56 | 0.009229 | 0.0023131 | -0.0092284 | -0.0023129 | 5.3955e-07 | 2.549e-07 | 0.014086 | 0.014086 | 0.014086 | 0.97493 | -0.48226 | 0.97487 | -0.48348 | 3.8698
57 | -0.12569 | -0.032155 | 0.12584 | 0.032248 | 0.00014768 | 9.3947e-05 | 0.18919 | 0.18919 | 0.18919 | 0.98981 | -0.19343 | 0.99108 | -0.16919 | 25.9876
58 | -0.19411 | -0.04969 | 0.19416 | 0.049723 | 5.2646e-05 | 3.315e-05 | 0.2901 | 0.2901 | 0.2901 | 0.99693 | -0.058003 | 0.99722 | -0.052405 | 15.9394
59 | 0.38826 | 0.099655 | -0.38724 | -0.09901 | 0.0010131 | 0.00064578 | 0.58018 | 0.58018 | 0.58018 | 0.99722 | -0.052405 | 0.99438 | -0.10633 | 31.8779
60 | -0.58242 | -0.14938 | 0.5839 | 0.15033 | 0.0014845 | 0.00094834 | 0.87027 | 0.87027 | 0.87027 | 0.99722 | -0.052405 | 1 | 0 | 47.8172
61 | 0.38674 | 0.098883 | -0.38646 | -0.098704 | 0.00028211 | 0.00017982 | 0.57942 | 0.57942 | 0.57942 | 0.99438 | -0.10633 | 0.99359 | -0.12141 | 31.8365
62 | 0.016171 | 0.0040557 | -0.016163 | -0.0040507 | 8.6379e-06 | 5.0067e-06 | 0.024064 | 0.024064 | 0.024064 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.011212 | 6.611
63 | 0.3853 | 0.098412 | -0.38433 | -0.0978 | 0.00096114 | 0.00061265 | 0.57768 | 0.57768 | 0.57768 | 0.99359 | -0.12141 | 0.99088 | -0.17315 | 31.7409
64 | 0.0069309 | 0.0017371 | -0.0069306 | -0.001737 | 3.1981e-07 | 9.9739e-08 | 0.010319 | 0.010319 | 0.010319 | 0.99942 | -0.011212 | 0.99937 | -0.012181 | 2.835
65 | 0.29624 | 0.075316 | -0.29588 | -0.075091 | 0.00035331 | 0.00022459 | 0.44524 | 0.44525 | 0.44525 | 0.99088 | -0.17315 | 0.98959 | -0.19795 | 24.464
66 | 0.088097 | 0.022484 | -0.087978 | -0.022409 | 0.00011831 | 7.5486e-05 | 0.13244 | 0.13244 | 0.13244 | 0.99088 | -0.17315 | 0.98943 | -0.20099 | 36.3846
67 | 0.00547 | 0.0013709 | -0.0054699 | -0.0013709 | 4.9459e-08 | 6.9862e-09 | 0.0082565 | 0.0082565 | 0.0082565 | 0.98582 | -0.27083 | 0.98581 | -0.27102 | 2.2683
68 | -0.01234 | -0.0030926 | 0.012342 | 0.0030938 | 2.1345e-06 | 1.1568e-06 | 0.018626 | 0.018626 | 0.018626 | 0.98582 | -0.27083 | 0.98601 | -0.2672 | 5.117
69 | -0.01923 | -0.0048201 | 0.019232 | 0.0048214 | 2.2252e-06 | 1.3342e-06 | 0.029021 | 0.029021 | 0.029021 | 0.98601 | -0.2672 | 0.98613 | -0.26477 | 7.9727
70 | -0.023427 | -0.0058727 | 0.023439 | 0.0058805 | 1.269e-05 | 7.7762e-06 | 0.03535 | 0.03535 | 0.03535 | 0.98613 | -0.26477 | 0.98671 | -0.25341 | 9.7116
71 | 0.15371 | 0.039076 | -0.15343 | -0.038896 | 0.00028155 | 0.00017948 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.98671 | -0.25341 | 0.98474 | -0.29152 | 31.8685
72 | 0.049576 | 0.012468 | -0.049536 | -0.012443 | 4.0596e-05 | 2.5734e-05 | 0.074779 | 0.074779 | 0.074779 | 0.98671 | -0.25341 | 0.98583 | -0.27057 | 20.5437
73 | -0.22673 | -0.057425 | 0.22712 | 0.057673 | 0.00038944 | 0.00024879 | 0.34213 | 0.34213 | 0.34213 | 0.98671 | -0.25341 | 0.98856 | -0.21771 | 46.9961
74 | 0.028161 | 0.0070688 | -0.028147 | -0.0070603 | 1.3814e-05 | 8.5824e-06 | 0.042557 | 0.042558 | 0.042558 | 0.98474 | -0.29152 | 0.98421 | -0.30181 | 11.6916
75 | 0.12527 | 0.031828 | -0.12479 | -0.03152 | 0.00048186 | 0.00030794 | 0.18945 | 0.18945 | 0.18945 | 0.98474 | -0.29152 | 0.9806 | -0.37175 | 52.0455
76 | 0.042656 | 0.010718 | -0.042617 | -0.010694 | 3.934e-05 | 2.4855e-05 | 0.064395 | 0.064396 | 0.064396 | 0.98583 | -0.27057 | 0.98484 | -0.28991 | 17.6911
77 | -0.23464 | -0.059559 | 0.2347 | 0.0596 | 6.542e-05 | 4.1421e-05 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.98856 | -0.21771 | 0.98887 | -0.21192 | 19.4205
78 | 0.24233 | 0.061574 | -0.24217 | -0.061471 | 0.00016289 | 0.0001032 | 0.36469 | 0.36469 | 0.36469 | 0.98959 | -0.19795 | 0.98887 | -0.21192 | 20.0377
79 | 0.053553 | 0.013517 | -0.05343 | -0.013439 | 0.00012272 | 7.7894e-05 | 0.08056 | 0.08056 | 0.08056 | 0.98959 | -0.19795 | 0.98712 | -0.24591 | 22.1319
80 | 0.086228 | 0.02197 | -0.086085 | -0.021878 | 0.00014332 | 9.1437e-05 | 0.12981 | 0.12981 | 0.12981 | 0.98943 | -0.20099 | 0.98763 | -0.2355 | 35.6615
81 | 0.047307 | 0.011905 | -0.047269 | -0.01188 | 3.8954e-05 | 2.467e-05 | 0.07133 | 0.07133 | 0.07133 | 0.98712 | -0.24591 | 0.98623 | -0.26315 | 19.5963
82 | 0.084442 | 0.021467 | -0.084351 | -0.021409 | 9.0484e-05 | 5.772e-05 | 0.12733 | 0.12733 | 0.12733 | 0.98763 | -0.2355 | 0.98648 | -0.25778 | 34.9815
83 | 0.040229 | 0.010116 | -0.040177 | -0.010083 | 5.2137e-05 | 3.2887e-05 | 0.060709 | 0.060709 | 0.060709 | 0.98623 | -0.26315 | 0.98483 | -0.29033 | 16.6783
84 | 0.0070399 | 0.0017642 | -0.0070392 | -0.0017639 | 7.2484e-07 | 2.453e-07 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.98623 | -0.26315 | 0.98612 | -0.26532 | 2.9181
85 | 0.083077 | 0.02109 | -0.083005 | -0.021044 | 7.2032e-05 | 4.5945e-05 | 0.12541 | 0.12541 | 0.12541 | 0.98648 | -0.25778 | 0.98554 | -0.27582 | 34.4533
86 | 0.010322 | 0.0025874 | -0.010321 | -0.0025866 | 1.5273e-06 | 7.6385e-07 | 0.015585 | 0.015585 | 0.015585 | 0.98554 | -0.27582 | 0.98538 | -0.27892 | 4.2817
87 | 0.072682 | 0.018456 | -0.072573 | -0.018387 | 0.00010913 | 6.9537e-05 | 0.10982 | 0.10983 | 0.10983 | 0.98554 | -0.27582 | 0.98393 | -0.30707 | 30.1717
88 | 0.0042847 | 0.0010738 | -0.0042846 | -0.0010738 | 3.9497e-08 | -6.7706e-09 | 0.0064702 | 0.0064702 | 0.0064702 | 0.98538 | -0.27892 | 0.98537 | -0.27911 | 1.7775
89 | 0.070667 | 0.017909 | -0.070609 | -0.017872 | 5.7394e-05 | 3.6562e-05 | 0.10694 | 0.10694 | 0.10694 | 0.98393 | -0.30707 | 0.98305 | -0.32399 | 29.3796
90 | 0.0061943 | 0.0015522 | -0.0061937 | -0.0015521 | 6.7803e-07 | 1.7321e-07 | 0.0093761 | 0.0093762 | 0.0093762 | 0.98305 | -0.32399 | 0.98294 | -0.32628 | 2.5759
91 | 0.064415 | 0.01632 | -0.064347 | -0.016277 | 6.7772e-05 | 4.3134e-05 | 0.097566 | 0.097566 | 0.097566 | 0.98305 | -0.32399 | 0.98193 | -0.34591 | 26.8038
92 | 0.004184 | 0.0010484 | -0.0041835 | -0.0010485 | 4.8568e-07 | -9.8309e-08 | 0.0063339 | 0.006334 | 0.006334 | 0.98294 | -0.32628 | 0.98281 | -0.32872 | 1.7401
93 | 0.06056 | 0.015328 | -0.060439 | -0.015251 | 0.00012114 | 7.7045e-05 | 0.091827 | 0.091828 | 0.091828 | 0.98193 | -0.34591 | 0.97978 | -0.38768 | 25.2274
94 | 0.056755 | 0.014327 | -0.056721 | -0.014306 | 3.3502e-05 | 2.129e-05 | 0.086232 | 0.086232 | 0.086232 | 0.97978 | -0.38768 | 0.97915 | -0.40001 | 23.6901
95 | 0.052435 | 0.013232 | -0.052394 | -0.013206 | 4.0745e-05 | 2.5862e-05 | 0.079718 | 0.079718 | 0.079718 | 0.97915 | -0.40001 | 0.97832 | -0.41625 | 21.9006
96 | 0.020825 | 0.0052252 | -0.020818 | -0.005221 | 6.9178e-06 | 4.191e-06 | 0.031488 | 0.031488 | 0.031488 | 0.98421 | -0.30181 | 0.98386 | -0.30878 | 8.6504
97 | 0.11934 | 0.030154 | -0.11914 | -0.030028 | 0.0001974 | 0.00012614 | 0.18118 | 0.18118 | 0.18118 | 0.9806 | -0.37175 | 0.97883 | -0.40632 | 49.7747
98 | 0.039792 | 0.0099857 | -0.03979 | -0.0099844 | 2.1162e-06 | 1.3345e-06 | 0.060128 | 0.060128 | 0.060128 | 0.98484 | -0.28991 | 0.98478 | -0.29102 | 16.5186
99 | 0.018435 | 0.0046236 | -0.018429 | -0.0046204 | 5.3866e-06 | 3.2129e-06 | 0.027882 | 0.027883 | 0.027883 | 0.98386 | -0.30878 | 0.98354 | -0.31491 | 7.66
100 | 0.042804 | 0.010756 | -0.04276 | -0.010728 | 4.4194e-05 | 2.7935e-05 | 0.06508 | 0.06508 | 0.06508 | 0.97883 | -0.40632 | 0.97773 | -0.42797 | 17.8792
101 | 0.076338 | 0.019273 | -0.076143 | -0.019148 | 0.00019557 | 0.00012468 | 0.1161 | 0.1161 | 0.1161 | 0.97883 | -0.40632 | 0.97609 | -0.45994 | 31.8955
102 | 0.032928 | 0.0082646 | -0.032915 | -0.0082561 | 1.3488e-05 | 8.4478e-06 | 0.049759 | 0.049759 | 0.049759 | 0.98478 | -0.29102 | 0.98434 | -0.29962 | 13.6702
103 | 0.033916 | 0.0085138 | -0.033894 | -0.0085001 | 2.1779e-05 | 1.3658e-05 | 0.051249 | 0.051249 | 0.051249 | 0.98483 | -0.29033 | 0.98414 | -0.3038 | 14.0794
104 | 0.0034311 | 0.00085965 | -0.0034308 | -0.00085984 | 2.9657e-07 | -1.8656e-07 | 0.0051773 | 0.0051774 | 0.0051774 | 0.98612 | -0.26532 | 0.98602 | -0.26713 | 1.4224
105 | 0.029643 | 0.0074348 | -0.029643 | -0.0074344 | 6.0479e-07 | 3.7687e-07 | 0.044822 | 0.044822 | 0.044822 | 0.98414 | -0.3038 | 0.98412 | -0.30423 | 12.3138
106 | 0.023577 | 0.0059143 | -0.023568 | -0.0059083 | 9.7636e-06 | 5.9886e-06 | 0.035651 | 0.035652 | 0.035652 | 0.98412 | -0.30423 | 0.98368 | -0.31292 | 9.7944
107 | 0.022035 | 0.0055241 | -0.022034 | -0.0055237 | 7.2767e-07 | 4.4354e-07 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.98368 | -0.31292 | 0.98364 | -0.31361 | 9.1573
108 | 0.016689 | 0.0041842 | -0.016686 | -0.0041825 | 2.9269e-06 | 1.7178e-06 | 0.025247 | 0.025247 | 0.025247 | 0.98364 | -0.31361 | 0.98345 | -0.31729 | 6.9361
109 | 0.012606 | 0.0031598 | -0.012605 | -0.0031591 | 1.2377e-06 | 6.77e-07 | 0.019073 | 0.019073 | 0.019073 | 0.98345 | -0.31729 | 0.98335 | -0.31935 | 5.24
110 | 0.008972 | 0.0022487 | -0.0089713 | -0.0022484 | 6.4804e-07 | 2.9582e-07 | 0.013577 | 0.013577 | 0.013577 | 0.98335 | -0.31935 | 0.98327 | -0.32087 | 3.7298
111 | 0.033649 | 0.0084435 | -0.03364 | -0.0084376 | 9.4683e-06 | 5.9409e-06 | 0.051416 | 0.051416 | 0.051416 | 0.97391 | -0.50301 | 0.97361 | -0.50891 | 14.1252
112 | -0.037986 | -0.0095304 | 0.038026 | 0.0095557 | 4.0073e-05 | 2.5251e-05 | 0.058042 | 0.058042 | 0.058042 | 0.97391 | -0.50301 | 0.97503 | -0.4809 | 15.9455
113 | 0.029194 | 0.0073233 | -0.029183 | -0.0073169 | 1.0372e-05 | 6.4654e-06 | 0.044621 | 0.044621 | 0.044621 | 0.97361 | -0.50891 | 0.97323 | -0.51636 | 12.2585
114 | 0.032228 | 0.0080895 | -0.032213 | -0.00808 | 1.5173e-05 | 9.5022e-06 | 0.049189 | 0.049189 | 0.049189 | 0.97503 | -0.4809 | 0.97453 | -0.49078 | 13.5134
115 | -0.070254 | -0.017645 | 0.070325 | 0.01769 | 7.0346e-05 | 4.4818e-05 | 0.10723 | 0.10723 | 0.10723 | 0.97503 | -0.4809 | 0.97609 | -0.45994 | 29.4589
116 | 0.015818 | 0.0039659 | -0.015814 | -0.0039638 | 3.5521e-06 | 2.0721e-06 | 0.024185 | 0.024185 | 0.024185 | 0.97323 | -0.51636 | 0.97299 | -0.52108 | 6.6442
117 | 0.013366 | 0.003351 | -0.013362 | -0.0033488 | 4.0396e-06 | 2.2649e-06 | 0.020436 | 0.020436 | 0.020436 | 0.97323 | -0.51636 | 0.97291 | -0.52271 | 5.6144
118 | 0.025947 | 0.0065096 | -0.025934 | -0.0065014 | 1.3274e-05 | 8.2145e-06 | 0.039621 | 0.039621 | 0.039621 | 0.97453 | -0.49078 | 0.97398 | -0.50152 | 10.885
119 | 0.011497 | 0.0028819 | -0.011496 | -0.0028811 | 1.6063e-06 | 8.56e-07 | 0.017583 | 0.017583 | 0.017583 | 0.97299 | -0.52108 | 0.97284 | -0.52401 | 4.8306
120 | 0.0074024 | 0.0018552 | -0.0074022 | -0.0018551 | 1.882e-07 | 7.1828e-08 | 0.011322 | 0.011322 | 0.011322 | 0.97291 | -0.52271 | 0.97288 | -0.52324 | 3.1103
121 | 0.022976 | 0.0057599 | -0.022975 | -0.0057595 | 6.5486e-07 | 4.0147e-07 | 0.035102 | 0.035102 | 0.035102 | 0.97398 | -0.50152 | 0.97395 | -0.50212 | 9.6433
122 | 0.0068415 | 0.0017146 | -0.0068411 | -0.0017145 | 3.6268e-07 | 1.2246e-07 | 0.010464 | 0.010464 | 0.010464 | 0.97284 | -0.52401 | 0.97279 | -0.52512 | 2.8748
123 | 0.0058592 | 0.0014685 | -0.0058589 | -0.0014684 | 2.8241e-07 | 6.4308e-08 | 0.0089616 | 0.0089617 | 0.0089617 | 0.97288 | -0.52324 | 0.97283 | -0.52425 | 2.462
124 | 0.001543 | 0.00038664 | -0.001543 | -0.00038671 | 1.321e-08 | -7.008e-08 | 0.00236 | 0.00236 | 0.00236 | 0.97288 | -0.52324 | 0.97287 | -0.52342 | 0.64836
125 | 0.014915 | 0.0037395 | -0.014911 | -0.0037372 | 4.009e-06 | 2.3096e-06 | 0.022787 | 0.022788 | 0.022788 | 0.97395 | -0.50212 | 0.97367 | -0.50776 | 6.2603
126 | 0.033637 | 0.0084413 | -0.03363 | -0.0084368 | 7.1571e-06 | 4.4892e-06 | 0.051197 | 0.051197 | 0.051197 | 0.97773 | -0.42797 | 0.9775 | -0.43244 | 14.065
127 | 0.0099767 | 0.0025006 | -0.009976 | -0.0025002 | 7.8124e-07 | 3.8854e-07 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.97367 | -0.50776 | 0.97358 | -0.5094 | 4.1888
128 | 0.028784 | 0.0072224 | -0.028771 | -0.0072139 | 1.3689e-05 | 8.5227e-06 | 0.043821 | 0.043821 | 0.043821 | 0.9775 | -0.43244 | 0.97699 | -0.44241 | 12.0386
129 | 0.023528 | 0.0058999 | -0.023523 | -0.0058969 | 4.7528e-06 | 2.9183e-06 | 0.035835 | 0.035835 | 0.035835 | 0.97699 | -0.44241 | 0.97678 | -0.44665 | 9.8449
130 | 0.0047095 | 0.0011802 | -0.0047092 | -0.0011802 | 2.4279e-07 | 5.0416e-10 | 0.0072038 | 0.0072038 | 0.0072038 | 0.97279 | -0.52512 | 0.97273 | -0.52621 | 1.9791
131 | 0.017386 | 0.004359 | -0.017383 | -0.0043571 | 3.1344e-06 | 1.8569e-06 | 0.026487 | 0.026487 | 0.026487 | 0.97678 | -0.44665 | 0.97659 | -0.45044 | 7.2766
132 | 0.012322 | 0.0030886 | -0.01232 | -0.0030878 | 1.5646e-06 | 8.5325e-07 | 0.018775 | 0.018775 | 0.018775 | 0.97659 | -0.45044 | 0.97645 | -0.4531 | 5.158
133 | 0.0055966 | 0.0014026 | -0.0055963 | -0.0014026 | 3.1797e-07 | 5.7695e-08 | 0.0085287 | 0.0085287 | 0.0085287 | 0.97645 | -0.4531 | 0.97639 | -0.4543 | 2.3431
134 | 0.013786 | 0.0034566 | -0.013782 | -0.0034545 | 3.8598e-06 | 2.1701e-06 | 0.020858 | 0.020858 | 0.020858 | 0.98354 | -0.31491 | 0.98324 | -0.32078 | 5.7301
135 | 0.008695 | 0.0021795 | -0.0086931 | -0.0021787 | 1.8465e-06 | 8.2119e-07 | 0.013159 | 0.013159 | 0.013159 | 0.98324 | -0.32078 | 0.98301 | -0.32524 | 3.6151
136 | 0.029408 | 0.0073772 | -0.029399 | -0.0073714 | 9.2874e-06 | 5.7847e-06 | 0.044458 | 0.044458 | 0.044458 | 0.98434 | -0.29962 | 0.984 | -0.30624 | 12.2138
137 | 0.023173 | 0.0058112 | -0.023171 | -0.0058097 | 2.4536e-06 | 1.5026e-06 | 0.035044 | 0.035044 | 0.035044 | 0.984 | -0.30624 | 0.98389 | -0.30847 | 9.6274
138 | 0.020067 | 0.0050318 | -0.020061 | -0.0050283 | 5.8148e-06 | 3.5077e-06 | 0.03035 | 0.03035 | 0.03035 | 0.98389 | -0.30847 | 0.98358 | -0.31455 | 8.3379
139 | 0.016319 | 0.0040904 | -0.016318 | -0.0040897 | 1.2236e-06 | 7.1514e-07 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.98358 | -0.31455 | 0.9835 | -0.31612 | 6.7825
140 | 0.0082103 | 0.0020578 | -0.0082097 | -0.0020575 | 6.8235e-07 | 2.8708e-07 | 0.012422 | 0.012422 | 0.012422 | 0.9835 | -0.31612 | 0.98341 | -0.31787 | 3.4127
141 | 0.0058473 | 0.0014654 | -0.0058468 | -0.0014653 | 5.3363e-07 | 1.1091e-07 | 0.0088477 | 0.0088478 | 0.0088478 | 0.98341 | -0.31787 | 0.98331 | -0.31978 | 2.4307
142 | 0.0031805 | 0.0007971 | -0.0031805 | -0.0007971 | 2.0368e-09 | -1.6705e-09 | 0.0048129 | 0.0048129 | 0.0048129 | 0.98331 | -0.31978 | 0.98331 | -0.3198 | 1.3222
143 | -0.0051835 | -0.0012991 | 0.0051839 | 0.0012992 | 3.5204e-07 | 3.9865e-08 | 0.0079285 | 0.0079284 | 0.0079285 | 0.97284 | -0.52401 | 0.97291 | -0.52258 | 2.1782
144 | -0.0051839 | -0.0012992 | 0.0051842 | 0.0012992 | 2.9564e-07 | 3.3454e-08 | 0.0079284 | 0.0079284 | 0.0079284 | 0.97291 | -0.52258 | 0.97297 | -0.52139 | 2.1781
145 | -0.010201 | -0.0025566 | 0.010203 | 0.0025573 | 1.3431e-06 | 6.7678e-07 | 0.015601 | 0.015601 | 0.015601 | 0.97297 | -0.52139 | 0.97311 | -0.51862 | 4.2861
146 | -0.041738 | -0.010496 | 0.041762 | 0.010511 | 2.4522e-05 | 1.5492e-05 | 0.063644 | 0.063644 | 0.063644 | 0.97604 | -0.4609 | 0.97667 | -0.44861 | 17.4846
147 | 0.038405 | 0.0096608 | -0.038377 | -0.0096429 | 2.8391e-05 | 1.7895e-05 | 0.058564 | 0.058564 | 0.058564 | 0.97604 | -0.4609 | 0.97525 | -0.47639 | 16.0889
148 | -0.047005 | -0.011825 | 0.047031 | 0.011842 | 2.5293e-05 | 1.6023e-05 | 0.071632 | 0.071632 | 0.071632 | 0.97667 | -0.44861 | 0.97724 | -0.43735 | 19.6791
149 | 0.035321 | 0.008877 | -0.035268 | -0.0088436 | 5.3013e-05 | 3.3322e-05 | 0.053901 | 0.053901 | 0.053901 | 0.97525 | -0.47639 | 0.97365 | -0.50788 | 14.808
150 | -0.019793 | -0.004961 | 0.019798 | 0.0049635 | 4.2178e-06 | 2.5468e-06 | 0.030267 | 0.030267 | 0.030267 | 0.97311 | -0.51862 | 0.97334 | -0.51415 | 8.315
151 | 0.0095907 | 0.0024037 | -0.0095899 | -0.0024034 | 7.9092e-07 | 3.8437e-07 | 0.014666 | 0.014666 | 0.014666 | 0.97311 | -0.51862 | 0.97302 | -0.52035 | 4.029
152 | 0.025687 | 0.0064423 | -0.025679 | -0.0064376 | 7.6794e-06 | 4.7496e-06 | 0.039258 | 0.039258 | 0.039258 | 0.97365 | -0.50788 | 0.97334 | -0.51415 | 10.7852
153 | 0.0046818 | 0.0011733 | -0.0046814 | -0.0011733 | 4.078e-07 | -2.4785e-09 | 0.0071597 | 0.0071598 | 0.0071598 | 0.97302 | -0.52035 | 0.97293 | -0.52218 | 1.967
154 | -0.052341 | -0.013172 | 0.052394 | 0.013206 | 5.2854e-05 | 3.3549e-05 | 0.079718 | 0.079718 | 0.079718 | 0.97724 | -0.43735 | 0.97832 | -0.41625 | 21.9007

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61416 | 0.1575

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017667 | 0.00044277
1 | 0.012324 | 0.0030886
2 | 0.003262 | 0.00081754
3 | 0.003604 | 0.00090326
4 | 0.0072634 | 0.0018204
5 | 0.001387 | 0.00034761
6 | 0.0033129 | 0.00083029
7 | 0.013416 | 0.0033625
8 | 0.0033107 | 0.00082973
9 | 0.0064401 | 0.0016141
10 | 0.00092843 | 0.00023269
11 | 0.0047717 | 0.0011959
12 | 0.020648 | 0.0051748
13 | 0.0040286 | 0.0010097
14 | 0.0015034 | 0.00037679
15 | 0.0037381 | 0.00093687
16 | 0.0024716 | 0.00061944
17 | 0.001384 | 0.00034687
18 | 0.0020343 | 0.00050984
19 | 0.0027302 | 0.00068426
20 | 0.0016244 | 0.0004071
21 | 0.0061868 | 0.0015506
22 | 0.0031554 | 0.00079082
23 | 0.00094598 | 0.00023709
24 | 0.0012491 | 0.00031306
25 | 0.0018318 | 0.0004591
26 | 0.0016673 | 0.00041787
27 | 0.0032507 | 0.00081471
28 | 0.0035349 | 0.00088593
29 | 0.0012728 | 0.00031901
30 | 0.0025846 | 0.00064777
31 | 0.0025762 | 0.00064567
32 | 0.0019968 | 0.00050044
33 | 0.0028204 | 0.00070685
34 | 0.0027154 | 0.00068055
35 | 0.003991 | 0.0010002
36 | 0.0020323 | 0.00050933
37 | 0.0059296 | 0.0014861
38 | 0.0028858 | 0.00072324
39 | 0.0018928 | 0.00047439
40 | 0.0067399 | 0.0016892
41 | 0.0039407 | 0.00098764
42 | 0.004928 | 0.0012351
43 | 0.0028842 | 0.00072286
44 | 0.0030826 | 0.00077258
45 | 0.0023463 | 0.00058805
46 | 0.0017474 | 0.00043794
47 | 0.0020011 | 0.00050153
48 | 0.00050379 | 0.00012626
49 | 0.012441 | 0.0031181
50 | 0.0011619 | 0.0002912
51 | 0.0092316 | 0.0023137
52 | 0.0092284 | 0.0023129
53 | 0.0069306 | 0.001737
54 | 0.0068697 | 0.0017217
55 | 0.0054699 | 0.0013709
56 | 0.006888 | 0.0017263
57 | 0.0041948 | 0.0010513
58 | 0.0068794 | 0.0017241
59 | 0.0075215 | 0.0018851
60 | 0.0017502 | 0.00043863
61 | 0.0074651 | 0.0018709
62 | 0.0061229 | 0.0015345
63 | 0.0016429 | 0.00041176
64 | 0.0012746 | 0.00031945
65 | 0.0060362 | 0.0015128
66 | 0.0019065 | 0.00047782
67 | 0.0020096 | 0.00050366
68 | 0.0037867 | 0.00094904
69 | 0.0042846 | 0.0010738
70 | 0.0041835 | 0.0010485
71 | 0.0036846 | 0.00092345
72 | 0.0042861 | 0.0010742
73 | 0.007322 | 0.0018351
74 | 0.0054471 | 0.0013652
75 | 0.0028246 | 0.0007079
76 | 0.0023837 | 0.0005974
77 | 0.006862 | 0.0017198
78 | 0.0062609 | 0.0015691
79 | 0.0036081 | 0.00090427
80 | 0.0042507 | 0.0010653
81 | 0.0034308 | 0.00085984
82 | 0.0060652 | 0.0015201
83 | 0.001533 | 0.00038421
84 | 0.0053446 | 0.0013395
85 | 0.0040805 | 0.0010227
86 | 0.0036326 | 0.00091041
87 | 0.0089713 | 0.0022484
88 | 0.0043367 | 0.0010869
89 | 0.0044459 | 0.0011142
90 | 0.006266 | 0.0015704
91 | 0.005818 | 0.0014581
92 | 0.0043167 | 0.0010819
93 | 0.0059595 | 0.0014936
94 | 0.0029584 | 0.00074144
95 | 0.0046543 | 0.0011665
96 | 0.0080601 | 0.0020201
97 | 0.0091226 | 0.0022863
98 | 0.004934 | 0.0012366
99 | 0.009976 | 0.0025002
100 | 0.0048455 | 0.0012144
101 | 0.005243 | 0.001314
102 | 0.0021317 | 0.00053424
103 | 0.0058589 | 0.0014684
104 | 0.001543 | 0.00038671
105 | 0.0047092 | 0.0011802
106 | 0.0061367 | 0.001538
107 | 0.0050613 | 0.0012685
108 | 0.0067238 | 0.0016851
109 | 0.0055963 | 0.0014026
110 | 0.0046434 | 0.0011637
111 | 0.0050871 | 0.0012749
112 | 0.0086931 | 0.0021787
113 | 0.0035069 | 0.0008789
114 | 0.0062255 | 0.0015603
115 | 0.0031038 | 0.00077788
116 | 0.0037422 | 0.00093787
117 | 0.0081073 | 0.0020319
118 | 0.0023624 | 0.00059206
119 | 0.0026663 | 0.00066824
120 | 0.0031805 | 0.0007971
121 | 0.0051835 | 0.0012991
122 | 0.0050171 | 0.0012574
123 | 0.0033324 | 0.00083517
124 | 0.0052431 | 0.0013141
125 | 0.0030561 | 0.00076592
126 | 0.0095813 | 0.0024013
127 | 0.0058815 | 0.001474
128 | 0.0049081 | 0.0012301
129 | 0.0046814 | 0.0011733
130 | 0.0053107 | 0.001331

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1