## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1213-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1213-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1213-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1213-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1213-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1213-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1213-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1213-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1213-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1213-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1213-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1213-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1213-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1213-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1213-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1213-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1213-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1213-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1213-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1213-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1213-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1213-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1213-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1213-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1213-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1213-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1213-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1213-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1213-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1213-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1213-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1213-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1213-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1213-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1213-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1213-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1213-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1213-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1213-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1213-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1213-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1213-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1213-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1213-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1213-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1213-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1213-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1213-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1213-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1213-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1213-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1213-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1213-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1213-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1213-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1213-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1213-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1213-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1213-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1213-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1213-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1213-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1213-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1213-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1213-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1213-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1213-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1213-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1213-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1213-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1213-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1213-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1213-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1213-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1213-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1213-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1213-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1213-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1213-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1213-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1213-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1213-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1213-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1213-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1213-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1213-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1213-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1213-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1213-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1213-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1213-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1213-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1213-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1213-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1213-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1213-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1213-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1213-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1213-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1213-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1213-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1213-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1213-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1213-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1213-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1213-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1213-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1213-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1213-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1213-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1213-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1213-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_11_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1213-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0008525 | 0.00021366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1213-5_0_5_load_1 | 1 | 0.00050836 | 0.00012741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1213-5_0_5_load_3 | 2 | 0.00067008 | 0.00016794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1213-5_0_5_load_4 | 3 | 0.0012417 | 0.0003112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1213-5_0_5_load_6 | 5 | 0.00069593 | 0.00017442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1213-5_0_5_load_60 | 7 | 0.00092387 | 0.00023154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1213-5_0_5_load_7 | 8 | 0.00062823 | 0.00015745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1213-5_0_5_load_8 | 9 | 0.0011239 | 0.00028167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1213-5_0_5_load_10 | 10 | 0.0040564 | 0.0010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1213-5_0_5_load_11 | 12 | 0.0052183 | 0.0013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1213-5_0_5_load_12 | 13 | 0.0030757 | 0.00077085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1213-5_0_5_load_14 | 15 | 0.0046218 | 0.0011583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1213-5_0_5_load_15 | 16 | 0.0030498 | 0.00076435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1213-5_0_5_load_25 | 17 | 0.0037277 | 0.00093425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1213-5_0_5_load_26 | 19 | 0.0082904 | 0.0020778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1213-5_0_5_load_24 | 20 | 0.0026321 | 0.00065967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1213-5_0_5_load_18 | 21 | 0.0036558 | 0.00091624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1213-5_0_5_load_16 | 22 | 0.0031333 | 0.00078528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1213-5_0_5_load_17 | 23 | 0.004876 | 0.001222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1213-5_0_5_load_19 | 24 | 0.0042875 | 0.0010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1213-5_0_5_load_20 | 25 | 0.0042546 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1213-5_0_5_load_22 | 26 | 0.0033195 | 0.00083193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1213-5_0_5_load_105 | 27 | 0.0048475 | 0.0012149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1213-5_0_5_load_112 | 28 | 0.0059285 | 0.0014858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1213-5_0_5_load_104 | 29 | 0.0043602 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1213-5_0_5_load_106 | 30 | 0.0042369 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1213-5_0_5_load_100 | 31 | 0.0041212 | 0.0010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1213-5_0_5_load_110 | 33 | 0.0038808 | 0.00097261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1213-5_0_5_load_36 | 35 | 0.0079778 | 0.0019994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1213-5_0_5_load_27 | 36 | 0.0082952 | 0.002079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1213-5_0_5_load_28 | 37 | 0.0052717 | 0.0013212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1213-5_0_5_load_29 | 38 | 0.0079967 | 0.0020042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1213-5_0_5_load_30 | 39 | 0.0059985 | 0.0015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1213-5_0_5_load_31 | 40 | 0.0023098 | 0.00057889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1213-5_0_5_load_32 | 41 | 0.0020578 | 0.00051573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1213-5_0_5_load_33 | 42 | 0.0034443 | 0.00086323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1213-5_0_5_load_34 | 43 | 0.003266 | 0.00081855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1213-5_0_5_load_59 | 44 | 0.00067619 | 0.00016947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1213-5_0_5_load_57 | 45 | 0.0026263 | 0.00065821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1213-5_0_5_load_38 | 47 | 0.0046108 | 0.0011556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1213-5_0_5_load_39 | 48 | 0.0037861 | 0.00094888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1213-5_0_5_load_40 | 49 | 0.0039594 | 0.00099231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1213-5_0_5_load_46 | 50 | 0.0070383 | 0.001764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1213-5_0_5_load_41 | 51 | 0.0037243 | 0.0009334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1213-5_0_5_load_47 | 52 | 0.004172 | 0.0010456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1213-5_0_5_load_42 | 53 | 0.0051766 | 0.0012974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1213-5_0_5_load_44 | 55 | 0.002759 | 0.00069146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1213-5_0_5_load_45 | 56 | 0.0054846 | 0.0013746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1213-5_0_5_load_51 | 57 | 0.0031178 | 0.00078139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1213-5_0_5_load_53 | 58 | 0.0025666 | 0.00064326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1213-5_0_5_load_52 | 59 | 0.0031278 | 0.00078391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1213-5_0_5_load_48 | 61 | 0.0042259 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1213-5_0_5_load_49 | 62 | 0.0045778 | 0.0011473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1213-5_0_5_load_50 | 63 | 0.0037292 | 0.00093462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1213-5_0_5_load_65 | 65 | 0.005555 | 0.0013922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1213-5_0_5_load_61 | 67 | 0.0058813 | 0.001474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1213-5_0_5_load_55 | 68 | 0.0047357 | 0.0011869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1213-5_0_5_load_56 | 69 | 0.0031342 | 0.0007855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1213-5_0_5_load_62 | 70 | 0.0013449 | 0.00033707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1213-5_0_5_load_63 | 71 | 0.003152 | 0.00078996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1213-5_0_5_load_67 | 72 | 0.0053024 | 0.0013289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1213-5_0_5_load_68 | 73 | 0.0045727 | 0.001146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1213-5_0_5_load_69 | 74 | 0.0036758 | 0.00092124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1213-5_0_5_load_72 | 75 | 0.0028293 | 0.00070909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1213-5_0_5_load_70 | 76 | 0.0041555 | 0.0010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1213-5_0_5_load_71 | 78 | 0.0025415 | 0.00063695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1213-5_0_5_load_75 | 80 | 0.0066182 | 0.0016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1213-5_0_5_load_76 | 81 | 0.0021903 | 0.00054895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1213-5_0_5_load_77 | 83 | 0.006339 | 0.0015887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1213-5_0_5_load_91 | 84 | 0.0018083 | 0.00045319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1213-5_0_5_load_92 | 85 | 0.0081873 | 0.0020519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1213-5_0_5_load_113 | 87 | 0.0016943 | 0.00042463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1213-5_0_5_load_78 | 88 | 0.006228 | 0.0015609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1213-5_0_5_load_79 | 89 | 0.0041852 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1213-5_0_5_load_81 | 90 | 0.0039735 | 0.00099586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1213-5_0_5_load_83 | 91 | 0.008341 | 0.0020905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1213-5_0_5_load_85 | 92 | 0.0061067 | 0.0015305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1213-5_0_5_load_82 | 93 | 0.0043101 | 0.0010802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1213-5_0_5_load_107 | 94 | 0.0051588 | 0.0012929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1213-5_0_5_load_99 | 95 | 0.0062052 | 0.0015552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1213-5_0_5_load_108 | 97 | 0.0022658 | 0.00056786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1213-5_0_5_load_86 | 98 | 0.003183 | 0.00079773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1213-5_0_5_load_101 | 100 | 0.010091 | 0.002529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1213-5_0_5_load_97 | 101 | 0.0049964 | 0.0012522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1213-5_0_5_load_102 | 102 | 0.0039125 | 0.00098057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1213-5_0_5_load_103 | 103 | 0.0049383 | 0.0012376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1213-5_0_5_load_109 | 104 | 0.007013 | 0.0017576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1213-5_0_5_load_89 | 105 | 0.0058668 | 0.0014704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1213-5_0_5_load_87 | 106 | 0.0032205 | 0.00080712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1213-5_0_5_load_93 | 107 | 0.0052616 | 0.0013187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1213-5_0_5_load_94 | 108 | 0.0063441 | 0.00159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1213-5_0_5_load_96 | 109 | 0.004157 | 0.0010418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1213-5_0_5_load_95 | 110 | 0.0049115 | 0.0012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1213-5_0_5_load_98 | 111 | 0.0061167 | 0.001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1213-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0028178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1213-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1213-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1213-5_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.11782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1213-5_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.064172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1213-5_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.097979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1213-5_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1213-5_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.012825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1213-5_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0060211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1213-5_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1213-5_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.1142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1213-5_0_5_line_11 |  | 11 | 44 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1213-5_0_5_line_12 |  | 11 | 45 | 0.022435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1213-5_0_5_line_13 |  | 11 | 43 | 0.01196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1213-5_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1213-5_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.040333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1213-5_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.002492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1213-5_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.04843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1213-5_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.003747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1213-5_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.070375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1213-5_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.021602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1213-5_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0066136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1213-5_0_5_line_22 |  | 18 | 21 | 0.020426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1213-5_0_5_line_23 |  | 19 | 36 | 0.00069415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1213-5_0_5_line_24 |  | 20 | 34 | 0.011087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1213-5_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.024817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1213-5_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1213-5_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.066132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1213-5_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.039263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1213-5_0_5_line_29 |  | 26 | 34 | 0.017541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1213-5_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.014956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1213-5_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1213-5_0_5_line_32 |  | 28 | 32 | 0.01124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1213-5_0_5_line_33 |  | 29 | 103 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1213-5_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.021626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1213-5_0_5_line_35 |  | 31 | 111 | 0.024262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1213-5_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.023445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1213-5_0_5_line_37 |  | 33 | 104 | 0.0036959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1213-5_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.031808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1213-5_0_5_line_39 |  | 35 | 46 | 0.0096763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1213-5_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.021738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1213-5_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1213-5_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.015515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1213-5_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.071471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1213-5_0_5_line_44 |  | 40 | 42 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1213-5_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.019833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1213-5_0_5_line_46 |  | 44 | 70 | 0.0078533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1213-5_0_5_line_47 |  | 45 | 68 | 0.0054637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1213-5_0_5_line_48 |  | 46 | 47 | 0.019616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1213-5_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1213-5_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1213-5_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0035841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1213-5_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.0079175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1213-5_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.018921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1213-5_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.0020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1213-5_0_5_line_55 |  | 52 | 61 | 0.0033947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1213-5_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.018842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1213-5_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.026254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1213-5_0_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.012705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1213-5_0_5_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0090918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1213-5_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.012356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1213-5_0_5_line_61 |  | 57 | 59 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1213-5_0_5_line_62 |  | 58 | 60 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1213-5_0_5_line_63 |  | 59 | 67 | 0.0082761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1213-5_0_5_line_64 |  | 60 | 68 | 0.0077452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1213-5_0_5_line_65 |  | 60 | 69 | 0.030744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1213-5_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.019758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1213-5_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0060937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1213-5_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1213-5_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.027973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1213-5_0_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1213-5_0_5_line_71 |  | 66 | 72 | 0.013386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1213-5_0_5_line_72 |  | 66 | 73 | 0.054154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1213-5_0_5_line_73 |  | 66 | 71 | 0.039393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1213-5_0_5_line_74 |  | 72 | 74 | 0.039427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1213-5_0_5_line_75 |  | 73 | 75 | 0.060098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1213-5_0_5_line_76 |  | 74 | 76 | 0.021955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1213-5_0_5_line_77 |  | 75 | 77 | 0.036389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1213-5_0_5_line_78 |  | 76 | 78 | 0.031073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1213-5_0_5_line_79 |  | 77 | 79 | 0.035395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1213-5_0_5_line_80 |  | 77 | 80 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1213-5_0_5_line_81 |  | 79 | 81 | 0.03816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1213-5_0_5_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0038885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_1213-5_0_5_line_83 |  | 81 | 83 | 0.0070603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1213-5_0_5_line_84 |  | 82 | 84 | 0.020945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1213-5_0_5_line_85 |  | 82 | 85 | 0.022498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1213-5_0_5_line_86 |  | 83 | 86 | 0.18178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1213-5_0_5_line_87 |  | 84 | 107 | 0.0083326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1213-5_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.053176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1213-5_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.036212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1213-5_0_5_line_90 |  | 89 | 90 | 0.019388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1213-5_0_5_line_91 |  | 90 | 94 | 0.0036404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1213-5_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0036428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1213-5_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.020158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1213-5_0_5_line_94 |  | 92 | 95 | 0.057452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1213-5_0_5_line_95 |  | 93 | 96 | 0.026346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1213-5_0_5_line_96 |  | 94 | 97 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1213-5_0_5_line_97 |  | 95 | 100 | 0.020112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1213-5_0_5_line_98 |  | 95 | 101 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1213-5_0_5_line_99 |  | 96 | 98 | 0.031187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1213-5_0_5_line_100 |  | 97 | 104 | 0.012919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1213-5_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0071974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_1213-5_0_5_line_102 |  | 99 | 105 | 0.0077834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1213-5_0_5_line_103 |  | 99 | 106 | 0.02245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1213-5_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.01436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1213-5_0_5_line_105 |  | 101 | 110 | 0.0075357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1213-5_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1213-5_0_5_line_107 |  | 105 | 107 | 0.0018559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1213-5_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.03182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1213-5_0_5_line_109 |  | 109 | 111 | 0.040975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1213-5_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1213-5_0_5_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2693433.8008 | 1190515.8751 | 2693433.8008 | 1190515.8751 | 2693430.9895 | 1190516.0668
1 | 2693430.9895 | 1190516.0668 | 2693298.9783 | 1190528.3167
2 | 2693298.9783 | 1190528.3167 | 2693292.2211 | 1190526.1738 | 2693277.2506 | 1190528.5976 | 2693277.2506 | 1190528.5976
3 | 2693171.9515 | 1190581.4585 | 2693277.2506 | 1190528.5976
4 | 2693171.9515 | 1190581.4585 | 2693162.9442 | 1190586.8774 | 2693157.8497 | 1190595.6927 | 2693152.5292 | 1190604.3377 | 2693144.1657 | 1190612.4905 | 2693134.772 | 1190618.237 | 2693124.9468 | 1190622.309
5 | 2693171.9515 | 1190581.4585 | 2693097.7115 | 1190517.518
6 | 2693105.1599 | 1190635.7988 | 2693105.1599 | 1190635.7988 | 2693113.3247 | 1190625.7081 | 2693124.9468 | 1190622.309
7 | 2693097.7115 | 1190517.518 | 2693084.8932 | 1190517.9205
8 | 2693097.7115 | 1190517.518 | 2693098.6335 | 1190511.5679
9 | 2693090.6706 | 1190651.9171 | 2693095.8602 | 1190642.3695 | 2693105.1599 | 1190635.7988
10 | 2693098.6335 | 1190511.5679 | 2693108.3872 | 1190397.7887
11 | 2693090.6706 | 1190651.9171 | 2693088.6748 | 1190662.6349
12 | 2693090.6706 | 1190651.9171 | 2693068.5991 | 1190655.9406
13 | 2693090.6706 | 1190651.9171 | 2693084.7768 | 1190642.5194 | 2693084.0128 | 1190642.1101
14 | 2692917.8054 | 1190583.0031 | 2692914.4361 | 1190575.1188 | 2692907.7105 | 1190571.7849
15 | 2692869.3847 | 1190560.4993 | 2692893.7824 | 1190564.8807 | 2692907.7105 | 1190571.7849
16 | 2692918.7846 | 1190585.2946 | 2692917.8054 | 1190583.0031
17 | 2692869.3847 | 1190560.4993 | 2692878.9856 | 1190571.8555 | 2692888.4617 | 1190604.0496
18 | 2692918.7846 | 1190585.2946 | 2692920.257 | 1190588.7402 | 2692920.257 | 1190588.7402
19 | 2692915.0587 | 1190669.0888 | 2692892.9744 | 1190619.3809 | 2692888.4617 | 1190604.0496
20 | 2692925.3596 | 1190609.7305 | 2692920.257 | 1190588.7402
21 | 2692915.0587 | 1190669.0888 | 2692916.6947 | 1190672.761 | 2692917.8747 | 1190675.0705
22 | 2692915.0587 | 1190669.0888 | 2692904.2967 | 1190658.3594 | 2692901.1299 | 1190654.1987
23 | 2692925.5236 | 1190610.405 | 2692925.3596 | 1190609.7305
24 | 2692922.9192 | 1190684.9433 | 2692917.8747 | 1190675.0705
25 | 2692886.0995 | 1190634.4515 | 2692901.1299 | 1190654.1987
26 | 2692886.0995 | 1190634.4515 | 2692871.616 | 1190615.4229
27 | 2692892.3686 | 1190686.8815 | 2692887.4476 | 1190677.1878 | 2692869.8915 | 1190665.419 | 2692838.416 | 1190652.2366
28 | 2692892.3686 | 1190686.8815 | 2692892.3686 | 1190686.8815 | 2692893.2562 | 1190696.5125 | 2692899.248 | 1190704.5329 | 2692909.768 | 1190704.3182 | 2692918.3178 | 1190701.3268
29 | 2692922.9192 | 1190684.9433 | 2692922.8143 | 1190693.1691 | 2692918.3178 | 1190701.3268
30 | 2692761.1711 | 1190738.1689 | 2692761.1711 | 1190738.1689 | 2692771.1866 | 1190744.417 | 2692773.049 | 1190746.9587
31 | 2692773.049 | 1190746.9587 | 2692779.2373 | 1190755.4044 | 2692780.1598 | 1190759.0953
32 | 2692750.055 | 1190736.5067 | 2692761.1711 | 1190738.1689
33 | 2692783.6925 | 1190774.3617 | 2692783.7396 | 1190773.4191 | 2692780.1598 | 1190759.0953
34 | 2692823.5929 | 1190741.8894 | 2692813.7206 | 1190722.6477
35 | 2692834.6683 | 1190763.4758 | 2692823.5929 | 1190741.8894
36 | 2692750.055 | 1190736.5067 | 2692752.5924 | 1190751.8893 | 2692752.5887 | 1190759.7436
37 | 2692752.5869 | 1190763.4395 | 2692752.5887 | 1190759.7436
38 | 2692922.9192 | 1190684.9433 | 2692941.0874 | 1190687.7382 | 2692954.5027 | 1190687.2036
39 | 2692964.1713 | 1190686.8182 | 2692954.5027 | 1190687.2036
40 | 2692925.5236 | 1190610.405 | 2692928.472 | 1190622.5338 | 2692932.4329 | 1190630.899
41 | 2692939.0271 | 1190641.7016 | 2692936.3583 | 1190639.1892 | 2692932.4329 | 1190630.899
42 | 2692950.3238 | 1190652.3366 | 2692939.0271 | 1190641.7016
43 | 2693000.0088 | 1190612.9653 | 2693003.5183 | 1190616.9734 | 2693024.1016 | 1190623.8643 | 2693046.9743 | 1190624.7759 | 2693055.5578 | 1190625.999 | 2693066.5984 | 1190632.6252
44 | 2692991.3869 | 1190596.7164 | 2692995.4255 | 1190607.7307 | 2693000.0088 | 1190612.9653
45 | 2693084.0128 | 1190642.1101 | 2693068.9846 | 1190634.0574 | 2693066.5984 | 1190632.6252
46 | 2693087.375 | 1190670.3727 | 2693087.4502 | 1190669.2115 | 2693088.6748 | 1190662.6349
47 | 2693063.2239 | 1190656.9204 | 2693068.5991 | 1190655.9406
48 | 2692964.1713 | 1190686.8182 | 2692982.8464 | 1190680.8147
49 | 2692964.1713 | 1190686.8182 | 2692968.7675 | 1190697.2852 | 2692969.3886 | 1190698.6956
50 | 2692982.8464 | 1190680.8147 | 2692984.2296 | 1190680.3701 | 2692993.2433 | 1190676.1664
51 | 2692969.3886 | 1190698.6956 | 2692970.833 | 1190701.9757
52 | 2693000.4189 | 1190672.8199 | 2692993.2433 | 1190676.1664
53 | 2692978.4586 | 1190719.2921 | 2692970.833 | 1190701.9757
54 | 2693002.311 | 1190671.9375 | 2693000.4189 | 1190672.8199
55 | 2692978.4586 | 1190719.2921 | 2692979.8267 | 1190722.3988
56 | 2693020.1524 | 1190665.9633 | 2693005.432 | 1190670.482 | 2693002.311 | 1190671.9375
57 | 2693020.1524 | 1190665.9633 | 2693028.242 | 1190681.7881 | 2693033.1474 | 1190688.7071
58 | 2693020.1524 | 1190665.9633 | 2693032.2705 | 1190662.1446
59 | 2693033.1474 | 1190688.7071 | 2693038.4058 | 1190696.1239
60 | 2693044.2751 | 1190659.4916 | 2693038.9137 | 1190660.0511 | 2693032.2705 | 1190662.1446
61 | 2693038.4058 | 1190696.1239 | 2693044.9881 | 1190705.408 | 2693047.0799 | 1190709.2718
62 | 2693055.6043 | 1190658.3094 | 2693044.2751 | 1190659.4916
63 | 2693047.0799 | 1190709.2718 | 2693051.0201 | 1190716.5498
64 | 2693055.6043 | 1190658.3094 | 2693063.2239 | 1190656.9204
65 | 2693055.6043 | 1190658.3094 | 2693058.6825 | 1190672.2217 | 2693060.5597 | 1190688.6096
66 | 2692979.8267 | 1190722.3988 | 2692980.259 | 1190723.3805 | 2692987.8995 | 1190738.6534 | 2692989.0743 | 1190739.7512
67 | 2692993.5265 | 1190743.9118 | 2692989.0743 | 1190739.7512
68 | 2693005.4067 | 1190755.0137 | 2692993.5265 | 1190743.9118
69 | 2693005.4067 | 1190755.0137 | 2693030.049 | 1190741.7747
70 | 2693029.2605 | 1190770.7722 | 2693014.8629 | 1190761.4091 | 2693005.4067 | 1190755.0137
71 | 2693029.2605 | 1190770.7722 | 2693035.4763 | 1190775.1605 | 2693040.0963 | 1190778.6299
72 | 2693029.2605 | 1190770.7722 | 2693016.434 | 1190792.3089 | 2692993.7887 | 1190809.6794 | 2692993.2829 | 1190809.8886
73 | 2693029.2605 | 1190770.7722 | 2693026.3532 | 1190761.0763 | 2693033.9398 | 1190756.7581 | 2693050.0744 | 1190744.0458
74 | 2693040.0963 | 1190778.6299 | 2693059.5456 | 1190793.2351 | 2693069.6514 | 1190791.202 | 2693072.8276 | 1190787.6086
75 | 2692993.2829 | 1190809.8886 | 2692944.3741 | 1190830.114 | 2692938.8721 | 1190834.7148
76 | 2693072.8276 | 1190787.6086 | 2693077.2901 | 1190782.5597 | 2693075.9227 | 1190776.3344 | 2693070.3823 | 1190769.4427
77 | 2692910.9571 | 1190858.0577 | 2692938.8721 | 1190834.7148
78 | 2693075.6705 | 1190745.4885 | 2693063.187 | 1190759.1698 | 2693068.2018 | 1190766.7304 | 2693070.3823 | 1190769.4427
79 | 2692910.9571 | 1190858.0577 | 2692937.4846 | 1190861.7273 | 2692945.7784 | 1190864.4023
80 | 2692910.9571 | 1190858.0577 | 2692899.7344 | 1190862.2481
81 | 2692945.7784 | 1190864.4023 | 2692961.9772 | 1190851.5789 | 2692978.0021 | 1190844.5476
82 | 2692896.0915 | 1190863.6083 | 2692899.7344 | 1190862.2481
83 | 2692984.4674 | 1190841.7107 | 2692978.0021 | 1190844.5476
84 | 2692896.0915 | 1190863.6083 | 2692876.4718 | 1190870.9405
85 | 2692896.0915 | 1190863.6083 | 2692899.3087 | 1190843.045 | 2692899.6398 | 1190841.3928
86 | 2692984.4674 | 1190841.7107 | 2693079.8033 | 1190996.4807
87 | 2692876.4718 | 1190870.9405 | 2692868.6664 | 1190873.8575
88 | 2693079.8033 | 1190996.4807 | 2693084.2289 | 1191003.176 | 2693115.5562 | 1191001.2176 | 2693128.8405 | 1191004.8097
89 | 2692740.8356 | 1190851.8462 | 2692740.6926 | 1190848.9894 | 2692742.194 | 1190834.2922 | 2692744.0868 | 1190822.3916 | 2692745.0444 | 1190815.935
90 | 2692745.0444 | 1190815.935 | 2692747.8889 | 1190796.7564
91 | 2692748.423 | 1190793.1554 | 2692747.8889 | 1190796.7564
92 | 2692823.9326 | 1190863.6668 | 2692822.9144 | 1190867.1644
93 | 2692820.0837 | 1190886.6303 | 2692818.906 | 1190880.9333 | 2692822.9144 | 1190867.1644
94 | 2692823.9326 | 1190863.6668 | 2692810.4983 | 1190807.808
95 | 2692835.3325 | 1190906.9825 | 2692825.7563 | 1190899.4736 | 2692820.949 | 1190890.8157 | 2692820.0837 | 1190886.6303
96 | 2692748.423 | 1190793.1554 | 2692750.9323 | 1190776.2367
97 | 2692810.4983 | 1190807.808 | 2692804.4399 | 1190807.6508 | 2692790.4513 | 1190806.322 | 2692790.4513 | 1190806.322
98 | 2692825.5878 | 1190808.1994 | 2692810.4983 | 1190807.808
99 | 2692835.3325 | 1190906.9825 | 2692840.8227 | 1190895.7159 | 2692855.3016 | 1190883.9547
100 | 2692752.5869 | 1190763.4395 | 2692752.5861 | 1190765.0865 | 2692750.9323 | 1190776.2367
101 | 2692860.8881 | 1190879.4167 | 2692855.3016 | 1190883.9547
102 | 2692860.8881 | 1190879.4167 | 2692866.9279 | 1190874.5072
103 | 2692860.8881 | 1190879.4167 | 2692870.1161 | 1190888.7214 | 2692874.1007 | 1190897.1745
104 | 2692783.2416 | 1190795.2871 | 2692783.322 | 1190800.341 | 2692790.4513 | 1190806.322
105 | 2692833.121 | 1190808.3948 | 2692825.5878 | 1190808.1994
106 | 2692783.6925 | 1190774.3617 | 2692783.0981 | 1190786.2618 | 2692783.2416 | 1190795.2871
107 | 2692868.6664 | 1190873.8575 | 2692866.9279 | 1190874.5072 | 2692866.9279 | 1190874.5072
108 | 2692878.349 | 1190794.622 | 2692847.2415 | 1190801.319
109 | 2692847.2415 | 1190801.319 | 2692847.8952 | 1190800.6757 | 2692848.0001 | 1190793.9174 | 2692842.4563 | 1190778.655 | 2692834.6683 | 1190763.4758
110 | 2692833.121 | 1190808.3948 | 2692836.434 | 1190808.4808 | 2692842.1333 | 1190806.3456 | 2692847.2415 | 1190801.319

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693433.8008 | 1190515.8751
1 | 2693430.9895 | 1190516.0668
2 | 2693298.9783 | 1190528.3167
3 | 2693277.2506 | 1190528.5976
4 | 2693171.9515 | 1190581.4585
5 | 2693124.9468 | 1190622.309
6 | 2693097.7115 | 1190517.518
7 | 2693105.1599 | 1190635.7988
8 | 2693108.3872 | 1190397.7887
9 | 2693098.6335 | 1190511.5679
10 | 2693084.8932 | 1190517.9205
11 | 2693090.6706 | 1190651.9171
12 | 2692907.7105 | 1190571.7849
13 | 2692917.8054 | 1190583.0031
14 | 2692869.3847 | 1190560.4993
15 | 2692918.7846 | 1190585.2946
16 | 2692888.4617 | 1190604.0496
17 | 2692920.257 | 1190588.7402
18 | 2692915.0587 | 1190669.0888
19 | 2692925.3596 | 1190609.7305
20 | 2692917.8747 | 1190675.0705
21 | 2692901.1299 | 1190654.1987
22 | 2692871.616 | 1190615.4229
23 | 2692886.0995 | 1190634.4515
24 | 2692838.416 | 1190652.2366
25 | 2692892.3686 | 1190686.8815
26 | 2692918.3178 | 1190701.3268
27 | 2692773.049 | 1190746.9587
28 | 2692761.1711 | 1190738.1689
29 | 2692780.1598 | 1190759.0953
30 | 2692813.7206 | 1190722.6477
31 | 2692823.5929 | 1190741.8894
32 | 2692750.055 | 1190736.5067
33 | 2692752.5887 | 1190759.7436
34 | 2692922.9192 | 1190684.9433
35 | 2692954.5027 | 1190687.2036
36 | 2692925.5236 | 1190610.405
37 | 2692932.4329 | 1190630.899
38 | 2692939.0271 | 1190641.7016
39 | 2692950.3238 | 1190652.3366
40 | 2693000.0088 | 1190612.9653
41 | 2693066.5984 | 1190632.6252
42 | 2692991.3869 | 1190596.7164
43 | 2693084.0128 | 1190642.1101
44 | 2693088.6748 | 1190662.6349
45 | 2693068.5991 | 1190655.9406
46 | 2692964.1713 | 1190686.8182
47 | 2692982.8464 | 1190680.8147
48 | 2692969.3886 | 1190698.6956
49 | 2692993.2433 | 1190676.1664
50 | 2692970.833 | 1190701.9757
51 | 2693000.4189 | 1190672.8199
52 | 2692978.4586 | 1190719.2921
53 | 2693002.311 | 1190671.9375
54 | 2693020.1524 | 1190665.9633
55 | 2693033.1474 | 1190688.7071
56 | 2693032.2705 | 1190662.1446
57 | 2693038.4058 | 1190696.1239
58 | 2693044.2751 | 1190659.4916
59 | 2693047.0799 | 1190709.2718
60 | 2693055.6043 | 1190658.3094
61 | 2692979.8267 | 1190722.3988
62 | 2692989.0743 | 1190739.7512
63 | 2692993.5265 | 1190743.9118
64 | 2693005.4067 | 1190755.0137
65 | 2693030.049 | 1190741.7747
66 | 2693029.2605 | 1190770.7722
67 | 2693051.0201 | 1190716.5498
68 | 2693063.2239 | 1190656.9204
69 | 2693060.5597 | 1190688.6096
70 | 2693087.375 | 1190670.3727
71 | 2693050.0744 | 1190744.0458
72 | 2693040.0963 | 1190778.6299
73 | 2692993.2829 | 1190809.8886
74 | 2693072.8276 | 1190787.6086
75 | 2692938.8721 | 1190834.7148
76 | 2693070.3823 | 1190769.4427
77 | 2692910.9571 | 1190858.0576
78 | 2693075.6705 | 1190745.4885
79 | 2692945.7784 | 1190864.4023
80 | 2692899.7344 | 1190862.2481
81 | 2692978.0021 | 1190844.5476
82 | 2692896.0915 | 1190863.6083
83 | 2692984.4674 | 1190841.7107
84 | 2692876.4718 | 1190870.9405
85 | 2692899.6398 | 1190841.3928
86 | 2693079.8033 | 1190996.4807
87 | 2693128.8405 | 1191004.8097
88 | 2692740.8356 | 1190851.8462
89 | 2692745.0444 | 1190815.935
90 | 2692747.8889 | 1190796.7564
91 | 2692822.9144 | 1190867.1644
92 | 2692823.9326 | 1190863.6668
93 | 2692820.0837 | 1190886.6303
94 | 2692748.423 | 1190793.1554
95 | 2692810.4983 | 1190807.808
96 | 2692835.3325 | 1190906.9825
97 | 2692750.9323 | 1190776.2367
98 | 2692855.3016 | 1190883.9547
99 | 2692860.8881 | 1190879.4167
100 | 2692790.4513 | 1190806.322
101 | 2692825.5878 | 1190808.1994
102 | 2692783.2416 | 1190795.2871
103 | 2692783.6925 | 1190774.3617
104 | 2692752.5869 | 1190763.4395
105 | 2692866.9279 | 1190874.5072
106 | 2692874.1007 | 1190897.1745
107 | 2692868.6664 | 1190873.8575
108 | 2692878.349 | 1190794.622
109 | 2692847.2415 | 1190801.319
110 | 2692833.121 | 1190808.3948
111 | 2692834.6683 | 1190763.4758
112 | 2692922.9192 | 1190684.9433

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98816 | -0.22745 | 0.0008525 | 0.00021366
1 | 0.98817 | -0.22741 | 0.00050836 | 0.00012741
2 | 0.98833 | -0.22418 | 0.00067008 | 0.00016794
3 | 0.98837 | -0.22337 | 0.0012417 | 0.0003112
4 | 0.98873 | -0.21648 | 0 | 0
5 | 0.98926 | -0.20608 | 0.00069593 | 0.00017442
6 | 0.9882 | -0.22664 | 0 | 0
7 | 0.98949 | -0.2017 | 0.00092387 | 0.00023154
8 | 0.98813 | -0.22812 | 0.00062823 | 0.00015745
9 | 0.98819 | -0.22683 | 0.0011239 | 0.00028167
10 | 0.98816 | -0.22757 | 0.0040564 | 0.0010166
11 | 0.9897 | -0.19745 | 0 | 0
12 | 0.98947 | -0.20201 | 0.0052183 | 0.0013078
13 | 0.98877 | -0.21556 | 0.0030757 | 0.00077085
14 | 0.99141 | -0.16439 | 0 | 0
15 | 0.98867 | -0.21752 | 0.0046218 | 0.0011583
16 | 0.99375 | -0.11941 | 0.0030498 | 0.00076435
17 | 0.98853 | -0.22017 | 0.0037277 | 0.00093425
18 | 0.99734 | -0.050655 | 0 | 0
19 | 0.98782 | -0.23399 | 0.0082904 | 0.0020778
20 | 0.99774 | -0.042868 | 0.0026321 | 0.00065967
21 | 0.99712 | -0.054832 | 0.0036558 | 0.00091624
22 | 0.99687 | -0.059631 | 0.0031333 | 0.00078528
23 | 0.99694 | -0.058317 | 0.004876 | 0.001222
24 | 0.99944 | -0.010797 | 0.0042875 | 0.0010745
25 | 0.9997 | -0.0058494 | 0.0042546 | 0.0010663
26 | 1 | 0 | -0.39842 | -0.10148
27 | 0.97381 | -0.50532 | 0.0048475 | 0.0012149
28 | 0.97327 | -0.51594 | 0.0059285 | 0.0014858
29 | 0.97439 | -0.49392 | 0.0043602 | 0.0010928
30 | 0.97622 | -0.45798 | 0.0042369 | 0.0010619
31 | 0.97631 | -0.45631 | 0.0041212 | 0.0010329
32 | 0.97293 | -0.52271 | 0 | 0
33 | 0.97221 | -0.53684 | 0.0038808 | 0.00097261
34 | 0.99845 | -0.029318 | 0 | 0
35 | 0.99616 | -0.072951 | 0.0079778 | 0.0019994
36 | 0.98781 | -0.23433 | 0.0082952 | 0.002079
37 | 0.98742 | -0.24182 | 0.0052717 | 0.0013212
38 | 0.98726 | -0.24503 | 0.0079967 | 0.0020042
39 | 0.98717 | -0.24669 | 0.0059985 | 0.0015034
40 | 0.98906 | -0.2099 | 0.0023098 | 0.00057889
41 | 0.98944 | -0.20257 | 0.0020578 | 0.00051573
42 | 0.989 | -0.21105 | 0.0034443 | 0.00086323
43 | 0.98958 | -0.19981 | 0.003266 | 0.00081855
44 | 0.98968 | -0.19785 | 0.00067619 | 0.00016947
45 | 0.99019 | -0.18795 | 0.0026263 | 0.00065821
46 | 0.99547 | -0.085925 | 0 | 0
47 | 0.99413 | -0.11174 | 0.0046108 | 0.0011556
48 | 0.99478 | -0.099076 | 0.0037861 | 0.00094888
49 | 0.9934 | -0.12585 | 0.0039594 | 0.00099231
50 | 0.99459 | -0.10265 | 0.0070383 | 0.001764
51 | 0.99292 | -0.13511 | 0.0037243 | 0.0009334
52 | 0.99363 | -0.12097 | 0.004172 | 0.0010456
53 | 0.9928 | -0.13741 | 0.0051766 | 0.0012974
54 | 0.99182 | -0.15651 | 0 | 0
55 | 0.99146 | -0.16344 | 0.002759 | 0.00069146
56 | 0.99132 | -0.16606 | 0.0054846 | 0.0013746
57 | 0.99136 | -0.1654 | 0.0031178 | 0.00078139
58 | 0.99091 | -0.17414 | 0.0025666 | 0.00064326
59 | 0.99123 | -0.16792 | 0.0031278 | 0.00078391
60 | 0.99055 | -0.18109 | 0 | 0
61 | 0.99346 | -0.1242 | 0.0042259 | 0.0010591
62 | 0.9925 | -0.14264 | 0.0045778 | 0.0011473
63 | 0.99221 | -0.14821 | 0.0037292 | 0.00093462
64 | 0.99144 | -0.16282 | 0 | 0
65 | 0.9913 | -0.16557 | 0.005555 | 0.0013922
66 | 0.99014 | -0.18781 | 0 | 0
67 | 0.99118 | -0.16878 | 0.0058813 | 0.001474
68 | 0.99033 | -0.18538 | 0.0047357 | 0.0011869
69 | 0.99046 | -0.1828 | 0.0031342 | 0.0007855
70 | 0.98967 | -0.19803 | 0.0013449 | 0.00033707
71 | 0.99002 | -0.19002 | 0.003152 | 0.00078996
72 | 0.98995 | -0.19154 | 0.0053024 | 0.0013289
73 | 0.9879 | -0.23086 | 0.0045727 | 0.001146
74 | 0.98957 | -0.19882 | 0.0036758 | 0.00092124
75 | 0.98547 | -0.27763 | 0.0028293 | 0.00070909
76 | 0.98944 | -0.20144 | 0.0041555 | 0.0010415
77 | 0.98403 | -0.3056 | 0 | 0
78 | 0.98936 | -0.20284 | 0.0025415 | 0.00063695
79 | 0.98369 | -0.31212 | 0 | 0
80 | 0.98358 | -0.31427 | 0.0066182 | 0.0016587
81 | 0.98333 | -0.31916 | 0.0021903 | 0.00054895
82 | 0.98344 | -0.31698 | 0 | 0
83 | 0.98328 | -0.32018 | 0.006339 | 0.0015887
84 | 0.98273 | -0.33076 | 0.0018083 | 0.00045319
85 | 0.98327 | -0.3203 | 0.0081873 | 0.0020519
86 | 0.983 | -0.32575 | 0 | 0
87 | 0.98292 | -0.32738 | 0.0016943 | 0.00042463
88 | 0.97109 | -0.55904 | 0.006228 | 0.0015609
89 | 0.9713 | -0.55487 | 0.0041852 | 0.0010489
90 | 0.97149 | -0.55114 | 0.0039735 | 0.00099586
91 | 0.97967 | -0.39043 | 0.008341 | 0.0020905
92 | 0.97957 | -0.39231 | 0.0061067 | 0.0015305
93 | 0.98024 | -0.37924 | 0.0043101 | 0.0010802
94 | 0.97154 | -0.55018 | 0.0051588 | 0.0012929
95 | 0.97813 | -0.4205 | 0.0062052 | 0.0015552
96 | 0.98102 | -0.36412 | 0 | 0
97 | 0.97185 | -0.544 | 0.0022658 | 0.00056786
98 | 0.98193 | -0.34625 | 0.003183 | 0.00079773
99 | 0.98215 | -0.34203 | 0 | 0
100 | 0.97688 | -0.445 | 0.010091 | 0.002529
101 | 0.97764 | -0.4301 | 0.0049964 | 0.0012522
102 | 0.97612 | -0.45989 | 0.0039125 | 0.00098057
103 | 0.97509 | -0.48013 | 0.0049383 | 0.0012376
104 | 0.97211 | -0.53881 | 0.007013 | 0.0017576
105 | 0.98239 | -0.33735 | 0.0058668 | 0.0014704
106 | 0.98208 | -0.34333 | 0.0032205 | 0.00080712
107 | 0.98245 | -0.33619 | 0.0052616 | 0.0013187
108 | 0.97686 | -0.44545 | 0.0063441 | 0.00159
109 | 0.97705 | -0.44176 | 0.004157 | 0.0010418
110 | 0.97743 | -0.43421 | 0.0049115 | 0.0012309
111 | 0.9765 | -0.4526 | 0.0061167 | 0.001533
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0008525 | -0.00021366 | 0.0008525 | 0.00021362 | 1.7413e-09 | -3.4983e-08 | 0.0012837 | 0.0012837 | 0.0012837 | 0.98816 | -0.22745 | 0.98817 | -0.22741 | 0.35267
1 | -0.0013609 | -0.00034103 | 0.0013611 | 0.00033946 | 2.0871e-07 | -1.5651e-06 | 0.0020492 | 0.0020486 | 0.0020492 | 0.98817 | -0.22741 | 0.98833 | -0.22418 | 0.56297
2 | -0.0020311 | -0.0005074 | 0.0020312 | 0.00050717 | 7.8011e-08 | -2.3527e-07 | 0.0030575 | 0.0030574 | 0.0030575 | 0.98833 | -0.22418 | 0.98837 | -0.22337 | 0.83997
3 | -0.0032729 | -0.00081837 | 0.003274 | 0.00081754 | 1.0724e-06 | -8.2424e-07 | 0.0049268 | 0.0049263 | 0.0049268 | 0.98837 | -0.22337 | 0.98873 | -0.21648 | 1.3535
4 | -0.0090855 | -0.0022723 | 0.00909 | 0.0022743 | 4.498e-06 | 2.0553e-06 | 0.013672 | 0.013672 | 0.013672 | 0.98873 | -0.21648 | 0.98926 | -0.20608 | 3.756
5 | 0.0058115 | 0.0014547 | -0.0058087 | -0.0014542 | 2.8104e-06 | 5.4272e-07 | 0.0087456 | 0.008746 | 0.008746 | 0.98873 | -0.21648 | 0.9882 | -0.22664 | 2.4028
6 | -0.009786 | -0.0024487 | 0.009788 | 0.0024497 | 2.0381e-06 | 9.8222e-07 | 0.014718 | 0.014718 | 0.014718 | 0.98926 | -0.20608 | 0.98949 | -0.2017 | 4.0435
7 | 0.0040565 | 0.0010166 | -0.0040564 | -0.0010166 | 1.7944e-07 | -4.9457e-08 | 0.0061082 | 0.0061083 | 0.0061083 | 0.9882 | -0.22664 | 0.98816 | -0.22757 | 1.6781
8 | 0.0017522 | 0.00043761 | -0.0017521 | -0.00043768 | 1.5711e-08 | -6.7084e-08 | 0.0026378 | 0.0026378 | 0.0026378 | 0.9882 | -0.22664 | 0.98819 | -0.22683 | 0.72468
9 | -0.010712 | -0.0026813 | 0.010714 | 0.0026824 | 2.1652e-06 | 1.0998e-06 | 0.016108 | 0.016108 | 0.016108 | 0.98949 | -0.2017 | 0.9897 | -0.19745 | 4.4252
10 | -0.00062823 | -0.00015745 | 0.00062827 | 0.00015601 | 3.8306e-08 | -1.4384e-06 | 0.00094605 | 0.00094553 | 0.00094605 | 0.98813 | -0.22812 | 0.98819 | -0.22683 | 0.2599
11 | 0.0020211 | 0.00050633 | -0.0020211 | -0.00050644 | 3.7751e-08 | -1.1593e-07 | 0.0030387 | 0.0030388 | 0.0030388 | 0.9897 | -0.19745 | 0.98968 | -0.19785 | 0.83482
12 | -0.023818 | -0.0059664 | 0.023828 | 0.005973 | 1.0788e-05 | 6.6158e-06 | 0.035809 | 0.035809 | 0.035809 | 0.9897 | -0.19745 | 0.99019 | -0.18795 | 9.8376
13 | 0.011082 | 0.0027777 | -0.011081 | -0.0027771 | 1.2452e-06 | 6.4325e-07 | 0.016662 | 0.016663 | 0.016663 | 0.9897 | -0.19745 | 0.98958 | -0.19981 | 4.5776
14 | 0.047351 | 0.011895 | -0.04732 | -0.011875 | 3.0586e-05 | 1.9369e-05 | 0.071219 | 0.071219 | 0.071219 | 0.98947 | -0.20201 | 0.98877 | -0.21556 | 19.5656
15 | -0.052569 | -0.013202 | 0.052664 | 0.013262 | 9.4554e-05 | 5.9995e-05 | 0.079066 | 0.079066 | 0.079066 | 0.98947 | -0.20201 | 0.99141 | -0.16439 | 21.7215
16 | 0.044245 | 0.011104 | -0.044241 | -0.011102 | 4.1438e-06 | 2.62e-06 | 0.06659 | 0.06659 | 0.06659 | 0.98877 | -0.21556 | 0.98867 | -0.21752 | 18.294
17 | -0.052664 | -0.013262 | 0.052777 | 0.013334 | 0.00011354 | 7.2036e-05 | 0.079066 | 0.079066 | 0.079066 | 0.99141 | -0.16439 | 0.99375 | -0.11941 | 21.7215
18 | 0.039619 | 0.0099434 | -0.039614 | -0.0099403 | 4.9969e-06 | 3.1499e-06 | 0.059634 | 0.059634 | 0.059634 | 0.98867 | -0.21752 | 0.98853 | -0.22017 | 16.383
19 | -0.055827 | -0.014099 | 0.056012 | 0.014216 | 0.00018459 | 0.00011722 | 0.083633 | 0.083632 | 0.083633 | 0.99375 | -0.11941 | 0.99734 | -0.050655 | 22.976
20 | 0.035886 | 0.009006 | -0.035862 | -0.0089912 | 2.3641e-05 | 1.4854e-05 | 0.054023 | 0.054023 | 0.054023 | 0.98853 | -0.22017 | 0.98782 | -0.23399 | 14.8414
21 | -0.067681 | -0.017141 | 0.067706 | 0.017157 | 2.5321e-05 | 1.6119e-05 | 0.10104 | 0.10104 | 0.10104 | 0.99734 | -0.050655 | 0.99774 | -0.042868 | 27.7589
22 | 0.011669 | 0.0029251 | -0.011667 | -0.0029239 | 2.3217e-06 | 1.2194e-06 | 0.01741 | 0.01741 | 0.01741 | 0.99734 | -0.050655 | 0.99712 | -0.054832 | 4.7831
23 | 0.027572 | 0.0069134 | -0.027572 | -0.0069131 | 4.4906e-07 | 2.7851e-07 | 0.041535 | 0.041535 | 0.041535 | 0.98782 | -0.23399 | 0.98781 | -0.23433 | 11.4106
24 | -0.070338 | -0.017817 | 0.070384 | 0.017846 | 4.5809e-05 | 2.9173e-05 | 0.10497 | 0.10497 | 0.10497 | 0.99774 | -0.042868 | 0.99845 | -0.029318 | 28.8373
25 | 0.0080108 | 0.0020077 | -0.0080095 | -0.0020071 | 1.33e-06 | 5.2756e-07 | 0.011955 | 0.011955 | 0.011955 | 0.99712 | -0.054832 | 0.99694 | -0.058317 | 3.2843
26 | -0.0031333 | -0.00078528 | 0.0031335 | 0.0007851 | 1.9616e-07 | -1.8625e-07 | 0.0046771 | 0.004677 | 0.0046771 | 0.99687 | -0.059631 | 0.99694 | -0.058317 | 1.2849
27 | -0.0042875 | -0.0010745 | 0.0042885 | 0.0010743 | 1.0105e-06 | -2.2015e-07 | 0.0063834 | 0.0063831 | 0.0063834 | 0.99944 | -0.010797 | 0.9997 | -0.0058494 | 1.7537
28 | -0.0085431 | -0.0021406 | 0.0085455 | 0.0021416 | 2.3807e-06 | 1.0087e-06 | 0.012716 | 0.012716 | 0.012716 | 0.9997 | -0.0058494 | 1 | 0 | 3.4934
29 | 0.38822 | 0.09934 | -0.38767 | -0.098989 | 0.00055018 | 0.00035119 | 0.57841 | 0.57841 | 0.57841 | 1 | 0 | 0.99845 | -0.029318 | 39.7258
30 | 0.038703 | 0.0097254 | -0.038684 | -0.009713 | 1.9622e-05 | 1.2372e-05 | 0.059149 | 0.059149 | 0.059149 | 0.97381 | -0.50532 | 0.97327 | -0.51594 | 16.2498
31 | -0.043551 | -0.01094 | 0.043575 | 0.010955 | 2.3713e-05 | 1.4998e-05 | 0.066557 | 0.066557 | 0.066557 | 0.97381 | -0.50532 | 0.97439 | -0.49392 | 18.2848
32 | 0.032755 | 0.0082272 | -0.032745 | -0.0082206 | 1.0573e-05 | 6.6273e-06 | 0.050085 | 0.050085 | 0.050085 | 0.97327 | -0.51594 | 0.97293 | -0.52271 | 13.7598
33 | -0.047935 | -0.012048 | 0.047966 | 0.012068 | 3.1576e-05 | 2.0013e-05 | 0.073215 | 0.073215 | 0.073215 | 0.97439 | -0.49392 | 0.97509 | -0.48013 | 20.114
34 | -0.0042369 | -0.0010619 | 0.0042372 | 0.0010618 | 3.3823e-07 | -5.3947e-08 | 0.0064581 | 0.006458 | 0.0064581 | 0.97622 | -0.45798 | 0.97631 | -0.45631 | 1.7742
35 | -0.0083584 | -0.0020947 | 0.0083598 | 0.0020953 | 1.4765e-06 | 6.415e-07 | 0.012739 | 0.012739 | 0.012739 | 0.97631 | -0.45631 | 0.9765 | -0.4526 | 3.4998
36 | 0.032745 | 0.0082206 | -0.032723 | -0.0082068 | 2.2055e-05 | 1.3824e-05 | 0.050085 | 0.050086 | 0.050086 | 0.97293 | -0.52271 | 0.97221 | -0.53684 | 13.7598
37 | 0.028842 | 0.0072342 | -0.028839 | -0.0072325 | 2.7011e-06 | 1.6829e-06 | 0.044146 | 0.044146 | 0.044146 | 0.97221 | -0.53684 | 0.97211 | -0.53881 | 12.128
38 | 0.31729 | 0.081143 | -0.31662 | -0.080717 | 0.0006684 | 0.00042611 | 0.47344 | 0.47344 | 0.47344 | 0.99845 | -0.029318 | 0.99616 | -0.072951 | 32.5165
39 | 0.30864 | 0.078717 | -0.30845 | -0.078594 | 0.00019323 | 0.00012316 | 0.46152 | 0.46152 | 0.46152 | 0.99616 | -0.072951 | 0.99547 | -0.085925 | 31.6981
40 | 0.019276 | 0.0048342 | -0.019269 | -0.00483 | 6.8738e-06 | 4.1211e-06 | 0.029039 | 0.029039 | 0.029039 | 0.98781 | -0.23433 | 0.98742 | -0.24182 | 7.9777
41 | 0.013998 | 0.0035088 | -0.013996 | -0.0035076 | 2.1422e-06 | 1.2068e-06 | 0.021095 | 0.021095 | 0.021095 | 0.98742 | -0.24182 | 0.98726 | -0.24503 | 5.7952
42 | 0.005999 | 0.0015035 | -0.0059985 | -0.0015034 | 4.7567e-07 | 1.0605e-07 | 0.0090418 | 0.0090419 | 0.0090419 | 0.98726 | -0.24503 | 0.98717 | -0.24669 | 2.484
43 | -0.0057543 | -0.001442 | 0.0057563 | 0.0014424 | 2.0086e-06 | 3.6791e-07 | 0.0086572 | 0.0086568 | 0.0086572 | 0.98906 | -0.2099 | 0.98944 | -0.20257 | 2.3783
44 | 0.0034445 | 0.00086312 | -0.0034443 | -0.00086323 | 1.8821e-07 | -1.1938e-07 | 0.0051821 | 0.0051822 | 0.0051822 | 0.98906 | -0.2099 | 0.989 | -0.21105 | 1.4237
45 | -0.0078141 | -0.0019581 | 0.0078152 | 0.0019585 | 1.0271e-06 | 4.0256e-07 | 0.011752 | 0.011751 | 0.011752 | 0.98944 | -0.20257 | 0.98958 | -0.19981 | 3.2284
46 | 0.0013449 | 0.00033697 | -0.0013449 | -0.00033707 | 1.2042e-08 | -9.3208e-08 | 0.0020221 | 0.0020221 | 0.0020221 | 0.98968 | -0.19785 | 0.98967 | -0.19803 | 0.55553
47 | -0.026455 | -0.0066312 | 0.026458 | 0.0066332 | 3.2382e-06 | 2.0022e-06 | 0.039755 | 0.039755 | 0.039755 | 0.99019 | -0.18795 | 0.99033 | -0.18538 | 10.9218
48 | 0.075023 | 0.018914 | -0.074931 | -0.018855 | 9.2577e-05 | 5.8995e-05 | 0.11218 | 0.11218 | 0.11218 | 0.99547 | -0.085925 | 0.99413 | -0.11174 | 30.8195
49 | 0.23343 | 0.05968 | -0.23328 | -0.059586 | 0.00014842 | 9.4316e-05 | 0.34934 | 0.34934 | 0.34934 | 0.99547 | -0.085925 | 0.99478 | -0.099076 | 23.9932
50 | 0.07032 | 0.0177 | -0.070273 | -0.01767 | 4.738e-05 | 3.0175e-05 | 0.10528 | 0.10528 | 0.10528 | 0.99413 | -0.11174 | 0.9934 | -0.12585 | 28.9236
51 | 0.22949 | 0.058637 | -0.22945 | -0.058612 | 3.9687e-05 | 2.5214e-05 | 0.34368 | 0.34368 | 0.34368 | 0.99478 | -0.099076 | 0.99459 | -0.10265 | 23.6043
52 | 0.066313 | 0.016677 | -0.066284 | -0.016659 | 2.9307e-05 | 1.8654e-05 | 0.099351 | 0.099351 | 0.099351 | 0.9934 | -0.12585 | 0.99292 | -0.13511 | 27.2942
53 | 0.22241 | 0.056848 | -0.22222 | -0.056723 | 0.00019688 | 0.00012502 | 0.33315 | 0.33315 | 0.33315 | 0.99459 | -0.10265 | 0.99363 | -0.12097 | 22.8811
54 | 0.06256 | 0.015725 | -0.062553 | -0.015721 | 6.8842e-06 | 4.3789e-06 | 0.09377 | 0.09377 | 0.09377 | 0.99292 | -0.13511 | 0.9928 | -0.13741 | 25.7609
55 | 0.21805 | 0.055677 | -0.21801 | -0.055655 | 3.401e-05 | 2.159e-05 | 0.3269 | 0.3269 | 0.3269 | 0.99363 | -0.12097 | 0.99346 | -0.1242 | 22.452
56 | 0.057376 | 0.014423 | -0.057324 | -0.01439 | 5.2272e-05 | 3.3211e-05 | 0.086011 | 0.086011 | 0.086011 | 0.9928 | -0.13741 | 0.99182 | -0.15651 | 23.6294
57 | 0.014893 | 0.0037347 | -0.014888 | -0.0037319 | 4.9158e-06 | 2.8074e-06 | 0.022345 | 0.022345 | 0.022345 | 0.99182 | -0.15651 | 0.99146 | -0.16344 | 6.1388
58 | 0.042431 | 0.010655 | -0.042411 | -0.010643 | 1.9312e-05 | 1.2196e-05 | 0.063666 | 0.063666 | 0.063666 | 0.99182 | -0.15651 | 0.99132 | -0.16606 | 17.4907
59 | 0.012129 | 0.0030404 | -0.012128 | -0.0030398 | 1.1299e-06 | 6.0589e-07 | 0.018204 | 0.018204 | 0.018204 | 0.99146 | -0.16344 | 0.99136 | -0.1654 | 5.0012
60 | 0.036927 | 0.0092687 | -0.036912 | -0.0092597 | 1.4238e-05 | 8.9531e-06 | 0.055433 | 0.055434 | 0.055434 | 0.99132 | -0.16606 | 0.99091 | -0.17414 | 15.229
61 | 0.0090104 | 0.0022584 | -0.0090094 | -0.0022579 | 1.082e-06 | 4.8914e-07 | 0.013525 | 0.013525 | 0.013525 | 0.99136 | -0.1654 | 0.99123 | -0.16792 | 3.7156
62 | 0.034346 | 0.0086165 | -0.034334 | -0.0086093 | 1.1364e-05 | 7.1263e-06 | 0.051579 | 0.051579 | 0.051579 | 0.99091 | -0.17414 | 0.99055 | -0.18109 | 14.1701
63 | 0.0058815 | 0.001474 | -0.0058813 | -0.001474 | 2.4194e-07 | 4.8167e-08 | 0.0088293 | 0.0088293 | 0.0088293 | 0.99123 | -0.16792 | 0.99118 | -0.16878 | 2.4256
64 | 0.0312 | 0.0078241 | -0.031194 | -0.0078201 | 6.3807e-06 | 3.984e-06 | 0.046871 | 0.046871 | 0.046871 | 0.99055 | -0.18109 | 0.99033 | -0.18538 | 12.8766
65 | 0.0031344 | 0.00078527 | -0.0031342 | -0.0007855 | 2.556e-07 | -2.3213e-07 | 0.0047085 | 0.0047086 | 0.0047086 | 0.99055 | -0.18109 | 0.99046 | -0.1828 | 1.2936
66 | 0.21379 | 0.054596 | -0.2136 | -0.054475 | 0.00019035 | 0.0001208 | 0.32057 | 0.32057 | 0.32057 | 0.99346 | -0.1242 | 0.9925 | -0.14264 | 22.0173
67 | 0.20902 | 0.053328 | -0.20896 | -0.053292 | 5.6222e-05 | 3.5667e-05 | 0.31371 | 0.31371 | 0.31371 | 0.9925 | -0.14264 | 0.99221 | -0.14821 | 21.5459
68 | 0.20523 | 0.052358 | -0.20509 | -0.052266 | 0.00014472 | 9.178e-05 | 0.30812 | 0.30812 | 0.30812 | 0.99221 | -0.14821 | 0.99144 | -0.16282 | 21.1618
69 | 0.0055558 | 0.0013923 | -0.005555 | -0.0013922 | 7.2937e-07 | 1.0611e-07 | 0.0083384 | 0.0083385 | 0.0083385 | 0.99144 | -0.16282 | 0.9913 | -0.16557 | 2.2908
70 | 0.19953 | 0.050874 | -0.19929 | -0.050721 | 0.00024039 | 0.00015238 | 0.29978 | 0.29978 | 0.29978 | 0.99144 | -0.16282 | 0.99014 | -0.18781 | 20.5892
71 | 0.015683 | 0.0039319 | -0.01568 | -0.0039303 | 2.7885e-06 | 1.6125e-06 | 0.023569 | 0.023569 | 0.023569 | 0.99014 | -0.18781 | 0.98995 | -0.19154 | 6.475
72 | 0.18046 | 0.046 | -0.18008 | -0.045763 | 0.00037416 | 0.00023668 | 0.27147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.99014 | -0.18781 | 0.9879 | -0.23086 | 18.6452
73 | 0.0031523 | 0.00078967 | -0.003152 | -0.00078996 | 3.3153e-07 | -2.9442e-07 | 0.0047373 | 0.0047375 | 0.0047375 | 0.99014 | -0.18781 | 0.99002 | -0.19002 | 1.3015
74 | 0.010377 | 0.0026014 | -0.010374 | -0.0025996 | 3.5975e-06 | 1.7957e-06 | 0.015599 | 0.015599 | 0.015599 | 0.98995 | -0.19154 | 0.98957 | -0.19882 | 4.2854
75 | 0.17551 | 0.044617 | -0.17511 | -0.044368 | 0.00039443 | 0.00024936 | 0.26459 | 0.26459 | 0.26459 | 0.9879 | -0.23086 | 0.98547 | -0.27763 | 18.1722
76 | 0.006698 | 0.0016784 | -0.0066971 | -0.0016781 | 8.3514e-07 | 2.5248e-07 | 0.010072 | 0.010072 | 0.010072 | 0.98957 | -0.19882 | 0.98944 | -0.20144 | 2.767
77 | 0.17229 | 0.043659 | -0.17205 | -0.043512 | 0.00023117 | 0.0001461 | 0.26031 | 0.26032 | 0.26032 | 0.98547 | -0.27763 | 0.98403 | -0.3056 | 17.8788
78 | 0.0025416 | 0.00063666 | -0.0025415 | -0.00063695 | 1.7024e-07 | -2.9011e-07 | 0.0038222 | 0.0038224 | 0.0038224 | 0.98944 | -0.20144 | 0.98936 | -0.20284 | 1.0501
79 | 0.010231 | 0.0025631 | -0.010228 | -0.0025615 | 3.1769e-06 | 1.5837e-06 | 0.015471 | 0.015471 | 0.015471 | 0.98403 | -0.3056 | 0.98369 | -0.31212 | 4.2503
80 | 0.16182 | 0.040949 | -0.16176 | -0.040907 | 6.7328e-05 | 4.2481e-05 | 0.24484 | 0.24485 | 0.24485 | 0.98403 | -0.3056 | 0.98358 | -0.31427 | 16.8163
81 | 0.010228 | 0.0025615 | -0.010225 | -0.0025598 | 3.4252e-06 | 1.7078e-06 | 0.015471 | 0.015471 | 0.015471 | 0.98369 | -0.31212 | 0.98333 | -0.31916 | 4.2503
82 | 0.15514 | 0.039248 | -0.15512 | -0.039236 | 2.0104e-05 | 1.2669e-05 | 0.23483 | 0.23483 | 0.23483 | 0.98358 | -0.31427 | 0.98344 | -0.31698 | 16.1286
83 | 0.0080342 | 0.0020109 | -0.0080338 | -0.0020107 | 3.9128e-07 | 1.6086e-07 | 0.012157 | 0.012157 | 0.012157 | 0.98333 | -0.31916 | 0.98328 | -0.32018 | 3.3398
84 | 0.14693 | 0.037183 | -0.14683 | -0.037122 | 9.7161e-05 | 6.1121e-05 | 0.22244 | 0.22244 | 0.22244 | 0.98344 | -0.31698 | 0.98273 | -0.33076 | 15.2777
85 | 0.0081886 | 0.0020525 | -0.0081873 | -0.0020519 | 1.2952e-06 | 5.435e-07 | 0.01239 | 0.01239 | 0.01239 | 0.98344 | -0.31698 | 0.98327 | -0.3203 | 3.4039
86 | 0.0016949 | 0.00042202 | -0.0016944 | -0.00042404 | 4.4823e-07 | -2.0182e-06 | 0.0025639 | 0.0025647 | 0.0025647 | 0.98328 | -0.32018 | 0.983 | -0.32575 | 0.70459
87 | 0.14502 | 0.036669 | -0.14499 | -0.036645 | 3.7708e-05 | 2.3711e-05 | 0.21971 | 0.21971 | 0.21971 | 0.98273 | -0.33076 | 0.98245 | -0.33619 | 15.0897
88 | 0.0016944 | 0.00042404 | -0.0016943 | -0.00042463 | 1.3118e-07 | -5.901e-07 | 0.0025647 | 0.0025649 | 0.0025649 | 0.983 | -0.32575 | 0.98292 | -0.32738 | 0.70465
89 | -0.006228 | -0.0015609 | 0.0062292 | 0.0015612 | 1.2367e-06 | 3.4339e-07 | 0.0095433 | 0.0095431 | 0.0095433 | 0.97109 | -0.55904 | 0.9713 | -0.55487 | 2.6218
90 | -0.010414 | -0.0026101 | 0.010416 | 0.0026111 | 1.8507e-06 | 9.4446e-07 | 0.015955 | 0.015955 | 0.015955 | 0.9713 | -0.55487 | 0.97149 | -0.55114 | 4.3832
91 | -0.01439 | -0.0036069 | 0.01439 | 0.0036073 | 6.6319e-07 | 3.7936e-07 | 0.022041 | 0.022041 | 0.022041 | 0.97149 | -0.55114 | 0.97154 | -0.55018 | 6.0552
92 | 0.11447 | 0.028873 | -0.11446 | -0.028867 | 1.0332e-05 | 6.4292e-06 | 0.17394 | 0.17394 | 0.17394 | 0.97967 | -0.39043 | 0.97957 | -0.39231 | 11.9462
93 | -0.12281 | -0.030964 | 0.12288 | 0.031005 | 6.5806e-05 | 4.11e-05 | 0.18661 | 0.18661 | 0.18661 | 0.97967 | -0.39043 | 0.98024 | -0.37924 | 12.8163
94 | 0.10835 | 0.027336 | -0.10821 | -0.027246 | 0.00014603 | 9.0573e-05 | 0.16466 | 0.16466 | 0.16466 | 0.97957 | -0.39231 | 0.97813 | -0.4205 | 11.3092
95 | -0.12719 | -0.032085 | 0.12728 | 0.032143 | 9.2144e-05 | 5.7643e-05 | 0.19315 | 0.19315 | 0.19315 | 0.98024 | -0.37924 | 0.98102 | -0.36412 | 13.2657
96 | -0.019549 | -0.0049002 | 0.019555 | 0.0049037 | 5.7503e-06 | 3.4683e-06 | 0.029942 | 0.029942 | 0.029942 | 0.97154 | -0.55018 | 0.97185 | -0.544 | 8.2258
97 | 0.067078 | 0.016924 | -0.067 | -0.016874 | 7.8599e-05 | 5.0051e-05 | 0.10209 | 0.10209 | 0.10209 | 0.97813 | -0.4205 | 0.97688 | -0.445 | 28.0455
98 | 0.034925 | 0.0087671 | -0.034909 | -0.0087571 | 1.5982e-05 | 1.0039e-05 | 0.053136 | 0.053136 | 0.053136 | 0.97813 | -0.4205 | 0.97764 | -0.4301 | 14.5978
99 | -0.12728 | -0.032143 | 0.12739 | 0.032211 | 0.00010907 | 6.8231e-05 | 0.19315 | 0.19315 | 0.19315 | 0.98102 | -0.36412 | 0.98193 | -0.34625 | 13.2657
100 | -0.021821 | -0.0054716 | 0.021826 | 0.0054749 | 5.4081e-06 | 3.3011e-06 | 0.033411 | 0.033411 | 0.033411 | 0.97185 | -0.544 | 0.97211 | -0.53881 | 9.1789
101 | -0.13057 | -0.033009 | 0.1306 | 0.033025 | 2.6445e-05 | 1.6561e-05 | 0.19797 | 0.19797 | 0.19797 | 0.98193 | -0.34625 | 0.98215 | -0.34203 | 13.5969
102 | -0.13382 | -0.033832 | 0.13385 | 0.033851 | 3.0026e-05 | 1.8822e-05 | 0.20285 | 0.20285 | 0.20285 | 0.98215 | -0.34203 | 0.98239 | -0.33735 | 13.932
103 | 0.0032207 | 0.00080697 | -0.0032205 | -0.00080712 | 2.0044e-07 | -1.558e-07 | 0.0048794 | 0.0048795 | 0.0048795 | 0.98215 | -0.34203 | 0.98208 | -0.34333 | 1.3405
104 | 0.056909 | 0.014345 | -0.056868 | -0.014319 | 4.0494e-05 | 2.5736e-05 | 0.086715 | 0.086715 | 0.086715 | 0.97688 | -0.445 | 0.97612 | -0.45989 | 23.8228
105 | 0.029913 | 0.0075048 | -0.029907 | -0.0075012 | 5.8584e-06 | 3.6549e-06 | 0.045531 | 0.045531 | 0.045531 | 0.97764 | -0.4301 | 0.97743 | -0.43421 | 12.5086
106 | 0.052956 | 0.013338 | -0.052905 | -0.013306 | 5.1207e-05 | 3.2511e-05 | 0.080751 | 0.080751 | 0.080751 | 0.97612 | -0.45989 | 0.97509 | -0.48013 | 22.1843
107 | -0.13972 | -0.035321 | 0.13972 | 0.035326 | 7.8004e-06 | 4.8983e-06 | 0.21174 | 0.21174 | 0.21174 | 0.98239 | -0.33735 | 0.98245 | -0.33619 | 14.5423
108 | -0.0063441 | -0.00159 | 0.0063452 | 0.0015903 | 1.1143e-06 | 3.1474e-07 | 0.0096637 | 0.0096636 | 0.0096637 | 0.97686 | -0.44545 | 0.97705 | -0.44176 | 2.6549
109 | 0.014484 | 0.0036326 | -0.014477 | -0.0036283 | 7.4774e-06 | 4.2727e-06 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.97705 | -0.44176 | 0.9765 | -0.4526 | 6.0604
110 | -0.024986 | -0.0062647 | 0.024995 | 0.0062703 | 8.9965e-06 | 5.5502e-06 | 0.038054 | 0.038054 | 0.038054 | 0.97705 | -0.44176 | 0.97743 | -0.43421 | 10.4545

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40174 | 0.10231

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0008525 | 0.00021366
1 | 0.00050836 | 0.00012741
2 | 0.00067008 | 0.00016794
3 | 0.0012417 | 0.0003112
4 | 0.00069593 | 0.00017442
5 | 0.00092387 | 0.00023154
6 | 0.00062823 | 0.00015745
7 | 0.0011239 | 0.00028167
8 | 0.0040564 | 0.0010166
9 | 0.0052183 | 0.0013078
10 | 0.0030757 | 0.00077085
11 | 0.0046218 | 0.0011583
12 | 0.0030498 | 0.00076435
13 | 0.0037277 | 0.00093425
14 | 0.0082904 | 0.0020778
15 | 0.0026321 | 0.00065967
16 | 0.0036558 | 0.00091624
17 | 0.0031333 | 0.00078528
18 | 0.004876 | 0.001222
19 | 0.0042875 | 0.0010745
20 | 0.0042546 | 0.0010663
21 | 0.0033195 | 0.00083193
22 | 0.0048475 | 0.0012149
23 | 0.0059285 | 0.0014858
24 | 0.0043602 | 0.0010928
25 | 0.0042369 | 0.0010619
26 | 0.0041212 | 0.0010329
27 | 0.0038808 | 0.00097261
28 | 0.0079778 | 0.0019994
29 | 0.0082952 | 0.002079
30 | 0.0052717 | 0.0013212
31 | 0.0079967 | 0.0020042
32 | 0.0059985 | 0.0015034
33 | 0.0023098 | 0.00057889
34 | 0.0020578 | 0.00051573
35 | 0.0034443 | 0.00086323
36 | 0.003266 | 0.00081855
37 | 0.00067619 | 0.00016947
38 | 0.0026263 | 0.00065821
39 | 0.0046108 | 0.0011556
40 | 0.0037861 | 0.00094888
41 | 0.0039594 | 0.00099231
42 | 0.0070383 | 0.001764
43 | 0.0037243 | 0.0009334
44 | 0.004172 | 0.0010456
45 | 0.0051766 | 0.0012974
46 | 0.002759 | 0.00069146
47 | 0.0054846 | 0.0013746
48 | 0.0031178 | 0.00078139
49 | 0.0025666 | 0.00064326
50 | 0.0031278 | 0.00078391
51 | 0.0042259 | 0.0010591
52 | 0.0045778 | 0.0011473
53 | 0.0037292 | 0.00093462
54 | 0.005555 | 0.0013922
55 | 0.0058813 | 0.001474
56 | 0.0047357 | 0.0011869
57 | 0.0031342 | 0.0007855
58 | 0.0013449 | 0.00033707
59 | 0.003152 | 0.00078996
60 | 0.0053024 | 0.0013289
61 | 0.0045727 | 0.001146
62 | 0.0036758 | 0.00092124
63 | 0.0028293 | 0.00070909
64 | 0.0041555 | 0.0010415
65 | 0.0025415 | 0.00063695
66 | 0.0066182 | 0.0016587
67 | 0.0021903 | 0.00054895
68 | 0.006339 | 0.0015887
69 | 0.0018083 | 0.00045319
70 | 0.0081873 | 0.0020519
71 | 0.0016943 | 0.00042463
72 | 0.006228 | 0.0015609
73 | 0.0041852 | 0.0010489
74 | 0.0039735 | 0.00099586
75 | 0.008341 | 0.0020905
76 | 0.0061067 | 0.0015305
77 | 0.0043101 | 0.0010802
78 | 0.0051588 | 0.0012929
79 | 0.0062052 | 0.0015552
80 | 0.0022658 | 0.00056786
81 | 0.003183 | 0.00079773
82 | 0.010091 | 0.002529
83 | 0.0049964 | 0.0012522
84 | 0.0039125 | 0.00098057
85 | 0.0049383 | 0.0012376
86 | 0.007013 | 0.0017576
87 | 0.0058668 | 0.0014704
88 | 0.0032205 | 0.00080712
89 | 0.0052616 | 0.0013187
90 | 0.0063441 | 0.00159
91 | 0.004157 | 0.0010418
92 | 0.0049115 | 0.0012309
93 | 0.0061167 | 0.001533

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1