## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1301-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1301-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1301-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1301-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1301-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1301-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1301-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1301-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1301-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1301-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1301-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1301-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1301-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1301-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1301-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1301-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1301-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1301-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1301-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1301-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1301-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1301-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1301-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1301-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1301-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1301-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1301-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1301-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1301-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1301-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1301-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1301-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1301-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1301-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1301-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_17_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00066798 | 0.00016741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-1_0_4_load_21 | 2 | 0.00086632 | 0.00021712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-1_0_4_load_20 | 3 | 0.00054275 | 0.00013603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-1_0_4_load_102 | 4 | 0.0040135 | 0.0010059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-1_0_4_load_56 | 6 | 0.00053036 | 0.00013292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-1_0_4_load_22 | 7 | 0.0010455 | 0.00026203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-1_0_4_load_23 | 8 | 0.00076968 | 0.0001929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-1_0_4_load_24 | 9 | 0.0014668 | 0.00036762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-1_0_4_load_89 | 10 | 0.00075864 | 0.00019013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-1_0_4_load_2 | 13 | 0.0010474 | 0.0002625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-1_0_4_load_3 | 14 | 0.0014595 | 0.0003658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-1_0_4_load_5 | 16 | 0.0012035 | 0.00030164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-1_0_4_load_6 | 17 | 0.0044229 | 0.0011085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-1_0_4_load_30 | 18 | 0.0028548 | 0.00071549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-1_0_4_load_31 | 19 | 0.00045067 | 0.00011295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-1_0_4_load_7 | 20 | 0.0052397 | 0.0013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-1_0_4_load_8 | 21 | 0.0022866 | 0.00057308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-1_0_4_load_9 | 22 | 0.00037661 | 9.4387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-1_0_4_load_10 | 23 | 0.00092413 | 0.00023161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-1_0_4_load_54 | 25 | 0.0011999 | 0.00030073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-1_0_4_load_33 | 29 | 0.013403 | 0.003359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-1_0_4_load_16 | 30 | 0.00612 | 0.0015338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-1_0_4_load_65 | 31 | 0.0015889 | 0.00039822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-1_0_4_load_87 | 33 | 0.00089728 | 0.00022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-1_0_4_load_12 | 34 | 0.00048486 | 0.00012152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-1_0_4_load_13 | 35 | 0.0010848 | 0.00027188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-1_0_4_load_15 | 36 | 0.0016472 | 0.00041282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-1_0_4_load_17 | 37 | 0.0043158 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-1_0_4_load_18 | 38 | 0.0014493 | 0.00036322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-1_0_4_load_100 | 39 | 0.0088283 | 0.0022126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-1_0_4_load_25 | 40 | 0.0018825 | 0.0004718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-1_0_4_load_32 | 41 | 0.0056682 | 0.0014206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-1_0_4_load_26 | 42 | 0.0018701 | 0.00046869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-1_0_4_load_27 | 43 | 0.0023762 | 0.00059553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-1_0_4_load_29 | 45 | 0.0024508 | 0.00061422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-1_0_4_load_101 | 46 | 0.0028245 | 0.00070789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-1_0_4_load_44 | 47 | 0.0030751 | 0.0007707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-1_0_4_load_42 | 48 | 0.0022852 | 0.00057273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-1_0_4_load_34 | 49 | 0.0027185 | 0.00068133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-1_0_4_load_35 | 50 | 0.0041144 | 0.0010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-1_0_4_load_37 | 52 | 0.0079904 | 0.0020026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-1_0_4_load_38 | 53 | 0.013668 | 0.0034254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-1_0_4_load_39 | 54 | 0.0023112 | 0.00057923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-1_0_4_load_40 | 55 | 0.0038967 | 0.00097662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-1_0_4_load_52 | 57 | 0.0022452 | 0.00056271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-1_0_4_load_41 | 60 | 0.016884 | 0.0042315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-1_0_4_load_72 | 62 | 0.0026835 | 0.00067254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1301-1_0_4_load_69 | 63 | 0.0066921 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1301-1_0_4_load_70 | 65 | 0.0027085 | 0.00067882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1301-1_0_4_load_51 | 66 | 0.0053617 | 0.0013438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1301-1_0_4_load_47 | 67 | 0.0099624 | 0.0024968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1301-1_0_4_load_48 | 68 | 0.0026278 | 0.00065858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1301-1_0_4_load_50 | 69 | 0.0023527 | 0.00058964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1301-1_0_4_load_97 | 70 | 0.0051393 | 0.001288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1301-1_0_4_load_55 | 71 | 0.0081407 | 0.0020402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1301-1_0_4_load_62 | 73 | 0.0014461 | 0.00036243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1301-1_0_4_load_59 | 74 | 0.00050499 | 0.00012656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1301-1_0_4_load_60 | 75 | 0.0090167 | 0.0022598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1301-1_0_4_load_61 | 76 | 0.0007709 | 0.00019321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1301-1_0_4_load_63 | 77 | 0.0010351 | 0.00025942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1301-1_0_4_load_64 | 78 | 0.0013531 | 0.00033912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1301-1_0_4_load_68 | 79 | 0.0024974 | 0.0006259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1301-1_0_4_load_94 | 80 | 0.0063783 | 0.0015986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1301-1_0_4_load_95 | 81 | 0.0016858 | 0.00042251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1301-1_0_4_load_71 | 82 | 0.039748 | 0.0099617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1301-1_0_4_load_75 | 83 | 0.0032523 | 0.0008151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1301-1_0_4_load_76 | 84 | 0.0012339 | 0.00030924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1301-1_0_4_load_93 | 85 | 0.0017732 | 0.00044441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1301-1_0_4_load_98 | 86 | 0.0020836 | 0.0005222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1301-1_0_4_load_92 | 87 | 0.0016849 | 0.00042227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1301-1_0_4_load_99 | 88 | 0.0028069 | 0.00070349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1301-1_0_4_load_77 | 89 | 0.0028937 | 0.00072524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1301-1_0_4_load_78 | 90 | 0.0027667 | 0.0006934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1301-1_0_4_load_79 | 91 | 0.0027665 | 0.00069334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1301-1_0_4_load_80 | 92 | 0.0041194 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1301-1_0_4_load_81 | 93 | 0.0031918 | 0.00079994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1301-1_0_4_load_90 | 94 | 0.0041195 | 0.0010324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1301-1_0_4_load_82 | 95 | 0.0032214 | 0.00080737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1301-1_0_4_load_91 | 96 | 0.00090775 | 0.0002275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1301-1_0_4_load_83 | 97 | 0.0028829 | 0.00072252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1301-1_0_4_load_84 | 98 | 0.002756 | 0.00069071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1301-1_0_4_load_85 | 99 | 0.0019573 | 0.00049055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1301-1_0_4_load_86 | 100 | 0.021726 | 0.005445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1301-1_0_4_load_96 | 101 | 0.0029263 | 0.0007334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.083056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-1_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.081829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-1_0_4_line_3 |  | 3 | 12 | 0.03375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-1_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.14431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1301-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.061391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1301-1_0_4_line_6 |  | 5 | 30 | 0.034946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-1_0_4_line_7 |  | 5 | 37 | 0.0082904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-1_0_4_line_8 |  | 5 | 34 | 0.017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-1_0_4_line_9 |  | 6 | 32 | 0.02157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1301-1_0_4_line_10 |  | 7 | 8 | 0.03617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-1_0_4_line_11 |  | 7 | 9 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-1_0_4_line_12 |  | 8 | 40 | 0.020225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-1_0_4_line_13 |  | 9 | 36 | 0.028162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1301-1_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.027091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-1_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.087546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-1_0_4_line_16 |  | 11 | 33 | 0.018884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1301-1_0_4_line_17 |  | 11 | 24 | 0.034131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1301-1_0_4_line_18 |  | 12 | 38 | 0.009137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1301-1_0_4_line_19 |  | 13 | 14 | 0.086167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1301-1_0_4_line_20 |  | 14 | 15 | 0.019006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1301-1_0_4_line_21 |  | 15 | 16 | 0.021079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-1_0_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.04367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1301-1_0_4_line_23 |  | 16 | 18 | 0.015037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1301-1_0_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1301-1_0_4_line_25 |  | 19 | 41 | 0.0064714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1301-1_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.011396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1301-1_0_4_line_27 |  | 20 | 22 | 0.01634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1301-1_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.060226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_1301-1_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.072083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1301-1_0_4_line_30 |  | 23 | 27 | 0.25681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1301-1_0_4_line_31 |  | 24 | 28 | 0.06291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1301-1_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.037845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1301-1_0_4_line_33 |  | 26 | 71 | 0.060387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1301-1_0_4_line_34 |  | 26 | 57 | 0.0318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1301-1_0_4_line_35 |  | 27 | 31 | 0.036484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1301-1_0_4_line_36 |  | 28 | 32 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1301-1_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.0074407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1301-1_0_4_line_38 |  | 31 | 78 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1301-1_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0083022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1301-1_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.0063927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1301-1_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0056123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-1_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.012653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1301-1_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.016822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1301-1_0_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.011738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1301-1_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.012636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1301-1_0_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.13828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1301-1_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1301-1_0_4_line_48 |  | 47 | 48 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1301-1_0_4_line_49 |  | 48 | 60 | 0.00011501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1301-1_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.0094544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1301-1_0_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1301-1_0_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.0034427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1301-1_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.004988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1301-1_0_4_line_54 |  | 51 | 54 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1301-1_0_4_line_55 |  | 51 | 55 | 0.005037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-1_0_4_line_56 |  | 52 | 56 | 0.00027993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1301-1_0_4_line_57 |  | 54 | 57 | 0.050262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1301-1_0_4_line_58 |  | 56 | 58 | 0.027754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1301-1_0_4_line_59 |  | 56 | 59 | 0.02139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1301-1_0_4_line_60 |  | 58 | 66 | 0.017935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1301-1_0_4_line_61 |  | 58 | 67 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1301-1_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.022493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-1_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.065259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1301-1_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1301-1_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.027773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1301-1_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.0097569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1301-1_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1301-1_0_4_line_68 |  | 64 | 83 | 0.033203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1301-1_0_4_line_69 |  | 64 | 84 | 0.012466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1301-1_0_4_line_70 |  | 65 | 82 | 0.0098305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1301-1_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0097237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1301-1_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.024307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1301-1_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0051072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1301-1_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.066852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1301-1_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.18838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1301-1_0_4_line_76 |  | 73 | 77 | 0.026027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1301-1_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.057114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1301-1_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.06006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1301-1_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0027825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1301-1_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.021965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1301-1_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1301-1_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.046986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1301-1_0_4_line_83 |  | 81 | 101 | 0.011654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1301-1_0_4_line_84 |  | 83 | 85 | 0.0055545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1301-1_0_4_line_85 |  | 84 | 86 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1301-1_0_4_line_86 |  | 85 | 87 | 0.020859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1301-1_0_4_line_87 |  | 86 | 88 | 0.0040809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1301-1_0_4_line_88 |  | 87 | 96 | 0.0028287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1301-1_0_4_line_89 |  | 88 | 101 | 0.017467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1301-1_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0010337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1301-1_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1301-1_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1301-1_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.023099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1301-1_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1301-1_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.00064905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1301-1_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.0068742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1301-1_0_4_line_97 |  | 95 | 97 | 0.020751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1301-1_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0063235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1301-1_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.013216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1301-1_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-1_0_4_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2700607.9559 | 1221421.7886 | 2700611.5246 | 1221418.0462 | 2700612.9151 | 1221415.2344 | 2700616.1142 | 1221407.7719 | 2700617.6248 | 1221406.3853 | 2700619.9524 | 1221404.2454 | 2700620.4668 | 1221403.7487
1 | 2700525.4052 | 1221412.6378 | 2700607.9559 | 1221421.7886
2 | 2700483.4108 | 1221358.2237 | 2700486.2778 | 1221364.6157 | 2700501.4366 | 1221397.9287 | 2700502.7587 | 1221400.9643 | 2700503.1457 | 1221401.8603 | 2700505.8514 | 1221414.1704 | 2700508.2347 | 1221416.8125 | 2700512.5557 | 1221416.5963 | 2700516.3636 | 1221415.3041 | 2700525.4052 | 1221412.6378
3 | 2700469.5984 | 1221327.4299 | 2700483.4108 | 1221358.2237
4 | 2700693.282 | 1221098.5655 | 2700569.6844 | 1221173.0529
5 | 2700508.5714 | 1221178.8921 | 2700569.6844 | 1221173.0529
6 | 2700693.282 | 1221098.5655 | 2700684.3049 | 1221087.3946 | 2700672.8246 | 1221070.2718
7 | 2700693.282 | 1221098.5655 | 2700701.5657 | 1221098.8979
8 | 2700693.282 | 1221098.5655 | 2700704.1396 | 1221111.9302
9 | 2700497.7786 | 1221197.5678 | 2700508.5714 | 1221178.8921
10 | 2700742.6201 | 1221157.631 | 2700750.7663 | 1221153.3324 | 2700773.7366 | 1221139.2195
11 | 2700742.6201 | 1221157.631 | 2700742.6201 | 1221157.631 | 2700734.8067 | 1221141.1118
12 | 2700790.4765 | 1221127.983 | 2700787.4173 | 1221130.8141 | 2700773.7366 | 1221139.2195
13 | 2700714.4005 | 1221122.3245 | 2700732.7378 | 1221136.7378 | 2700734.8067 | 1221141.1118
14 | 2700440.0318 | 1221245.0277 | 2700432.0692 | 1221219.1305
15 | 2700440.0318 | 1221245.0277 | 2700469.5984 | 1221327.4299
16 | 2700432.0692 | 1221219.1305 | 2700419.4449 | 1221233.1741
17 | 2700432.0692 | 1221219.1305 | 2700422.1722 | 1221186.4624
18 | 2700469.5984 | 1221327.4299 | 2700468.4617 | 1221330.0459 | 2700466.8181 | 1221336.1119
19 | 2700809.8584 | 1221169.384 | 2700811.1659 | 1221165.83 | 2700814.092 | 1221159.2749 | 2700816.9947 | 1221157.6895 | 2700823.0587 | 1221155.3683 | 2700826.1781 | 1221152.6302 | 2700829.4016 | 1221146.4359 | 2700834.2337 | 1221141.592 | 2700837.7133 | 1221133.2672 | 2700839.8331 | 1221123.2514 | 2700846.0142 | 1221114.472 | 2700850.6064 | 1221105.4211 | 2700849.5967 | 1221098.2125
20 | 2700844.3671 | 1221080.0194 | 2700848.833 | 1221092.7597 | 2700849.5967 | 1221098.2125
21 | 2700844.3671 | 1221080.0194 | 2700834.1028 | 1221088.4072 | 2700828.1955 | 1221093.5366
22 | 2700844.3671 | 1221080.0194 | 2700859.3378 | 1221066.5966 | 2700869.8645 | 1221049.8962 | 2700871.8758 | 1221046.6466
23 | 2700816.9342 | 1221103.4985 | 2700820.1483 | 1221100.5241 | 2700828.1955 | 1221093.5366
24 | 2700816.9342 | 1221103.4985 | 2700804.5128 | 1221114.9936
25 | 2700799.7631 | 1221119.389 | 2700804.5128 | 1221114.9936
26 | 2700384.1848 | 1221107.4816 | 2700378.7044 | 1221097.4899
27 | 2700384.1848 | 1221107.4816 | 2700387.8138 | 1221114.0981 | 2700393.0216 | 1221121.1838
28 | 2700378.7044 | 1221097.4899 | 2700365.5673 | 1221073.5386 | 2700363.6193 | 1221070.7149 | 2700342.3926 | 1221050.261
29 | 2700422.1722 | 1221186.4624 | 2700404.355 | 1221136.6041 | 2700393.0216 | 1221121.1838
30 | 2700302.84 | 1220796.5171 | 2700342.3926 | 1221050.261
31 | 2700484.4867 | 1221189.371 | 2700480.6965 | 1221186.9053 | 2700433.9317 | 1221185.649 | 2700422.1722 | 1221186.4624
32 | 2700622.5327 | 1220891.655 | 2700615.9021 | 1220901.45 | 2700609.3764 | 1220914.0154 | 2700605.0049 | 1220925.0375
33 | 2700622.5327 | 1220891.655 | 2700596.3375 | 1220874.6559 | 2700570.8986 | 1220860.4031
34 | 2700622.5327 | 1220891.655 | 2700629.3602 | 1220884.1316 | 2700638.9698 | 1220875.877 | 2700646.2456 | 1220870.6274
35 | 2700302.84 | 1220796.5171 | 2700317.6556 | 1220777.4085 | 2700324.7364 | 1220767.3452
36 | 2700497.7786 | 1221197.5678 | 2700484.4867 | 1221189.371
37 | 2700668.681 | 1221064.0916 | 2700672.8246 | 1221070.2718
38 | 2700335.1453 | 1220752.552 | 2700324.7364 | 1220767.3452
39 | 2700709.3746 | 1221118.374 | 2700709.3746 | 1221118.374 | 2700704.1396 | 1221111.9302
40 | 2700709.3746 | 1221118.374 | 2700714.4005 | 1221122.3245
41 | 2700707.1736 | 1221099.123 | 2700701.5657 | 1221098.8979
42 | 2700790.4765 | 1221127.983 | 2700799.7631 | 1221119.389
43 | 2700805.9379 | 1220699.9621 | 2700804.2943 | 1220708.6528 | 2700803.7592 | 1220716.6125
44 | 2700810.204 | 1220689.0388 | 2700806.053 | 1220699.3537 | 2700805.9379 | 1220699.9621
45 | 2700804.295 | 1220729.2242 | 2700803.635 | 1220718.4598 | 2700803.7592 | 1220716.6125
46 | 2700810.204 | 1220689.0388 | 2700683.9385 | 1220632.6517
47 | 2700805.4184 | 1220748.936 | 2700805.169 | 1220743.4814 | 2700804.295 | 1220729.2242
48 | 2700806.1467 | 1220769.4861 | 2700806.2156 | 1220766.3711 | 2700805.4184 | 1220748.936
49 | 2700806.1467 | 1220769.4861 | 2700806.1441 | 1220769.6011
50 | 2700740.6566 | 1220833.436 | 2700740.9001 | 1220833.3585 | 2700749.6611 | 1220830.5542
51 | 2700710.2986 | 1220843.5705 | 2700728.8916 | 1220837.1803 | 2700740.6566 | 1220833.436
52 | 2700749.6611 | 1220830.5542 | 2700752.9399 | 1220829.5047
53 | 2700711.3467 | 1220848.4473 | 2700710.2986 | 1220843.5705
54 | 2700710.2986 | 1220843.5705 | 2700691.7598 | 1220849.661
55 | 2700709.2285 | 1220838.6489 | 2700710.2986 | 1220843.5705
56 | 2700752.9399 | 1220829.5047 | 2700753.2065 | 1220829.4194
57 | 2700646.2456 | 1220870.6274 | 2700650.7 | 1220867.4135 | 2700666.3242 | 1220859.7721 | 2700689.5052 | 1220850.4017 | 2700691.7598 | 1220849.661
58 | 2700753.2065 | 1220829.4194 | 2700750.5101 | 1220817.0204 | 2700751.7431 | 1220802.0083
59 | 2700753.2065 | 1220829.4194 | 2700773.1453 | 1220821.5288
60 | 2700751.7431 | 1220802.0083 | 2700733.8625 | 1220803.9628
61 | 2700751.7431 | 1220802.0083 | 2700754.5236 | 1220791.0586 | 2700749.1953 | 1220789.345 | 2700748.4525 | 1220789.2471
62 | 2700792.0872 | 1220825.4632 | 2700784.331 | 1220829.5571 | 2700773.1453 | 1220821.5288
63 | 2700773.1453 | 1220821.5288 | 2700784.2912 | 1220814.8793 | 2700797.8313 | 1220801.2764 | 2700804.074 | 1220786.1824 | 2700806.0211 | 1220775.163 | 2700806.1441 | 1220769.6011
64 | 2700792.0872 | 1220825.4632 | 2700802.9342 | 1220819.746
65 | 2700792.0872 | 1220825.4632 | 2700799.5484 | 1220841.4787 | 2700804.8588 | 1220845.1379 | 2700806.2935 | 1220848.5007
66 | 2700811.5655 | 1220815.1966 | 2700802.9342 | 1220819.746
67 | 2700806.2935 | 1220848.5007 | 2700811.7956 | 1220861.3968
68 | 2700811.5655 | 1220815.1966 | 2700821.2284 | 1220814.1149 | 2700844.397 | 1220817.9276
69 | 2700811.5655 | 1220815.1966 | 2700818.1899 | 1220804.6359
70 | 2700815.6532 | 1220870.4387 | 2700811.7956 | 1220861.3968
71 | 2700748.4525 | 1220789.2471 | 2700738.8123 | 1220787.976
72 | 2700714.7242 | 1220784.7254 | 2700730.9105 | 1220786.9341 | 2700738.8123 | 1220787.976
73 | 2700713.838 | 1220779.6957 | 2700714.7242 | 1220784.7254 | 2700714.7242 | 1220784.7254
74 | 2700513.1069 | 1220826.8055 | 2700554.2047 | 1220851.0498 | 2700570.8986 | 1220860.4031
75 | 2700513.1069 | 1220826.8055 | 2700362.7629 | 1220713.3018
76 | 2700347.7854 | 1220734.5879 | 2700362.7629 | 1220713.3018
77 | 2700359.3022 | 1220659.2868 | 2700362.0105 | 1220663.452 | 2700368.4546 | 1220705.2127 | 2700362.7629 | 1220713.3018
78 | 2700324.157 | 1220611.0448 | 2700332.6532 | 1220618.303 | 2700359.3022 | 1220659.2868
79 | 2700324.157 | 1220611.0448 | 2700322.0415 | 1220609.2375
80 | 2700347.7854 | 1220734.5879 | 2700335.1453 | 1220752.552
81 | 2700875.7004 | 1220753.9213 | 2700900.3396 | 1220758.826 | 2700925.0279 | 1220760.9265
82 | 2700875.7004 | 1220753.9213 | 2700846.9161 | 1220748.1914 | 2700841.0609 | 1220757.4212 | 2700839.3706 | 1220763.9116
83 | 2700836.4335 | 1220775.1897 | 2700839.3706 | 1220763.9116
84 | 2700844.397 | 1220817.9276 | 2700849.8778 | 1220818.8295
85 | 2700818.1899 | 1220804.6359 | 2700825.1622 | 1220793.5205
86 | 2700869.1142 | 1220825.8537 | 2700860.3959 | 1220820.5604 | 2700849.8778 | 1220818.8295
87 | 2700825.1622 | 1220793.5205 | 2700827.3308 | 1220790.0634
88 | 2700869.1142 | 1220825.8537 | 2700871.5322 | 1220827.3217
89 | 2700836.4335 | 1220775.1897 | 2700836.2723 | 1220775.8088 | 2700827.3308 | 1220790.0634
90 | 2700887.0006 | 1220858.2446 | 2700886.942 | 1220857.2125
91 | 2700887.0006 | 1220858.2446 | 2700887.2506 | 1220862.6454 | 2700885.6955 | 1220869.6096
92 | 2700886.942 | 1220857.2125 | 2700886.3681 | 1220847.1082 | 2700885.4437 | 1220845.4348
93 | 2700880.6615 | 1220892.1538 | 2700885.6955 | 1220869.6096
94 | 2700877.4082 | 1220830.8892 | 2700885.4437 | 1220845.4348
95 | 2700880.52 | 1220892.7872 | 2700880.6615 | 1220892.1538
96 | 2700877.4082 | 1220830.8892 | 2700877.4082 | 1220830.8892 | 2700871.5322 | 1220827.3217
97 | 2700875.9976 | 1220913.0399 | 2700880.52 | 1220892.7872
98 | 2700874.6196 | 1220919.2114 | 2700875.9976 | 1220913.0399
99 | 2700874.6196 | 1220919.2114 | 2700871.7393 | 1220932.1102
100 | 2700856.1984 | 1220944.2335 | 2700871.7393 | 1220932.1102

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700620.4668 | 1221403.7487
1 | 2700607.9559 | 1221421.7886
2 | 2700525.4052 | 1221412.6378
3 | 2700483.4108 | 1221358.2237
4 | 2700569.6844 | 1221173.0529
5 | 2700693.282 | 1221098.5655
6 | 2700508.5714 | 1221178.8921
7 | 2700742.6201 | 1221157.631
8 | 2700773.7366 | 1221139.2195
9 | 2700734.8067 | 1221141.1118
10 | 2700440.0318 | 1221245.0277
11 | 2700432.0692 | 1221219.1305
12 | 2700469.5984 | 1221327.4299
13 | 2700809.8584 | 1221169.384
14 | 2700849.5967 | 1221098.2125
15 | 2700844.3671 | 1221080.0194
16 | 2700828.1955 | 1221093.5366
17 | 2700871.8758 | 1221046.6466
18 | 2700816.9342 | 1221103.4985
19 | 2700804.5127 | 1221114.9936
20 | 2700384.1848 | 1221107.4816
21 | 2700378.7044 | 1221097.4899
22 | 2700393.0216 | 1221121.1838
23 | 2700342.3926 | 1221050.2609
24 | 2700422.1722 | 1221186.4624
25 | 2700605.0049 | 1220925.0375
26 | 2700622.5327 | 1220891.655
27 | 2700302.84 | 1220796.5171
28 | 2700484.4867 | 1221189.371
29 | 2700668.681 | 1221064.0916
30 | 2700672.8246 | 1221070.2718
31 | 2700324.7364 | 1220767.3452
32 | 2700497.7786 | 1221197.5678
33 | 2700419.4449 | 1221233.1741
34 | 2700704.1396 | 1221111.9302
35 | 2700709.3746 | 1221118.374
36 | 2700714.4005 | 1221122.3245
37 | 2700701.5657 | 1221098.8979
38 | 2700466.8181 | 1221336.1119
39 | 2700707.1736 | 1221099.123
40 | 2700790.4765 | 1221127.983
41 | 2700799.7631 | 1221119.389
42 | 2700805.9379 | 1220699.9621
43 | 2700803.7592 | 1220716.6125
44 | 2700810.204 | 1220689.0388
45 | 2700804.295 | 1220729.2242
46 | 2700683.9385 | 1220632.6517
47 | 2700805.4184 | 1220748.936
48 | 2700806.1467 | 1220769.4861
49 | 2700740.6566 | 1220833.436
50 | 2700749.6611 | 1220830.5542
51 | 2700710.2986 | 1220843.5705
52 | 2700752.9399 | 1220829.5047
53 | 2700711.3467 | 1220848.4473
54 | 2700691.7598 | 1220849.661
55 | 2700709.2285 | 1220838.6489
56 | 2700753.2065 | 1220829.4194
57 | 2700646.2456 | 1220870.6274
58 | 2700751.7431 | 1220802.0083
59 | 2700773.1453 | 1220821.5288
60 | 2700806.1441 | 1220769.6011
61 | 2700792.0872 | 1220825.4632
62 | 2700802.9342 | 1220819.746
63 | 2700806.2935 | 1220848.5007
64 | 2700811.5655 | 1220815.1966
65 | 2700811.7956 | 1220861.3968
66 | 2700733.8625 | 1220803.9628
67 | 2700748.4525 | 1220789.2471
68 | 2700738.8123 | 1220787.976
69 | 2700714.7242 | 1220784.7254
70 | 2700713.838 | 1220779.6957
71 | 2700570.8986 | 1220860.4031
72 | 2700513.1069 | 1220826.8055
73 | 2700362.7629 | 1220713.3018
74 | 2700324.157 | 1220611.0448
75 | 2700359.3022 | 1220659.2868
76 | 2700322.0415 | 1220609.2375
77 | 2700347.7854 | 1220734.5879
78 | 2700335.1453 | 1220752.552
79 | 2700925.0279 | 1220760.9265
80 | 2700875.7004 | 1220753.9213
81 | 2700839.3706 | 1220763.9116
82 | 2700815.6532 | 1220870.4387
83 | 2700844.397 | 1220817.9276
84 | 2700818.1899 | 1220804.6359
85 | 2700849.8778 | 1220818.8295
86 | 2700825.1622 | 1220793.5205
87 | 2700869.1142 | 1220825.8537
88 | 2700827.3308 | 1220790.0634
89 | 2700887.0006 | 1220858.2446
90 | 2700886.942 | 1220857.2125
91 | 2700885.6955 | 1220869.6096
92 | 2700885.4437 | 1220845.4348
93 | 2700880.6615 | 1220892.1538
94 | 2700877.4082 | 1220830.8892
95 | 2700880.52 | 1220892.7872
96 | 2700871.5322 | 1220827.3217
97 | 2700875.9976 | 1220913.0399
98 | 2700874.6196 | 1220919.2114
99 | 2700871.7393 | 1220932.1102
100 | 2700856.1984 | 1220944.2335
101 | 2700836.4335 | 1220775.1897
102 | 2700710.2986 | 1220843.5705

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9804 | -0.3757 | 0.00066798 | 0.00016741
1 | 0.98042 | -0.37542 | 0 | 0
2 | 0.98047 | -0.37442 | 0.00086632 | 0.00021712
3 | 0.98058 | -0.37213 | 0.00054275 | 0.00013603
4 | 0.97885 | -0.40573 | 0.0040135 | 0.0010059
5 | 0.97494 | -0.48239 | 0 | 0
6 | 0.97974 | -0.38839 | 0.00053036 | 0.00013292
7 | 0.97326 | -0.5156 | 0.0010455 | 0.00026203
8 | 0.97259 | -0.52876 | 0.00076968 | 0.0001929
9 | 0.97361 | -0.5086 | 0.0014668 | 0.00036762
10 | 0.98093 | -0.36525 | 0.00075864 | 0.00019013
11 | 0.98104 | -0.36314 | 0 | 0
12 | 0.98065 | -0.37086 | 0 | 0
13 | 0.97141 | -0.55214 | 0.0010474 | 0.0002625
14 | 0.9715 | -0.55048 | 0.0014595 | 0.0003658
15 | 0.97154 | -0.5496 | 0 | 0
16 | 0.97168 | -0.5469 | 0.0012035 | 0.00030164
17 | 0.97136 | -0.55316 | 0.0044229 | 0.0011085
18 | 0.97179 | -0.54464 | 0.0028548 | 0.00071549
19 | 0.97196 | -0.5412 | 0.00045067 | 0.00011295
20 | 0.9826 | -0.33275 | 0.0052397 | 0.0013132
21 | 0.9828 | -0.32897 | 0.0022866 | 0.00057308
22 | 0.98234 | -0.33779 | 0.00037661 | 9.4387e-05
23 | 0.98386 | -0.30838 | 0.00092413 | 0.00023161
24 | 0.9812 | -0.35993 | 0 | 0
25 | 0.99716 | -0.053767 | 0.0011999 | 0.00030073
26 | 0.9972 | -0.05297 | 0 | 0
27 | 0.98844 | -0.22001 | 0 | 0
28 | 0.98028 | -0.37781 | 0 | 0
29 | 0.97422 | -0.49674 | 0.013403 | 0.003359
30 | 0.97431 | -0.49491 | 0.00612 | 0.0015338
31 | 0.98909 | -0.20752 | 0.0015889 | 0.00039822
32 | 0.98006 | -0.38225 | 0 | 0
33 | 0.98102 | -0.36345 | 0.00089728 | 0.00022488
34 | 0.97454 | -0.49045 | 0.00048486 | 0.00012152
35 | 0.97434 | -0.49426 | 0.0010848 | 0.00027188
36 | 0.9742 | -0.49707 | 0.0016472 | 0.00041282
37 | 0.97484 | -0.48439 | 0.0043158 | 0.0010816
38 | 0.98064 | -0.3711 | 0.0014493 | 0.00036322
39 | 0.9748 | -0.4853 | 0.0088283 | 0.0022126
40 | 0.97223 | -0.53584 | 0.0018825 | 0.0004718
41 | 0.97203 | -0.53984 | 0.0056682 | 0.0014206
42 | 0.99349 | -0.12481 | 0.0018701 | 0.00046869
43 | 0.99357 | -0.12341 | 0.0023762 | 0.00059553
44 | 0.99346 | -0.1254 | 0 | 0
45 | 0.99365 | -0.12184 | 0.0024508 | 0.00061422
46 | 0.99311 | -0.1323 | 0.0028245 | 0.00070789
47 | 0.99382 | -0.11852 | 0.0030751 | 0.0007707
48 | 0.99406 | -0.11394 | 0.0022852 | 0.00057273
49 | 0.99815 | -0.035274 | 0.0027185 | 0.00068133
50 | 0.99772 | -0.043581 | 0.0041144 | 0.0010312
51 | 0.99964 | -0.0068257 | 0 | 0
52 | 0.99756 | -0.046545 | 0.0079904 | 0.0020026
53 | 1 | 0 | -0.319 | -0.080863
54 | 0.99916 | -0.015892 | 0.0023112 | 0.00057923
55 | 0.99962 | -0.007168 | 0.0038967 | 0.00097662
56 | 0.99755 | -0.046777 | 0 | 0
57 | 0.99795 | -0.038777 | 0.0022452 | 0.00056271
58 | 0.99691 | -0.059155 | 0 | 0
59 | 0.99595 | -0.077407 | 0 | 0
60 | 0.99406 | -0.11391 | 0.016884 | 0.0042315
61 | 0.99323 | -0.12951 | 0 | 0
62 | 0.99231 | -0.14737 | 0.0026835 | 0.00067254
63 | 0.99199 | -0.15366 | 0.0066921 | 0.0016772
64 | 0.99159 | -0.16113 | 0 | 0
65 | 0.99144 | -0.16421 | 0.0027085 | 0.00067882
66 | 0.99682 | -0.060841 | 0.0053617 | 0.0013438
67 | 0.99658 | -0.065371 | 0.0099624 | 0.0024968
68 | 0.99649 | -0.067098 | 0.0026278 | 0.00065858
69 | 0.99633 | -0.070295 | 0.0023527 | 0.00058964
70 | 0.9963 | -0.070756 | 0.0051393 | 0.001288
71 | 0.99579 | -0.079662 | 0.0081407 | 0.0020402
72 | 0.99436 | -0.1069 | 0 | 0
73 | 0.99032 | -0.18406 | 0.0014461 | 0.00036243
74 | 0.98971 | -0.19588 | 0.00050499 | 0.00012656
75 | 0.98978 | -0.19451 | 0.0090167 | 0.0022598
76 | 0.9897 | -0.19592 | 0.0007709 | 0.00019321
77 | 0.98983 | -0.19341 | 0.0010351 | 0.00025942
78 | 0.98942 | -0.2012 | 0.0013531 | 0.00033912
79 | 0.99026 | -0.18692 | 0.0024974 | 0.0006259
80 | 0.99038 | -0.1847 | 0.0063783 | 0.0015986
81 | 0.99076 | -0.17729 | 0.0016858 | 0.00042251
82 | 0.99108 | -0.17114 | 0.039748 | 0.0099617
83 | 0.98976 | -0.19652 | 0.0032523 | 0.0008151
84 | 0.99137 | -0.16547 | 0.0012339 | 0.00030924
85 | 0.98947 | -0.20214 | 0.0017732 | 0.00044441
86 | 0.99115 | -0.16974 | 0.0020836 | 0.0005222
87 | 0.98841 | -0.22258 | 0.0016849 | 0.00042227
88 | 0.99109 | -0.17092 | 0.0028069 | 0.00070349
89 | 0.98668 | -0.25632 | 0.0028937 | 0.00072524
90 | 0.98672 | -0.25555 | 0.0027667 | 0.0006934
91 | 0.98627 | -0.26428 | 0.0027665 | 0.00069334
92 | 0.9872 | -0.24604 | 0.0041194 | 0.0010324
93 | 0.98551 | -0.27908 | 0.0031918 | 0.00079994
94 | 0.98794 | -0.2317 | 0.0041195 | 0.0010324
95 | 0.98549 | -0.27946 | 0.0032214 | 0.00080737
96 | 0.98828 | -0.22527 | 0.00090775 | 0.0002275
97 | 0.98493 | -0.29039 | 0.0028829 | 0.00072252
98 | 0.98477 | -0.29339 | 0.002756 | 0.00069071
99 | 0.98448 | -0.29902 | 0.0019573 | 0.00049055
100 | 0.98409 | -0.30672 | 0.021726 | 0.005445
101 | 0.99087 | -0.17511 | 0.0029263 | 0.0007334
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00066798 | -0.00016741 | 0.00066798 | 0.00016713 | 8.6156e-09 | -2.7639e-07 | 0.0010138 | 0.0010137 | 0.0010138 | 0.9804 | -0.3757 | 0.98042 | -0.37542 | 0.27852
1 | -0.00066798 | -0.00016713 | 0.00066802 | 0.00016611 | 3.1995e-08 | -1.027e-06 | 0.0010137 | 0.0010134 | 0.0010137 | 0.98042 | -0.37542 | 0.98047 | -0.37442 | 0.2785
2 | -0.0015343 | -0.00038323 | 0.0015345 | 0.0003823 | 1.663e-07 | -9.257e-07 | 0.0023281 | 0.0023278 | 0.0023281 | 0.98047 | -0.37442 | 0.98058 | -0.37213 | 0.6396
3 | -0.0020773 | -0.00051833 | 0.0020774 | 0.00051798 | 1.2568e-07 | -3.4533e-07 | 0.0031514 | 0.0031512 | 0.0031514 | 0.98058 | -0.37213 | 0.98065 | -0.37086 | 0.86576
4 | 0.058447 | 0.014753 | -0.058234 | -0.01462 | 0.00021379 | 0.00013321 | 0.088887 | 0.088889 | 0.088889 | 0.97885 | -0.40573 | 0.97494 | -0.48239 | 12.21
5 | -0.062461 | -0.015759 | 0.062513 | 0.015789 | 5.193e-05 | 3.0145e-05 | 0.094989 | 0.094988 | 0.094989 | 0.97885 | -0.40573 | 0.97974 | -0.38839 | 6.5239
6 | 0.019535 | 0.0049005 | -0.019524 | -0.0048935 | 1.1651e-05 | 7.0214e-06 | 0.029818 | 0.029818 | 0.029818 | 0.97494 | -0.48239 | 0.97431 | -0.49491 | 8.1917
7 | 0.013146 | 0.0032951 | -0.013144 | -0.0032944 | 1.2515e-06 | 6.976e-07 | 0.020064 | 0.020064 | 0.020064 | 0.97494 | -0.48239 | 0.97484 | -0.48439 | 5.5121
8 | 0.025553 | 0.0064247 | -0.025543 | -0.0064186 | 9.8252e-06 | 6.0735e-06 | 0.039007 | 0.039007 | 0.039007 | 0.97494 | -0.48239 | 0.97454 | -0.49045 | 10.7163
9 | -0.063043 | -0.015922 | 0.063062 | 0.015933 | 1.8556e-05 | 1.0789e-05 | 0.095793 | 0.095793 | 0.095793 | 0.97974 | -0.38839 | 0.98006 | -0.38225 | 6.5792
10 | 0.019787 | 0.0049662 | -0.019774 | -0.0049587 | 1.2415e-05 | 7.4967e-06 | 0.030254 | 0.030255 | 0.030255 | 0.97326 | -0.5156 | 0.97259 | -0.52876 | 8.3117
11 | -0.020832 | -0.0052282 | 0.020839 | 0.0052325 | 6.9528e-06 | 4.2226e-06 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.97326 | -0.5156 | 0.97361 | -0.5086 | 8.7508
12 | 0.019005 | 0.0047658 | -0.018998 | -0.0047619 | 6.4123e-06 | 3.853e-06 | 0.029077 | 0.029077 | 0.029077 | 0.97259 | -0.52876 | 0.97223 | -0.53584 | 7.9882
13 | -0.022306 | -0.0056001 | 0.022318 | 0.0056076 | 1.2276e-05 | 7.5065e-06 | 0.034095 | 0.034094 | 0.034095 | 0.97361 | -0.5086 | 0.9742 | -0.49707 | 9.3666
14 | -0.0042863 | -0.0010707 | 0.0042867 | 0.0010707 | 4.2931e-07 | -6.7268e-08 | 0.0065007 | 0.0065006 | 0.0065007 | 0.98093 | -0.36525 | 0.98104 | -0.36314 | 1.7859
15 | 0.0035276 | 0.0008806 | -0.0035267 | -0.0008811 | 9.3971e-07 | -5.0342e-07 | 0.0053499 | 0.0053503 | 0.0053503 | 0.98093 | -0.36525 | 0.98065 | -0.37086 | 1.4699
16 | 0.00089729 | 0.00022465 | -0.00089728 | -0.00022488 | 1.3116e-08 | -2.3004e-07 | 0.0013609 | 0.001361 | 0.001361 | 0.98104 | -0.36314 | 0.98102 | -0.36345 | 0.3739
17 | -0.005184 | -0.0012953 | 0.0051848 | 0.0012954 | 7.9102e-07 | 7.5223e-08 | 0.0078615 | 0.0078614 | 0.0078615 | 0.98104 | -0.36314 | 0.9812 | -0.35993 | 2.1598
18 | 0.0014493 | 0.00036312 | -0.0014493 | -0.00036322 | 1.657e-08 | -1.0467e-07 | 0.0021991 | 0.0021991 | 0.0021991 | 0.98065 | -0.37086 | 0.98064 | -0.3711 | 0.60416
19 | -0.0010474 | -0.0002625 | 0.0010475 | 0.00026149 | 8.3159e-08 | -1.0136e-06 | 0.0016044 | 0.001604 | 0.0016044 | 0.97141 | -0.55214 | 0.9715 | -0.55048 | 0.44078
20 | -0.002507 | -0.00062729 | 0.0025071 | 0.00062712 | 1.0507e-07 | -1.681e-07 | 0.0038396 | 0.0038395 | 0.0038396 | 0.9715 | -0.55048 | 0.97154 | -0.5496 | 1.0548
21 | -0.0069308 | -0.0017355 | 0.0069317 | 0.0017359 | 8.9063e-07 | 3.0894e-07 | 0.010615 | 0.010615 | 0.010615 | 0.97154 | -0.5496 | 0.97168 | -0.5469 | 2.9161
22 | 0.0044237 | 0.0011084 | -0.0044229 | -0.0011085 | 7.5175e-07 | -5.9552e-08 | 0.0067752 | 0.0067754 | 0.0067754 | 0.97154 | -0.5496 | 0.97136 | -0.55316 | 1.8614
23 | -0.0081352 | -0.0020375 | 0.0081361 | 0.0020379 | 8.751e-07 | 3.7379e-07 | 0.012458 | 0.012458 | 0.012458 | 0.97168 | -0.5469 | 0.97179 | -0.54464 | 3.4224
24 | -0.010991 | -0.0027534 | 0.010993 | 0.0027543 | 1.7974e-06 | 9.4064e-07 | 0.016829 | 0.016829 | 0.016829 | 0.97179 | -0.54464 | 0.97196 | -0.5412 | 4.6234
25 | -0.011443 | -0.0028672 | 0.011444 | 0.0028676 | 7.448e-07 | 3.9646e-07 | 0.017519 | 0.017519 | 0.017519 | 0.97196 | -0.5412 | 0.97203 | -0.53984 | 4.8129
26 | -0.07402 | -0.018728 | 0.074033 | 0.018736 | 1.3439e-05 | 8.0235e-06 | 0.11216 | 0.11216 | 0.11216 | 0.9826 | -0.33275 | 0.9828 | -0.32897 | 7.703
27 | 0.06878 | 0.017415 | -0.068763 | -0.017405 | 1.6639e-05 | 9.8216e-06 | 0.10422 | 0.10422 | 0.10422 | 0.9826 | -0.33275 | 0.98234 | -0.33779 | 7.1581
28 | -0.07632 | -0.019309 | 0.076395 | 0.019354 | 7.5475e-05 | 4.5248e-05 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.9828 | -0.32897 | 0.98386 | -0.30838 | 7.9408
29 | 0.068387 | 0.017311 | -0.068314 | -0.017268 | 7.2604e-05 | 4.2821e-05 | 0.10365 | 0.10365 | 0.10365 | 0.98234 | -0.33779 | 0.9812 | -0.35993 | 7.119
30 | -0.077319 | -0.019586 | 0.077649 | 0.019784 | 0.00032964 | 0.00019787 | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.98386 | -0.30838 | 0.98844 | -0.22001 | 8.0367
31 | 0.063129 | 0.015972 | -0.063075 | -0.015941 | 5.4119e-05 | 3.1461e-05 | 0.095791 | 0.095792 | 0.095792 | 0.9812 | -0.35993 | 0.98028 | -0.37781 | 6.5791
32 | -0.0011999 | -0.00030073 | 0.0012 | 0.00030027 | 4.5498e-08 | -4.6458e-07 | 0.0017906 | 0.0017904 | 0.0017906 | 0.99716 | -0.053767 | 0.9972 | -0.05297 | 0.49193
33 | 0.10225 | 0.026219 | -0.10212 | -0.026138 | 0.00013217 | 8.1442e-05 | 0.15279 | 0.1528 | 0.1528 | 0.9972 | -0.05297 | 0.99579 | -0.079662 | 10.4942
34 | -0.10345 | -0.026519 | 0.10353 | 0.026563 | 7.124e-05 | 4.3933e-05 | 0.15458 | 0.15458 | 0.15458 | 0.9972 | -0.05297 | 0.99795 | -0.038777 | 10.6171
35 | -0.077649 | -0.019784 | 0.077696 | 0.019812 | 4.683e-05 | 2.8099e-05 | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.98844 | -0.22001 | 0.98909 | -0.20752 | 8.0364
36 | 0.063075 | 0.015941 | -0.063062 | -0.015933 | 1.3406e-05 | 7.7939e-06 | 0.095792 | 0.095793 | 0.095793 | 0.98028 | -0.37781 | 0.98006 | -0.38225 | 6.5792
37 | -0.013403 | -0.003359 | 0.013404 | 0.0033596 | 1.1693e-06 | 6.5569e-07 | 0.020471 | 0.020471 | 0.020471 | 0.97422 | -0.49674 | 0.97431 | -0.49491 | 5.6239
38 | -0.079285 | -0.02021 | 0.079309 | 0.020225 | 2.4175e-05 | 1.4543e-05 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 0.98909 | -0.20752 | 0.98942 | -0.2012 | 8.2005
39 | 0.025058 | 0.0062971 | -0.025053 | -0.0062943 | 4.5591e-06 | 2.8144e-06 | 0.038267 | 0.038267 | 0.038267 | 0.97454 | -0.49045 | 0.97434 | -0.49426 | 10.5129
40 | 0.023969 | 0.0060224 | -0.023965 | -0.0060204 | 3.2131e-06 | 1.9768e-06 | 0.03661 | 0.03661 | 0.03661 | 0.97434 | -0.49426 | 0.9742 | -0.49707 | 10.0578
41 | 0.0088287 | 0.0022128 | -0.0088283 | -0.0022126 | 3.8222e-07 | 1.7465e-07 | 0.013476 | 0.013476 | 0.013476 | 0.97484 | -0.48439 | 0.9748 | -0.4853 | 3.7023
42 | 0.017116 | 0.0042901 | -0.017112 | -0.0042882 | 3.256e-06 | 1.927e-06 | 0.026196 | 0.026196 | 0.026196 | 0.97223 | -0.53584 | 0.97203 | -0.53984 | 7.1967
43 | -0.0046956 | -0.0011753 | 0.0046959 | 0.0011753 | 3.1197e-07 | -1.819e-08 | 0.0070323 | 0.0070323 | 0.0070323 | 0.99349 | -0.12481 | 0.99357 | -0.12341 | 1.932
44 | 0.0028255 | 0.00070659 | -0.0028254 | -0.00070669 | 7.8813e-08 | -1.0155e-07 | 0.0042314 | 0.0042315 | 0.0042315 | 0.99349 | -0.12481 | 0.99346 | -0.1254 | 1.1625
45 | -0.0070721 | -0.0017708 | 0.0070726 | 0.001771 | 5.3151e-07 | 1.7651e-07 | 0.010591 | 0.010591 | 0.010591 | 0.99357 | -0.12341 | 0.99365 | -0.12184 | 2.9096
46 | 0.0028254 | 0.00070669 | -0.0028245 | -0.00070789 | 9.2864e-07 | -1.1956e-06 | 0.0042315 | 0.0042321 | 0.0042321 | 0.99346 | -0.1254 | 0.99311 | -0.1323 | 1.1627
47 | -0.0095234 | -0.0023852 | 0.0095249 | 0.0023859 | 1.5058e-06 | 7.0793e-07 | 0.014261 | 0.014261 | 0.014261 | 0.99365 | -0.12184 | 0.99382 | -0.11852 | 3.9179
48 | -0.0126 | -0.0031566 | 0.012603 | 0.0031581 | 2.7452e-06 | 1.4903e-06 | 0.018865 | 0.018865 | 0.018865 | 0.99382 | -0.11852 | 0.99406 | -0.11394 | 5.1828
49 | -0.014888 | -0.0037308 | 0.014888 | 0.0037308 | 2.1421e-08 | 1.2218e-08 | 0.022286 | 0.022286 | 0.022286 | 0.99406 | -0.11394 | 0.99406 | -0.11391 | 6.1225
50 | 0.2021 | 0.051153 | -0.20202 | -0.051102 | 8.0551e-05 | 5.1059e-05 | 0.30146 | 0.30146 | 0.30146 | 0.99815 | -0.035274 | 0.99772 | -0.043581 | 20.7048
51 | -0.20482 | -0.051835 | 0.2051 | 0.052012 | 0.00028008 | 0.00017757 | 0.30551 | 0.30551 | 0.30551 | 0.99815 | -0.035274 | 0.99964 | -0.0068257 | 20.9831
52 | 0.1979 | 0.050071 | -0.19788 | -0.050053 | 2.8149e-05 | 1.7836e-05 | 0.29533 | 0.29533 | 0.29533 | 0.99772 | -0.043581 | 0.99756 | -0.046545 | 20.2834
53 | -0.31724 | -0.080796 | 0.31735 | 0.080863 | 0.00010448 | 6.6607e-05 | 0.47269 | 0.47269 | 0.47269 | 0.99964 | -0.0068257 | 1 | 0 | 32.4647
54 | 0.10825 | 0.027807 | -0.1082 | -0.027778 | 4.764e-05 | 2.9467e-05 | 0.16137 | 0.16137 | 0.16137 | 0.99964 | -0.0068257 | 0.99916 | -0.015892 | 11.0833
55 | 0.0038968 | 0.00097659 | -0.0038967 | -0.00097662 | 6.3555e-08 | -2.5358e-08 | 0.0058006 | 0.0058006 | 0.0058006 | 0.99964 | -0.0068257 | 0.99962 | -0.007168 | 1.5936
56 | 0.18989 | 0.048051 | -0.18988 | -0.048049 | 2.1079e-06 | 1.3344e-06 | 0.28341 | 0.28341 | 0.28341 | 0.99756 | -0.046545 | 0.99755 | -0.046777 | 19.4647
57 | 0.10589 | 0.027199 | -0.10577 | -0.027126 | 0.00011753 | 7.2589e-05 | 0.15793 | 0.15793 | 0.15793 | 0.99916 | -0.015892 | 0.99795 | -0.038777 | 10.847
58 | 0.025467 | 0.0063905 | -0.025452 | -0.0063813 | 1.5022e-05 | 9.2521e-06 | 0.037992 | 0.037992 | 0.037992 | 0.99755 | -0.046777 | 0.99691 | -0.059155 | 10.4373
59 | 0.16442 | 0.041659 | -0.16417 | -0.041505 | 0.00024155 | 0.00015404 | 0.24542 | 0.24542 | 0.24542 | 0.99755 | -0.046777 | 0.99595 | -0.077407 | 33.7109
60 | 0.0053621 | 0.0013438 | -0.0053617 | -0.0013438 | 4.3083e-07 | 4.1913e-08 | 0.0080036 | 0.0080037 | 0.0080037 | 0.99691 | -0.059155 | 0.99682 | -0.060841 | 2.1988
61 | 0.02009 | 0.0050375 | -0.020084 | -0.0050339 | 5.95e-06 | 3.578e-06 | 0.029988 | 0.029988 | 0.029988 | 0.99691 | -0.059155 | 0.99658 | -0.065371 | 8.2385
62 | 0.13235 | 0.033508 | -0.13202 | -0.033297 | 0.0003302 | 0.00021104 | 0.19786 | 0.19786 | 0.19786 | 0.99595 | -0.077407 | 0.99323 | -0.12951 | 54.3562
63 | 0.031827 | 0.0079969 | -0.031772 | -0.0079623 | 5.5353e-05 | 3.4578e-05 | 0.047559 | 0.047559 | 0.047559 | 0.99595 | -0.077407 | 0.99406 | -0.11391 | 13.0658
64 | 0.082778 | 0.020921 | -0.082707 | -0.020876 | 7.0786e-05 | 4.5145e-05 | 0.12408 | 0.12408 | 0.12408 | 0.99323 | -0.12951 | 0.99231 | -0.14737 | 34.0867
65 | 0.04924 | 0.012375 | -0.049183 | -0.01234 | 5.6695e-05 | 3.5926e-05 | 0.073781 | 0.073781 | 0.073781 | 0.99323 | -0.12951 | 0.99199 | -0.15366 | 20.2695
66 | 0.080023 | 0.020204 | -0.079971 | -0.02017 | 5.2733e-05 | 3.3623e-05 | 0.12005 | 0.12005 | 0.12005 | 0.99231 | -0.14737 | 0.99159 | -0.16113 | 32.9813
67 | 0.042491 | 0.010662 | -0.042469 | -0.010649 | 2.1363e-05 | 1.3491e-05 | 0.063742 | 0.063742 | 0.063742 | 0.99199 | -0.15366 | 0.99144 | -0.16421 | 17.5117
68 | 0.060342 | 0.015247 | -0.06024 | -0.015182 | 0.0001022 | 6.4977e-05 | 0.090596 | 0.090596 | 0.090596 | 0.99159 | -0.16113 | 0.98976 | -0.19652 | 24.8889
69 | 0.019628 | 0.0049235 | -0.019624 | -0.004921 | 4.0563e-06 | 2.4352e-06 | 0.029456 | 0.029456 | 0.029456 | 0.99159 | -0.16113 | 0.99137 | -0.16547 | 8.0924
70 | 0.039761 | 0.00997 | -0.039748 | -0.0099617 | 1.3129e-05 | 8.2757e-06 | 0.059677 | 0.059677 | 0.059677 | 0.99144 | -0.16421 | 0.99108 | -0.17114 | 16.3949
71 | 0.010122 | 0.0025371 | -0.010121 | -0.0025367 | 8.3287e-07 | 4.0635e-07 | 0.015113 | 0.015113 | 0.015113 | 0.99658 | -0.065371 | 0.99649 | -0.067098 | 4.152
72 | 0.0074933 | 0.0018781 | -0.0074921 | -0.0018777 | 1.1412e-06 | 4.1378e-07 | 0.011189 | 0.011189 | 0.011189 | 0.99649 | -0.067098 | 0.99633 | -0.070295 | 3.074
73 | 0.0051394 | 0.001288 | -0.0051393 | -0.001288 | 1.1284e-07 | 5.7058e-09 | 0.0076757 | 0.0076757 | 0.0076757 | 0.99633 | -0.070295 | 0.9963 | -0.070756 | 2.1087
74 | 0.093982 | 0.024097 | -0.093858 | -0.024021 | 0.00012395 | 7.5855e-05 | 0.14063 | 0.14063 | 0.14063 | 0.99579 | -0.079662 | 0.99436 | -0.1069 | 9.6588
75 | 0.093858 | 0.024021 | -0.093508 | -0.023808 | 0.00034929 | 0.00021381 | 0.14063 | 0.14064 | 0.14064 | 0.99436 | -0.1069 | 0.99032 | -0.18406 | 9.659
76 | 0.081764 | 0.020864 | -0.081728 | -0.020842 | 3.691e-05 | 2.2283e-05 | 0.12299 | 0.12299 | 0.12299 | 0.99032 | -0.18406 | 0.98983 | -0.19341 | 8.4471
77 | 0.010298 | 0.0025814 | -0.010293 | -0.0025788 | 5.128e-06 | 2.5475e-06 | 0.015473 | 0.015474 | 0.015474 | 0.99032 | -0.18406 | 0.98978 | -0.19451 | 4.251
78 | -0.0012759 | -0.00031973 | 0.001276 | 0.00031901 | 8.2867e-08 | -7.1883e-07 | 0.0019183 | 0.001918 | 0.0019183 | 0.98971 | -0.19588 | 0.98978 | -0.19451 | 0.527
79 | 0.0007709 | 0.00019317 | -0.0007709 | -0.00019321 | 1.4017e-09 | -3.4859e-08 | 0.001159 | 0.001159 | 0.001159 | 0.98971 | -0.19588 | 0.9897 | -0.19592 | 0.31842
80 | 0.080692 | 0.020582 | -0.080662 | -0.020564 | 3.0366e-05 | 1.8306e-05 | 0.12143 | 0.12143 | 0.12143 | 0.98983 | -0.19341 | 0.98942 | -0.2012 | 8.3403
81 | -0.0024974 | -0.0006259 | 0.0024977 | 0.00062543 | 2.6351e-07 | -4.734e-07 | 0.0037527 | 0.0037525 | 0.0037527 | 0.99026 | -0.18692 | 0.99038 | -0.1847 | 1.031
82 | -0.008876 | -0.002224 | 0.0088791 | 0.0022254 | 3.1335e-06 | 1.4006e-06 | 0.013336 | 0.013336 | 0.013336 | 0.99038 | -0.1847 | 0.99076 | -0.17729 | 3.6637
83 | -0.010565 | -0.0026479 | 0.010566 | 0.0026485 | 1.1003e-06 | 5.5412e-07 | 0.015867 | 0.015867 | 0.015867 | 0.99076 | -0.17729 | 0.99087 | -0.17511 | 4.3592
84 | 0.056988 | 0.014367 | -0.056973 | -0.014357 | 1.53e-05 | 9.7209e-06 | 0.085706 | 0.085706 | 0.085706 | 0.98976 | -0.19652 | 0.98947 | -0.20214 | 23.5457
85 | 0.01839 | 0.0046118 | -0.018387 | -0.0046096 | 3.7494e-06 | 2.2304e-06 | 0.027604 | 0.027604 | 0.027604 | 0.99137 | -0.16547 | 0.99115 | -0.16974 | 7.5836
86 | 0.055199 | 0.013912 | -0.055146 | -0.013878 | 5.3938e-05 | 3.4253e-05 | 0.08304 | 0.08304 | 0.08304 | 0.98947 | -0.20214 | 0.98841 | -0.22258 | 22.8131
87 | 0.016303 | 0.0040874 | -0.016302 | -0.0040868 | 9.168e-07 | 5.3416e-07 | 0.024476 | 0.024476 | 0.024476 | 0.99115 | -0.16974 | 0.99109 | -0.17092 | 6.7242
88 | 0.053461 | 0.013456 | -0.053454 | -0.013451 | 6.8744e-06 | 4.3634e-06 | 0.080503 | 0.080503 | 0.080503 | 0.98841 | -0.22258 | 0.98828 | -0.22527 | 22.1163
89 | 0.013495 | 0.0033834 | -0.013492 | -0.0033819 | 2.6891e-06 | 1.496e-06 | 0.020262 | 0.020262 | 0.020262 | 0.99109 | -0.17092 | 0.99087 | -0.17511 | 5.5665
90 | -0.04147 | -0.010421 | 0.041471 | 0.010422 | 1.5166e-06 | 9.5744e-07 | 0.06255 | 0.06255 | 0.06255 | 0.98668 | -0.25632 | 0.98672 | -0.25555 | 17.1842
91 | 0.038576 | 0.0096956 | -0.038561 | -0.0096863 | 1.4656e-05 | 9.2325e-06 | 0.058186 | 0.058186 | 0.058186 | 0.98668 | -0.25632 | 0.98627 | -0.26428 | 15.9853
92 | -0.044238 | -0.011115 | 0.044258 | 0.011128 | 2.0088e-05 | 1.2702e-05 | 0.066723 | 0.066723 | 0.066723 | 0.98672 | -0.25555 | 0.9872 | -0.24604 | 18.3304
93 | 0.035795 | 0.008993 | -0.035769 | -0.0089771 | 2.5271e-05 | 1.5879e-05 | 0.054013 | 0.054013 | 0.054013 | 0.98627 | -0.26428 | 0.98551 | -0.27908 | 14.8386
94 | -0.048377 | -0.01216 | 0.04841 | 0.012181 | 3.3146e-05 | 2.1001e-05 | 0.072932 | 0.072932 | 0.072932 | 0.9872 | -0.24604 | 0.98794 | -0.2317 | 20.0362
95 | 0.032578 | 0.0081772 | -0.032577 | -0.0081768 | 5.8901e-07 | 3.6869e-07 | 0.049193 | 0.049193 | 0.049193 | 0.98551 | -0.27908 | 0.98549 | -0.27946 | 13.5146
96 | -0.05253 | -0.013214 | 0.052546 | 0.013224 | 1.6144e-05 | 1.0244e-05 | 0.079136 | 0.079136 | 0.079136 | 0.98794 | -0.2317 | 0.98828 | -0.22527 | 21.7408
97 | 0.029356 | 0.0073694 | -0.02934 | -0.0073599 | 1.5292e-05 | 9.5225e-06 | 0.044329 | 0.044329 | 0.044329 | 0.98549 | -0.27946 | 0.98493 | -0.29039 | 12.1784
98 | 0.026457 | 0.0066374 | -0.026454 | -0.006635 | 3.7891e-06 | 2.3446e-06 | 0.039974 | 0.039974 | 0.039974 | 0.98493 | -0.29039 | 0.98477 | -0.29339 | 10.9818
99 | 0.023698 | 0.0059443 | -0.023691 | -0.0059404 | 6.3554e-06 | 3.8994e-06 | 0.035809 | 0.03581 | 0.03581 | 0.98477 | -0.29339 | 0.98448 | -0.29902 | 9.8378
100 | 0.021734 | 0.0054499 | -0.021726 | -0.005445 | 7.9767e-06 | 4.8546e-06 | 0.032851 | 0.032851 | 0.032851 | 0.98448 | -0.29902 | 0.98409 | -0.30672 | 9.025

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33266 | 0.084288

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00066798 | 0.00016741
1 | 0.00086632 | 0.00021712
2 | 0.00054275 | 0.00013603
3 | 0.0040135 | 0.0010059
4 | 0.00053036 | 0.00013292
5 | 0.0010455 | 0.00026203
6 | 0.00076968 | 0.0001929
7 | 0.0014668 | 0.00036762
8 | 0.00075864 | 0.00019013
9 | 0.0010474 | 0.0002625
10 | 0.0014595 | 0.0003658
11 | 0.0012035 | 0.00030164
12 | 0.0044229 | 0.0011085
13 | 0.0028548 | 0.00071549
14 | 0.00045067 | 0.00011295
15 | 0.0052397 | 0.0013132
16 | 0.0022866 | 0.00057308
17 | 0.00037661 | 9.4387e-05
18 | 0.00092413 | 0.00023161
19 | 0.0011999 | 0.00030073
20 | 0.013403 | 0.003359
21 | 0.00612 | 0.0015338
22 | 0.0015889 | 0.00039822
23 | 0.00089728 | 0.00022488
24 | 0.00048486 | 0.00012152
25 | 0.0010848 | 0.00027188
26 | 0.0016472 | 0.00041282
27 | 0.0043158 | 0.0010816
28 | 0.0014493 | 0.00036322
29 | 0.0088283 | 0.0022126
30 | 0.0018825 | 0.0004718
31 | 0.0056682 | 0.0014206
32 | 0.0018701 | 0.00046869
33 | 0.0023762 | 0.00059553
34 | 0.0024508 | 0.00061422
35 | 0.0028245 | 0.00070789
36 | 0.0030751 | 0.0007707
37 | 0.0022852 | 0.00057273
38 | 0.0027185 | 0.00068133
39 | 0.0041144 | 0.0010312
40 | 0.0079904 | 0.0020026
41 | 0.013668 | 0.0034254
42 | 0.0023112 | 0.00057923
43 | 0.0038967 | 0.00097662
44 | 0.0022452 | 0.00056271
45 | 0.016884 | 0.0042315
46 | 0.0026835 | 0.00067254
47 | 0.0066921 | 0.0016772
48 | 0.0027085 | 0.00067882
49 | 0.0053617 | 0.0013438
50 | 0.0099624 | 0.0024968
51 | 0.0026278 | 0.00065858
52 | 0.0023527 | 0.00058964
53 | 0.0051393 | 0.001288
54 | 0.0081407 | 0.0020402
55 | 0.0014461 | 0.00036243
56 | 0.00050499 | 0.00012656
57 | 0.0090167 | 0.0022598
58 | 0.0007709 | 0.00019321
59 | 0.0010351 | 0.00025942
60 | 0.0013531 | 0.00033912
61 | 0.0024974 | 0.0006259
62 | 0.0063783 | 0.0015986
63 | 0.0016858 | 0.00042251
64 | 0.039748 | 0.0099617
65 | 0.0032523 | 0.0008151
66 | 0.0012339 | 0.00030924
67 | 0.0017732 | 0.00044441
68 | 0.0020836 | 0.0005222
69 | 0.0016849 | 0.00042227
70 | 0.0028069 | 0.00070349
71 | 0.0028937 | 0.00072524
72 | 0.0027667 | 0.0006934
73 | 0.0027665 | 0.00069334
74 | 0.0041194 | 0.0010324
75 | 0.0031918 | 0.00079994
76 | 0.0041195 | 0.0010324
77 | 0.0032214 | 0.00080737
78 | 0.00090775 | 0.0002275
79 | 0.0028829 | 0.00072252
80 | 0.002756 | 0.00069071
81 | 0.0019573 | 0.00049055
82 | 0.021726 | 0.005445
83 | 0.0029263 | 0.0007334

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1