## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-22_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-22_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-22_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-22_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-22_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-22_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-22_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-22_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-22_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-22_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-22_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-22_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-22_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-22_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-22_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-22_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-22_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-22_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-22_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-22_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-22_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-22_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-22_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-22_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-22_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-22_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-22_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-22_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-22_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-22_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-22_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-22_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-22_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-22_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-22_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-22_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-22_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-22_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-22_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-22_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-22_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-22_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-22_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-22_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-22_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-22_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-22_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-22_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-22_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-22_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-22_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-22_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-22_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-22_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-22_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-22_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-22_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-22_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-22_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-22_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-22_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-22_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-22_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-22_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-22_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-22_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-22_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1301-22_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1301-22_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1301-22_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1301-22_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1301-22_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1301-22_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1301-22_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1301-22_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1301-22_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1301-22_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1301-22_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1301-22_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1301-22_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1301-22_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1301-22_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1301-22_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1301-22_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1301-22_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1301-22_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1301-22_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1301-22_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1301-22_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1301-22_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1301-22_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1301-22_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1301-22_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1301-22_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1301-22_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1301-22_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1301-22_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1301-22_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1301-22_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1301-22_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_17_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-22_0_2_load_0 | 0 | 0.00049128 | 0.00012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-22_0_2_load_1 | 1 | 0.004247 | 0.0010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-22_0_2_load_3 | 3 | 0.00074804 | 0.00018748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-22_0_2_load_4 | 4 | 0.0026644 | 0.00066777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-22_0_2_load_80 | 5 | 0.00053611 | 0.00013436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-22_0_2_load_5 | 7 | 0.00055996 | 0.00014034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-22_0_2_load_76 | 9 | 0.00026885 | 6.7381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-22_0_2_load_33 | 10 | 0.0008408 | 0.00021073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-22_0_2_load_34 | 11 | 0.00077999 | 0.00019548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-22_0_2_load_24 | 12 | 0.0030735 | 0.00077028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-22_0_2_load_65 | 13 | 0.00038158 | 9.5633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-22_0_2_load_67 | 15 | 0.00058153 | 0.00014574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-22_0_2_load_75 | 17 | 0.00090555 | 0.00022695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-22_0_2_load_57 | 18 | 0.00052502 | 0.00013158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-22_0_2_load_7 | 19 | 0.0038626 | 0.00096807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-22_0_2_load_8 | 20 | 0.0027459 | 0.00068819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-22_0_2_load_9 | 21 | 0.0022149 | 0.00055511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-22_0_2_load_10 | 22 | 0.0038093 | 0.00095471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-22_0_2_load_13 | 23 | 0.00078598 | 0.00019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-22_0_2_load_11 | 24 | 0.0076926 | 0.001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-22_0_2_load_14 | 25 | 0.0011247 | 0.00028188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-22_0_2_load_15 | 26 | 0.00096735 | 0.00024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-22_0_2_load_12 | 27 | 0.00059027 | 0.00014793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-22_0_2_load_51 | 28 | 0.0020333 | 0.00050959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-22_0_2_load_17 | 29 | 0.0010513 | 0.00026347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-22_0_2_load_25 | 30 | 0.0042007 | 0.0010528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-22_0_2_load_16 | 31 | 0.00049397 | 0.0001238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-22_0_2_load_18 | 33 | 0.0016703 | 0.00041861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-22_0_2_load_21 | 36 | 0.00033849 | 8.4834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-22_0_2_load_22 | 37 | 0.00087214 | 0.00021858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-22_0_2_load_23 | 38 | 0.0034748 | 0.00087086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-22_0_2_load_38 | 40 | 0.0008061 | 0.00020203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-22_0_2_load_26 | 41 | 0.0035712 | 0.00089504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-22_0_2_load_48 | 42 | 0.0014612 | 0.00036621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-22_0_2_load_40 | 43 | 0.00048618 | 0.00012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-22_0_2_load_36 | 44 | 0.0011954 | 0.00029959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-22_0_2_load_27 | 45 | 0.0042395 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-22_0_2_load_49 | 46 | 0.0025918 | 0.00064956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-22_0_2_load_28 | 47 | 0.0055119 | 0.0013814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-22_0_2_load_29 | 48 | 0.0040164 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-22_0_2_load_30 | 49 | 0.0013094 | 0.00032817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-22_0_2_load_32 | 50 | 0.00090826 | 0.00022763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-22_0_2_load_45 | 51 | 0.00061126 | 0.0001532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-22_0_2_load_46 | 52 | 0.0010812 | 0.00027097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-22_0_2_load_58 | 54 | 0.0004675 | 0.00011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-22_0_2_load_61 | 57 | 0.00038736 | 9.7083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-22_0_2_load_63 | 59 | 0.0011959 | 0.00029973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1301-22_0_2_load_64 | 60 | 0.00075918 | 0.00019027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1301-22_0_2_load_99 | 62 | 0.00056671 | 0.00014203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1301-22_0_2_load_69 | 63 | 0.00052196 | 0.00013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1301-22_0_2_load_68 | 64 | 0.0002089 | 5.2354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1301-22_0_2_load_88 | 65 | 0.00039363 | 9.8653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1301-22_0_2_load_37 | 66 | 0.0021683 | 0.00054344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1301-22_0_2_load_39 | 67 | 0.00091993 | 0.00023056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1301-22_0_2_load_44 | 68 | 0.00092709 | 0.00023235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1301-22_0_2_load_52 | 69 | 0.00082032 | 0.00020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1301-22_0_2_load_41 | 70 | 0.00041717 | 0.00010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1301-22_0_2_load_43 | 71 | 0.0025653 | 0.00064292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1301-22_0_2_load_50 | 72 | 0.0023973 | 0.00060081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1301-22_0_2_load_47 | 74 | 0.00099332 | 0.00024895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1301-22_0_2_load_54 | 75 | 0.00086614 | 0.00021707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1301-22_0_2_load_93 | 76 | 0.00026462 | 6.632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1301-22_0_2_load_56 | 78 | 0.00057984 | 0.00014532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1301-22_0_2_load_70 | 79 | 0.00049366 | 0.00012372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1301-22_0_2_load_72 | 81 | 0.0013092 | 0.00032812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1301-22_0_2_load_77 | 83 | 0.00026338 | 6.601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1301-22_0_2_load_78 | 84 | 0.00049405 | 0.00012382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1301-22_0_2_load_79 | 85 | 0.00051624 | 0.00012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1301-22_0_2_load_81 | 86 | 0.00018895 | 4.7356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1301-22_0_2_load_87 | 87 | 0.00020767 | 5.2047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1301-22_0_2_load_86 | 88 | 0.00018451 | 4.6241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1301-22_0_2_load_98 | 90 | 0.00089849 | 0.00022518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1301-22_0_2_load_82 | 92 | 0.00056995 | 0.00014284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1301-22_0_2_load_83 | 93 | 0.00056505 | 0.00014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1301-22_0_2_load_85 | 94 | 0.00030931 | 7.752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1301-22_0_2_load_90 | 95 | 0.00058106 | 0.00014563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1301-22_0_2_load_95 | 98 | 0.00029964 | 7.5098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1301-22_0_2_load_96 | 99 | 0.0026034 | 0.00065248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-22_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.092113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-22_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-22_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-22_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.13484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-22_0_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.25652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1301-22_0_2_line_5 |  | 3 | 7 | 0.17789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-22_0_2_line_6 |  | 4 | 10 | 0.24234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-22_0_2_line_7 |  | 5 | 6 | 0.015033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-22_0_2_line_8 |  | 6 | 80 | 0.001582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-22_0_2_line_9 |  | 7 | 8 | 0.058497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-22_0_2_line_10 |  | 7 | 9 | 0.18394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-22_0_2_line_11 |  | 8 | 16 | 0.13008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-22_0_2_line_12 |  | 9 | 17 | 0.020864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-22_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.19064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1301-22_0_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.16127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-22_0_2_line_15 |  | 11 | 53 | 0.056886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-22_0_2_line_16 |  | 12 | 42 | 0.0135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1301-22_0_2_line_17 |  | 12 | 35 | 0.055727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1301-22_0_2_line_18 |  | 13 | 14 | 0.055235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1301-22_0_2_line_19 |  | 13 | 15 | 0.020003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1301-22_0_2_line_20 |  | 14 | 53 | 0.008151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1301-22_0_2_line_21 |  | 14 | 58 | 0.0653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-22_0_2_line_22 |  | 16 | 18 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1301-22_0_2_line_23 |  | 18 | 78 | 0.1197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1301-22_0_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.070357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1301-22_0_2_line_25 |  | 19 | 21 | 0.022285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1301-22_0_2_line_26 |  | 20 | 22 | 0.03375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1301-22_0_2_line_27 |  | 20 | 23 | 0.072205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1301-22_0_2_line_28 |  | 21 | 24 | 0.024917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1301-22_0_2_line_29 |  | 22 | 29 | 0.081587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1301-22_0_2_line_30 |  | 23 | 27 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1301-22_0_2_line_31 |  | 24 | 30 | 0.0082301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1301-22_0_2_line_32 |  | 25 | 26 | 0.030403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1301-22_0_2_line_33 |  | 25 | 27 | 0.043377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1301-22_0_2_line_34 |  | 26 | 28 | 0.0088846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1301-22_0_2_line_35 |  | 29 | 31 | 0.019655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1301-22_0_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.044064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1301-22_0_2_line_37 |  | 32 | 47 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1301-22_0_2_line_38 |  | 32 | 48 | 0.024614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1301-22_0_2_line_39 |  | 33 | 34 | 0.049897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1301-22_0_2_line_40 |  | 33 | 35 | 0.031475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1301-22_0_2_line_41 |  | 34 | 36 | 0.078981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-22_0_2_line_42 |  | 34 | 37 | 0.014713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1301-22_0_2_line_43 |  | 35 | 38 | 0.047251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1301-22_0_2_line_44 |  | 36 | 39 | 0.060456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1301-22_0_2_line_45 |  | 37 | 40 | 0.04295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1301-22_0_2_line_46 |  | 38 | 41 | 0.0028109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1301-22_0_2_line_47 |  | 39 | 43 | 0.043288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1301-22_0_2_line_48 |  | 40 | 44 | 0.02032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1301-22_0_2_line_49 |  | 41 | 45 | 0.038303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1301-22_0_2_line_50 |  | 42 | 46 | 0.0087678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1301-22_0_2_line_51 |  | 43 | 70 | 0.023484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1301-22_0_2_line_52 |  | 44 | 66 | 0.0054787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1301-22_0_2_line_53 |  | 45 | 47 | 0.054807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1301-22_0_2_line_54 |  | 48 | 49 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1301-22_0_2_line_55 |  | 49 | 50 | 0.014572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-22_0_2_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1301-22_0_2_line_57 |  | 51 | 52 | 0.015334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1301-22_0_2_line_58 |  | 52 | 74 | 0.011908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1301-22_0_2_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0082906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1301-22_0_2_line_60 |  | 54 | 56 | 0.11675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1301-22_0_2_line_61 |  | 55 | 57 | 0.064174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1301-22_0_2_line_62 |  | 55 | 58 | 0.057562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-22_0_2_line_63 |  | 56 | 59 | 0.026452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1301-22_0_2_line_64 |  | 56 | 60 | 0.053663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1301-22_0_2_line_65 |  | 57 | 61 | 0.13967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1301-22_0_2_line_66 |  | 58 | 62 | 0.005121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1301-22_0_2_line_67 |  | 60 | 63 | 0.03358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1301-22_0_2_line_68 |  | 61 | 65 | 0.12726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1301-22_0_2_line_69 |  | 63 | 64 | 0.1517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1301-22_0_2_line_70 |  | 66 | 67 | 0.025823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1301-22_0_2_line_71 |  | 67 | 68 | 0.034568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1301-22_0_2_line_72 |  | 68 | 69 | 0.02262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1301-22_0_2_line_73 |  | 69 | 73 | 0.055414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1301-22_0_2_line_74 |  | 70 | 71 | 0.01172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1301-22_0_2_line_75 |  | 71 | 72 | 0.01392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1301-22_0_2_line_76 |  | 73 | 76 | 0.14342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1301-22_0_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.013726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1301-22_0_2_line_78 |  | 76 | 77 | 0.10974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1301-22_0_2_line_79 |  | 77 | 95 | 0.18864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1301-22_0_2_line_80 |  | 79 | 80 | 0.048191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1301-22_0_2_line_81 |  | 79 | 81 | 0.015425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1301-22_0_2_line_82 |  | 80 | 82 | 0.092821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1301-22_0_2_line_83 |  | 82 | 83 | 0.008822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1301-22_0_2_line_84 |  | 83 | 84 | 0.038608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1301-22_0_2_line_85 |  | 84 | 85 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1301-22_0_2_line_86 |  | 86 | 87 | 0.66439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1301-22_0_2_line_87 |  | 87 | 88 | 0.028742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1301-22_0_2_line_88 |  | 88 | 94 | 0.027656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1301-22_0_2_line_89 |  | 89 | 90 | 0.0055515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1301-22_0_2_line_90 |  | 89 | 91 | 0.24769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1301-22_0_2_line_91 |  | 90 | 97 | 0.031852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1301-22_0_2_line_92 |  | 91 | 92 | 0.16157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1301-22_0_2_line_93 |  | 92 | 93 | 0.018382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1301-22_0_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.026236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1301-22_0_2_line_95 |  | 95 | 96 | 0.037339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1301-22_0_2_line_96 |  | 96 | 97 | 0.024018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1301-22_0_2_line_97 |  | 96 | 98 | 0.028794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1301-22_0_2_line_98 |  | 98 | 99 | 0.0044533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-22_0_2_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2702516.8963 | 1223664.8916 | 2702560.8786 | 1223668.972 | 2702573.7687 | 1223674.9095 | 2702580.3983 | 1223681.4729 | 2702582.5246 | 1223685.7237 | 2702583.9846 | 1223698.258 | 2702588.7695 | 1223703.4339
1 | 2702501.2044 | 1223663.5737 | 2702516.5715 | 1223664.8614 | 2702516.8963 | 1223664.8916
2 | 2702601.7558 | 1223710.7011 | 2702593.2918 | 1223708.3257 | 2702588.7695 | 1223703.4339
3 | 2702501.2044 | 1223663.5737 | 2702499.5019 | 1223651.8914 | 2702494.0707 | 1223637.3985 | 2702478.6798 | 1223615.0284 | 2702462.7164 | 1223584.9429 | 2702454.8876 | 1223566.9617 | 2702448.3249 | 1223546.3672 | 2702447.4828 | 1223541.3142
4 | 2702296.4266 | 1223818.0724 | 2702501.2044 | 1223663.5737
5 | 2702776.7146 | 1223742.8537 | 2702601.7558 | 1223710.7011
6 | 2702254.6779 | 1223394.5057 | 2702447.4828 | 1223541.3142
7 | 2702302.437 | 1223831.8328 | 2702299.5251 | 1223826.0674 | 2702296.4266 | 1223818.0724
8 | 2702302.437 | 1223831.8328 | 2702300.9923 | 1223832.4862
9 | 2702827.977 | 1223724.4529 | 2702823.0929 | 1223730.1394 | 2702819.5769 | 1223733.4589 | 2702813.6476 | 1223738.1821 | 2702808.6304 | 1223741.0309 | 2702803.9723 | 1223743.2965 | 2702798.8683 | 1223744.5871 | 2702793.4231 | 1223744.9934 | 2702786.6231 | 1223744.7981 | 2702781.5395 | 1223744.032 | 2702776.7146 | 1223742.8537
10 | 2702776.7146 | 1223742.8537 | 2702793.321 | 1223926.0458
11 | 2702949.7155 | 1223687.3186 | 2702943.4405 | 1223688.7779 | 2702936.9744 | 1223690.7564 | 2702894.0928 | 1223706.4265 | 2702888.1906 | 1223708.2592 | 2702883.2242 | 1223709.0517 | 2702877.6421 | 1223709.4778 | 2702855.5139 | 1223709.262 | 2702849.1404 | 1223709.8412 | 2702844.7143 | 1223710.9655 | 2702840.631 | 1223713.3189 | 2702835.641 | 1223716.7908 | 2702831.2021 | 1223720.8505 | 2702827.977 | 1223724.4529
12 | 2702804.9349 | 1223942.8641 | 2702798.918 | 1223937.0282 | 2702794.811 | 1223931.1085 | 2702793.321 | 1223926.0458 | 2702793.321 | 1223926.0458
13 | 2702254.6779 | 1223394.5057 | 2702399.6311 | 1223270.6802
14 | 2702098.6019 | 1223435.1024 | 2702254.6779 | 1223394.5057
15 | 2702450.3529 | 1223289.4042 | 2702403.4541 | 1223267.3592 | 2702399.6311 | 1223270.6802
16 | 2702097.1626 | 1223448.5252 | 2702098.6019 | 1223435.1024
17 | 2702048.3852 | 1223432.3048 | 2702083.8401 | 1223424.6181 | 2702098.8555 | 1223432.737 | 2702098.6019 | 1223435.1024
18 | 2702450.4856 | 1223281.2562 | 2702462.9682 | 1223279.2028 | 2702504.4386 | 1223269.525
19 | 2702520.0416 | 1223257.4806 | 2702507.1626 | 1223268.8894 | 2702504.4386 | 1223269.525
20 | 2702450.4856 | 1223281.2562 | 2702450.3529 | 1223289.4042
21 | 2702450.4856 | 1223281.2562 | 2702449.5029 | 1223273.1334 | 2702446.109 | 1223245.1324 | 2702440.415 | 1223216.7916
22 | 2702949.7155 | 1223687.3186 | 2702947.9577 | 1223694.6603 | 2702947.2859 | 1223701.487 | 2702947.4443 | 1223703.6925
23 | 2702919.6956 | 1223785.0128 | 2702916.6928 | 1223780.649 | 2702909.4354 | 1223774.0188 | 2702901.3492 | 1223769.2533 | 2702896.5913 | 1223766.3245 | 2702894.6249 | 1223762.9325 | 2702894.1509 | 1223758.7657 | 2702895.5795 | 1223754.2204 | 2702900.7474 | 1223750.5515 | 2702915.1324 | 1223739.7589 | 2702922.346 | 1223733.1455 | 2702943.3727 | 1223719.4324 | 2702946.5505 | 1223716.374 | 2702948.1671 | 1223713.2441 | 2702947.9032 | 1223710.0817 | 2702947.4443 | 1223703.6925
24 | 2702026.4423 | 1223545.5109 | 2702026.4423 | 1223545.5109 | 2702024.8601 | 1223550.643 | 2702022.1827 | 1223557.7134 | 2702018.8595 | 1223566.1848 | 2702016.1828 | 1223570.1196 | 2702012.2657 | 1223573.8552 | 2702007.7051 | 1223576.6346 | 2702000.3461 | 1223578.9547 | 2701975.8777 | 1223584.5412
25 | 2702016.9414 | 1223528.5357 | 2702016.9414 | 1223528.5357 | 2702021.1096 | 1223529.6191 | 2702024.1405 | 1223532.0061 | 2702025.722 | 1223534.4349 | 2702026.6489 | 1223537.4419 | 2702026.6873 | 1223540.9562 | 2702026.4423 | 1223545.5109
26 | 2701942.9529 | 1223591.9565 | 2701954.0496 | 1223589.5249 | 2701975.8777 | 1223584.5412
27 | 2701975.8777 | 1223584.5412 | 2701994.3407 | 1223654.3457
28 | 2702016.9414 | 1223528.5357 | 2702012.2121 | 1223528.766 | 2702008.248 | 1223529.4875 | 2702000.461 | 1223532.8788 | 2701993.6047 | 1223536.294
29 | 2701862.426 | 1223603.0971 | 2701885.1351 | 1223602.7881 | 2701905.3396 | 1223600.1987 | 2701942.9529 | 1223591.9565
30 | 2702019.4167 | 1223644.9713 | 2701994.3407 | 1223654.3457
31 | 2701993.6047 | 1223536.294 | 2701986.9738 | 1223539.597 | 2701986.2428 | 1223539.9729
32 | 2702088.5258 | 1223619.1357 | 2702060.0473 | 1223629.782
33 | 2702060.0473 | 1223629.782 | 2702019.4167 | 1223644.9713
34 | 2702096.8479 | 1223616.0245 | 2702088.5258 | 1223619.1357
35 | 2701862.426 | 1223603.0971 | 2701859.0831 | 1223603.1426 | 2701842.7718 | 1223603.0216
36 | 2701951.778 | 1223537.5149 | 2701952.5688 | 1223541.3868 | 2701954.3989 | 1223544.7984 | 2701956.9295 | 1223548.0552 | 2701959.1365 | 1223549.394 | 2701961.408 | 1223550.0667 | 2701963.9766 | 1223550.2219 | 2701966.567 | 1223549.5436 | 2701969.3966 | 1223548.6358 | 2701986.2428 | 1223539.9729
37 | 2701951.778 | 1223537.5149 | 2701952.0053 | 1223535.3172 | 2701953.1674 | 1223533.0132 | 2701955.2201 | 1223530.958 | 2701959.3677 | 1223527.938 | 2701963.8234 | 1223525.4553
38 | 2701951.778 | 1223537.5149 | 2701943.4748 | 1223540.9308 | 2701934.3386 | 1223545.1552 | 2701929.3626 | 1223547.6581
39 | 2701969.9699 | 1223432.8728 | 2701978.1921 | 1223435.9603 | 2701982.4698 | 1223435.5333 | 2701987.367 | 1223433.916 | 2701993.2185 | 1223430.6138 | 2701998.2203 | 1223428.2089 | 2702001.8891 | 1223427.0153 | 2702005.8563 | 1223426.5607 | 2702013.4672 | 1223426.8135 | 2702017.3648 | 1223427.2554
40 | 2702048.3852 | 1223432.3048 | 2702042.0357 | 1223430.5836 | 2702024.444 | 1223428.0581 | 2702017.3648 | 1223427.2554
41 | 2701969.9699 | 1223432.8728 | 2701992.3939 | 1223415.4442 | 2702006.648 | 1223396.7527 | 2702018.7658 | 1223372.5414
42 | 2701969.9699 | 1223432.8728 | 2701967.3386 | 1223434.162 | 2701956.7714 | 1223439.3749
43 | 2702048.3852 | 1223432.3048 | 2702051.4734 | 1223434.0034 | 2702053.3851 | 1223436.6381 | 2702054.628 | 1223439.795 | 2702055.8271 | 1223444.6191 | 2702056.0328 | 1223448.1029 | 2702055.2365 | 1223451.6362 | 2702053.8762 | 1223455.3267 | 2702051.9193 | 1223458.8624 | 2702048.7951 | 1223462.3558 | 2702045.7155 | 1223465.0161 | 2702042.1157 | 1223467.4895 | 2702038.552 | 1223469.0688
44 | 2702045.8244 | 1223318.4783 | 2702018.7658 | 1223372.5414
45 | 2701918.2529 | 1223458.3765 | 2701956.7714 | 1223439.3749
46 | 2702035.8378 | 1223469.7771 | 2702038.2025 | 1223469.2237 | 2702038.552 | 1223469.0688
47 | 2702045.8244 | 1223318.4783 | 2702052.763 | 1223329.6387 | 2702055.3513 | 1223335.7208 | 2702061.8628 | 1223353.6454 | 2702063.2688 | 1223357.8839
48 | 2701900.0297 | 1223467.3663 | 2701918.2529 | 1223458.3765
49 | 2702035.8378 | 1223469.7771 | 2702031.341 | 1223470.8295 | 2702026.5835 | 1223472.2601 | 2702023.3012 | 1223473.9162 | 2702020.2476 | 1223475.9431 | 2702017.4571 | 1223478.5528 | 2702013.0779 | 1223483.5814 | 2702007.2444 | 1223491.5872 | 2702006.6131 | 1223492.3377
50 | 2702096.2278 | 1223457.2431 | 2702097.1626 | 1223448.5252
51 | 2702063.2688 | 1223357.8839 | 2702064.8342 | 1223362.6028 | 2702065.7909 | 1223366.9669 | 2702067.1559 | 1223371.8494 | 2702068.9594 | 1223375.9277 | 2702071.221 | 1223379.8359 | 2702071.221 | 1223379.8359
52 | 2701900.0297 | 1223467.3663 | 2701895.1163 | 1223469.7901
53 | 2701963.8234 | 1223525.4553 | 2701985.1367 | 1223513.58 | 2701989.5393 | 1223510.7311 | 2701993.1464 | 1223507.8242 | 2701996.4201 | 1223504.4556 | 2702006.6131 | 1223492.3377
54 | 2701929.3626 | 1223547.6581 | 2701918.647 | 1223553.0478 | 2701905.3509 | 1223558.8022 | 2701899.8478 | 1223560.7812
55 | 2701885.4522 | 1223562.2566 | 2701892.6768 | 1223562.3434 | 2701899.1234 | 1223561.0417 | 2701899.8478 | 1223560.7812
56 | 2701883.57 | 1223562.234 | 2701885.4522 | 1223562.2566
57 | 2701883.57 | 1223562.234 | 2701868.237 | 1223562.0498
58 | 2701856.3298 | 1223561.9067 | 2701868.237 | 1223562.0498
59 | 2702419.2682 | 1223170.0383 | 2702415.1654 | 1223165.142 | 2702413.9521 | 1223163.6764
60 | 2702351.3992 | 1223065.7289 | 2702356.474 | 1223072.332 | 2702363.1703 | 1223083.8889 | 2702372.7431 | 1223103.2898 | 2702380.5371 | 1223118.9351 | 2702386.0579 | 1223128.2702 | 2702394.0618 | 1223139.6494 | 2702413.9521 | 1223163.6764
61 | 2702419.2682 | 1223170.0383 | 2702419.451 | 1223162.5027 | 2702401.6681 | 1223108.731
62 | 2702419.2682 | 1223170.0383 | 2702424.2666 | 1223175.3393 | 2702428.611 | 1223178.5386 | 2702432.5325 | 1223180.3073 | 2702437.5746 | 1223181.7507 | 2702437.6661 | 1223191.8596 | 2702437.4873 | 1223202.2418 | 2702440.415 | 1223216.7916
63 | 2702351.3992 | 1223065.7289 | 2702343.8611 | 1223056.804 | 2702336.6314 | 1223050.2305 | 2702332.6981 | 1223047.1469
64 | 2702351.3992 | 1223065.7289 | 2702337.5011 | 1223071.9946 | 2702321.4189 | 1223080.0018 | 2702314.0324 | 1223082.9881 | 2702307.7175 | 1223085.8595 | 2702303.1945 | 1223089.073
65 | 2702401.6681 | 1223108.731 | 2702540.7883 | 1223096.3208
66 | 2702435.3835 | 1223217.8169 | 2702440.415 | 1223216.7916
67 | 2702276.9742 | 1223099.9637 | 2702277.6366 | 1223102.9106 | 2702282.2997 | 1223103.9025 | 2702286.9124 | 1223101.6468 | 2702299.394 | 1223093.055 | 2702303.1945 | 1223089.073
68 | 2702540.7883 | 1223096.3208 | 2702573.7191 | 1223092.652 | 2702579.6663 | 1223090.8754 | 2702584.7542 | 1223088.3501 | 2702589.3373 | 1223085.1823 | 2702593.8099 | 1223080.9452 | 2702605.6512 | 1223065.9606 | 2702607.0967 | 1223063.5171 | 2702608.4648 | 1223059.838 | 2702609.2368 | 1223056.8602 | 2702609.607 | 1223053.8644 | 2702610.3915 | 1223018.0519 | 2702610.7544 | 1223015.3519
69 | 2702276.9742 | 1223099.9637 | 2702125.8312 | 1223086.96
70 | 2701895.1163 | 1223469.7901 | 2701871.9578 | 1223481.2145
71 | 2701840.9566 | 1223496.5077 | 2701871.9578 | 1223481.2145
72 | 2701840.9566 | 1223496.5077 | 2701820.6705 | 1223506.5151
73 | 2701766.7181 | 1223502.8348 | 2701777.8486 | 1223506.6167 | 2701783.0875 | 1223508.074 | 2701789.8771 | 1223509.3354 | 2701797.9484 | 1223510.1629 | 2701805.7181 | 1223509.9956 | 2701813.7854 | 1223508.8439 | 2701819.5805 | 1223507.0528 | 2701820.6705 | 1223506.5151
74 | 2702079.2786 | 1223388.3114 | 2702074.5568 | 1223383.9072 | 2702071.221 | 1223379.8359
75 | 2702089.458 | 1223397.8061 | 2702079.2786 | 1223388.3114
76 | 2701766.7181 | 1223502.8348 | 2701640.3765 | 1223434.9608
77 | 2701842.6048 | 1223561.7418 | 2701856.3298 | 1223561.9067
78 | 2701578.0606 | 1223355.7733 | 2701585.684 | 1223357.0821 | 2701592.9451 | 1223374.274 | 2701606.0838 | 1223390.1764 | 2701624.6213 | 1223406.171 | 2701643.1667 | 1223421.6988 | 2701644.1787 | 1223426.3973 | 2701640.3765 | 1223434.9608
79 | 2701486.7354 | 1223190.716 | 2701578.0606 | 1223355.7733
80 | 2702300.9923 | 1223832.4862 | 2702322.5003 | 1223856.8291 | 2702333.2474 | 1223868.2846
81 | 2702343.8011 | 1223879.5339 | 2702333.2474 | 1223868.2846
82 | 2702232.6302 | 1223894.4792 | 2702250.3263 | 1223872.7562 | 2702263.7613 | 1223859.3438 | 2702280.8326 | 1223845.7383 | 2702300.9923 | 1223832.4862
83 | 2702232.6302 | 1223894.4792 | 2702239.7877 | 1223899.6365
84 | 2702239.7877 | 1223899.6365 | 2702241.8149 | 1223901.0973 | 2702250.0827 | 1223910.7574 | 2702260.8826 | 1223926.6544 | 2702263.3021 | 1223930.0576
85 | 2702274.8983 | 1223941.2169 | 2702266.829 | 1223935.0182 | 2702263.3021 | 1223930.0576
86 | 2700954.8928 | 1222929.0163 | 2700600.0906 | 1223490.7315
87 | 2700980.9329 | 1222939.795 | 2700969.4365 | 1222938.0304 | 2700954.8928 | 1222929.0163
88 | 2700980.9329 | 1222939.795 | 2701008.2683 | 1222943.9908
89 | 2701408.2748 | 1223144.1037 | 2701413.0356 | 1223146.9593
90 | 2701408.2748 | 1223144.1037 | 2701205.2484 | 1223002.2246
91 | 2701437.8535 | 1223166.1346 | 2701430.6659 | 1223163.2768 | 2701422.3971 | 1223156.2086 | 2701415.0099 | 1223148.1436 | 2701413.0356 | 1223146.9593
92 | 2701205.2484 | 1223002.2246 | 2701068.0719 | 1222953.1703 | 2701052.3706 | 1222950.7603
93 | 2701052.3706 | 1222950.7603 | 2701034.2011 | 1222947.9714
94 | 2701034.2011 | 1222947.9714 | 2701008.2683 | 1222943.9908
95 | 2701461.7765 | 1223163.5181 | 2701473.6178 | 1223172.8155 | 2701482.5555 | 1223183.3532 | 2701486.7354 | 1223190.716
96 | 2701461.7765 | 1223163.5181 | 2701451.0374 | 1223165.203 | 2701437.8535 | 1223166.1346
97 | 2701461.7765 | 1223163.5181 | 2701467.3284 | 1223160.4327 | 2701469.7789 | 1223152.402 | 2701464.4714 | 1223139.3969
98 | 2701462.3613 | 1223135.4838 | 2701464.0851 | 1223138.4504 | 2701464.4714 | 1223139.3969

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702516.8963 | 1223664.8916
1 | 2702588.7695 | 1223703.4339
2 | 2702501.2044 | 1223663.5737
3 | 2702601.7558 | 1223710.7011
4 | 2702447.4828 | 1223541.3142
5 | 2702296.4266 | 1223818.0724
6 | 2702302.437 | 1223831.8328
7 | 2702776.7146 | 1223742.8537
8 | 2702827.977 | 1223724.4529
9 | 2702793.321 | 1223926.0458
10 | 2702254.6779 | 1223394.5057
11 | 2702399.6311 | 1223270.6802
12 | 2702098.6019 | 1223435.1024
13 | 2702504.4386 | 1223269.525
14 | 2702450.4856 | 1223281.2562
15 | 2702520.0416 | 1223257.4806
16 | 2702949.7155 | 1223687.3186
17 | 2702804.9349 | 1223942.8641
18 | 2702947.4443 | 1223703.6925
19 | 2702026.4423 | 1223545.5109
20 | 2701975.8777 | 1223584.5412
21 | 2702016.9414 | 1223528.5357
22 | 2701942.9529 | 1223591.9565
23 | 2701994.3407 | 1223654.3457
24 | 2701993.6047 | 1223536.294
25 | 2702060.0473 | 1223629.782
26 | 2702088.5258 | 1223619.1357
27 | 2702019.4167 | 1223644.9713
28 | 2702096.8479 | 1223616.0245
29 | 2701862.426 | 1223603.0971
30 | 2701986.2428 | 1223539.9729
31 | 2701842.7718 | 1223603.0216
32 | 2701951.778 | 1223537.5149
33 | 2702017.3648 | 1223427.2554
34 | 2701969.9699 | 1223432.8728
35 | 2702048.3852 | 1223432.3048
36 | 2702018.7658 | 1223372.5414
37 | 2701956.7714 | 1223439.3749
38 | 2702038.552 | 1223469.0688
39 | 2702045.8244 | 1223318.4783
40 | 2701918.2529 | 1223458.3765
41 | 2702035.8378 | 1223469.7771
42 | 2702097.1626 | 1223448.5252
43 | 2702063.2688 | 1223357.8839
44 | 2701900.0297 | 1223467.3663
45 | 2702006.6131 | 1223492.3377
46 | 2702096.2278 | 1223457.2431
47 | 2701963.8234 | 1223525.4553
48 | 2701929.3626 | 1223547.6581
49 | 2701899.8478 | 1223560.7812
50 | 2701885.4522 | 1223562.2566
51 | 2701883.57 | 1223562.234
52 | 2701868.237 | 1223562.0498
53 | 2702450.3529 | 1223289.4042
54 | 2702413.9521 | 1223163.6764
55 | 2702419.2682 | 1223170.0383
56 | 2702351.3992 | 1223065.7289
57 | 2702401.6681 | 1223108.731
58 | 2702440.415 | 1223216.7916
59 | 2702332.6981 | 1223047.1469
60 | 2702303.1945 | 1223089.073
61 | 2702540.7883 | 1223096.3208
62 | 2702435.3835 | 1223217.8169
63 | 2702276.9742 | 1223099.9637
64 | 2702125.8312 | 1223086.96
65 | 2702610.7544 | 1223015.3519
66 | 2701895.1163 | 1223469.7901
67 | 2701871.9578 | 1223481.2145
68 | 2701840.9566 | 1223496.5077
69 | 2701820.6705 | 1223506.5151
70 | 2702071.221 | 1223379.8359
71 | 2702079.2786 | 1223388.3114
72 | 2702089.458 | 1223397.8061
73 | 2701766.7181 | 1223502.8348
74 | 2701856.3298 | 1223561.9067
75 | 2701842.6048 | 1223561.7418
76 | 2701640.3765 | 1223434.9608
77 | 2701578.0606 | 1223355.7733
78 | 2702919.6956 | 1223785.0128
79 | 2702333.2474 | 1223868.2846
80 | 2702300.9923 | 1223832.4862
81 | 2702343.8011 | 1223879.5339
82 | 2702232.6302 | 1223894.4792
83 | 2702239.7877 | 1223899.6365
84 | 2702263.3021 | 1223930.0576
85 | 2702274.8983 | 1223941.2169
86 | 2700600.0906 | 1223490.7315
87 | 2700954.8928 | 1222929.0163
88 | 2700980.9329 | 1222939.795
89 | 2701408.2748 | 1223144.1037
90 | 2701413.0356 | 1223146.9593
91 | 2701205.2484 | 1223002.2246
92 | 2701052.3706 | 1222950.7603
93 | 2701034.2011 | 1222947.9714
94 | 2701008.2683 | 1222943.9908
95 | 2701486.7354 | 1223190.716
96 | 2701461.7765 | 1223163.5181
97 | 2701437.8535 | 1223166.1346
98 | 2701464.4714 | 1223139.3969
99 | 2701462.3613 | 1223135.4838
100 | 2702048.3852 | 1223432.3048

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98828 | -0.22654 | 0.00049128 | 0.00012313
1 | 0.98762 | -0.23947 | 0.004247 | 0.0010644
2 | 0.9884 | -0.22419 | 0 | 0
3 | 0.98756 | -0.24046 | 0.00074804 | 0.00018748
4 | 0.98987 | -0.1954 | 0.0026644 | 0.00066777
5 | 0.98755 | -0.24079 | 0.00053611 | 0.00013436
6 | 0.98751 | -0.24162 | 0 | 0
7 | 0.9871 | -0.24956 | 0.00055996 | 0.00014034
8 | 0.98704 | -0.25072 | 0 | 0
9 | 0.9869 | -0.25343 | 0.00026885 | 6.7381e-05
10 | 0.99312 | -0.13244 | 0.0008408 | 0.00021073
11 | 0.99203 | -0.15362 | 0.00077999 | 0.00019548
12 | 0.99633 | -0.070553 | 0.0030735 | 0.00077028
13 | 0.99166 | -0.1609 | 0.00038158 | 9.5633e-05
14 | 0.99171 | -0.15995 | 0 | 0
15 | 0.99165 | -0.1611 | 0.00058153 | 0.00014574
16 | 0.98691 | -0.25331 | 0 | 0
17 | 0.98689 | -0.25377 | 0.00090555 | 0.00022695
18 | 0.98689 | -0.25364 | 0.00052502 | 0.00013158
19 | 0.99277 | -0.13907 | 0.0038626 | 0.00096807
20 | 0.9919 | -0.15603 | 0.0027459 | 0.00068819
21 | 0.99313 | -0.13219 | 0.0022149 | 0.00055511
22 | 0.99173 | -0.15923 | 0.0038093 | 0.00095471
23 | 0.99153 | -0.16307 | 0.00078598 | 0.00019699
24 | 0.99357 | -0.12352 | 0.0076926 | 0.001928
25 | 0.99125 | -0.16849 | 0.0011247 | 0.00028188
26 | 0.99117 | -0.17011 | 0.00096735 | 0.00024244
27 | 0.99142 | -0.16531 | 0.00059027 | 0.00014793
28 | 0.99115 | -0.17043 | 0.0020333 | 0.00050959
29 | 0.99162 | -0.16147 | 0.0010513 | 0.00026347
30 | 0.99378 | -0.11954 | 0.0042007 | 0.0010528
31 | 0.99161 | -0.16164 | 0.00049397 | 0.0001238
32 | 0.99505 | -0.095009 | 0 | 0
33 | 0.99716 | -0.054614 | 0.0016703 | 0.00041861
34 | 0.99622 | -0.072702 | 0 | 0
35 | 0.9978 | -0.042301 | 0 | 0
36 | 0.99577 | -0.08132 | 0.00033849 | 8.4834e-05
37 | 0.99603 | -0.076435 | 0.00087214 | 0.00021858
38 | 1 | 0 | -0.10806 | -0.026846
39 | 0.99545 | -0.08756 | 0 | 0
40 | 0.9955 | -0.086683 | 0.0008061 | 0.00020203
41 | 0.99986 | -0.0026805 | 0.0035712 | 0.00089504
42 | 0.99628 | -0.071514 | 0.0014612 | 0.00036621
43 | 0.99522 | -0.092029 | 0.00048618 | 0.00012185
44 | 0.99526 | -0.091247 | 0.0011954 | 0.00029959
45 | 0.99807 | -0.036888 | 0.0042395 | 0.0010625
46 | 0.99626 | -0.071913 | 0.0025918 | 0.00064956
47 | 0.99573 | -0.081961 | 0.0055119 | 0.0013814
48 | 0.99483 | -0.099252 | 0.0040164 | 0.0010066
49 | 0.99466 | -0.10254 | 0.0013094 | 0.00032817
50 | 0.9946 | -0.10368 | 0.00090826 | 0.00022763
51 | 0.9946 | -0.1038 | 0.00061126 | 0.0001532
52 | 0.99456 | -0.1046 | 0.0010812 | 0.00027097
53 | 0.99175 | -0.15916 | 0 | 0
54 | 0.99121 | -0.1697 | 0.0004675 | 0.00011717
55 | 0.99123 | -0.16924 | 0 | 0
56 | 0.99092 | -0.17529 | 0 | 0
57 | 0.99119 | -0.17014 | 0.00038736 | 9.7083e-05
58 | 0.99144 | -0.16519 | 0 | 0
59 | 0.99089 | -0.17585 | 0.0011959 | 0.00029973
60 | 0.99085 | -0.17672 | 0.00075918 | 0.00019027
61 | 0.99114 | -0.17113 | 0 | 0
62 | 0.99144 | -0.16525 | 0.00056671 | 0.00014203
63 | 0.99083 | -0.17715 | 0.00052196 | 0.00013082
64 | 0.9908 | -0.17772 | 0.0002089 | 5.2354e-05
65 | 0.99109 | -0.17202 | 0.00039363 | 9.8653e-05
66 | 0.9952 | -0.092362 | 0.0021683 | 0.00054344
67 | 0.99498 | -0.096636 | 0.00091993 | 0.00023056
68 | 0.99472 | -0.1018 | 0.00092709 | 0.00023235
69 | 0.99456 | -0.10481 | 0.00082032 | 0.00020559
70 | 0.9951 | -0.094253 | 0.00041717 | 0.00010455
71 | 0.99505 | -0.095277 | 0.0025653 | 0.00064292
72 | 0.99502 | -0.095865 | 0.0023973 | 0.00060081
73 | 0.99423 | -0.11138 | 0 | 0
74 | 0.99454 | -0.10499 | 0.00099332 | 0.00024895
75 | 0.99452 | -0.1052 | 0.00086614 | 0.00021707
76 | 0.99335 | -0.12841 | 0.00026462 | 6.632e-05
77 | 0.99271 | -0.14094 | 0 | 0
78 | 0.98683 | -0.25489 | 0.00057984 | 0.00014532
79 | 0.98742 | -0.24326 | 0.00049366 | 0.00012372
80 | 0.9875 | -0.24171 | 0 | 0
81 | 0.9874 | -0.24362 | 0.0013092 | 0.00032812
82 | 0.98739 | -0.24383 | 0 | 0
83 | 0.98738 | -0.24403 | 0.00026338 | 6.601e-05
84 | 0.98735 | -0.24473 | 0.00049405 | 0.00012382
85 | 0.98734 | -0.24488 | 0.00051624 | 0.00012938
86 | 0.99031 | -0.18825 | 0.00018895 | 4.7356e-05
87 | 0.99042 | -0.18589 | 0.00020767 | 5.2047e-05
88 | 0.99043 | -0.18568 | 0.00018451 | 4.6241e-05
89 | 0.99125 | -0.16953 | 0 | 0
90 | 0.99126 | -0.16932 | 0.00089849 | 0.00022518
91 | 0.99079 | -0.17858 | 0 | 0
92 | 0.99049 | -0.18447 | 0.00056995 | 0.00014284
93 | 0.99047 | -0.18496 | 0.00056505 | 0.00014161
94 | 0.99045 | -0.18538 | 0.00030931 | 7.752e-05
95 | 0.99161 | -0.1625 | 0.00058106 | 0.00014563
96 | 0.99141 | -0.16639 | 0 | 0
97 | 0.99134 | -0.16765 | 0 | 0
98 | 0.99133 | -0.16787 | 0.00029964 | 7.5098e-05
99 | 0.99132 | -0.16807 | 0.0026034 | 0.00065248
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0078409 | 0.0019573 | -0.0078361 | -0.0019554 | 4.8123e-06 | 1.9004e-06 | 0.011803 | 0.011803 | 0.011803 | 0.98828 | -0.22654 | 0.98762 | -0.23947 | 3.2427
1 | -0.0083322 | -0.0020804 | 0.0083331 | 0.0020808 | 9.2899e-07 | 3.9276e-07 | 0.012543 | 0.012543 | 0.012543 | 0.98828 | -0.22654 | 0.9884 | -0.22419 | 3.4458
2 | 0.0035891 | 0.000891 | -0.003589 | -0.00089109 | 1.6927e-07 | -8.9397e-08 | 0.0054047 | 0.0054047 | 0.0054047 | 0.98762 | -0.23947 | 0.98756 | -0.24046 | 1.4848
3 | -0.011949 | -0.002982 | 0.011965 | 0.0029908 | 1.6355e-05 | 8.7363e-06 | 0.017985 | 0.017984 | 0.017985 | 0.9884 | -0.22419 | 0.98987 | -0.1954 | 4.9408
4 | 0.003616 | 0.00090122 | -0.0036131 | -0.00090268 | 2.8495e-06 | -1.4613e-06 | 0.005442 | 0.0054432 | 0.0054432 | 0.9884 | -0.22419 | 0.98755 | -0.24079 | 1.4954
5 | 0.0028409 | 0.00070361 | -0.0028397 | -0.00070511 | 1.2209e-06 | -1.4937e-06 | 0.0042776 | 0.0042784 | 0.0042784 | 0.98756 | -0.24046 | 0.9871 | -0.24956 | 1.1754
6 | -0.01463 | -0.0036585 | 0.014674 | 0.0036835 | 4.3939e-05 | 2.4995e-05 | 0.021989 | 0.021988 | 0.021989 | 0.98987 | -0.1954 | 0.99312 | -0.13244 | 6.041
7 | 0.003077 | 0.00076832 | -0.0030769 | -0.00076843 | 1.2113e-07 | -1.1481e-07 | 0.0046354 | 0.0046354 | 0.0046354 | 0.98755 | -0.24079 | 0.98751 | -0.24162 | 1.2735
8 | 0.0030769 | 0.00076843 | -0.0030769 | -0.00076845 | 1.2747e-08 | -1.2081e-08 | 0.0046354 | 0.0046354 | 0.0046354 | 0.98751 | -0.24162 | 0.9875 | -0.24171 | 1.2735
9 | 0.0011051 | 0.00027291 | -0.0011051 | -0.00027362 | 6.0784e-08 | -7.0882e-07 | 0.0016645 | 0.0016647 | 0.0016647 | 0.9871 | -0.24956 | 0.98704 | -0.25072 | 0.45735
10 | 0.0011746 | 0.00029186 | -0.0011744 | -0.00029407 | 2.1616e-07 | -2.2125e-06 | 0.0017698 | 0.0017706 | 0.0017706 | 0.9871 | -0.24956 | 0.9869 | -0.25343 | 0.48644
11 | 0.0011051 | 0.00027362 | -0.0011049 | -0.00027519 | 1.3523e-07 | -1.5758e-06 | 0.0016647 | 0.0016653 | 0.0016653 | 0.98704 | -0.25072 | 0.98691 | -0.25331 | 0.45751
12 | 0.00090556 | 0.00022669 | -0.00090555 | -0.00022695 | 1.4585e-08 | -2.5726e-07 | 0.0013653 | 0.0013654 | 0.0013654 | 0.9869 | -0.25343 | 0.98689 | -0.25377 | 0.3751
13 | 0.0062551 | 0.0015567 | -0.0062489 | -0.0015551 | 6.275e-06 | 1.5519e-06 | 0.0093683 | 0.0093692 | 0.0093692 | 0.99312 | -0.13244 | 0.99203 | -0.15362 | 2.574
14 | -0.02177 | -0.0054509 | 0.021834 | 0.00549 | 6.4334e-05 | 3.908e-05 | 0.032616 | 0.032616 | 0.032616 | 0.99312 | -0.13244 | 0.99633 | -0.070553 | 8.9605
15 | 0.0054689 | 0.0013596 | -0.0054674 | -0.0013595 | 1.4341e-06 | 1.8361e-07 | 0.0081992 | 0.0081995 | 0.0081995 | 0.99203 | -0.15362 | 0.99175 | -0.15916 | 2.2526
16 | 0.0040532 | 0.0010156 | -0.004053 | -0.0010157 | 1.855e-07 | -5.7077e-08 | 0.0060534 | 0.0060534 | 0.0060534 | 0.99633 | -0.070553 | 0.99628 | -0.071514 | 1.663
17 | -0.028961 | -0.0072759 | 0.029 | 0.0073002 | 3.9107e-05 | 2.4302e-05 | 0.043259 | 0.043259 | 0.043259 | 0.99633 | -0.070553 | 0.9978 | -0.042301 | 11.8844
18 | -0.00096311 | -0.00024112 | 0.00096316 | 0.00024044 | 4.3248e-08 | -6.8497e-07 | 0.0014451 | 0.0014448 | 0.0014451 | 0.99166 | -0.1609 | 0.99171 | -0.15995 | 0.397
19 | 0.00058153 | 0.00014549 | -0.00058153 | -0.00014574 | 5.711e-09 | -2.544e-07 | 0.00087252 | 0.00087261 | 0.00087261 | 0.99166 | -0.1609 | 0.99165 | -0.1611 | 0.23973
20 | -0.0054672 | -0.0013594 | 0.0054674 | 0.0013595 | 2.055e-07 | 2.6348e-08 | 0.0081995 | 0.0081995 | 0.0081995 | 0.99171 | -0.15995 | 0.99175 | -0.15916 | 2.2526
21 | 0.0045041 | 0.001119 | -0.0045029 | -0.0011191 | 1.1173e-06 | -1.2724e-07 | 0.0067547 | 0.006755 | 0.006755 | 0.99171 | -0.15995 | 0.99144 | -0.16519 | 1.8558
22 | 0.0011049 | 0.00027519 | -0.0011049 | -0.0002754 | 1.7286e-08 | -2.0131e-07 | 0.0016653 | 0.0016654 | 0.0016654 | 0.98691 | -0.25331 | 0.98689 | -0.25364 | 0.45753
23 | 0.00057988 | 0.00014381 | -0.00057984 | -0.00014532 | 3.4294e-08 | -1.5075e-06 | 0.00087379 | 0.00087433 | 0.00087433 | 0.98689 | -0.25364 | 0.98683 | -0.25489 | 0.2402
24 | 0.013617 | 0.0034137 | -0.013606 | -0.0034076 | 1.0992e-05 | 6.1257e-06 | 0.020411 | 0.020411 | 0.020411 | 0.99277 | -0.13907 | 0.9919 | -0.15603 | 5.6074
25 | -0.01748 | -0.0043818 | 0.017486 | 0.0043852 | 5.7367e-06 | 3.3832e-06 | 0.0262 | 0.0262 | 0.0262 | 0.99277 | -0.13907 | 0.99313 | -0.13219 | 7.1979
26 | 0.0053556 | 0.0013409 | -0.0053547 | -0.0013408 | 8.1687e-07 | 8.7243e-08 | 0.0080338 | 0.0080339 | 0.0080339 | 0.9919 | -0.15603 | 0.99173 | -0.15923 | 2.2071
27 | 0.0055049 | 0.0013786 | -0.005503 | -0.0013783 | 1.8465e-06 | 2.5012e-07 | 0.0082579 | 0.0082582 | 0.0082582 | 0.9919 | -0.15603 | 0.99153 | -0.16307 | 2.2687
28 | -0.019701 | -0.0049403 | 0.019709 | 0.0049452 | 8.1419e-06 | 4.8882e-06 | 0.029519 | 0.029519 | 0.029519 | 0.99313 | -0.13219 | 0.99357 | -0.12352 | 8.1095
29 | 0.0015454 | 0.00038607 | -0.0015452 | -0.00038702 | 1.6446e-07 | -9.4735e-07 | 0.0023183 | 0.0023187 | 0.0023187 | 0.99173 | -0.15923 | 0.99162 | -0.16147 | 0.63701
30 | 0.004717 | 0.0011813 | -0.0047165 | -0.0011813 | 5.0304e-07 | -2.3308e-08 | 0.0070786 | 0.0070788 | 0.0070788 | 0.99153 | -0.16307 | 0.99142 | -0.16531 | 1.9447
31 | -0.027401 | -0.0068731 | 0.027407 | 0.0068764 | 5.198e-06 | 3.2201e-06 | 0.041039 | 0.041039 | 0.041039 | 0.99357 | -0.12352 | 0.99378 | -0.11954 | 11.2746
32 | 0.0030009 | 0.0007517 | -0.0030007 | -0.00075194 | 2.3136e-07 | -2.4382e-07 | 0.0045047 | 0.0045048 | 0.0045048 | 0.99125 | -0.16849 | 0.99117 | -0.17011 | 1.2376
33 | -0.0041256 | -0.0010336 | 0.0041263 | 0.0010334 | 6.2385e-07 | -1.5999e-07 | 0.006193 | 0.0061928 | 0.006193 | 0.99125 | -0.16849 | 0.99142 | -0.16531 | 1.7014
34 | 0.0020333 | 0.0005095 | -0.0020333 | -0.00050959 | 3.1046e-08 | -9.4639e-08 | 0.0030526 | 0.0030526 | 0.0030526 | 0.99117 | -0.17011 | 0.99115 | -0.17043 | 0.83863
35 | 0.00049397 | 0.00012355 | -0.00049397 | -0.0001238 | 4.0494e-09 | -2.5096e-07 | 0.00074117 | 0.00074126 | 0.00074126 | 0.99162 | -0.16147 | 0.99161 | -0.16164 | 0.20364
36 | -0.031607 | -0.0079292 | 0.031644 | 0.0079523 | 3.7014e-05 | 2.3118e-05 | 0.047329 | 0.047329 | 0.047329 | 0.99378 | -0.11954 | 0.99505 | -0.095009 | 13.0025
37 | -0.041434 | -0.010406 | 0.041459 | 0.010422 | 2.5814e-05 | 1.6288e-05 | 0.061968 | 0.061968 | 0.061968 | 0.99505 | -0.095009 | 0.99573 | -0.081961 | 17.0242
38 | 0.0097893 | 0.0024532 | -0.0097873 | -0.0024523 | 1.9781e-06 | 9.463e-07 | 0.014639 | 0.014639 | 0.014639 | 0.99505 | -0.095009 | 0.99483 | -0.099252 | 4.0217
39 | 0.020649 | 0.0051705 | -0.020631 | -0.0051598 | 1.7765e-05 | 1.0719e-05 | 0.030812 | 0.030812 | 0.030812 | 0.99716 | -0.054614 | 0.99622 | -0.072702 | 8.465
40 | -0.022319 | -0.0055891 | 0.022333 | 0.0055971 | 1.3092e-05 | 7.9681e-06 | 0.033305 | 0.033305 | 0.033305 | 0.99716 | -0.054614 | 0.9978 | -0.042301 | 9.1496
41 | 0.0062108 | 0.0015561 | -0.0062082 | -0.0015555 | 2.5489e-06 | 6.0341e-07 | 0.0092767 | 0.009277 | 0.009277 | 0.99622 | -0.072702 | 0.99577 | -0.08132 | 2.5486
42 | 0.014421 | 0.0036037 | -0.014418 | -0.0036023 | 2.559e-06 | 1.4462e-06 | 0.021536 | 0.021536 | 0.021536 | 0.99622 | -0.072702 | 0.99603 | -0.076435 | 5.9164
43 | -0.051332 | -0.012897 | 0.051436 | 0.012963 | 0.00010387 | 6.5858e-05 | 0.076563 | 0.076563 | 0.076563 | 0.9978 | -0.042301 | 1 | 0 | 21.0339
44 | 0.0058698 | 0.0014706 | -0.005868 | -0.0014703 | 1.7442e-06 | 3.3011e-07 | 0.0087712 | 0.0087715 | 0.0087715 | 0.99577 | -0.08132 | 0.99545 | -0.08756 | 2.4097
45 | 0.013546 | 0.0033837 | -0.013539 | -0.0033801 | 6.5936e-06 | 3.6612e-06 | 0.020233 | 0.020233 | 0.020233 | 0.99603 | -0.076435 | 0.9955 | -0.086683 | 5.5586
46 | 0.054975 | 0.013883 | -0.054967 | -0.013878 | 7.0601e-06 | 4.4816e-06 | 0.08184 | 0.08184 | 0.08184 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.0026805 | 22.4835
47 | 0.005868 | 0.0014703 | -0.0058668 | -0.0014701 | 1.249e-06 | 2.3672e-07 | 0.0087715 | 0.0087717 | 0.0087717 | 0.99545 | -0.08756 | 0.99522 | -0.092029 | 2.4098
48 | 0.012733 | 0.003178 | -0.01273 | -0.0031765 | 2.759e-06 | 1.5016e-06 | 0.019028 | 0.019028 | 0.019028 | 0.9955 | -0.086683 | 0.99526 | -0.091247 | 5.2276
49 | 0.051396 | 0.012983 | -0.051312 | -0.01293 | 8.4115e-05 | 5.3332e-05 | 0.076525 | 0.076525 | 0.076525 | 0.99986 | -0.0026805 | 0.99807 | -0.036888 | 21.0234
50 | 0.0025918 | 0.00064947 | -0.0025918 | -0.00064956 | 4.927e-08 | -8.2638e-08 | 0.003871 | 0.0038711 | 0.0038711 | 0.99628 | -0.071514 | 0.99626 | -0.071913 | 1.0635
51 | 0.0053806 | 0.0013482 | -0.00538 | -0.0013481 | 5.6994e-07 | 5.9646e-08 | 0.0080447 | 0.0080449 | 0.0080449 | 0.99522 | -0.092029 | 0.9951 | -0.094253 | 2.2101
52 | 0.011535 | 0.0028769 | -0.011534 | -0.0028766 | 6.1072e-07 | 3.1967e-07 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.99526 | -0.091247 | 0.9952 | -0.092362 | 4.7366
53 | 0.047073 | 0.011867 | -0.046971 | -0.011803 | 0.0001013 | 6.4116e-05 | 0.070205 | 0.070205 | 0.070205 | 0.99807 | -0.036888 | 0.99573 | -0.081961 | 19.2871
54 | 0.0057709 | 0.0014457 | -0.00577 | -0.0014455 | 9.033e-07 | 1.584e-07 | 0.0086316 | 0.0086317 | 0.0086317 | 0.99483 | -0.099252 | 0.99466 | -0.10254 | 2.3714
55 | 0.0044606 | 0.0011173 | -0.0044603 | -0.0011174 | 2.4331e-07 | -3.3404e-08 | 0.0066728 | 0.0066729 | 0.0066729 | 0.99466 | -0.10254 | 0.9946 | -0.10368 | 1.8332
56 | 0.0035521 | 0.00088974 | -0.003552 | -0.00088975 | 1.9934e-08 | -1.1672e-08 | 0.005314 | 0.0053141 | 0.0053141 | 0.9946 | -0.10368 | 0.9946 | -0.1038 | 1.4599
57 | 0.0029408 | 0.00073656 | -0.0029407 | -0.00073668 | 1.113e-07 | -1.2776e-07 | 0.0043995 | 0.0043996 | 0.0043996 | 0.9946 | -0.1038 | 0.99456 | -0.1046 | 1.2087
58 | 0.0018595 | 0.00046572 | -0.0018595 | -0.00046585 | 3.4562e-08 | -1.3241e-07 | 0.002782 | 0.0027821 | 0.0027821 | 0.99456 | -0.1046 | 0.99454 | -0.10499 | 0.7643
59 | -0.0031543 | -0.00078596 | 0.0031544 | 0.0007859 | 6.9666e-08 | -6.228e-08 | 0.0047337 | 0.0047337 | 0.0047337 | 0.99121 | -0.1697 | 0.99123 | -0.16924 | 1.3005
60 | 0.0026868 | 0.0006688 | -0.0026861 | -0.00066985 | 7.118e-07 | -1.0488e-06 | 0.0040319 | 0.0040324 | 0.0040324 | 0.99121 | -0.1697 | 0.99092 | -0.17529 | 1.1078
61 | 0.00078106 | 0.00019151 | -0.00078103 | -0.00019232 | 3.3009e-08 | -8.0605e-07 | 0.001171 | 0.0011713 | 0.0011713 | 0.99123 | -0.16924 | 0.99119 | -0.17014 | 0.32179
62 | -0.0039355 | -0.00097741 | 0.0039362 | 0.00097715 | 7.5257e-07 | -2.605e-07 | 0.0059047 | 0.0059044 | 0.0059047 | 0.99123 | -0.16924 | 0.99144 | -0.16519 | 1.6222
63 | 0.001196 | 0.00029941 | -0.0011959 | -0.00029973 | 3.1992e-08 | -3.2027e-07 | 0.0017958 | 0.0017959 | 0.0017959 | 0.99092 | -0.17529 | 0.99089 | -0.17585 | 0.49339
64 | 0.0014902 | 0.00037044 | -0.0014901 | -0.00037106 | 1.0068e-07 | -6.2682e-07 | 0.0022366 | 0.0022369 | 0.0022369 | 0.99092 | -0.17529 | 0.99085 | -0.17672 | 0.61452
65 | 0.00039367 | 9.5235e-05 | -0.00039365 | -9.7024e-05 | 1.8239e-08 | -1.7885e-06 | 0.0005898 | 0.00059042 | 0.00059042 | 0.99119 | -0.17014 | 0.99114 | -0.17113 | 0.1622
66 | 0.00056671 | 0.00014197 | -0.00056671 | -0.00014203 | 1.3893e-09 | -6.5149e-08 | 0.00085053 | 0.00085056 | 0.00085056 | 0.99144 | -0.16519 | 0.99144 | -0.16525 | 0.23367
67 | 0.00073087 | 0.0001808 | -0.00073086 | -0.00018122 | 1.5149e-08 | -4.2282e-07 | 0.0010968 | 0.0010969 | 0.0010969 | 0.99085 | -0.17672 | 0.99083 | -0.17715 | 0.30135
68 | 0.00039365 | 9.7024e-05 | -0.00039363 | -9.8653e-05 | 1.6652e-08 | -1.6293e-06 | 0.00059042 | 0.000591 | 0.000591 | 0.99114 | -0.17113 | 0.99109 | -0.17202 | 0.16236
69 | 0.0002089 | 5.0404e-05 | -0.0002089 | -5.2354e-05 | 5.5869e-09 | -1.9502e-06 | 0.00031305 | 0.00031373 | 0.00031373 | 0.99083 | -0.17715 | 0.9908 | -0.17772 | 0.086189
70 | 0.0093661 | 0.0023332 | -0.0093642 | -0.0023323 | 1.8978e-06 | 8.791e-07 | 0.013999 | 0.013999 | 0.013999 | 0.9952 | -0.092362 | 0.99498 | -0.096636 | 3.8459
71 | 0.0084443 | 0.0021017 | -0.0084422 | -0.0021009 | 2.0657e-06 | 8.7319e-07 | 0.012623 | 0.012624 | 0.012624 | 0.99498 | -0.096636 | 0.99472 | -0.1018 | 3.468
72 | 0.0075151 | 0.0018685 | -0.007514 | -0.0018681 | 1.0711e-06 | 3.9189e-07 | 0.011237 | 0.011237 | 0.011237 | 0.99472 | -0.1018 | 0.99456 | -0.10481 | 3.087
73 | 0.0066937 | 0.0016625 | -0.0066916 | -0.0016619 | 2.082e-06 | 6.1364e-07 | 0.01001 | 0.01001 | 0.01001 | 0.99456 | -0.10481 | 0.99423 | -0.11138 | 2.7499
74 | 0.0049628 | 0.0012436 | -0.0049626 | -0.0012436 | 2.4205e-07 | 2.6593e-09 | 0.007421 | 0.0074211 | 0.0074211 | 0.9951 | -0.094253 | 0.99505 | -0.095277 | 2.0388
75 | 0.0023973 | 0.00060067 | -0.0023973 | -0.00060081 | 6.7089e-08 | -1.3788e-07 | 0.003585 | 0.003585 | 0.003585 | 0.99505 | -0.095277 | 0.99502 | -0.095865 | 0.9849
76 | 0.0066916 | 0.0016619 | -0.0066862 | -0.0016603 | 5.3891e-06 | 1.5907e-06 | 0.01001 | 0.01001 | 0.01001 | 0.99423 | -0.11138 | 0.99335 | -0.12841 | 2.7501
77 | 0.00086615 | 0.0002169 | -0.00086614 | -0.00021707 | 8.6439e-09 | -1.7258e-07 | 0.0012959 | 0.0012959 | 0.0012959 | 0.99454 | -0.10499 | 0.99452 | -0.1052 | 0.35602
78 | 0.0064216 | 0.001594 | -0.0064178 | -0.001593 | 3.8038e-06 | 1.0148e-06 | 0.009614 | 0.0096145 | 0.0096145 | 0.99335 | -0.12841 | 0.99271 | -0.14094 | 2.6414
79 | 0.0064178 | 0.001593 | -0.0064113 | -0.0015912 | 6.5396e-06 | 1.7492e-06 | 0.0096145 | 0.0096154 | 0.0096154 | 0.99271 | -0.14094 | 0.99161 | -0.1625 | 2.6416
80 | -0.0018029 | -0.00045166 | 0.001803 | 0.00045112 | 1.3338e-07 | -5.3111e-07 | 0.0027168 | 0.0027166 | 0.0027168 | 0.98742 | -0.24326 | 0.9875 | -0.24171 | 0.74639
81 | 0.0013092 | 0.00032793 | -0.0013092 | -0.00032812 | 2.2516e-08 | -1.8289e-07 | 0.0019729 | 0.001973 | 0.001973 | 0.98742 | -0.24326 | 0.9874 | -0.24362 | 0.54203
82 | 0.0012738 | 0.00031732 | -0.0012737 | -0.00031843 | 1.2818e-07 | -1.1053e-06 | 0.0019188 | 0.0019192 | 0.0019192 | 0.9875 | -0.24171 | 0.98739 | -0.24383 | 0.52726
83 | 0.0012737 | 0.00031843 | -0.0012737 | -0.00031853 | 1.2186e-08 | -1.0504e-07 | 0.0019192 | 0.0019193 | 0.0019193 | 0.98739 | -0.24383 | 0.98738 | -0.24403 | 0.52727
84 | 0.0010103 | 0.00025252 | -0.0010103 | -0.00025299 | 3.3557e-08 | -4.7231e-07 | 0.0015223 | 0.0015225 | 0.0015225 | 0.98738 | -0.24403 | 0.98735 | -0.24473 | 0.41828
85 | 0.00051624 | 0.00012917 | -0.00051624 | -0.00012938 | 3.691e-09 | -2.0562e-07 | 0.00077794 | 0.00077802 | 0.00077802 | 0.98735 | -0.24473 | 0.98734 | -0.24488 | 0.21374
86 | -0.00018895 | -4.7356e-05 | 0.00018897 | 3.8819e-05 | 1.9878e-08 | -8.5364e-06 | 0.00028391 | 0.00028115 | 0.00028391 | 0.99031 | -0.18825 | 0.99042 | -0.18589 | 0.077999
87 | -0.00039664 | -9.0866e-05 | 0.00039664 | 9.0498e-05 | 3.7895e-09 | -3.6746e-07 | 0.00059301 | 0.00059289 | 0.00059301 | 0.99042 | -0.18589 | 0.99043 | -0.18568 | 0.16292
88 | -0.00058115 | -0.00013674 | 0.00058116 | 0.00013639 | 7.8495e-09 | -3.5089e-07 | 0.00087005 | 0.00086993 | 0.00087005 | 0.99043 | -0.18568 | 0.99045 | -0.18538 | 0.23902
89 | -0.0020269 | -0.00049346 | 0.002027 | 0.0004934 | 1.921e-08 | -5.9269e-08 | 0.0030377 | 0.0030376 | 0.0030377 | 0.99125 | -0.16953 | 0.99126 | -0.16932 | 0.83452
90 | 0.0020269 | 0.00049346 | -0.0020261 | -0.0004961 | 8.5738e-07 | -2.6427e-06 | 0.0030377 | 0.0030388 | 0.0030388 | 0.99125 | -0.16953 | 0.99079 | -0.17858 | 0.83483
91 | -0.0029254 | -0.00071858 | 0.0029257 | 0.00071832 | 2.2981e-07 | -2.6356e-07 | 0.0043864 | 0.0043862 | 0.0043864 | 0.99126 | -0.16932 | 0.99134 | -0.16765 | 1.205
92 | 0.0020261 | 0.0004961 | -0.0020255 | -0.00049782 | 5.5961e-07 | -1.722e-06 | 0.0030388 | 0.0030395 | 0.0030395 | 0.99079 | -0.17858 | 0.99049 | -0.18447 | 0.83502
93 | 0.0014556 | 0.00035498 | -0.0014555 | -0.0003552 | 3.2859e-08 | -2.1556e-07 | 0.0021833 | 0.0021833 | 0.0021833 | 0.99049 | -0.18447 | 0.99047 | -0.18496 | 0.59982
94 | 0.00089048 | 0.00021358 | -0.00089046 | -0.00021391 | 1.7522e-08 | -3.2645e-07 | 0.0013345 | 0.0013346 | 0.0013346 | 0.99047 | -0.18496 | 0.99045 | -0.18538 | 0.36665
95 | 0.0058302 | 0.0014456 | -0.0058292 | -0.0014454 | 1.0705e-06 | 2.0351e-07 | 0.0087434 | 0.0087436 | 0.0087436 | 0.99161 | -0.1625 | 0.99141 | -0.16639 | 2.4021
96 | 0.0029258 | 0.00071812 | -0.0029257 | -0.00071832 | 1.7328e-07 | -1.9879e-07 | 0.0043861 | 0.0043862 | 0.0043862 | 0.99141 | -0.16639 | 0.99134 | -0.16765 | 1.205
97 | 0.0029033 | 0.0007273 | -0.0029031 | -0.00072754 | 2.0503e-07 | -2.4005e-07 | 0.0043575 | 0.0043576 | 0.0043576 | 0.99141 | -0.16639 | 0.99133 | -0.16787 | 1.1972
98 | 0.0026035 | 0.00065244 | -0.0026034 | -0.00065248 | 2.5503e-08 | -4.1093e-08 | 0.0039079 | 0.0039079 | 0.0039079 | 0.99133 | -0.16787 | 0.99132 | -0.16807 | 1.0736

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11154 | 0.027717

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00049128 | 0.00012313
1 | 0.004247 | 0.0010644
2 | 0.00074804 | 0.00018748
3 | 0.0026644 | 0.00066777
4 | 0.00053611 | 0.00013436
5 | 0.00055996 | 0.00014034
6 | 0.00026885 | 6.7381e-05
7 | 0.0008408 | 0.00021073
8 | 0.00077999 | 0.00019548
9 | 0.0030735 | 0.00077028
10 | 0.00038158 | 9.5633e-05
11 | 0.00058153 | 0.00014574
12 | 0.00090555 | 0.00022695
13 | 0.00052502 | 0.00013158
14 | 0.0038626 | 0.00096807
15 | 0.0027459 | 0.00068819
16 | 0.0022149 | 0.00055511
17 | 0.0038093 | 0.00095471
18 | 0.00078598 | 0.00019699
19 | 0.0076926 | 0.001928
20 | 0.0011247 | 0.00028188
21 | 0.00096735 | 0.00024244
22 | 0.00059027 | 0.00014793
23 | 0.0020333 | 0.00050959
24 | 0.0010513 | 0.00026347
25 | 0.0042007 | 0.0010528
26 | 0.00049397 | 0.0001238
27 | 0.0016703 | 0.00041861
28 | 0.00033849 | 8.4834e-05
29 | 0.00087214 | 0.00021858
30 | 0.0034748 | 0.00087086
31 | 0.0008061 | 0.00020203
32 | 0.0035712 | 0.00089504
33 | 0.0014612 | 0.00036621
34 | 0.00048618 | 0.00012185
35 | 0.0011954 | 0.00029959
36 | 0.0042395 | 0.0010625
37 | 0.0025918 | 0.00064956
38 | 0.0055119 | 0.0013814
39 | 0.0040164 | 0.0010066
40 | 0.0013094 | 0.00032817
41 | 0.00090826 | 0.00022763
42 | 0.00061126 | 0.0001532
43 | 0.0010812 | 0.00027097
44 | 0.0004675 | 0.00011717
45 | 0.00038736 | 9.7083e-05
46 | 0.0011959 | 0.00029973
47 | 0.00075918 | 0.00019027
48 | 0.00056671 | 0.00014203
49 | 0.00052196 | 0.00013082
50 | 0.0002089 | 5.2354e-05
51 | 0.00039363 | 9.8653e-05
52 | 0.0021683 | 0.00054344
53 | 0.00091993 | 0.00023056
54 | 0.00092709 | 0.00023235
55 | 0.00082032 | 0.00020559
56 | 0.00041717 | 0.00010455
57 | 0.0025653 | 0.00064292
58 | 0.0023973 | 0.00060081
59 | 0.00099332 | 0.00024895
60 | 0.00086614 | 0.00021707
61 | 0.00026462 | 6.632e-05
62 | 0.00057984 | 0.00014532
63 | 0.00049366 | 0.00012372
64 | 0.0013092 | 0.00032812
65 | 0.00026338 | 6.601e-05
66 | 0.00049405 | 0.00012382
67 | 0.00051624 | 0.00012938
68 | 0.00018895 | 4.7356e-05
69 | 0.00020767 | 5.2047e-05
70 | 0.00018451 | 4.6241e-05
71 | 0.00089849 | 0.00022518
72 | 0.00056995 | 0.00014284
73 | 0.00056505 | 0.00014161
74 | 0.00030931 | 7.752e-05
75 | 0.00058106 | 0.00014563
76 | 0.00029964 | 7.5098e-05
77 | 0.0026034 | 0.00065248

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1