## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-24_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-24_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-24_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-24_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-24_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-24_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-24_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-24_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-24_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-24_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-24_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-24_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-24_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-24_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-24_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-24_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-24_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-24_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-24_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-24_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-24_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-24_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-24_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-24_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-24_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-24_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-24_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-24_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-24_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-24_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-24_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-24_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-24_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-24_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-24_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-24_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-24_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-24_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-24_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-24_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-24_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-24_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-24_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-24_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-24_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-24_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-24_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-24_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-24_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-24_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-24_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-24_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-24_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-24_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-24_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-24_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-24_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-24_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-24_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-24_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-24_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-24_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-24_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-24_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-24_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-24_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-24_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1301-24_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1301-24_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1301-24_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1301-24_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1301-24_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1301-24_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1301-24_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1301-24_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1301-24_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1301-24_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1301-24_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1301-24_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1301-24_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1301-24_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1301-24_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1301-24_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1301-24_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1301-24_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1301-24_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1301-24_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1301-24_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1301-24_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1301-24_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1301-24_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1301-24_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1301-24_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1301-24_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1301-24_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1301-24_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1301-24_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1301-24_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1301-24_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1301-24_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1301-24_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1301-24_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1301-24_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1301-24_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1301-24_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-24_0_3_load_0 | 0 | 0.00013759 | 3.4484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-24_0_3_load_5 | 4 | 7.4911e-05 | 1.8774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-24_0_3_load_6 | 5 | 0.0006179 | 0.00015486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-24_0_3_load_12 | 6 | 0.00018064 | 4.5272e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-24_0_3_load_21 | 7 | 0.00028571 | 7.1606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-24_0_3_load_11 | 8 | 0.00020094 | 5.0359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-24_0_3_load_81 | 10 | 9.746e-05 | 2.4426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-24_0_3_load_8 | 11 | 0.0003377 | 8.4636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-24_0_3_load_79 | 12 | 0.00035013 | 8.7751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-24_0_3_load_82 | 14 | 0.0007276 | 0.00018235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-24_0_3_load_18 | 15 | 0.00037426 | 9.3798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-24_0_3_load_7 | 16 | 0.00021997 | 5.5131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-24_0_3_load_9 | 17 | 0.00057562 | 0.00014426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-24_0_3_load_24 | 18 | 0.00012401 | 3.108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-24_0_3_load_83 | 20 | 0.0014625 | 0.00036653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-24_0_3_load_85 | 22 | 0.00028169 | 7.0598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-24_0_3_load_86 | 23 | 0.00030048 | 7.5308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-24_0_3_load_103 | 24 | 0.0022538 | 0.00056485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-24_0_3_load_90 | 27 | 0.0003423 | 8.5787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-24_0_3_load_92 | 29 | 0.00031155 | 7.8083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-24_0_3_load_93 | 30 | 0.00061971 | 0.00015531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-24_0_3_load_94 | 31 | 0.00097562 | 0.00024451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-24_0_3_load_96 | 33 | 0.00072469 | 0.00018162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-24_0_3_load_105 | 34 | 0.00047906 | 0.00012006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-24_0_3_load_101 | 36 | 0.00084358 | 0.00021142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-24_0_3_load_99 | 37 | 0.00042893 | 0.0001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-24_0_3_load_100 | 38 | 0.00056222 | 0.00014091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-24_0_3_load_20 | 40 | 0.0003718 | 9.3183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-24_0_3_load_13 | 41 | 0.00016358 | 4.0997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-24_0_3_load_14 | 42 | 0.00019543 | 4.8979e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-24_0_3_load_15 | 43 | 9.5532e-05 | 2.3943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-24_0_3_load_17 | 45 | 0.00033898 | 8.4957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-24_0_3_load_19 | 46 | 0.00037169 | 9.3156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-24_0_3_load_106 | 49 | 0.00033843 | 8.4819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-24_0_3_load_31 | 51 | 0.00078388 | 0.00019646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-24_0_3_load_28 | 52 | 0.0017639 | 0.00044208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-24_0_3_load_80 | 53 | 0.00049467 | 0.00012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-24_0_3_load_107 | 56 | 0.00093166 | 0.0002335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-24_0_3_load_46 | 58 | 0.00026744 | 6.7026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-24_0_3_load_36 | 59 | 0.00012658 | 3.1725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-24_0_3_load_33 | 60 | 0.0005353 | 0.00013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-24_0_3_load_60 | 62 | 0.00041758 | 0.00010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-24_0_3_load_35 | 63 | 0.00089946 | 0.00022543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-24_0_3_load_55 | 64 | 0.0038792 | 0.00097222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-24_0_3_load_56 | 65 | 0.00049107 | 0.00012307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-24_0_3_load_57 | 66 | 0.00031098 | 7.794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-24_0_3_load_58 | 67 | 0.00030276 | 7.5878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1301-24_0_3_load_61 | 69 | 0.00039326 | 9.856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1301-24_0_3_load_62 | 70 | 0.00068746 | 0.00017229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1301-24_0_3_load_37 | 72 | 0.0014262 | 0.00035743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1301-24_0_3_load_71 | 73 | 0.0010077 | 0.00025256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1301-24_0_3_load_39 | 74 | 0.0015765 | 0.00039512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1301-24_0_3_load_40 | 75 | 0.0065854 | 0.0016505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1301-24_0_3_load_64 | 79 | 0.0017775 | 0.00044549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1301-24_0_3_load_69 | 83 | 0.0010037 | 0.00025155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1301-24_0_3_load_54 | 84 | 0.009971 | 0.002499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1301-24_0_3_load_44 | 85 | 0.0017959 | 0.0004501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1301-24_0_3_load_48 | 88 | 0.0010581 | 0.00026519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1301-24_0_3_load_66 | 90 | 0.0012169 | 0.00030497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1301-24_0_3_load_78 | 91 | 0.00093325 | 0.0002339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1301-24_0_3_load_77 | 92 | 0.00062643 | 0.000157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1301-24_0_3_load_53 | 93 | 0.0016032 | 0.00040179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1301-24_0_3_load_49 | 94 | 0.0012954 | 0.00032465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1301-24_0_3_load_76 | 96 | 0.00084568 | 0.00021195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1301-24_0_3_load_50 | 97 | 0.0018521 | 0.00046418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1301-24_0_3_load_52 | 98 | 0.00076368 | 0.0001914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1301-24_0_3_load_102 | 99 | 0.00057335 | 0.00014369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1301-24_0_3_load_68 | 101 | 0.0020057 | 0.00050267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1301-24_0_3_load_75 | 102 | 0.0011264 | 0.0002823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1301-24_0_3_load_73 | 103 | 0.00061445 | 0.000154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1301-24_0_3_load_74 | 104 | 0.00274 | 0.0006867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 98 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-24_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-24_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-24_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.21101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-24_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0035119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-24_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1301-24_0_3_line_5 |  | 3 | 9 | 0.18161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-24_0_3_line_6 |  | 3 | 10 | 0.090974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-24_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.25064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-24_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.13905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-24_0_3_line_9 |  | 7 | 40 | 0.087753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-24_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.021493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-24_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.026949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-24_0_3_line_12 |  | 11 | 16 | 0.06679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-24_0_3_line_13 |  | 12 | 53 | 0.036364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1301-24_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.2298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-24_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.063269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-24_0_3_line_16 |  | 14 | 53 | 0.0078652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1301-24_0_3_line_17 |  | 15 | 44 | 0.046701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1301-24_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0074683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1301-24_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.17434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1301-24_0_3_line_20 |  | 19 | 50 | 0.24755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1301-24_0_3_line_21 |  | 19 | 48 | 0.019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-24_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.036223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1301-24_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.027428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1301-24_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.06445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1301-24_0_3_line_25 |  | 21 | 24 | 0.18294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1301-24_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.057393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1301-24_0_3_line_27 |  | 24 | 39 | 0.085335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1301-24_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.029209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1301-24_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.020856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1301-24_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.015482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1301-24_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.027287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1301-24_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0098247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1301-24_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.090539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1301-24_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1301-24_0_3_line_35 |  | 32 | 100 | 0.084866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1301-24_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.068875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1301-24_0_3_line_37 |  | 33 | 34 | 0.13947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1301-24_0_3_line_38 |  | 34 | 39 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1301-24_0_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.058466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1301-24_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.030276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1301-24_0_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.00029619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-24_0_3_line_42 |  | 40 | 47 | 0.030767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1301-24_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.071739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1301-24_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.013338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1301-24_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.0026489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1301-24_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.030594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1301-24_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.023985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1301-24_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.042838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1301-24_0_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.1822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1301-24_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.19606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1301-24_0_3_line_51 |  | 50 | 51 | 0.029343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1301-24_0_3_line_52 |  | 50 | 52 | 0.017747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1301-24_0_3_line_53 |  | 51 | 59 | 0.010944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1301-24_0_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.00919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1301-24_0_3_line_55 |  | 54 | 55 | 0.002706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-24_0_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.23575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1301-24_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.20849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1301-24_0_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.17975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1301-24_0_3_line_59 |  | 57 | 72 | 0.19415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1301-24_0_3_line_60 |  | 57 | 63 | 0.027725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1301-24_0_3_line_61 |  | 58 | 91 | 0.24601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_1301-24_0_3_line_62 |  | 58 | 73 | 0.18221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-24_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.02301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1301-24_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.38736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1301-24_0_3_line_65 |  | 61 | 63 | 0.013649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1301-24_0_3_line_66 |  | 62 | 68 | 0.1053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1301-24_0_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1301-24_0_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.050493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1301-24_0_3_line_69 |  | 65 | 67 | 0.034064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1301-24_0_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.01447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1301-24_0_3_line_71 |  | 68 | 69 | 0.033279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1301-24_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.027335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1301-24_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.01461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1301-24_0_3_line_74 |  | 71 | 79 | 0.21089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1301-24_0_3_line_75 |  | 74 | 75 | 0.028633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1301-24_0_3_line_76 |  | 74 | 76 | 0.09096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1301-24_0_3_line_77 |  | 75 | 77 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1301-24_0_3_line_78 |  | 76 | 78 | 0.22314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1301-24_0_3_line_79 |  | 77 | 80 | 0.070409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1301-24_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.068965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1301-24_0_3_line_81 |  | 80 | 84 | 0.072446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1301-24_0_3_line_82 |  | 81 | 82 | 0.13732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1301-24_0_3_line_83 |  | 81 | 83 | 0.061208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1301-24_0_3_line_84 |  | 82 | 96 | 0.04575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1301-24_0_3_line_85 |  | 82 | 88 | 0.0092964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1301-24_0_3_line_86 |  | 85 | 86 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1301-24_0_3_line_87 |  | 86 | 87 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1301-24_0_3_line_88 |  | 86 | 88 | 0.13274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1301-24_0_3_line_89 |  | 87 | 89 | 0.09279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1301-24_0_3_line_90 |  | 87 | 90 | 0.016885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1301-24_0_3_line_91 |  | 89 | 93 | 0.08554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1301-24_0_3_line_92 |  | 89 | 94 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1301-24_0_3_line_93 |  | 90 | 95 | 0.13753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1301-24_0_3_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_1301-24_0_3_line_95 |  | 92 | 98 | 0.01763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_1301-24_0_3_line_96 |  | 93 | 99 | 0.35224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1301-24_0_3_line_97 |  | 94 | 97 | 0.048481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1301-24_0_3_line_98 |  | 95 | 101 | 0.06205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1301-24_0_3_line_99 |  | 96 | 102 | 0.024977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1301-24_0_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.040087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1301-24_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.085506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1301-24_0_3_line_102 |  | 102 | 103 | 0.014926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1301-24_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.012659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-24_0_3_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 98 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2700407.1849 | 1223860.1763 | 2700391.139 | 1223885.1904 | 2700385.0975 | 1223888.8645
1 | 2700366.2499 | 1223900.3261 | 2700385.0975 | 1223888.8645
2 | 2700470.2537 | 1223670.3477 | 2700421.75 | 1223724.2906 | 2700409.7012 | 1223750.6286 | 2700407.1849 | 1223860.1763
3 | 2700366.2499 | 1223900.3261 | 2700364.5158 | 1223898.818 | 2700363.3268 | 1223898.5741
4 | 2700366.2499 | 1223900.3261 | 2700373.7911 | 1223906.9247 | 2700378.8404 | 1223912.8376
5 | 2700342.9218 | 1223540.9626 | 2700414.3325 | 1223609.6939 | 2700460.3402 | 1223659.5949 | 2700470.2537 | 1223670.3477
6 | 2700470.2537 | 1223670.3477 | 2700531.401 | 1223712.5104 | 2700544.2976 | 1223723.1201
7 | 2700691.3513 | 1224210.7736 | 2700441.6697 | 1224188.8343
8 | 2700441.6697 | 1224188.8343 | 2700426.9789 | 1224197.6317 | 2700412.9173 | 1224206.6788 | 2700399.8225 | 1224212.3731 | 2700387.764 | 1224217.7737 | 2700377.2385 | 1224223.1112 | 2700367.7351 | 1224228.5549 | 2700363.8813 | 1224232.6707 | 2700363.8938 | 1224237.7746 | 2700367.3102 | 1224241.6016 | 2700374.7575 | 1224242.9503 | 2700392.9129 | 1224246.1143 | 2700400.0287 | 1224248.6806 | 2700403.4363 | 1224253.0301
9 | 2700691.3513 | 1224210.7736 | 2700707.9294 | 1224194.6646 | 2700740.5182 | 1224182.9742 | 2700770.4086 | 1224180.2421
10 | 2700342.9218 | 1223540.9626 | 2700331.4685 | 1223559.15
11 | 2700563.406 | 1223741.9503 | 2700555.3013 | 1223732.1726 | 2700544.2976 | 1223723.1201
12 | 2700331.4685 | 1223559.15 | 2700304.7109 | 1223601.6402 | 2700299.9768 | 1223616.5601 | 2700299.8812 | 1223617.4789
13 | 2700563.406 | 1223741.9503 | 2700586.6127 | 1223769.9471
14 | 2700750.7764 | 1223941.7733 | 2700591.6321 | 1223776.0026
15 | 2700750.7764 | 1223941.7733 | 2700793.6964 | 1223975.7466 | 2700798.05 | 1223983.083
16 | 2700586.6127 | 1223769.9471 | 2700591.6321 | 1223776.0026
17 | 2700813.4512 | 1224026.44 | 2700808.5469 | 1224000.7717 | 2700798.05 | 1223983.083
18 | 2700299.108 | 1223624.9071 | 2700299.8812 | 1223617.4789
19 | 2700840.2015 | 1224381.1609 | 2700797.2642 | 1224353.7695 | 2700776.4326 | 1224348.3462 | 2700738.1971 | 1224351.8349 | 2700677.7916 | 1224332.2721
20 | 2700840.2015 | 1224381.1609 | 2700942.2729 | 1224606.6876
21 | 2700833.0365 | 1224363.171 | 2700840.2015 | 1224381.1609
22 | 2699758.5579 | 1224443.6594 | 2699735.5429 | 1224460.7862 | 2699728.0266 | 1224460.253
23 | 2699727.1872 | 1224433.5599 | 2699726.5162 | 1224455.9425 | 2699727.3321 | 1224460.2037 | 2699728.0266 | 1224460.253
24 | 2699758.5579 | 1224443.6594 | 2699787.5617 | 1224421.7075 | 2699804.2042 | 1224399.097
25 | 2699878.6534 | 1224581.6606 | 2699758.5579 | 1224443.6594
26 | 2699847.9117 | 1224364.3336 | 2699832.9249 | 1224368.9411 | 2699808.4762 | 1224393.2932 | 2699804.2042 | 1224399.097
27 | 2699920.7731 | 1224545.5203 | 2699922.3379 | 1224558.4559 | 2699911.8226 | 1224589.8909 | 2699902.3482 | 1224594.5686 | 2699892.8034 | 1224594.4083 | 2699878.6534 | 1224581.6606
28 | 2699819.6783 | 1224356.6212 | 2699839.4027 | 1224362.534 | 2699847.9117 | 1224364.3336
29 | 2699819.6783 | 1224356.6212 | 2699803.9793 | 1224352.5995 | 2699799.5815 | 1224351.0875
30 | 2699784.9403 | 1224346.0534 | 2699799.5815 | 1224351.0875
31 | 2699758.357 | 1224352.5348 | 2699784.9403 | 1224346.0534
32 | 2700044.1032 | 1224656.8499 | 2700040.9664 | 1224647.5393
33 | 2700115.7347 | 1224711.3825 | 2700092.3379 | 1224697.568 | 2700059.4109 | 1224673.2524 | 2700044.1032 | 1224656.8499
34 | 2700035.6821 | 1224631.832 | 2700035.732 | 1224632.0024 | 2700040.9664 | 1224647.5393
35 | 2700115.7347 | 1224711.3825 | 2700136.4733 | 1224723.6402 | 2700191.9347 | 1224748.9807
36 | 2700101.2159 | 1224644.0564 | 2700115.7347 | 1224711.3825
37 | 2700035.6821 | 1224631.832 | 2699934.7933 | 1224535.5279
38 | 2699920.7731 | 1224545.5203 | 2699934.7933 | 1224535.5279
39 | 2700101.2159 | 1224644.0564 | 2700091.7367 | 1224627.8408 | 2700089.7705 | 1224618.501 | 2700097.3393 | 1224597.2796 | 2700102.731 | 1224591.8775
40 | 2700101.2159 | 1224644.0564 | 2700111.0548 | 1224615.4241
41 | 2700111.0548 | 1224615.4241 | 2700111.151 | 1224615.144
42 | 2700800.1909 | 1224186.8649 | 2700775.0027 | 1224179.8222 | 2700770.4086 | 1224180.2421
43 | 2700809.9185 | 1224100.6571 | 2700813.6159 | 1224060.5786 | 2700813.464 | 1224029.0889
44 | 2700808.6932 | 1224113.9388 | 2700809.9185 | 1224100.6571
45 | 2700813.4512 | 1224026.44 | 2700813.464 | 1224029.0889
46 | 2700808.6932 | 1224113.9388 | 2700806.1649 | 1224141.3442 | 2700805.7651 | 1224144.3906
47 | 2700813.4512 | 1224026.44 | 2700833.3708 | 1224013.0793
48 | 2700800.1909 | 1224186.8649 | 2700805.7651 | 1224144.3906
49 | 2700800.1909 | 1224186.8649 | 2700797.099 | 1224210.4518 | 2700799.05 | 1224253.3047 | 2700807.9472 | 1224300.2116 | 2700833.0365 | 1224363.171
50 | 2700833.0365 | 1224363.171 | 2700839.1405 | 1224356.9588 | 2700903.3028 | 1224381.7528 | 2700911.4693 | 1224376.4541 | 2700895.7244 | 1224339.8607 | 2700897.1982 | 1224330.3232 | 2700945.1461 | 1224294.8104
51 | 2700942.2729 | 1224606.6876 | 2700967.2739 | 1224591.3272
52 | 2700942.2729 | 1224606.6876 | 2700935.9859 | 1224623.2834
53 | 2700976.5983 | 1224585.5983 | 2700967.2739 | 1224591.3272
54 | 2700932.7302 | 1224631.8774 | 2700935.9859 | 1224623.2834
55 | 2700932.7302 | 1224631.8774 | 2700931.7697 | 1224634.4074
56 | 2701104.7846 | 1224794.5486 | 2700931.7697 | 1224634.4074
57 | 2701290.8431 | 1224888.6357 | 2701104.7846 | 1224794.5486
58 | 2701048.5615 | 1224965.2844 | 2701104.7846 | 1224794.5486
59 | 2701290.8431 | 1224888.6357 | 2701284.659 | 1224884.861 | 2701285.1119 | 1224876.0735 | 2701289.4004 | 1224865.5944 | 2701301.8046 | 1224844.3234 | 2701314.0891 | 1224822.0718 | 2701325.6985 | 1224805.6241 | 2701333.0154 | 1224789.2034 | 2701333.6487 | 1224772.9469 | 2701330.7064 | 1224758.2639 | 2701338.6401 | 1224748.8143 | 2701342.8566 | 1224741.2361 | 2701343.5163 | 1224732.7857 | 2701336.1201 | 1224728.4788 | 2701327.2762 | 1224725.4706
60 | 2701290.8431 | 1224888.6357 | 2701317.8711 | 1224882.4589
61 | 2700830.6939 | 1224851.0243 | 2701048.5615 | 1224965.2844
62 | 2701048.5615 | 1224965.2844 | 2701169.0273 | 1225101.9946
63 | 2701331.2035 | 1224879.5382 | 2701338.7227 | 1224877.9429 | 2701353.6421 | 1224874.447
64 | 2701353.6421 | 1224874.447 | 2701620.8049 | 1225154.9313
65 | 2701331.2035 | 1224879.5382 | 2701323.0372 | 1224881.2783 | 2701317.8711 | 1224882.4589
66 | 2701652.5225 | 1225254.3676 | 2701645.5978 | 1225232.7335 | 2701644.0072 | 1225210.4457 | 2701639.2236 | 1225195.7422 | 2701630.7888 | 1225176.8288 | 2701620.8049 | 1225154.9313
67 | 2701710.2681 | 1225228.3325 | 2701720.955 | 1225227.7951 | 2701725.5087 | 1225226.7742
68 | 2701710.2681 | 1225228.3325 | 2701708.7441 | 1225228.4091 | 2701702.1098 | 1225229.7078 | 2701696.474 | 1225233.3697 | 2701682.5138 | 1225243.1606 | 2701675.8048 | 1225248.8279 | 2701671.4475 | 1225250.8883 | 2701666.8251 | 1225252.2953
69 | 2701756.9836 | 1225213.9771 | 2701739.6861 | 1225221.9221 | 2701730.4013 | 1225225.6772 | 2701725.5087 | 1225226.7742
70 | 2701652.5225 | 1225254.3676 | 2701665.4641 | 1225252.7096 | 2701666.8251 | 1225252.2953
71 | 2701652.5225 | 1225254.3676 | 2701643.1885 | 1225253.0294 | 2701632.4975 | 1225251.2233 | 2701620.5834 | 1225246.005
72 | 2701620.5834 | 1225246.005 | 2701620.5834 | 1225246.005 | 2701616.2637 | 1225248.0883 | 2701610.587 | 1225250.5932 | 2701602.0573 | 1225255.8737 | 2701596.728 | 1225259.2375
73 | 2701584.3736 | 1225267.0355 | 2701596.728 | 1225259.2375
74 | 2701584.3736 | 1225267.0355 | 2701566.1436 | 1225292.8765 | 2701553.6332 | 1225313.7005 | 2701541.77 | 1225332.156 | 2701532.1241 | 1225346.424 | 2701513.5256 | 1225381.8882 | 2701485.5174 | 1225428.9114 | 2701478.2756 | 1225439.1732 | 2701471.7443 | 1225444.5722
75 | 2701131.6065 | 1225571.8957 | 2701107.653 | 1225574.5975 | 2701103.1252 | 1225574.6105
76 | 2701222.3109 | 1225575.4693 | 2701200.6079 | 1225572.9651 | 2701171.0993 | 1225571.1065 | 2701139.8632 | 1225570.9644 | 2701131.6065 | 1225571.8957
77 | 2701091.5216 | 1225577.0698 | 2701091.9798 | 1225574.6425 | 2701103.1252 | 1225574.6105
78 | 2701432.131 | 1225499.5417 | 2701222.3109 | 1225575.4693
79 | 2701088.8641 | 1225536.2505 | 2701074.1509 | 1225550.7445 | 2701069.6133 | 1225561.6531 | 2701068.4492 | 1225576.1662 | 2701083.232 | 1225574.9719 | 2701091.5216 | 1225577.0698
80 | 2701432.131 | 1225499.5417 | 2701435.1613 | 1225492.5772 | 2701441.1664 | 1225477.4685 | 2701450.0203 | 1225465.1549 | 2701466.6778 | 1225448.7602 | 2701471.7443 | 1225444.5722
81 | 2701088.8641 | 1225536.2505 | 2701094.96 | 1225507.2663 | 2701104.0158 | 1225501.3158 | 2701111.8213 | 1225499.3358 | 2701122.4182 | 1225499.516 | 2701126.2739 | 1225512.2871
82 | 2700701.9915 | 1225153.2252 | 2700714.3928 | 1225200.4804 | 2700724.1076 | 1225216.0673 | 2700755.2104 | 1225242.5351 | 2700771.6465 | 1225266.8755
83 | 2700771.6465 | 1225266.8755 | 2700773.939 | 1225245.243 | 2700762.2893 | 1225210.0536 | 2700763.2144 | 1225207.8539
84 | 2700701.9915 | 1225153.2252 | 2700687.6452 | 1225159.4871 | 2700667.7163 | 1225182.0405
85 | 2700701.9915 | 1225153.2252 | 2700699.6165 | 1225144.2374
86 | 2700644.2565 | 1225024.1885 | 2700661.2527 | 1225024.0281
87 | 2700638.6256 | 1225013.2409 | 2700644.2565 | 1225024.1885
88 | 2700644.2565 | 1225024.1885 | 2700671.3434 | 1225086.4028 | 2700694.8226 | 1225126.0954 | 2700699.6165 | 1225144.2374
89 | 2700638.6256 | 1225013.2409 | 2700638.9522 | 1224998.4245 | 2700645.5278 | 1224978.6325 | 2700654.6583 | 1224960.218 | 2700678.0356 | 1224932.0485
90 | 2700638.6256 | 1225013.2409 | 2700627.4424 | 1225017.188 | 2700624.3891 | 1225021.1799
91 | 2700678.0356 | 1224932.0485 | 2700620.9532 | 1224901.4388 | 2700601.6225 | 1224894.8073 | 2700601.4216 | 1224895.0715
92 | 2700678.0356 | 1224932.0485 | 2700688.02 | 1224922.0667
93 | 2700545.4397 | 1225133.0196 | 2700553.9361 | 1225122.4777 | 2700564.0712 | 1225106.0592 | 2700575.5325 | 1225088.3511 | 2700585.3553 | 1225076.9533 | 2700600.1065 | 1225059.312 | 2700611.2817 | 1225045.5242 | 2700619.0211 | 1225028.1981 | 2700624.3891 | 1225021.1799
94 | 2700781.6378 | 1224878.3118 | 2700788.7046 | 1224872.3447 | 2700816.5143 | 1224856.9823 | 2700830.6939 | 1224851.0243
95 | 2700781.6378 | 1224878.3118 | 2700768.1679 | 1224889.6857
96 | 2700601.4216 | 1224895.0715 | 2700264.374 | 1224792.722
97 | 2700688.02 | 1224922.0667 | 2700692.8224 | 1224917.2656 | 2700704.367 | 1224912.1461 | 2700712.1296 | 1224909.5978 | 2700732.6871 | 1224905.8764
98 | 2700498.8991 | 1225098.3418 | 2700513.646 | 1225120.4179 | 2700532.6924 | 1225133.0598 | 2700545.4397 | 1225133.0196
99 | 2700651.1778 | 1225200.757 | 2700667.7163 | 1225182.0405
100 | 2700768.1679 | 1224889.6857 | 2700758.0708 | 1224898.2115 | 2700755.0959 | 1224900.5851 | 2700745.4377 | 1224903.5682 | 2700732.6871 | 1224905.8764
101 | 2700191.9347 | 1224748.9807 | 2700210.613 | 1224761.0816 | 2700230.7733 | 1224778.8339 | 2700246.2429 | 1224786.0329 | 2700264.374 | 1224792.722
102 | 2700641.2942 | 1225211.9422 | 2700651.1778 | 1225200.757
103 | 2700641.2942 | 1225211.9422 | 2700632.9118 | 1225221.4286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700385.0975 | 1223888.8645
1 | 2700407.1849 | 1223860.1763
2 | 2700366.2499 | 1223900.3261
3 | 2700470.2537 | 1223670.3477
4 | 2700363.3268 | 1223898.5741
5 | 2700378.8404 | 1223912.8376
6 | 2700441.6697 | 1224188.8343
7 | 2700691.3513 | 1224210.7736
8 | 2700403.4363 | 1224253.0301
9 | 2700342.9218 | 1223540.9626
10 | 2700544.2976 | 1223723.1201
11 | 2700331.4685 | 1223559.15
12 | 2700563.406 | 1223741.9503
13 | 2700750.7764 | 1223941.7733
14 | 2700591.6321 | 1223776.0026
15 | 2700798.05 | 1223983.083
16 | 2700299.8812 | 1223617.4789
17 | 2700299.108 | 1223624.9071
18 | 2700677.7916 | 1224332.2721
19 | 2700840.2015 | 1224381.1609
20 | 2699728.0266 | 1224460.253
21 | 2699758.5579 | 1224443.6594
22 | 2699727.1872 | 1224433.5599
23 | 2699804.2042 | 1224399.097
24 | 2699878.6534 | 1224581.6606
25 | 2699847.9117 | 1224364.3336
26 | 2699819.6783 | 1224356.6212
27 | 2699799.5815 | 1224351.0875
28 | 2699784.9403 | 1224346.0534
29 | 2699758.357 | 1224352.5348
30 | 2700044.1032 | 1224656.8499
31 | 2700040.9664 | 1224647.5393
32 | 2700115.7347 | 1224711.3825
33 | 2700035.6821 | 1224631.832
34 | 2699934.7933 | 1224535.5279
35 | 2700101.2159 | 1224644.0564
36 | 2700102.731 | 1224591.8775
37 | 2700111.0548 | 1224615.4241
38 | 2700111.151 | 1224615.144
39 | 2699920.7731 | 1224545.5203
40 | 2700770.4086 | 1224180.2421
41 | 2700809.9185 | 1224100.6571
42 | 2700813.464 | 1224029.0889
43 | 2700808.6932 | 1224113.9388
44 | 2700813.4512 | 1224026.44
45 | 2700805.7651 | 1224144.3906
46 | 2700833.3708 | 1224013.0793
47 | 2700800.1909 | 1224186.8649
48 | 2700833.0365 | 1224363.171
49 | 2700945.1461 | 1224294.8104
50 | 2700942.2729 | 1224606.6876
51 | 2700967.2739 | 1224591.3272
52 | 2700935.9859 | 1224623.2834
53 | 2700586.6127 | 1223769.9471
54 | 2700932.7302 | 1224631.8774
55 | 2700931.7697 | 1224634.4074
56 | 2701104.7846 | 1224794.5486
57 | 2701290.8431 | 1224888.6357
58 | 2701048.5615 | 1224965.2844
59 | 2700976.5983 | 1224585.5983
60 | 2701353.6421 | 1224874.447
61 | 2701331.2035 | 1224879.5382
62 | 2701620.8049 | 1225154.9313
63 | 2701317.8711 | 1224882.4589
64 | 2701710.2681 | 1225228.3325
65 | 2701725.5087 | 1225226.7742
66 | 2701666.8251 | 1225252.2953
67 | 2701756.9836 | 1225213.9771
68 | 2701652.5225 | 1225254.3676
69 | 2701620.5834 | 1225246.005
70 | 2701596.728 | 1225259.2375
71 | 2701584.3736 | 1225267.0355
72 | 2701327.2762 | 1224725.4706
73 | 2701169.0273 | 1225101.9946
74 | 2701131.6065 | 1225571.8957
75 | 2701103.1252 | 1225574.6105
76 | 2701222.3109 | 1225575.4693
77 | 2701091.5216 | 1225577.0698
78 | 2701432.131 | 1225499.5417
79 | 2701471.7443 | 1225444.5722
80 | 2701088.8641 | 1225536.2505
81 | 2700771.6465 | 1225266.8755
82 | 2700701.9915 | 1225153.2252
83 | 2700763.2144 | 1225207.8539
84 | 2701126.2739 | 1225512.2871
85 | 2700661.2527 | 1225024.0281
86 | 2700644.2565 | 1225024.1885
87 | 2700638.6256 | 1225013.2409
88 | 2700699.6165 | 1225144.2374
89 | 2700678.0356 | 1224932.0485
90 | 2700624.3891 | 1225021.1799
91 | 2700830.6939 | 1224851.0243
92 | 2700781.6378 | 1224878.3118
93 | 2700601.4216 | 1224895.0715
94 | 2700688.02 | 1224922.0667
95 | 2700545.4397 | 1225133.0196
96 | 2700667.7163 | 1225182.0405
97 | 2700732.6871 | 1224905.8764
98 | 2700768.1679 | 1224889.6857
99 | 2700264.374 | 1224792.722
100 | 2700191.9347 | 1224748.9807
101 | 2700498.8991 | 1225098.3418
102 | 2700651.1778 | 1225200.757
103 | 2700641.2942 | 1225211.9422
104 | 2700632.9118 | 1225221.4286
105 | 2700768.1679 | 1224889.6857

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98332 | -0.32244 | 0.00013759 | 3.4484e-05
1 | 0.98335 | -0.32189 | 0 | 0
2 | 0.9833 | -0.32272 | 0 | 0
3 | 0.98351 | -0.31871 | 0 | 0
4 | 0.9833 | -0.32272 | 7.4911e-05 | 1.8774e-05
5 | 0.98329 | -0.32291 | 0.0006179 | 0.00015486
6 | 0.98552 | -0.27917 | 0.00018064 | 4.5272e-05
7 | 0.9856 | -0.27741 | 0.00028571 | 7.1606e-05
8 | 0.98549 | -0.27967 | 0.00020094 | 5.0359e-05
9 | 0.98332 | -0.32244 | 0 | 0
10 | 0.98367 | -0.31546 | 9.746e-05 | 2.4426e-05
11 | 0.9833 | -0.32288 | 0.0003377 | 8.4636e-05
12 | 0.98372 | -0.31444 | 0.00035013 | 8.7751e-05
13 | 0.98459 | -0.2973 | 0 | 0
14 | 0.98382 | -0.31244 | 0.0007276 | 0.00018235
15 | 0.9848 | -0.29313 | 0.00037426 | 9.3798e-05
16 | 0.98325 | -0.32384 | 0.00021997 | 5.5131e-05
17 | 0.98324 | -0.32391 | 0.00057562 | 0.00014426
18 | 0.98682 | -0.25338 | 0.00012401 | 3.108e-05
19 | 0.98684 | -0.25298 | 0 | 0
20 | 0.98941 | -0.20485 | 0.0014625 | 0.00036653
21 | 0.98947 | -0.20373 | 0 | 0
22 | 0.9894 | -0.20499 | 0.00028169 | 7.0598e-05
23 | 0.98941 | -0.20483 | 0.00030048 | 7.5308e-05
24 | 0.98992 | -0.1949 | 0.0022538 | 0.00056485
25 | 0.98938 | -0.2055 | 0 | 0
26 | 0.98936 | -0.20584 | 0 | 0
27 | 0.98935 | -0.20609 | 0.0003423 | 8.5787e-05
28 | 0.98934 | -0.20617 | 0 | 0
29 | 0.98933 | -0.20632 | 0.00031155 | 7.8083e-05
30 | 0.99123 | -0.16928 | 0.00061971 | 0.00015531
31 | 0.99117 | -0.17052 | 0.00097562 | 0.00024451
32 | 0.99188 | -0.15679 | 0 | 0
33 | 0.99108 | -0.17234 | 0.00072469 | 0.00018162
34 | 0.99038 | -0.18584 | 0.00047906 | 0.00012006
35 | 0.99176 | -0.15904 | 0 | 0
36 | 0.99172 | -0.15991 | 0.00084358 | 0.00021142
37 | 0.99173 | -0.15957 | 0.00042893 | 0.0001075
38 | 0.99173 | -0.15957 | 0.00056222 | 0.00014091
39 | 0.99031 | -0.18736 | 0 | 0
40 | 0.98566 | -0.27634 | 0.0003718 | 9.3183e-05
41 | 0.98529 | -0.28358 | 0.00016358 | 4.0997e-05
42 | 0.98499 | -0.28953 | 0.00019543 | 4.8979e-05
43 | 0.98535 | -0.28244 | 9.5532e-05 | 2.3943e-05
44 | 0.98498 | -0.28974 | 0 | 0
45 | 0.98548 | -0.27976 | 0.00033898 | 8.4957e-05
46 | 0.98497 | -0.2899 | 0.00037169 | 9.3156e-05
47 | 0.98569 | -0.27576 | 0 | 0
48 | 0.98673 | -0.25528 | 0 | 0
49 | 0.98667 | -0.25648 | 0.00033843 | 8.4819e-05
50 | 0.98836 | -0.2231 | 0 | 0
51 | 0.98834 | -0.22358 | 0.00078388 | 0.00019646
52 | 0.98849 | -0.22067 | 0.0017639 | 0.00044208
53 | 0.9838 | -0.31285 | 0.00049467 | 0.00012398
54 | 0.98857 | -0.21913 | 0 | 0
55 | 0.98859 | -0.21867 | 0 | 0
56 | 0.99061 | -0.17906 | 0.00093166 | 0.0002335
57 | 0.98778 | -0.23356 | 0 | 0
58 | 0.99391 | -0.11584 | 0.00026744 | 6.7026e-05
59 | 0.98834 | -0.2236 | 0.00012658 | 3.1725e-05
60 | 0.98696 | -0.24932 | 0.0005353 | 0.00013416
61 | 0.98724 | -0.24376 | 0 | 0
62 | 0.98219 | -0.34144 | 0.00041758 | 0.00010465
63 | 0.98742 | -0.24047 | 0.00089946 | 0.00022543
64 | 0.98064 | -0.37181 | 0.0038792 | 0.00097222
65 | 0.98062 | -0.37204 | 0.00049107 | 0.00012307
66 | 0.98085 | -0.36754 | 0.00031098 | 7.794e-05
67 | 0.98062 | -0.37222 | 0.00030276 | 7.5878e-05
68 | 0.98092 | -0.36623 | 0 | 0
69 | 0.9806 | -0.37257 | 0.00039326 | 9.856e-05
70 | 0.98033 | -0.37768 | 0.00068746 | 0.00017229
71 | 0.9802 | -0.38032 | 0 | 0
72 | 0.98752 | -0.23851 | 0.0014262 | 0.00035743
73 | 0.99374 | -0.11909 | 0.0010077 | 0.00025256
74 | 0.97233 | -0.53444 | 0.0015765 | 0.00039512
75 | 0.97189 | -0.54318 | 0.0065854 | 0.0016505
76 | 0.97387 | -0.50406 | 0 | 0
77 | 0.97176 | -0.54569 | 0 | 0
78 | 0.97765 | -0.42995 | 0 | 0
79 | 0.97824 | -0.41854 | 0.0017775 | 0.00044549
80 | 0.97111 | -0.55866 | 0 | 0
81 | 0.99534 | -0.089752 | 0 | 0
82 | 0.99547 | -0.087317 | 0 | 0
83 | 0.99529 | -0.090834 | 0.0010037 | 0.00025155
84 | 0.97043 | -0.57202 | 0.009971 | 0.002499
85 | 0.99639 | -0.069556 | 0.0017959 | 0.0004501
86 | 0.99641 | -0.06902 | 0 | 0
87 | 0.99652 | -0.067033 | 0 | 0
88 | 0.99552 | -0.086281 | 0.0010581 | 0.00026519
89 | 0.99756 | -0.046809 | 0 | 0
90 | 0.99647 | -0.06799 | 0.0012169 | 0.00030497
91 | 0.99856 | -0.027214 | 0.00093325 | 0.0002339
92 | 0.99965 | -0.0065475 | 0.00062643 | 0.000157
93 | 0.99664 | -0.064525 | 0.0016032 | 0.00040179
94 | 0.99788 | -0.040815 | 0.0012954 | 0.00032465
95 | 0.99622 | -0.072844 | 0 | 0
96 | 0.99524 | -0.091607 | 0.00084568 | 0.00021195
97 | 0.999 | -0.019162 | 0.0018521 | 0.00046418
98 | 1 | 0 | -0.072305 | -0.017962
99 | 0.99337 | -0.1278 | 0.00057335 | 0.00014369
100 | 0.99262 | -0.14234 | 0 | 0
101 | 0.9961 | -0.075031 | 0.0020057 | 0.00050267
102 | 0.99514 | -0.093577 | 0.0011264 | 0.0002823
103 | 0.9951 | -0.094458 | 0.00061445 | 0.000154
104 | 0.99507 | -0.095069 | 0.00274 | 0.0006867
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00083042 | -0.00020758 | 0.00083044 | 0.00020713 | 2.1776e-08 | -4.5276e-07 | 0.0012564 | 0.0012563 | 0.0012564 | 0.98332 | -0.32244 | 0.98335 | -0.32189 | 0.34518
1 | 0.00069282 | 0.00017309 | -0.00069282 | -0.00017337 | 9.0902e-09 | -2.74e-07 | 0.0010482 | 0.0010483 | 0.0010483 | 0.98332 | -0.32244 | 0.9833 | -0.32272 | 0.288
2 | -0.00083044 | -0.00020713 | 0.00083056 | 0.00020453 | 1.2479e-07 | -2.5974e-06 | 0.0012563 | 0.0012553 | 0.0012563 | 0.98335 | -0.32189 | 0.98351 | -0.31871 | 0.34513
3 | 7.4911e-05 | 1.873e-05 | -7.4911e-05 | -1.8774e-05 | 1.6918e-11 | -4.4537e-08 | 0.00011335 | 0.00011336 | 0.00011336 | 0.9833 | -0.32272 | 0.9833 | -0.32272 | 0.031143
4 | 0.0006179 | 0.00015464 | -0.0006179 | -0.00015486 | 5.8344e-09 | -2.22e-07 | 0.00093498 | 0.00093506 | 0.00093506 | 0.9833 | -0.32272 | 0.98329 | -0.32291 | 0.25689
5 | 0.0011336 | 0.00028068 | -0.0011334 | -0.00028286 | 2.0013e-07 | -2.1762e-06 | 0.0017138 | 0.0017146 | 0.0017146 | 0.98351 | -0.31871 | 0.98332 | -0.32244 | 0.47106
6 | -0.0019641 | -0.00048521 | 0.0019644 | 0.00048425 | 3.0072e-07 | -9.6221e-07 | 0.0029692 | 0.0029688 | 0.0029692 | 0.98351 | -0.31871 | 0.98367 | -0.31546 | 0.8157
7 | -0.00038158 | -9.3862e-05 | 0.00038161 | 9.0688e-05 | 3.1071e-08 | -3.1741e-06 | 0.00057551 | 0.00057441 | 0.00057551 | 0.98552 | -0.27917 | 0.9856 | -0.27741 | 0.15811
8 | 0.00020094 | 4.859e-05 | -0.00020094 | -5.0359e-05 | 4.7899e-09 | -1.7687e-06 | 0.00030278 | 0.0003034 | 0.0003034 | 0.98552 | -0.27917 | 0.98549 | -0.27967 | 0.083351
9 | -0.00066732 | -0.00016229 | 0.00066735 | 0.0001612 | 3.3274e-08 | -1.0971e-06 | 0.0010057 | 0.0010054 | 0.0010057 | 0.9856 | -0.27741 | 0.98566 | -0.27634 | 0.2763
10 | 0.0011334 | 0.00028286 | -0.0011333 | -0.00028311 | 2.3698e-08 | -2.5747e-07 | 0.0017146 | 0.0017147 | 0.0017147 | 0.98332 | -0.32244 | 0.9833 | -0.32288 | 0.47108
11 | -0.0020619 | -0.00050867 | 0.002062 | 0.00050839 | 9.813e-08 | -2.7931e-07 | 0.0031162 | 0.0031161 | 0.0031162 | 0.98367 | -0.31546 | 0.98372 | -0.31444 | 0.85609
12 | 0.00079564 | 0.00019848 | -0.0007956 | -0.0001993 | 3.6299e-08 | -8.2393e-07 | 0.0012037 | 0.001204 | 0.001204 | 0.9833 | -0.32288 | 0.98325 | -0.32384 | 0.33077
13 | -0.0024121 | -0.00059614 | 0.0024123 | 0.0005958 | 1.8124e-07 | -3.4572e-07 | 0.0036457 | 0.0036455 | 0.0036457 | 0.98372 | -0.31444 | 0.9838 | -0.31285 | 1.0016
14 | 0.0036372 | 0.00090081 | -0.0036346 | -0.00090206 | 2.6007e-06 | -1.2558e-06 | 0.0054931 | 0.0054942 | 0.0054942 | 0.98459 | -0.2973 | 0.98382 | -0.31244 | 1.5094
15 | -0.0036372 | -0.00090081 | 0.0036379 | 0.00090046 | 7.1588e-07 | -3.4668e-07 | 0.0054931 | 0.0054928 | 0.0054931 | 0.98459 | -0.2973 | 0.9848 | -0.29313 | 1.5091
16 | 0.002907 | 0.00071971 | -0.002907 | -0.00071977 | 5.6938e-08 | -6.3433e-08 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0.98382 | -0.31244 | 0.9838 | -0.31285 | 1.2071
17 | -0.0040122 | -0.00099426 | 0.0040128 | 0.00099408 | 6.4277e-07 | -1.8294e-07 | 0.0060583 | 0.0060581 | 0.0060583 | 0.9848 | -0.29313 | 0.98498 | -0.28974 | 1.6644
18 | 0.00057563 | 0.00014417 | -0.00057562 | -0.00014426 | 2.1252e-09 | -9.3363e-08 | 0.0008711 | 0.00087113 | 0.00087113 | 0.98325 | -0.32384 | 0.98324 | -0.32391 | 0.23932
19 | -0.00012401 | -3.108e-05 | 0.00012401 | 2.8854e-05 | 2.2766e-09 | -2.226e-06 | 0.000187 | 0.00018623 | 0.000187 | 0.98682 | -0.25338 | 0.98684 | -0.25298 | 0.051372
20 | -0.0066896 | -0.0016527 | 0.006699 | 0.0016556 | 9.4284e-06 | 2.8665e-06 | 0.010079 | 0.010077 | 0.010079 | 0.98684 | -0.25298 | 0.98836 | -0.2231 | 2.7688
21 | 0.0065656 | 0.0016239 | -0.0065649 | -0.0016236 | 7.1042e-07 | 2.0736e-07 | 0.0098923 | 0.0098924 | 0.0098924 | 0.98684 | -0.25298 | 0.98673 | -0.25528 | 2.7177
22 | -0.0017441 | -0.00043677 | 0.0017442 | 0.00043637 | 9.345e-08 | -4.0543e-07 | 0.002623 | 0.0026228 | 0.002623 | 0.98941 | -0.20485 | 0.98947 | -0.20373 | 0.7206
23 | 0.00028169 | 7.0247e-05 | -0.00028169 | -7.0598e-05 | 1.8455e-09 | -3.5107e-07 | 0.00042352 | 0.00042365 | 0.00042365 | 0.98941 | -0.20485 | 0.9894 | -0.20499 | 0.11639
24 | 0.00095443 | 0.00023648 | -0.00095438 | -0.00023728 | 4.9734e-08 | -7.9594e-07 | 0.0014344 | 0.0014346 | 0.0014346 | 0.98947 | -0.20373 | 0.98941 | -0.20483 | 0.39413
25 | -0.0026987 | -0.00067285 | 0.0026998 | 0.00067122 | 1.129e-06 | -1.6283e-06 | 0.0040572 | 0.0040563 | 0.0040572 | 0.98947 | -0.20373 | 0.98992 | -0.1949 | 1.1146
26 | 0.00065389 | 0.00016197 | -0.00065387 | -0.00016269 | 2.0791e-08 | -7.2376e-07 | 0.00098274 | 0.000983 | 0.000983 | 0.98941 | -0.20483 | 0.98938 | -0.2055 | 0.27006
27 | -0.0049536 | -0.0012361 | 0.0049554 | 0.0012361 | 1.7732e-06 | 3.7372e-08 | 0.0074442 | 0.0074438 | 0.0074442 | 0.98992 | -0.1949 | 0.99031 | -0.18736 | 2.0451
28 | 0.00065387 | 0.00016269 | -0.00065386 | -0.00016306 | 1.0586e-08 | -3.6832e-07 | 0.000983 | 0.00098313 | 0.00098313 | 0.98938 | -0.2055 | 0.98936 | -0.20584 | 0.27009
29 | 0.00065386 | 0.00016306 | -0.00065385 | -0.00016332 | 7.5603e-09 | -2.6299e-07 | 0.00098313 | 0.00098323 | 0.00098323 | 0.98936 | -0.20584 | 0.98935 | -0.20609 | 0.27012
30 | 0.00031156 | 7.7536e-05 | -0.00031156 | -7.7734e-05 | 1.274e-09 | -1.98e-07 | 0.0004684 | 0.00046847 | 0.00046847 | 0.98935 | -0.20609 | 0.98934 | -0.20617 | 0.1287
31 | 0.00031156 | 7.7734e-05 | -0.00031155 | -7.8083e-05 | 2.2463e-09 | -3.4896e-07 | 0.00046847 | 0.0004686 | 0.0004686 | 0.98934 | -0.20617 | 0.98933 | -0.20632 | 0.12874
32 | 0.0071395 | 0.001783 | -0.0071391 | -0.0017829 | 4.2303e-07 | 1.4411e-07 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.99123 | -0.16928 | 0.99117 | -0.17052 | 2.9438
33 | -0.0077592 | -0.0019383 | 0.0077638 | 0.0019401 | 4.6045e-06 | 1.7791e-06 | 0.011646 | 0.011645 | 0.011646 | 0.99123 | -0.16928 | 0.99188 | -0.15679 | 3.1994
34 | 0.0061635 | 0.0015384 | -0.006163 | -0.0015382 | 5.3184e-07 | 1.268e-07 | 0.0092508 | 0.0092509 | 0.0092509 | 0.99117 | -0.17052 | 0.99108 | -0.17234 | 2.5415
35 | -0.0095988 | -0.0023981 | 0.0096054 | 0.0024012 | 6.5967e-06 | 3.1257e-06 | 0.014397 | 0.014397 | 0.014397 | 0.99188 | -0.15679 | 0.99262 | -0.14234 | 3.9554
36 | 0.001835 | 0.00045795 | -0.0018348 | -0.00045872 | 1.9566e-07 | -7.6365e-07 | 0.0027522 | 0.0027525 | 0.0027525 | 0.99188 | -0.15679 | 0.99176 | -0.15904 | 0.75618
37 | 0.0054383 | 0.0013566 | -0.0054348 | -0.0013562 | 3.4853e-06 | 4.3456e-07 | 0.0081628 | 0.0081635 | 0.0081635 | 0.99108 | -0.17234 | 0.99038 | -0.18584 | 2.2427
38 | 0.0049557 | 0.0012361 | -0.0049554 | -0.0012361 | 3.5774e-07 | 7.4216e-09 | 0.0074437 | 0.0074438 | 0.0074438 | 0.99038 | -0.18584 | 0.99031 | -0.18736 | 2.045
39 | 0.00084362 | 0.00021069 | -0.00084358 | -0.00021142 | 3.5119e-08 | -7.3194e-07 | 0.0012655 | 0.0012657 | 0.0012657 | 0.99176 | -0.15904 | 0.99172 | -0.15991 | 0.34773
40 | 0.00099118 | 0.00024803 | -0.00099115 | -0.0002484 | 2.5107e-08 | -3.746e-07 | 0.001487 | 0.0014871 | 0.0014871 | 0.99176 | -0.15904 | 0.99173 | -0.15957 | 0.40855
41 | 0.00056222 | 0.0001409 | -0.00056222 | -0.00014091 | 7.9217e-11 | -3.7716e-09 | 0.00084356 | 0.00084356 | 0.00084356 | 0.99173 | -0.15957 | 0.99173 | -0.15957 | 0.23175
42 | -0.0010392 | -0.00025438 | 0.0010392 | 0.00025401 | 2.8316e-08 | -3.7404e-07 | 0.0015666 | 0.0015665 | 0.0015666 | 0.98566 | -0.27634 | 0.98569 | -0.27576 | 0.4304
43 | 0.0045813 | 0.0011358 | -0.00458 | -0.0011359 | 1.2862e-06 | -9.0207e-08 | 0.0069144 | 0.0069148 | 0.0069148 | 0.98529 | -0.28358 | 0.98499 | -0.28953 | 1.8997
44 | -0.0047449 | -0.0011768 | 0.0047451 | 0.0011768 | 2.5652e-07 | -5.7107e-09 | 0.0071615 | 0.0071614 | 0.0071615 | 0.98529 | -0.28358 | 0.98535 | -0.28244 | 1.9674
45 | 0.0043846 | 0.0010869 | -0.0043845 | -0.0010869 | 4.3526e-08 | -5.8588e-09 | 0.0066195 | 0.0066195 | 0.0066195 | 0.98499 | -0.28953 | 0.98498 | -0.28974 | 1.8186
46 | -0.0048407 | -0.0012007 | 0.0048413 | 0.0012007 | 6.1233e-07 | 2.1386e-09 | 0.0073057 | 0.0073056 | 0.0073057 | 0.98535 | -0.28244 | 0.98548 | -0.27976 | 2.0071
47 | 0.0003717 | 9.2852e-05 | -0.00037169 | -9.3156e-05 | 2.8356e-09 | -3.0347e-07 | 0.00056142 | 0.00056153 | 0.00056153 | 0.98498 | -0.28974 | 0.98497 | -0.2899 | 0.15427
48 | -0.0051803 | -0.0012857 | 0.0051812 | 0.0012858 | 9.817e-07 | 8.2363e-08 | 0.0078174 | 0.0078172 | 0.0078174 | 0.98548 | -0.27976 | 0.98569 | -0.27576 | 2.1476
49 | -0.0062204 | -0.0015398 | 0.0062264 | 0.0015413 | 6.0156e-06 | 1.5252e-06 | 0.0093837 | 0.0093829 | 0.0093837 | 0.98569 | -0.27576 | 0.98673 | -0.25528 | 2.5779
50 | 0.00033845 | 8.2327e-05 | -0.00033843 | -8.4819e-05 | 1.912e-08 | -2.492e-06 | 0.00050952 | 0.0005104 | 0.0005104 | 0.98673 | -0.25528 | 0.98667 | -0.25648 | 0.14022
51 | 0.00091049 | 0.00022768 | -0.00091047 | -0.00022804 | 2.0672e-08 | -3.6281e-07 | 0.0013706 | 0.0013707 | 0.0013707 | 0.98836 | -0.2231 | 0.98834 | -0.22358 | 0.37657
52 | -0.0076095 | -0.0018833 | 0.0076104 | 0.0018836 | 8.7218e-07 | 3.3073e-07 | 0.011448 | 0.011448 | 0.011448 | 0.98836 | -0.2231 | 0.98849 | -0.22067 | 3.1451
53 | 0.00012658 | 3.1585e-05 | -0.00012658 | -3.1725e-05 | 1.4902e-10 | -1.4015e-07 | 0.00019053 | 0.00019058 | 0.00019058 | 0.98834 | -0.22358 | 0.98834 | -0.2236 | 0.052357
54 | -0.0093743 | -0.0023257 | 0.009375 | 0.002326 | 6.8547e-07 | 3.2088e-07 | 0.014103 | 0.014103 | 0.014103 | 0.98849 | -0.22067 | 0.98857 | -0.21913 | 3.8745
55 | -0.009375 | -0.002326 | 0.0093752 | 0.0023261 | 2.0183e-07 | 9.4479e-08 | 0.014103 | 0.014103 | 0.014103 | 0.98857 | -0.21913 | 0.98859 | -0.21867 | 3.8745
56 | -0.0093752 | -0.0023261 | 0.0093928 | 0.0023343 | 1.7583e-05 | 8.2241e-06 | 0.014103 | 0.014102 | 0.014103 | 0.98859 | -0.21867 | 0.99061 | -0.17906 | 3.8745
57 | 0.029676 | 0.0075631 | -0.029598 | -0.0075187 | 7.7839e-05 | 4.4464e-05 | 0.044621 | 0.044623 | 0.044623 | 0.99061 | -0.17906 | 0.98778 | -0.23356 | 6.1295
58 | -0.04 | -0.010131 | 0.040122 | 0.010204 | 0.00012183 | 7.3326e-05 | 0.060123 | 0.060121 | 0.060123 | 0.99061 | -0.17906 | 0.99391 | -0.11584 | 8.2586
59 | 0.0014265 | 0.00035516 | -0.0014262 | -0.00035743 | 3.3608e-07 | -2.2695e-06 | 0.0021481 | 0.002149 | 0.002149 | 0.98778 | -0.23356 | 0.98752 | -0.23851 | 0.59038
60 | 0.028171 | 0.0071635 | -0.028162 | -0.0071582 | 9.3786e-06 | 5.2928e-06 | 0.042475 | 0.042475 | 0.042475 | 0.98778 | -0.23356 | 0.98742 | -0.24047 | 5.8345
61 | -0.041397 | -0.010522 | 0.041575 | 0.010629 | 0.00017747 | 0.00010718 | 0.062029 | 0.062027 | 0.062029 | 0.99391 | -0.11584 | 0.99856 | -0.027214 | 8.5205
62 | 0.0010079 | 0.0002503 | -0.0010077 | -0.00025256 | 1.555e-07 | -2.2616e-06 | 0.0015081 | 0.001509 | 0.001509 | 0.99391 | -0.11584 | 0.99374 | -0.11909 | 0.41455
63 | -0.027251 | -0.0069263 | 0.027258 | 0.0069304 | 7.295e-06 | 4.0805e-06 | 0.04112 | 0.04112 | 0.04112 | 0.98696 | -0.24932 | 0.98724 | -0.24376 | 5.6484
64 | 0.026716 | 0.0067921 | -0.026597 | -0.0067264 | 0.00011804 | 6.5696e-05 | 0.040313 | 0.040317 | 0.040317 | 0.98696 | -0.24932 | 0.98219 | -0.34144 | 5.538
65 | -0.027258 | -0.0069304 | 0.027262 | 0.0069328 | 4.3271e-06 | 2.4203e-06 | 0.04112 | 0.04112 | 0.04112 | 0.98724 | -0.24376 | 0.98742 | -0.24047 | 5.6483
66 | 0.02618 | 0.0066218 | -0.026149 | -0.0066045 | 3.1093e-05 | 1.7237e-05 | 0.039684 | 0.039685 | 0.039685 | 0.98219 | -0.34144 | 0.98092 | -0.36623 | 5.4512
67 | 0.00079384 | 0.00019834 | -0.00079383 | -0.00019852 | 8.359e-09 | -1.8852e-07 | 0.0012044 | 0.0012044 | 0.0012044 | 0.98064 | -0.37181 | 0.98062 | -0.37204 | 0.33088
68 | -0.004673 | -0.0011706 | 0.004674 | 0.0011705 | 9.5195e-07 | -2.7913e-08 | 0.0070906 | 0.0070904 | 0.0070906 | 0.98064 | -0.37181 | 0.98085 | -0.36754 | 1.948
69 | 0.00030276 | 7.545e-05 | -0.00030276 | -7.5878e-05 | 2.6952e-09 | -4.2802e-07 | 0.00045926 | 0.00045942 | 0.00045942 | 0.98062 | -0.37204 | 0.98062 | -0.37222 | 0.12621
70 | -0.004985 | -0.0012485 | 0.0049853 | 0.0012485 | 3.1031e-07 | 1.5947e-08 | 0.0075622 | 0.0075621 | 0.0075622 | 0.98085 | -0.36754 | 0.98092 | -0.36623 | 2.0775
71 | 0.021164 | 0.005356 | -0.021157 | -0.0053528 | 6.4387e-06 | 3.2809e-06 | 0.032123 | 0.032123 | 0.032123 | 0.98092 | -0.36623 | 0.9806 | -0.37257 | 4.4125
72 | 0.020764 | 0.0052542 | -0.020759 | -0.0052516 | 5.0941e-06 | 2.5708e-06 | 0.031526 | 0.031527 | 0.031527 | 0.9806 | -0.37257 | 0.98033 | -0.37768 | 4.3306
73 | 0.020071 | 0.0050793 | -0.020069 | -0.0050781 | 2.5454e-06 | 1.2607e-06 | 0.030483 | 0.030483 | 0.030483 | 0.98033 | -0.37768 | 0.9802 | -0.38032 | 4.1873
74 | 0.020069 | 0.0050781 | -0.020032 | -0.0050599 | 3.6746e-05 | 1.8212e-05 | 0.030483 | 0.030485 | 0.030485 | 0.9802 | -0.38032 | 0.97824 | -0.41854 | 4.1875
75 | 0.016577 | 0.0041603 | -0.01657 | -0.0041563 | 6.9115e-06 | 4.0684e-06 | 0.025371 | 0.025371 | 0.025371 | 0.97233 | -0.53444 | 0.97189 | -0.54318 | 6.97
76 | -0.018154 | -0.0045555 | 0.01818 | 0.0045712 | 2.633e-05 | 1.5721e-05 | 0.027783 | 0.027783 | 0.027783 | 0.97233 | -0.53444 | 0.97387 | -0.50406 | 7.6328
77 | 0.0099847 | 0.0025058 | -0.0099836 | -0.0025052 | 1.1934e-06 | 5.9509e-07 | 0.015288 | 0.015288 | 0.015288 | 0.97189 | -0.54318 | 0.97176 | -0.54569 | 4.2001
78 | -0.01818 | -0.0045712 | 0.018245 | 0.0046097 | 6.4587e-05 | 3.8548e-05 | 0.027783 | 0.027782 | 0.027783 | 0.97387 | -0.50406 | 0.97765 | -0.42995 | 7.6327
79 | 0.0099836 | 0.0025052 | -0.0099774 | -0.0025021 | 6.1716e-06 | 3.0781e-06 | 0.015288 | 0.015289 | 0.015289 | 0.97176 | -0.54569 | 0.97111 | -0.55866 | 4.2002
80 | -0.018245 | -0.0046097 | 0.018254 | 0.0046144 | 9.9805e-06 | 4.6569e-06 | 0.027782 | 0.027781 | 0.027782 | 0.97765 | -0.42995 | 0.97824 | -0.41854 | 3.8162
81 | 0.0099774 | 0.0025021 | -0.009971 | -0.002499 | 6.3504e-06 | 3.1685e-06 | 0.015289 | 0.015289 | 0.015289 | 0.97111 | -0.55866 | 0.97043 | -0.57202 | 4.2003
82 | -0.0010038 | -0.00025079 | 0.0010039 | 0.00024908 | 1.1587e-07 | -1.7109e-06 | 0.0015003 | 0.0014997 | 0.0015003 | 0.99534 | -0.089752 | 0.99547 | -0.087317 | 0.41218
83 | 0.0010038 | 0.00025079 | -0.0010037 | -0.00025155 | 5.1676e-08 | -7.6242e-07 | 0.0015003 | 0.0015006 | 0.0015006 | 0.99534 | -0.089752 | 0.99529 | -0.090834 | 0.41225
84 | 0.0053282 | 0.0013348 | -0.0053271 | -0.0013347 | 1.0883e-06 | 1.0185e-07 | 0.0079644 | 0.0079646 | 0.0079646 | 0.99547 | -0.087317 | 0.99524 | -0.091607 | 2.1881
85 | -0.0063321 | -0.0015839 | 0.0063324 | 0.0015839 | 3.1225e-07 | 7.8973e-08 | 0.0094641 | 0.009464 | 0.0094641 | 0.99547 | -0.087317 | 0.99552 | -0.086281 | 2.6
86 | -0.0017959 | -0.0004501 | 0.001796 | 0.00044991 | 4.5849e-08 | -1.9204e-07 | 0.0026821 | 0.002682 | 0.0026821 | 0.99639 | -0.069556 | 0.99641 | -0.06902 | 0.73683
87 | -0.0091926 | -0.0023012 | 0.0091934 | 0.0023016 | 8.6941e-07 | 3.9614e-07 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.99641 | -0.06902 | 0.99652 | -0.067033 | 3.7711
88 | 0.0073966 | 0.0018513 | -0.0073905 | -0.0018491 | 6.0726e-06 | 2.1591e-06 | 0.011045 | 0.011046 | 0.011046 | 0.99641 | -0.06902 | 0.99552 | -0.086281 | 3.0345
89 | -0.012417 | -0.0031069 | 0.012429 | 0.0031134 | 1.1959e-05 | 6.4438e-06 | 0.018539 | 0.018539 | 0.018539 | 0.99652 | -0.067033 | 0.99756 | -0.046809 | 5.0932
90 | 0.0032234 | 0.00080535 | -0.0032232 | -0.00080547 | 1.4664e-07 | -1.2612e-07 | 0.0048123 | 0.0048124 | 0.0048124 | 0.99652 | -0.067033 | 0.99647 | -0.06799 | 1.3221
91 | 0.011829 | 0.0029702 | -0.011819 | -0.0029649 | 9.9898e-06 | 5.2777e-06 | 0.017647 | 0.017648 | 0.017648 | 0.99756 | -0.046809 | 0.99664 | -0.064525 | 4.8482
92 | -0.024258 | -0.0060836 | 0.024265 | 0.0060878 | 6.9325e-06 | 4.2524e-06 | 0.036186 | 0.036186 | 0.036186 | 0.99756 | -0.046809 | 0.99788 | -0.040815 | 9.9412
93 | 0.0020064 | 0.0005005 | -0.0020059 | -0.000502 | 4.6279e-07 | -1.4949e-06 | 0.0029953 | 0.0029959 | 0.0029959 | 0.99647 | -0.06799 | 0.99622 | -0.072844 | 0.82304
94 | -0.042508 | -0.010863 | 0.042551 | 0.010888 | 4.2531e-05 | 2.5742e-05 | 0.063418 | 0.063417 | 0.063418 | 0.99856 | -0.027214 | 0.99965 | -0.0065475 | 8.7112
95 | -0.043177 | -0.011045 | 0.043191 | 0.011054 | 1.3688e-05 | 8.2978e-06 | 0.06435 | 0.06435 | 0.06435 | 0.99965 | -0.0065475 | 1 | 0 | 8.8392
96 | 0.010216 | 0.0025631 | -0.010185 | -0.002548 | 3.0739e-05 | 1.5098e-05 | 0.015254 | 0.015256 | 0.015256 | 0.99664 | -0.064525 | 0.99337 | -0.1278 | 4.1911
97 | -0.02556 | -0.0064125 | 0.025587 | 0.0064288 | 2.6415e-05 | 1.6272e-05 | 0.038117 | 0.038117 | 0.038117 | 0.99788 | -0.040815 | 0.999 | -0.019162 | 10.4718
98 | 0.0020059 | 0.000502 | -0.0020057 | -0.00050267 | 2.0886e-07 | -6.7414e-07 | 0.0029959 | 0.0029962 | 0.0029962 | 0.99622 | -0.072844 | 0.9961 | -0.075031 | 0.82312
99 | 0.0044814 | 0.0011227 | -0.004481 | -0.0011228 | 4.2048e-07 | -5.5426e-08 | 0.0067002 | 0.0067003 | 0.0067003 | 0.99524 | -0.091607 | 0.99514 | -0.093577 | 1.8407
100 | -0.027439 | -0.0068929 | 0.027464 | 0.0069085 | 2.5117e-05 | 1.555e-05 | 0.040876 | 0.040876 | 0.040876 | 0.999 | -0.019162 | 1 | 0 | 11.2297
101 | 0.0096121 | 0.0024043 | -0.0096054 | -0.0024012 | 6.6461e-06 | 3.1474e-06 | 0.014397 | 0.014397 | 0.014397 | 0.99337 | -0.1278 | 0.99262 | -0.14234 | 3.9553
102 | 0.0033546 | 0.00084047 | -0.0033545 | -0.00084058 | 1.4083e-07 | -1.0378e-07 | 0.005016 | 0.0050161 | 0.0050161 | 0.99514 | -0.093577 | 0.9951 | -0.094458 | 1.378
103 | 0.00274 | 0.00068658 | -0.00274 | -0.0006867 | 7.9695e-08 | -1.1345e-07 | 0.0040973 | 0.0040973 | 0.0040973 | 0.9951 | -0.094458 | 0.99507 | -0.095069 | 1.1256

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.073068 | 0.018154

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00013759 | 3.4484e-05
1 | 7.4911e-05 | 1.8774e-05
2 | 0.0006179 | 0.00015486
3 | 0.00018064 | 4.5272e-05
4 | 0.00028571 | 7.1606e-05
5 | 0.00020094 | 5.0359e-05
6 | 9.746e-05 | 2.4426e-05
7 | 0.0003377 | 8.4636e-05
8 | 0.00035013 | 8.7751e-05
9 | 0.0007276 | 0.00018235
10 | 0.00037426 | 9.3798e-05
11 | 0.00021997 | 5.5131e-05
12 | 0.00057562 | 0.00014426
13 | 0.00012401 | 3.108e-05
14 | 0.0014625 | 0.00036653
15 | 0.00028169 | 7.0598e-05
16 | 0.00030048 | 7.5308e-05
17 | 0.0022538 | 0.00056485
18 | 0.0003423 | 8.5787e-05
19 | 0.00031155 | 7.8083e-05
20 | 0.00061971 | 0.00015531
21 | 0.00097562 | 0.00024451
22 | 0.00072469 | 0.00018162
23 | 0.00047906 | 0.00012006
24 | 0.00084358 | 0.00021142
25 | 0.00042893 | 0.0001075
26 | 0.00056222 | 0.00014091
27 | 0.0003718 | 9.3183e-05
28 | 0.00016358 | 4.0997e-05
29 | 0.00019543 | 4.8979e-05
30 | 9.5532e-05 | 2.3943e-05
31 | 0.00033898 | 8.4957e-05
32 | 0.00037169 | 9.3156e-05
33 | 0.00033843 | 8.4819e-05
34 | 0.00078388 | 0.00019646
35 | 0.0017639 | 0.00044208
36 | 0.00049467 | 0.00012398
37 | 0.00093166 | 0.0002335
38 | 0.00026744 | 6.7026e-05
39 | 0.00012658 | 3.1725e-05
40 | 0.0005353 | 0.00013416
41 | 0.00041758 | 0.00010465
42 | 0.00089946 | 0.00022543
43 | 0.0038792 | 0.00097222
44 | 0.00049107 | 0.00012307
45 | 0.00031098 | 7.794e-05
46 | 0.00030276 | 7.5878e-05
47 | 0.00039326 | 9.856e-05
48 | 0.00068746 | 0.00017229
49 | 0.0014262 | 0.00035743
50 | 0.0010077 | 0.00025256
51 | 0.0015765 | 0.00039512
52 | 0.0065854 | 0.0016505
53 | 0.0017775 | 0.00044549
54 | 0.0010037 | 0.00025155
55 | 0.009971 | 0.002499
56 | 0.0017959 | 0.0004501
57 | 0.0010581 | 0.00026519
58 | 0.0012169 | 0.00030497
59 | 0.00093325 | 0.0002339
60 | 0.00062643 | 0.000157
61 | 0.0016032 | 0.00040179
62 | 0.0012954 | 0.00032465
63 | 0.00084568 | 0.00021195
64 | 0.0018521 | 0.00046418
65 | 0.00076368 | 0.0001914
66 | 0.00057335 | 0.00014369
67 | 0.0020057 | 0.00050267
68 | 0.0011264 | 0.0002823
69 | 0.00061445 | 0.000154
70 | 0.00274 | 0.0006867

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1