## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1301-42_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1301-42_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1301-42_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1301-42_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1301-42_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1301-42_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1301-42_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1301-42_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1301-42_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1301-42_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1301-42_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1301-42_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1301-42_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1301-42_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1301-42_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1301-42_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1301-42_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1301-42_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1301-42_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1301-42_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1301-42_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1301-42_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1301-42_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1301-42_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1301-42_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1301-42_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1301-42_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1301-42_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1301-42_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1301-42_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1301-42_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1301-42_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1301-42_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1301-42_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1301-42_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1301-42_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1301-42_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1301-42_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1301-42_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1301-42_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1301-42_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1301-42_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1301-42_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1301-42_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1301-42_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1301-42_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1301-42_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1301-42_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1301-42_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1301-42_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1301-42_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1301-42_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1301-42_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1301-42_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1301-42_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1301-42_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1301-42_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1301-42_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1301-42_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1301-42_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1301-42_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1301-42_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1301-42_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1301-42_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1301-42_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1301-42_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1301-42_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1301-42_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1301-42_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1301-42_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1301-42_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1301-42_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1301-42_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1301-42_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1301-42_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1301-42_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1301-42_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1301-42_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1301-42_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1301-42_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1301-42_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1301-42_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1301-42_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1301-42_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1301-42_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1301-42_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1301-42_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1301-42_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1301-42_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1301-42_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1301-42_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1301-42_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1301-42_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1301-42_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1301-42_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1301-42_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1301-42_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1301-42_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1301-42_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1301-42_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1301-42_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1301-42_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1301-42_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1301-42_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1301-42_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1301-42_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1301-42_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1301-42_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1301-42_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1301-42_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1301-42_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1301-42_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1301-42_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1301-42_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1301-42_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1301-42_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1301-42_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1301-42_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1301-42_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1301-42_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1301-42_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1301-42_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1301-42_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1301-42_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1301-42_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1301-42_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1301-42_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1301-42_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1301-42_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1301-42_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1301-42_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1301-42_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1301-42_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1301-42_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1301-42_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1301-42_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1301-42_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1301-42_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1301-42_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1301-42_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1301-42_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1301-42_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1301-42_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1301-42_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1301-42_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1301-42_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1301-42_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1301-42_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1301-42_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1301-42_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1301-42_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1301-42_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1301-42_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1301-42_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1301-42_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1301-42_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1301-42_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1301-42_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1301-42_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1301-42_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1301-42_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1301-42_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1301-42_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1301-42_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_17_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1301-42_0_4_load_0 | 0 | 0.00080748 | 0.00020237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1301-42_0_4_load_2 | 2 | 0.003027 | 0.00075864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1301-42_0_4_load_3 | 3 | 0.0046232 | 0.0011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1301-42_0_4_load_6 | 6 | 0.00024999 | 6.2654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1301-42_0_4_load_8 | 8 | 0.00073037 | 0.00018305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1301-42_0_4_load_59 | 10 | 0.00031923 | 8.0007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1301-42_0_4_load_37 | 12 | 0.00052435 | 0.00013142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1301-42_0_4_load_55 | 14 | 0.00096255 | 0.00024124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1301-42_0_4_load_9 | 15 | 0.0011157 | 0.00027962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1301-42_0_4_load_10 | 16 | 0.0003693 | 9.2556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1301-42_0_4_load_14 | 20 | 0.0044308 | 0.0011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1301-42_0_4_load_19 | 22 | 0.0024131 | 0.00060477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1301-42_0_4_load_125 | 24 | 0.001547 | 0.00038771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1301-42_0_4_load_122 | 26 | 0.0043129 | 0.0010809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1301-42_0_4_load_145 | 27 | 0.0024069 | 0.00060322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1301-42_0_4_load_128 | 28 | 0.0022648 | 0.0005676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1301-42_0_4_load_127 | 30 | 0.0073473 | 0.0018414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1301-42_0_4_load_123 | 31 | 0.0015435 | 0.00038683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1301-42_0_4_load_133 | 33 | 0.0036224 | 0.00090786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1301-42_0_4_load_129 | 34 | 0.0054426 | 0.0013641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1301-42_0_4_load_124 | 35 | 0.0065254 | 0.0016354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1301-42_0_4_load_144 | 37 | 0.0014118 | 0.00035383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1301-42_0_4_load_18 | 38 | 0.00029044 | 7.2792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1301-42_0_4_load_51 | 40 | 0.0046487 | 0.0011651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1301-42_0_4_load_52 | 41 | 0.0047386 | 0.0011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1301-42_0_4_load_20 | 42 | 0.0010109 | 0.00025335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1301-42_0_4_load_22 | 44 | 0.005196 | 0.0013023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1301-42_0_4_load_24 | 46 | 0.00069579 | 0.00017438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1301-42_0_4_load_61 | 49 | 0.00091259 | 0.00022872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1301-42_0_4_load_109 | 50 | 0.0022861 | 0.00057296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1301-42_0_4_load_105 | 51 | 0.00078303 | 0.00019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1301-42_0_4_load_60 | 52 | 0.0009114 | 0.00022842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1301-42_0_4_load_26 | 53 | 0.00013616 | 3.4124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1301-42_0_4_load_30 | 56 | 0.00041012 | 0.00010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1301-42_0_4_load_32 | 58 | 0.0001613 | 4.0425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1301-42_0_4_load_35 | 59 | 0.0078294 | 0.0019622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1301-42_0_4_load_164 | 63 | 0.0028848 | 0.00072299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1301-42_0_4_load_166 | 64 | 0.0022938 | 0.00057488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1301-42_0_4_load_110 | 65 | 0.0039572 | 0.00099176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1301-42_0_4_load_161 | 66 | 0.0031041 | 0.00077797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1301-42_0_4_load_39 | 67 | 0.00061699 | 0.00015463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1301-42_0_4_load_43 | 71 | 0.0016499 | 0.00041349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1301-42_0_4_load_44 | 72 | 0.00052603 | 0.00013184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1301-42_0_4_load_46 | 74 | 0.00035204 | 8.823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1301-42_0_4_load_49 | 75 | 0.0004811 | 0.00012057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1301-42_0_4_load_48 | 77 | 0.00056589 | 0.00014183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1301-42_0_4_load_142 | 78 | 0.00029227 | 7.325e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1301-42_0_4_load_137 | 79 | 0.0026377 | 0.00066107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1301-42_0_4_load_131 | 81 | 0.00025126 | 6.2971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1301-42_0_4_load_53 | 83 | 0.0036137 | 0.00090569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1301-42_0_4_load_54 | 84 | 0.013421 | 0.0033636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1301-42_0_4_load_93 | 86 | 0.0090602 | 0.0022707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1301-42_0_4_load_103 | 87 | 0.0098719 | 0.0024741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1301-42_0_4_load_91 | 88 | 0.0042824 | 0.0010733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1301-42_0_4_load_56 | 89 | 0.00046508 | 0.00011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1301-42_0_4_load_58 | 90 | 0.0004726 | 0.00011845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1301-42_0_4_load_63 | 92 | 0.00097447 | 0.00024423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1301-42_0_4_load_66 | 94 | 0.0030338 | 0.00076034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1301-42_0_4_load_86 | 95 | 0.00089353 | 0.00022394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1301-42_0_4_load_112 | 96 | 0.0027626 | 0.00069238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1301-42_0_4_load_84 | 97 | 0.005286 | 0.0013248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1301-42_0_4_load_113 | 99 | 0.0050248 | 0.0012593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1301-42_0_4_load_67 | 100 | 0.0030177 | 0.0007563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1301-42_0_4_load_68 | 101 | 0.0027822 | 0.00069729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1301-42_0_4_load_69 | 102 | 0.0028305 | 0.00070939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1301-42_0_4_load_71 | 104 | 0.005267 | 0.00132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1301-42_0_4_load_72 | 105 | 0.0064784 | 0.0016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1301-42_0_4_load_73 | 106 | 0.0054592 | 0.0013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1301-42_0_4_load_74 | 107 | 0.0028182 | 0.00070631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1301-42_0_4_load_94 | 109 | 0.0020491 | 0.00051355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1301-42_0_4_load_75 | 110 | 0.0020088 | 0.00050345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1301-42_0_4_load_77 | 112 | 0.00090995 | 0.00022806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1301-42_0_4_load_117 | 115 | 0.0026888 | 0.00067387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1301-42_0_4_load_114 | 116 | 0.00063209 | 0.00015842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1301-42_0_4_load_107 | 117 | 0.00066708 | 0.00016719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1301-42_0_4_load_80 | 120 | 0.0062802 | 0.001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1301-42_0_4_load_81 | 121 | 0.010893 | 0.00273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1301-42_0_4_load_83 | 123 | 0.0079894 | 0.0020023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1301-42_0_4_load_85 | 124 | 0.010888 | 0.0027288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1301-42_0_4_load_87 | 126 | 0.0042513 | 0.0010655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1301-42_0_4_load_88 | 127 | 0.0044254 | 0.0011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1301-42_0_4_load_90 | 128 | 0.0012865 | 0.00032244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1301-42_0_4_load_92 | 129 | 0.005031 | 0.0012609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1301-42_0_4_load_97 | 130 | 0.0045036 | 0.0011287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1301-42_0_4_load_98 | 131 | 0.0058646 | 0.0014698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1301-42_0_4_load_95 | 132 | 0.0044437 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1301-42_0_4_load_99 | 133 | 0.010352 | 0.0025945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1301-42_0_4_load_100 | 134 | 0.010837 | 0.0027159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1301-42_0_4_load_101 | 135 | 0.0016965 | 0.00042517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1301-42_0_4_load_102 | 136 | 0.0096355 | 0.0024149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1301-42_0_4_load_115 | 137 | 0.00057994 | 0.00014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1301-42_0_4_load_116 | 138 | 0.0018677 | 0.00046808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1301-42_0_4_load_168 | 140 | 0.0023436 | 0.00058737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1301-42_0_4_load_121 | 141 | 0.00022816 | 5.7183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1301-42_0_4_load_150 | 143 | 7.0562e-05 | 1.7684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1301-42_0_4_load_148 | 144 | 8.2291e-05 | 2.0624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1301-42_0_4_load_151 | 145 | 9.1674e-05 | 2.2976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1301-42_0_4_load_138 | 147 | 0.0084253 | 0.0021116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1301-42_0_4_load_143 | 149 | 0.0054337 | 0.0013618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1301-42_0_4_load_136 | 150 | 0.00032428 | 8.1273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1301-42_0_4_load_139 | 151 | 0.0013256 | 0.00033222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1301-42_0_4_load_141 | 152 | 0.00078744 | 0.00019735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1301-42_0_4_load_146 | 153 | 0.0013939 | 0.00034935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1301-42_0_4_load_140 | 154 | 0.00027104 | 6.7928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1301-42_0_4_load_147 | 155 | 0.0017915 | 0.00044899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1301-42_0_4_load_153 | 156 | 0.0034921 | 0.00087519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1301-42_0_4_load_154 | 157 | 0.0016157 | 0.00040493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1301-42_0_4_load_156 | 159 | 0.0011659 | 0.00029221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1301-42_0_4_load_157 | 160 | 0.011366 | 0.0028487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1301-42_0_4_load_158 | 161 | 0.0022937 | 0.00057486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1301-42_0_4_load_159 | 162 | 0.0083004 | 0.0020803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1301-42_0_4_load_160 | 163 | 0.001758 | 0.0004406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1301-42_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.088196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1301-42_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1301-42_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.035107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1301-42_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.11097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1301-42_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1301-42_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.06692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1301-42_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.14864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1301-42_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.046918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1301-42_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.10841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1301-42_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.052232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1301-42_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1301-42_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.035476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1301-42_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.050436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1301-42_0_4_line_13 |  | 11 | 64 | 0.05294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1301-42_0_4_line_14 |  | 11 | 58 | 0.0073213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1301-42_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.067125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1301-42_0_4_line_16 |  | 14 | 89 | 0.028007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1301-42_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0037393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1301-42_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0057412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1301-42_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.033547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1301-42_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.010951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1301-42_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.005178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1301-42_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.027765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1301-42_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.004599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1301-42_0_4_line_24 |  | 21 | 28 | 0.053637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1301-42_0_4_line_25 |  | 22 | 29 | 0.12632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1301-42_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.05166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1301-42_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.043704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1301-42_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.13603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1301-42_0_4_line_29 |  | 24 | 30 | 0.0035006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1301-42_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.041859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1301-42_0_4_line_31 |  | 26 | 31 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1301-42_0_4_line_32 |  | 27 | 37 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1301-42_0_4_line_33 |  | 28 | 39 | 0.036749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1301-42_0_4_line_34 |  | 29 | 40 | 0.060189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1301-42_0_4_line_35 |  | 29 | 41 | 0.020305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1301-42_0_4_line_36 |  | 30 | 39 | 0.014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1301-42_0_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.0085582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1301-42_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.028451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1301-42_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.13394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1301-42_0_4_line_40 |  | 32 | 35 | 0.022489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1301-42_0_4_line_41 |  | 33 | 147 | 0.0218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1301-42_0_4_line_42 |  | 34 | 80 | 0.1641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1301-42_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.088762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1301-42_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.18636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1301-42_0_4_line_45 |  | 39 | 62 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1301-42_0_4_line_46 |  | 40 | 83 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1301-42_0_4_line_47 |  | 41 | 84 | 0.02941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1301-42_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1301-42_0_4_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0078124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1301-42_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1301-42_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.20993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1301-42_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.12854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1301-42_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.090731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1301-42_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0091753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1301-42_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.030385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1301-42_0_4_line_56 |  | 48 | 51 | 0.0020072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1301-42_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1301-42_0_4_line_58 |  | 51 | 98 | 0.10607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1301-42_0_4_line_59 |  | 52 | 91 | 0.056546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1301-42_0_4_line_60 |  | 53 | 54 | 0.031941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1301-42_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.034989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1301-42_0_4_line_62 |  | 54 | 56 | 0.11672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1301-42_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.031895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1301-42_0_4_line_64 |  | 55 | 58 | 0.072263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1301-42_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.030244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1301-42_0_4_line_66 |  | 57 | 60 | 0.060971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1301-42_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.13795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1301-42_0_4_line_68 |  | 60 | 62 | 0.026694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1301-42_0_4_line_69 |  | 60 | 63 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1301-42_0_4_line_70 |  | 61 | 65 | 0.019821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1301-42_0_4_line_71 |  | 62 | 66 | 0.0047755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1301-42_0_4_line_72 |  | 65 | 106 | 0.011842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1301-42_0_4_line_73 |  | 66 | 163 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1301-42_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.037677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1301-42_0_4_line_75 |  | 68 | 69 | 0.069787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1301-42_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.072969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1301-42_0_4_line_77 |  | 69 | 71 | 0.003631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1301-42_0_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.031198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1301-42_0_4_line_79 |  | 70 | 73 | 0.12686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1301-42_0_4_line_80 |  | 70 | 74 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1301-42_0_4_line_81 |  | 72 | 75 | 0.02095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1301-42_0_4_line_82 |  | 73 | 76 | 0.003765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1301-42_0_4_line_83 |  | 73 | 77 | 0.083033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1301-42_0_4_line_84 |  | 76 | 78 | 0.095157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1301-42_0_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.06887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1301-42_0_4_line_86 |  | 79 | 82 | 0.13975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1301-42_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1301-42_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.003997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1301-42_0_4_line_89 |  | 81 | 150 | 0.024602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1301-42_0_4_line_90 |  | 82 | 148 | 0.13055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1301-42_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.024583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1301-42_0_4_line_92 |  | 84 | 86 | 0.013762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_1301-42_0_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.025968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1301-42_0_4_line_94 |  | 86 | 88 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_1301-42_0_4_line_95 |  | 87 | 136 | 0.033356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1301-42_0_4_line_96 |  | 88 | 125 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1301-42_0_4_line_97 |  | 89 | 90 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1301-42_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1301-42_0_4_line_99 |  | 91 | 93 | 0.064137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_1301-42_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.084794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1301-42_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.020143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_1301-42_0_4_line_102 |  | 94 | 96 | 0.057225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1301-42_0_4_line_103 |  | 95 | 97 | 0.013014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_1301-42_0_4_line_104 |  | 96 | 99 | 0.005815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1301-42_0_4_line_105 |  | 97 | 122 | 0.034312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_1301-42_0_4_line_106 |  | 98 | 117 | 0.089034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1301-42_0_4_line_107 |  | 98 | 118 | 0.14708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1301-42_0_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.0013133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1301-42_0_4_line_109 |  | 100 | 102 | 0.00052211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1301-42_0_4_line_110 |  | 101 | 103 | 0.019555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1301-42_0_4_line_111 |  | 102 | 104 | 0.018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1301-42_0_4_line_112 |  | 103 | 105 | 0.031226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1301-42_0_4_line_113 |  | 103 | 106 | 0.004149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1301-42_0_4_line_114 |  | 104 | 107 | 0.02226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1301-42_0_4_line_115 |  | 107 | 108 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1301-42_0_4_line_116 |  | 108 | 109 | 0.021576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1301-42_0_4_line_117 |  | 109 | 132 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1301-42_0_4_line_118 |  | 110 | 111 | 0.024848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1301-42_0_4_line_119 |  | 111 | 112 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1301-42_0_4_line_120 |  | 111 | 113 | 0.13534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1301-42_0_4_line_121 |  | 111 | 114 | 0.064917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1301-42_0_4_line_122 |  | 113 | 115 | 0.089421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1301-42_0_4_line_123 |  | 114 | 116 | 0.052163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1301-42_0_4_line_124 |  | 115 | 119 | 0.062933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1301-42_0_4_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0076986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1301-42_0_4_line_126 |  | 118 | 137 | 0.014063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1301-42_0_4_line_127 |  | 118 | 138 | 0.025073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1301-42_0_4_line_128 |  | 119 | 139 | 0.10418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1301-42_0_4_line_129 |  | 119 | 140 | 0.28945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1301-42_0_4_line_130 |  | 120 | 121 | 0.004046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
131 | LV_1301-42_0_4_line_131 |  | 120 | 122 | 0.016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_1301-42_0_4_line_132 |  | 121 | 123 | 0.026134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_1301-42_0_4_line_133 |  | 123 | 124 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_1301-42_0_4_line_134 |  | 124 | 125 | 0.0025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_1301-42_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1301-42_0_4_line_136 |  | 126 | 127 | 0.023734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1301-42_0_4_line_137 |  | 127 | 128 | 0.0040332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1301-42_0_4_line_138 |  | 128 | 129 | 0.010131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1301-42_0_4_line_139 |  | 129 | 130 | 0.00064244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1301-42_0_4_line_140 |  | 130 | 131 | 0.0093386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1301-42_0_4_line_141 |  | 133 | 134 | 0.0091009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1301-42_0_4_line_142 |  | 133 | 135 | 0.021922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1301-42_0_4_line_143 |  | 134 | 136 | 0.025044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1301-42_0_4_line_144 |  | 139 | 141 | 0.098327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1301-42_0_4_line_145 |  | 141 | 145 | 0.026872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1301-42_0_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.11132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1301-42_0_4_line_147 |  | 142 | 144 | 0.24536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1301-42_0_4_line_148 |  | 143 | 146 | 0.0558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1301-42_0_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.092146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1301-42_0_4_line_150 |  | 147 | 152 | 0.0096434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1301-42_0_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.19559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1301-42_0_4_line_152 |  | 149 | 153 | 0.17514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1301-42_0_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.01125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1301-42_0_4_line_154 |  | 151 | 154 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1301-42_0_4_line_155 |  | 153 | 155 | 0.0046685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1301-42_0_4_line_156 |  | 156 | 157 | 0.046812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1301-42_0_4_line_157 |  | 156 | 158 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1301-42_0_4_line_158 |  | 157 | 159 | 0.019158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1301-42_0_4_line_159 |  | 158 | 160 | 0.015758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1301-42_0_4_line_160 |  | 159 | 161 | 0.002319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1301-42_0_4_line_161 |  | 160 | 162 | 0.0062086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1301-42_0_4_line_162 |  | 161 | 163 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1301-42_0_4_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2697927.6271 | 1218966.6904 | 2697914.3791 | 1218962.2362 | 2697902.243 | 1218955.71 | 2697875.7925 | 1218929.7126 | 2697857.602 | 1218943.7904 | 2697857.2939 | 1218943.6238
1 | 2697829.4064 | 1218927.894 | 2697838.5009 | 1218935.6822 | 2697850.1611 | 1218939.7654 | 2697857.2939 | 1218943.6238
2 | 2697927.6271 | 1218966.6904 | 2697928.5048 | 1218980.7036 | 2697933.2579 | 1218987.9979 | 2697935.4336 | 1219000.1645
3 | 2697927.6271 | 1218966.6904 | 2697936.6403 | 1218969.7184 | 2697950.8125 | 1218975.6667 | 2697963.7791 | 1218984.7641 | 2697988.6259 | 1219001.629 | 2698008.0457 | 1219013.8681 | 2698024.6687 | 1219019.401
4 | 2697947.8539 | 1219027.2433 | 2697940.9738 | 1219017.2899 | 2697938.5651 | 1219008.2105 | 2697935.4336 | 1219000.1645
5 | 2698024.6687 | 1219019.401 | 2698089.3585 | 1219036.5346
6 | 2698024.6687 | 1219019.401 | 2697987.5089 | 1218949.585 | 2697954.474 | 1218888.2876
7 | 2697947.8539 | 1219027.2433 | 2697946.5621 | 1219036.095 | 2697944.1245 | 1219050.465 | 2697936.9724 | 1219072.7409
8 | 2698194.2963 | 1219063.7476 | 2698112.7655 | 1219042.7341 | 2698089.3585 | 1219036.5346
9 | 2697954.474 | 1218888.2876 | 2697945.8582 | 1218882.3195 | 2697934.8084 | 1218869.2731 | 2697919.9213 | 1218849.6213
10 | 2698194.2963 | 1219063.7476 | 2698207.4021 | 1219067.1327 | 2698246.969 | 1219077.3477
11 | 2698194.2963 | 1219063.7476 | 2698194.6924 | 1219054.4587 | 2698192.7742 | 1219046.4993 | 2698187.8088 | 1219036.4548 | 2698183.5088 | 1219031.2048
12 | 2697894.3116 | 1218807.9311 | 2697896.0347 | 1218817.1659 | 2697897.5527 | 1218824.0958 | 2697918.2188 | 1218847.374 | 2697919.9213 | 1218849.6213
13 | 2698246.969 | 1219077.3477 | 2698222.0987 | 1219124.0818
14 | 2698246.969 | 1219077.3477 | 2698254.0577 | 1219079.1786
15 | 2697894.3116 | 1218807.9311 | 2697894.0895 | 1218799.2769 | 2697890.3905 | 1218789.2647 | 2697885.1737 | 1218784.3088 | 2697870.7782 | 1218780.8255 | 2697863.0705 | 1218778.7085 | 2697851.4341 | 1218765.2455
16 | 2697833.1196 | 1218744.0562 | 2697851.4341 | 1218765.2455
17 | 2698555.3584 | 1219196.3721 | 2698557.0522 | 1219199.7058
18 | 2698559.6529 | 1219204.8242 | 2698557.0522 | 1219199.7058
19 | 2698541.4056 | 1219165.8726 | 2698552.1037 | 1219189.9666 | 2698555.3584 | 1219196.3721
20 | 2698564.0944 | 1219214.838 | 2698559.6529 | 1219204.8242
21 | 2698541.4056 | 1219165.8726 | 2698536.5698 | 1219167.7606
22 | 2698526.9644 | 1219146.887 | 2698534.4795 | 1219146.8446 | 2698541.4056 | 1219165.8726
23 | 2698564.0944 | 1219214.838 | 2698566.2851 | 1219218.8818
24 | 2698526.9644 | 1219146.887 | 2698519.7605 | 1219146.9346 | 2698474.5406 | 1219135.7458
25 | 2698635.6263 | 1219324.2103 | 2698615.1053 | 1219297.485 | 2698595.9792 | 1219269.9268 | 2698587.0932 | 1219256.0588 | 2698578.8098 | 1219242.0007 | 2698566.2851 | 1219218.8818
26 | 2698509.5072 | 1219083.5536 | 2698497.4975 | 1219086.4127 | 2698483.2885 | 1219091.4591 | 2698461.84 | 1219095.9411 | 2698459.9583 | 1219097.3057
27 | 2698502.735 | 1219045.1145 | 2698509.6947 | 1219069.469 | 2698513.924 | 1219082.6816 | 2698509.5072 | 1219083.5536
28 | 2698509.5072 | 1219083.5536 | 2698505.0531 | 1219067.8689 | 2698497.3959 | 1219040.712 | 2698484.5962 | 1218997.7145 | 2698475.5271 | 1218963.6628 | 2698472.5493 | 1218952.6511
29 | 2698459.9583 | 1219097.3057 | 2698457.1244 | 1219099.3607
30 | 2698502.735 | 1219045.1145 | 2698517.9051 | 1219043.0083 | 2698544.095 | 1219038.6939
31 | 2698472.5493 | 1218952.6511 | 2698469.118 | 1218939.9624 | 2698466.7168 | 1218929.4431
32 | 2698546.9228 | 1219017.8037 | 2698547.6037 | 1219029.4009 | 2698547.4069 | 1219033.5006 | 2698544.095 | 1219038.6939
33 | 2698448.648 | 1219110.6335 | 2698453.2891 | 1219111.7999 | 2698474.5406 | 1219135.7458
34 | 2698635.6263 | 1219324.2103 | 2698666.496 | 1219361.7035 | 2698674.0981 | 1219370.4955
35 | 2698635.6263 | 1219324.2103 | 2698654.546 | 1219316.8384
36 | 2698448.648 | 1219110.6335 | 2698453.5199 | 1219101.9746 | 2698457.1244 | 1219099.3607
37 | 2698464.8123 | 1218921.0995 | 2698466.7168 | 1218929.4431
38 | 2698460.4355 | 1218899.0456 | 2698433.3021 | 1218907.6023
39 | 2698460.4355 | 1218899.0456 | 2698452.6845 | 1218849.527 | 2698446.2595 | 1218805.6566 | 2698442.7283 | 1218778.657 | 2698441.0228 | 1218766.5208
40 | 2698460.4355 | 1218899.0456 | 2698463.024 | 1218913.2651 | 2698464.8123 | 1218921.0995
41 | 2698412.5117 | 1218914.1588 | 2698433.3021 | 1218907.6023
42 | 2698409.5131 | 1218605.8531 | 2698414.0997 | 1218619.0715 | 2698418.9604 | 1218634.9963 | 2698424.2648 | 1218656.2211 | 2698428.043 | 1218678.3881 | 2698431.0876 | 1218697.6297 | 2698434.2191 | 1218721.7207 | 2698438.2254 | 1218746.6155 | 2698441.0228 | 1218766.5208
43 | 2698588.6296 | 1218940.0276 | 2698575.4266 | 1218966.35 | 2698570.443 | 1218977.6088 | 2698564.6217 | 1218989.9546 | 2698557.6942 | 1219000.8032 | 2698549.0297 | 1219011.1227 | 2698546.9228 | 1219017.8037
44 | 2698588.6296 | 1218940.0276 | 2698732.4945 | 1219058.4824
45 | 2698424.0775 | 1219099.1973 | 2698428.6549 | 1219105.5997 | 2698448.648 | 1219110.6335
46 | 2698683.6394 | 1219381.5302 | 2698674.0981 | 1219370.4955
47 | 2698683.3798 | 1219311.2199 | 2698656.3748 | 1219316.1258 | 2698654.546 | 1219316.8384
48 | 2699077.8261 | 1219383.267 | 2699067.1264 | 1219398.8053
49 | 2699077.8261 | 1219383.267 | 2699082.8995 | 1219389.208
50 | 2699066.8427 | 1219375.1008 | 2699077.8261 | 1219383.267
51 | 2699082.8995 | 1219389.208 | 2699089.2689 | 1219396.6668 | 2699105.92 | 1219407.6849 | 2699121.6422 | 1219418.4207 | 2699128.9365 | 1219423.4123 | 2699150.091 | 1219437.0073 | 2699168.931 | 1219449.652 | 2699189.1859 | 1219461.1974 | 2699207.4922 | 1219472.1544 | 2699226.4865 | 1219481.4551 | 2699228.7388 | 1219480.2028 | 2699230.544 | 1219477.5421 | 2699230.7924 | 1219474.0215 | 2699229.1633 | 1219471.1257 | 2699224.5134 | 1219465.9557 | 2699222.9506 | 1219459.5362 | 2699225.4469 | 1219454.5743 | 2699230.7383 | 1219450.1686
52 | 2699066.8427 | 1219375.1008 | 2699029.9183 | 1219344.9322 | 2699011.3229 | 1219328.9452 | 2698965.4213 | 1219295.8925
53 | 2699027.3992 | 1219229.8867 | 2698986.8645 | 1219278.0138 | 2698965.4213 | 1219295.8925
54 | 2698965.4213 | 1219295.8925 | 2698956.9324 | 1219299.3747
55 | 2699019.7745 | 1219200.4725 | 2699027.3992 | 1219229.8867
56 | 2699027.3992 | 1219229.8867 | 2699028.6921 | 1219228.3513
57 | 2698940.9485 | 1219304.9938 | 2698953.4383 | 1219300.8081 | 2698956.9324 | 1219299.3747
58 | 2699096.9884 | 1219147.1963 | 2699093.9367 | 1219150.8703 | 2699028.6921 | 1219228.3513
59 | 2698887.34 | 1219322.9819 | 2698893.1563 | 1219321.0104 | 2698940.9485 | 1219304.9938
60 | 2698320.0399 | 1219030.9981 | 2698322.5154 | 1219057.1352 | 2698322.9096 | 1219062.8087
61 | 2698323.8942 | 1219097.7422 | 2698324.3307 | 1219083.2614 | 2698322.9096 | 1219062.8087
62 | 2698252.5958 | 1218943.813 | 2698252.0898 | 1218958.8375 | 2698254.0711 | 1218966.6423 | 2698259.594 | 1218976.4848 | 2698272.214 | 1218989.0796 | 2698295.2004 | 1219005.9373 | 2698310.6345 | 1219016.3437 | 2698315.171 | 1219021.5556 | 2698320.0399 | 1219030.9981
63 | 2698323.8942 | 1219097.7422 | 2698354.7624 | 1219106.1131
64 | 2698323.8942 | 1219097.7422 | 2698282.8398 | 1219086.6125 | 2698254.0577 | 1219079.1786
65 | 2698354.7624 | 1219106.1131 | 2698352.5766 | 1219114.8276 | 2698350.6163 | 1219122.3005 | 2698350.9051 | 1219135.8316
66 | 2698354.7624 | 1219106.1131 | 2698379.8421 | 1219112.9209 | 2698382.1468 | 1219113.5482 | 2698387.4975 | 1219114.9487 | 2698407.4239 | 1219120.3483 | 2698413.604 | 1219122.0849
67 | 2698413.604 | 1219122.0849 | 2698411.8518 | 1219127.5265 | 2698411.0598 | 1219137.7873 | 2698410.9889 | 1219161.8253 | 2698414.1425 | 1219174.4641 | 2698423.0118 | 1219194.4247 | 2698430.5534 | 1219212.9735 | 2698439.1466 | 1219231.2729 | 2698441.6753 | 1219234.8727 | 2698443.5648 | 1219235.8157 | 2698443.0353 | 1219237.5415 | 2698443.4808 | 1219240.4398 | 2698444.5661 | 1219242.2813 | 2698445.9641 | 1219243.572 | 2698448.9889 | 1219244.7116 | 2698451.3058 | 1219244.5943 | 2698453.1315 | 1219243.8906
68 | 2698424.0775 | 1219099.1973 | 2698424.0556 | 1219109.7044 | 2698413.604 | 1219122.0849
69 | 2698413.604 | 1219122.0849 | 2698427.3398 | 1219125.0027 | 2698437.3617 | 1219127.2838
70 | 2698453.1315 | 1219243.8906 | 2698461.0142 | 1219262.0771
71 | 2698424.0775 | 1219099.1973 | 2698422.6638 | 1219094.6358
72 | 2698461.0142 | 1219262.0771 | 2698465.7236 | 1219272.9424
73 | 2698422.6638 | 1219094.6358 | 2698416.1478 | 1219073.6107
74 | 2698097.3262 | 1218465.9069 | 2698103.9694 | 1218487.9651 | 2698105.2747 | 1218488.9095 | 2698117.7419 | 1218485.1253
75 | 2698097.3262 | 1218465.9069 | 2698059.2439 | 1218494.8115 | 2698049.2369 | 1218502.3077 | 2698051.2689 | 1218511.67
76 | 2698097.3262 | 1218465.9069 | 2698106.5893 | 1218458.8767 | 2698112.5702 | 1218454.3275 | 2698124.2123 | 1218449.8827 | 2698142.3468 | 1218445.7785 | 2698151.724 | 1218441.9636 | 2698160.2694 | 1218432.431
77 | 2698051.2689 | 1218511.67 | 2698052.0379 | 1218515.2184
78 | 2698051.2689 | 1218511.67 | 2698043.8101 | 1218514.7049 | 2698039.6454 | 1218511.7677 | 2698032.0077 | 1218498.466 | 2698031.0924 | 1218495.9149
79 | 2698254.9378 | 1218347.8316 | 2698248.6242 | 1218353.2091 | 2698227.5508 | 1218371.1632 | 2698168.5518 | 1218423.1942 | 2698160.2694 | 1218432.431
80 | 2698160.2694 | 1218432.431 | 2698159.2711 | 1218427.6 | 2698158.0789 | 1218424.8562 | 2698157.0012 | 1218414.5807
81 | 2698023.9555 | 1218476.2179 | 2698025.5988 | 1218480.6035 | 2698031.0924 | 1218495.9149
82 | 2698254.9378 | 1218347.8316 | 2698257.8096 | 1218345.3884
83 | 2698254.9378 | 1218347.8316 | 2698264.9416 | 1218370.924 | 2698270.7485 | 1218382.9059 | 2698283.0899 | 1218406.0146 | 2698288.9302 | 1218415.9735 | 2698292.4918 | 1218421.7766
84 | 2698257.8096 | 1218345.3884 | 2698286.0356 | 1218405.5407 | 2698302.2609 | 1218429.2285
85 | 2698341.18 | 1218486.0475 | 2698302.2609 | 1218429.2285
86 | 2698413.4778 | 1218605.2626 | 2698396.3877 | 1218569.1438 | 2698381.2552 | 1218544.5544 | 2698341.18 | 1218486.0475
87 | 2698409.5131 | 1218605.8531 | 2698398.5488 | 1218607.5054
88 | 2698413.4778 | 1218605.2626 | 2698409.5131 | 1218605.8531
89 | 2698374.1179 | 1218610.2459 | 2698386.4399 | 1218609.3301 | 2698398.5488 | 1218607.5054
90 | 2698413.4778 | 1218605.2626 | 2698418.9608 | 1218620.2749 | 2698432.4554 | 1218676.8821 | 2698440.1705 | 1218732.7267
91 | 2698699.718 | 1219400.1254 | 2698683.6394 | 1219381.5302
92 | 2698696.8528 | 1219308.4233 | 2698688.1208 | 1219310.3586 | 2698683.3798 | 1219311.2199
93 | 2698699.718 | 1219400.1254 | 2698725.0949 | 1219394.6187
94 | 2698711.4074 | 1219305.1975 | 2698696.8528 | 1219308.4233
95 | 2698757.6925 | 1219387.5451 | 2698725.0949 | 1219394.6187
96 | 2698736.6007 | 1219299.6988 | 2698716.78 | 1219304.0067 | 2698711.4074 | 1219305.1975
97 | 2697820.5249 | 1218728.8992 | 2697826.2198 | 1218736.0734 | 2697833.1196 | 1218744.0562
98 | 2698887.34 | 1219322.9819 | 2698887.9094 | 1219317.0316 | 2698888.3242 | 1219310.7625
99 | 2698887.34 | 1219322.9819 | 2698854.8228 | 1219334.039 | 2698847.085 | 1219339.7369 | 2698838.8414 | 1219347.1053 | 2698829.9168 | 1219345.2004
100 | 2698876.6567 | 1219227.1978 | 2698876.1902 | 1219228.8302 | 2698877.1473 | 1219242.9561 | 2698882.4781 | 1219273.4217 | 2698885.6731 | 1219288.9857 | 2698888.2116 | 1219298.8348 | 2698888.6289 | 1219306.158 | 2698888.3242 | 1219310.7625
101 | 2698829.9168 | 1219345.2004 | 2698818.7251 | 1219339.9555 | 2698814.6673 | 1219333.3138
102 | 2698876.6567 | 1219227.1978 | 2698878.0276 | 1219222.4006 | 2698888.3238 | 1219203.4247 | 2698892.4282 | 1219197.5998 | 2698897.5785 | 1219192.326 | 2698906.8439 | 1219187.4319 | 2698910.708 | 1219183.282 | 2698910.708 | 1219183.282
103 | 2698811.5339 | 1219320.8065 | 2698813.523 | 1219331.4409 | 2698814.6673 | 1219333.3138
104 | 2698910.708 | 1219183.282 | 2698911.7333 | 1219178.6736 | 2698911.8982 | 1219177.5922
105 | 2698803.0406 | 1219287.5694 | 2698810.9924 | 1219317.9116 | 2698811.5339 | 1219320.8065
106 | 2699096.9884 | 1219147.1963 | 2699103.4663 | 1219154.7427 | 2699106.1455 | 1219164.7833 | 2699107.8374 | 1219183.5247 | 2699110.6025 | 1219207.5543 | 2699112.9025 | 1219221.6804 | 2699115.4578 | 1219232.7752
107 | 2699096.9884 | 1219147.1963 | 2699106.438 | 1219135.8121 | 2699123.519 | 1219122.42 | 2699131.0504 | 1219123.2237 | 2699144.7029 | 1219119.7262 | 2699154.8226 | 1219117.7932 | 2699178.2026 | 1219121.7852 | 2699206.2623 | 1219128.7239 | 2699219.5893 | 1219135.6507 | 2699229.5549 | 1219140.231
108 | 2698475.1527 | 1219294.6904 | 2698475.492 | 1219295.9592
109 | 2698475.6269 | 1219296.4635 | 2698475.492 | 1219295.9592
110 | 2698467.3736 | 1219276.7492 | 2698475.1527 | 1219294.6904 | 2698475.1527 | 1219294.6904
111 | 2698475.6269 | 1219296.4635 | 2698480.2993 | 1219313.9335 | 2698480.2993 | 1219313.9335
112 | 2698467.3736 | 1219276.7492 | 2698438.0321 | 1219287.6609
113 | 2698467.3736 | 1219276.7492 | 2698465.7236 | 1219272.9424
114 | 2698477.3566 | 1219335.7892 | 2698479.2067 | 1219331.35 | 2698480.2993 | 1219313.9335
115 | 2698469.9515 | 1219353.5572 | 2698477.3566 | 1219335.7892
116 | 2698469.9515 | 1219353.5572 | 2698476.6712 | 1219356.6149 | 2698490.729 | 1219358.5742
117 | 2698490.729 | 1219358.5742 | 2698502.289 | 1219360.1853
118 | 2699303.2687 | 1219067.1518 | 2699309.4067 | 1219066.398 | 2699313.0322 | 1219060.1874 | 2699314.7356 | 1219049.9863 | 2699315.1797 | 1219048.9471
119 | 2699303.2687 | 1219067.1518 | 2699304.0359 | 1219078.4948
120 | 2699213.4026 | 1219030.0062 | 2699230.1268 | 1219034.41 | 2699247.0532 | 1219036.7047 | 2699280.9588 | 1219027.652 | 2699277.6014 | 1219049.1891 | 2699276.0717 | 1219065.8199 | 2699295.9443 | 1219068.0415 | 2699303.2687 | 1219067.1518
121 | 2699276.3262 | 1219103.3618 | 2699276.0717 | 1219065.8199 | 2699295.9443 | 1219068.0415 | 2699303.2687 | 1219067.1518
122 | 2699213.4026 | 1219030.0062 | 2699214.9085 | 1219024.8165 | 2699216.213 | 1219020.3239 | 2699238.3508 | 1218944.1356
123 | 2699276.3262 | 1219103.3618 | 2699274.2499 | 1219106.3404 | 2699272.7262 | 1219107.5937 | 2699259.8639 | 1219117.8645 | 2699243.0284 | 1219128.347 | 2699235.3286 | 1219135.1385
124 | 2699258.1454 | 1218884.4706 | 2699253.5042 | 1218895.6011 | 2699248.8091 | 1218908.1429 | 2699238.3508 | 1218944.1356
125 | 2699229.5549 | 1219140.231 | 2699235.3286 | 1219135.1385
126 | 2699229.5549 | 1219140.231 | 2699238.3433 | 1219151.2296
127 | 2699229.5549 | 1219140.231 | 2699210.273 | 1219156.2578
128 | 2699258.1454 | 1218884.4706 | 2699260.9542 | 1218876.256 | 2699268.4606 | 1218869.0204 | 2699272.0853 | 1218866.9571 | 2699278.316 | 1218863.3917 | 2699287.7592 | 1218858.8125 | 2699294.4172 | 1218855.1097 | 2699302.9026 | 1218852.894 | 2699310.1639 | 1218852.6148 | 2699317.236 | 1218855.4902 | 2699323.8923 | 1218860.0822 | 2699342.2298 | 1218875.6434
129 | 2699258.1454 | 1218884.4706 | 2699130.5993 | 1218624.6412
130 | 2698786.3972 | 1219290.6106 | 2698782.4171 | 1219291.3379
131 | 2698803.0406 | 1219287.5694 | 2698786.3972 | 1219290.6106
132 | 2698782.4171 | 1219291.3379 | 2698759.5846 | 1219295.5101 | 2698756.7082 | 1219296.0343
133 | 2698739.0725 | 1219299.2483 | 2698756.7082 | 1219296.0343
134 | 2698736.6007 | 1219299.6988 | 2698739.0725 | 1219299.2483
135 | 2698736.6007 | 1219299.6988 | 2698739.6492 | 1219312.8318
136 | 2698739.6492 | 1219312.8318 | 2698745.0156 | 1219335.9513
137 | 2698745.9276 | 1219339.88 | 2698745.0156 | 1219335.9513
138 | 2698748.2183 | 1219349.7489 | 2698748.2183 | 1219349.7489 | 2698745.9276 | 1219339.88
139 | 2698748.4987 | 1219350.327 | 2698748.2183 | 1219349.7489
140 | 2698748.4987 | 1219350.327 | 2698752.5738 | 1219358.7295
141 | 2698791.1578 | 1219380.7659 | 2698782.2353 | 1219382.5591
142 | 2698791.1578 | 1219380.7659 | 2698812.6502 | 1219376.4465
143 | 2698782.2353 | 1219382.5591 | 2698761.0301 | 1219386.8209 | 2698757.6925 | 1219387.5451
144 | 2699342.2298 | 1218875.6434 | 2699374.9259 | 1218900.9176 | 2699393.9836 | 1218913.3332 | 2699411.6347 | 1218922.701 | 2699424.7058 | 1218928.4335
145 | 2699424.7058 | 1218928.4335 | 2699428.7928 | 1218930.2259 | 2699442.0808 | 1218932.6828 | 2699450.9665 | 1218933.1156
146 | 2699416.6264 | 1218801.0425 | 2699429.2884 | 1218820.0895 | 2699476.045 | 1218872.4737 | 2699491.0754 | 1218882.79
147 | 2699416.6264 | 1218801.0425 | 2699581.6364 | 1218619.4544
148 | 2699533.1203 | 1218916.4469 | 2699531.1011 | 1218908.7299 | 2699521.9836 | 1218901.0833 | 2699493.5457 | 1218884.4855 | 2699491.0754 | 1218882.79
149 | 2699533.1203 | 1218916.4469 | 2699530.3446 | 1218923.5611 | 2699528.0606 | 1218927.1478 | 2699524.4337 | 1218931.1567 | 2699520.6918 | 1218933.8628 | 2699514.9837 | 1218936.1357 | 2699511.2126 | 1218936.0504 | 2699450.9665 | 1218933.1156
150 | 2698403.3148 | 1218917.0591 | 2698412.5117 | 1218914.1588
151 | 2698576.1542 | 1218598.2355 | 2698569.996 | 1218596.9772 | 2698559.4767 | 1218602.8295 | 2698532.2862 | 1218636.7593 | 2698507.6866 | 1218669.1866 | 2698488.6561 | 1218683.8824 | 2698470.9074 | 1218699.1109 | 2698455.6699 | 1218718.0947 | 2698446.2196 | 1218729.1019 | 2698440.1705 | 1218732.7267
152 | 2698576.1542 | 1218598.2355 | 2698726.71 | 1218687.7135
153 | 2698374.1179 | 1218610.2459 | 2698362.8986 | 1218611.0797
154 | 2698347.6823 | 1218615.4744 | 2698356.0061 | 1218613.5751 | 2698359.5122 | 1218611.3314 | 2698362.8986 | 1218611.0797
155 | 2698726.71 | 1218687.7135 | 2698730.7396 | 1218690.0708 | 2698730.7396 | 1218690.0708
156 | 2698415.4514 | 1219044.8899 | 2698424.9747 | 1219041.7049 | 2698424.5722 | 1219018.3039 | 2698426.7795 | 1219013.8039 | 2698426.175 | 1219010.8807 | 2698425.2806 | 1219005.5875
157 | 2698421.6911 | 1218988.2573 | 2698421.8918 | 1218990.351 | 2698423.3856 | 1218993.1999 | 2698424.6263 | 1219001.7153 | 2698425.2806 | 1219005.5875
158 | 2698415.4514 | 1219044.8899 | 2698410.4652 | 1219046.5575 | 2698412.9552 | 1219060.2326
159 | 2698421.6911 | 1218988.2573 | 2698420.8528 | 1218979.7375 | 2698420.3859 | 1218972.5553
160 | 2698413.3706 | 1219062.5141 | 2698412.9552 | 1219060.2326
161 | 2698416.8192 | 1218970.2753 | 2698420.2053 | 1218969.7753 | 2698420.3859 | 1218972.5553
162 | 2698416.1478 | 1219073.6107 | 2698414.3134 | 1219067.6915 | 2698413.3706 | 1219062.5141

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697857.2939 | 1218943.6238
1 | 2697927.6271 | 1218966.6904
2 | 2697829.4064 | 1218927.894
3 | 2697935.4336 | 1219000.1645
4 | 2698024.6687 | 1219019.401
5 | 2697947.8539 | 1219027.2433
6 | 2698089.3585 | 1219036.5346
7 | 2697954.474 | 1218888.2876
8 | 2697936.9724 | 1219072.7409
9 | 2698194.2963 | 1219063.7476
10 | 2697919.9213 | 1218849.6213
11 | 2698246.969 | 1219077.3477
12 | 2698183.5088 | 1219031.2048
13 | 2697894.3116 | 1218807.9311
14 | 2697851.4341 | 1218765.2455
15 | 2698557.0522 | 1219199.7058
16 | 2698555.3584 | 1219196.3721
17 | 2698559.6529 | 1219204.8242
18 | 2698541.4056 | 1219165.8726
19 | 2698564.0944 | 1219214.838
20 | 2698536.5698 | 1219167.7606
21 | 2698526.9644 | 1219146.887
22 | 2698566.2851 | 1219218.8818
23 | 2698509.5072 | 1219083.5536
24 | 2698459.9583 | 1219097.3057
25 | 2698502.735 | 1219045.1145
26 | 2698472.5493 | 1218952.6511
27 | 2698544.095 | 1219038.6939
28 | 2698474.5406 | 1219135.7458
29 | 2698635.6263 | 1219324.2103
30 | 2698457.1244 | 1219099.3607
31 | 2698466.7168 | 1218929.4431
32 | 2698460.4355 | 1218899.0456
33 | 2698433.3021 | 1218907.6023
34 | 2698441.0228 | 1218766.5208
35 | 2698464.8123 | 1218921.0995
36 | 2698588.6296 | 1218940.0276
37 | 2698546.9228 | 1219017.8037
38 | 2698732.4945 | 1219058.4824
39 | 2698448.648 | 1219110.6335
40 | 2698674.0981 | 1219370.4955
41 | 2698654.546 | 1219316.8384
42 | 2699067.1264 | 1219398.8053
43 | 2699077.8261 | 1219383.267
44 | 2699082.8995 | 1219389.208
45 | 2699066.8427 | 1219375.1008
46 | 2699230.7383 | 1219450.1686
47 | 2698965.4213 | 1219295.8925
48 | 2699027.3992 | 1219229.8867
49 | 2698956.9324 | 1219299.3747
50 | 2699019.7745 | 1219200.4725
51 | 2699028.6921 | 1219228.3513
52 | 2698940.9485 | 1219304.9938
53 | 2698322.9096 | 1219062.8087
54 | 2698320.0399 | 1219030.9981
55 | 2698323.8942 | 1219097.7422
56 | 2698252.5958 | 1218943.813
57 | 2698354.7624 | 1219106.1131
58 | 2698254.0577 | 1219079.1786
59 | 2698350.9051 | 1219135.8316
60 | 2698413.604 | 1219122.0849
61 | 2698453.1315 | 1219243.8906
62 | 2698424.0775 | 1219099.1973
63 | 2698437.3617 | 1219127.2838
64 | 2698222.0987 | 1219124.0818
65 | 2698461.0142 | 1219262.0771
66 | 2698422.6638 | 1219094.6358
67 | 2698117.7419 | 1218485.1253
68 | 2698097.3262 | 1218465.9069
69 | 2698051.2689 | 1218511.67
70 | 2698160.2694 | 1218432.431
71 | 2698052.0379 | 1218515.2184
72 | 2698031.0924 | 1218495.9149
73 | 2698254.9378 | 1218347.8316
74 | 2698157.0012 | 1218414.5807
75 | 2698023.9555 | 1218476.2179
76 | 2698257.8096 | 1218345.3884
77 | 2698292.4918 | 1218421.7766
78 | 2698302.2609 | 1218429.2285
79 | 2698341.18 | 1218486.0475
80 | 2698409.5131 | 1218605.8531
81 | 2698398.5488 | 1218607.5054
82 | 2698413.4778 | 1218605.2626
83 | 2698683.6394 | 1219381.5302
84 | 2698683.3798 | 1219311.2199
85 | 2698699.718 | 1219400.1254
86 | 2698696.8528 | 1219308.4233
87 | 2698725.0949 | 1219394.6187
88 | 2698711.4074 | 1219305.1975
89 | 2697833.1196 | 1218744.0562
90 | 2697820.5249 | 1218728.8992
91 | 2698887.34 | 1219322.9819
92 | 2698888.3242 | 1219310.7625
93 | 2698829.9168 | 1219345.2004
94 | 2698876.6567 | 1219227.1978
95 | 2698814.6673 | 1219333.3138
96 | 2698910.708 | 1219183.282
97 | 2698811.5339 | 1219320.8065
98 | 2699096.9884 | 1219147.1963
99 | 2698911.8982 | 1219177.5922
100 | 2698475.492 | 1219295.9592
101 | 2698475.1527 | 1219294.6904
102 | 2698475.6269 | 1219296.4635
103 | 2698467.3736 | 1219276.7492
104 | 2698480.2993 | 1219313.9335
105 | 2698438.0321 | 1219287.6609
106 | 2698465.7236 | 1219272.9424
107 | 2698477.3566 | 1219335.7892
108 | 2698469.9515 | 1219353.5572
109 | 2698490.729 | 1219358.5742
110 | 2699315.1797 | 1219048.9471
111 | 2699303.2687 | 1219067.1518
112 | 2699304.0359 | 1219078.4948
113 | 2699213.4026 | 1219030.0062
114 | 2699276.3262 | 1219103.3618
115 | 2699238.3508 | 1218944.1356
116 | 2699235.3286 | 1219135.1385
117 | 2699115.4578 | 1219232.7752
118 | 2699229.5549 | 1219140.231
119 | 2699258.1454 | 1218884.4706
120 | 2698786.3972 | 1219290.6106
121 | 2698782.4171 | 1219291.3379
122 | 2698803.0406 | 1219287.5694
123 | 2698756.7082 | 1219296.0343
124 | 2698739.0725 | 1219299.2483
125 | 2698736.6007 | 1219299.6988
126 | 2698739.6492 | 1219312.8318
127 | 2698745.0156 | 1219335.9513
128 | 2698745.9276 | 1219339.88
129 | 2698748.2183 | 1219349.7489
130 | 2698748.4987 | 1219350.327
131 | 2698752.5738 | 1219358.7295
132 | 2698502.289 | 1219360.1853
133 | 2698791.1578 | 1219380.7659
134 | 2698782.2353 | 1219382.5591
135 | 2698812.6502 | 1219376.4465
136 | 2698757.6925 | 1219387.5451
137 | 2699238.3433 | 1219151.2296
138 | 2699210.273 | 1219156.2578
139 | 2699342.2298 | 1218875.6434
140 | 2699130.5993 | 1218624.6412
141 | 2699424.7058 | 1218928.4335
142 | 2699416.6264 | 1218801.0425
143 | 2699491.0754 | 1218882.79
144 | 2699581.6364 | 1218619.4544
145 | 2699450.9665 | 1218933.1156
146 | 2699533.1203 | 1218916.4469
147 | 2698412.5117 | 1218914.1588
148 | 2698440.1705 | 1218732.7267
149 | 2698576.1542 | 1218598.2355
150 | 2698374.1179 | 1218610.2459
151 | 2698362.8986 | 1218611.0797
152 | 2698403.3148 | 1218917.0591
153 | 2698726.71 | 1218687.7135
154 | 2698347.6823 | 1218615.4744
155 | 2698730.7396 | 1218690.0708
156 | 2698425.2806 | 1219005.5875
157 | 2698415.4514 | 1219044.8899
158 | 2698421.6911 | 1218988.2573
159 | 2698412.9552 | 1219060.2326
160 | 2698420.3859 | 1218972.5553
161 | 2698413.3706 | 1219062.5141
162 | 2698416.8192 | 1218970.2753
163 | 2698416.1478 | 1219073.6107
164 | 2698559.6529 | 1219204.8242

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97754 | -0.43288 | 0.00080748 | 0.00020237
1 | 0.97786 | -0.42671 | 0 | 0
2 | 0.97745 | -0.43468 | 0.003027 | 0.00075864
3 | 0.97768 | -0.43014 | 0.0046232 | 0.0011587
4 | 0.9788 | -0.40813 | 0 | 0
5 | 0.97766 | -0.43054 | 0 | 0
6 | 0.97951 | -0.39422 | 0.00024999 | 6.2654e-05
7 | 0.9785 | -0.41416 | 0 | 0
8 | 0.97763 | -0.43117 | 0.00073037 | 0.00018305
9 | 0.98068 | -0.37124 | 0 | 0
10 | 0.97839 | -0.41627 | 0.00031923 | 8.0007e-05
11 | 0.9813 | -0.3592 | 0 | 0
12 | 0.98066 | -0.37157 | 0.00052435 | 0.00013142
13 | 0.9783 | -0.41802 | 0 | 0
14 | 0.97818 | -0.42035 | 0.00096255 | 0.00024124
15 | 1 | 0 | -0.36272 | -0.092876
16 | 0.99971 | -0.0054401 | 0.0003693 | 9.2556e-05
17 | 0.9995 | -0.0094135 | 0 | 0
18 | 0.99713 | -0.054278 | 0 | 0
19 | 0.99855 | -0.027395 | 0 | 0
20 | 0.99711 | -0.054681 | 0.0044308 | 0.0011105
21 | 0.99505 | -0.093807 | 0 | 0
22 | 0.99815 | -0.034957 | 0.0024131 | 0.00060477
23 | 0.98655 | -0.25689 | 0 | 0
24 | 0.98781 | -0.23251 | 0.001547 | 0.00038771
25 | 0.98639 | -0.26011 | 0 | 0
26 | 0.98349 | -0.31631 | 0.0043129 | 0.0010809
27 | 0.98623 | -0.2632 | 0.0024069 | 0.00060322
28 | 0.99102 | -0.17064 | 0.0022648 | 0.0005676
29 | 0.9873 | -0.24233 | 0 | 0
30 | 0.9879 | -0.23081 | 0.0073473 | 0.0018414
31 | 0.98251 | -0.33544 | 0.0015435 | 0.00038683
32 | 0.98141 | -0.35679 | 0 | 0
33 | 0.98107 | -0.3634 | 0.0036224 | 0.00090786
34 | 0.9785 | -0.41369 | 0.0054426 | 0.0013641
35 | 0.98217 | -0.34205 | 0.0065254 | 0.0016354
36 | 0.98617 | -0.26435 | 0 | 0
37 | 0.98619 | -0.26387 | 0.0014118 | 0.00035383
38 | 0.98612 | -0.26533 | 0.00029044 | 7.2792e-05
39 | 0.98831 | -0.2229 | 0 | 0
40 | 0.98448 | -0.297 | 0.0046487 | 0.0011651
41 | 0.98603 | -0.26686 | 0.0047386 | 0.0011876
42 | 0.97562 | -0.4704 | 0.0010109 | 0.00025335
43 | 0.97564 | -0.47005 | 0 | 0
44 | 0.97559 | -0.4709 | 0.005196 | 0.0013023
45 | 0.97572 | -0.46833 | 0 | 0
46 | 0.97546 | -0.47359 | 0.00069579 | 0.00017438
47 | 0.97655 | -0.45207 | 0 | 0
48 | 0.9759 | -0.46477 | 0 | 0
49 | 0.97664 | -0.45021 | 0.00091259 | 0.00022872
50 | 0.97584 | -0.46604 | 0.0022861 | 0.00057296
51 | 0.97588 | -0.46525 | 0.00078303 | 0.00019624
52 | 0.97683 | -0.44663 | 0.0009114 | 0.00022842
53 | 0.98236 | -0.33846 | 0.00013616 | 3.4124e-05
54 | 0.98234 | -0.3387 | 0 | 0
55 | 0.98237 | -0.33811 | 0 | 0
56 | 0.9823 | -0.33957 | 0.00041012 | 0.00010279
57 | 0.98282 | -0.32935 | 0 | 0
58 | 0.98139 | -0.35728 | 0.0001613 | 4.0425e-05
59 | 0.9826 | -0.33362 | 0.0078294 | 0.0019622
60 | 0.98412 | -0.30401 | 0 | 0
61 | 0.97912 | -0.40161 | 0 | 0
62 | 0.98573 | -0.27281 | 0 | 0
63 | 0.98406 | -0.30528 | 0.0028848 | 0.00072299
64 | 0.98118 | -0.3614 | 0.0022938 | 0.00057488
65 | 0.9784 | -0.41571 | 0.0039572 | 0.00099176
66 | 0.98558 | -0.27565 | 0.0031041 | 0.00077797
67 | 0.97343 | -0.51358 | 0.00061699 | 0.00015463
68 | 0.97346 | -0.51315 | 0 | 0
69 | 0.97328 | -0.51657 | 0 | 0
70 | 0.97368 | -0.50875 | 0 | 0
71 | 0.97328 | -0.51668 | 0.0016499 | 0.00041349
72 | 0.97325 | -0.51714 | 0.00052603 | 0.00013184
73 | 0.97411 | -0.50027 | 0 | 0
74 | 0.97367 | -0.50887 | 0.00035204 | 8.823e-05
75 | 0.97324 | -0.51733 | 0.0004811 | 0.00012057
76 | 0.97412 | -0.49998 | 0 | 0
77 | 0.97406 | -0.50114 | 0.00056589 | 0.00014183
78 | 0.97449 | -0.49263 | 0.00029227 | 7.325e-05
79 | 0.97478 | -0.48694 | 0.0026377 | 0.00066107
80 | 0.97576 | -0.46749 | 0 | 0
81 | 0.97574 | -0.46793 | 0.00025126 | 6.2971e-05
82 | 0.97571 | -0.46864 | 0 | 0
83 | 0.98386 | -0.30908 | 0.0036137 | 0.00090569
84 | 0.98426 | -0.30125 | 0.013421 | 0.0033636
85 | 0.98289 | -0.32787 | 0 | 0
86 | 0.98351 | -0.31572 | 0.0090602 | 0.0022707
87 | 0.98188 | -0.34775 | 0.0098719 | 0.0024741
88 | 0.98277 | -0.3302 | 0.0042824 | 0.0010733
89 | 0.97816 | -0.42083 | 0.00046508 | 0.00011656
90 | 0.97815 | -0.421 | 0.0004726 | 0.00011845
91 | 0.97746 | -0.43422 | 0 | 0
92 | 0.97732 | -0.43686 | 0.00097447 | 0.00024423
93 | 0.97852 | -0.41327 | 0 | 0
94 | 0.97647 | -0.45362 | 0.0030338 | 0.00076034
95 | 0.97886 | -0.40669 | 0.00089353 | 0.00022394
96 | 0.97606 | -0.46177 | 0.0027626 | 0.00069238
97 | 0.97908 | -0.40235 | 0.005286 | 0.0013248
98 | 0.97468 | -0.48901 | 0 | 0
99 | 0.97603 | -0.46231 | 0.0050248 | 0.0012593
100 | 0.97745 | -0.43431 | 0.0030177 | 0.0007563
101 | 0.97747 | -0.43382 | 0.0027822 | 0.00069729
102 | 0.97744 | -0.43447 | 0.0028305 | 0.00070939
103 | 0.9779 | -0.42554 | 0 | 0
104 | 0.9772 | -0.43929 | 0.005267 | 0.00132
105 | 0.97771 | -0.42923 | 0.0064784 | 0.0016236
106 | 0.97801 | -0.4233 | 0.0054592 | 0.0013682
107 | 0.977 | -0.44307 | 0.0028182 | 0.00070631
108 | 0.97689 | -0.44535 | 0 | 0
109 | 0.97676 | -0.44791 | 0.0020491 | 0.00051355
110 | 0.97207 | -0.54072 | 0.0020088 | 0.00050345
111 | 0.97211 | -0.5398 | 0 | 0
112 | 0.97211 | -0.53999 | 0.00090995 | 0.00022806
113 | 0.97142 | -0.55365 | 0 | 0
114 | 0.97262 | -0.52967 | 0 | 0
115 | 0.97096 | -0.56281 | 0.0026888 | 0.00067387
116 | 0.97303 | -0.52153 | 0.00063209 | 0.00015842
117 | 0.97462 | -0.49011 | 0.00066708 | 0.00016719
118 | 0.9731 | -0.52024 | 0 | 0
119 | 0.9708 | -0.56612 | 0 | 0
120 | 0.98008 | -0.38279 | 0.0062802 | 0.001574
121 | 0.98017 | -0.38101 | 0.010893 | 0.00273
122 | 0.97975 | -0.38924 | 0 | 0
123 | 0.98089 | -0.36699 | 0.0079894 | 0.0020023
124 | 0.98144 | -0.35608 | 0.010888 | 0.0027288
125 | 0.98153 | -0.3543 | 0 | 0
126 | 0.98122 | -0.36049 | 0.0042513 | 0.0010655
127 | 0.98076 | -0.36957 | 0.0044254 | 0.0011091
128 | 0.98069 | -0.37079 | 0.0012865 | 0.00032244
129 | 0.98055 | -0.37362 | 0.005031 | 0.0012609
130 | 0.98054 | -0.37374 | 0.0045036 | 0.0011287
131 | 0.98049 | -0.37473 | 0.0058646 | 0.0014698
132 | 0.97671 | -0.44886 | 0.0044437 | 0.0011137
133 | 0.98024 | -0.37976 | 0.010352 | 0.0025945
134 | 0.98034 | -0.37777 | 0.010837 | 0.0027159
135 | 0.98021 | -0.38044 | 0.0016965 | 0.00042517
136 | 0.98087 | -0.36738 | 0.0096355 | 0.0024149
137 | 0.97309 | -0.52039 | 0.00057994 | 0.00014535
138 | 0.97306 | -0.5211 | 0.0018677 | 0.00046808
139 | 0.97075 | -0.56708 | 0 | 0
140 | 0.97016 | -0.5787 | 0.0023436 | 0.00058737
141 | 0.97071 | -0.56797 | 0.00022816 | 5.7183e-05
142 | 0.97067 | -0.56874 | 0 | 0
143 | 0.97068 | -0.56855 | 7.0562e-05 | 1.7684e-05
144 | 0.97065 | -0.56914 | 8.2291e-05 | 2.0624e-05
145 | 0.9707 | -0.5681 | 9.1674e-05 | 2.2976e-05
146 | 0.97069 | -0.56838 | 0 | 0
147 | 0.98089 | -0.36704 | 0.0084253 | 0.0021116
148 | 0.97466 | -0.4893 | 0 | 0
149 | 0.97309 | -0.52031 | 0.0054337 | 0.0013618
150 | 0.9757 | -0.46879 | 0.00032428 | 8.1273e-05
151 | 0.97568 | -0.46912 | 0.0013256 | 0.00033222
152 | 0.98088 | -0.36718 | 0.00078744 | 0.00019735
153 | 0.97257 | -0.53059 | 0.0013939 | 0.00034935
154 | 0.97568 | -0.4692 | 0.00027104 | 6.7928e-05
155 | 0.97256 | -0.53075 | 0.0017915 | 0.00044899
156 | 0.98318 | -0.32247 | 0.0034921 | 0.00087519
157 | 0.98418 | -0.30294 | 0.0016157 | 0.00040493
158 | 0.98286 | -0.3288 | 0 | 0
159 | 0.98462 | -0.2944 | 0.0011659 | 0.00029221
160 | 0.98257 | -0.33439 | 0.011366 | 0.0028487
161 | 0.98468 | -0.29332 | 0.0022937 | 0.00057486
162 | 0.98252 | -0.33532 | 0.0083004 | 0.0020803
163 | 0.98497 | -0.2875 | 0.001758 | 0.0004406
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0038348 | -0.00096078 | 0.0038359 | 0.00096039 | 1.1268e-06 | -3.8487e-07 | 0.0058372 | 0.0058368 | 0.0058372 | 0.97754 | -0.43288 | 0.97786 | -0.42671 | 1.6036
1 | 0.0030273 | 0.0007584 | -0.003027 | -0.00075864 | 2.583e-07 | -2.4131e-07 | 0.004608 | 0.0046082 | 0.0046082 | 0.97754 | -0.43288 | 0.97745 | -0.43468 | 1.266
2 | 0.0053545 | 0.0013409 | -0.0053536 | -0.0013408 | 8.7396e-07 | 1.1901e-07 | 0.0081476 | 0.0081478 | 0.0081478 | 0.97786 | -0.42671 | 0.97768 | -0.43014 | 2.2384
3 | -0.0091904 | -0.0023013 | 0.0091985 | 0.0023051 | 8.1381e-06 | 3.8149e-06 | 0.013984 | 0.013984 | 0.013984 | 0.97786 | -0.42671 | 0.9788 | -0.40813 | 3.8419
4 | 0.00073041 | 0.00018211 | -0.0007304 | -0.00018247 | 1.3955e-08 | -3.6886e-07 | 0.0011113 | 0.0011115 | 0.0011115 | 0.97768 | -0.43014 | 0.97766 | -0.43054 | 0.30535
5 | -0.011419 | -0.0028576 | 0.011427 | 0.0028616 | 7.5614e-06 | 3.9976e-06 | 0.017358 | 0.017358 | 0.017358 | 0.9788 | -0.40813 | 0.97951 | -0.39422 | 4.7688
6 | 0.0022207 | 0.00055245 | -0.0022201 | -0.00055391 | 6.3487e-07 | -1.4614e-06 | 0.0033746 | 0.0033752 | 0.0033752 | 0.9788 | -0.40813 | 0.9785 | -0.41416 | 0.92726
7 | 0.0007304 | 0.00018247 | -0.00073037 | -0.00018305 | 2.1739e-08 | -5.7441e-07 | 0.0011115 | 0.0011117 | 0.0011117 | 0.97766 | -0.43054 | 0.97763 | -0.43117 | 0.30541
8 | -0.011677 | -0.0029242 | 0.01169 | 0.002931 | 1.2791e-05 | 6.8198e-06 | 0.017738 | 0.017737 | 0.017738 | 0.97951 | -0.39422 | 0.98068 | -0.37124 | 4.8731
9 | 0.0022201 | 0.00055391 | -0.0022199 | -0.00055443 | 2.2315e-07 | -5.132e-07 | 0.0033752 | 0.0033755 | 0.0033755 | 0.9785 | -0.41416 | 0.97839 | -0.41627 | 0.92732
10 | -0.012214 | -0.003062 | 0.012221 | 0.0030658 | 7.0067e-06 | 3.7975e-06 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.98068 | -0.37124 | 0.9813 | -0.3592 | 5.0915
11 | 0.00052436 | 0.00013097 | -0.00052435 | -0.00013142 | 8.4197e-09 | -4.4221e-07 | 0.00079547 | 0.00079563 | 0.00079563 | 0.98068 | -0.37124 | 0.98066 | -0.37157 | 0.21858
12 | 0.0019006 | 0.00047442 | -0.0019005 | -0.00047495 | 1.5797e-07 | -5.3223e-07 | 0.0028899 | 0.0028902 | 0.0028902 | 0.97839 | -0.41627 | 0.9783 | -0.41802 | 0.794
13 | 0.0022941 | 0.00057437 | -0.0022938 | -0.00057488 | 2.4022e-07 | -5.1497e-07 | 0.0034785 | 0.0034787 | 0.0034787 | 0.9813 | -0.3592 | 0.98118 | -0.3614 | 0.95569
14 | -0.014515 | -0.0036402 | 0.014516 | 0.0036409 | 1.3302e-06 | 7.588e-07 | 0.022011 | 0.022011 | 0.022011 | 0.9813 | -0.3592 | 0.98139 | -0.35728 | 6.047
15 | 0.0019005 | 0.00047495 | -0.0019003 | -0.00047566 | 2.1028e-07 | -7.0815e-07 | 0.0028902 | 0.0028905 | 0.0028905 | 0.9783 | -0.41802 | 0.97818 | -0.42035 | 0.79408
16 | 0.0009377 | 0.00023442 | -0.00093768 | -0.00023476 | 2.1366e-08 | -3.379e-07 | 0.0014262 | 0.0014264 | 0.0014264 | 0.97818 | -0.42035 | 0.97816 | -0.42083 | 0.39186
17 | 0.16971 | 0.043632 | -0.16967 | -0.043603 | 4.4851e-05 | 2.8607e-05 | 0.25293 | 0.25293 | 0.25293 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0054401 | 34.7425
18 | 0.19136 | 0.049245 | -0.19127 | -0.049189 | 8.7558e-05 | 5.5887e-05 | 0.2852 | 0.2852 | 0.2852 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.0094135 | 39.1754
19 | 0.1693 | 0.04351 | -0.1689 | -0.043255 | 0.00040064 | 0.00025553 | 0.25238 | 0.25238 | 0.25238 | 0.99971 | -0.0054401 | 0.99713 | -0.054278 | 34.6671
20 | 0.19127 | 0.049189 | -0.1911 | -0.049082 | 0.00016701 | 0.0001066 | 0.2852 | 0.2852 | 0.2852 | 0.9995 | -0.0094135 | 0.99855 | -0.027395 | 39.1755
21 | 0.0044309 | 0.0011105 | -0.0044308 | -0.0011105 | 8.4898e-08 | -1.3206e-08 | 0.0066123 | 0.0066123 | 0.0066123 | 0.99713 | -0.054278 | 0.99711 | -0.054681 | 1.8166
22 | 0.16447 | 0.042144 | -0.16415 | -0.041944 | 0.00031443 | 0.00020051 | 0.24576 | 0.24576 | 0.24576 | 0.99713 | -0.054278 | 0.99505 | -0.093807 | 33.7588
23 | 0.1911 | 0.049082 | -0.19103 | -0.049037 | 7.0139e-05 | 4.4769e-05 | 0.2852 | 0.2852 | 0.2852 | 0.99855 | -0.027395 | 0.99815 | -0.034957 | 39.1755
24 | 0.16415 | 0.041944 | -0.16355 | -0.041557 | 0.00060744 | 0.00038737 | 0.24576 | 0.24576 | 0.24576 | 0.99505 | -0.093807 | 0.99102 | -0.17064 | 33.7589
25 | 0.18862 | 0.048433 | -0.18674 | -0.047234 | 0.0018782 | 0.0011988 | 0.2816 | 0.2816 | 0.2816 | 0.99815 | -0.034957 | 0.9873 | -0.24233 | 38.6815
26 | -0.053053 | -0.013411 | 0.053115 | 0.013449 | 6.2086e-05 | 3.8414e-05 | 0.080061 | 0.08006 | 0.080061 | 0.98655 | -0.25689 | 0.98781 | -0.23251 | 10.9974
27 | 0.0041104 | 0.0010258 | -0.0041098 | -0.001026 | 6.2965e-07 | -1.5498e-07 | 0.0061982 | 0.0061984 | 0.0061984 | 0.98655 | -0.25689 | 0.98639 | -0.26011 | 1.7029
28 | 0.048943 | 0.012385 | -0.048804 | -0.012299 | 0.00013915 | 8.5595e-05 | 0.073863 | 0.073864 | 0.073864 | 0.98655 | -0.25689 | 0.98349 | -0.31631 | 10.1462
29 | -0.054662 | -0.013837 | 0.054667 | 0.01384 | 4.4556e-06 | 2.7619e-06 | 0.082391 | 0.082391 | 0.082391 | 0.98781 | -0.23251 | 0.9879 | -0.23081 | 11.3174
30 | 0.0041098 | 0.001026 | -0.0041092 | -0.0010261 | 6.031e-07 | -1.4823e-07 | 0.0061984 | 0.0061986 | 0.0061986 | 0.98639 | -0.26011 | 0.98623 | -0.2632 | 1.7029
31 | 0.044491 | 0.011218 | -0.04445 | -0.011193 | 4.0699e-05 | 2.5744e-05 | 0.067339 | 0.067339 | 0.067339 | 0.98349 | -0.31631 | 0.98251 | -0.33544 | 18.4997
32 | 0.0017023 | 0.00042288 | -0.0017023 | -0.00042312 | 5.4076e-08 | -2.4459e-07 | 0.0025671 | 0.0025672 | 0.0025672 | 0.98623 | -0.2632 | 0.98619 | -0.26387 | 0.70528
33 | 0.16128 | 0.040989 | -0.16088 | -0.040731 | 0.00040475 | 0.00025809 | 0.24236 | 0.24236 | 0.24236 | 0.99102 | -0.17064 | 0.98831 | -0.2229 | 33.2918
34 | 0.050936 | 0.012873 | -0.050803 | -0.012788 | 0.00013316 | 8.4452e-05 | 0.076808 | 0.076808 | 0.076808 | 0.9873 | -0.24233 | 0.98448 | -0.297 | 21.1011
35 | 0.1358 | 0.034361 | -0.13564 | -0.034259 | 0.00015968 | 0.00010167 | 0.20479 | 0.20479 | 0.20479 | 0.9873 | -0.24233 | 0.98603 | -0.26686 | 28.131
36 | -0.062014 | -0.015681 | 0.062038 | 0.015696 | 2.3563e-05 | 1.4712e-05 | 0.093458 | 0.093457 | 0.093458 | 0.9879 | -0.23081 | 0.98831 | -0.2229 | 12.8376
37 | 0.042907 | 0.010806 | -0.042893 | -0.010797 | 1.356e-05 | 8.57e-06 | 0.065001 | 0.065001 | 0.065001 | 0.98251 | -0.33544 | 0.98217 | -0.34205 | 17.8575
38 | 0.012841 | 0.0032197 | -0.012837 | -0.0032174 | 4.0443e-06 | 2.229e-06 | 0.01947 | 0.01947 | 0.01947 | 0.98141 | -0.35679 | 0.98107 | -0.3634 | 5.3489
39 | 0.023501 | 0.005926 | -0.023437 | -0.0058869 | 6.3822e-05 | 3.9159e-05 | 0.035645 | 0.035646 | 0.035646 | 0.98141 | -0.35679 | 0.9785 | -0.41369 | 9.7928
40 | -0.036342 | -0.0091457 | 0.036368 | 0.0091618 | 2.5618e-05 | 1.6111e-05 | 0.055115 | 0.055115 | 0.055115 | 0.98141 | -0.35679 | 0.98217 | -0.34205 | 15.1415
41 | 0.0092144 | 0.0023096 | -0.0092128 | -0.0023088 | 1.5967e-06 | 7.467e-07 | 0.013976 | 0.013976 | 0.013976 | 0.98107 | -0.3634 | 0.98089 | -0.36704 | 3.8395
42 | 0.017995 | 0.0045228 | -0.017949 | -0.0044954 | 4.6097e-05 | 2.7446e-05 | 0.027369 | 0.02737 | 0.02737 | 0.9785 | -0.41369 | 0.97576 | -0.46749 | 7.5192
43 | -0.00029046 | -7.0423e-05 | 0.00029046 | 6.9295e-05 | 6.3635e-09 | -1.1285e-06 | 0.00043744 | 0.00043705 | 0.00043744 | 0.98617 | -0.26435 | 0.98619 | -0.26387 | 0.12017
44 | 0.00029046 | 7.0423e-05 | -0.00029044 | -7.2792e-05 | 1.3397e-08 | -2.369e-06 | 0.00043744 | 0.00043827 | 0.00043827 | 0.98617 | -0.26435 | 0.98612 | -0.26533 | 0.1204
45 | 0.098838 | 0.025035 | -0.098602 | -0.024884 | 0.00023634 | 0.00015089 | 0.14891 | 0.14891 | 0.14891 | 0.98831 | -0.2229 | 0.98573 | -0.27281 | 40.9086
46 | 0.046155 | 0.011623 | -0.046128 | -0.011606 | 2.6638e-05 | 1.6863e-05 | 0.069781 | 0.069781 | 0.069781 | 0.98448 | -0.297 | 0.98386 | -0.30908 | 19.1707
47 | 0.1309 | 0.033072 | -0.13069 | -0.032935 | 0.0002154 | 0.00013711 | 0.19764 | 0.19764 | 0.19764 | 0.98603 | -0.26686 | 0.98426 | -0.30125 | 27.1488
48 | -0.0010109 | -0.00025335 | 0.0010109 | 0.00025312 | 1.6816e-08 | -2.2483e-07 | 0.0015418 | 0.0015417 | 0.0015418 | 0.97562 | -0.4704 | 0.97564 | -0.47005 | 0.42357
49 | 0.0058922 | 0.0014741 | -0.0058919 | -0.0014741 | 2.3655e-07 | 5.3834e-08 | 0.0089856 | 0.0089857 | 0.0089857 | 0.97564 | -0.47005 | 0.97559 | -0.4709 | 2.4686
50 | -0.006903 | -0.0017272 | 0.0069036 | 0.0017274 | 5.6774e-07 | 1.9274e-07 | 0.010527 | 0.010527 | 0.010527 | 0.97564 | -0.47005 | 0.97572 | -0.46833 | 2.8921
51 | 0.00069588 | 0.00017182 | -0.00069579 | -0.00017438 | 8.8608e-08 | -2.5643e-06 | 0.0010605 | 0.0010614 | 0.0010614 | 0.97559 | -0.4709 | 0.97546 | -0.47359 | 0.29159
52 | -0.0069036 | -0.0017274 | 0.006909 | 0.0017293 | 5.3415e-06 | 1.8118e-06 | 0.010527 | 0.010527 | 0.010527 | 0.97572 | -0.46833 | 0.97655 | -0.45207 | 2.8921
53 | 0.015296 | 0.00383 | -0.015287 | -0.0038264 | 9.2411e-06 | 3.6455e-06 | 0.023306 | 0.023307 | 0.023307 | 0.97655 | -0.45207 | 0.9759 | -0.46477 | 3.2015
54 | -0.022205 | -0.0055593 | 0.022207 | 0.0055603 | 1.9693e-06 | 1.0307e-06 | 0.033833 | 0.033833 | 0.033833 | 0.97655 | -0.45207 | 0.97664 | -0.45021 | 4.6474
55 | 0.0022863 | 0.00057267 | -0.0022861 | -0.00057296 | 1.3846e-07 | -2.9101e-07 | 0.0034859 | 0.003486 | 0.003486 | 0.9759 | -0.46477 | 0.97584 | -0.46604 | 0.9577
56 | 0.013001 | 0.0032537 | -0.013001 | -0.0032535 | 2.9573e-07 | 1.6419e-07 | 0.019821 | 0.019821 | 0.019821 | 0.9759 | -0.46477 | 0.97588 | -0.46525 | 5.4454
57 | -0.02312 | -0.005789 | 0.023124 | 0.0057911 | 3.9429e-06 | 2.0992e-06 | 0.035224 | 0.035223 | 0.035224 | 0.97664 | -0.45021 | 0.97683 | -0.44663 | 4.8384
58 | 0.012217 | 0.0030573 | -0.012204 | -0.0030498 | 1.3802e-05 | 7.5096e-06 | 0.018627 | 0.018628 | 0.018628 | 0.97588 | -0.46525 | 0.97468 | -0.48901 | 5.1176
59 | -0.024035 | -0.0060195 | 0.024049 | 0.0060272 | 1.4211e-05 | 7.6787e-06 | 0.036612 | 0.036611 | 0.036612 | 0.97683 | -0.44663 | 0.97746 | -0.43422 | 5.0291
60 | 0.00041014 | 0.00010092 | -0.00041014 | -0.00010132 | 4.6143e-09 | -4.0143e-07 | 0.0006206 | 0.00062074 | 0.00062074 | 0.98236 | -0.33846 | 0.98234 | -0.3387 | 0.17053
61 | -0.0005463 | -0.00013504 | 0.00054631 | 0.00013461 | 8.9687e-09 | -4.3725e-07 | 0.00082684 | 0.00082668 | 0.00082684 | 0.98236 | -0.33846 | 0.98237 | -0.33811 | 0.22715
62 | 0.00041014 | 0.00010132 | -0.00041012 | -0.00010279 | 1.688e-08 | -1.4668e-06 | 0.00062074 | 0.00062127 | 0.00062127 | 0.98234 | -0.3387 | 0.9823 | -0.33957 | 0.17068
63 | -0.015237 | -0.0038236 | 0.015244 | 0.0038273 | 6.3723e-06 | 3.6743e-06 | 0.023082 | 0.023082 | 0.023082 | 0.98237 | -0.33811 | 0.98282 | -0.32935 | 6.3412
64 | 0.014691 | 0.003689 | -0.014678 | -0.0036814 | 1.3422e-05 | 7.6761e-06 | 0.022255 | 0.022256 | 0.022256 | 0.98237 | -0.33811 | 0.98139 | -0.35728 | 6.1142
65 | 0.0078309 | 0.0019629 | -0.0078294 | -0.0019622 | 1.5943e-06 | 6.3719e-07 | 0.011856 | 0.011856 | 0.011856 | 0.98282 | -0.32935 | 0.9826 | -0.33362 | 3.2573
66 | -0.023075 | -0.0057902 | 0.023103 | 0.0058073 | 2.791e-05 | 1.7088e-05 | 0.034938 | 0.034938 | 0.034938 | 0.98282 | -0.32935 | 0.98412 | -0.30401 | 9.5984
67 | 0.039346 | 0.0099518 | -0.039163 | -0.0098363 | 0.0001833 | 0.00011557 | 0.059525 | 0.059526 | 0.059526 | 0.98412 | -0.30401 | 0.97912 | -0.40161 | 16.3533
68 | -0.065334 | -0.016482 | 0.065432 | 0.016544 | 9.7764e-05 | 6.2229e-05 | 0.098825 | 0.098825 | 0.098825 | 0.98412 | -0.30401 | 0.98573 | -0.27281 | 27.1498
69 | 0.002885 | 0.0007228 | -0.0028848 | -0.00072299 | 1.7354e-07 | -1.9793e-07 | 0.004362 | 0.0043622 | 0.0043622 | 0.98412 | -0.30401 | 0.98406 | -0.30528 | 1.1984
70 | 0.039163 | 0.0098363 | -0.039137 | -0.0098196 | 2.6338e-05 | 1.6607e-05 | 0.059526 | 0.059526 | 0.059526 | 0.97912 | -0.40161 | 0.9784 | -0.41571 | 16.3533
71 | 0.03317 | 0.0083402 | -0.033166 | -0.0083374 | 4.4918e-06 | 2.8139e-06 | 0.050082 | 0.050082 | 0.050082 | 0.98573 | -0.27281 | 0.98558 | -0.27565 | 13.7588
72 | 0.03518 | 0.0088279 | -0.035167 | -0.0088199 | 1.2714e-05 | 7.9885e-06 | 0.053508 | 0.053508 | 0.053508 | 0.9784 | -0.41571 | 0.97801 | -0.4233 | 14.6999
73 | 0.030062 | 0.0075594 | -0.030045 | -0.0075488 | 1.701e-05 | 1.0606e-05 | 0.045396 | 0.045396 | 0.045396 | 0.98558 | -0.27565 | 0.98497 | -0.2875 | 12.4713
74 | -0.00061699 | -0.00015463 | 0.000617 | 0.00015417 | 1.2566e-08 | -4.6035e-07 | 0.00094315 | 0.00094298 | 0.00094315 | 0.97343 | -0.51358 | 0.97346 | -0.51315 | 0.25911
75 | 0.0026575 | 0.00066464 | -0.002657 | -0.00066524 | 4.3177e-07 | -5.9111e-07 | 0.0040617 | 0.004062 | 0.004062 | 0.97346 | -0.51315 | 0.97328 | -0.51657 | 1.1159
76 | -0.0032745 | -0.00081882 | 0.0032751 | 0.00081835 | 6.8531e-07 | -4.6876e-07 | 0.0050046 | 0.0050043 | 0.0050046 | 0.97346 | -0.51315 | 0.97368 | -0.50875 | 1.3749
77 | 0.0016499 | 0.00041345 | -0.0016499 | -0.00041349 | 8.6634e-09 | -3.958e-08 | 0.0025224 | 0.0025224 | 0.0025224 | 0.97328 | -0.51657 | 0.97328 | -0.51668 | 0.69297
78 | 0.0010072 | 0.00025178 | -0.0010071 | -0.00025215 | 2.7733e-08 | -3.6995e-07 | 0.0015396 | 0.0015397 | 0.0015397 | 0.97328 | -0.51657 | 0.97325 | -0.51714 | 0.423
79 | -0.0036272 | -0.00090635 | 0.0036286 | 0.00090571 | 1.4611e-06 | -6.4343e-07 | 0.0055422 | 0.0055417 | 0.0055422 | 0.97368 | -0.50875 | 0.97411 | -0.50027 | 1.5226
80 | 0.00035204 | 8.8004e-05 | -0.00035204 | -8.823e-05 | 1.9813e-09 | -2.258e-07 | 0.00053792 | 0.00053801 | 0.00053801 | 0.97368 | -0.50875 | 0.97367 | -0.50887 | 0.1478
81 | 0.0004811 | 0.00012032 | -0.0004811 | -0.00012057 | 4.2502e-09 | -2.5763e-07 | 0.00073547 | 0.00073556 | 0.00073556 | 0.97325 | -0.51714 | 0.97324 | -0.51733 | 0.20208
82 | -0.0041946 | -0.0010465 | 0.0041946 | 0.0010465 | 5.7935e-08 | -9.7917e-09 | 0.0064058 | 0.0064058 | 0.0064058 | 0.97411 | -0.50027 | 0.97412 | -0.49998 | 1.7598
83 | 0.00056592 | 0.00014081 | -0.00056589 | -0.00014183 | 2.326e-08 | -1.0187e-06 | 0.00086411 | 0.00086448 | 0.00086448 | 0.97411 | -0.50027 | 0.97406 | -0.50114 | 0.2375
84 | -0.0041946 | -0.0010465 | 0.0041961 | 0.0010463 | 1.4642e-06 | -2.4801e-07 | 0.0064058 | 0.0064053 | 0.0064058 | 0.97412 | -0.49998 | 0.97449 | -0.49263 | 1.7598
85 | -0.0044884 | -0.0011195 | 0.0044896 | 0.0011194 | 1.2124e-06 | -8.2366e-08 | 0.0068516 | 0.0068513 | 0.0068516 | 0.97449 | -0.49263 | 0.97478 | -0.48694 | 1.8823
86 | -0.0071273 | -0.0017805 | 0.0071335 | 0.0017827 | 6.2006e-06 | 2.2247e-06 | 0.010878 | 0.010877 | 0.010878 | 0.97478 | -0.48694 | 0.97571 | -0.46864 | 2.9884
87 | 0.0021723 | 0.0005437 | -0.0021723 | -0.00054381 | 4.5625e-08 | -1.093e-07 | 0.0033125 | 0.0033125 | 0.0033125 | 0.97576 | -0.46749 | 0.97574 | -0.46793 | 0.91003
88 | 0.015776 | 0.0039517 | -0.015775 | -0.0039512 | 8.675e-07 | 5.0527e-07 | 0.024058 | 0.024058 | 0.024058 | 0.97576 | -0.46749 | 0.97571 | -0.46864 | 6.6092
89 | 0.001921 | 0.00048084 | -0.0019209 | -0.0004811 | 7.9168e-08 | -2.5661e-07 | 0.0029293 | 0.0029294 | 0.0029294 | 0.97574 | -0.46793 | 0.9757 | -0.46879 | 0.80479
90 | 0.0086419 | 0.0021684 | -0.0086334 | -0.0021646 | 8.5053e-06 | 3.8146e-06 | 0.01318 | 0.013181 | 0.013181 | 0.97571 | -0.46864 | 0.97466 | -0.4893 | 3.6211
91 | 0.042514 | 0.010701 | -0.042476 | -0.010676 | 3.8133e-05 | 2.4093e-05 | 0.064316 | 0.064316 | 0.064316 | 0.98386 | -0.30908 | 0.98289 | -0.32787 | 17.6692
92 | 0.11727 | 0.029571 | -0.11719 | -0.02952 | 8.1167e-05 | 5.1597e-05 | 0.17735 | 0.17735 | 0.17735 | 0.98426 | -0.30125 | 0.98351 | -0.31572 | 24.3617
93 | 0.042476 | 0.010676 | -0.042436 | -0.010651 | 4.0281e-05 | 2.5451e-05 | 0.064316 | 0.064316 | 0.064316 | 0.98289 | -0.32787 | 0.98188 | -0.34775 | 17.6693
94 | 0.10813 | 0.027249 | -0.10805 | -0.027201 | 7.4856e-05 | 4.753e-05 | 0.16365 | 0.16365 | 0.16365 | 0.98351 | -0.31572 | 0.98277 | -0.3302 | 22.4788
95 | 0.032564 | 0.0081769 | -0.032533 | -0.0081578 | 3.0471e-05 | 1.908e-05 | 0.049355 | 0.049356 | 0.049356 | 0.98188 | -0.34775 | 0.98087 | -0.36738 | 13.5592
96 | 0.10377 | 0.026128 | -0.10365 | -0.026052 | 0.00011942 | 7.5778e-05 | 0.15716 | 0.15716 | 0.15716 | 0.98277 | -0.3302 | 0.98153 | -0.3543 | 21.5882
97 | 0.0004726 | 0.0001182 | -0.0004726 | -0.00011845 | 3.8202e-09 | -2.4498e-07 | 0.00071886 | 0.00071895 | 0.00071895 | 0.97816 | -0.42083 | 0.97815 | -0.421 | 0.19751
98 | 0.011809 | 0.0029628 | -0.011807 | -0.002962 | 1.486e-06 | 7.9742e-07 | 0.017978 | 0.017978 | 0.017978 | 0.97746 | -0.43422 | 0.97732 | -0.43686 | 4.9391
99 | -0.035858 | -0.00899 | 0.035894 | 0.0090113 | 3.5837e-05 | 2.1326e-05 | 0.05459 | 0.054589 | 0.05459 | 0.97746 | -0.43422 | 0.97852 | -0.41327 | 7.4986
100 | 0.010833 | 0.0027178 | -0.010824 | -0.0027133 | 8.6516e-06 | 4.4754e-06 | 0.016495 | 0.016495 | 0.016495 | 0.97732 | -0.43686 | 0.97647 | -0.45362 | 4.5316
101 | -0.035894 | -0.0090113 | 0.035905 | 0.009018 | 1.1255e-05 | 6.6967e-06 | 0.054589 | 0.054589 | 0.054589 | 0.97852 | -0.41327 | 0.97886 | -0.40669 | 7.4985
102 | 0.0077906 | 0.0019529 | -0.0077875 | -0.0019517 | 3.0246e-06 | 1.2202e-06 | 0.011872 | 0.011872 | 0.011872 | 0.97647 | -0.45362 | 0.97606 | -0.46177 | 3.2616
103 | -0.036799 | -0.0092419 | 0.036807 | 0.0092465 | 7.6376e-06 | 4.5608e-06 | 0.055947 | 0.055947 | 0.055947 | 0.97886 | -0.40669 | 0.97908 | -0.40235 | 7.685
104 | 0.0050249 | 0.0012593 | -0.0050248 | -0.0012593 | 1.2797e-07 | 9.2229e-09 | 0.0076606 | 0.0076606 | 0.0076606 | 0.97606 | -0.46177 | 0.97603 | -0.46231 | 2.1046
105 | -0.042093 | -0.010571 | 0.042119 | 0.010587 | 2.6336e-05 | 1.5991e-05 | 0.063981 | 0.06398 | 0.063981 | 0.97908 | -0.40235 | 0.97975 | -0.38924 | 8.7886
106 | 0.00066711 | 0.0001661 | -0.00066708 | -0.00016719 | 3.4619e-08 | -1.0874e-06 | 0.0010181 | 0.0010185 | 0.0010185 | 0.97468 | -0.48901 | 0.97462 | -0.49011 | 0.2798
107 | 0.011537 | 0.0028837 | -0.011519 | -0.0028746 | 1.7105e-05 | 9.1168e-06 | 0.01761 | 0.01761 | 0.01761 | 0.97468 | -0.48901 | 0.9731 | -0.52024 | 4.838
108 | -0.020433 | -0.0051225 | 0.020434 | 0.0051228 | 4.7655e-07 | 2.8853e-07 | 0.031107 | 0.031107 | 0.031107 | 0.97745 | -0.43431 | 0.97747 | -0.43382 | 8.5458
109 | 0.017415 | 0.0043662 | -0.017415 | -0.0043661 | 1.3763e-07 | 8.1538e-08 | 0.026513 | 0.026513 | 0.026513 | 0.97745 | -0.43431 | 0.97744 | -0.43447 | 7.2837
110 | -0.023216 | -0.0058201 | 0.023225 | 0.0058257 | 9.1596e-06 | 5.6169e-06 | 0.035342 | 0.035342 | 0.035342 | 0.97747 | -0.43382 | 0.9779 | -0.42554 | 9.7094
111 | 0.014585 | 0.0036567 | -0.014581 | -0.0036548 | 3.3433e-06 | 1.9131e-06 | 0.022204 | 0.022204 | 0.022204 | 0.97744 | -0.43447 | 0.9772 | -0.43929 | 6.1
112 | 0.0064796 | 0.001624 | -0.0064784 | -0.0016236 | 1.1384e-06 | 3.3687e-07 | 0.0098596 | 0.0098598 | 0.0098598 | 0.9779 | -0.42554 | 0.97771 | -0.42923 | 2.7087
113 | -0.029705 | -0.0074497 | 0.029708 | 0.0074517 | 3.179e-06 | 1.9825e-06 | 0.045202 | 0.045202 | 0.045202 | 0.9779 | -0.42554 | 0.97801 | -0.4233 | 12.4181
114 | 0.0093144 | 0.0023348 | -0.0093127 | -0.002334 | 1.6793e-06 | 7.9594e-07 | 0.014184 | 0.014184 | 0.014184 | 0.9772 | -0.43929 | 0.977 | -0.44307 | 3.8966
115 | 0.0064945 | 0.0016277 | -0.0064938 | -0.0016275 | 7.0626e-07 | 2.1098e-07 | 0.0098914 | 0.0098915 | 0.0098915 | 0.977 | -0.44307 | 0.97689 | -0.44535 | 2.7174
116 | 0.0064938 | 0.0016275 | -0.006493 | -0.0016272 | 7.9166e-07 | 2.3656e-07 | 0.0098915 | 0.0098916 | 0.0098916 | 0.97689 | -0.44535 | 0.97676 | -0.44791 | 2.7175
117 | 0.0044439 | 0.0011137 | -0.0044437 | -0.0011137 | 2.006e-07 | -1.7696e-08 | 0.0067699 | 0.00677 | 0.00677 | 0.97676 | -0.44791 | 0.97671 | -0.44886 | 1.8599
118 | -0.0020088 | -0.00050345 | 0.0020089 | 0.0005032 | 8.8105e-08 | -2.5166e-07 | 0.003075 | 0.0030749 | 0.003075 | 0.97207 | -0.54072 | 0.97211 | -0.5398 | 0.84479
119 | 0.00090996 | 0.00022792 | -0.00090995 | -0.00022806 | 8.2711e-09 | -1.3566e-07 | 0.0013928 | 0.0013929 | 0.0013929 | 0.97211 | -0.5398 | 0.97211 | -0.53999 | 0.38266
120 | 0.005513 | 0.0013685 | -0.0055094 | -0.0013679 | 3.6104e-06 | 6.3394e-07 | 0.008434 | 0.0084346 | 0.0084346 | 0.97211 | -0.5398 | 0.97142 | -0.55365 | 2.3172
121 | -0.0084318 | -0.0020997 | 0.0084359 | 0.0021015 | 4.0521e-06 | 1.7881e-06 | 0.012902 | 0.012901 | 0.012902 | 0.97211 | -0.5398 | 0.97262 | -0.52967 | 3.5444
122 | 0.0055094 | 0.0013679 | -0.005507 | -0.0013675 | 2.3857e-06 | 4.2035e-07 | 0.0084346 | 0.008435 | 0.008435 | 0.97142 | -0.55365 | 0.97096 | -0.56281 | 2.3173
123 | -0.0084359 | -0.0021015 | 0.0084391 | 0.0021029 | 3.2558e-06 | 1.4361e-06 | 0.012901 | 0.012901 | 0.012901 | 0.97262 | -0.52967 | 0.97303 | -0.52153 | 3.5444
124 | 0.0028182 | 0.00069362 | -0.0028178 | -0.00069412 | 4.3932e-07 | -4.9708e-07 | 0.0043144 | 0.0043147 | 0.0043147 | 0.97096 | -0.56281 | 0.9708 | -0.56612 | 1.1854
125 | -0.0090712 | -0.0022613 | 0.0090718 | 0.0022616 | 5.5522e-07 | 2.597e-07 | 0.013868 | 0.013868 | 0.013868 | 0.97303 | -0.52153 | 0.9731 | -0.52024 | 3.8098
126 | 0.00057994 | 0.00014517 | -0.00057994 | -0.00014535 | 4.1472e-09 | -1.7205e-07 | 0.00088676 | 0.00088682 | 0.00088682 | 0.9731 | -0.52024 | 0.97309 | -0.52039 | 0.24363
127 | 0.0018677 | 0.00046782 | -0.0018677 | -0.00046808 | 7.6692e-08 | -2.6238e-07 | 0.0028559 | 0.002856 | 0.002856 | 0.9731 | -0.52024 | 0.97306 | -0.5211 | 0.78463
128 | 0.00047274 | 0.00010942 | -0.00047272 | -0.0001107 | 2.0346e-08 | -1.275e-06 | 0.00072145 | 0.00072188 | 0.00072188 | 0.9708 | -0.56612 | 0.97075 | -0.56708 | 0.19832
129 | 0.002345 | 0.00058469 | -0.0023436 | -0.00058737 | 1.402e-06 | -2.6791e-06 | 0.0035933 | 0.0035946 | 0.0035946 | 0.9708 | -0.56612 | 0.97016 | -0.5787 | 0.98754
130 | -0.048412 | -0.012169 | 0.048416 | 0.012172 | 4.1e-06 | 2.522e-06 | 0.073515 | 0.073515 | 0.073515 | 0.98008 | -0.38279 | 0.98017 | -0.38101 | 10.0982
131 | 0.042132 | 0.010595 | -0.042119 | -0.010587 | 1.2986e-05 | 7.8846e-06 | 0.06398 | 0.06398 | 0.06398 | 0.98008 | -0.38279 | 0.97975 | -0.38924 | 8.7885
132 | -0.059309 | -0.014902 | 0.059349 | 0.014926 | 3.9737e-05 | 2.4773e-05 | 0.090052 | 0.090052 | 0.090052 | 0.98017 | -0.38101 | 0.98089 | -0.36699 | 12.3698
133 | -0.067338 | -0.016929 | 0.067373 | 0.016951 | 3.5087e-05 | 2.2003e-05 | 0.10217 | 0.10217 | 0.10217 | 0.98089 | -0.36699 | 0.98144 | -0.35608 | 14.0346
134 | -0.078262 | -0.01968 | 0.078268 | 0.019684 | 6.6353e-06 | 4.1831e-06 | 0.11868 | 0.11868 | 0.11868 | 0.98144 | -0.35608 | 0.98153 | -0.3543 | 16.3022
135 | 0.025382 | 0.0063684 | -0.025375 | -0.0063638 | 7.4871e-06 | 4.6214e-06 | 0.038482 | 0.038483 | 0.038483 | 0.98153 | -0.3543 | 0.98122 | -0.36049 | 10.5721
136 | 0.021124 | 0.0052984 | -0.021115 | -0.0052928 | 9.1342e-06 | 5.5462e-06 | 0.032035 | 0.032036 | 0.032036 | 0.98122 | -0.36049 | 0.98076 | -0.36957 | 8.801
137 | 0.016689 | 0.0041837 | -0.016688 | -0.0041831 | 9.6973e-07 | 5.6973e-07 | 0.025321 | 0.025321 | 0.025321 | 0.98076 | -0.36957 | 0.98069 | -0.37079 | 6.9564
138 | 0.015402 | 0.0038607 | -0.0154 | -0.0038595 | 2.0749e-06 | 1.2001e-06 | 0.023369 | 0.023369 | 0.023369 | 0.98069 | -0.37079 | 0.98055 | -0.37362 | 6.4201
139 | 0.010369 | 0.0025986 | -0.010368 | -0.0025986 | 5.9646e-08 | 3.007e-08 | 0.015735 | 0.015735 | 0.015735 | 0.98055 | -0.37362 | 0.98054 | -0.37374 | 4.3227
140 | 0.0058649 | 0.0014699 | -0.0058646 | -0.0014698 | 2.774e-07 | 5.9749e-08 | 0.0089002 | 0.0089002 | 0.0089002 | 0.98054 | -0.37374 | 0.98049 | -0.37473 | 2.4451
141 | -0.012049 | -0.0030194 | 0.01205 | 0.0030201 | 1.1417e-06 | 6.1593e-07 | 0.01829 | 0.01829 | 0.01829 | 0.98024 | -0.37976 | 0.98034 | -0.37777 | 5.0247
142 | 0.0016965 | 0.00042493 | -0.0016965 | -0.00042517 | 5.4521e-08 | -2.4145e-07 | 0.0025752 | 0.0025753 | 0.0025753 | 0.98024 | -0.37976 | 0.98021 | -0.38044 | 0.70751
143 | -0.022887 | -0.005736 | 0.022898 | 0.0057429 | 1.1333e-05 | 6.9375e-06 | 0.034738 | 0.034738 | 0.034738 | 0.98034 | -0.37777 | 0.98087 | -0.36738 | 9.5435
144 | 0.00047272 | 0.0001107 | -0.0004727 | -0.0001119 | 1.9226e-08 | -1.2033e-06 | 0.00072188 | 0.0007223 | 0.0007223 | 0.97075 | -0.56708 | 0.97071 | -0.56797 | 0.19843
145 | 0.00024453 | 5.4718e-05 | -0.00024453 | -5.505e-05 | 1.3994e-09 | -3.313e-07 | 0.0003726 | 0.0003727 | 0.0003727 | 0.97071 | -0.56797 | 0.9707 | -0.5681 | 0.10239
146 | -8.2292e-05 | -1.7592e-05 | 8.2293e-05 | 1.6217e-05 | 6.5145e-10 | -1.3756e-06 | 0.00012513 | 0.00012472 | 0.00012513 | 0.97067 | -0.56874 | 0.97068 | -0.56855 | 0.034377
147 | 8.2292e-05 | 1.7592e-05 | -8.2291e-05 | -2.0624e-05 | 1.452e-09 | -3.0319e-06 | 0.00012513 | 0.00012615 | 0.00012615 | 0.97067 | -0.56874 | 0.97065 | -0.56914 | 0.034657
148 | -0.00015285 | -3.3901e-05 | 0.00015286 | 3.3212e-05 | 1.1331e-09 | -6.8903e-07 | 0.00023281 | 0.00023259 | 0.00023281 | 0.97068 | -0.56855 | 0.97069 | -0.56838 | 0.06396
149 | 0.00015286 | 3.2074e-05 | -0.00015286 | -3.3212e-05 | 1.8665e-09 | -1.1379e-06 | 0.00023224 | 0.00023259 | 0.00023259 | 0.9707 | -0.5681 | 0.97069 | -0.56838 | 0.063899
150 | 0.00078745 | 0.00019723 | -0.00078744 | -0.00019735 | 5.1602e-09 | -1.1842e-07 | 0.0011945 | 0.0011946 | 0.0011946 | 0.98089 | -0.36704 | 0.98088 | -0.36718 | 0.32818
151 | 0.0086334 | 0.0021646 | -0.0086206 | -0.0021589 | 1.2744e-05 | 5.7222e-06 | 0.013181 | 0.013182 | 0.013182 | 0.97466 | -0.4893 | 0.97309 | -0.52031 | 3.6214
152 | 0.003187 | 0.00079711 | -0.0031854 | -0.00079829 | 1.5597e-06 | -1.1763e-06 | 0.0048728 | 0.0048736 | 0.0048736 | 0.97309 | -0.52031 | 0.97257 | -0.53059 | 1.3389
153 | 0.0015966 | 0.00039983 | -0.0015966 | -0.00039995 | 2.5013e-08 | -1.245e-07 | 0.0024349 | 0.0024349 | 0.0024349 | 0.9757 | -0.46879 | 0.97568 | -0.46912 | 0.66894
154 | 0.00027104 | 6.7728e-05 | -0.00027104 | -6.7928e-05 | 1.0312e-09 | -2.0036e-07 | 0.00041329 | 0.00041336 | 0.00041336 | 0.97568 | -0.46912 | 0.97568 | -0.4692 | 0.11356
155 | 0.0017915 | 0.00044894 | -0.0017915 | -0.00044899 | 1.3153e-08 | -4.9515e-08 | 0.002741 | 0.002741 | 0.002741 | 0.97257 | -0.53059 | 0.97256 | -0.53075 | 0.75301
156 | -0.02317 | -0.0058111 | 0.023192 | 0.0058243 | 2.1589e-05 | 1.3223e-05 | 0.035069 | 0.035069 | 0.035069 | 0.98318 | -0.32247 | 0.98418 | -0.30294 | 9.6344
157 | 0.019678 | 0.0049359 | -0.019672 | -0.0049323 | 5.9388e-06 | 3.5745e-06 | 0.029784 | 0.029784 | 0.029784 | 0.98318 | -0.32247 | 0.98286 | -0.3288 | 8.1825
158 | -0.024808 | -0.0062292 | 0.024818 | 0.0062354 | 1.0109e-05 | 6.2262e-06 | 0.037512 | 0.037512 | 0.037512 | 0.98418 | -0.30294 | 0.98462 | -0.2944 | 10.3054
159 | 0.019672 | 0.0049323 | -0.019667 | -0.0049291 | 5.2422e-06 | 3.1554e-06 | 0.029784 | 0.029784 | 0.029784 | 0.98286 | -0.3288 | 0.98257 | -0.33439 | 8.1825
160 | -0.025984 | -0.0065276 | 0.025985 | 0.0065285 | 1.3414e-06 | 8.2897e-07 | 0.039274 | 0.039274 | 0.039274 | 0.98462 | -0.2944 | 0.98468 | -0.29332 | 10.7895
161 | 0.0083008 | 0.0020804 | -0.0083004 | -0.0020803 | 3.6792e-07 | 1.5683e-07 | 0.012571 | 0.012571 | 0.012571 | 0.98257 | -0.33439 | 0.98252 | -0.33532 | 3.4535
162 | -0.028279 | -0.0071033 | 0.028287 | 0.0071082 | 7.8499e-06 | 4.8781e-06 | 0.04274 | 0.04274 | 0.04274 | 0.98468 | -0.29332 | 0.98497 | -0.2875 | 11.7417

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36383 | 0.093156

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00080748 | 0.00020237
1 | 0.003027 | 0.00075864
2 | 0.0046232 | 0.0011587
3 | 0.00024999 | 6.2654e-05
4 | 0.00073037 | 0.00018305
5 | 0.00031923 | 8.0007e-05
6 | 0.00052435 | 0.00013142
7 | 0.00096255 | 0.00024124
8 | 0.0011157 | 0.00027962
9 | 0.0003693 | 9.2556e-05
10 | 0.0044308 | 0.0011105
11 | 0.0024131 | 0.00060477
12 | 0.001547 | 0.00038771
13 | 0.0043129 | 0.0010809
14 | 0.0024069 | 0.00060322
15 | 0.0022648 | 0.0005676
16 | 0.0073473 | 0.0018414
17 | 0.0015435 | 0.00038683
18 | 0.0036224 | 0.00090786
19 | 0.0054426 | 0.0013641
20 | 0.0065254 | 0.0016354
21 | 0.0014118 | 0.00035383
22 | 0.00029044 | 7.2792e-05
23 | 0.0046487 | 0.0011651
24 | 0.0047386 | 0.0011876
25 | 0.0010109 | 0.00025335
26 | 0.005196 | 0.0013023
27 | 0.00069579 | 0.00017438
28 | 0.00091259 | 0.00022872
29 | 0.0022861 | 0.00057296
30 | 0.00078303 | 0.00019624
31 | 0.0009114 | 0.00022842
32 | 0.00013616 | 3.4124e-05
33 | 0.00041012 | 0.00010279
34 | 0.0001613 | 4.0425e-05
35 | 0.0078294 | 0.0019622
36 | 0.0028848 | 0.00072299
37 | 0.0022938 | 0.00057488
38 | 0.0039572 | 0.00099176
39 | 0.0031041 | 0.00077797
40 | 0.00061699 | 0.00015463
41 | 0.0016499 | 0.00041349
42 | 0.00052603 | 0.00013184
43 | 0.00035204 | 8.823e-05
44 | 0.0004811 | 0.00012057
45 | 0.00056589 | 0.00014183
46 | 0.00029227 | 7.325e-05
47 | 0.0026377 | 0.00066107
48 | 0.00025126 | 6.2971e-05
49 | 0.0036137 | 0.00090569
50 | 0.013421 | 0.0033636
51 | 0.0090602 | 0.0022707
52 | 0.0098719 | 0.0024741
53 | 0.0042824 | 0.0010733
54 | 0.00046508 | 0.00011656
55 | 0.0004726 | 0.00011845
56 | 0.00097447 | 0.00024423
57 | 0.0030338 | 0.00076034
58 | 0.00089353 | 0.00022394
59 | 0.0027626 | 0.00069238
60 | 0.005286 | 0.0013248
61 | 0.0050248 | 0.0012593
62 | 0.0030177 | 0.0007563
63 | 0.0027822 | 0.00069729
64 | 0.0028305 | 0.00070939
65 | 0.005267 | 0.00132
66 | 0.0064784 | 0.0016236
67 | 0.0054592 | 0.0013682
68 | 0.0028182 | 0.00070631
69 | 0.0020491 | 0.00051355
70 | 0.0020088 | 0.00050345
71 | 0.00090995 | 0.00022806
72 | 0.0026888 | 0.00067387
73 | 0.00063209 | 0.00015842
74 | 0.00066708 | 0.00016719
75 | 0.0062802 | 0.001574
76 | 0.010893 | 0.00273
77 | 0.0079894 | 0.0020023
78 | 0.010888 | 0.0027288
79 | 0.0042513 | 0.0010655
80 | 0.0044254 | 0.0011091
81 | 0.0012865 | 0.00032244
82 | 0.005031 | 0.0012609
83 | 0.0045036 | 0.0011287
84 | 0.0058646 | 0.0014698
85 | 0.0044437 | 0.0011137
86 | 0.010352 | 0.0025945
87 | 0.010837 | 0.0027159
88 | 0.0016965 | 0.00042517
89 | 0.0096355 | 0.0024149
90 | 0.00057994 | 0.00014535
91 | 0.0018677 | 0.00046808
92 | 0.0023436 | 0.00058737
93 | 0.00022816 | 5.7183e-05
94 | 7.0562e-05 | 1.7684e-05
95 | 8.2291e-05 | 2.0624e-05
96 | 9.1674e-05 | 2.2976e-05
97 | 0.0084253 | 0.0021116
98 | 0.0054337 | 0.0013618
99 | 0.00032428 | 8.1273e-05
100 | 0.0013256 | 0.00033222
101 | 0.00078744 | 0.00019735
102 | 0.0013939 | 0.00034935
103 | 0.00027104 | 6.7928e-05
104 | 0.0017915 | 0.00044899
105 | 0.0034921 | 0.00087519
106 | 0.0016157 | 0.00040493
107 | 0.0011659 | 0.00029221
108 | 0.011366 | 0.0028487
109 | 0.0022937 | 0.00057486
110 | 0.0083004 | 0.0020803
111 | 0.001758 | 0.0004406

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1