## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1322-13_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1322-13_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1322-13_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1322-13_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1322-13_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1322-13_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1322-13_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1322-13_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1322-13_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1322-13_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1322-13_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1322-13_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1322-13_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1322-13_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1322-13_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1322-13_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1322-13_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1322-13_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1322-13_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1322-13_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1322-13_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1322-13_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1322-13_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1322-13_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1322-13_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1322-13_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1322-13_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1322-13_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1322-13_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1322-13_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1322-13_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1322-13_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1322-13_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1322-13_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1322-13_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1322-13_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1322-13_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1322-13_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1322-13_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1322-13_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1322-13_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1322-13_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1322-13_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1322-13_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1322-13_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1322-13_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1322-13_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1322-13_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1322-13_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1322-13_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1322-13_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1322-13_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1322-13_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1322-13_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1322-13_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1322-13_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1322-13_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1322-13_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1322-13_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1322-13_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1322-13_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1322-13_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1322-13_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1322-13_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1322-13_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1322-13_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1322-13_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1322-13_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1322-13_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1322-13_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1322-13_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1322-13_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1322-13_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1322-13_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1322-13_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1322-13_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1322-13_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1322-13_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1322-13_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1322-13_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1322-13_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1322-13_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1322-13_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1322-13_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1322-13_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1322-13_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1322-13_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1322-13_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1322-13_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1322-13_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1322-13_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1322-13_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1322-13_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1322-13_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1322-13_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1322-13_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1322-13_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1322-13_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1322-13_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1322-13_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1322-13_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1322-13_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1322-13_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1322-13_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1322-13_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1322-13_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1322-13_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1322-13_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1322-13_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1322-13_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1322-13_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1322-13_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1322-13_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1322-13_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1322-13_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1322-13_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1322-13_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_16_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1322-13_0_6_load_0 | 0 | 0.0063208 | 0.0015842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1322-13_0_6_load_64 | 6 | 0.0063458 | 0.0015904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1322-13_0_6_load_62 | 7 | 0.024416 | 0.0061191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1322-13_0_6_load_61 | 8 | 0.032511 | 0.008148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1322-13_0_6_load_19 | 11 | 0.0034424 | 0.00086275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1322-13_0_6_load_12 | 13 | 0.014186 | 0.0035554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1322-13_0_6_load_13 | 14 | 0.0052176 | 0.0013077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1322-13_0_6_load_23 | 15 | 0.0047386 | 0.0011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1322-13_0_6_load_120 | 17 | 0.0014696 | 0.00036832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1322-13_0_6_load_116 | 19 | 0.0014284 | 0.000358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1322-13_0_6_load_115 | 20 | 0.0054037 | 0.0013543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1322-13_0_6_load_8 | 21 | 0.050336 | 0.012615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1322-13_0_6_load_10 | 23 | 0.0079223 | 0.0019855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1322-13_0_6_load_11 | 24 | 0.010614 | 0.0026601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1322-13_0_6_load_39 | 26 | 0.0039514 | 0.00099032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1322-13_0_6_load_15 | 28 | 0.023436 | 0.0058737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1322-13_0_6_load_118 | 29 | 0.00092446 | 0.00023169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1322-13_0_6_load_54 | 31 | 0.0022882 | 0.00057347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1322-13_0_6_load_119 | 34 | 0.0017778 | 0.00044555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1322-13_0_6_load_122 | 36 | 0.01006 | 0.0025212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1322-13_0_6_load_109 | 38 | 0.003861 | 0.00096765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1322-13_0_6_load_25 | 40 | 0.011234 | 0.0028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1322-13_0_6_load_26 | 41 | 0.010329 | 0.0025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1322-13_0_6_load_27 | 42 | 0.011656 | 0.0029214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1322-13_0_6_load_28 | 43 | 0.0047624 | 0.0011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1322-13_0_6_load_29 | 44 | 0.0041491 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1322-13_0_6_load_30 | 45 | 0.0030413 | 0.00076223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1322-13_0_6_load_104 | 47 | 0.0043856 | 0.0010991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1322-13_0_6_load_102 | 48 | 0.0062675 | 0.0015708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1322-13_0_6_load_88 | 49 | 0.0073151 | 0.0018333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1322-13_0_6_load_58 | 51 | 0.0028296 | 0.00070917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1322-13_0_6_load_33 | 52 | 0.017022 | 0.0042661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1322-13_0_6_load_37 | 54 | 0.0038168 | 0.00095659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1322-13_0_6_load_38 | 55 | 0.0078827 | 0.0019756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1322-13_0_6_load_78 | 56 | 0.0049592 | 0.0012429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1322-13_0_6_load_77 | 57 | 0.0033895 | 0.00084949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1322-13_0_6_load_40 | 58 | 0.015706 | 0.0039364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1322-13_0_6_load_41 | 59 | 0.0065623 | 0.0016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1322-13_0_6_load_79 | 60 | 0.00337 | 0.00084461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1322-13_0_6_load_76 | 61 | 0.0097988 | 0.0024558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1322-13_0_6_load_42 | 62 | 0.0070323 | 0.0017625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1322-13_0_6_load_43 | 63 | 0.0039182 | 0.00098199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1322-13_0_6_load_44 | 64 | 0.0033886 | 0.00084926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1322-13_0_6_load_45 | 65 | 0.0048658 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1322-13_0_6_load_46 | 66 | 0.0029725 | 0.00074497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1322-13_0_6_load_47 | 67 | 0.0040922 | 0.0010256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1322-13_0_6_load_48 | 68 | 0.0025904 | 0.00064922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1322-13_0_6_load_49 | 69 | 0.0021229 | 0.00053204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1322-13_0_6_load_50 | 70 | 0.0022583 | 0.00056598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1322-13_0_6_load_53 | 71 | 0.0024736 | 0.00061995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1322-13_0_6_load_87 | 72 | 0.0024681 | 0.00061857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1322-13_0_6_load_86 | 73 | 0.0036796 | 0.00092219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1322-13_0_6_load_55 | 74 | 0.01555 | 0.0038972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1322-13_0_6_load_56 | 75 | 0.0037449 | 0.00093856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1322-13_0_6_load_59 | 77 | 0.0058465 | 0.0014653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1322-13_0_6_load_60 | 78 | 0.0051799 | 0.0012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1322-13_0_6_load_96 | 79 | 0.0025121 | 0.00062958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1322-13_0_6_load_101 | 80 | 0.0024613 | 0.00061686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1322-13_0_6_load_95 | 81 | 0.0026006 | 0.00065177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1322-13_0_6_load_65 | 83 | 0.01503 | 0.0037669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1322-13_0_6_load_67 | 84 | 0.0091269 | 0.0022874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1322-13_0_6_load_68 | 85 | 0.007835 | 0.0019636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1322-13_0_6_load_71 | 87 | 0.0061892 | 0.0015512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1322-13_0_6_load_72 | 88 | 0.0058304 | 0.0014612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1322-13_0_6_load_97 | 89 | 0.0052366 | 0.0013124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1322-13_0_6_load_73 | 90 | 0.0021846 | 0.00054752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1322-13_0_6_load_75 | 91 | 0.003257 | 0.00081628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1322-13_0_6_load_83 | 92 | 0.012513 | 0.0031361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1322-13_0_6_load_81 | 94 | 0.013856 | 0.0034727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1322-13_0_6_load_80 | 95 | 0.0078333 | 0.0019632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1322-13_0_6_load_82 | 96 | 0.0093966 | 0.002355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1322-13_0_6_load_84 | 97 | 0.0083818 | 0.0021007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1322-13_0_6_load_123 | 98 | 0.008525 | 0.0021366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1322-13_0_6_load_85 | 100 | 0.004188 | 0.0010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1322-13_0_6_load_89 | 101 | 0.0025274 | 0.00063344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1322-13_0_6_load_90 | 102 | 0.0026101 | 0.00065414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1322-13_0_6_load_91 | 103 | 0.0032855 | 0.00082343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1322-13_0_6_load_92 | 104 | 0.0025506 | 0.00063923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1322-13_0_6_load_93 | 105 | 0.0026536 | 0.00066505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1322-13_0_6_load_94 | 106 | 0.0026589 | 0.00066637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1322-13_0_6_load_100 | 107 | 0.0034629 | 0.00086787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1322-13_0_6_load_106 | 109 | 0.0043578 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1322-13_0_6_load_110 | 110 | 0.0026635 | 0.00066754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1322-13_0_6_load_111 | 111 | 0.0026635 | 0.00066754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1322-13_0_6_load_108 | 112 | 0.0052076 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1322-13_0_6_load_121 | 113 | 0.0034914 | 0.00087502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1322-13_0_6_load_112 | 114 | 0.003215 | 0.00080575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1322-13_0_6_load_113 | 115 | 0.0049018 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1322-13_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1322-13_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1322-13_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1322-13_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1322-13_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.04282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1322-13_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.023727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1322-13_0_6_line_6 |  | 4 | 14 | 0.028388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1322-13_0_6_line_7 |  | 4 | 15 | 0.010515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1322-13_0_6_line_8 |  | 5 | 6 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1322-13_0_6_line_9 |  | 5 | 7 | 0.029355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1322-13_0_6_line_10 |  | 7 | 16 | 0.004575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1322-13_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.054363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1322-13_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1322-13_0_6_line_13 |  | 10 | 17 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1322-13_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.021324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1322-13_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.022777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1322-13_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.030477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1322-13_0_6_line_17 |  | 16 | 83 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1322-13_0_6_line_18 |  | 17 | 29 | 0.013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1322-13_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0066355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1322-13_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.007575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1322-13_0_6_line_21 |  | 19 | 34 | 0.018847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1322-13_0_6_line_22 |  | 20 | 38 | 0.0040667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1322-13_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.035379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1322-13_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.048613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1322-13_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.059004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1322-13_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.034062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1322-13_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.032015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1322-13_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.099914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1322-13_0_6_line_29 |  | 25 | 28 | 0.04851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1322-13_0_6_line_30 |  | 27 | 30 | 0.013403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1322-13_0_6_line_31 |  | 27 | 31 | 0.032637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1322-13_0_6_line_32 |  | 29 | 116 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1322-13_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.008139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1322-13_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0067564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1322-13_0_6_line_35 |  | 32 | 49 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1322-13_0_6_line_36 |  | 33 | 50 | 0.01277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1322-13_0_6_line_37 |  | 34 | 116 | 0.012979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1322-13_0_6_line_38 |  | 35 | 36 | 0.038649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1322-13_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.033232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1322-13_0_6_line_40 |  | 37 | 92 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1322-13_0_6_line_41 |  | 38 | 112 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1322-13_0_6_line_42 |  | 39 | 40 | 0.020172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1322-13_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.031251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1322-13_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.0022559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1322-13_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.031494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1322-13_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1322-13_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.003289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1322-13_0_6_line_48 |  | 45 | 46 | 0.010308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1322-13_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1322-13_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0056532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1322-13_0_6_line_51 |  | 47 | 110 | 0.012832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1322-13_0_6_line_52 |  | 48 | 82 | 0.021218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1322-13_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1322-13_0_6_line_54 |  | 50 | 71 | 0.024758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1322-13_0_6_line_55 |  | 50 | 70 | 0.005412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1322-13_0_6_line_56 |  | 51 | 75 | 0.021524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1322-13_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1322-13_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1322-13_0_6_line_59 |  | 53 | 55 | 0.014109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1322-13_0_6_line_60 |  | 54 | 56 | 0.014271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1322-13_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1322-13_0_6_line_62 |  | 56 | 60 | 0.00099631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1322-13_0_6_line_63 |  | 57 | 61 | 0.0035349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1322-13_0_6_line_64 |  | 58 | 59 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1322-13_0_6_line_65 |  | 59 | 62 | 0.0045027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1322-13_0_6_line_66 |  | 60 | 87 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1322-13_0_6_line_67 |  | 61 | 91 | 0.004366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1322-13_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0065448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1322-13_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.00887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1322-13_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0029801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1322-13_0_6_line_71 |  | 65 | 66 | 0.008988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1322-13_0_6_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0067814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1322-13_0_6_line_73 |  | 67 | 68 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1322-13_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0089503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1322-13_0_6_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0091207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1322-13_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.00040637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1322-13_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1322-13_0_6_line_78 |  | 73 | 100 | 0.00036321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1322-13_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1322-13_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.016955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1322-13_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0079414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1322-13_0_6_line_82 |  | 76 | 78 | 0.0050246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1322-13_0_6_line_83 |  | 77 | 79 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1322-13_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.010759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1322-13_0_6_line_85 |  | 79 | 81 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1322-13_0_6_line_86 |  | 80 | 82 | 0.012669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1322-13_0_6_line_87 |  | 81 | 106 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1322-13_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0057684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1322-13_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.024592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1322-13_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.014309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1322-13_0_6_line_91 |  | 86 | 88 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1322-13_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.028148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1322-13_0_6_line_93 |  | 89 | 93 | 0.027835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_1322-13_0_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.024515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1322-13_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1322-13_0_6_line_96 |  | 93 | 107 | 0.016271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1322-13_0_6_line_97 |  | 94 | 95 | 0.038492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1322-13_0_6_line_98 |  | 95 | 96 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1322-13_0_6_line_99 |  | 96 | 97 | 0.023288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1322-13_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.011479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1322-13_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.018559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1322-13_0_6_line_102 |  | 99 | 113 | 0.020252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1322-13_0_6_line_103 |  | 99 | 108 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1322-13_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0076059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1322-13_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1322-13_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.017467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1322-13_0_6_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0094668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1322-13_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1322-13_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0062641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1322-13_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.025466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_1322-13_0_6_line_111 |  | 109 | 112 | 0.0048154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1322-13_0_6_line_112 |  | 110 | 111 | 0.00019666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1322-13_0_6_line_113 |  | 111 | 114 | 0.0082377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_1322-13_0_6_line_114 |  | 114 | 115 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1322-13_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0067251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1322-13_0_6_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2700082.5699 | 1228981.6097 | 2700067.1549 | 1228974.6446
1 | 2700045.2122 | 1228981.1142 | 2700051.9987 | 1228967.7964 | 2700067.1549 | 1228974.6446
2 | 2700082.5699 | 1228981.6097 | 2700084.3699 | 1228977.7705 | 2700091.5784 | 1228963.2478 | 2700097.8194 | 1228966.1327 | 2700095.5428 | 1228971.276
3 | 2700017.0284 | 1228962.7713 | 2700041.0066 | 1228978.4082 | 2700045.2122 | 1228981.1142
4 | 2700095.5428 | 1228971.276 | 2700072.9608 | 1228960.9329 | 2700056.5683 | 1228953.5409
5 | 2700095.5428 | 1228971.276 | 2700097.8194 | 1228966.1327 | 2700105.0628 | 1228949.5425
6 | 2700017.0284 | 1228962.7713 | 2700015.7796 | 1228967.6316 | 2700012.3525 | 1228982.6072 | 2700011.2386 | 1228990.5367
7 | 2700017.0284 | 1228962.7713 | 2700008.2848 | 1228956.9299
8 | 2700105.0628 | 1228949.5425 | 2700122.4979 | 1228957.497
9 | 2700105.0628 | 1228949.5425 | 2700129.9369 | 1228933.9538
10 | 2700133.8135 | 1228931.5243 | 2700129.9369 | 1228933.9538
11 | 2700047.8007 | 1229033.0736 | 2700044.8547 | 1229025.7632 | 2700050.219 | 1229024.0076 | 2700061.2106 | 1229019.7227 | 2700065.6781 | 1229020.3761 | 2700078.2159 | 1229026.4248 | 2700082.8851 | 1229027.2484 | 2700084.1188 | 1229029.582 | 2700087.0804 | 1229028.3087
12 | 2700087.0804 | 1229028.3087 | 2700100.1533 | 1229023.8114
13 | 2700047.8007 | 1229033.0736 | 2700038.5523 | 1229032.3842 | 2700032.8675 | 1229032.4037
14 | 2700047.8007 | 1229033.0736 | 2700044.8547 | 1229025.7632 | 2700045.8628 | 1229019.898 | 2700049.1587 | 1229013.1708
15 | 2700049.1587 | 1229013.1708 | 2700031.4458 | 1229008.4361 | 2700027.1059 | 1229007.4888
16 | 2700027.1059 | 1229007.4888 | 2700014.2242 | 1229004.6771 | 2700009.546 | 1229002.5858 | 2700011.2386 | 1228990.5367
17 | 2700133.8135 | 1228931.5243 | 2700145.5994 | 1228943.9763 | 2700146.5983 | 1228944.323
18 | 2700019.3678 | 1229030.8779 | 2700031.9669 | 1229032.4068 | 2700032.8675 | 1229032.4037
19 | 2699995.9477 | 1229066.3261 | 2699999.0547 | 1229060.4629
20 | 2699995.9477 | 1229066.3261 | 2699988.6136 | 1229068.2213
21 | 2700001.8351 | 1229041.8232 | 2700001.1547 | 1229046.8882 | 2699999.0547 | 1229060.4629
22 | 2699988.6136 | 1229068.2213 | 2699984.6762 | 1229069.2387 | 2699984.6762 | 1229069.2387
23 | 2699835.4613 | 1228843.8342 | 2699806.0867 | 1228824.1167
24 | 2699835.4613 | 1228843.8342 | 2699843.3393 | 1228849.8819 | 2699857.726 | 1228860.4867 | 2699870.2389 | 1228868.5027 | 2699875.5735 | 1228871.1349
25 | 2699835.4613 | 1228843.8342 | 2699832.1667 | 1228847.337 | 2699829.6933 | 1228848.4185 | 2699825.0392 | 1228848.496 | 2699820.9345 | 1228847.8933 | 2699781.4605 | 1228831.6318
26 | 2699907.4232 | 1228882.9599 | 2699891.5419 | 1228878.3342 | 2699880.5503 | 1228873.5906 | 2699875.5735 | 1228871.1349
27 | 2699781.4605 | 1228831.6318 | 2699751.8592 | 1228819.4373
28 | 2699907.9165 | 1228901.4039 | 2699918.1517 | 1228879.9156 | 2699920.7279 | 1228877.6795 | 2699926.9714 | 1228876.8171 | 2699933.688 | 1228880.7216 | 2699939.9319 | 1228891.5567 | 2699942.4316 | 1228898.8262 | 2699922.692 | 1228889.7658 | 2699907.4232 | 1228882.9599
29 | 2699907.4232 | 1228882.9599 | 2699910.4173 | 1228872.9918 | 2699927.5564 | 1228838.9625
30 | 2699917.4327 | 1228909.6142 | 2699915.2498 | 1228904.685 | 2699907.9165 | 1228901.4039
31 | 2699907.9165 | 1228901.4039 | 2699905.4073 | 1228903.2631 | 2699879.9155 | 1228904.6027 | 2699876.0586 | 1228905.4941 | 2699876.0389 | 1228905.5148
32 | 2700003.563 | 1229028.96 | 2700019.3678 | 1229030.8779
33 | 2699917.4327 | 1228909.6142 | 2699909.2699 | 1228909.6993
34 | 2699873.4435 | 1228911.399 | 2699873.9371 | 1228907.7268 | 2699876.0389 | 1228905.5148
35 | 2699909.2699 | 1228909.6993 | 2699909.6279 | 1228914.9981 | 2699910.1603 | 1228928.8851
36 | 2699873.4435 | 1228911.399 | 2699860.6357 | 1228911.4729
37 | 2700003.563 | 1229028.96 | 2700001.8351 | 1229041.8232
38 | 2699906.4003 | 1229144.4452 | 2699909.4829 | 1229121.9917 | 2699912.3782 | 1229121.9514 | 2699925.357 | 1229123.648
39 | 2699873.3771 | 1229139.9429 | 2699906.4003 | 1229144.4452
40 | 2699873.3771 | 1229139.9429 | 2699873.401 | 1229135.3622 | 2699874.4485 | 1229123.2292
41 | 2699984.6762 | 1229069.2387 | 2699973.3478 | 1229069.2261 | 2699969.6068 | 1229068.5772
42 | 2699978.0704 | 1228938.0205 | 2699968.602 | 1228955.8323
43 | 2699978.0704 | 1228938.0205 | 2699966.3646 | 1228931.5968 | 2699950.258 | 1228923.79
44 | 2699967.5431 | 1228957.8242 | 2699968.602 | 1228955.8323
45 | 2699967.5431 | 1228957.8242 | 2699961.9188 | 1228968.4046 | 2699959.4329 | 1228974.7341 | 2699956.1743 | 1228987.0209
46 | 2699952.0095 | 1229006.7159 | 2699953.5024 | 1228997.0953 | 2699956.1743 | 1228987.0209
47 | 2699952.0095 | 1229006.7159 | 2699951.5051 | 1229009.9661
48 | 2699949.9244 | 1229020.1521 | 2699951.5051 | 1229009.9661
49 | 2699949.9244 | 1229020.1521 | 2699965.549 | 1229022.7335
50 | 2699949.9244 | 1229020.1521 | 2699944.3076 | 1229019.5126
51 | 2699965.549 | 1229022.7335 | 2699978.2097 | 1229024.8253
52 | 2699923.2262 | 1229017.1124 | 2699944.3076 | 1229019.5126
53 | 2699910.2469 | 1228931.1441 | 2699910.1603 | 1228928.8851
54 | 2699860.6357 | 1228911.4729 | 2699860.3397 | 1228915.1039 | 2699853.5025 | 1228935.0809
55 | 2699860.6357 | 1228911.4729 | 2699855.2369 | 1228911.0946
56 | 2699910.2469 | 1228931.1441 | 2699910.9028 | 1228948.255 | 2699911.3004 | 1228952.6377
57 | 2699785.5151 | 1229004.08 | 2699763.8476 | 1228997.633
58 | 2699785.5151 | 1229004.08 | 2699800.5272 | 1229008.5574 | 2699806.6837 | 1229010.1357
59 | 2699785.5151 | 1229004.08 | 2699785.2101 | 1229018.1852
60 | 2699820.5072 | 1229013.6797 | 2699806.6837 | 1229010.1357
61 | 2699795.7295 | 1229033.0313 | 2699790.6424 | 1229028.1725 | 2699785.2101 | 1229018.1852 | 2699785.2101 | 1229018.1852
62 | 2699821.4723 | 1229013.9271 | 2699820.5072 | 1229013.6797
63 | 2699798.2858 | 1229035.4729 | 2699795.7295 | 1229033.0313
64 | 2699761.4922 | 1228885.8393 | 2699777.7087 | 1228890.3992 | 2699787.4517 | 1228893.9619
65 | 2699787.4517 | 1228893.9619 | 2699791.6806 | 1228895.5083
66 | 2699841.9427 | 1229019.1752 | 2699821.4723 | 1229013.9271
67 | 2699801.4431 | 1229038.4884 | 2699798.2858 | 1229035.4729
68 | 2699797.8273 | 1228897.7559 | 2699791.6806 | 1228895.5083
69 | 2699797.8273 | 1228897.7559 | 2699802.4728 | 1228899.4546 | 2699806.2458 | 1228900.5314
70 | 2699809.1114 | 1228901.3493 | 2699806.2458 | 1228900.5314
71 | 2699809.1114 | 1228901.3493 | 2699817.7543 | 1228903.8159
72 | 2699817.7543 | 1228903.8159 | 2699824.2753 | 1228905.677
73 | 2699837.3531 | 1228908.7242 | 2699826.8552 | 1228906.4133 | 2699824.2753 | 1228905.677
74 | 2699837.3531 | 1228908.7242 | 2699840.7999 | 1228909.4829 | 2699846.1505 | 1228910.3536
75 | 2699846.1505 | 1228910.3536 | 2699847.2765 | 1228910.5368 | 2699855.2369 | 1228911.0946
76 | 2699853.5025 | 1228935.0809 | 2699853.371 | 1228935.4653
77 | 2699853.371 | 1228935.4653 | 2699852.7665 | 1228937.2314
78 | 2699852.7665 | 1228937.2314 | 2699852.6489 | 1228937.575
79 | 2699913.1556 | 1228973.086 | 2699911.3004 | 1228952.6377
80 | 2699914.6876 | 1228989.9713 | 2699913.1556 | 1228973.086
81 | 2699914.6876 | 1228989.9713 | 2699907.1101 | 1228987.5949
82 | 2699914.6876 | 1228989.9713 | 2699916.1955 | 1228994.7643
83 | 2699907.1101 | 1228987.5949 | 2699896.3763 | 1228984.2286
84 | 2699919.4243 | 1229005.0277 | 2699916.1955 | 1228994.7643
85 | 2699885.8041 | 1228980.913 | 2699896.3763 | 1228984.2286
86 | 2699923.2262 | 1229017.1124 | 2699919.4243 | 1229005.0277
87 | 2699885.8041 | 1228980.913 | 2699874.0601 | 1228977.2298
88 | 2699851.1818 | 1229046.883 | 2699850.0977 | 1229052.5486
89 | 2699855.8037 | 1229022.7287 | 2699851.1818 | 1229046.883
90 | 2699855.8037 | 1229022.7287 | 2699841.9427 | 1229019.1752
91 | 2699855.8037 | 1229022.7287 | 2699876.0241 | 1229027.4783
92 | 2699876.0241 | 1229027.4783 | 2699897.204 | 1229032.4532 | 2699903.2694 | 1229034.4697
93 | 2699929.6825 | 1229043.2511 | 2699903.2694 | 1229034.4697
94 | 2699819.1714 | 1229055.421 | 2699801.4431 | 1229038.4884
95 | 2699874.4485 | 1229123.2292 | 2699875.8816 | 1229106.6286
96 | 2699929.6825 | 1229043.2511 | 2699936.9663 | 1229057.8006
97 | 2699885.4013 | 1229075.6123 | 2699885.0887 | 1229077.9164 | 2699883.4878 | 1229090.2096 | 2699876.1438 | 1229090.2864 | 2699876.8259 | 1229095.6907 | 2699875.8816 | 1229106.6286
98 | 2699885.4013 | 1229075.6123 | 2699885.5297 | 1229074.6659 | 2699890.7009 | 1229063.1999 | 2699899.8323 | 1229062.9748
99 | 2699915.0279 | 1229076.3281 | 2699907.2298 | 1229075.7088 | 2699901.1625 | 1229062.942 | 2699899.8323 | 1229062.9748
100 | 2699915.0279 | 1229076.3281 | 2699926.4709 | 1229077.2368
101 | 2699944.2778 | 1229074.308 | 2699935.4719 | 1229077.9516 | 2699926.4709 | 1229077.2368
102 | 2699944.2778 | 1229074.308 | 2699947.9186 | 1229083.1089 | 2699946.8969 | 1229093.788
103 | 2699944.2778 | 1229074.308 | 2699939.7706 | 1229063.402
104 | 2699827.7877 | 1228962.718 | 2699835.0451 | 1228964.994
105 | 2699813.4288 | 1228958.2148 | 2699827.7877 | 1228962.718
106 | 2699835.0451 | 1228964.994 | 2699851.7118 | 1228970.221
107 | 2699851.7118 | 1228970.221 | 2699860.7448 | 1228973.0539
108 | 2699860.7448 | 1228973.0539 | 2699874.0601 | 1228977.2298
109 | 2699939.7706 | 1229063.402 | 2699936.9663 | 1229057.8006
110 | 2699939.7706 | 1229063.402 | 2699964.8622 | 1229067.7542
111 | 2699964.8622 | 1229067.7542 | 2699969.6068 | 1229068.5772
112 | 2699978.4037 | 1229024.8574 | 2699978.2097 | 1229024.8253
113 | 2699986.5314 | 1229026.1992 | 2699986.1892 | 1229026.1437 | 2699978.4037 | 1229024.8574
114 | 2699986.5314 | 1229026.1992 | 2699996.9246 | 1229027.8839
115 | 2700003.563 | 1229028.96 | 2699996.9246 | 1229027.8839

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700067.1549 | 1228974.6446
1 | 2700082.5699 | 1228981.6097
2 | 2700045.2122 | 1228981.1142
3 | 2700095.5428 | 1228971.276
4 | 2700017.0284 | 1228962.7713
5 | 2700105.0628 | 1228949.5425
6 | 2700122.4979 | 1228957.497
7 | 2700129.9369 | 1228933.9538
8 | 2700056.5683 | 1228953.5409
9 | 2700087.0804 | 1229028.3087
10 | 2700047.8007 | 1229033.0736
11 | 2700100.1533 | 1229023.8114
12 | 2700049.1587 | 1229013.1708
13 | 2700027.1059 | 1229007.4888
14 | 2700011.2386 | 1228990.5367
15 | 2700008.2848 | 1228956.9299
16 | 2700133.8135 | 1228931.5243
17 | 2700032.8675 | 1229032.4037
18 | 2699995.9477 | 1229066.3261
19 | 2699999.0547 | 1229060.4629
20 | 2699988.6136 | 1229068.2213
21 | 2699806.0867 | 1228824.1167
22 | 2699835.4614 | 1228843.8342
23 | 2699875.5735 | 1228871.1349
24 | 2699781.4605 | 1228831.6318
25 | 2699907.4232 | 1228882.9599
26 | 2699751.8592 | 1228819.4373
27 | 2699907.9165 | 1228901.4039
28 | 2699927.5564 | 1228838.9625
29 | 2700019.3678 | 1229030.8779
30 | 2699917.4327 | 1228909.6142
31 | 2699876.0389 | 1228905.5148
32 | 2699909.2699 | 1228909.6993
33 | 2699873.4435 | 1228911.399
34 | 2700001.8351 | 1229041.8232
35 | 2699906.4003 | 1229144.4452
36 | 2699925.357 | 1229123.648
37 | 2699873.3771 | 1229139.9429
38 | 2699984.6762 | 1229069.2387
39 | 2699978.0704 | 1228938.0205
40 | 2699968.602 | 1228955.8323
41 | 2699950.258 | 1228923.79
42 | 2699967.5431 | 1228957.8242
43 | 2699956.1743 | 1228987.0209
44 | 2699952.0095 | 1229006.7159
45 | 2699951.5051 | 1229009.9661
46 | 2699949.9244 | 1229020.1521
47 | 2699965.549 | 1229022.7335
48 | 2699944.3076 | 1229019.5126
49 | 2699910.1603 | 1228928.8851
50 | 2699860.6357 | 1228911.4729
51 | 2699910.2469 | 1228931.1441
52 | 2699763.8476 | 1228997.633
53 | 2699785.5151 | 1229004.08
54 | 2699806.6837 | 1229010.1357
55 | 2699785.2101 | 1229018.1852
56 | 2699820.5072 | 1229013.6797
57 | 2699795.7295 | 1229033.0313
58 | 2699761.4922 | 1228885.8393
59 | 2699787.4517 | 1228893.9619
60 | 2699821.4723 | 1229013.9271
61 | 2699798.2858 | 1229035.4729
62 | 2699791.6806 | 1228895.5083
63 | 2699797.8273 | 1228897.7559
64 | 2699806.2458 | 1228900.5314
65 | 2699809.1114 | 1228901.3493
66 | 2699817.7543 | 1228903.8159
67 | 2699824.2753 | 1228905.677
68 | 2699837.3531 | 1228908.7242
69 | 2699846.1505 | 1228910.3536
70 | 2699855.2369 | 1228911.0946
71 | 2699853.5025 | 1228935.0809
72 | 2699853.371 | 1228935.4653
73 | 2699852.7665 | 1228937.2314
74 | 2699913.1556 | 1228973.086
75 | 2699911.3004 | 1228952.6377
76 | 2699914.6876 | 1228989.9713
77 | 2699907.1101 | 1228987.5949
78 | 2699916.1955 | 1228994.7643
79 | 2699896.3763 | 1228984.2286
80 | 2699919.4243 | 1229005.0277
81 | 2699885.8041 | 1228980.913
82 | 2699923.2262 | 1229017.1124
83 | 2700146.5983 | 1228944.323
84 | 2699851.1818 | 1229046.883
85 | 2699850.0977 | 1229052.5486
86 | 2699855.8037 | 1229022.7287
87 | 2699841.9427 | 1229019.1752
88 | 2699876.0241 | 1229027.4783
89 | 2699903.2694 | 1229034.4697
90 | 2699819.1714 | 1229055.421
91 | 2699801.4431 | 1229038.4884
92 | 2699874.4485 | 1229123.2292
93 | 2699929.6825 | 1229043.2511
94 | 2699875.8816 | 1229106.6286
95 | 2699885.4013 | 1229075.6123
96 | 2699899.8323 | 1229062.9748
97 | 2699915.0279 | 1229076.3281
98 | 2699926.4709 | 1229077.2368
99 | 2699944.2778 | 1229074.308
100 | 2699852.6489 | 1228937.575
101 | 2699827.7877 | 1228962.718
102 | 2699835.0451 | 1228964.994
103 | 2699813.4288 | 1228958.2148
104 | 2699851.7118 | 1228970.221
105 | 2699860.7448 | 1228973.0539
106 | 2699874.0601 | 1228977.2298
107 | 2699936.9663 | 1229057.8006
108 | 2699939.7706 | 1229063.402
109 | 2699964.8622 | 1229067.7542
110 | 2699978.2097 | 1229024.8253
111 | 2699978.4037 | 1229024.8574
112 | 2699969.6068 | 1229068.5772
113 | 2699946.8969 | 1229093.788
114 | 2699986.5314 | 1229026.1992
115 | 2699996.9246 | 1229027.8839
116 | 2700003.563 | 1229028.96
117 | 2699914.6876 | 1228989.9713

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9772 | -0.43714 | 0.0063208 | 0.0015842
1 | 0.97596 | -0.46135 | 0 | 0
2 | 0.97969 | -0.38848 | 0 | 0
3 | 0.97355 | -0.50868 | 0 | 0
4 | 0.98102 | -0.36273 | 0 | 0
5 | 0.97254 | -0.52868 | 0 | 0
6 | 0.97243 | -0.53093 | 0.0063458 | 0.0015904
7 | 0.97146 | -0.55005 | 0.024416 | 0.0061191
8 | 0.97226 | -0.53432 | 0.032511 | 0.008148
9 | 0.98441 | -0.29701 | 0 | 0
10 | 0.98459 | -0.29364 | 0 | 0
11 | 0.98437 | -0.29787 | 0.0034424 | 0.00086275
12 | 0.98387 | -0.30756 | 0 | 0
13 | 0.9831 | -0.32244 | 0.014186 | 0.0035554
14 | 0.9822 | -0.33979 | 0.0052176 | 0.0013077
15 | 0.98097 | -0.36363 | 0.0047386 | 0.0011876
16 | 0.9714 | -0.55132 | 0 | 0
17 | 0.98511 | -0.28359 | 0.0014696 | 0.00036832
18 | 0.98391 | -0.30674 | 0 | 0
19 | 0.98429 | -0.29933 | 0.0014284 | 0.000358
20 | 0.98347 | -0.31521 | 0.0054037 | 0.0013543
21 | 0.97938 | -0.3971 | 0.050336 | 0.012615
22 | 0.98103 | -0.3648 | 0 | 0
23 | 0.98395 | -0.30782 | 0.0079223 | 0.0019855
24 | 0.98023 | -0.38037 | 0.010614 | 0.0026601
25 | 0.98624 | -0.26327 | 0 | 0
26 | 0.98011 | -0.38267 | 0.0039514 | 0.00099032
27 | 0.99514 | -0.092449 | 0 | 0
28 | 0.9852 | -0.28366 | 0.023436 | 0.0058737
29 | 0.98559 | -0.27434 | 0.00092446 | 0.00023169
30 | 0.99617 | -0.072785 | 0 | 0
31 | 0.99303 | -0.1331 | 0.0022882 | 0.00057347
32 | 0.99659 | -0.064837 | 0 | 0
33 | 0.9926 | -0.14126 | 0 | 0
34 | 0.98539 | -0.27814 | 0.0017778 | 0.00044555
35 | 0.97392 | -0.50201 | 0 | 0
36 | 0.97356 | -0.50916 | 0.01006 | 0.0025212
37 | 0.97424 | -0.49587 | 0 | 0
38 | 0.98324 | -0.31963 | 0.003861 | 0.00096765
39 | 0.98901 | -0.2093 | 0 | 0
40 | 0.9892 | -0.20559 | 0.011234 | 0.0028154
41 | 0.98871 | -0.21506 | 0.010329 | 0.0025888
42 | 0.98924 | -0.20472 | 0.011656 | 0.0029214
43 | 0.9902 | -0.18611 | 0.0047624 | 0.0011936
44 | 0.9909 | -0.17251 | 0.0041491 | 0.0010399
45 | 0.99103 | -0.17005 | 0.0030413 | 0.00076223
46 | 0.99146 | -0.16179 | 0 | 0
47 | 0.98988 | -0.19197 | 0.0043856 | 0.0010991
48 | 0.9921 | -0.14953 | 0.0062675 | 0.0015708
49 | 0.99757 | -0.046104 | 0.0073151 | 0.0018333
50 | 0.9918 | -0.15671 | 0 | 0
51 | 0.99769 | -0.043805 | 0.0028296 | 0.00070917
52 | 0.9712 | -0.55548 | 0.017022 | 0.0042661
53 | 0.97155 | -0.54837 | 0 | 0
54 | 0.97245 | -0.53068 | 0.0038168 | 0.00095659
55 | 0.97121 | -0.55528 | 0.0078827 | 0.0019756
56 | 0.97308 | -0.51824 | 0.0049592 | 0.0012429
57 | 0.97089 | -0.56162 | 0.0033895 | 0.00084949
58 | 0.98842 | -0.22237 | 0.015706 | 0.0039364
59 | 0.98881 | -0.21475 | 0.0065623 | 0.0016447
60 | 0.97313 | -0.51728 | 0.00337 | 0.00084461
61 | 0.97084 | -0.56261 | 0.0097988 | 0.0024558
62 | 0.9889 | -0.21296 | 0.0070323 | 0.0017625
63 | 0.98908 | -0.20954 | 0.0039182 | 0.00098199
64 | 0.98935 | -0.20429 | 0.0033886 | 0.00084926
65 | 0.98945 | -0.20235 | 0.0048658 | 0.0012195
66 | 0.98979 | -0.19572 | 0.0029725 | 0.00074497
67 | 0.99007 | -0.19036 | 0.0040922 | 0.0010256
68 | 0.99066 | -0.17877 | 0.0025904 | 0.00064922
69 | 0.99108 | -0.17065 | 0.0021229 | 0.00053204
70 | 0.99153 | -0.16203 | 0.0022583 | 0.00056598
71 | 0.99151 | -0.16233 | 0.0024736 | 0.00061995
72 | 0.99151 | -0.1624 | 0.0024681 | 0.00061857
73 | 0.9915 | -0.16266 | 0.0036796 | 0.00092219
74 | 1 | 0 | -0.60081 | -0.15409
75 | 0.99886 | -0.02159 | 0.0037449 | 0.00093856
76 | 0.99786 | -0.040304 | 0 | 0
77 | 0.99766 | -0.044092 | 0.0058465 | 0.0014653
78 | 0.99727 | -0.051481 | 0.0051799 | 0.0012982
79 | 0.99744 | -0.048309 | 0.0025121 | 0.00062958
80 | 0.99602 | -0.075134 | 0.0024613 | 0.00061686
81 | 0.99725 | -0.051976 | 0.0026006 | 0.00065177
82 | 0.99455 | -0.10288 | 0 | 0
83 | 0.97114 | -0.55637 | 0.01503 | 0.0037669
84 | 0.97467 | -0.48705 | 0.0091269 | 0.0022874
85 | 0.97462 | -0.48788 | 0.007835 | 0.0019636
86 | 0.97505 | -0.4794 | 0 | 0
87 | 0.97423 | -0.49564 | 0.0061892 | 0.0015512
88 | 0.97658 | -0.44942 | 0.0058304 | 0.0014612
89 | 0.9788 | -0.40597 | 0.0052366 | 0.0013124
90 | 0.97076 | -0.56404 | 0.0021846 | 0.00054752
91 | 0.97081 | -0.56305 | 0.003257 | 0.00081628
92 | 0.97439 | -0.49277 | 0.012513 | 0.0031361
93 | 0.97997 | -0.38323 | 0 | 0
94 | 0.97474 | -0.48587 | 0.013856 | 0.0034727
95 | 0.97605 | -0.46017 | 0.0078333 | 0.0019632
96 | 0.97698 | -0.44183 | 0.0093966 | 0.002355
97 | 0.97814 | -0.41904 | 0.0083818 | 0.0021007
98 | 0.9788 | -0.40607 | 0.008525 | 0.0021366
99 | 0.98002 | -0.38228 | 0 | 0
100 | 0.99149 | -0.16269 | 0.004188 | 0.0010496
101 | 0.99663 | -0.064005 | 0.0025274 | 0.00063344
102 | 0.99667 | -0.063229 | 0.0026101 | 0.00065414
103 | 0.99659 | -0.064873 | 0.0032855 | 0.00082343
104 | 0.9968 | -0.060648 | 0.0025506 | 0.00063923
105 | 0.9969 | -0.058825 | 0.0026536 | 0.00066505
106 | 0.99707 | -0.05549 | 0.0026589 | 0.00066637
107 | 0.98065 | -0.36996 | 0.0034629 | 0.00086787
108 | 0.98083 | -0.36643 | 0 | 0
109 | 0.98216 | -0.34072 | 0.0043578 | 0.0010922
110 | 0.98861 | -0.21616 | 0.0026635 | 0.00066754
111 | 0.98859 | -0.21653 | 0.0026635 | 0.00066754
112 | 0.98241 | -0.33573 | 0.0052076 | 0.0013051
113 | 0.97996 | -0.38356 | 0.0034914 | 0.00087502
114 | 0.9878 | -0.23183 | 0.003215 | 0.00080575
115 | 0.98679 | -0.25122 | 0.0049018 | 0.0012285
116 | 0.98615 | -0.26343 | 0 | 0
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0787 | 0.019877 | -0.078609 | -0.019818 | 9.1183e-05 | 5.8146e-05 | 0.11989 | 0.11989 | 0.11989 | 0.9772 | -0.43714 | 0.97596 | -0.46135 | 32.938
1 | -0.085021 | -0.021461 | 0.08522 | 0.021588 | 0.00019865 | 0.00012674 | 0.12952 | 0.12952 | 0.12952 | 0.9772 | -0.43714 | 0.97969 | -0.38848 | 35.5822
2 | 0.078609 | 0.019818 | -0.078431 | -0.019705 | 0.00017764 | 0.00011328 | 0.11989 | 0.11989 | 0.11989 | 0.97596 | -0.46135 | 0.97355 | -0.50868 | 32.9381
3 | -0.08522 | -0.021588 | 0.085325 | 0.021654 | 0.00010555 | 6.6707e-05 | 0.12952 | 0.12952 | 0.12952 | 0.97969 | -0.38848 | 0.98102 | -0.36273 | 17.7911
4 | 0.032551 | 0.0081729 | -0.032511 | -0.008148 | 3.9755e-05 | 2.4911e-05 | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757 | 0.97355 | -0.50868 | 0.97226 | -0.53432 | 13.6695
5 | 0.045881 | 0.011532 | -0.045837 | -0.011505 | 4.377e-05 | 2.7718e-05 | 0.070138 | 0.070138 | 0.070138 | 0.97355 | -0.50868 | 0.97254 | -0.52868 | 19.2686
6 | -0.090064 | -0.022842 | 0.090163 | 0.022905 | 9.9476e-05 | 6.2947e-05 | 0.13671 | 0.13671 | 0.13671 | 0.98102 | -0.36273 | 0.9822 | -0.33979 | 18.7784
7 | 0.0047388 | 0.0011876 | -0.0047386 | -0.0011876 | 2.0373e-07 | -2.3716e-09 | 0.0071879 | 0.0071879 | 0.0071879 | 0.98102 | -0.36273 | 0.98097 | -0.36363 | 1.9747
8 | 0.0063464 | 0.0015906 | -0.0063458 | -0.0015904 | 6.7761e-07 | 1.959e-07 | 0.0097103 | 0.0097103 | 0.0097103 | 0.97254 | -0.52868 | 0.97243 | -0.53093 | 2.6677
9 | 0.03949 | 0.009914 | -0.03945 | -0.0098886 | 4.0196e-05 | 2.5362e-05 | 0.060428 | 0.060428 | 0.060428 | 0.97254 | -0.52868 | 0.97146 | -0.55005 | 16.601
10 | 0.015035 | 0.0037695 | -0.015034 | -0.003769 | 9.099e-07 | 5.257e-07 | 0.02303 | 0.02303 | 0.02303 | 0.97146 | -0.55005 | 0.9714 | -0.55132 | 6.3268
11 | -0.0034426 | -0.00086267 | 0.0034431 | 0.00086233 | 5.5199e-07 | -3.38e-07 | 0.0052036 | 0.0052034 | 0.0052036 | 0.98441 | -0.29701 | 0.98459 | -0.29364 | 1.4296
12 | 0.0034426 | 0.00086267 | -0.0034424 | -0.00086275 | 1.4038e-07 | -8.591e-08 | 0.0052036 | 0.0052037 | 0.0052037 | 0.98441 | -0.29701 | 0.98437 | -0.29787 | 1.4296
13 | -0.11324 | -0.028776 | 0.1133 | 0.02881 | 5.4859e-05 | 3.4539e-05 | 0.17129 | 0.17129 | 0.17129 | 0.98459 | -0.29364 | 0.98511 | -0.28359 | 15.6855
14 | 0.1098 | 0.027913 | -0.10973 | -0.027867 | 7.3524e-05 | 4.6242e-05 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.98459 | -0.29364 | 0.98387 | -0.30756 | 15.209
15 | 0.10973 | 0.027867 | -0.10965 | -0.027818 | 7.8533e-05 | 4.9394e-05 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.98387 | -0.30756 | 0.9831 | -0.32244 | 15.209
16 | 0.095461 | 0.024262 | -0.095381 | -0.024212 | 7.9667e-05 | 4.9829e-05 | 0.14461 | 0.14461 | 0.14461 | 0.9831 | -0.32244 | 0.9822 | -0.33979 | 13.2428
17 | 0.015034 | 0.003769 | -0.01503 | -0.0037669 | 3.6203e-06 | 2.0917e-06 | 0.02303 | 0.02303 | 0.02303 | 0.9714 | -0.55132 | 0.97114 | -0.55637 | 6.3269
18 | -0.11477 | -0.029179 | 0.11482 | 0.029211 | 5.1147e-05 | 3.2215e-05 | 0.17351 | 0.17351 | 0.17351 | 0.98511 | -0.28359 | 0.98559 | -0.27434 | 15.8888
19 | -0.18775 | -0.047628 | 0.18782 | 0.047671 | 6.6968e-05 | 4.2607e-05 | 0.28415 | 0.28415 | 0.28415 | 0.98391 | -0.30674 | 0.98429 | -0.29933 | 26.0208
20 | 0.18775 | 0.047628 | -0.18767 | -0.04758 | 7.6451e-05 | 4.864e-05 | 0.28415 | 0.28415 | 0.28415 | 0.98391 | -0.30674 | 0.98347 | -0.31521 | 26.0208
21 | -0.18924 | -0.048029 | 0.18944 | 0.048152 | 0.00019311 | 0.00012287 | 0.28631 | 0.28631 | 0.28631 | 0.98429 | -0.29933 | 0.98539 | -0.27814 | 26.2185
22 | 0.18227 | 0.046225 | -0.18223 | -0.046201 | 3.8715e-05 | 2.4623e-05 | 0.27597 | 0.27597 | 0.27597 | 0.98347 | -0.31521 | 0.98324 | -0.31963 | 25.2721
23 | -0.050336 | -0.012615 | 0.050413 | 0.012665 | 7.7595e-05 | 4.9215e-05 | 0.076477 | 0.076477 | 0.076477 | 0.97938 | -0.3971 | 0.98103 | -0.3648 | 21.0102
24 | -0.06499 | -0.016321 | 0.065167 | 0.016434 | 0.00017719 | 0.00011278 | 0.098588 | 0.098588 | 0.098588 | 0.98103 | -0.3648 | 0.98395 | -0.30782 | 27.0846
25 | 0.014577 | 0.0036565 | -0.014566 | -0.0036503 | 1.0818e-05 | 6.1789e-06 | 0.022111 | 0.022111 | 0.022111 | 0.98103 | -0.3648 | 0.98023 | -0.38037 | 6.0745
26 | -0.073089 | -0.018419 | 0.073245 | 0.018519 | 0.00015616 | 9.9509e-05 | 0.11057 | 0.11057 | 0.11057 | 0.98395 | -0.30782 | 0.98624 | -0.26327 | 30.376
27 | 0.0039519 | 0.00099019 | -0.0039514 | -0.00099032 | 4.3206e-07 | -1.27e-07 | 0.0059989 | 0.0059991 | 0.0059991 | 0.98023 | -0.38037 | 0.98011 | -0.38267 | 1.6481
28 | -0.096705 | -0.024406 | 0.097503 | 0.024916 | 0.00079829 | 0.00050962 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.98624 | -0.26327 | 0.99514 | -0.092449 | 40.1006
29 | 0.023459 | 0.0058877 | -0.023436 | -0.0058737 | 2.2794e-05 | 1.3969e-05 | 0.035398 | 0.035398 | 0.035398 | 0.98624 | -0.26327 | 0.9852 | -0.28366 | 9.7247
30 | -0.16846 | -0.042834 | 0.16862 | 0.042936 | 0.00015973 | 0.00010188 | 0.25211 | 0.25211 | 0.25211 | 0.99514 | -0.092449 | 0.99617 | -0.072785 | 34.6311
31 | 0.070957 | 0.017918 | -0.07082 | -0.01783 | 0.0001379 | 8.7836e-05 | 0.10615 | 0.10615 | 0.10615 | 0.99514 | -0.092449 | 0.99303 | -0.1331 | 29.1619
32 | -0.11574 | -0.029442 | 0.1158 | 0.029481 | 6.0878e-05 | 3.8353e-05 | 0.1749 | 0.1749 | 0.1749 | 0.98559 | -0.27434 | 0.98615 | -0.26343 | 16.0166
33 | -0.16862 | -0.042936 | 0.16868 | 0.042977 | 6.4666e-05 | 4.1068e-05 | 0.25211 | 0.25211 | 0.25211 | 0.99617 | -0.072785 | 0.99659 | -0.064837 | 23.0874
34 | 0.068531 | 0.017256 | -0.068505 | -0.017239 | 2.6734e-05 | 1.7022e-05 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.99303 | -0.1331 | 0.9926 | -0.14126 | 28.22
35 | -0.16868 | -0.042977 | 0.16884 | 0.043074 | 0.00015261 | 9.692e-05 | 0.25211 | 0.25211 | 0.25211 | 0.99659 | -0.064837 | 0.99757 | -0.046104 | 23.0874
36 | 0.068505 | 0.017239 | -0.068454 | -0.017207 | 5.0529e-05 | 3.2173e-05 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.9926 | -0.14126 | 0.9918 | -0.15671 | 28.22
37 | -0.19121 | -0.048597 | 0.19135 | 0.048683 | 0.00013549 | 8.6217e-05 | 0.28899 | 0.28899 | 0.28899 | 0.98539 | -0.27814 | 0.98615 | -0.26343 | 26.4643
38 | 0.010063 | 0.0025229 | -0.01006 | -0.0025212 | 3.4263e-06 | 1.7121e-06 | 0.015375 | 0.015376 | 0.015376 | 0.97392 | -0.50201 | 0.97356 | -0.50916 | 4.2241
39 | -0.010063 | -0.0025229 | 0.010066 | 0.0025244 | 2.946e-06 | 1.4718e-06 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.97392 | -0.50201 | 0.97424 | -0.49587 | 4.224
40 | -0.010066 | -0.0025244 | 0.010068 | 0.0025251 | 1.4857e-06 | 7.4211e-07 | 0.015375 | 0.015375 | 0.015375 | 0.97424 | -0.49587 | 0.97439 | -0.49277 | 4.224
41 | 0.17837 | 0.045233 | -0.17823 | -0.045145 | 0.00013796 | 8.7719e-05 | 0.27013 | 0.27013 | 0.27013 | 0.98324 | -0.31963 | 0.98241 | -0.33573 | 24.737
42 | -0.010332 | -0.0025902 | 0.010334 | 0.0025911 | 1.8281e-06 | 9.1107e-07 | 0.015546 | 0.015546 | 0.015546 | 0.98901 | -0.2093 | 0.9892 | -0.20559 | 4.2708
43 | 0.010332 | 0.0025902 | -0.010329 | -0.0025888 | 2.8322e-06 | 1.4117e-06 | 0.015546 | 0.015546 | 0.015546 | 0.98901 | -0.2093 | 0.98871 | -0.21506 | 4.2708
44 | -0.021568 | -0.0054065 | 0.021569 | 0.0054071 | 8.9049e-07 | 5.4095e-07 | 0.032444 | 0.032444 | 0.032444 | 0.9892 | -0.20559 | 0.98924 | -0.20472 | 8.9132
45 | -0.033225 | -0.0083284 | 0.033254 | 0.0083469 | 2.9499e-05 | 1.8475e-05 | 0.049977 | 0.049977 | 0.049977 | 0.98924 | -0.20472 | 0.9902 | -0.18611 | 13.7301
46 | -0.038017 | -0.0095405 | 0.038042 | 0.009556 | 2.4676e-05 | 1.5533e-05 | 0.057134 | 0.057134 | 0.057134 | 0.9902 | -0.18611 | 0.9909 | -0.17251 | 15.6961
47 | -0.042191 | -0.010596 | 0.042196 | 0.010599 | 4.9521e-06 | 3.127e-06 | 0.063364 | 0.063364 | 0.063364 | 0.9909 | -0.17251 | 0.99103 | -0.17005 | 17.4078
48 | -0.045237 | -0.011361 | 0.045255 | 0.011373 | 1.7838e-05 | 1.1283e-05 | 0.067931 | 0.067931 | 0.067931 | 0.99103 | -0.17005 | 0.99146 | -0.16179 | 18.6624
49 | 0.32655 | 0.083632 | -0.32607 | -0.083328 | 0.00047672 | 0.00030449 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0.99146 | -0.16179 | 0.98988 | -0.19197 | 44.9392
50 | -0.3718 | -0.095005 | 0.37202 | 0.095146 | 0.00022055 | 0.00014093 | 0.55867 | 0.55867 | 0.55867 | 0.99146 | -0.16179 | 0.9921 | -0.14953 | 51.1599
51 | 0.32169 | 0.082229 | -0.32131 | -0.081988 | 0.00037598 | 0.00024013 | 0.48414 | 0.48414 | 0.48414 | 0.98988 | -0.19197 | 0.98861 | -0.21616 | 44.3355
52 | -0.37829 | -0.096716 | 0.37915 | 0.097263 | 0.00085586 | 0.00054693 | 0.56807 | 0.56807 | 0.56807 | 0.9921 | -0.14953 | 0.99455 | -0.10288 | 52.0207
53 | -0.17615 | -0.044907 | 0.17617 | 0.044919 | 1.955e-05 | 1.2423e-05 | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0.99757 | -0.046104 | 0.99769 | -0.043805 | 24.0866
54 | 0.012813 | 0.0032122 | -0.012809 | -0.0032104 | 3.431e-06 | 1.8764e-06 | 0.019224 | 0.019224 | 0.019224 | 0.9918 | -0.15671 | 0.99151 | -0.16233 | 5.2813
55 | 0.055641 | 0.013995 | -0.055627 | -0.013986 | 1.4149e-05 | 8.9857e-06 | 0.083497 | 0.083497 | 0.083497 | 0.9918 | -0.15671 | 0.99153 | -0.16203 | 22.9388
56 | -0.179 | -0.045629 | 0.17919 | 0.045751 | 0.00019216 | 0.00012214 | 0.26725 | 0.26725 | 0.26725 | 0.99769 | -0.043805 | 0.99886 | -0.02159 | 24.4731
57 | -0.017022 | -0.0042661 | 0.017028 | 0.0042695 | 5.766e-06 | 3.4104e-06 | 0.02608 | 0.02608 | 0.02608 | 0.9712 | -0.55548 | 0.97155 | -0.54837 | 7.1649
58 | -0.043556 | -0.010923 | 0.043592 | 0.010946 | 3.6751e-05 | 2.3248e-05 | 0.066712 | 0.066711 | 0.066712 | 0.97155 | -0.54837 | 0.97245 | -0.53068 | 18.3273
59 | 0.026528 | 0.0066537 | -0.026519 | -0.0066483 | 8.7345e-06 | 5.4155e-06 | 0.040632 | 0.040632 | 0.040632 | 0.97155 | -0.54837 | 0.97121 | -0.55528 | 11.1625
60 | -0.047409 | -0.011903 | 0.047437 | 0.011921 | 2.8169e-05 | 1.7851e-05 | 0.072552 | 0.072552 | 0.072552 | 0.97245 | -0.53068 | 0.97308 | -0.51824 | 19.9318
61 | 0.018636 | 0.0046727 | -0.018631 | -0.0046693 | 5.627e-06 | 3.3736e-06 | 0.028554 | 0.028554 | 0.028554 | 0.97121 | -0.55528 | 0.97089 | -0.56162 | 7.8446
62 | -0.052397 | -0.013164 | 0.052399 | 0.013165 | 2.3993e-06 | 1.5231e-06 | 0.080135 | 0.080135 | 0.080135 | 0.97308 | -0.51824 | 0.97313 | -0.51728 | 22.0152
63 | 0.015241 | 0.0038198 | -0.015241 | -0.0038194 | 7.2333e-07 | 4.1922e-07 | 0.023359 | 0.023359 | 0.023359 | 0.97089 | -0.56162 | 0.97084 | -0.56261 | 6.4174
64 | -0.015706 | -0.0039364 | 0.015712 | 0.0039397 | 5.7068e-06 | 3.3033e-06 | 0.023645 | 0.023645 | 0.023645 | 0.98842 | -0.22237 | 0.98881 | -0.21475 | 6.4959
65 | -0.022274 | -0.0055844 | 0.022276 | 0.0055855 | 1.8972e-06 | 1.1565e-06 | 0.03352 | 0.03352 | 0.03352 | 0.98881 | -0.21475 | 0.9889 | -0.21296 | 9.2089
66 | -0.055769 | -0.01401 | 0.055827 | 0.014047 | 5.7645e-05 | 3.663e-05 | 0.085288 | 0.085288 | 0.085288 | 0.97313 | -0.51728 | 0.97423 | -0.49564 | 23.4309
67 | 0.0054419 | 0.0013636 | -0.0054417 | -0.0013636 | 1.139e-07 | 1.8911e-08 | 0.0083407 | 0.0083408 | 0.0083408 | 0.97084 | -0.56261 | 0.97081 | -0.56305 | 2.2914
68 | -0.029309 | -0.007348 | 0.029313 | 0.0073509 | 4.7736e-06 | 2.9711e-06 | 0.044102 | 0.044102 | 0.044102 | 0.9889 | -0.21296 | 0.98908 | -0.20954 | 12.1159
69 | -0.033232 | -0.0083329 | 0.03324 | 0.0083381 | 8.3145e-06 | 5.2074e-06 | 0.049997 | 0.049997 | 0.049997 | 0.98908 | -0.20954 | 0.98935 | -0.20429 | 13.7354
70 | -0.036628 | -0.0091874 | 0.036632 | 0.0091895 | 3.392e-06 | 2.1326e-06 | 0.055093 | 0.055093 | 0.055093 | 0.98935 | -0.20429 | 0.98945 | -0.20235 | 15.1355
71 | -0.041498 | -0.010409 | 0.041511 | 0.010417 | 1.3128e-05 | 8.2867e-06 | 0.062411 | 0.062411 | 0.062411 | 0.98945 | -0.20235 | 0.98979 | -0.19572 | 17.1458
72 | -0.044483 | -0.011162 | 0.044495 | 0.011169 | 1.1375e-05 | 7.1925e-06 | 0.06688 | 0.06688 | 0.06688 | 0.98979 | -0.19572 | 0.99007 | -0.19036 | 18.3735
73 | -0.048587 | -0.012195 | 0.048614 | 0.012212 | 2.6864e-05 | 1.702e-05 | 0.07303 | 0.07303 | 0.07303 | 0.99007 | -0.19036 | 0.99066 | -0.17877 | 20.0632
74 | -0.051204 | -0.012861 | 0.051224 | 0.012874 | 1.9859e-05 | 1.2594e-05 | 0.076921 | 0.076921 | 0.076921 | 0.99066 | -0.17877 | 0.99108 | -0.17065 | 21.1321
75 | -0.053347 | -0.013406 | 0.053369 | 0.01342 | 2.1949e-05 | 1.393e-05 | 0.080108 | 0.080108 | 0.080108 | 0.99108 | -0.17065 | 0.99153 | -0.16203 | 22.0077
76 | 0.010336 | 0.0025904 | -0.010336 | -0.0025904 | 3.6665e-08 | 1.8225e-08 | 0.015511 | 0.015511 | 0.015511 | 0.99151 | -0.16233 | 0.99151 | -0.1624 | 4.2614
77 | 0.0078676 | 0.0019718 | -0.0078675 | -0.0019718 | 9.7589e-08 | 3.8383e-08 | 0.011807 | 0.011807 | 0.011807 | 0.99151 | -0.1624 | 0.9915 | -0.16266 | 3.2438
78 | 0.004188 | 0.0010496 | -0.004188 | -0.0010496 | 5.3808e-09 | -1.2402e-09 | 0.0062852 | 0.0062852 | 0.0062852 | 0.9915 | -0.16266 | 0.99149 | -0.16269 | 1.7267
79 | 0.18313 | 0.046811 | -0.18294 | -0.046689 | 0.00019103 | 0.00012145 | 0.27282 | 0.27282 | 0.27282 | 1 | 0 | 0.99886 | -0.02159 | 24.9839
80 | 0.41603 | 0.10728 | -0.41521 | -0.10676 | 0.00081501 | 0.00052094 | 0.62013 | 0.62013 | 0.62013 | 1 | 0 | 0.99786 | -0.040304 | 56.7885
81 | 0.027265 | 0.0068395 | -0.02726 | -0.0068365 | 4.9233e-06 | 3.0472e-06 | 0.04066 | 0.04066 | 0.04066 | 0.99786 | -0.040304 | 0.99766 | -0.044092 | 11.1703
82 | 0.38795 | 0.099921 | -0.38774 | -0.099786 | 0.0002109 | 0.00013478 | 0.57947 | 0.57947 | 0.57947 | 0.99786 | -0.040304 | 0.99727 | -0.051481 | 53.0651
83 | 0.021414 | 0.0053712 | -0.021409 | -0.0053686 | 4.3035e-06 | 2.6074e-06 | 0.03194 | 0.03194 | 0.03194 | 0.99766 | -0.044092 | 0.99744 | -0.048309 | 8.7747
84 | 0.38256 | 0.098488 | -0.38212 | -0.098207 | 0.00043964 | 0.00028095 | 0.57174 | 0.57174 | 0.57174 | 0.99727 | -0.051481 | 0.99602 | -0.075134 | 52.3574
85 | 0.018897 | 0.004739 | -0.018894 | -0.0047371 | 3.3024e-06 | 1.9689e-06 | 0.028192 | 0.028192 | 0.028192 | 0.99744 | -0.048309 | 0.99725 | -0.051976 | 7.7452
86 | 0.37966 | 0.09759 | -0.37915 | -0.097263 | 0.00051102 | 0.00032656 | 0.56807 | 0.56807 | 0.56807 | 0.99602 | -0.075134 | 0.99455 | -0.10288 | 52.0207
87 | 0.016293 | 0.0040853 | -0.016291 | -0.0040837 | 2.7281e-06 | 1.5854e-06 | 0.024312 | 0.024312 | 0.024312 | 0.99725 | -0.051976 | 0.99707 | -0.05549 | 6.6791
88 | 0.0078353 | 0.0019638 | -0.007835 | -0.0019636 | 3.0953e-07 | 1.2621e-07 | 0.011962 | 0.011962 | 0.011962 | 0.97467 | -0.48705 | 0.97462 | -0.48788 | 3.2863
89 | -0.016962 | -0.0042512 | 0.016968 | 0.0042548 | 6.1845e-06 | 3.6514e-06 | 0.025896 | 0.025896 | 0.025896 | 0.97467 | -0.48705 | 0.97505 | -0.4794 | 7.1143
90 | 0.062064 | 0.015628 | -0.062016 | -0.015598 | 4.8165e-05 | 3.0647e-05 | 0.094742 | 0.094742 | 0.094742 | 0.97505 | -0.4794 | 0.97423 | -0.49564 | 26.0279
91 | -0.079032 | -0.019883 | 0.079146 | 0.019955 | 0.00011336 | 7.2289e-05 | 0.12064 | 0.12064 | 0.12064 | 0.97505 | -0.4794 | 0.97658 | -0.44942 | 33.1422
92 | -0.084976 | -0.021417 | 0.085153 | 0.02153 | 0.00017708 | 0.00011298 | 0.12952 | 0.12952 | 0.12952 | 0.97658 | -0.44942 | 0.9788 | -0.40597 | 35.5828
93 | -0.09039 | -0.022842 | 0.090489 | 0.022905 | 9.8645e-05 | 6.2432e-05 | 0.13748 | 0.13748 | 0.13748 | 0.9788 | -0.40597 | 0.97997 | -0.38323 | 18.8849
94 | -0.0021846 | -0.00054752 | 0.0021847 | 0.00054728 | 1.0309e-07 | -2.3713e-07 | 0.0033487 | 0.0033486 | 0.0033487 | 0.97076 | -0.56404 | 0.97081 | -0.56305 | 0.91996
95 | -0.022581 | -0.0056613 | 0.022588 | 0.0056658 | 7.4304e-06 | 4.5479e-06 | 0.034484 | 0.034484 | 0.034484 | 0.97439 | -0.49277 | 0.97474 | -0.48587 | 9.4737
96 | -0.090489 | -0.022905 | 0.090546 | 0.022941 | 5.7664e-05 | 3.6495e-05 | 0.13748 | 0.13748 | 0.13748 | 0.97997 | -0.38323 | 0.98065 | -0.36996 | 18.8849
97 | -0.036445 | -0.0091385 | 0.036489 | 0.0091667 | 4.4682e-05 | 2.8116e-05 | 0.055637 | 0.055637 | 0.055637 | 0.97474 | -0.48587 | 0.97605 | -0.46017 | 15.285
98 | -0.044323 | -0.01113 | 0.044361 | 0.011154 | 3.882e-05 | 2.4561e-05 | 0.067579 | 0.067579 | 0.067579 | 0.97605 | -0.46017 | 0.97698 | -0.44183 | 18.5657
99 | -0.053758 | -0.013509 | 0.053817 | 0.013547 | 5.8565e-05 | 3.719e-05 | 0.081891 | 0.081891 | 0.081891 | 0.97698 | -0.44183 | 0.97814 | -0.41904 | 22.4975
100 | -0.062198 | -0.015647 | 0.062237 | 0.015672 | 3.8557e-05 | 2.4532e-05 | 0.094642 | 0.094642 | 0.094642 | 0.97814 | -0.41904 | 0.9788 | -0.40607 | 26.0004
101 | -0.070762 | -0.017808 | 0.070843 | 0.01786 | 8.058e-05 | 5.1338e-05 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1076 | 0.9788 | -0.40607 | 0.98002 | -0.38228 | 29.5608
102 | 0.0034916 | 0.0008749 | -0.0034914 | -0.00087502 | 2.1345e-07 | -1.1856e-07 | 0.0053014 | 0.0053015 | 0.0053015 | 0.98002 | -0.38228 | 0.97996 | -0.38356 | 1.4564
103 | -0.074334 | -0.018735 | 0.074391 | 0.018771 | 5.6391e-05 | 3.5942e-05 | 0.1129 | 0.1129 | 0.1129 | 0.98002 | -0.38228 | 0.98083 | -0.36643 | 31.0172
104 | -0.0058131 | -0.0014568 | 0.0058133 | 0.0014568 | 2.1485e-07 | 3.8388e-08 | 0.0086792 | 0.0086792 | 0.0086792 | 0.99663 | -0.064005 | 0.99667 | -0.063229 | 2.3844
105 | 0.0032857 | 0.00082332 | -0.0032855 | -0.00082343 | 1.3581e-07 | -1.0917e-07 | 0.0049056 | 0.0049057 | 0.0049057 | 0.99663 | -0.064005 | 0.99659 | -0.064873 | 1.3477
106 | -0.0084234 | -0.0021109 | 0.0084244 | 0.0021114 | 1.0359e-06 | 4.3533e-07 | 0.012576 | 0.012576 | 0.012576 | 0.99667 | -0.063229 | 0.9968 | -0.060648 | 3.4549
107 | -0.010975 | -0.0027506 | 0.010976 | 0.0027511 | 9.5287e-07 | 4.8642e-07 | 0.016383 | 0.016383 | 0.016383 | 0.9968 | -0.060648 | 0.9969 | -0.058825 | 4.5009
108 | -0.01363 | -0.0034161 | 0.013632 | 0.0034173 | 2.1659e-06 | 1.2042e-06 | 0.020344 | 0.020344 | 0.020344 | 0.9969 | -0.058825 | 0.99707 | -0.05549 | 5.589
109 | -0.094009 | -0.023809 | 0.094025 | 0.023819 | 1.5953e-05 | 9.9727e-06 | 0.14274 | 0.14274 | 0.14274 | 0.98065 | -0.36996 | 0.98083 | -0.36643 | 13.0711
110 | -0.16842 | -0.042589 | 0.16862 | 0.042722 | 0.00020803 | 0.00013217 | 0.25564 | 0.25564 | 0.25564 | 0.98083 | -0.36643 | 0.98216 | -0.34072 | 23.4101
111 | -0.17298 | -0.043814 | 0.17302 | 0.04384 | 4.1395e-05 | 2.631e-05 | 0.26224 | 0.26224 | 0.26224 | 0.98216 | -0.34072 | 0.98241 | -0.33573 | 24.0147
112 | 0.31865 | 0.081321 | -0.31864 | -0.081317 | 5.6669e-06 | 3.6192e-06 | 0.48013 | 0.48013 | 0.48013 | 0.98861 | -0.21616 | 0.98859 | -0.21653 | 43.9683
113 | 0.31598 | 0.08065 | -0.31574 | -0.080501 | 0.00023343 | 0.00014908 | 0.47613 | 0.47613 | 0.47613 | 0.98859 | -0.21653 | 0.9878 | -0.23183 | 43.6012
114 | 0.31253 | 0.079695 | -0.31224 | -0.079508 | 0.00029232 | 0.00018668 | 0.47128 | 0.47128 | 0.47128 | 0.9878 | -0.23183 | 0.98679 | -0.25122 | 43.1577
115 | 0.30733 | 0.07828 | -0.30715 | -0.078164 | 0.0001809 | 0.00011552 | 0.46389 | 0.46389 | 0.46389 | 0.98679 | -0.25122 | 0.98615 | -0.26343 | 42.4809

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61636 | 0.15799

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0063208 | 0.0015842
1 | 0.0063458 | 0.0015904
2 | 0.024416 | 0.0061191
3 | 0.032511 | 0.008148
4 | 0.0034424 | 0.00086275
5 | 0.014186 | 0.0035554
6 | 0.0052176 | 0.0013077
7 | 0.0047386 | 0.0011876
8 | 0.0014696 | 0.00036832
9 | 0.0014284 | 0.000358
10 | 0.0054037 | 0.0013543
11 | 0.050336 | 0.012615
12 | 0.0079223 | 0.0019855
13 | 0.010614 | 0.0026601
14 | 0.0039514 | 0.00099032
15 | 0.023436 | 0.0058737
16 | 0.00092446 | 0.00023169
17 | 0.0022882 | 0.00057347
18 | 0.0017778 | 0.00044555
19 | 0.01006 | 0.0025212
20 | 0.003861 | 0.00096765
21 | 0.011234 | 0.0028154
22 | 0.010329 | 0.0025888
23 | 0.011656 | 0.0029214
24 | 0.0047624 | 0.0011936
25 | 0.0041491 | 0.0010399
26 | 0.0030413 | 0.00076223
27 | 0.0043856 | 0.0010991
28 | 0.0062675 | 0.0015708
29 | 0.0073151 | 0.0018333
30 | 0.0028296 | 0.00070917
31 | 0.017022 | 0.0042661
32 | 0.0038168 | 0.00095659
33 | 0.0078827 | 0.0019756
34 | 0.0049592 | 0.0012429
35 | 0.0033895 | 0.00084949
36 | 0.015706 | 0.0039364
37 | 0.0065623 | 0.0016447
38 | 0.00337 | 0.00084461
39 | 0.0097988 | 0.0024558
40 | 0.0070323 | 0.0017625
41 | 0.0039182 | 0.00098199
42 | 0.0033886 | 0.00084926
43 | 0.0048658 | 0.0012195
44 | 0.0029725 | 0.00074497
45 | 0.0040922 | 0.0010256
46 | 0.0025904 | 0.00064922
47 | 0.0021229 | 0.00053204
48 | 0.0022583 | 0.00056598
49 | 0.0024736 | 0.00061995
50 | 0.0024681 | 0.00061857
51 | 0.0036796 | 0.00092219
52 | 0.01555 | 0.0038972
53 | 0.0037449 | 0.00093856
54 | 0.0058465 | 0.0014653
55 | 0.0051799 | 0.0012982
56 | 0.0025121 | 0.00062958
57 | 0.0024613 | 0.00061686
58 | 0.0026006 | 0.00065177
59 | 0.01503 | 0.0037669
60 | 0.0091269 | 0.0022874
61 | 0.007835 | 0.0019636
62 | 0.0061892 | 0.0015512
63 | 0.0058304 | 0.0014612
64 | 0.0052366 | 0.0013124
65 | 0.0021846 | 0.00054752
66 | 0.003257 | 0.00081628
67 | 0.012513 | 0.0031361
68 | 0.013856 | 0.0034727
69 | 0.0078333 | 0.0019632
70 | 0.0093966 | 0.002355
71 | 0.0083818 | 0.0021007
72 | 0.008525 | 0.0021366
73 | 0.004188 | 0.0010496
74 | 0.0025274 | 0.00063344
75 | 0.0026101 | 0.00065414
76 | 0.0032855 | 0.00082343
77 | 0.0025506 | 0.00063923
78 | 0.0026536 | 0.00066505
79 | 0.0026589 | 0.00066637
80 | 0.0034629 | 0.00086787
81 | 0.0043578 | 0.0010922
82 | 0.0026635 | 0.00066754
83 | 0.0026635 | 0.00066754
84 | 0.0052076 | 0.0013051
85 | 0.0034914 | 0.00087502
86 | 0.003215 | 0.00080575
87 | 0.0049018 | 0.0012285

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1