## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1322-53_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1322-53_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1322-53_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1322-53_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1322-53_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1322-53_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1322-53_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1322-53_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1322-53_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1322-53_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1322-53_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1322-53_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1322-53_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1322-53_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1322-53_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1322-53_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1322-53_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1322-53_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1322-53_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1322-53_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1322-53_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1322-53_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1322-53_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1322-53_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1322-53_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1322-53_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1322-53_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1322-53_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1322-53_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1322-53_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1322-53_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1322-53_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1322-53_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1322-53_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1322-53_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1322-53_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1322-53_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1322-53_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1322-53_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1322-53_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1322-53_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1322-53_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1322-53_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1322-53_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1322-53_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1322-53_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1322-53_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1322-53_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1322-53_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1322-53_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1322-53_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1322-53_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1322-53_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1322-53_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1322-53_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1322-53_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1322-53_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1322-53_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1322-53_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1322-53_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1322-53_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1322-53_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1322-53_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1322-53_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1322-53_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1322-53_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1322-53_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1322-53_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1322-53_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1322-53_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1322-53_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1322-53_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1322-53_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1322-53_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1322-53_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1322-53_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1322-53_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1322-53_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1322-53_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1322-53_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1322-53_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1322-53_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1322-53_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1322-53_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1322-53_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1322-53_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1322-53_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1322-53_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1322-53_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1322-53_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1322-53_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1322-53_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1322-53_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1322-53_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1322-53_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1322-53_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1322-53_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1322-53_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1322-53_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1322-53_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1322-53_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1322-53_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1322-53_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1322-53_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1322-53_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1322-53_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1322-53_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1322-53_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1322-53_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1322-53_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_16_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1322-53_0_6_load_0 | 0 | 0.0022088 | 0.00055357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1322-53_0_6_load_1 | 1 | 0.0022075 | 0.00055325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1322-53_0_6_load_3 | 3 | 0.0024025 | 0.00060212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1322-53_0_6_load_4 | 4 | 0.0088343 | 0.0022141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1322-53_0_6_load_26 | 6 | 0.005311 | 0.0013311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1322-53_0_6_load_20 | 7 | 0.001669 | 0.0004183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1322-53_0_6_load_5 | 9 | 0.0016304 | 0.00040861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1322-53_0_6_load_6 | 10 | 0.0019345 | 0.00048484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1322-53_0_6_load_8 | 12 | 0.0027405 | 0.00068683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1322-53_0_6_load_9 | 13 | 0.0028899 | 0.00072427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1322-53_0_6_load_10 | 14 | 0.015767 | 0.0039516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1322-53_0_6_load_11 | 15 | 0.0013953 | 0.0003497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1322-53_0_6_load_12 | 17 | 0.0070441 | 0.0017654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1322-53_0_6_load_93 | 18 | 0.023369 | 0.0058569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1322-53_0_6_load_92 | 19 | 0.01211 | 0.0030349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1322-53_0_6_load_13 | 20 | 0.0016757 | 0.00041998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1322-53_0_6_load_14 | 21 | 0.0034503 | 0.00086474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1322-53_0_6_load_15 | 22 | 0.0013206 | 0.00033096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1322-53_0_6_load_16 | 23 | 0.0027009 | 0.0006769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1322-53_0_6_load_17 | 24 | 0.0028178 | 0.00070621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1322-53_0_6_load_18 | 25 | 0.012657 | 0.0031723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1322-53_0_6_load_24 | 26 | 0.002321 | 0.00058171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1322-53_0_6_load_22 | 28 | 0.0044993 | 0.0011276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1322-53_0_6_load_83 | 29 | 0.0043325 | 0.0010858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1322-53_0_6_load_89 | 30 | 0.0038513 | 0.00096523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1322-53_0_6_load_25 | 33 | 0.0011239 | 0.00028168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1322-53_0_6_load_27 | 34 | 0.00089953 | 0.00022544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1322-53_0_6_load_105 | 35 | 0.0016908 | 0.00042376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1322-53_0_6_load_104 | 36 | 0.0019338 | 0.00048466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1322-53_0_6_load_109 | 37 | 0.0082358 | 0.0020641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1322-53_0_6_load_28 | 38 | 0.0095753 | 0.0023998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1322-53_0_6_load_29 | 39 | 0.0083284 | 0.0020873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1322-53_0_6_load_30 | 40 | 0.011491 | 0.00288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1322-53_0_6_load_31 | 41 | 0.0052868 | 0.001325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1322-53_0_6_load_102 | 43 | 0.0018547 | 0.00046484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1322-53_0_6_load_35 | 44 | 0.004385 | 0.001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1322-53_0_6_load_33 | 47 | 0.0061563 | 0.0015429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1322-53_0_6_load_46 | 48 | 0.00030032 | 7.5266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1322-53_0_6_load_99 | 49 | 0.0025476 | 0.00063849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1322-53_0_6_load_34 | 50 | 0.0088411 | 0.0022158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1322-53_0_6_load_36 | 51 | 0.0072005 | 0.0018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1322-53_0_6_load_37 | 52 | 0.0050669 | 0.0012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1322-53_0_6_load_38 | 53 | 0.0029208 | 0.00073203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1322-53_0_6_load_39 | 54 | 0.011062 | 0.0027724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1322-53_0_6_load_68 | 55 | 0.0058491 | 0.0014659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1322-53_0_6_load_40 | 57 | 0.0070492 | 0.0017667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1322-53_0_6_load_72 | 59 | 0.011961 | 0.0029977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1322-53_0_6_load_41 | 60 | 0.013281 | 0.0033286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1322-53_0_6_load_42 | 61 | 0.0020329 | 0.00050948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1322-53_0_6_load_61 | 63 | 0.017162 | 0.0043013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1322-53_0_6_load_60 | 64 | 0.0012549 | 0.0003145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1322-53_0_6_load_70 | 65 | 0.0026398 | 0.0006616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1322-53_0_6_load_59 | 67 | 0.0043318 | 0.0010857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1322-53_0_6_load_43 | 68 | 0.0099017 | 0.0024816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1322-53_0_6_load_44 | 69 | 0.010717 | 0.0026859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1322-53_0_6_load_48 | 70 | 0.016531 | 0.004143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1322-53_0_6_load_49 | 71 | 0.020344 | 0.0050987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1322-53_0_6_load_51 | 73 | 0.0030338 | 0.00076035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1322-53_0_6_load_52 | 74 | 0.01467 | 0.0036767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1322-53_0_6_load_53 | 75 | 0.00105 | 0.00026316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1322-53_0_6_load_54 | 76 | 0.006546 | 0.0016406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1322-53_0_6_load_77 | 77 | 0.0041045 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1322-53_0_6_load_56 | 78 | 0.0021985 | 0.000551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1322-53_0_6_load_58 | 79 | 0.011075 | 0.0027758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1322-53_0_6_load_55 | 80 | 0.0049417 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1322-53_0_6_load_75 | 81 | 0.0012426 | 0.00031143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1322-53_0_6_load_62 | 82 | 0.0026338 | 0.00066009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1322-53_0_6_load_63 | 83 | 0.00089602 | 0.00022456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1322-53_0_6_load_98 | 84 | 0.0051794 | 0.0012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1322-53_0_6_load_112 | 86 | 0.016778 | 0.0042051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1322-53_0_6_load_65 | 87 | 0.0017238 | 0.00043202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1322-53_0_6_load_66 | 88 | 0.002084 | 0.00052231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1322-53_0_6_load_67 | 89 | 0.011798 | 0.0029569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1322-53_0_6_load_78 | 90 | 0.0022305 | 0.00055902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1322-53_0_6_load_79 | 91 | 0.0078435 | 0.0019658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1322-53_0_6_load_73 | 93 | 0.0017587 | 0.00044077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1322-53_0_6_load_74 | 94 | 0.002257 | 0.00056566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1322-53_0_6_load_76 | 95 | 0.006211 | 0.0015566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1322-53_0_6_load_80 | 97 | 0.025588 | 0.0064129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1322-53_0_6_load_84 | 99 | 0.010232 | 0.0025644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1322-53_0_6_load_91 | 101 | 0.01128 | 0.0028271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1322-53_0_6_load_97 | 102 | 0.0035171 | 0.00088147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1322-53_0_6_load_96 | 103 | 0.032272 | 0.0080881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1322-53_0_6_load_111 | 106 | 0.013587 | 0.0034053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1322-53_0_6_load_110 | 108 | 0.013643 | 0.0034193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1322-53_0_6_load_107 | 109 | 0.016625 | 0.0041667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 99 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1322-53_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1322-53_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.034192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1322-53_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.057439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1322-53_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1322-53_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.042033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1322-53_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1322-53_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0071193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1322-53_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.042221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1322-53_0_6_line_8 |  | 7 | 28 | 0.0049615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1322-53_0_6_line_9 |  | 8 | 29 | 0.016619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1322-53_0_6_line_10 |  | 8 | 30 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1322-53_0_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0041695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1322-53_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1322-53_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1322-53_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.040522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1322-53_0_6_line_15 |  | 11 | 14 | 0.029472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1322-53_0_6_line_16 |  | 12 | 15 | 0.0050583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1322-53_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1322-53_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.012797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1322-53_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.056028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1322-53_0_6_line_20 |  | 16 | 19 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1322-53_0_6_line_21 |  | 18 | 95 | 0.027586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1322-53_0_6_line_22 |  | 19 | 101 | 0.0098332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1322-53_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0028634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1322-53_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0027502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1322-53_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0092333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1322-53_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.026067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1322-53_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0058387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1322-53_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.002392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1322-53_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.011638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1322-53_0_6_line_30 |  | 27 | 33 | 0.027976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1322-53_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.03648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1322-53_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.01948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1322-53_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.003459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1322-53_0_6_line_34 |  | 31 | 99 | 0.05634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1322-53_0_6_line_35 |  | 31 | 97 | 0.028878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1322-53_0_6_line_36 |  | 32 | 105 | 0.021224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1322-53_0_6_line_37 |  | 32 | 92 | 0.031582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1322-53_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0073594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1322-53_0_6_line_39 |  | 34 | 35 | 0.02679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1322-53_0_6_line_40 |  | 35 | 36 | 0.049735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1322-53_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.035306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1322-53_0_6_line_42 |  | 36 | 43 | 0.031573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1322-53_0_6_line_43 |  | 38 | 39 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1322-53_0_6_line_44 |  | 38 | 40 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1322-53_0_6_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0048186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1322-53_0_6_line_46 |  | 40 | 42 | 0.033709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1322-53_0_6_line_47 |  | 41 | 44 | 0.0048109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1322-53_0_6_line_48 |  | 42 | 45 | 0.028843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1322-53_0_6_line_49 |  | 42 | 46 | 0.046406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1322-53_0_6_line_50 |  | 44 | 47 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1322-53_0_6_line_51 |  | 45 | 48 | 0.011136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1322-53_0_6_line_52 |  | 46 | 49 | 0.032869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1322-53_0_6_line_53 |  | 47 | 50 | 0.0098127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1322-53_0_6_line_54 |  | 48 | 69 | 0.015428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1322-53_0_6_line_55 |  | 50 | 51 | 0.0054472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1322-53_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0095714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1322-53_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0046347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1322-53_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0003269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1322-53_0_6_line_59 |  | 54 | 55 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1322-53_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.034761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1322-53_0_6_line_61 |  | 56 | 90 | 0.038304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1322-53_0_6_line_62 |  | 56 | 91 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1322-53_0_6_line_63 |  | 57 | 58 | 0.088806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1322-53_0_6_line_64 |  | 58 | 59 | 0.065644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1322-53_0_6_line_65 |  | 59 | 62 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1322-53_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.024823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1322-53_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.01573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1322-53_0_6_line_68 |  | 62 | 65 | 0.050876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1322-53_0_6_line_69 |  | 62 | 66 | 0.052118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1322-53_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.023296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1322-53_0_6_line_71 |  | 64 | 67 | 0.022868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1322-53_0_6_line_72 |  | 65 | 74 | 0.041374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1322-53_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.012817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1322-53_0_6_line_74 |  | 66 | 80 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1322-53_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.058338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1322-53_0_6_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0036854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1322-53_0_6_line_77 |  | 70 | 72 | 0.060422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1322-53_0_6_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0072652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1322-53_0_6_line_79 |  | 72 | 74 | 0.017145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1322-53_0_6_line_80 |  | 72 | 75 | 0.0098277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1322-53_0_6_line_81 |  | 73 | 76 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1322-53_0_6_line_82 |  | 75 | 77 | 0.0075711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1322-53_0_6_line_83 |  | 77 | 81 | 0.0020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1322-53_0_6_line_84 |  | 78 | 79 | 0.014257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1322-53_0_6_line_85 |  | 78 | 80 | 0.037362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1322-53_0_6_line_86 |  | 81 | 93 | 0.0097372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1322-53_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.035357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1322-53_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.18825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1322-53_0_6_line_89 |  | 83 | 85 | 0.029465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1322-53_0_6_line_90 |  | 84 | 86 | 0.1735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1322-53_0_6_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0097625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1322-53_0_6_line_92 |  | 86 | 107 | 0.004079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1322-53_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.034245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1322-53_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.013547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1322-53_0_6_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0037322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1322-53_0_6_line_96 |  | 92 | 96 | 0.021922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1322-53_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.031599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1322-53_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0083362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_1322-53_0_6_line_99 |  | 96 | 106 | 0.003106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1322-53_0_6_line_100 |  | 96 | 107 | 0.027079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1322-53_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1322-53_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.003044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1322-53_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1322-53_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.015646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1322-53_0_6_line_105 |  | 100 | 103 | 0.015291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1322-53_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0054294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1322-53_0_6_line_107 |  | 104 | 109 | 0.002259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1322-53_0_6_line_108 |  | 105 | 108 | 0.002878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1322-53_0_6_trafo_84 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 99 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2699102.0378 | 1229198.0045 | 2699112.5963 | 1229200.12
1 | 2699068.5124 | 1229191.2875 | 2699102.0378 | 1229198.0045
2 | 2699068.5124 | 1229191.2875 | 2699012.3567 | 1229179.2121
3 | 2699068.5124 | 1229191.2875 | 2699073.3891 | 1229198.752 | 2699074.5953 | 1229206.3999 | 2699074.8867 | 1229218.5413
4 | 2698971.2628 | 1229170.3755 | 2699012.3567 | 1229179.2121
5 | 2699075.1676 | 1229230.249 | 2699074.8867 | 1229218.5413
6 | 2698971.2628 | 1229170.3755 | 2698966.2066 | 1229171.8592 | 2698964.7055 | 1229170.7779
7 | 2698980.9186 | 1229129.2951 | 2698974.8311 | 1229152.6664 | 2698972.2551 | 1229164.4766 | 2698971.2628 | 1229170.3755
8 | 2698960.6797 | 1229167.878 | 2698964.7055 | 1229170.7779
9 | 2698980.9186 | 1229129.2951 | 2698989.9551 | 1229132.6924 | 2698996.6342 | 1229134.6692
10 | 2698980.9186 | 1229129.2951 | 2698967.4596 | 1229123.9117 | 2698967.3898 | 1229123.8838
11 | 2699133.3658 | 1229217.6815 | 2699132.5328 | 1229221.7669
12 | 2699132.7121 | 1229206.9908 | 2699134.2752 | 1229213.2214 | 2699133.3658 | 1229217.6815
13 | 2699128.6078 | 1229241.0168 | 2699132.5328 | 1229221.7669
14 | 2699132.7121 | 1229206.9908 | 2699172.1402 | 1229216.8219
15 | 2699132.7121 | 1229206.9908 | 2699129.9803 | 1229199.9513 | 2699132.7094 | 1229188.0658 | 2699133.0481 | 1229178.3456
16 | 2699127.5973 | 1229245.9731 | 2699128.6078 | 1229241.0168
17 | 2699133.6107 | 1229162.1953 | 2699133.0481 | 1229178.3456
18 | 2699125.0407 | 1229258.5117 | 2699127.5973 | 1229245.9731
19 | 2699133.6107 | 1229162.1953 | 2699165.2869 | 1229164.7919 | 2699189.4513 | 1229166.7761
20 | 2699133.6107 | 1229162.1953 | 2699130.493 | 1229161.9431 | 2699121.3216 | 1229161.1898 | 2699113.9747 | 1229160.2969
21 | 2699216.9444 | 1229169.0336 | 2699189.4513 | 1229166.7761
22 | 2699113.9747 | 1229160.2969 | 2699104.2133 | 1229159.1105
23 | 2698913.7735 | 1229200.6162 | 2698914.5544 | 1229197.8613
24 | 2698915.3043 | 1229195.2154 | 2698914.5544 | 1229197.8613
25 | 2698913.7735 | 1229200.6162 | 2698911.2556 | 1229209.4995
26 | 2698922.4128 | 1229170.1365 | 2698915.3043 | 1229195.2154
27 | 2698909.6634 | 1229215.1169 | 2698911.2556 | 1229209.4995
28 | 2698922.4128 | 1229170.1365 | 2698923.065 | 1229167.8352
29 | 2698926.2386 | 1229156.6388 | 2698923.065 | 1229167.8352
30 | 2698926.2386 | 1229156.6388 | 2698899.2822 | 1229149.1563
31 | 2698926.2386 | 1229156.6388 | 2698956.8994 | 1229165.155 | 2698960.6797 | 1229167.878
32 | 2699015.3134 | 1229140.1977 | 2698996.6342 | 1229134.6692
33 | 2698964.1776 | 1229122.6006 | 2698967.3898 | 1229123.8838
34 | 2699015.3134 | 1229140.1977 | 2699043.0153 | 1229148.0202 | 2699068.2035 | 1229153.8995 | 2699069.8729 | 1229154.1593
35 | 2699015.3134 | 1229140.1977 | 2699020.1962 | 1229111.7358
36 | 2698973.5725 | 1229103.5652 | 2698966.1378 | 1229118.1966 | 2698964.1776 | 1229122.6006
37 | 2698964.1776 | 1229122.6006 | 2698954.6354 | 1229118.6278 | 2698938.9741 | 1229111.7067 | 2698935.1303 | 1229110.0082
38 | 2698892.191 | 1229147.1879 | 2698899.2822 | 1229149.1563
39 | 2698892.191 | 1229147.1879 | 2698867.498 | 1229136.7966
40 | 2698823.1392 | 1229114.3235 | 2698854.585 | 1229130.7064 | 2698867.498 | 1229136.7966
41 | 2698823.1392 | 1229114.3235 | 2698810.0443 | 1229147.1116
42 | 2698795.1381 | 1229099.7353 | 2698823.1392 | 1229114.3235
43 | 2698808.2003 | 1229050.2999 | 2698822.7557 | 1229056.6346
44 | 2698808.2003 | 1229050.2999 | 2698803.8424 | 1229048.4033 | 2698797.1626 | 1229045.7097
45 | 2698827.0902 | 1229058.7395 | 2698822.7557 | 1229056.6346 | 2698822.7557 | 1229056.6346
46 | 2698765.0372 | 1229035.6384 | 2698778.256 | 1229039.0827 | 2698789.7214 | 1229042.709 | 2698797.1626 | 1229045.7097
47 | 2698831.4179 | 1229060.8411 | 2698827.0902 | 1229058.7395
48 | 2698765.0372 | 1229035.6384 | 2698764.3228 | 1229025.7304 | 2698765.7198 | 1229006.8732
49 | 2698765.0372 | 1229035.6384 | 2698730.0301 | 1229066.1017
50 | 2698842.5403 | 1229066.2424 | 2698831.4179 | 1229060.8411
51 | 2698765.7198 | 1229006.8732 | 2698774.8069 | 1229000.4356
52 | 2698730.0301 | 1229066.1017 | 2698701.3953 | 1229049.9641
53 | 2698842.5403 | 1229066.2424 | 2698843.074 | 1229066.5016 | 2698851.4017 | 1229070.4571
54 | 2698774.8069 | 1229000.4356 | 2698776.1789 | 1228999.4637 | 2698779.8672 | 1228986.2206
55 | 2698851.4017 | 1229070.4571 | 2698856.322 | 1229072.7942
56 | 2698864.9677 | 1229076.9008 | 2698856.322 | 1229072.7942
57 | 2698864.9677 | 1229076.9008 | 2698865.4407 | 1229077.1255 | 2698869.1532 | 1229078.8913
58 | 2698869.1532 | 1229078.8913 | 2698869.4484 | 1229079.0318
59 | 2698869.4484 | 1229079.0318 | 2698884.7745 | 1229086.3217
60 | 2698916.1653 | 1229101.2531 | 2698884.7745 | 1229086.3217
61 | 2698889.4875 | 1229119.7563 | 2698901.2206 | 1229121.8529 | 2698909.1404 | 1229116.7698 | 2698916.1653 | 1229101.2531
62 | 2698916.1653 | 1229101.2531 | 2698931.7417 | 1229108.4438
63 | 2699455.0306 | 1229198.6208 | 2699524.8664 | 1229253.4786
64 | 2699455.0306 | 1229198.6208 | 2699455.3236 | 1229197.4137 | 2699452.5921 | 1229190.841 | 2699439.7007 | 1229186.4333 | 2699398.6059 | 1229201.1778
65 | 2699388.5273 | 1229213.7758 | 2699398.0092 | 1229201.3919 | 2699398.6059 | 1229201.1778
66 | 2699403.1408 | 1229219.5955 | 2699410.5899 | 1229222.562 | 2699419.4018 | 1229225.3225 | 2699426.6306 | 1229227.5717
67 | 2699388.5273 | 1229213.7758 | 2699403.1408 | 1229219.5955
68 | 2699388.5273 | 1229213.7758 | 2699353.3207 | 1229199.3771 | 2699341.2642 | 1229194.9646
69 | 2699388.5273 | 1229213.7758 | 2699360.0415 | 1229257.4207
70 | 2699408.5016 | 1229277.2004 | 2699385.4976 | 1229273.522
71 | 2699362.9167 | 1229269.9112 | 2699385.4976 | 1229273.522
72 | 2699341.2642 | 1229194.9646 | 2699330.8771 | 1229191.163 | 2699306.3001 | 1229182.7353 | 2699302.1035 | 1229181.6651
73 | 2699360.0415 | 1229257.4207 | 2699362.9167 | 1229269.9112 | 2699362.9167 | 1229269.9112
74 | 2699360.0415 | 1229257.4207 | 2699338.5653 | 1229252.5221
75 | 2698741.4646 | 1228960.7802 | 2698783.762 | 1228972.2365 | 2698779.8672 | 1228986.2206
76 | 2699330.3565 | 1229146.6323 | 2699333.7454 | 1229148.0806
77 | 2699285.49 | 1229177.4285 | 2699289.3155 | 1229167.9743 | 2699295.7543 | 1229159.9315 | 2699304.5016 | 1229151.1489 | 2699311.8967 | 1229146.6468 | 2699318.65 | 1229145.1807 | 2699327.5419 | 1229145.4294 | 2699330.3565 | 1229146.6323
78 | 2699339.8667 | 1229151.9217 | 2699335.7729 | 1229148.9472 | 2699333.7454 | 1229148.0806
79 | 2699285.49 | 1229177.4285 | 2699302.1035 | 1229181.6651
80 | 2699285.49 | 1229177.4285 | 2699275.7891 | 1229175.855
81 | 2699339.8667 | 1229151.9217 | 2699342.3986 | 1229153.7614 | 2699357.0761 | 1229168.8912
82 | 2699268.3157 | 1229174.6429 | 2699275.7891 | 1229175.855
83 | 2699268.3157 | 1229174.6429 | 2699266.3019 | 1229174.3162
84 | 2699288.2389 | 1229241.0431 | 2699302.1392 | 1229244.2136
85 | 2699338.5653 | 1229252.5221 | 2699302.1392 | 1229244.2136
86 | 2699256.6903 | 1229172.7573 | 2699266.3019 | 1229174.3162
87 | 2699120.7221 | 1228834.8358 | 2699152.4941 | 1228850.3494
88 | 2698941.5196 | 1228892.4787 | 2699120.7221 | 1228834.8358
89 | 2699178.9712 | 1228863.2777 | 2699152.4941 | 1228850.3494
90 | 2698958.2609 | 1229065.1713 | 2698941.5196 | 1228892.4787
91 | 2699178.9712 | 1228863.2777 | 2699188.7315 | 1228863.0708
92 | 2698956.6902 | 1229068.9369 | 2698958.2609 | 1229065.1713
93 | 2699188.7315 | 1228863.0708 | 2699202.4558 | 1228862.78 | 2699222.0282 | 1228856.6236
94 | 2699234.4895 | 1228851.6602 | 2699232.097 | 1228853.4565 | 2699222.0282 | 1228856.6236
95 | 2698935.1303 | 1229110.0082 | 2698931.7417 | 1229108.4438
96 | 2698945.0942 | 1229090.4708 | 2698935.1303 | 1229110.0082
97 | 2699256.6903 | 1229172.7573 | 2699250.9469 | 1229171.8257 | 2699225.2527 | 1229169.7159
98 | 2699216.9444 | 1229169.0336 | 2699225.2527 | 1229169.7159
99 | 2698945.0942 | 1229090.4708 | 2698942.2981 | 1229089.101
100 | 2698945.0942 | 1229090.4708 | 2698945.5023 | 1229089.6214 | 2698952.0496 | 1229075.0419 | 2698953.8402 | 1229068.0777 | 2698956.6902 | 1229068.9369
101 | 2699017.2322 | 1229093.6957 | 2699019.3805 | 1229094.3764 | 2699021.1649 | 1229095.5181 | 2699022.1615 | 1229097.1025 | 2699022.3798 | 1229099.0075 | 2699020.1962 | 1229111.7358
102 | 2699017.9559 | 1229090.739 | 2699017.2322 | 1229093.6957
103 | 2699069.8729 | 1229154.1593 | 2699092.6912 | 1229157.7102 | 2699104.2133 | 1229159.1105
104 | 2699017.9559 | 1229090.739 | 2699002.9297 | 1229086.3778
105 | 2699017.9559 | 1229090.739 | 2699021.5664 | 1229075.8798
106 | 2698997.7154 | 1229084.8644 | 2699002.9297 | 1229086.3778
107 | 2698997.7154 | 1229084.8644 | 2698998.3879 | 1229082.7074
108 | 2698971.0497 | 1229102.1667 | 2698973.5725 | 1229103.5652

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699102.0378 | 1229198.0045
1 | 2699112.5963 | 1229200.12
2 | 2699068.5124 | 1229191.2875
3 | 2699012.3567 | 1229179.2121
4 | 2699074.8867 | 1229218.5413
5 | 2698971.2628 | 1229170.3755
6 | 2699075.1676 | 1229230.249
7 | 2698964.7055 | 1229170.7779
8 | 2698980.9186 | 1229129.2951
9 | 2699133.3658 | 1229217.6815
10 | 2699132.5328 | 1229221.7669
11 | 2699132.7121 | 1229206.9908
12 | 2699128.6078 | 1229241.0168
13 | 2699172.1402 | 1229216.8219
14 | 2699133.0481 | 1229178.3456
15 | 2699127.5973 | 1229245.9731
16 | 2699133.6107 | 1229162.1953
17 | 2699125.0407 | 1229258.5117
18 | 2699189.4513 | 1229166.7761
19 | 2699113.9747 | 1229160.2969
20 | 2698914.5544 | 1229197.8613
21 | 2698913.7735 | 1229200.6162
22 | 2698915.3043 | 1229195.2154
23 | 2698911.2556 | 1229209.4995
24 | 2698922.4128 | 1229170.1365
25 | 2698909.6634 | 1229215.1169
26 | 2698923.065 | 1229167.8352
27 | 2698926.2386 | 1229156.6388
28 | 2698960.6797 | 1229167.878
29 | 2698996.6342 | 1229134.6692
30 | 2698967.3898 | 1229123.8838
31 | 2699015.3134 | 1229140.1977
32 | 2698964.1776 | 1229122.6006
33 | 2698899.2822 | 1229149.1563
34 | 2698892.191 | 1229147.1879
35 | 2698867.498 | 1229136.7966
36 | 2698823.1392 | 1229114.3235
37 | 2698810.0443 | 1229147.1116
38 | 2698808.2003 | 1229050.2999
39 | 2698822.7557 | 1229056.6346
40 | 2698797.1626 | 1229045.7097
41 | 2698827.0902 | 1229058.7395
42 | 2698765.0372 | 1229035.6384
43 | 2698795.1381 | 1229099.7353
44 | 2698831.4179 | 1229060.8411
45 | 2698765.7198 | 1229006.8732
46 | 2698730.0301 | 1229066.1017
47 | 2698842.5403 | 1229066.2424
48 | 2698774.8069 | 1229000.4356
49 | 2698701.3953 | 1229049.9641
50 | 2698851.4017 | 1229070.4571
51 | 2698856.322 | 1229072.7942
52 | 2698864.9677 | 1229076.9008
53 | 2698869.1532 | 1229078.8913
54 | 2698869.4484 | 1229079.0318
55 | 2698884.7745 | 1229086.3217
56 | 2698916.1653 | 1229101.2531
57 | 2699524.8664 | 1229253.4786
58 | 2699455.0306 | 1229198.6208
59 | 2699398.6059 | 1229201.1778
60 | 2699426.6306 | 1229227.5717
61 | 2699403.1408 | 1229219.5955
62 | 2699388.5273 | 1229213.7758
63 | 2699408.5016 | 1229277.2004
64 | 2699385.4976 | 1229273.522
65 | 2699341.2642 | 1229194.9646
66 | 2699360.0415 | 1229257.4207
67 | 2699362.9167 | 1229269.9112
68 | 2698741.4646 | 1228960.7802
69 | 2698779.8672 | 1228986.2206
70 | 2699330.3565 | 1229146.6323
71 | 2699333.7454 | 1229148.0806
72 | 2699285.49 | 1229177.4285
73 | 2699339.8667 | 1229151.9217
74 | 2699302.1035 | 1229181.6651
75 | 2699275.7891 | 1229175.855
76 | 2699357.0761 | 1229168.8912
77 | 2699268.3157 | 1229174.6429
78 | 2699302.1392 | 1229244.2136
79 | 2699288.2389 | 1229241.0431
80 | 2699338.5653 | 1229252.5221
81 | 2699266.3019 | 1229174.3162
82 | 2699120.7221 | 1228834.8358
83 | 2699152.4941 | 1228850.3494
84 | 2698941.5196 | 1228892.4787
85 | 2699178.9712 | 1228863.2777
86 | 2698958.2609 | 1229065.1713
87 | 2699188.7315 | 1228863.0708
88 | 2699222.0282 | 1228856.6236
89 | 2699234.4895 | 1228851.6602
90 | 2698889.4875 | 1229119.7563
91 | 2698931.7417 | 1229108.4438
92 | 2698935.1303 | 1229110.0082
93 | 2699256.6903 | 1229172.7573
94 | 2699225.2527 | 1229169.7159
95 | 2699216.9444 | 1229169.0336
96 | 2698945.0942 | 1229090.4708
97 | 2699020.1962 | 1229111.7358
98 | 2699017.2322 | 1229093.6957
99 | 2699069.8729 | 1229154.1593
100 | 2699017.9559 | 1229090.739
101 | 2699104.2133 | 1229159.1105
102 | 2699002.9297 | 1229086.3778
103 | 2699021.5664 | 1229075.8798
104 | 2698997.7154 | 1229084.8645
105 | 2698973.5725 | 1229103.5652
106 | 2698942.2981 | 1229089.101
107 | 2698956.6902 | 1229068.9369
108 | 2698971.0497 | 1229102.1667
109 | 2698998.3879 | 1229082.7074
110 | 2699015.3134 | 1229140.1977

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98646 | -0.2595 | 0.0022088 | 0.00055357
1 | 0.98644 | -0.25993 | 0.0022075 | 0.00055325
2 | 0.9866 | -0.2568 | 0 | 0
3 | 0.98758 | -0.23772 | 0.0024025 | 0.00060212
4 | 0.98623 | -0.2641 | 0.0088343 | 0.0022141
5 | 0.98839 | -0.22198 | 0 | 0
6 | 0.98617 | -0.26521 | 0.005311 | 0.0013311
7 | 0.98807 | -0.22819 | 0.001669 | 0.0004183
8 | 0.9911 | -0.16952 | 0 | 0
9 | 0.99441 | -0.10663 | 0.0016304 | 0.00040861
10 | 0.99436 | -0.10759 | 0.0019345 | 0.00048484
11 | 0.99456 | -0.10378 | 0 | 0
12 | 0.99416 | -0.11147 | 0.0027405 | 0.00068683
13 | 0.99445 | -0.10584 | 0.0028899 | 0.00072427
14 | 0.99503 | -0.094623 | 0.015767 | 0.0039516
15 | 0.99412 | -0.11222 | 0.0013953 | 0.0003497
16 | 0.99552 | -0.085124 | 0 | 0
17 | 0.99404 | -0.11381 | 0.0070441 | 0.0017654
18 | 0.99243 | -0.14412 | 0.023369 | 0.0058569
19 | 0.99681 | -0.060578 | 0.01211 | 0.0030349
20 | 0.9855 | -0.27811 | 0.0016757 | 0.00041998
21 | 0.98545 | -0.27907 | 0.0034503 | 0.00086474
22 | 0.98556 | -0.2771 | 0.0013206 | 0.00033096
23 | 0.98532 | -0.28162 | 0.0027009 | 0.0006769
24 | 0.98608 | -0.2669 | 0.0028178 | 0.00070621
25 | 0.98526 | -0.28295 | 0.012657 | 0.0031723
26 | 0.98613 | -0.26585 | 0.002321 | 0.00058171
27 | 0.98642 | -0.26023 | 0 | 0
28 | 0.98785 | -0.23237 | 0.0044993 | 0.0011276
29 | 0.99244 | -0.14383 | 0.0043325 | 0.0010858
30 | 0.99024 | -0.18608 | 0.0038513 | 0.00096523
31 | 0.99404 | -0.1133 | 0 | 0
32 | 0.99004 | -0.18993 | 0 | 0
33 | 0.98602 | -0.26812 | 0.0011239 | 0.00028168
34 | 0.98592 | -0.27005 | 0.00089953 | 0.00022544
35 | 0.98558 | -0.27664 | 0.0016908 | 0.00042376
36 | 0.98503 | -0.28738 | 0.0019338 | 0.00048466
37 | 0.98476 | -0.29261 | 0.0082358 | 0.0020641
38 | 0.97606 | -0.4616 | 0.0095753 | 0.0023998
39 | 0.97671 | -0.44867 | 0.0083284 | 0.0020873
40 | 0.97567 | -0.46925 | 0.011491 | 0.00288
41 | 0.97695 | -0.44402 | 0.0052868 | 0.001325
42 | 0.97493 | -0.48375 | 0 | 0
43 | 0.98497 | -0.28843 | 0.0018547 | 0.00046484
44 | 0.97721 | -0.43891 | 0.004385 | 0.001099
45 | 0.97437 | -0.49482 | 0 | 0
46 | 0.97482 | -0.48592 | 0 | 0
47 | 0.97793 | -0.42481 | 0.0061563 | 0.0015429
48 | 0.97415 | -0.4991 | 0.00030032 | 7.5266e-05
49 | 0.97474 | -0.48746 | 0.0025476 | 0.00063849
50 | 0.97856 | -0.41253 | 0.0088411 | 0.0022158
51 | 0.97895 | -0.40485 | 0.0072005 | 0.0018046
52 | 0.9797 | -0.39011 | 0.0050669 | 0.0012699
53 | 0.98009 | -0.38255 | 0.0029208 | 0.00073203
54 | 0.98012 | -0.382 | 0.011062 | 0.0027724
55 | 0.98175 | -0.35009 | 0.0058491 | 0.0014659
56 | 0.98529 | -0.28142 | 0 | 0
57 | 0.97765 | -0.43075 | 0.0070492 | 0.0017667
58 | 0.97823 | -0.41934 | 0 | 0
59 | 0.97866 | -0.41091 | 0.011961 | 0.0029977
60 | 0.97842 | -0.41568 | 0.013281 | 0.0033286
61 | 0.97872 | -0.40968 | 0.0020329 | 0.00050948
62 | 0.97894 | -0.4053 | 0 | 0
63 | 0.97593 | -0.46455 | 0.017162 | 0.0043013
64 | 0.9763 | -0.45723 | 0.0012549 | 0.0003145
65 | 0.9825 | -0.33587 | 0.0026398 | 0.0006616
66 | 0.97696 | -0.44421 | 0 | 0
67 | 0.97669 | -0.44953 | 0.0043318 | 0.0010857
68 | 0.97332 | -0.51557 | 0.0099017 | 0.0024816
69 | 0.97385 | -0.50494 | 0.010717 | 0.0026859
70 | 0.98438 | -0.29972 | 0.016531 | 0.004143
71 | 0.98428 | -0.30171 | 0.020344 | 0.0050987
72 | 0.98696 | -0.24937 | 0 | 0
73 | 0.98421 | -0.30296 | 0.0030338 | 0.00076035
74 | 0.98549 | -0.27782 | 0.01467 | 0.0036767
75 | 0.98823 | -0.22494 | 0.00105 | 0.00026316
76 | 0.98407 | -0.30581 | 0.006546 | 0.0016406
77 | 0.98872 | -0.21548 | 0.0041045 | 0.0010287
78 | 0.97613 | -0.46061 | 0.0021985 | 0.000551
79 | 0.97598 | -0.4635 | 0.011075 | 0.0027758
80 | 0.97659 | -0.45154 | 0.0049417 | 0.0012385
81 | 0.98886 | -0.21286 | 0.0012426 | 0.00031143
82 | 0.97794 | -0.42501 | 0.0026338 | 0.00066009
83 | 0.97739 | -0.43566 | 0.00089602 | 0.00022456
84 | 0.98128 | -0.35956 | 0.0051794 | 0.0012981
85 | 0.97697 | -0.44405 | 0 | 0
86 | 0.98519 | -0.28347 | 0.016778 | 0.0042051
87 | 0.97682 | -0.44683 | 0.0017238 | 0.00043202
88 | 0.97638 | -0.45552 | 0.002084 | 0.00052231
89 | 0.97624 | -0.45844 | 0.011798 | 0.0029569
90 | 0.98521 | -0.28296 | 0.0022305 | 0.00055902
91 | 0.98707 | -0.24702 | 0.0078435 | 0.0019658
92 | 0.98749 | -0.23903 | 0 | 0
93 | 0.98929 | -0.20445 | 0.0017587 | 0.00044077
94 | 0.99073 | -0.17687 | 0.002257 | 0.00056566
95 | 0.99111 | -0.16949 | 0.006211 | 0.0015566
96 | 0.98638 | -0.26049 | 0 | 0
97 | 0.99198 | -0.15312 | 0.025588 | 0.0064129
98 | 0.99097 | -0.17271 | 0 | 0
99 | 1 | 0 | -0.58974 | -0.15055
100 | 0.99082 | -0.17554 | 0 | 0
101 | 0.99749 | -0.047673 | 0.01128 | 0.0028271
102 | 0.99053 | -0.18114 | 0.0035171 | 0.00088147
103 | 0.99037 | -0.1843 | 0.032272 | 0.0080881
104 | 0.99045 | -0.18274 | 0 | 0
105 | 0.98977 | -0.19508 | 0 | 0
106 | 0.98634 | -0.26125 | 0.013587 | 0.0034053
107 | 0.98535 | -0.28045 | 0 | 0
108 | 0.98974 | -0.19578 | 0.013643 | 0.0034193
109 | 0.99041 | -0.18341 | 0.016625 | 0.0041667
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0022075 | 0.00055314 | -0.0022075 | -0.00055325 | 4.4776e-08 | -1.0881e-07 | 0.0033299 | 0.0033299 | 0.0033299 | 0.98646 | -0.2595 | 0.98644 | -0.25993 | 0.91482
1 | -0.0044163 | -0.0011067 | 0.0044169 | 0.0011066 | 5.69e-07 | -7.241e-08 | 0.0066617 | 0.0066615 | 0.0066617 | 0.98646 | -0.2595 | 0.9866 | -0.2568 | 1.8301
2 | -0.018567 | -0.0046546 | 0.018584 | 0.0046647 | 1.6892e-05 | 1.0077e-05 | 0.028004 | 0.028004 | 0.028004 | 0.9866 | -0.2568 | 0.98758 | -0.23772 | 7.6935
3 | 0.01415 | 0.003548 | -0.014146 | -0.0035452 | 4.9202e-06 | 2.7812e-06 | 0.021343 | 0.021343 | 0.021343 | 0.9866 | -0.2568 | 0.98623 | -0.2641 | 5.8634
4 | -0.020987 | -0.0052668 | 0.021002 | 0.0052763 | 1.5763e-05 | 9.5503e-06 | 0.031624 | 0.031624 | 0.031624 | 0.98758 | -0.23772 | 0.98839 | -0.22198 | 8.6879
5 | 0.0053112 | 0.0013311 | -0.005311 | -0.0013311 | 2.8203e-07 | 3.1067e-08 | 0.0080136 | 0.0080136 | 0.0080136 | 0.98623 | -0.2641 | 0.98617 | -0.26521 | 2.2016
6 | 0.048975 | 0.012319 | -0.04896 | -0.01231 | 1.452e-05 | 9.2015e-06 | 0.073748 | 0.073748 | 0.073748 | 0.98839 | -0.22198 | 0.98807 | -0.22819 | 20.2603
7 | -0.069977 | -0.017595 | 0.070153 | 0.017707 | 0.00017579 | 0.00011197 | 0.10537 | 0.10537 | 0.10537 | 0.98839 | -0.22198 | 0.9911 | -0.16952 | 28.9481
8 | 0.047291 | 0.011892 | -0.047282 | -0.011886 | 9.4411e-06 | 5.9788e-06 | 0.071234 | 0.071234 | 0.071234 | 0.98807 | -0.22819 | 0.98785 | -0.23237 | 19.5698
9 | -0.26399 | -0.067035 | 0.26432 | 0.067243 | 0.00032686 | 0.00020854 | 0.39666 | 0.39666 | 0.39666 | 0.9911 | -0.16952 | 0.99244 | -0.14383 | 36.3239
10 | 0.19383 | 0.049327 | -0.19368 | -0.049229 | 0.00015454 | 9.8342e-05 | 0.29129 | 0.29129 | 0.29129 | 0.9911 | -0.16952 | 0.99024 | -0.18608 | 26.6745
11 | 0.013118 | 0.0032885 | -0.013117 | -0.0032881 | 6.0247e-07 | 3.315e-07 | 0.01963 | 0.01963 | 0.01963 | 0.99441 | -0.10663 | 0.99436 | -0.10759 | 5.3928
12 | -0.014748 | -0.0036971 | 0.01475 | 0.0036982 | 2.0046e-06 | 1.1406e-06 | 0.022069 | 0.022069 | 0.022069 | 0.99441 | -0.10663 | 0.99456 | -0.10378 | 6.063
13 | 0.011183 | 0.0028033 | -0.011181 | -0.0028022 | 2.0632e-06 | 1.0657e-06 | 0.016735 | 0.016735 | 0.016735 | 0.99436 | -0.10759 | 0.99416 | -0.11147 | 4.5975
14 | 0.0028902 | 0.00072393 | -0.0028899 | -0.00072427 | 2.8413e-07 | -3.4395e-07 | 0.004324 | 0.0043242 | 0.0043242 | 0.99456 | -0.10378 | 0.99445 | -0.10584 | 1.188
15 | -0.01764 | -0.0044222 | 0.017648 | 0.0044267 | 7.6988e-06 | 4.5446e-06 | 0.026393 | 0.026393 | 0.026393 | 0.99456 | -0.10378 | 0.99503 | -0.094623 | 7.2509
16 | 0.0084402 | 0.0021154 | -0.0084399 | -0.0021153 | 3.0272e-07 | 1.2816e-07 | 0.012633 | 0.012633 | 0.012633 | 0.99416 | -0.11147 | 0.99412 | -0.11222 | 3.4706
17 | -0.033415 | -0.0083783 | 0.03343 | 0.0083878 | 1.5133e-05 | 9.4752e-06 | 0.049972 | 0.049972 | 0.049972 | 0.99503 | -0.094623 | 0.99552 | -0.085124 | 13.7286
18 | 0.0070446 | 0.0017656 | -0.0070441 | -0.0017654 | 5.3356e-07 | 1.7558e-07 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.99412 | -0.11222 | 0.99404 | -0.11381 | 2.8969
19 | 0.18115 | 0.046206 | -0.18063 | -0.045879 | 0.00051454 | 0.00032713 | 0.27105 | 0.27105 | 0.27105 | 0.99552 | -0.085124 | 0.99243 | -0.14412 | 24.8216
20 | -0.21458 | -0.054594 | 0.21483 | 0.054756 | 0.00025418 | 0.0001619 | 0.32102 | 0.32102 | 0.32102 | 0.99552 | -0.085124 | 0.99681 | -0.060578 | 29.3977
21 | 0.15727 | 0.040022 | -0.15707 | -0.0399 | 0.00019207 | 0.00012186 | 0.23601 | 0.23601 | 0.23601 | 0.99243 | -0.14412 | 0.99111 | -0.16949 | 21.613
22 | -0.22694 | -0.057791 | 0.22708 | 0.057881 | 0.00014134 | 9.0072e-05 | 0.3391 | 0.3391 | 0.3391 | 0.99681 | -0.060578 | 0.99749 | -0.047673 | 31.0531
23 | 0.018812 | 0.0047159 | -0.018811 | -0.0047154 | 8.6638e-07 | 5.18e-07 | 0.028405 | 0.028405 | 0.028405 | 0.9855 | -0.27811 | 0.98545 | -0.27907 | 7.8036
24 | -0.020488 | -0.0051359 | 0.020489 | 0.0051365 | 9.8696e-07 | 5.9661e-07 | 0.030935 | 0.030935 | 0.030935 | 0.9855 | -0.27811 | 0.98556 | -0.2771 | 8.4987
25 | 0.015361 | 0.0038507 | -0.015359 | -0.0038496 | 1.8629e-06 | 1.0746e-06 | 0.023195 | 0.023195 | 0.023195 | 0.98545 | -0.27907 | 0.98532 | -0.28162 | 6.3723
26 | -0.02181 | -0.0054675 | 0.02182 | 0.0054739 | 1.0599e-05 | 6.4512e-06 | 0.032929 | 0.032929 | 0.032929 | 0.98556 | -0.2771 | 0.98608 | -0.2669 | 9.0464
27 | 0.012658 | 0.0031727 | -0.012657 | -0.0031723 | 8.0012e-07 | 4.3772e-07 | 0.019116 | 0.019116 | 0.019116 | 0.98532 | -0.28162 | 0.98526 | -0.28295 | 5.2518
28 | -0.024638 | -0.0061801 | 0.024639 | 0.0061809 | 1.24e-06 | 7.631e-07 | 0.037181 | 0.037181 | 0.037181 | 0.98608 | -0.2669 | 0.98613 | -0.26585 | 10.2146
29 | -0.02696 | -0.0067626 | 0.026967 | 0.0067671 | 7.2231e-06 | 4.4743e-06 | 0.040683 | 0.040683 | 0.040683 | 0.98613 | -0.26585 | 0.98642 | -0.26023 | 11.1768
30 | 0.015758 | 0.0039549 | -0.015753 | -0.0039515 | 5.9293e-06 | 3.4378e-06 | 0.023774 | 0.023774 | 0.023774 | 0.98642 | -0.26023 | 0.98602 | -0.26812 | 6.5312
31 | -0.042726 | -0.010722 | 0.042783 | 0.010758 | 5.6837e-05 | 3.5909e-05 | 0.064457 | 0.064457 | 0.064457 | 0.98642 | -0.26023 | 0.98785 | -0.23237 | 17.7079
32 | -0.26865 | -0.068329 | 0.26904 | 0.068581 | 0.00039577 | 0.00025254 | 0.40315 | 0.40315 | 0.40315 | 0.99244 | -0.14383 | 0.99404 | -0.1133 | 36.9187
33 | 0.18983 | 0.048264 | -0.18979 | -0.048241 | 3.5243e-05 | 2.2422e-05 | 0.2855 | 0.2855 | 0.2855 | 0.99024 | -0.18608 | 0.99004 | -0.18993 | 26.1446
34 | -0.34727 | -0.088274 | 0.34918 | 0.089491 | 0.0019064 | 0.0012179 | 0.52028 | 0.52028 | 0.52028 | 0.99404 | -0.1133 | 1 | 0 | 47.645
35 | 0.078227 | 0.019692 | -0.078079 | -0.019597 | 0.00014858 | 9.4715e-05 | 0.11713 | 0.11713 | 0.11713 | 0.99404 | -0.1133 | 0.99198 | -0.15312 | 32.1792
36 | 0.013647 | 0.0034214 | -0.013643 | -0.0034195 | 3.3485e-06 | 1.8702e-06 | 0.020511 | 0.020512 | 0.020512 | 0.99004 | -0.18993 | 0.98977 | -0.19508 | 5.635
37 | 0.17615 | 0.04482 | -0.17573 | -0.044555 | 0.00041581 | 0.00026531 | 0.26499 | 0.26499 | 0.26499 | 0.99004 | -0.18993 | 0.98749 | -0.23903 | 36.3994
38 | 0.014629 | 0.0036698 | -0.014627 | -0.003669 | 1.3452e-06 | 7.6704e-07 | 0.022078 | 0.022078 | 0.022078 | 0.98602 | -0.26812 | 0.98592 | -0.27005 | 6.0653
39 | 0.013728 | 0.0034436 | -0.013723 | -0.0034412 | 4.3131e-06 | 2.4189e-06 | 0.02072 | 0.02072 | 0.02072 | 0.98592 | -0.27005 | 0.98558 | -0.27664 | 5.6923
40 | 0.012033 | 0.0030174 | -0.012026 | -0.0030141 | 6.1557e-06 | 3.3062e-06 | 0.018167 | 0.018168 | 0.018168 | 0.98558 | -0.27664 | 0.98503 | -0.28738 | 4.9911
41 | 0.0082378 | 0.0020649 | -0.0082358 | -0.0020641 | 2.0504e-06 | 8.6295e-07 | 0.012444 | 0.012445 | 0.012445 | 0.98503 | -0.28738 | 0.98476 | -0.29261 | 3.4188
42 | 0.0018548 | 0.00046449 | -0.0018547 | -0.00046484 | 9.2951e-08 | -3.424e-07 | 0.0028018 | 0.002802 | 0.002802 | 0.98503 | -0.28738 | 0.98497 | -0.28843 | 0.76977
43 | -0.044588 | -0.011194 | 0.044616 | 0.011211 | 2.7512e-05 | 1.7409e-05 | 0.067983 | 0.067983 | 0.067983 | 0.97606 | -0.4616 | 0.97671 | -0.44867 | 18.6766
44 | 0.035013 | 0.0087938 | -0.035 | -0.0087858 | 1.2777e-05 | 8.0279e-06 | 0.053385 | 0.053385 | 0.053385 | 0.97606 | -0.4616 | 0.97567 | -0.46925 | 14.6662
45 | -0.052944 | -0.013298 | 0.052956 | 0.013306 | 1.1759e-05 | 7.4657e-06 | 0.080671 | 0.080671 | 0.080671 | 0.97671 | -0.44867 | 0.97695 | -0.44402 | 22.1624
46 | 0.023509 | 0.0059058 | -0.023493 | -0.0058958 | 1.6255e-05 | 9.9824e-06 | 0.035859 | 0.03586 | 0.03586 | 0.97567 | -0.46925 | 0.97493 | -0.48375 | 9.8515
47 | -0.058243 | -0.014631 | 0.058257 | 0.01464 | 1.4202e-05 | 9.0287e-06 | 0.088724 | 0.088723 | 0.088724 | 0.97695 | -0.44402 | 0.97721 | -0.43891 | 24.3746
48 | 0.020945 | 0.005258 | -0.020934 | -0.0052513 | 1.1055e-05 | 6.716e-06 | 0.031971 | 0.031971 | 0.031971 | 0.97493 | -0.48375 | 0.97437 | -0.49482 | 8.7832
49 | 0.0025481 | 0.00063779 | -0.0025478 | -0.0006382 | 2.6318e-07 | -4.1017e-07 | 0.0038888 | 0.003889 | 0.003889 | 0.97493 | -0.48375 | 0.97482 | -0.48592 | 1.0684
50 | -0.062642 | -0.015739 | 0.062684 | 0.015766 | 4.22e-05 | 2.6853e-05 | 0.095401 | 0.095401 | 0.095401 | 0.97721 | -0.43891 | 0.97793 | -0.42481 | 26.209
51 | 0.020934 | 0.0052513 | -0.020929 | -0.0052487 | 4.2686e-06 | 2.5932e-06 | 0.031971 | 0.031971 | 0.031971 | 0.97437 | -0.49482 | 0.97415 | -0.4991 | 8.7832
52 | 0.0025478 | 0.0006382 | -0.0025476 | -0.00063849 | 1.8643e-07 | -2.9043e-07 | 0.003889 | 0.0038891 | 0.0038891 | 0.97482 | -0.48592 | 0.97474 | -0.48746 | 1.0684
53 | -0.068841 | -0.017309 | 0.068881 | 0.017334 | 4.039e-05 | 2.5726e-05 | 0.10477 | 0.10477 | 0.10477 | 0.97793 | -0.42481 | 0.97856 | -0.41253 | 28.7824
54 | 0.020629 | 0.0051734 | -0.020623 | -0.0051699 | 5.7453e-06 | 3.485e-06 | 0.031512 | 0.031512 | 0.031512 | 0.97415 | -0.4991 | 0.97385 | -0.50494 | 8.6572
55 | -0.077722 | -0.01955 | 0.077751 | 0.019568 | 2.8545e-05 | 1.82e-05 | 0.11821 | 0.11821 | 0.11821 | 0.97856 | -0.41253 | 0.97895 | -0.40485 | 32.4758
56 | -0.084951 | -0.021373 | 0.085011 | 0.021411 | 5.9874e-05 | 3.8199e-05 | 0.12916 | 0.12916 | 0.12916 | 0.97895 | -0.40485 | 0.9797 | -0.39011 | 35.4826
57 | -0.090078 | -0.022681 | 0.090111 | 0.022702 | 3.2551e-05 | 2.0774e-05 | 0.13685 | 0.13685 | 0.13685 | 0.9797 | -0.39011 | 0.98009 | -0.38255 | 37.5969
58 | -0.093031 | -0.023434 | 0.093034 | 0.023435 | 2.4471e-06 | 1.562e-06 | 0.14129 | 0.14129 | 0.14129 | 0.98009 | -0.38255 | 0.98012 | -0.382 | 38.8151
59 | -0.1041 | -0.026208 | 0.10425 | 0.026309 | 0.00015904 | 0.00010157 | 0.15808 | 0.15808 | 0.15808 | 0.98012 | -0.382 | 0.98175 | -0.35009 | 43.429
60 | -0.1101 | -0.027775 | 0.11047 | 0.028007 | 0.00036331 | 0.00023208 | 0.16695 | 0.16695 | 0.16695 | 0.98175 | -0.35009 | 0.98529 | -0.28142 | 45.8645
61 | 0.0022307 | 0.00055864 | -0.0022305 | -0.00055902 | 1.6301e-07 | -3.8348e-07 | 0.0033687 | 0.0033689 | 0.0033689 | 0.98529 | -0.28142 | 0.98521 | -0.28296 | 0.92552
62 | -0.1127 | -0.028566 | 0.11288 | 0.028685 | 0.00018662 | 0.00011922 | 0.17032 | 0.17032 | 0.17032 | 0.98529 | -0.28142 | 0.98707 | -0.24702 | 46.7899
63 | -0.0070492 | -0.0017667 | 0.0070531 | 0.001768 | 3.8334e-06 | 1.3392e-06 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.97765 | -0.43075 | 0.97823 | -0.41934 | 2.9476
64 | -0.0070531 | -0.001768 | 0.0070559 | 0.001769 | 2.8334e-06 | 9.8893e-07 | 0.010729 | 0.010729 | 0.010729 | 0.97823 | -0.41934 | 0.97866 | -0.41091 | 2.9475
65 | -0.019017 | -0.0047667 | 0.019022 | 0.0047697 | 5.0887e-06 | 3.0527e-06 | 0.028914 | 0.028914 | 0.028914 | 0.97866 | -0.41091 | 0.97894 | -0.4053 | 7.9435
66 | -0.013281 | -0.0033286 | 0.013285 | 0.0033307 | 3.7977e-06 | 2.1187e-06 | 0.020198 | 0.020198 | 0.020198 | 0.97842 | -0.41568 | 0.97872 | -0.40968 | 5.549
67 | -0.015318 | -0.0038402 | 0.015321 | 0.003842 | 3.1993e-06 | 1.8498e-06 | 0.023289 | 0.023289 | 0.023289 | 0.97872 | -0.40968 | 0.97894 | -0.4053 | 6.3981
68 | -0.075416 | -0.018945 | 0.075666 | 0.019105 | 0.00025078 | 0.00015985 | 0.11465 | 0.11465 | 0.11465 | 0.97894 | -0.4053 | 0.9825 | -0.33587 | 31.4971
69 | 0.041073 | 0.010334 | -0.040997 | -0.010286 | 7.6214e-05 | 4.8123e-05 | 0.062446 | 0.062446 | 0.062446 | 0.97894 | -0.4053 | 0.97696 | -0.44421 | 17.1556
70 | -0.017162 | -0.0043013 | 0.017168 | 0.0043048 | 5.982e-06 | 3.5372e-06 | 0.026168 | 0.026168 | 0.026168 | 0.97593 | -0.46455 | 0.9763 | -0.45723 | 7.1889
71 | -0.018423 | -0.0046193 | 0.01843 | 0.0046233 | 6.7616e-06 | 4.0414e-06 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02808 | 0.9763 | -0.45723 | 0.97669 | -0.44953 | 7.7143
72 | -0.078306 | -0.019767 | 0.078525 | 0.019906 | 0.00021841 | 0.00013926 | 0.11865 | 0.11865 | 0.11865 | 0.9825 | -0.33587 | 0.98549 | -0.27782 | 32.5954
73 | 0.022767 | 0.0057125 | -0.022762 | -0.005709 | 5.7806e-06 | 3.5391e-06 | 0.03468 | 0.03468 | 0.03468 | 0.97696 | -0.44421 | 0.97669 | -0.44953 | 9.5274
74 | 0.018229 | 0.0045731 | -0.018223 | -0.0045693 | 6.3687e-06 | 3.8003e-06 | 0.027767 | 0.027767 | 0.027767 | 0.97696 | -0.44421 | 0.97659 | -0.45154 | 7.6282
75 | -0.0099017 | -0.0024816 | 0.0099067 | 0.0024841 | 5.013e-06 | 2.4829e-06 | 0.015138 | 0.015138 | 0.015138 | 0.97332 | -0.51557 | 0.97385 | -0.50494 | 4.1587
76 | 0.029928 | 0.0075019 | -0.029925 | -0.0075001 | 2.8286e-06 | 1.7635e-06 | 0.045241 | 0.045241 | 0.045241 | 0.98438 | -0.29972 | 0.98428 | -0.30171 | 12.4288
77 | -0.046459 | -0.011645 | 0.046571 | 0.011716 | 0.00011175 | 7.0751e-05 | 0.070229 | 0.070229 | 0.070229 | 0.98438 | -0.29972 | 0.98696 | -0.24937 | 19.2937
78 | 0.0095813 | 0.0024015 | -0.0095807 | -0.0024012 | 5.7163e-07 | 2.7351e-07 | 0.014485 | 0.014485 | 0.014485 | 0.98428 | -0.30171 | 0.98421 | -0.30296 | 3.9794
79 | 0.093322 | 0.023664 | -0.093195 | -0.023583 | 0.00012746 | 8.1354e-05 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.98696 | -0.24937 | 0.98549 | -0.27782 | 38.6808
80 | -0.13989 | -0.03538 | 0.14006 | 0.035485 | 0.00016412 | 0.00010491 | 0.21103 | 0.21103 | 0.21103 | 0.98696 | -0.24937 | 0.98823 | -0.22494 | 57.9744
81 | 0.0065469 | 0.0016408 | -0.006546 | -0.0016406 | 8.8945e-07 | 2.6163e-07 | 0.0098981 | 0.0098982 | 0.0098982 | 0.98421 | -0.30296 | 0.98407 | -0.30581 | 2.7193
82 | -0.14111 | -0.035748 | 0.14117 | 0.035789 | 6.4168e-05 | 4.0873e-05 | 0.21261 | 0.21261 | 0.21261 | 0.98823 | -0.22494 | 0.98872 | -0.21548 | 29.2044
83 | -0.14528 | -0.036818 | 0.14529 | 0.036829 | 1.831e-05 | 1.1666e-05 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.98872 | -0.21548 | 0.98886 | -0.21286 | 30.0529
84 | 0.011077 | 0.0027766 | -0.011075 | -0.0027758 | 1.5245e-06 | 7.9748e-07 | 0.016886 | 0.016886 | 0.016886 | 0.97613 | -0.46061 | 0.97598 | -0.4635 | 4.639
85 | -0.013275 | -0.0033276 | 0.013281 | 0.0033308 | 5.738e-06 | 3.2051e-06 | 0.020237 | 0.020237 | 0.020237 | 0.97613 | -0.46061 | 0.97659 | -0.45154 | 5.5597
86 | -0.14654 | -0.037141 | 0.1466 | 0.037178 | 5.9261e-05 | 3.7552e-05 | 0.22065 | 0.22065 | 0.22065 | 0.98886 | -0.21286 | 0.98929 | -0.20445 | 20.2065
87 | 0.016526 | 0.0041497 | -0.016518 | -0.0041448 | 8.3859e-06 | 4.9236e-06 | 0.025149 | 0.025149 | 0.025149 | 0.97794 | -0.42501 | 0.97739 | -0.43566 | 6.9091
88 | -0.01916 | -0.0048098 | 0.01922 | 0.0048458 | 6.0008e-05 | 3.6035e-05 | 0.029156 | 0.029156 | 0.029156 | 0.97794 | -0.42501 | 0.98128 | -0.35956 | 8.01
89 | 0.015622 | 0.0039202 | -0.015616 | -0.0039166 | 6.2509e-06 | 3.6315e-06 | 0.023785 | 0.023785 | 0.023785 | 0.97739 | -0.43566 | 0.97697 | -0.44405 | 6.5344
90 | -0.024399 | -0.0061439 | 0.024488 | 0.0061987 | 8.9116e-05 | 5.4834e-05 | 0.03701 | 0.037009 | 0.03701 | 0.98128 | -0.35956 | 0.98519 | -0.28347 | 10.1675
91 | 0.015616 | 0.0039166 | -0.015613 | -0.0039154 | 2.0711e-06 | 1.2033e-06 | 0.023785 | 0.023785 | 0.023785 | 0.97697 | -0.44405 | 0.97682 | -0.44683 | 6.5344
92 | -0.041267 | -0.010404 | 0.041273 | 0.010408 | 5.9466e-06 | 3.7539e-06 | 0.062351 | 0.062351 | 0.062351 | 0.98519 | -0.28347 | 0.98535 | -0.28045 | 17.1293
93 | 0.01389 | 0.0034834 | -0.013884 | -0.0034801 | 5.7496e-06 | 3.2512e-06 | 0.021159 | 0.021159 | 0.021159 | 0.97682 | -0.44683 | 0.97638 | -0.45552 | 5.813
94 | 0.0118 | 0.0029578 | -0.011798 | -0.0029569 | 1.6429e-06 | 8.8206e-07 | 0.017983 | 0.017983 | 0.017983 | 0.97638 | -0.45552 | 0.97624 | -0.45844 | 4.9405
95 | -0.12073 | -0.030651 | 0.12077 | 0.030681 | 4.6431e-05 | 2.9668e-05 | 0.18214 | 0.18214 | 0.18214 | 0.98707 | -0.24702 | 0.98749 | -0.23903 | 50.0383
96 | 0.054957 | 0.013874 | -0.0549 | -0.013838 | 5.6426e-05 | 3.5833e-05 | 0.082848 | 0.082849 | 0.082849 | 0.98749 | -0.23903 | 0.98638 | -0.26049 | 22.7606
97 | -0.14835 | -0.037619 | 0.14855 | 0.037744 | 0.00019695 | 0.00012483 | 0.2233 | 0.2233 | 0.2233 | 0.98929 | -0.20445 | 0.99073 | -0.17687 | 20.4487
98 | -0.15081 | -0.03831 | 0.15086 | 0.038343 | 5.3548e-05 | 3.3948e-05 | 0.22669 | 0.22669 | 0.22669 | 0.99073 | -0.17687 | 0.99111 | -0.16949 | 20.7591
99 | 0.013588 | 0.0034056 | -0.013587 | -0.0034053 | 4.894e-07 | 2.7357e-07 | 0.020498 | 0.020498 | 0.020498 | 0.98638 | -0.26049 | 0.98634 | -0.26125 | 5.6314
100 | 0.041312 | 0.010432 | -0.041273 | -0.010408 | 3.9477e-05 | 2.492e-05 | 0.06235 | 0.062351 | 0.062351 | 0.98638 | -0.26049 | 0.98535 | -0.28045 | 17.1293
101 | 0.052491 | 0.013185 | -0.052442 | -0.013153 | 4.9012e-05 | 3.1096e-05 | 0.078749 | 0.078749 | 0.078749 | 0.99198 | -0.15312 | 0.99097 | -0.17271 | 21.6344
102 | 0.052442 | 0.013153 | -0.052435 | -0.013149 | 7.079e-06 | 4.4913e-06 | 0.078749 | 0.078749 | 0.078749 | 0.99097 | -0.17271 | 0.99082 | -0.17554 | 21.6344
103 | 0.23891 | 0.061058 | -0.23836 | -0.060708 | 0.00054949 | 0.00035031 | 0.35593 | 0.35593 | 0.35593 | 1 | 0 | 0.99749 | -0.047673 | 32.5941
104 | 0.020149 | 0.0050524 | -0.020144 | -0.0050492 | 5.3731e-06 | 3.2373e-06 | 0.030261 | 0.030262 | 0.030262 | 0.99082 | -0.17554 | 0.99053 | -0.18114 | 8.3136
105 | 0.032285 | 0.0080965 | -0.032272 | -0.0080881 | 1.3482e-05 | 8.4315e-06 | 0.048488 | 0.048488 | 0.048488 | 0.99082 | -0.17554 | 0.99037 | -0.1843 | 13.3209
106 | 0.016627 | 0.0041677 | -0.016626 | -0.004167 | 1.2703e-06 | 7.431e-07 | 0.024978 | 0.024978 | 0.024978 | 0.99053 | -0.18114 | 0.99045 | -0.18274 | 6.8621
107 | 0.016626 | 0.004167 | -0.016625 | -0.0041667 | 5.2852e-07 | 3.0918e-07 | 0.024978 | 0.024978 | 0.024978 | 0.99045 | -0.18274 | 0.99041 | -0.18341 | 6.8621
108 | 0.013643 | 0.0034195 | -0.013643 | -0.0034193 | 4.5407e-07 | 2.5362e-07 | 0.020512 | 0.020512 | 0.020512 | 0.98977 | -0.19508 | 0.98974 | -0.19578 | 5.6351

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59997 | 0.15311

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022088 | 0.00055357
1 | 0.0022075 | 0.00055325
2 | 0.0024025 | 0.00060212
3 | 0.0088343 | 0.0022141
4 | 0.005311 | 0.0013311
5 | 0.001669 | 0.0004183
6 | 0.0016304 | 0.00040861
7 | 0.0019345 | 0.00048484
8 | 0.0027405 | 0.00068683
9 | 0.0028899 | 0.00072427
10 | 0.015767 | 0.0039516
11 | 0.0013953 | 0.0003497
12 | 0.0070441 | 0.0017654
13 | 0.023369 | 0.0058569
14 | 0.01211 | 0.0030349
15 | 0.0016757 | 0.00041998
16 | 0.0034503 | 0.00086474
17 | 0.0013206 | 0.00033096
18 | 0.0027009 | 0.0006769
19 | 0.0028178 | 0.00070621
20 | 0.012657 | 0.0031723
21 | 0.002321 | 0.00058171
22 | 0.0044993 | 0.0011276
23 | 0.0043325 | 0.0010858
24 | 0.0038513 | 0.00096523
25 | 0.0011239 | 0.00028168
26 | 0.00089953 | 0.00022544
27 | 0.0016908 | 0.00042376
28 | 0.0019338 | 0.00048466
29 | 0.0082358 | 0.0020641
30 | 0.0095753 | 0.0023998
31 | 0.0083284 | 0.0020873
32 | 0.011491 | 0.00288
33 | 0.0052868 | 0.001325
34 | 0.0018547 | 0.00046484
35 | 0.004385 | 0.001099
36 | 0.0061563 | 0.0015429
37 | 0.00030032 | 7.5266e-05
38 | 0.0025476 | 0.00063849
39 | 0.0088411 | 0.0022158
40 | 0.0072005 | 0.0018046
41 | 0.0050669 | 0.0012699
42 | 0.0029208 | 0.00073203
43 | 0.011062 | 0.0027724
44 | 0.0058491 | 0.0014659
45 | 0.0070492 | 0.0017667
46 | 0.011961 | 0.0029977
47 | 0.013281 | 0.0033286
48 | 0.0020329 | 0.00050948
49 | 0.017162 | 0.0043013
50 | 0.0012549 | 0.0003145
51 | 0.0026398 | 0.0006616
52 | 0.0043318 | 0.0010857
53 | 0.0099017 | 0.0024816
54 | 0.010717 | 0.0026859
55 | 0.016531 | 0.004143
56 | 0.020344 | 0.0050987
57 | 0.0030338 | 0.00076035
58 | 0.01467 | 0.0036767
59 | 0.00105 | 0.00026316
60 | 0.006546 | 0.0016406
61 | 0.0041045 | 0.0010287
62 | 0.0021985 | 0.000551
63 | 0.011075 | 0.0027758
64 | 0.0049417 | 0.0012385
65 | 0.0012426 | 0.00031143
66 | 0.0026338 | 0.00066009
67 | 0.00089602 | 0.00022456
68 | 0.0051794 | 0.0012981
69 | 0.016778 | 0.0042051
70 | 0.0017238 | 0.00043202
71 | 0.002084 | 0.00052231
72 | 0.011798 | 0.0029569
73 | 0.0022305 | 0.00055902
74 | 0.0078435 | 0.0019658
75 | 0.0017587 | 0.00044077
76 | 0.002257 | 0.00056566
77 | 0.006211 | 0.0015566
78 | 0.025588 | 0.0064129
79 | 0.010232 | 0.0025644
80 | 0.01128 | 0.0028271
81 | 0.0035171 | 0.00088147
82 | 0.032272 | 0.0080881
83 | 0.013587 | 0.0034053
84 | 0.013643 | 0.0034193
85 | 0.016625 | 0.0041667

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1