## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1341-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1341-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1341-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1341-21_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1341-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1341-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1341-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1341-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1341-21_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1341-21_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1341-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1341-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1341-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1341-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1341-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1341-21_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1341-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1341-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1341-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1341-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1341-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1341-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1341-21_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1341-21_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1341-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1341-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1341-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1341-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1341-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1341-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1341-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1341-21_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1341-21_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1341-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1341-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1341-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1341-21_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1341-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1341-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1341-21_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1341-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1341-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1341-21_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1341-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1341-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1341-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1341-21_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1341-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1341-21_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1341-21_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1341-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1341-21_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1341-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1341-21_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1341-21_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1341-21_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1341-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1341-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1341-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1341-21_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1341-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1341-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1341-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1341-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1341-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1341-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1341-21_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1341-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1341-21_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1341-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1341-21_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1341-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1341-21_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1341-21_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1341-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1341-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1341-21_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1341-21_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1341-21_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1341-21_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1341-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1341-21_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1341-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1341-21_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1341-21_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1341-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1341-21_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1341-21_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1341-21_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1341-21_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1341-21_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1341-21_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1341-21_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1341-21_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1341-21_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1341-21_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1341-21_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1341-21_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1341-21_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1341-21_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1341-21_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1341-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1341-21_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1341-21_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1341-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1341-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1341-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1341-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1341-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1341-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1341-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1341-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1341-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1341-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_223_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1341-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0039878 | 0.00099944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1341-21_0_4_load_1 | 1 | 0.0013412 | 0.00033613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1341-21_0_4_load_2 | 2 | 0.0029287 | 0.00073401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1341-21_0_4_load_4 | 4 | 0.0029277 | 0.00073375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1341-21_0_4_load_10 | 5 | 0.0091106 | 0.0022833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1341-21_0_4_load_11 | 7 | 0.0029276 | 0.00073372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1341-21_0_4_load_26 | 9 | 0.0074943 | 0.0018783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1341-21_0_4_load_5 | 10 | 0.0070347 | 0.0017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1341-21_0_4_load_6 | 11 | 0.00217 | 0.00054385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1341-21_0_4_load_7 | 12 | 0.00217 | 0.00054385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1341-21_0_4_load_8 | 13 | 0.0049452 | 0.0012394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1341-21_0_4_load_9 | 14 | 0.0025875 | 0.00064848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1341-21_0_4_load_110 | 15 | 0.0021796 | 0.00054626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1341-21_0_4_load_111 | 16 | 0.0033073 | 0.00082889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1341-21_0_4_load_13 | 18 | 0.00264 | 0.00066166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1341-21_0_4_load_47 | 21 | 0.00264 | 0.00066164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1341-21_0_4_load_46 | 22 | 0.0022489 | 0.00056364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1341-21_0_4_load_44 | 23 | 0.0026404 | 0.00066174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1341-21_0_4_load_53 | 24 | 0.0025286 | 0.00063372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1341-21_0_4_load_20 | 25 | 0.0021877 | 0.0005483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1341-21_0_4_load_27 | 26 | 0.0099801 | 0.0025013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1341-21_0_4_load_16 | 27 | 0.0021885 | 0.0005485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1341-21_0_4_load_17 | 28 | 0.0021885 | 0.00054848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1341-21_0_4_load_18 | 29 | 0.0021885 | 0.0005485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1341-21_0_4_load_19 | 30 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1341-21_0_4_load_21 | 31 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1341-21_0_4_load_22 | 32 | 0.0021885 | 0.00054849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1341-21_0_4_load_25 | 35 | 0.004052 | 0.0010155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1341-21_0_4_load_33 | 36 | 0.0023311 | 0.00058423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1341-21_0_4_load_30 | 37 | 0.0021877 | 0.0005483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1341-21_0_4_load_101 | 38 | 0.0054519 | 0.0013664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1341-21_0_4_load_34 | 39 | 0.0025159 | 0.00063055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1341-21_0_4_load_31 | 40 | 0.0028107 | 0.00070443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1341-21_0_4_load_100 | 41 | 0.0045249 | 0.0011341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1341-21_0_4_load_28 | 42 | 0.0022088 | 0.00055359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1341-21_0_4_load_51 | 43 | 0.0022111 | 0.00055416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1341-21_0_4_load_52 | 44 | 0.0022454 | 0.00056274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1341-21_0_4_load_108 | 45 | 0.010863 | 0.0027224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1341-21_0_4_load_32 | 46 | 0.0028087 | 0.00070393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1341-21_0_4_load_40 | 47 | 0.0028099 | 0.00070423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1341-21_0_4_load_38 | 48 | 0.0028103 | 0.00070433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1341-21_0_4_load_41 | 50 | 0.0056859 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1341-21_0_4_load_42 | 51 | 0.0051351 | 0.001287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1341-21_0_4_load_55 | 52 | 0.0055039 | 0.0013794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1341-21_0_4_load_82 | 53 | 0.0038128 | 0.00095558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1341-21_0_4_load_36 | 54 | 0.010137 | 0.0025406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1341-21_0_4_load_37 | 55 | 0.0026403 | 0.00066172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1341-21_0_4_load_39 | 56 | 0.00264 | 0.00066165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1341-21_0_4_load_43 | 57 | 0.002641 | 0.0006619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1341-21_0_4_load_54 | 58 | 0.0092092 | 0.002308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1341-21_0_4_load_81 | 59 | 0.0035199 | 0.00088216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1341-21_0_4_load_48 | 60 | 0.0022485 | 0.00056352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1341-21_0_4_load_49 | 61 | 0.0022445 | 0.00056254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1341-21_0_4_load_50 | 62 | 0.0022476 | 0.0005633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1341-21_0_4_load_56 | 64 | 0.0028472 | 0.00071358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1341-21_0_4_load_58 | 68 | 0.0048902 | 0.0012256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1341-21_0_4_load_67 | 69 | 0.0042855 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1341-21_0_4_load_65 | 70 | 0.0044203 | 0.0011078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1341-21_0_4_load_60 | 71 | 0.011833 | 0.0029656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1341-21_0_4_load_61 | 72 | 0.0038629 | 0.00096815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1341-21_0_4_load_62 | 73 | 0.0026372 | 0.00066095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1341-21_0_4_load_63 | 74 | 0.005554 | 0.001392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1341-21_0_4_load_64 | 75 | 0.0057476 | 0.0014405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1341-21_0_4_load_92 | 76 | 0.0052214 | 0.0013086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1341-21_0_4_load_68 | 78 | 0.002599 | 0.00065137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1341-21_0_4_load_69 | 79 | 0.0025647 | 0.00064279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1341-21_0_4_load_71 | 81 | 0.0023585 | 0.0005911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1341-21_0_4_load_72 | 82 | 0.0026877 | 0.00067361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1341-21_0_4_load_74 | 83 | 0.0027348 | 0.00068541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1341-21_0_4_load_83 | 84 | 0.0022865 | 0.00057305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1341-21_0_4_load_73 | 85 | 0.0014129 | 0.00035411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1341-21_0_4_load_85 | 86 | 0.0022135 | 0.00055475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1341-21_0_4_load_75 | 87 | 0.0022274 | 0.00055824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1341-21_0_4_load_76 | 89 | 0.0024948 | 0.00062525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1341-21_0_4_load_77 | 90 | 0.0035965 | 0.00090137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1341-21_0_4_load_78 | 91 | 0.0037763 | 0.00094643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1341-21_0_4_load_79 | 92 | 0.0037757 | 0.00094629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1341-21_0_4_load_80 | 93 | 0.003932 | 0.00098546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1341-21_0_4_load_94 | 94 | 0.0032592 | 0.00081683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1341-21_0_4_load_95 | 95 | 0.0037047 | 0.0009285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1341-21_0_4_load_87 | 96 | 0.003057 | 0.00076616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1341-21_0_4_load_88 | 97 | 0.0021183 | 0.0005309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1341-21_0_4_load_89 | 98 | 0.0036758 | 0.00092125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1341-21_0_4_load_90 | 99 | 0.0062935 | 0.0015773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1341-21_0_4_load_93 | 100 | 0.0075953 | 0.0019036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1341-21_0_4_load_114 | 101 | 0.0051228 | 0.0012839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1341-21_0_4_load_96 | 102 | 0.0028362 | 0.00071082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1341-21_0_4_load_97 | 103 | 0.0027113 | 0.00067953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1341-21_0_4_load_98 | 104 | 0.0032368 | 0.00081121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1341-21_0_4_load_99 | 105 | 0.005697 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1341-21_0_4_load_102 | 106 | 0.0049779 | 0.0012476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1341-21_0_4_load_103 | 107 | 0.0032259 | 0.0008085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1341-21_0_4_load_104 | 108 | 0.003225 | 0.00080826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1341-21_0_4_load_105 | 109 | 0.0032267 | 0.0008087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1341-21_0_4_load_106 | 110 | 0.0048801 | 0.0012231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1341-21_0_4_load_107 | 111 | 0.003225 | 0.00080826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1341-21_0_4_load_113 | 112 | 0.0021786 | 0.00054601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1341-21_0_4_load_112 | 113 | 0.0033073 | 0.00082889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1341-21_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.05354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1341-21_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1341-21_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1341-21_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0058671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1341-21_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.056262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1341-21_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.040102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1341-21_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0010697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1341-21_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.028165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1341-21_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.016163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1341-21_0_4_line_9 |  | 8 | 24 | 0.020442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1341-21_0_4_line_10 |  | 8 | 25 | 0.0060944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1341-21_0_4_line_11 |  | 9 | 26 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1341-21_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.0097243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1341-21_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.011343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1341-21_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.032541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1341-21_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.00043413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1341-21_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.014441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1341-21_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.00066314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1341-21_0_4_line_18 |  | 16 | 63 | 0.019603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1341-21_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1341-21_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.011439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1341-21_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1341-21_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1341-21_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.012645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1341-21_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0054169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1341-21_0_4_line_25 |  | 22 | 60 | 0.0061779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1341-21_0_4_line_26 |  | 23 | 57 | 0.0065075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1341-21_0_4_line_27 |  | 24 | 45 | 0.0045129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1341-21_0_4_line_28 |  | 25 | 29 | 0.0069651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1341-21_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0069638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1341-21_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0072287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1341-21_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0072137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1341-21_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0069638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1341-21_0_4_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0072287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1341-21_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.010279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1341-21_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.014216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1341-21_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.024603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1341-21_0_4_line_37 |  | 34 | 36 | 0.016576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1341-21_0_4_line_38 |  | 34 | 37 | 0.018095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1341-21_0_4_line_39 |  | 35 | 38 | 0.00030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1341-21_0_4_line_40 |  | 36 | 39 | 0.0078567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1341-21_0_4_line_41 |  | 37 | 40 | 0.018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1341-21_0_4_line_42 |  | 38 | 41 | 0.03157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1341-21_0_4_line_43 |  | 39 | 49 | 0.022485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1341-21_0_4_line_44 |  | 40 | 46 | 0.00011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1341-21_0_4_line_45 |  | 41 | 105 | 0.00095622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1341-21_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0062627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1341-21_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0060693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1341-21_0_4_line_48 |  | 44 | 62 | 0.0060946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1341-21_0_4_line_49 |  | 45 | 63 | 0.014127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1341-21_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.025609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1341-21_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.00011234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1341-21_0_4_line_52 |  | 48 | 54 | 0.002804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1341-21_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0038588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1341-21_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.034605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1341-21_0_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1341-21_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0057035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1341-21_0_4_line_57 |  | 52 | 58 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1341-21_0_4_line_58 |  | 53 | 59 | 0.020954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1341-21_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.029359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1341-21_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.006503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1341-21_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0065089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1341-21_0_4_line_62 |  | 58 | 64 | 0.0074809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1341-21_0_4_line_63 |  | 59 | 93 | 0.00044398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1341-21_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0060488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1341-21_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0061622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1341-21_0_4_line_66 |  | 63 | 112 | 0.02709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1341-21_0_4_line_67 |  | 63 | 113 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1341-21_0_4_line_68 |  | 63 | 109 | 0.038217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1341-21_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.01388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1341-21_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.028396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1341-21_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.021842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1341-21_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.043156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1341-21_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.037388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1341-21_0_4_line_74 |  | 67 | 70 | 0.011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1341-21_0_4_line_75 |  | 70 | 75 | 0.0051064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1341-21_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1341-21_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0036445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1341-21_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1341-21_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.021223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1341-21_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.032135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1341-21_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0025759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1341-21_0_4_line_82 |  | 77 | 100 | 0.026992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1341-21_0_4_line_83 |  | 77 | 99 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1341-21_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.020791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1341-21_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.016554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1341-21_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1341-21_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.01981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1341-21_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.0015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1341-21_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.024819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1341-21_0_4_line_90 |  | 83 | 87 | 0.024252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1341-21_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0077668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1341-21_0_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1341-21_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0044196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1341-21_0_4_line_94 |  | 88 | 96 | 0.031687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1341-21_0_4_line_95 |  | 88 | 97 | 0.0197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1341-21_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1341-21_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1341-21_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.0049775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1341-21_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.020002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1341-21_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0043084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1341-21_0_4_line_101 |  | 95 | 102 | 0.024873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1341-21_0_4_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0066034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1341-21_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0039965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1341-21_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0097323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1341-21_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0091189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1341-21_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1341-21_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.027632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1341-21_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0051844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1341-21_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.029751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1341-21_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.00019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1341-21_0_4_line_111 |  | 108 | 110 | 0.018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1341-21_0_4_line_112 |  | 108 | 111 | 0.00080884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1341-21_0_4_trafo_101 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2705152.9833 | 1227415.1474 | 2705151.3405 | 1227422.3799 | 2705141.9625 | 1227439.1823 | 2705128.357 | 1227453.2968 | 2705122.8718 | 1227458.0776
1 | 2705152.9833 | 1227415.1474 | 2705160.1763 | 1227383.4806
2 | 2705099.2102 | 1227478.7007 | 2705122.8718 | 1227458.0776
3 | 2705161.4758 | 1227377.7592 | 2705160.1763 | 1227383.4806
4 | 2705090.8713 | 1227425.5806 | 2705092.4717 | 1227451.6838 | 2705090.22 | 1227463.286 | 2705092.1239 | 1227470.5028 | 2705099.2102 | 1227478.7007
5 | 2705200.3886 | 1227374.5114 | 2705189.0786 | 1227379.2594 | 2705174.957 | 1227380.544 | 2705161.4758 | 1227377.7592
6 | 2705161.4758 | 1227377.7592 | 2705161.6916 | 1227376.7115
7 | 2705226.4224 | 1227363.5858 | 2705200.3886 | 1227374.5114
8 | 2705200.3886 | 1227374.5114 | 2705200.202 | 1227358.3499
9 | 2705226.4224 | 1227363.5858 | 2705235.015 | 1227382.1343
10 | 2705226.4224 | 1227363.5858 | 2705232.0854 | 1227361.3336
11 | 2705200.202 | 1227358.3499 | 2705200.0354 | 1227343.9268 | 2705200.577 | 1227342.5976
12 | 2705201.6378 | 1227419.1007 | 2705199.403 | 1227422.5074 | 2705198.8535 | 1227428.1306
13 | 2705201.6378 | 1227419.1007 | 2705203.9602 | 1227415.5606 | 2705210.504 | 1227412.7819
14 | 2705207.2732 | 1227459.1608 | 2705201.6571 | 1227445.4755 | 2705198.4496 | 1227432.2645 | 2705198.8535 | 1227428.1306
15 | 2705210.504 | 1227412.7819 | 2705210.9036 | 1227412.6123
16 | 2705224.196 | 1227406.968 | 2705210.9036 | 1227412.6123
17 | 2705224.196 | 1227406.968 | 2705224.8064 | 1227406.7089
18 | 2705242.8499 | 1227399.0472 | 2705224.8064 | 1227406.7089
19 | 2705183.5525 | 1227256.3036 | 2705200.663 | 1227254.9051
20 | 2705183.5525 | 1227256.3036 | 2705185.2459 | 1227244.9918
21 | 2705214.5334 | 1227261.4107 | 2705207.4178 | 1227261.2848 | 2705200.663 | 1227254.9051
22 | 2705185.2459 | 1227244.9918 | 2705188.6301 | 1227234.9442 | 2705190.5453 | 1227230.6884
23 | 2705214.5334 | 1227261.4107 | 2705213.1524 | 1227273.9803
24 | 2705214.5334 | 1227261.4107 | 2705219.9495 | 1227261.5031
25 | 2705213.1524 | 1227273.9803 | 2705212.4777 | 1227280.1213
26 | 2705226.4561 | 1227261.6142 | 2705219.9495 | 1227261.5031
27 | 2705235.015 | 1227382.1343 | 2705236.912 | 1227386.2292
28 | 2705232.0854 | 1227361.3336 | 2705238.5574 | 1227358.7596
29 | 2705245.2744 | 1227356.0882 | 2705251.7452 | 1227353.5147
30 | 2705238.5574 | 1227358.7596 | 2705245.2744 | 1227356.0882
31 | 2705258.4483 | 1227350.8488 | 2705251.7452 | 1227353.5147
32 | 2705258.4483 | 1227350.8488 | 2705264.9191 | 1227348.2753
33 | 2705264.9191 | 1227348.2753 | 2705271.6361 | 1227345.6039
34 | 2705281.1876 | 1227341.8051 | 2705271.6361 | 1227345.6039
35 | 2705281.1876 | 1227341.8051 | 2705286.9088 | 1227339.3378 | 2705289.1201 | 1227337.7424 | 2705290.1658 | 1227336.0486 | 2705291.5903 | 1227333.0827
36 | 2705281.1876 | 1227341.8051 | 2705291.2541 | 1227364.2541
37 | 2705291.5903 | 1227333.0827 | 2705306.4476 | 1227325.7321
38 | 2705291.5903 | 1227333.0827 | 2705290.6038 | 1227328.4396 | 2705284.4549 | 1227316.5919
39 | 2705291.3791 | 1227364.5329 | 2705291.2541 | 1227364.2541
40 | 2705306.4476 | 1227325.7321 | 2705313.4895 | 1227322.2481
41 | 2705284.4549 | 1227316.5919 | 2705275.954 | 1227300.2121
42 | 2705304.2965 | 1227393.3396 | 2705291.3791 | 1227364.5329
43 | 2705332.545 | 1227310.4463 | 2705321.7507 | 1227318.161 | 2705313.4895 | 1227322.2481
44 | 2705275.9014 | 1227300.1108 | 2705275.954 | 1227300.2121
45 | 2705304.6878 | 1227394.2121 | 2705304.2965 | 1227393.3396
46 | 2705209.8158 | 1227304.3504 | 2705209.1319 | 1227310.5756
47 | 2705210.4786 | 1227298.3174 | 2705209.8158 | 1227304.3504
48 | 2705211.1442 | 1227292.2592 | 2705210.4786 | 1227298.3174
49 | 2705242.8499 | 1227399.0472 | 2705236.912 | 1227386.2292
50 | 2705275.9014 | 1227300.1108 | 2705264.1045 | 1227277.3804
51 | 2705264.0528 | 1227277.2807 | 2705264.1045 | 1227277.3804
52 | 2705262.7611 | 1227274.7919 | 2705264.0528 | 1227277.2807
53 | 2705332.545 | 1227310.4463 | 2705335.9733 | 1227308.675
54 | 2705332.545 | 1227310.4463 | 2705346.513 | 1227342.1069
55 | 2705335.9733 | 1227308.675 | 2705348.5979 | 1227302.1523
56 | 2705348.8151 | 1227347.3251 | 2705346.513 | 1227342.1069
57 | 2705361.9247 | 1227295.2667 | 2705348.5979 | 1227302.1523
58 | 2705357.2729 | 1227366.4961 | 2705348.8151 | 1227347.3251
59 | 2705262.7611 | 1227274.7919 | 2705260.6898 | 1227270.8008 | 2705257.5504 | 1227265.7303 | 2705249.4221 | 1227262.006 | 2705239.4661 | 1227261.8361
60 | 2705239.4661 | 1227261.8361 | 2705232.964 | 1227261.7252
61 | 2705232.964 | 1227261.7252 | 2705226.4561 | 1227261.6142
62 | 2705361.9247 | 1227295.2667 | 2705368.5709 | 1227291.8328
63 | 2705357.4521 | 1227366.9023 | 2705357.2729 | 1227366.4961
64 | 2705212.4777 | 1227280.1213 | 2705211.8172 | 1227286.1339
65 | 2705211.8172 | 1227286.1339 | 2705211.1442 | 1227292.2592
66 | 2705242.8499 | 1227399.0472 | 2705217.9146 | 1227409.6352
67 | 2705242.8499 | 1227399.0472 | 2705248.7731 | 1227412.498
68 | 2705242.8499 | 1227399.0472 | 2705252.0389 | 1227419.9142 | 2705256.8163 | 1227434.5714
69 | 2705380.9019 | 1227285.4618 | 2705368.5709 | 1227291.8328
70 | 2705368.6595 | 1227259.8259 | 2705380.9019 | 1227285.4618
71 | 2705391.0804 | 1227304.8009 | 2705380.9019 | 1227285.4618
72 | 2705368.6595 | 1227259.8259 | 2705346.3075 | 1227271.2608 | 2705341.3349 | 1227273.3966 | 2705336.3887 | 1227273.6203 | 2705333.0013 | 1227271.4254 | 2705331.1576 | 1227268.2765
73 | 2705391.0804 | 1227304.8009 | 2705424.7591 | 1227288.5651
74 | 2705391.0804 | 1227304.8009 | 2705396.1321 | 1227315.1404
75 | 2705398.3737 | 1227319.7285 | 2705396.1321 | 1227315.1404
76 | 2705409.2901 | 1227342.0717 | 2705413.2147 | 1227350.1045 | 2705416.0088 | 1227357.1558
77 | 2705409.2901 | 1227342.0717 | 2705407.6902 | 1227338.7971
78 | 2705424.3634 | 1227378.24 | 2705416.0088 | 1227357.1558
79 | 2705398.3737 | 1227319.7285 | 2705407.6902 | 1227338.7971
80 | 2705434.3582 | 1227408.7742 | 2705425.4837 | 1227381.0671 | 2705424.3634 | 1227378.24
81 | 2705435.144 | 1227411.2274 | 2705434.3582 | 1227408.7742
82 | 2705435.144 | 1227411.2274 | 2705460.9999 | 1227403.4782
83 | 2705435.144 | 1227411.2274 | 2705440.4578 | 1227430.447 | 2705441.0603 | 1227433.8738
84 | 2705388.6485 | 1227478.6377 | 2705382.0931 | 1227458.9075
85 | 2705393.8678 | 1227494.3469 | 2705388.6485 | 1227478.6377
86 | 2705378.1913 | 1227443.107 | 2705379.0584 | 1227449.7736 | 2705382.0931 | 1227458.9075
87 | 2705393.8678 | 1227494.3469 | 2705374.3976 | 1227498.0019
88 | 2705378.1913 | 1227443.107 | 2705377.988 | 1227441.5434
89 | 2705374.3976 | 1227498.0019 | 2705350.0048 | 1227502.581
90 | 2705374.8602 | 1227417.4941 | 2705377.988 | 1227441.5434
91 | 2705426.3293 | 1227480.7327 | 2705427.2945 | 1227480.2842 | 2705433.4773 | 1227477.6964
92 | 2705444.9957 | 1227475.8946 | 2705438.3472 | 1227475.9434 | 2705435.6031 | 1227476.8066 | 2705433.4773 | 1227477.6964
93 | 2705374.8602 | 1227417.4941 | 2705374.7156 | 1227416.3829 | 2705373.8305 | 1227413.2049
94 | 2705444.9957 | 1227475.8946 | 2705443.811 | 1227449.5206 | 2705442.8956 | 1227444.3136
95 | 2705444.9957 | 1227475.8946 | 2705445.043 | 1227495.5949
96 | 2705370.6873 | 1227401.9187 | 2705373.8305 | 1227413.2049
97 | 2705370.6873 | 1227401.9187 | 2705367.3213 | 1227389.8328
98 | 2705365.5257 | 1227385.2024 | 2705366.8978 | 1227388.3125 | 2705367.3213 | 1227389.8328
99 | 2705365.5257 | 1227385.2024 | 2705357.4521 | 1227366.9023
100 | 2705324.3663 | 1227470.0075 | 2705323.4016 | 1227465.8085
101 | 2705317.8325 | 1227441.5672 | 2705323.4016 | 1227465.8085
102 | 2705441.7522 | 1227437.8099 | 2705442.8956 | 1227444.3136
103 | 2705441.7522 | 1227437.8099 | 2705441.0603 | 1227433.8738
104 | 2705460.9999 | 1227403.4782 | 2705470.3224 | 1227400.6842
105 | 2705317.8325 | 1227441.5672 | 2705315.7907 | 1227432.6799
106 | 2705312.849 | 1227420.5792 | 2705313.6347 | 1227423.2955 | 2705315.7907 | 1227432.6799
107 | 2705312.849 | 1227420.5792 | 2705306.1921 | 1227397.5669 | 2705304.6878 | 1227394.2121
108 | 2705258.4841 | 1227439.6884 | 2705256.8775 | 1227434.7592
109 | 2705258.4841 | 1227439.6884 | 2705267.7038 | 1227467.9753
110 | 2705256.8775 | 1227434.7592 | 2705256.8163 | 1227434.5714
111 | 2705267.7038 | 1227467.9753 | 2705257.348 | 1227482.7609
112 | 2705267.7038 | 1227467.9753 | 2705267.4532 | 1227467.2062

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2705152.9833 | 1227415.1474
1 | 2705122.8718 | 1227458.0776
2 | 2705160.1763 | 1227383.4806
3 | 2705099.2102 | 1227478.7007
4 | 2705161.4758 | 1227377.7592
5 | 2705090.8713 | 1227425.5806
6 | 2705200.3886 | 1227374.5114
7 | 2705161.6916 | 1227376.7115
8 | 2705226.4224 | 1227363.5858
9 | 2705200.202 | 1227358.3499
10 | 2705201.6378 | 1227419.1007
11 | 2705198.8535 | 1227428.1306
12 | 2705210.504 | 1227412.7819
13 | 2705207.2732 | 1227459.1608
14 | 2705210.9036 | 1227412.6123
15 | 2705224.196 | 1227406.968
16 | 2705224.8064 | 1227406.7089
17 | 2705183.5525 | 1227256.3036
18 | 2705200.663 | 1227254.9051
19 | 2705185.2459 | 1227244.9918
20 | 2705214.5334 | 1227261.4107
21 | 2705190.5453 | 1227230.6884
22 | 2705213.1524 | 1227273.9803
23 | 2705219.9495 | 1227261.5031
24 | 2705235.015 | 1227382.1343
25 | 2705232.0854 | 1227361.3336
26 | 2705200.577 | 1227342.5976
27 | 2705245.2744 | 1227356.0882
28 | 2705251.7452 | 1227353.5147
29 | 2705238.5574 | 1227358.7596
30 | 2705258.4483 | 1227350.8488
31 | 2705264.9191 | 1227348.2753
32 | 2705271.6361 | 1227345.6039
33 | 2705281.1876 | 1227341.8051
34 | 2705291.5903 | 1227333.0827
35 | 2705291.2541 | 1227364.2541
36 | 2705306.4476 | 1227325.7321
37 | 2705284.4549 | 1227316.5919
38 | 2705291.3791 | 1227364.5329
39 | 2705313.4895 | 1227322.2481
40 | 2705275.954 | 1227300.2121
41 | 2705304.2965 | 1227393.3396
42 | 2705209.1319 | 1227310.5756
43 | 2705209.8158 | 1227304.3504
44 | 2705210.4786 | 1227298.3174
45 | 2705236.912 | 1227386.2292
46 | 2705275.9014 | 1227300.1108
47 | 2705264.1045 | 1227277.3804
48 | 2705264.0528 | 1227277.2807
49 | 2705332.545 | 1227310.4463
50 | 2705335.9733 | 1227308.675
51 | 2705346.513 | 1227342.1069
52 | 2705348.5979 | 1227302.1523
53 | 2705348.8151 | 1227347.3251
54 | 2705262.7611 | 1227274.7919
55 | 2705239.4661 | 1227261.8361
56 | 2705232.964 | 1227261.7252
57 | 2705226.4561 | 1227261.6142
58 | 2705361.9247 | 1227295.2667
59 | 2705357.2729 | 1227366.4961
60 | 2705212.4777 | 1227280.1213
61 | 2705211.8172 | 1227286.1339
62 | 2705211.1442 | 1227292.2592
63 | 2705242.8499 | 1227399.0472
64 | 2705368.5709 | 1227291.8328
65 | 2705380.9019 | 1227285.4618
66 | 2705368.6595 | 1227259.8259
67 | 2705391.0804 | 1227304.8009
68 | 2705331.1576 | 1227268.2765
69 | 2705424.7591 | 1227288.5651
70 | 2705396.1321 | 1227315.1404
71 | 2705409.2901 | 1227342.0717
72 | 2705416.0088 | 1227357.1558
73 | 2705407.6902 | 1227338.7971
74 | 2705424.3634 | 1227378.24
75 | 2705398.3737 | 1227319.7285
76 | 2705434.3582 | 1227408.7742
77 | 2705435.144 | 1227411.2274
78 | 2705388.6485 | 1227478.6377
79 | 2705382.0931 | 1227458.9075
80 | 2705393.8678 | 1227494.3469
81 | 2705378.1913 | 1227443.107
82 | 2705374.3976 | 1227498.0019
83 | 2705377.988 | 1227441.5434
84 | 2705350.0048 | 1227502.581
85 | 2705426.3293 | 1227480.7327
86 | 2705433.4773 | 1227477.6964
87 | 2705374.8602 | 1227417.4941
88 | 2705444.9957 | 1227475.8946
89 | 2705373.8305 | 1227413.2049
90 | 2705370.6873 | 1227401.9187
91 | 2705367.3213 | 1227389.8328
92 | 2705365.5257 | 1227385.2024
93 | 2705357.4521 | 1227366.9023
94 | 2705324.3663 | 1227470.0075
95 | 2705323.4016 | 1227465.8085
96 | 2705442.8956 | 1227444.3136
97 | 2705445.043 | 1227495.5949
98 | 2705441.7522 | 1227437.8099
99 | 2705441.0603 | 1227433.8738
100 | 2705460.9999 | 1227403.4782
101 | 2705470.3224 | 1227400.6842
102 | 2705317.8325 | 1227441.5672
103 | 2705315.7907 | 1227432.6799
104 | 2705312.849 | 1227420.5792
105 | 2705304.6878 | 1227394.2121
106 | 2705258.4841 | 1227439.6884
107 | 2705256.8775 | 1227434.7592
108 | 2705267.7038 | 1227467.9753
109 | 2705256.8163 | 1227434.5714
110 | 2705257.348 | 1227482.7609
111 | 2705267.4532 | 1227467.2062
112 | 2705217.9146 | 1227409.6352
113 | 2705248.7731 | 1227412.498
114 | 2705281.1876 | 1227341.8051

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98882 | -0.21482 | 0.0039878 | 0.00099944
1 | 0.98831 | -0.22481 | 0.0013412 | 0.00033613
2 | 0.98925 | -0.20647 | 0.0029287 | 0.00073401
3 | 0.98805 | -0.22991 | 0 | 0
4 | 0.98935 | -0.20465 | 0.0029277 | 0.00073375
5 | 0.98758 | -0.23907 | 0.0091106 | 0.0022833
6 | 0.9902 | -0.18808 | 0 | 0
7 | 0.98935 | -0.20471 | 0.0029276 | 0.00073372
8 | 0.99125 | -0.16772 | 0 | 0
9 | 0.98994 | -0.1931 | 0.0074943 | 0.0018783
10 | 0.98821 | -0.22667 | 0.0070347 | 0.0017631
11 | 0.98815 | -0.22791 | 0.00217 | 0.00054385
12 | 0.98836 | -0.22381 | 0.00217 | 0.00054385
13 | 0.988 | -0.23078 | 0.0049452 | 0.0012394
14 | 0.98837 | -0.22368 | 0.0025875 | 0.00064848
15 | 0.98862 | -0.21881 | 0.0021796 | 0.00054626
16 | 0.98863 | -0.21856 | 0.0033073 | 0.00082889
17 | 0.99199 | -0.15379 | 0 | 0
18 | 0.99203 | -0.15299 | 0.00264 | 0.00066166
19 | 0.99196 | -0.15433 | 0 | 0
20 | 0.99211 | -0.15145 | 0 | 0
21 | 0.99193 | -0.15504 | 0.00264 | 0.00066164
22 | 0.99193 | -0.15496 | 0.0022489 | 0.00056364
23 | 0.99221 | -0.14945 | 0.0026404 | 0.00066174
24 | 0.99001 | -0.1917 | 0.0025286 | 0.00063372
25 | 0.99185 | -0.15619 | 0.0021877 | 0.0005483
26 | 0.9898 | -0.19592 | 0.0099801 | 0.0025013
27 | 0.99328 | -0.12855 | 0.0021885 | 0.0005485
28 | 0.99401 | -0.11462 | 0.0021885 | 0.00054848
29 | 0.99255 | -0.14275 | 0.0021885 | 0.0005485
30 | 0.99477 | -0.099934 | 0.0021885 | 0.00054849
31 | 0.99552 | -0.08551 | 0.0021885 | 0.00054849
32 | 0.99632 | -0.070282 | 0.0021885 | 0.00054849
33 | 0.99747 | -0.048276 | 0 | 0
34 | 0.99655 | -0.065777 | 0 | 0
35 | 0.99997 | -0.00059768 | 0.004052 | 0.0010155
36 | 0.99576 | -0.080874 | 0.0023311 | 0.00058423
37 | 0.99564 | -0.083281 | 0.0021877 | 0.0005483
38 | 1 | 0 | -0.36767 | -0.093016
39 | 0.99539 | -0.08793 | 0.0025159 | 0.00063055
40 | 0.99475 | -0.10045 | 0.0028107 | 0.00070443
41 | 0.99926 | -0.014303 | 0.0045249 | 0.0011341
42 | 0.99167 | -0.16004 | 0.0022088 | 0.00055359
43 | 0.99168 | -0.15979 | 0.0022111 | 0.00055416
44 | 0.99171 | -0.15932 | 0.0022454 | 0.00056274
45 | 0.98975 | -0.19679 | 0.010863 | 0.0027224
46 | 0.99474 | -0.10055 | 0.0028087 | 0.00070393
47 | 0.99364 | -0.1219 | 0.0028099 | 0.00070423
48 | 0.99363 | -0.12198 | 0.0028103 | 0.00070433
49 | 0.99384 | -0.11778 | 0 | 0
50 | 0.99347 | -0.12481 | 0.0056859 | 0.001425
51 | 0.99233 | -0.14684 | 0.0051351 | 0.001287
52 | 0.99219 | -0.14931 | 0.0055039 | 0.0013794
53 | 0.99211 | -0.15112 | 0.0038128 | 0.00095558
54 | 0.99353 | -0.12405 | 0.010137 | 0.0025406
55 | 0.99268 | -0.14039 | 0.0026403 | 0.00066172
56 | 0.99251 | -0.14371 | 0.00264 | 0.00066165
57 | 0.99235 | -0.14673 | 0.002641 | 0.0006619
58 | 0.99092 | -0.17378 | 0.0092092 | 0.002308
59 | 0.99137 | -0.16543 | 0.0035199 | 0.00088216
60 | 0.99185 | -0.15643 | 0.0022485 | 0.00056352
61 | 0.99179 | -0.15762 | 0.0022445 | 0.00056254
62 | 0.99174 | -0.1586 | 0.0022476 | 0.0005633
63 | 0.98907 | -0.21004 | 0 | 0
64 | 0.99035 | -0.18478 | 0.0028472 | 0.00071358
65 | 0.98933 | -0.20452 | 0 | 0
66 | 0.9892 | -0.207 | 0 | 0
67 | 0.98782 | -0.23376 | 0 | 0
68 | 0.98901 | -0.21076 | 0.0048902 | 0.0012256
69 | 0.98767 | -0.23663 | 0.0042855 | 0.001074
70 | 0.98707 | -0.24832 | 0.0044203 | 0.0011078
71 | 0.98538 | -0.28123 | 0.011833 | 0.0029656
72 | 0.98467 | -0.29492 | 0.0038629 | 0.00096815
73 | 0.98557 | -0.27744 | 0.0026372 | 0.00066095
74 | 0.98379 | -0.31217 | 0.005554 | 0.001392
75 | 0.98676 | -0.25439 | 0.0057476 | 0.0014405
76 | 0.9827 | -0.33344 | 0.0052214 | 0.0013086
77 | 0.98262 | -0.33491 | 0 | 0
78 | 0.98945 | -0.20262 | 0.002599 | 0.00065137
79 | 0.9896 | -0.19982 | 0.0025647 | 0.00064279
80 | 0.98938 | -0.20409 | 0 | 0
81 | 0.98975 | -0.19687 | 0.0023585 | 0.0005911
82 | 0.98929 | -0.20584 | 0.0026877 | 0.00067361
83 | 0.98977 | -0.19652 | 0.0027348 | 0.00068541
84 | 0.98924 | -0.20685 | 0.0022865 | 0.00057305
85 | 0.9819 | -0.34906 | 0.0014129 | 0.00035411
86 | 0.98191 | -0.34887 | 0.0022135 | 0.00055475
87 | 0.99011 | -0.18994 | 0.0022274 | 0.00055824
88 | 0.98195 | -0.34809 | 0 | 0
89 | 0.99018 | -0.18857 | 0.0024948 | 0.00062525
90 | 0.99039 | -0.18442 | 0.0035965 | 0.00090137
91 | 0.99066 | -0.17917 | 0.0037763 | 0.00094643
92 | 0.99079 | -0.17675 | 0.0037757 | 0.00094629
93 | 0.99136 | -0.16571 | 0.003932 | 0.00098546
94 | 0.99845 | -0.02982 | 0.0032592 | 0.00081683
95 | 0.99846 | -0.029574 | 0.0037047 | 0.0009285
96 | 0.98212 | -0.3448 | 0.003057 | 0.00076616
97 | 0.98191 | -0.34884 | 0.0021183 | 0.0005309
98 | 0.98217 | -0.34375 | 0.0036758 | 0.00092125
99 | 0.98222 | -0.34285 | 0.0062935 | 0.0015773
100 | 0.98231 | -0.34111 | 0.0075953 | 0.0019036
101 | 0.98226 | -0.34201 | 0.0051228 | 0.0012839
102 | 0.99862 | -0.026546 | 0.0028362 | 0.00071082
103 | 0.9987 | -0.024984 | 0.0027113 | 0.00067953
104 | 0.99884 | -0.022261 | 0.0032368 | 0.00081121
105 | 0.99924 | -0.014661 | 0.005697 | 0.0014278
106 | 0.98819 | -0.22713 | 0.0049779 | 0.0012476
107 | 0.98827 | -0.22562 | 0.0032259 | 0.0008085
108 | 0.98788 | -0.23314 | 0.003225 | 0.00080826
109 | 0.98827 | -0.22555 | 0.0032267 | 0.0008087
110 | 0.9878 | -0.23472 | 0.0048801 | 0.0012231
111 | 0.98788 | -0.23319 | 0.003225 | 0.00080826
112 | 0.98902 | -0.21109 | 0.0021786 | 0.00054601
113 | 0.98903 | -0.2109 | 0.0033073 | 0.00082889
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010463 | 0.0026248 | -0.010458 | -0.0026223 | 4.9779e-06 | 2.4995e-06 | 0.015746 | 0.015746 | 0.015746 | 0.98882 | -0.21482 | 0.98831 | -0.22481 | 4.3259
1 | -0.014451 | -0.0036242 | 0.014457 | 0.0036275 | 5.7591e-06 | 3.2691e-06 | 0.021747 | 0.021747 | 0.021747 | 0.98882 | -0.21482 | 0.98925 | -0.20647 | 5.9744
2 | 0.0091168 | 0.0022862 | -0.0091146 | -0.0022852 | 2.2179e-06 | 1.0173e-06 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.98831 | -0.22481 | 0.98805 | -0.22991 | 3.7712
3 | -0.017385 | -0.0043615 | 0.017387 | 0.0043624 | 1.5048e-06 | 8.8771e-07 | 0.026152 | 0.026152 | 0.026152 | 0.98925 | -0.20647 | 0.98935 | -0.20465 | 7.1846
4 | 0.0091146 | 0.0022852 | -0.0091106 | -0.0022833 | 3.9756e-06 | 1.8242e-06 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.98805 | -0.22991 | 0.98758 | -0.23907 | 3.7712
5 | -0.023242 | -0.0058299 | 0.02326 | 0.0058411 | 1.8378e-05 | 1.1247e-05 | 0.034959 | 0.034958 | 0.034959 | 0.98935 | -0.20465 | 0.9902 | -0.18808 | 9.604
6 | 0.0029276 | 0.00073371 | -0.0029276 | -0.00073372 | 7.7776e-09 | -8.7591e-09 | 0.0044032 | 0.0044032 | 0.0044032 | 0.98935 | -0.20465 | 0.98935 | -0.20471 | 1.2097
7 | -0.04074 | -0.010224 | 0.04078 | 0.010249 | 3.9594e-05 | 2.4977e-05 | 0.061227 | 0.061227 | 0.061227 | 0.9902 | -0.18808 | 0.99125 | -0.16772 | 16.8206
8 | 0.01748 | 0.0043826 | -0.017476 | -0.0043802 | 4.1823e-06 | 2.4688e-06 | 0.026268 | 0.026269 | 0.026269 | 0.9902 | -0.18808 | 0.98994 | -0.1931 | 7.2166
9 | 0.066196 | 0.016651 | -0.066121 | -0.016603 | 7.5728e-05 | 4.8203e-05 | 0.099392 | 0.099392 | 0.099392 | 0.99125 | -0.16772 | 0.99001 | -0.1917 | 27.3055
10 | -0.10698 | -0.0269 | 0.10704 | 0.026937 | 5.896e-05 | 3.7656e-05 | 0.16062 | 0.16062 | 0.16062 | 0.99125 | -0.16772 | 0.99185 | -0.15619 | 44.126
11 | 0.0099815 | 0.0025019 | -0.0099801 | -0.0025013 | 1.3388e-06 | 6.5295e-07 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.98994 | -0.1931 | 0.9898 | -0.19592 | 4.1219
12 | 0.0071163 | 0.0017834 | -0.0071159 | -0.0017833 | 4.187e-07 | 1.4339e-07 | 0.010715 | 0.010715 | 0.010715 | 0.98821 | -0.22667 | 0.98815 | -0.22791 | 2.9438
13 | -0.014151 | -0.0035465 | 0.014153 | 0.0035475 | 1.9313e-06 | 1.0907e-06 | 0.021308 | 0.021308 | 0.021308 | 0.98821 | -0.22667 | 0.98836 | -0.22381 | 5.8538
14 | 0.0049459 | 0.0012394 | -0.0049452 | -0.0012394 | 6.7691e-07 | 1.6421e-08 | 0.0074478 | 0.0074479 | 0.0074479 | 0.98815 | -0.22791 | 0.988 | -0.23078 | 2.0461
15 | -0.016323 | -0.0040914 | 0.016323 | 0.0040914 | 9.8319e-08 | 5.736e-08 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.98836 | -0.22381 | 0.98837 | -0.22368 | 6.7513
16 | -0.01891 | -0.0047399 | 0.018915 | 0.0047426 | 4.3895e-06 | 2.6242e-06 | 0.02847 | 0.02847 | 0.02847 | 0.98837 | -0.22368 | 0.98862 | -0.21881 | 7.8215
17 | -0.021094 | -0.0052888 | 0.021095 | 0.005289 | 2.507e-07 | 1.5194e-07 | 0.031751 | 0.031751 | 0.031751 | 0.98862 | -0.21881 | 0.98863 | -0.21856 | 8.7228
18 | -0.024402 | -0.0061179 | 0.024412 | 0.006124 | 9.9166e-06 | 6.0952e-06 | 0.036729 | 0.036729 | 0.036729 | 0.98863 | -0.21856 | 0.98907 | -0.21004 | 10.0904
19 | -0.0026401 | -0.00066139 | 0.0026402 | 0.00066124 | 1.0096e-07 | -1.5703e-07 | 0.0039602 | 0.0039601 | 0.0039602 | 0.99199 | -0.15379 | 0.99203 | -0.15299 | 1.088
20 | 0.0026401 | 0.00066139 | -0.0026401 | -0.0006615 | 6.7275e-08 | -1.0462e-07 | 0.0039602 | 0.0039602 | 0.0039602 | 0.99199 | -0.15379 | 0.99196 | -0.15433 | 1.088
21 | -0.0052803 | -0.0013229 | 0.0052806 | 0.0013229 | 3.8596e-07 | 3.5152e-08 | 0.0079201 | 0.00792 | 0.0079201 | 0.99203 | -0.15299 | 0.99211 | -0.15145 | 2.1758
22 | 0.0026401 | 0.0006615 | -0.00264 | -0.00066164 | 8.9804e-08 | -1.3963e-07 | 0.0039602 | 0.0039603 | 0.0039603 | 0.99196 | -0.15433 | 0.99193 | -0.15504 | 1.088
23 | 0.01566 | 0.003926 | -0.015657 | -0.0039245 | 2.616e-06 | 1.511e-06 | 0.023488 | 0.023488 | 0.023488 | 0.99211 | -0.15145 | 0.99193 | -0.15496 | 6.4527
24 | -0.02094 | -0.0052489 | 0.020942 | 0.0052502 | 2.0038e-06 | 1.2125e-06 | 0.031408 | 0.031408 | 0.031408 | 0.99211 | -0.15145 | 0.99221 | -0.14945 | 8.6285
25 | 0.013408 | 0.0033609 | -0.013407 | -0.0033603 | 9.3731e-07 | 5.2013e-07 | 0.020114 | 0.020114 | 0.020114 | 0.99193 | -0.15496 | 0.99185 | -0.15643 | 5.5259
26 | -0.023583 | -0.0059119 | 0.023586 | 0.0059138 | 3.0525e-06 | 1.8695e-06 | 0.035368 | 0.035368 | 0.035368 | 0.99221 | -0.14945 | 0.99235 | -0.14673 | 9.7164
27 | 0.063592 | 0.015969 | -0.063576 | -0.015959 | 1.5464e-05 | 9.8391e-06 | 0.095591 | 0.095591 | 0.095591 | 0.99001 | -0.1917 | 0.98975 | -0.19679 | 26.2614
28 | -0.10922 | -0.027486 | 0.10929 | 0.02753 | 7.0165e-05 | 4.4815e-05 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.99185 | -0.15619 | 0.99255 | -0.14275 | 45.0277
29 | -0.11375 | -0.028676 | 0.11382 | 0.028724 | 7.588e-05 | 4.8473e-05 | 0.17046 | 0.17046 | 0.17046 | 0.99328 | -0.12855 | 0.99401 | -0.11462 | 46.8297
30 | 0.11156 | 0.028127 | -0.11148 | -0.028079 | 7.5765e-05 | 4.8396e-05 | 0.16718 | 0.16718 | 0.16718 | 0.99328 | -0.12855 | 0.99255 | -0.14275 | 45.929
31 | -0.11601 | -0.029273 | 0.11609 | 0.029325 | 8.1653e-05 | 5.2164e-05 | 0.17374 | 0.17374 | 0.17374 | 0.99401 | -0.11462 | 0.99477 | -0.099934 | 47.7297
32 | -0.11828 | -0.029873 | 0.11836 | 0.029926 | 8.1823e-05 | 5.2276e-05 | 0.17701 | 0.17701 | 0.17701 | 0.99477 | -0.099934 | 0.99552 | -0.08551 | 48.6291
33 | -0.12055 | -0.030474 | 0.12064 | 0.03053 | 8.8103e-05 | 5.6292e-05 | 0.18028 | 0.18028 | 0.18028 | 0.99552 | -0.08551 | 0.99632 | -0.070282 | 49.5278
34 | -0.12283 | -0.031079 | 0.12296 | 0.031162 | 0.00012987 | 8.2981e-05 | 0.18355 | 0.18355 | 0.18355 | 0.99632 | -0.070282 | 0.99747 | -0.048276 | 50.4257
35 | 0.21224 | 0.053816 | -0.21206 | -0.053702 | 0.00017838 | 0.00011361 | 0.31683 | 0.31683 | 0.31683 | 0.99747 | -0.048276 | 0.99655 | -0.065777 | 29.0141
36 | -0.33519 | -0.084978 | 0.33596 | 0.085469 | 0.00077001 | 0.00049184 | 0.50038 | 0.50038 | 0.50038 | 0.99747 | -0.048276 | 0.99997 | -0.00059768 | 45.8226
37 | 0.15681 | 0.039786 | -0.1567 | -0.039714 | 0.00011376 | 7.2161e-05 | 0.23432 | 0.23432 | 0.23432 | 0.99655 | -0.065777 | 0.99576 | -0.080874 | 21.4576
38 | 0.055247 | 0.013916 | -0.055201 | -0.013886 | 4.6204e-05 | 2.9335e-05 | 0.082517 | 0.082518 | 0.082518 | 0.99655 | -0.065777 | 0.99564 | -0.083281 | 22.6697
39 | -0.34002 | -0.086485 | 0.34002 | 0.086491 | 9.7926e-06 | 6.2552e-06 | 0.50641 | 0.50641 | 0.50641 | 0.99997 | -0.00059768 | 1 | 0 | 46.3748
40 | 0.15437 | 0.03913 | -0.15431 | -0.039097 | 5.2329e-05 | 3.3184e-05 | 0.23083 | 0.23083 | 0.23083 | 0.99576 | -0.080874 | 0.99539 | -0.08793 | 21.1386
41 | 0.053013 | 0.013338 | -0.05297 | -0.01331 | 4.3462e-05 | 2.7576e-05 | 0.079248 | 0.079248 | 0.079248 | 0.99564 | -0.083281 | 0.99475 | -0.10045 | 21.7714
42 | 0.025997 | 0.0065247 | -0.02598 | -0.0065138 | 1.772e-05 | 1.0927e-05 | 0.038688 | 0.038688 | 0.038688 | 1 | 0 | 0.99926 | -0.014303 | 10.6285
43 | 0.1518 | 0.038466 | -0.15158 | -0.038328 | 0.00021738 | 0.00013854 | 0.22707 | 0.22707 | 0.22707 | 0.99539 | -0.08793 | 0.99384 | -0.11778 | 31.1913
44 | 0.050159 | 0.012606 | -0.050159 | -0.012606 | 2.4107e-07 | 1.528e-07 | 0.075044 | 0.075044 | 0.075044 | 0.99475 | -0.10045 | 0.99474 | -0.10055 | 20.6164
45 | 0.021455 | 0.0053797 | -0.021454 | -0.0053795 | 3.6603e-07 | 2.2173e-07 | 0.03195 | 0.03195 | 0.03195 | 0.99926 | -0.014303 | 0.99924 | -0.014661 | 8.7774
46 | -0.0022088 | -0.00055359 | 0.0022089 | 0.00055352 | 2.5799e-08 | -6.4288e-08 | 0.0033144 | 0.0033144 | 0.0033144 | 0.99167 | -0.16004 | 0.99168 | -0.15979 | 0.91055
47 | -0.00442 | -0.0011077 | 0.0044201 | 0.0011077 | 1.0011e-07 | -1.4237e-08 | 0.0066322 | 0.0066321 | 0.0066322 | 0.99168 | -0.15979 | 0.99171 | -0.15932 | 1.822
48 | -0.0066655 | -0.0016704 | 0.0066657 | 0.0016705 | 2.286e-07 | 6.7668e-08 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.99171 | -0.15932 | 0.99174 | -0.1586 | 2.7476
49 | 0.052714 | 0.013237 | -0.052681 | -0.013216 | 3.328e-05 | 2.1118e-05 | 0.07926 | 0.07926 | 0.07926 | 0.98975 | -0.19679 | 0.98907 | -0.21004 | 21.7748
50 | 0.04735 | 0.011902 | -0.047302 | -0.011871 | 4.8196e-05 | 3.0513e-05 | 0.070842 | 0.070842 | 0.070842 | 0.99474 | -0.10055 | 0.99364 | -0.1219 | 19.4621
51 | 0.044492 | 0.011167 | -0.044492 | -0.011167 | 1.8705e-07 | 1.1826e-07 | 0.066634 | 0.066634 | 0.066634 | 0.99364 | -0.1219 | 0.99363 | -0.12198 | 18.3061
52 | 0.041681 | 0.010463 | -0.041677 | -0.01046 | 4.0976e-06 | 2.5862e-06 | 0.062426 | 0.062426 | 0.062426 | 0.99363 | -0.12198 | 0.99353 | -0.12405 | 17.1499
53 | 0.10394 | 0.026336 | -0.1039 | -0.026313 | 3.509e-05 | 2.2408e-05 | 0.15572 | 0.15572 | 0.15572 | 0.99384 | -0.11778 | 0.99347 | -0.12481 | 42.7808
54 | 0.047642 | 0.011992 | -0.047576 | -0.01195 | 6.6064e-05 | 4.1833e-05 | 0.07135 | 0.071351 | 0.071351 | 0.99384 | -0.11778 | 0.99233 | -0.14684 | 19.6018
55 | 0.098217 | 0.024888 | -0.098101 | -0.024815 | 0.00011547 | 7.3719e-05 | 0.14721 | 0.14721 | 0.14721 | 0.99347 | -0.12481 | 0.99219 | -0.14931 | 40.4412
56 | 0.042441 | 0.010663 | -0.042432 | -0.010658 | 8.6651e-06 | 5.472e-06 | 0.06365 | 0.06365 | 0.06365 | 0.99233 | -0.14684 | 0.99211 | -0.15112 | 17.4864
57 | 0.092597 | 0.023435 | -0.092489 | -0.023366 | 0.00010861 | 6.9316e-05 | 0.13895 | 0.13895 | 0.13895 | 0.99219 | -0.14931 | 0.99092 | -0.17378 | 38.1735
58 | 0.03862 | 0.009702 | -0.038593 | -0.0096854 | 2.6371e-05 | 1.6607e-05 | 0.057932 | 0.057932 | 0.057932 | 0.99211 | -0.15112 | 0.99137 | -0.16543 | 15.9154
59 | 0.03154 | 0.0079196 | -0.031516 | -0.0079042 | 2.4572e-05 | 1.5346e-05 | 0.047243 | 0.047243 | 0.047243 | 0.99353 | -0.12405 | 0.99268 | -0.14039 | 12.979
60 | 0.028875 | 0.0072425 | -0.028871 | -0.0072396 | 4.5692e-06 | 2.8402e-06 | 0.043286 | 0.043286 | 0.043286 | 0.99268 | -0.14039 | 0.99251 | -0.14371 | 11.8917
61 | 0.026231 | 0.006578 | -0.026227 | -0.0065757 | 3.7752e-06 | 2.332e-06 | 0.039328 | 0.039328 | 0.039328 | 0.99251 | -0.14371 | 0.99235 | -0.14673 | 10.8043
62 | 0.08328 | 0.021058 | -0.083236 | -0.02103 | 4.392e-05 | 2.8012e-05 | 0.12512 | 0.12512 | 0.12512 | 0.99092 | -0.17378 | 0.99035 | -0.18478 | 34.3744
63 | 0.035073 | 0.0088032 | -0.035073 | -0.0088029 | 4.6149e-07 | 2.8963e-07 | 0.052649 | 0.052649 | 0.052649 | 0.99137 | -0.16543 | 0.99136 | -0.16571 | 14.4639
64 | 0.011159 | 0.0027968 | -0.011158 | -0.0027965 | 6.3572e-07 | 3.2879e-07 | 0.016741 | 0.016741 | 0.016741 | 0.99185 | -0.15643 | 0.99179 | -0.15762 | 4.5992
65 | 0.0089137 | 0.002234 | -0.0089133 | -0.0022338 | 4.1329e-07 | 1.8499e-07 | 0.013373 | 0.013373 | 0.013373 | 0.99179 | -0.15762 | 0.99174 | -0.1586 | 3.674
66 | 0.0021787 | 0.00054573 | -0.0021786 | -0.00054601 | 1.0914e-07 | -2.7781e-07 | 0.0032777 | 0.0032778 | 0.0032778 | 0.98907 | -0.21004 | 0.98902 | -0.21109 | 0.9005
67 | 0.0033074 | 0.00082879 | -0.0033073 | -0.00082889 | 1.3646e-07 | -1.0128e-07 | 0.0049759 | 0.0049759 | 0.0049759 | 0.98907 | -0.21004 | 0.98903 | -0.2109 | 1.367
68 | 0.022782 | 0.0057171 | -0.022766 | -0.0057068 | 1.6839e-05 | 1.0287e-05 | 0.034278 | 0.034278 | 0.034278 | 0.98907 | -0.21004 | 0.98827 | -0.22555 | 9.417
69 | 0.080389 | 0.020316 | -0.080313 | -0.020268 | 7.6009e-05 | 4.8467e-05 | 0.12084 | 0.12084 | 0.12084 | 0.99035 | -0.18478 | 0.98933 | -0.20452 | 33.1992
70 | 0.0048917 | 0.0012256 | -0.0048911 | -0.0012256 | 5.764e-07 | 4.3179e-09 | 0.0073573 | 0.0073574 | 0.0073574 | 0.98933 | -0.20452 | 0.9892 | -0.207 | 2.0213
71 | 0.075421 | 0.019042 | -0.075315 | -0.018975 | 0.00010549 | 6.7235e-05 | 0.11349 | 0.11349 | 0.11349 | 0.98933 | -0.20452 | 0.98782 | -0.23376 | 31.178
72 | 0.0048911 | 0.0012256 | -0.0048902 | -0.0012256 | 8.7604e-07 | 6.7666e-09 | 0.0073574 | 0.0073576 | 0.0073576 | 0.9892 | -0.207 | 0.98901 | -0.21076 | 2.0213
73 | 0.0042861 | 0.0010739 | -0.0042855 | -0.001074 | 5.8444e-07 | -1.0451e-07 | 0.0064563 | 0.0064565 | 0.0064565 | 0.98782 | -0.23376 | 0.98767 | -0.23663 | 1.7738
74 | 0.071029 | 0.017901 | -0.07098 | -0.01787 | 4.9436e-05 | 3.1492e-05 | 0.10703 | 0.10703 | 0.10703 | 0.98782 | -0.23376 | 0.98707 | -0.24832 | 29.4043
75 | 0.06656 | 0.016762 | -0.06654 | -0.01675 | 1.929e-05 | 1.228e-05 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 0.98707 | -0.24832 | 0.98676 | -0.25439 | 27.5736
76 | 0.046245 | 0.011633 | -0.046215 | -0.011614 | 3.0235e-05 | 1.914e-05 | 0.06985 | 0.06985 | 0.06985 | 0.98538 | -0.28123 | 0.98467 | -0.29492 | 19.1897
77 | -0.058078 | -0.014599 | 0.058089 | 0.014606 | 1.0516e-05 | 6.6839e-06 | 0.087719 | 0.087719 | 0.087719 | 0.98538 | -0.28123 | 0.98557 | -0.27744 | 24.0986
78 | 0.042352 | 0.010646 | -0.042317 | -0.010624 | 3.4849e-05 | 2.2015e-05 | 0.064013 | 0.064013 | 0.064013 | 0.98467 | -0.29492 | 0.98379 | -0.31217 | 17.586
79 | -0.060726 | -0.015266 | 0.060793 | 0.015309 | 6.6924e-05 | 4.256e-05 | 0.091701 | 0.091701 | 0.091701 | 0.98557 | -0.27744 | 0.98676 | -0.25439 | 25.1925
80 | 0.036763 | 0.009232 | -0.036726 | -0.0092086 | 3.7269e-05 | 2.3445e-05 | 0.055612 | 0.055612 | 0.055612 | 0.98379 | -0.31217 | 0.9827 | -0.33344 | 15.2782
81 | 0.031505 | 0.0078999 | -0.031502 | -0.0078986 | 2.1985e-06 | 1.3744e-06 | 0.047706 | 0.047706 | 0.047706 | 0.9827 | -0.33344 | 0.98262 | -0.33491 | 13.1061
82 | 0.012722 | 0.0031895 | -0.012718 | -0.0031875 | 3.7571e-06 | 2.0627e-06 | 0.019266 | 0.019266 | 0.019266 | 0.98262 | -0.33491 | 0.98231 | -0.34111 | 5.2928
83 | 0.01878 | 0.004709 | -0.018773 | -0.0047048 | 7.1038e-06 | 4.2499e-06 | 0.02844 | 0.02844 | 0.02844 | 0.98262 | -0.33491 | 0.98222 | -0.34285 | 7.8133
84 | -0.0075741 | -0.0018978 | 0.0075751 | 0.0018982 | 1.0115e-06 | 3.803e-07 | 0.01139 | 0.01139 | 0.01139 | 0.98945 | -0.20262 | 0.9896 | -0.19982 | 3.1292
85 | 0.0049751 | 0.0012464 | -0.0049748 | -0.0012464 | 3.4749e-07 | 9.7947e-09 | 0.0074818 | 0.0074819 | 0.0074819 | 0.98945 | -0.20262 | 0.98938 | -0.20409 | 2.0555
86 | -0.01014 | -0.002541 | 0.010141 | 0.0025417 | 1.4251e-06 | 7.0199e-07 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.9896 | -0.19982 | 0.98975 | -0.19687 | 4.1887
87 | 0.0049748 | 0.0012464 | -0.0049744 | -0.0012464 | 4.1586e-07 | 1.177e-08 | 0.0074819 | 0.007482 | 0.007482 | 0.98938 | -0.20409 | 0.98929 | -0.20584 | 2.0555
88 | -0.0125 | -0.0031328 | 0.0125 | 0.0031329 | 2.0882e-07 | 1.1338e-07 | 0.018793 | 0.018793 | 0.018793 | 0.98975 | -0.19687 | 0.98977 | -0.19652 | 5.1628
89 | 0.0022866 | 0.0005728 | -0.0022865 | -0.00057305 | 1.1009e-07 | -2.4819e-07 | 0.0034393 | 0.0034394 | 0.0034394 | 0.98929 | -0.20584 | 0.98924 | -0.20685 | 0.94489
90 | -0.015235 | -0.0038183 | 0.01524 | 0.003821 | 4.7709e-06 | 2.7416e-06 | 0.022904 | 0.022904 | 0.022904 | 0.98977 | -0.19652 | 0.99011 | -0.18994 | 6.2923
91 | -0.0014129 | -0.00035411 | 0.0014129 | 0.00035402 | 1.3353e-08 | -8.9695e-08 | 0.0021412 | 0.0021412 | 0.0021412 | 0.9819 | -0.34906 | 0.98191 | -0.34887 | 0.58825
92 | -0.0036264 | -0.00090878 | 0.0036266 | 0.00090871 | 1.3398e-07 | -6.3895e-08 | 0.0054956 | 0.0054955 | 0.0054956 | 0.98191 | -0.34887 | 0.98195 | -0.34809 | 1.5098
93 | -0.017467 | -0.0043793 | 0.017468 | 0.00438 | 1.1421e-06 | 6.7413e-07 | 0.026252 | 0.026252 | 0.026252 | 0.99011 | -0.18994 | 0.99018 | -0.18857 | 7.212
94 | -0.005745 | -0.0014394 | 0.0057459 | 0.0014396 | 9.0055e-07 | 1.7544e-07 | 0.0087056 | 0.0087055 | 0.0087056 | 0.98195 | -0.34809 | 0.98212 | -0.3448 | 2.3916
95 | 0.0021184 | 0.0005307 | -0.0021183 | -0.0005309 | 7.6129e-08 | -2.0048e-07 | 0.0032101 | 0.0032102 | 0.0032102 | 0.98195 | -0.34809 | 0.98191 | -0.34884 | 0.88191
96 | -0.019963 | -0.0050052 | 0.019967 | 0.0050076 | 3.9542e-06 | 2.38e-06 | 0.030001 | 0.030001 | 0.030001 | 0.99018 | -0.18857 | 0.99039 | -0.18442 | 8.2419
97 | -0.023563 | -0.005909 | 0.023569 | 0.0059126 | 5.8971e-06 | 3.6127e-06 | 0.035404 | 0.035404 | 0.035404 | 0.99039 | -0.18442 | 0.99066 | -0.17917 | 9.7264
98 | -0.027346 | -0.006859 | 0.027349 | 0.006861 | 3.1494e-06 | 1.9515e-06 | 0.041076 | 0.041076 | 0.041076 | 0.99066 | -0.17917 | 0.99079 | -0.17675 | 11.2847
99 | -0.031124 | -0.0078072 | 0.031141 | 0.0078175 | 1.6391e-05 | 1.0233e-05 | 0.046747 | 0.046747 | 0.046747 | 0.99079 | -0.17675 | 0.99136 | -0.16571 | 12.8425
100 | -0.0032592 | -0.00081683 | 0.0032592 | 0.0008168 | 3.8118e-08 | -3.1953e-08 | 0.0048573 | 0.0048573 | 0.0048573 | 0.99845 | -0.02982 | 0.99846 | -0.029574 | 1.3344
101 | -0.006964 | -0.0017453 | 0.006965 | 0.0017456 | 1.0047e-06 | 3.1762e-07 | 0.010378 | 0.010378 | 0.010378 | 0.99846 | -0.029574 | 0.99862 | -0.026546 | 2.8512
102 | -0.0088029 | -0.0022058 | 0.0088033 | 0.002206 | 4.4048e-07 | 1.9834e-07 | 0.013337 | 0.013337 | 0.013337 | 0.98212 | -0.3448 | 0.98217 | -0.34375 | 3.6641
103 | -0.012479 | -0.0031272 | 0.01248 | 0.0031275 | 5.357e-07 | 2.9227e-07 | 0.018906 | 0.018906 | 0.018906 | 0.98217 | -0.34375 | 0.98222 | -0.34285 | 5.194
104 | 0.005123 | 0.0012839 | -0.0051228 | -0.0012839 | 2.198e-07 | 1.7473e-08 | 0.0077604 | 0.0077605 | 0.0077605 | 0.98231 | -0.34111 | 0.98226 | -0.34201 | 2.132
105 | -0.0098012 | -0.0024564 | 0.0098019 | 0.0024568 | 7.2937e-07 | 3.4748e-07 | 0.014605 | 0.014604 | 0.014605 | 0.99862 | -0.026546 | 0.9987 | -0.024984 | 4.0122
106 | -0.012513 | -0.0031363 | 0.012515 | 0.0031372 | 1.6237e-06 | 8.7618e-07 | 0.018644 | 0.018644 | 0.018644 | 0.9987 | -0.024984 | 0.99884 | -0.022261 | 5.122
107 | -0.015752 | -0.0039484 | 0.015757 | 0.0039517 | 5.706e-06 | 3.29e-06 | 0.023466 | 0.023466 | 0.023466 | 0.99884 | -0.022261 | 0.99924 | -0.014661 | 6.4467
108 | -0.016312 | -0.0040889 | 0.016313 | 0.0040896 | 1.1729e-06 | 6.8426e-07 | 0.024562 | 0.024562 | 0.024562 | 0.98819 | -0.22713 | 0.98827 | -0.22562 | 6.7479
109 | 0.011334 | 0.0028413 | -0.011331 | -0.0028396 | 3.2497e-06 | 1.6988e-06 | 0.017067 | 0.017067 | 0.017067 | 0.98819 | -0.22713 | 0.98788 | -0.23314 | 4.6887
110 | -0.019539 | -0.0048981 | 0.019539 | 0.0048981 | 6.4097e-08 | 3.8492e-08 | 0.02942 | 0.02942 | 0.02942 | 0.98827 | -0.22562 | 0.98827 | -0.22555 | 8.0823
111 | 0.0048805 | 0.0012231 | -0.0048801 | -0.0012231 | 3.6583e-07 | 3.0312e-09 | 0.0073513 | 0.0073514 | 0.0073514 | 0.98788 | -0.23314 | 0.9878 | -0.23472 | 2.0196
112 | 0.003225 | 0.00080826 | -0.003225 | -0.00080826 | 7.1576e-09 | -5.7748e-09 | 0.0048577 | 0.0048577 | 0.0048577 | 0.98788 | -0.23314 | 0.98788 | -0.23319 | 1.3345

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.37312 | 0.094382

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039878 | 0.00099944
1 | 0.0013412 | 0.00033613
2 | 0.0029287 | 0.00073401
3 | 0.0029277 | 0.00073375
4 | 0.0091106 | 0.0022833
5 | 0.0029276 | 0.00073372
6 | 0.0074943 | 0.0018783
7 | 0.0070347 | 0.0017631
8 | 0.00217 | 0.00054385
9 | 0.00217 | 0.00054385
10 | 0.0049452 | 0.0012394
11 | 0.0025875 | 0.00064848
12 | 0.0021796 | 0.00054626
13 | 0.0033073 | 0.00082889
14 | 0.00264 | 0.00066166
15 | 0.00264 | 0.00066164
16 | 0.0022489 | 0.00056364
17 | 0.0026404 | 0.00066174
18 | 0.0025286 | 0.00063372
19 | 0.0021877 | 0.0005483
20 | 0.0099801 | 0.0025013
21 | 0.0021885 | 0.0005485
22 | 0.0021885 | 0.00054848
23 | 0.0021885 | 0.0005485
24 | 0.0021885 | 0.00054849
25 | 0.0021885 | 0.00054849
26 | 0.0021885 | 0.00054849
27 | 0.004052 | 0.0010155
28 | 0.0023311 | 0.00058423
29 | 0.0021877 | 0.0005483
30 | 0.0054519 | 0.0013664
31 | 0.0025159 | 0.00063055
32 | 0.0028107 | 0.00070443
33 | 0.0045249 | 0.0011341
34 | 0.0022088 | 0.00055359
35 | 0.0022111 | 0.00055416
36 | 0.0022454 | 0.00056274
37 | 0.010863 | 0.0027224
38 | 0.0028087 | 0.00070393
39 | 0.0028099 | 0.00070423
40 | 0.0028103 | 0.00070433
41 | 0.0056859 | 0.001425
42 | 0.0051351 | 0.001287
43 | 0.0055039 | 0.0013794
44 | 0.0038128 | 0.00095558
45 | 0.010137 | 0.0025406
46 | 0.0026403 | 0.00066172
47 | 0.00264 | 0.00066165
48 | 0.002641 | 0.0006619
49 | 0.0092092 | 0.002308
50 | 0.0035199 | 0.00088216
51 | 0.0022485 | 0.00056352
52 | 0.0022445 | 0.00056254
53 | 0.0022476 | 0.0005633
54 | 0.0028472 | 0.00071358
55 | 0.0048902 | 0.0012256
56 | 0.0042855 | 0.001074
57 | 0.0044203 | 0.0011078
58 | 0.011833 | 0.0029656
59 | 0.0038629 | 0.00096815
60 | 0.0026372 | 0.00066095
61 | 0.005554 | 0.001392
62 | 0.0057476 | 0.0014405
63 | 0.0052214 | 0.0013086
64 | 0.002599 | 0.00065137
65 | 0.0025647 | 0.00064279
66 | 0.0023585 | 0.0005911
67 | 0.0026877 | 0.00067361
68 | 0.0027348 | 0.00068541
69 | 0.0022865 | 0.00057305
70 | 0.0014129 | 0.00035411
71 | 0.0022135 | 0.00055475
72 | 0.0022274 | 0.00055824
73 | 0.0024948 | 0.00062525
74 | 0.0035965 | 0.00090137
75 | 0.0037763 | 0.00094643
76 | 0.0037757 | 0.00094629
77 | 0.003932 | 0.00098546
78 | 0.0032592 | 0.00081683
79 | 0.0037047 | 0.0009285
80 | 0.003057 | 0.00076616
81 | 0.0021183 | 0.0005309
82 | 0.0036758 | 0.00092125
83 | 0.0062935 | 0.0015773
84 | 0.0075953 | 0.0019036
85 | 0.0051228 | 0.0012839
86 | 0.0028362 | 0.00071082
87 | 0.0027113 | 0.00067953
88 | 0.0032368 | 0.00081121
89 | 0.005697 | 0.0014278
90 | 0.0049779 | 0.0012476
91 | 0.0032259 | 0.0008085
92 | 0.003225 | 0.00080826
93 | 0.0032267 | 0.0008087
94 | 0.0048801 | 0.0012231
95 | 0.003225 | 0.00080826
96 | 0.0021786 | 0.00054601
97 | 0.0033073 | 0.00082889

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1