## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1341-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1341-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1341-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1341-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1341-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1341-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1341-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1341-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1341-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1341-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1341-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1341-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1341-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1341-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1341-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1341-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1341-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1341-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1341-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1341-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1341-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1341-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1341-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1341-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1341-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1341-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1341-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1341-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1341-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1341-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1341-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1341-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1341-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1341-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1341-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1341-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1341-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1341-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1341-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1341-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1341-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1341-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1341-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1341-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1341-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1341-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1341-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1341-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1341-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1341-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1341-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1341-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1341-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1341-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1341-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1341-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1341-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1341-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1341-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1341-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1341-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1341-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1341-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1341-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1341-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1341-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1341-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1341-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1341-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1341-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1341-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1341-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1341-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1341-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1341-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1341-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1341-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1341-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1341-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1341-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1341-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1341-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1341-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1341-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1341-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1341-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1341-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1341-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1341-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1341-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1341-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1341-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1341-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1341-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1341-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1341-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1341-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1341-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1341-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1341-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1341-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1341-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1341-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1341-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1341-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1341-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1341-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1341-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1341-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1341-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1341-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1341-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_18_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1341-9_0_5_load_0 | 0 | 0.001226 | 0.00030728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1341-9_0_5_load_1 | 1 | 0.0071185 | 0.0017841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1341-9_0_5_load_2 | 2 | 0.00034697 | 8.6958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1341-9_0_5_load_4 | 4 | 0.0071667 | 0.0017962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1341-9_0_5_load_5 | 5 | 0.00069731 | 0.00017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1341-9_0_5_load_7 | 6 | 0.042747 | 0.010713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1341-9_0_5_load_6 | 7 | 0.00032352 | 8.1082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1341-9_0_5_load_43 | 9 | 0.0043059 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1341-9_0_5_load_39 | 10 | 0.0030713 | 0.00076975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1341-9_0_5_load_8 | 11 | 0.003637 | 0.00091152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1341-9_0_5_load_9 | 12 | 0.0027277 | 0.00068364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1341-9_0_5_load_11 | 14 | 0.0027256 | 0.00068311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1341-9_0_5_load_14 | 16 | 0.0026011 | 0.00065189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1341-9_0_5_load_15 | 17 | 0.006345 | 0.0015902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1341-9_0_5_load_16 | 18 | 0.0027093 | 0.00067901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1341-9_0_5_load_24 | 19 | 0.0063305 | 0.0015866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1341-9_0_5_load_27 | 21 | 0.0021183 | 0.00053089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1341-9_0_5_load_22 | 22 | 0.00055526 | 0.00013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1341-9_0_5_load_112 | 23 | 0.0058174 | 0.001458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1341-9_0_5_load_100 | 24 | 0.0044562 | 0.0011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1341-9_0_5_load_25 | 25 | 0.0027275 | 0.00068357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1341-9_0_5_load_17 | 26 | 0.0042321 | 0.0010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1341-9_0_5_load_18 | 27 | 0.00085075 | 0.00021322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1341-9_0_5_load_19 | 28 | 0.00055562 | 0.00013925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1341-9_0_5_load_20 | 29 | 0.0048242 | 0.0012091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1341-9_0_5_load_21 | 30 | 0.00055526 | 0.00013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1341-9_0_5_load_34 | 32 | 0.030572 | 0.0076621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1341-9_0_5_load_35 | 33 | 0.00062136 | 0.00015573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1341-9_0_5_load_31 | 34 | 0.0051783 | 0.0012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1341-9_0_5_load_37 | 35 | 0.0030758 | 0.00077087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1341-9_0_5_load_32 | 37 | 0.0012868 | 0.0003225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1341-9_0_5_load_26 | 38 | 0.0027269 | 0.00068343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1341-9_0_5_load_28 | 39 | 0.0034882 | 0.00087423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1341-9_0_5_load_29 | 40 | 0.0048991 | 0.0012278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1341-9_0_5_load_30 | 41 | 0.0063819 | 0.0015994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1341-9_0_5_load_110 | 42 | 0.0029825 | 0.00074749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1341-9_0_5_load_108 | 43 | 0.0028304 | 0.00070936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1341-9_0_5_load_33 | 44 | 0.011467 | 0.0028739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1341-9_0_5_load_36 | 45 | 0.0035775 | 0.0008966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1341-9_0_5_load_42 | 46 | 0.00081146 | 0.00020337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1341-9_0_5_load_71 | 47 | 0.00062287 | 0.00015611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1341-9_0_5_load_70 | 48 | 0.0010059 | 0.00025211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1341-9_0_5_load_41 | 49 | 0.010194 | 0.002555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1341-9_0_5_load_56 | 50 | 0.0051882 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1341-9_0_5_load_65 | 51 | 0.00099473 | 0.0002493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1341-9_0_5_load_44 | 52 | 0.0034706 | 0.00086982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1341-9_0_5_load_72 | 53 | 0.0039632 | 0.00099328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1341-9_0_5_load_73 | 54 | 0.00339 | 0.00084962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1341-9_0_5_load_45 | 55 | 0.0025259 | 0.00063305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1341-9_0_5_load_95 | 56 | 0.0017244 | 0.00043218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1341-9_0_5_load_96 | 57 | 0.010463 | 0.0026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1341-9_0_5_load_48 | 60 | 0.0077582 | 0.0019444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1341-9_0_5_load_102 | 61 | 0.00058697 | 0.00014711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1341-9_0_5_load_103 | 62 | 0.00051601 | 0.00012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1341-9_0_5_load_104 | 63 | 0.00081878 | 0.0002052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1341-9_0_5_load_105 | 64 | 0.0017417 | 0.00043652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1341-9_0_5_load_99 | 65 | 0.0037981 | 0.0009519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1341-9_0_5_load_49 | 66 | 0.0070603 | 0.0017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1341-9_0_5_load_52 | 69 | 0.0070603 | 0.0017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1341-9_0_5_load_55 | 71 | 0.0076645 | 0.0019209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1341-9_0_5_load_68 | 73 | 0.0103 | 0.0025815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1341-9_0_5_load_66 | 74 | 0.023407 | 0.0058663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1341-9_0_5_load_69 | 75 | 0.0064958 | 0.001628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1341-9_0_5_load_57 | 76 | 0.0070603 | 0.0017695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1341-9_0_5_load_58 | 77 | 0.00072152 | 0.00018083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1341-9_0_5_load_59 | 78 | 0.0013418 | 0.00033627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1341-9_0_5_load_60 | 79 | 0.00072134 | 0.00018078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1341-9_0_5_load_61 | 80 | 0.00092899 | 0.00023283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1341-9_0_5_load_62 | 81 | 0.00072112 | 0.00018073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1341-9_0_5_load_63 | 82 | 0.00061893 | 0.00015512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1341-9_0_5_load_64 | 83 | 0.00072182 | 0.0001809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1341-9_0_5_load_74 | 84 | 0.0026595 | 0.00066653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1341-9_0_5_load_76 | 86 | 0.00098251 | 0.00024624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1341-9_0_5_load_77 | 87 | 0.0018774 | 0.00047052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1341-9_0_5_load_78 | 88 | 0.00049112 | 0.00012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1341-9_0_5_load_79 | 89 | 0.0013745 | 0.00034449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1341-9_0_5_load_84 | 90 | 0.0041508 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1341-9_0_5_load_80 | 91 | 0.00261 | 0.00065413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1341-9_0_5_load_85 | 92 | 0.0012909 | 0.00032352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1341-9_0_5_load_81 | 93 | 0.0068316 | 0.0017122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1341-9_0_5_load_82 | 94 | 0.0018569 | 0.00046539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1341-9_0_5_load_83 | 95 | 0.0018126 | 0.00045428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1341-9_0_5_load_93 | 96 | 0.0051665 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1341-9_0_5_load_94 | 97 | 0.016485 | 0.0041315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1341-9_0_5_load_87 | 98 | 0.0012493 | 0.0003131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1341-9_0_5_load_86 | 99 | 0.0032845 | 0.00082317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1341-9_0_5_load_89 | 101 | 0.00039899 | 9.9996e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1341-9_0_5_load_90 | 102 | 0.00063679 | 0.00015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1341-9_0_5_load_92 | 104 | 0.00058483 | 0.00014657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1341-9_0_5_load_101 | 105 | 0.0051664 | 0.0012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1341-9_0_5_load_107 | 107 | 0.0062001 | 0.0015539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1341-9_0_5_load_109 | 108 | 0.0045891 | 0.0011501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1341-9_0_5_load_113 | 109 | 0.0017827 | 0.00044678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1341-9_0_5_load_114 | 110 | 0.0021491 | 0.00053861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1341-9_0_5_load_115 | 111 | 0.00229 | 0.00057394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1341-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.060682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1341-9_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1341-9_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1341-9_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1341-9_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.086611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1341-9_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.05529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1341-9_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0071482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1341-9_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.029314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1341-9_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0069617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1341-9_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1341-9_0_5_line_10 |  | 9 | 52 | 0.033236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1341-9_0_5_line_11 |  | 10 | 35 | 0.0092525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1341-9_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0069674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1341-9_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.011643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1341-9_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.013155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1341-9_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1341-9_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.026175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1341-9_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.019074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1341-9_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.043379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1341-9_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.048311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1341-9_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.018935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1341-9_0_5_line_21 |  | 18 | 21 | 0.0072596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1341-9_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.023276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1341-9_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.019991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1341-9_0_5_line_24 |  | 20 | 24 | 0.010689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1341-9_0_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.0043626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1341-9_0_5_line_26 |  | 22 | 29 | 0.0060155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_1341-9_0_5_line_27 |  | 23 | 109 | 0.012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1341-9_0_5_line_28 |  | 24 | 106 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1341-9_0_5_line_29 |  | 25 | 38 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1341-9_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1341-9_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0028334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1341-9_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0039419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1341-9_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0075451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1341-9_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1341-9_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.018391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1341-9_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.086862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1341-9_0_5_line_37 |  | 31 | 34 | 0.052757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1341-9_0_5_line_38 |  | 32 | 35 | 0.028645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1341-9_0_5_line_39 |  | 33 | 36 | 0.041047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1341-9_0_5_line_40 |  | 34 | 37 | 0.067069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1341-9_0_5_line_41 |  | 36 | 47 | 0.0065694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1341-9_0_5_line_42 |  | 36 | 48 | 0.0098263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1341-9_0_5_line_43 |  | 37 | 44 | 0.0072077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1341-9_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.00019186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1341-9_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1341-9_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.008339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1341-9_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1341-9_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1341-9_0_5_line_49 |  | 43 | 107 | 0.01226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1341-9_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0035288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1341-9_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1341-9_0_5_line_52 |  | 46 | 49 | 0.066469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1341-9_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.0024328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1341-9_0_5_line_54 |  | 48 | 51 | 0.014722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1341-9_0_5_line_55 |  | 50 | 70 | 0.017351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_1341-9_0_5_line_56 |  | 51 | 83 | 0.0062148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1341-9_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.027076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1341-9_0_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.04272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1341-9_0_5_line_59 |  | 54 | 84 | 0.065831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1341-9_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.098436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1341-9_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.11582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1341-9_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.026879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1341-9_0_5_line_63 |  | 57 | 106 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1341-9_0_5_line_64 |  | 58 | 65 | 0.028204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1341-9_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.10572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1341-9_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.0076961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1341-9_0_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.19815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1341-9_0_5_line_68 |  | 61 | 62 | 0.044488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1341-9_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.067932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1341-9_0_5_line_70 |  | 62 | 64 | 0.005561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1341-9_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.008524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1341-9_0_5_line_72 |  | 66 | 68 | 0.051374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1341-9_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0094161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1341-9_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.081697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1341-9_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.016796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1341-9_0_5_line_76 |  | 71 | 75 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1341-9_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0029522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1341-9_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.021062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1341-9_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.013003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1341-9_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.020664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1341-9_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0014304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1341-9_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.017326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1341-9_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0046063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1341-9_0_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1341-9_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0049146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1341-9_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.013397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1341-9_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1341-9_0_5_line_88 |  | 85 | 87 | 0.021741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1341-9_0_5_line_89 |  | 86 | 88 | 0.025548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1341-9_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.029755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1341-9_0_5_line_91 |  | 88 | 90 | 0.000321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1341-9_0_5_line_92 |  | 89 | 91 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1341-9_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1341-9_0_5_line_94 |  | 91 | 93 | 0.11322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1341-9_0_5_line_95 |  | 92 | 98 | 0.0057823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1341-9_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.030953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1341-9_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.040224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1341-9_0_5_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0046131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1341-9_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.041568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1341-9_0_5_line_100 |  | 97 | 105 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1341-9_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.025755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1341-9_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.030158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1341-9_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.048652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1341-9_0_5_line_104 |  | 101 | 102 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1341-9_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.055331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1341-9_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.074858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1341-9_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1341-9_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.006598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1341-9_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.013768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1341-9_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.010095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1341-9_0_5_trafo_30 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2706926.349 | 1226800.6401 | 2706922.5099 | 1226803.3936 | 2706903.1137 | 1226824.2941 | 2706887.8466 | 1226847.0988
1 | 2706926.349 | 1226800.6401 | 2706941.2104 | 1226789.9813
2 | 2706887.2844 | 1226847.9385 | 2706887.8466 | 1226847.0988
3 | 2706887.2844 | 1226847.9385 | 2706882.38 | 1226855.5116 | 2706872.8217 | 1226873.0017
4 | 2706887.2844 | 1226847.9385 | 2706880.6372 | 1226836.9109 | 2706883.2318 | 1226807.2798 | 2706887.6497 | 1226777.0143 | 2706886.5497 | 1226763.6553
5 | 2706872.8217 | 1226873.0017 | 2706846.307 | 1226921.519
6 | 2706885.9631 | 1226756.5312 | 2706886.5497 | 1226763.6553
7 | 2706829.9484 | 1226945.5373 | 2706837.2536 | 1226938.0851 | 2706846.307 | 1226921.519
8 | 2706829.9484 | 1226945.5373 | 2706826.3492 | 1226939.5782
9 | 2706829.9484 | 1226945.5373 | 2706842.9592 | 1226967.1384
10 | 2706809.055 | 1226911.1978 | 2706812.7367 | 1226917.0404 | 2706826.3492 | 1226939.5782
11 | 2706847.7331 | 1226975.0642 | 2706842.9592 | 1226967.1384
12 | 2706703.5438 | 1227058.5505 | 2706710.2929 | 1227056.82
13 | 2706692.2654 | 1227061.4425 | 2706703.5438 | 1227058.5505
14 | 2706710.2929 | 1227056.82 | 2706723.0359 | 1227053.5525
15 | 2706692.2654 | 1227061.4425 | 2706684.6307 | 1227041.6463
16 | 2706723.0359 | 1227053.5525 | 2706748.3903 | 1227047.0514
17 | 2706684.6307 | 1227041.6463 | 2706678.795 | 1227033.1242 | 2706671.6775 | 1227028.0433
18 | 2706684.6307 | 1227041.6463 | 2706708.762 | 1227021.2416 | 2706719.4144 | 1227016.2177
19 | 2706748.3903 | 1227047.0514 | 2706795.187 | 1227035.0521
20 | 2706656.266 | 1227017.0417 | 2706671.6775 | 1227028.0433
21 | 2706725.9804 | 1227013.1211 | 2706719.4144 | 1227016.2177
22 | 2706795.187 | 1227035.0521 | 2706817.734 | 1227029.2708
23 | 2706656.266 | 1227017.0417 | 2706656.5905 | 1227004.4492 | 2706659.6107 | 1226997.7003
24 | 2706656.266 | 1227017.0417 | 2706646.2867 | 1227013.2121
25 | 2706725.9804 | 1227013.1211 | 2706729.9262 | 1227011.2602
26 | 2706817.734 | 1227029.2708 | 2706823.561 | 1227027.7766
27 | 2706659.6107 | 1226997.7003 | 2706662.4107 | 1226991.4438 | 2706664.9037 | 1226986.4938
28 | 2706625.3228 | 1227005.1671 | 2706646.2867 | 1227013.2121
29 | 2706729.9262 | 1227011.2602 | 2706741.7943 | 1227005.663
30 | 2706839.3853 | 1227023.7191 | 2706827.3794 | 1227026.7976
31 | 2706839.3853 | 1227023.7191 | 2706842.1299 | 1227023.0153
32 | 2706827.3794 | 1227026.7976 | 2706823.561 | 1227027.7766
33 | 2706842.1299 | 1227023.0153 | 2706849.4385 | 1227021.1413
34 | 2706872.0019 | 1227015.3558 | 2706849.4385 | 1227021.1413
35 | 2706872.0019 | 1227015.3558 | 2706864.9059 | 1227003.5751 | 2706862.513 | 1226999.6023
36 | 2706872.0019 | 1227015.3558 | 2706900.67 | 1227056.7684 | 2706914.9058 | 1227082.9327 | 2706918.0718 | 1227088.8472
37 | 2706872.0019 | 1227015.3558 | 2706887.3895 | 1227015.41 | 2706924.6549 | 1227018.1957
38 | 2706862.513 | 1226999.6023 | 2706847.7331 | 1226975.0642
39 | 2706937.4434 | 1227125.0358 | 2706918.0718 | 1227088.8472
40 | 2706924.6549 | 1227018.1957 | 2706934.7879 | 1227018.9532 | 2706972.3422 | 1227017.6828 | 2706991.5795 | 1227015.7699
41 | 2706937.4434 | 1227125.0358 | 2706940.5421 | 1227130.8285
42 | 2706937.4434 | 1227125.0358 | 2706927.7907 | 1227126.8748
43 | 2706998.7518 | 1227015.0567 | 2706991.5795 | 1227015.7699
44 | 2706741.9678 | 1227005.5812 | 2706741.7943 | 1227005.663
45 | 2706757.807 | 1226993.3025 | 2706750.0084 | 1227001.7891 | 2706741.9678 | 1227005.5812
46 | 2706757.807 | 1226993.3025 | 2706758.7839 | 1226992.2394 | 2706757.4869 | 1226985.4672
47 | 2706757.4869 | 1226985.4672 | 2706757.474 | 1226985.3997 | 2706747.6896 | 1226977.1687
48 | 2706731.4906 | 1226970.771 | 2706744.5621 | 1226974.5377 | 2706747.6896 | 1226977.1687
49 | 2706719.7099 | 1226967.3762 | 2706731.4906 | 1226970.771
50 | 2706998.7518 | 1227015.0567 | 2707002.2633 | 1227014.7075
51 | 2707012.9007 | 1227012.0472 | 2707002.2633 | 1227014.7075 | 2707002.2633 | 1227014.7075
52 | 2707075.8024 | 1226991.1134 | 2707072.3299 | 1226991.6062 | 2707059.2361 | 1226995.9294 | 2707030.3851 | 1227007.6747 | 2707012.9007 | 1227012.0472
53 | 2706941.6897 | 1227132.9736 | 2706940.5421 | 1227130.8285
54 | 2706913.0876 | 1227126.1275 | 2706927.7907 | 1227126.8748 | 2706927.7907 | 1227126.8748
55 | 2706940.8466 | 1227149.5042 | 2706943.3009 | 1227144.9671 | 2706943.3418 | 1227139.7417 | 2706941.6897 | 1227132.9736 | 2706941.6897 | 1227132.9736
56 | 2706913.0876 | 1227126.1275 | 2706906.8809 | 1227125.812
57 | 2706809.055 | 1226911.1978 | 2706794.62 | 1226888.2906
58 | 2706794.62 | 1226888.2906 | 2706780.866 | 1226866.4639 | 2706770.711 | 1226852.9284
59 | 2706770.711 | 1226852.9284 | 2706752.3177 | 1226828.4121 | 2706729.6434 | 1226801.511
60 | 2706519.9399 | 1226925.8826 | 2706489.6508 | 1227019.5427
61 | 2706519.9399 | 1226925.8826 | 2706520.7544 | 1226926.9803 | 2706528.2322 | 1226944.9943 | 2706543.1738 | 1226959.3725 | 2706607.4501 | 1226996.4761
62 | 2706500.9654 | 1226907.278 | 2706512.2421 | 1226915.5083 | 2706519.9399 | 1226925.8826
63 | 2706625.3228 | 1227005.1671 | 2706609.2151 | 1226997.495 | 2706607.4501 | 1226996.4761
64 | 2706500.9654 | 1226907.278 | 2706496.5998 | 1226901.7291 | 2706491.2207 | 1226891.3918 | 2706488.454 | 1226882.3133
65 | 2706500.9654 | 1226907.278 | 2706495.0954 | 1226911.2315 | 2706490.4025 | 1226913.7939 | 2706481.0305 | 1226917.7291 | 2706469.5397 | 1226918.9132 | 2706456.9906 | 1226914.4298 | 2706428.3106 | 1226889.9874 | 2706408.8622 | 1226883.2789
66 | 2706401.5867 | 1226880.7693 | 2706408.8622 | 1226883.2789
67 | 2706401.5867 | 1226880.7693 | 2706362.298 | 1226686.5533
68 | 2706362.298 | 1226686.5533 | 2706377.6474 | 1226687.9308 | 2706388.1341 | 1226670.4386 | 2706395.7726 | 1226666.3119
69 | 2706362.298 | 1226686.5533 | 2706331.8408 | 1226683.8201 | 2706302.6089 | 1226665.1395 | 2706300.04 | 1226664.4439
70 | 2706400.6653 | 1226663.6687 | 2706395.7726 | 1226666.3119
71 | 2706801.717 | 1227144.7795 | 2706810.1875 | 1227145.7324
72 | 2706861.2395 | 1227151.4754 | 2706810.1875 | 1227145.7324
73 | 2706801.717 | 1227144.7795 | 2706792.3155 | 1227145.3031
74 | 2706940.8466 | 1227149.5042 | 2706936.4944 | 1227153.7736 | 2706931.8921 | 1227155.5144 | 2706917.2824 | 1227156.4859 | 2706861.2395 | 1227151.4754
75 | 2706775.8319 | 1227148.258 | 2706787.5274 | 1227145.5698 | 2706792.3155 | 1227145.3031
76 | 2706760.8754 | 1227153.3228 | 2706774.2904 | 1227148.6123 | 2706775.8319 | 1227148.258
77 | 2706745.8209 | 1227158.609 | 2706748.6063 | 1227157.6309
78 | 2706745.8209 | 1227158.609 | 2706726.1729 | 1227166.1971
79 | 2706760.8754 | 1227153.3228 | 2706748.6063 | 1227157.6309
80 | 2706831.2245 | 1227121.9666 | 2706851.8616 | 1227123.0155
81 | 2706853.2902 | 1227123.0882 | 2706851.8616 | 1227123.0155
82 | 2706853.2902 | 1227123.0882 | 2706870.5942 | 1227123.9677
83 | 2706870.5942 | 1227123.9677 | 2706875.1945 | 1227124.2015
84 | 2706888.5927 | 1227124.8825 | 2706875.1945 | 1227124.2015
85 | 2706888.5927 | 1227124.8825 | 2706893.5009 | 1227125.132
86 | 2706906.8809 | 1227125.812 | 2706893.5009 | 1227125.132
87 | 2706646.1929 | 1226702.5041 | 2706645.4201 | 1226700.5079
88 | 2706646.1929 | 1226702.5041 | 2706642.1701 | 1226707.002 | 2706639.9901 | 1226709.3536 | 2706632.1012 | 1226719.0492
89 | 2706645.4201 | 1226700.5079 | 2706636.1971 | 1226676.6831
90 | 2706632.1012 | 1226719.0492 | 2706618.4013 | 1226735.8865 | 2706614.5907 | 1226742.9761
91 | 2706636.0812 | 1226676.3837 | 2706636.1971 | 1226676.6831
92 | 2706612.8186 | 1226759.0881 | 2706611.9066 | 1226755.2179 | 2706612.8723 | 1226746.1729 | 2706614.5907 | 1226742.9761
93 | 2706629.8192 | 1226660.2077 | 2706636.0812 | 1226676.3837
94 | 2706612.8186 | 1226759.0881 | 2706615.8799 | 1226772.0795 | 2706626.8577 | 1226800.7865 | 2706641.0703 | 1226843.1395 | 2706645.387 | 1226867.2168
95 | 2706629.8192 | 1226660.2077 | 2706627.7317 | 1226654.8154 | 2706627.7317 | 1226654.8154
96 | 2706650.8493 | 1226897.6838 | 2706645.387 | 1226867.2168
97 | 2706650.8493 | 1226897.6838 | 2706651.9241 | 1226903.6792 | 2706661.7536 | 1226926.6503 | 2706662.6862 | 1226935.7497
98 | 2706663.1565 | 1226940.3388 | 2706662.6862 | 1226935.7497
99 | 2706663.1565 | 1226940.3388 | 2706664.7084 | 1226955.4804 | 2706656.9539 | 1226955.875 | 2706652.252 | 1226964.853 | 2706644.1866 | 1226967.3658
100 | 2706639.3135 | 1226978.5529 | 2706644.1866 | 1226967.3658 | 2706644.1866 | 1226967.3658
101 | 2706628.8129 | 1226629.0831 | 2706627.7317 | 1226654.8154
102 | 2706619.8181 | 1226601.0669 | 2706629.1733 | 1226620.5046 | 2706628.8129 | 1226629.0831
103 | 2706619.8181 | 1226601.0669 | 2706633.4501 | 1226598.4647 | 2706665.2267 | 1226601.1919 | 2706667.9242 | 1226600.1809
104 | 2706667.9242 | 1226600.1809 | 2706674.2024 | 1226597.828 | 2706687.7686 | 1226581.9927 | 2706687.9766 | 1226581.7242
105 | 2706686.1257 | 1226531.5924 | 2706689.9292 | 1226536.7866 | 2706696.1904 | 1226554.5788 | 2706697.7317 | 1226563.3241 | 2706694.5983 | 1226573.1753 | 2706687.9766 | 1226581.7242
106 | 2706686.1257 | 1226531.5924 | 2706678.6438 | 1226531.1245 | 2706668.1088 | 1226535.6168 | 2706650.5999 | 1226537.9492 | 2706642.218 | 1226542.8582 | 2706633.3605 | 1226551.884 | 2706623.6875 | 1226552.7001 | 2706619.7114 | 1226547.9708
107 | 2706625.3228 | 1227005.1671 | 2706634.3525 | 1226994.1096 | 2706635.5452 | 1226987.2036 | 2706639.3135 | 1226978.5529
108 | 2706713.3699 | 1226965.5493 | 2706719.7099 | 1226967.3762
109 | 2706671.0966 | 1226974.1978 | 2706664.9037 | 1226986.4938
110 | 2706671.3914 | 1226964.1066 | 2706671.0966 | 1226974.1978

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706926.349 | 1226800.6401
1 | 2706887.8466 | 1226847.0988
2 | 2706941.2104 | 1226789.9813
3 | 2706887.2844 | 1226847.9385
4 | 2706872.8217 | 1226873.0017
5 | 2706886.5497 | 1226763.6553
6 | 2706846.307 | 1226921.519
7 | 2706885.9631 | 1226756.5312
8 | 2706829.9484 | 1226945.5373
9 | 2706826.3492 | 1226939.5782
10 | 2706842.9592 | 1226967.1384
11 | 2706703.5438 | 1227058.5505
12 | 2706710.2929 | 1227056.82
13 | 2706692.2654 | 1227061.4425
14 | 2706723.0359 | 1227053.5525
15 | 2706684.6307 | 1227041.6463
16 | 2706748.3903 | 1227047.0514
17 | 2706671.6775 | 1227028.0433
18 | 2706719.4144 | 1227016.2177
19 | 2706795.187 | 1227035.0521
20 | 2706656.266 | 1227017.0417
21 | 2706725.9804 | 1227013.1211
22 | 2706817.734 | 1227029.2708
23 | 2706659.6107 | 1226997.7003
24 | 2706646.2867 | 1227013.2121
25 | 2706729.9262 | 1227011.2602
26 | 2706839.3853 | 1227023.7191
27 | 2706827.3794 | 1227026.7976
28 | 2706842.1299 | 1227023.0153
29 | 2706823.561 | 1227027.7766
30 | 2706849.4385 | 1227021.1413
31 | 2706872.0019 | 1227015.3558
32 | 2706862.513 | 1226999.6023
33 | 2706918.0718 | 1227088.8472
34 | 2706924.6549 | 1227018.1957
35 | 2706847.7331 | 1226975.0642
36 | 2706937.4434 | 1227125.0358
37 | 2706991.5795 | 1227015.7699
38 | 2706741.7943 | 1227005.663
39 | 2706741.9678 | 1227005.5812
40 | 2706757.807 | 1226993.3025
41 | 2706757.4869 | 1226985.4672
42 | 2706747.6896 | 1226977.1687
43 | 2706731.4906 | 1226970.771
44 | 2706998.7518 | 1227015.0567
45 | 2707002.2633 | 1227014.7075
46 | 2707012.9007 | 1227012.0472
47 | 2706940.5421 | 1227130.8285
48 | 2706927.7907 | 1227126.8748
49 | 2707075.8025 | 1226991.1134
50 | 2706941.6897 | 1227132.9736
51 | 2706913.0876 | 1227126.1275
52 | 2706809.055 | 1226911.1978
53 | 2706794.62 | 1226888.2906
54 | 2706770.711 | 1226852.9284
55 | 2706489.6508 | 1227019.5427
56 | 2706519.9399 | 1226925.8826
57 | 2706607.4501 | 1226996.4761
58 | 2706500.9654 | 1226907.278
59 | 2706401.5867 | 1226880.7693
60 | 2706408.8622 | 1226883.2789
61 | 2706362.298 | 1226686.5533
62 | 2706395.7726 | 1226666.3119
63 | 2706300.04 | 1226664.4439
64 | 2706400.6653 | 1226663.6687
65 | 2706488.454 | 1226882.3133
66 | 2706810.1875 | 1227145.7324
67 | 2706801.717 | 1227144.7795
68 | 2706861.2395 | 1227151.4754
69 | 2706792.3155 | 1227145.3031
70 | 2706940.8466 | 1227149.5042
71 | 2706775.8319 | 1227148.258
72 | 2706745.8209 | 1227158.609
73 | 2706748.6063 | 1227157.6309
74 | 2706726.1729 | 1227166.1971
75 | 2706760.8754 | 1227153.3228
76 | 2706831.2245 | 1227121.9666
77 | 2706851.8616 | 1227123.0155
78 | 2706853.2902 | 1227123.0882
79 | 2706870.5942 | 1227123.9677
80 | 2706875.1945 | 1227124.2015
81 | 2706888.5927 | 1227124.8825
82 | 2706893.5009 | 1227125.132
83 | 2706906.8809 | 1227125.812
84 | 2706729.6434 | 1226801.511
85 | 2706646.1929 | 1226702.5041
86 | 2706645.4201 | 1226700.5079
87 | 2706632.1012 | 1226719.0492
88 | 2706636.1971 | 1226676.6831
89 | 2706614.5907 | 1226742.9761
90 | 2706636.0812 | 1226676.3837
91 | 2706612.8186 | 1226759.0881
92 | 2706629.8192 | 1226660.2077
93 | 2706645.387 | 1226867.2168
94 | 2706650.8493 | 1226897.6838
95 | 2706662.6862 | 1226935.7497
96 | 2706663.1565 | 1226940.3388
97 | 2706644.1866 | 1226967.3658
98 | 2706627.7317 | 1226654.8154
99 | 2706628.8129 | 1226629.0831
100 | 2706619.8181 | 1226601.0669
101 | 2706667.9242 | 1226600.1809
102 | 2706687.9766 | 1226581.7242
103 | 2706686.1257 | 1226531.5924
104 | 2706619.7114 | 1226547.9708
105 | 2706639.3135 | 1226978.5529
106 | 2706625.3228 | 1227005.1671
107 | 2706719.7099 | 1226967.3763
108 | 2706713.3699 | 1226965.5493
109 | 2706664.9037 | 1226986.4938
110 | 2706671.0966 | 1226974.1978
111 | 2706671.3914 | 1226964.1066
112 | 2706713.3699 | 1226965.5493

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97015 | -0.57599 | 0.001226 | 0.00030728
1 | 0.97024 | -0.57422 | 0.0071185 | 0.0017841
2 | 0.97014 | -0.57611 | 0.00034697 | 8.6958e-05
3 | 0.97025 | -0.57406 | 0 | 0
4 | 0.97051 | -0.56885 | 0.0071667 | 0.0017962
5 | 0.97016 | -0.5757 | 0.00069731 | 0.00017476
6 | 0.97138 | -0.55159 | 0.042747 | 0.010713
7 | 0.97016 | -0.57574 | 0.00032352 | 8.1082e-05
8 | 0.97301 | -0.51935 | 0 | 0
9 | 0.9729 | -0.52163 | 0.0043059 | 0.0010791
10 | 0.97483 | -0.48347 | 0.0030713 | 0.00076975
11 | 0.98957 | -0.19768 | 0.003637 | 0.00091152
12 | 0.98916 | -0.20562 | 0.0027277 | 0.00068364
13 | 0.99027 | -0.18424 | 0 | 0
14 | 0.98838 | -0.22047 | 0.0027256 | 0.00068311
15 | 0.99156 | -0.15981 | 0 | 0
16 | 0.98685 | -0.24976 | 0.0026011 | 0.00065189
17 | 0.98964 | -0.19676 | 0.006345 | 0.0015902
18 | 0.99527 | -0.089195 | 0.0027093 | 0.00067901
19 | 0.98407 | -0.30349 | 0.0063305 | 0.0015866
20 | 0.98784 | -0.23144 | 0 | 0
21 | 0.9959 | -0.077342 | 0.0021183 | 0.00053089
22 | 0.98276 | -0.32883 | 0.00055526 | 0.00013916
23 | 0.98762 | -0.23574 | 0.0058174 | 0.001458
24 | 0.98694 | -0.24877 | 0.0044562 | 0.0011168
25 | 0.99627 | -0.070186 | 0.0027275 | 0.00068357
26 | 0.98152 | -0.35276 | 0.0042321 | 0.0010607
27 | 0.9822 | -0.33957 | 0.00085075 | 0.00021322
28 | 0.98137 | -0.35572 | 0.00055562 | 0.00013925
29 | 0.98242 | -0.33537 | 0.0048242 | 0.0012091
30 | 0.98097 | -0.36359 | 0.00055526 | 0.00013916
31 | 0.97972 | -0.38788 | 0 | 0
32 | 0.97776 | -0.42607 | 0.030572 | 0.0076621
33 | 0.97804 | -0.42078 | 0.00062136 | 0.00015573
34 | 0.97813 | -0.41908 | 0.0051783 | 0.0012978
35 | 0.97553 | -0.46982 | 0.0030758 | 0.00077087
36 | 0.97725 | -0.43625 | 0 | 0
37 | 0.97642 | -0.45255 | 0.0012868 | 0.0003225
38 | 0.99742 | -0.048539 | 0.0027269 | 0.00068343
39 | 0.99744 | -0.04822 | 0.0034882 | 0.00087423
40 | 0.99925 | -0.014085 | 0.0048991 | 0.0012278
41 | 1 | 0 | -0.41333 | -0.10619
42 | 0.99981 | -0.0037207 | 0.0029825 | 0.00074749
43 | 0.99959 | -0.0079229 | 0.0028304 | 0.00070936
44 | 0.97625 | -0.45598 | 0.011467 | 0.0028739
45 | 0.9762 | -0.45692 | 0.0035775 | 0.0008966
46 | 0.97609 | -0.45913 | 0.00081146 | 0.00020337
47 | 0.97714 | -0.43828 | 0.00062287 | 0.00015611
48 | 0.97711 | -0.43891 | 0.0010059 | 0.00025211
49 | 0.97546 | -0.47154 | 0.010194 | 0.002555
50 | 0.9771 | -0.43903 | 0.0051882 | 0.0013003
51 | 0.97692 | -0.44263 | 0.00099473 | 0.0002493
52 | 0.97248 | -0.52989 | 0.0034706 | 0.00086982
53 | 0.97223 | -0.53489 | 0.0039632 | 0.00099328
54 | 0.97198 | -0.53966 | 0.00339 | 0.00084962
55 | 0.98229 | -0.33934 | 0.0025259 | 0.00063305
56 | 0.98252 | -0.33485 | 0.0017244 | 0.00043218
57 | 0.98461 | -0.29418 | 0.010463 | 0.0026223
58 | 0.98214 | -0.34225 | 0 | 0
59 | 0.981 | -0.36463 | 0 | 0
60 | 0.98103 | -0.36411 | 0.0077582 | 0.0019444
61 | 0.98033 | -0.37781 | 0.00058697 | 0.00014711
62 | 0.98024 | -0.37963 | 0.00051601 | 0.00012932
63 | 0.98028 | -0.37882 | 0.00081878 | 0.0002052
64 | 0.98023 | -0.37981 | 0.0017417 | 0.00043652
65 | 0.98205 | -0.34418 | 0.0037981 | 0.0009519
66 | 0.97493 | -0.48169 | 0.0070603 | 0.0017695
67 | 0.97449 | -0.49028 | 0 | 0
68 | 0.97567 | -0.4671 | 0 | 0
69 | 0.97401 | -0.49977 | 0.0070603 | 0.0017695
70 | 0.97685 | -0.44394 | 0 | 0
71 | 0.97326 | -0.51456 | 0.0076645 | 0.0019209
72 | 0.9722 | -0.5356 | 0 | 0
73 | 0.97226 | -0.53433 | 0.0103 | 0.0025815
74 | 0.97174 | -0.5447 | 0.023407 | 0.0058663
75 | 0.97267 | -0.52625 | 0.0064958 | 0.001628
76 | 0.97618 | -0.45732 | 0.0070603 | 0.0017695
77 | 0.97631 | -0.45465 | 0.00072152 | 0.00018083
78 | 0.97632 | -0.45444 | 0.0013418 | 0.00033627
79 | 0.97647 | -0.45155 | 0.00072134 | 0.00018078
80 | 0.97651 | -0.45073 | 0.00092899 | 0.00023283
81 | 0.97664 | -0.44808 | 0.00072112 | 0.00018073
82 | 0.9767 | -0.44705 | 0.00061893 | 0.00015512
83 | 0.97685 | -0.44409 | 0.00072182 | 0.0001809
84 | 0.97182 | -0.54289 | 0.0026595 | 0.00066653
85 | 0.97683 | -0.44619 | 0 | 0
86 | 0.97681 | -0.4467 | 0.00098251 | 0.00024624
87 | 0.9771 | -0.441 | 0.0018774 | 0.00047052
88 | 0.97652 | -0.45235 | 0.00049112 | 0.00012309
89 | 0.97751 | -0.43288 | 0.0013745 | 0.00034449
90 | 0.97652 | -0.45242 | 0.0041508 | 0.0010403
91 | 0.97776 | -0.4279 | 0.00261 | 0.00065413
92 | 0.9764 | -0.45478 | 0.0012909 | 0.00032352
93 | 0.97975 | -0.38888 | 0.0068316 | 0.0017122
94 | 0.98049 | -0.3744 | 0.0018569 | 0.00046539
95 | 0.98152 | -0.35426 | 0.0018126 | 0.00045428
96 | 0.98165 | -0.35181 | 0.0051665 | 0.0012949
97 | 0.98298 | -0.32581 | 0.016485 | 0.0041315
98 | 0.97636 | -0.45543 | 0.0012493 | 0.0003131
99 | 0.97625 | -0.45775 | 0.0032845 | 0.00082317
100 | 0.9762 | -0.45865 | 0 | 0
101 | 0.97613 | -0.46009 | 0.00039899 | 9.9996e-05
102 | 0.9761 | -0.46072 | 0.00063679 | 0.00015959
103 | 0.97607 | -0.46131 | 0 | 0
104 | 0.97602 | -0.46212 | 0.00058483 | 0.00014657
105 | 0.98356 | -0.31457 | 0.0051664 | 0.0012948
106 | 0.98516 | -0.28348 | 0 | 0
107 | 0.99947 | -0.010231 | 0.0062001 | 0.0015539
108 | 0.99944 | -0.010759 | 0.0045891 | 0.0011501
109 | 0.98755 | -0.23712 | 0.0017827 | 0.00044678
110 | 0.98749 | -0.23821 | 0.0021491 | 0.00053861
111 | 0.98747 | -0.23862 | 0.00229 | 0.00057394
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.001573 | -0.00039401 | 0.0015731 | 0.00039335 | 1.3244e-07 | -6.6459e-07 | 0.0024126 | 0.0024123 | 0.0024126 | 0.97015 | -0.57599 | 0.97024 | -0.57422 | 0.66281
1 | 0.00034697 | 8.6733e-05 | -0.00034697 | -8.6958e-05 | 1.9421e-09 | -2.2458e-07 | 0.0005321 | 0.00053218 | 0.00053218 | 0.97015 | -0.57599 | 0.97014 | -0.57611 | 0.1462
2 | -0.0086917 | -0.0021774 | 0.0086918 | 0.0021775 | 6.733e-08 | 3.0611e-08 | 0.01333 | 0.01333 | 0.01333 | 0.97024 | -0.57422 | 0.97025 | -0.57406 | 3.662
3 | -0.0097127 | -0.0024322 | 0.0097151 | 0.0024334 | 2.4089e-06 | 1.184e-06 | 0.014895 | 0.014895 | 0.014895 | 0.97025 | -0.57406 | 0.97051 | -0.56885 | 4.0921
4 | 0.0010209 | 0.00025474 | -0.0010208 | -0.00025576 | 7.96e-08 | -1.0186e-06 | 0.0015653 | 0.0015657 | 0.0015657 | 0.97025 | -0.57406 | 0.97016 | -0.5757 | 0.43014
5 | -0.016882 | -0.0042295 | 0.016896 | 0.0042377 | 1.389e-05 | 8.2059e-06 | 0.025883 | 0.025883 | 0.025883 | 0.97051 | -0.56885 | 0.97138 | -0.55159 | 7.1108
6 | 0.00032352 | 8.0994e-05 | -0.00032352 | -8.1082e-05 | 6.5999e-10 | -8.7844e-08 | 0.00049618 | 0.00049621 | 0.00049621 | 0.97016 | -0.5757 | 0.97016 | -0.57574 | 0.13632
7 | -0.059642 | -0.014951 | 0.059734 | 0.015009 | 9.1762e-05 | 5.8364e-05 | 0.091365 | 0.091364 | 0.091365 | 0.97138 | -0.55159 | 0.97301 | -0.51935 | 25.1002
8 | 0.017801 | 0.0044635 | -0.017799 | -0.0044624 | 1.9348e-06 | 1.1518e-06 | 0.027223 | 0.027223 | 0.027223 | 0.97301 | -0.51935 | 0.9729 | -0.52163 | 7.4789
9 | -0.077535 | -0.019473 | 0.077668 | 0.019558 | 0.00013298 | 8.4796e-05 | 0.11859 | 0.11859 | 0.11859 | 0.97301 | -0.51935 | 0.97483 | -0.48347 | 32.579
10 | 0.013493 | 0.0033832 | -0.013488 | -0.0033802 | 5.3083e-06 | 2.9847e-06 | 0.020638 | 0.020638 | 0.020638 | 0.9729 | -0.52163 | 0.97248 | -0.52989 | 5.6697
11 | -0.080739 | -0.020327 | 0.080792 | 0.020361 | 5.2728e-05 | 3.3631e-05 | 0.12328 | 0.12328 | 0.12328 | 0.97483 | -0.48347 | 0.97553 | -0.46982 | 33.867
12 | 0.25938 | 0.066342 | -0.25928 | -0.066278 | 9.9611e-05 | 6.3393e-05 | 0.39051 | 0.39051 | 0.39051 | 0.98957 | -0.19768 | 0.98916 | -0.20562 | 26.8207
13 | -0.26302 | -0.067253 | 0.26319 | 0.067362 | 0.00017115 | 0.00010894 | 0.39598 | 0.39598 | 0.39598 | 0.98957 | -0.19768 | 0.99027 | -0.18424 | 27.1963
14 | 0.25655 | 0.065595 | -0.25637 | -0.065477 | 0.00018414 | 0.00011718 | 0.38641 | 0.38641 | 0.38641 | 0.98916 | -0.20562 | 0.98838 | -0.22047 | 26.5389
15 | -0.26319 | -0.067362 | 0.2635 | 0.06756 | 0.00031181 | 0.00019847 | 0.39598 | 0.39598 | 0.39598 | 0.99027 | -0.18424 | 0.99156 | -0.15981 | 27.1963
16 | 0.25364 | 0.064794 | -0.25329 | -0.064566 | 0.00035865 | 0.00022819 | 0.3823 | 0.3823 | 0.3823 | 0.98838 | -0.22047 | 0.98685 | -0.24976 | 26.2571
17 | 0.10994 | 0.027894 | -0.10975 | -0.027769 | 0.000195 | 0.00012455 | 0.16511 | 0.16511 | 0.16511 | 0.99156 | -0.15981 | 0.98964 | -0.19676 | 45.3605
18 | -0.37345 | -0.095454 | 0.37473 | 0.096271 | 0.0012803 | 0.00081716 | 0.56109 | 0.56109 | 0.56109 | 0.99156 | -0.15981 | 0.99527 | -0.089195 | 38.5363
19 | 0.25068 | 0.063914 | -0.25004 | -0.063502 | 0.00064845 | 0.00041254 | 0.37838 | 0.37838 | 0.37838 | 0.98685 | -0.24976 | 0.98407 | -0.30349 | 25.9878
20 | 0.1034 | 0.026179 | -0.10323 | -0.026069 | 0.00017186 | 0.00010975 | 0.15557 | 0.15557 | 0.15557 | 0.98964 | -0.19676 | 0.98784 | -0.23144 | 42.7395
21 | -0.37743 | -0.09695 | 0.37765 | 0.097089 | 0.00021737 | 0.00013874 | 0.56514 | 0.56514 | 0.56514 | 0.99527 | -0.089195 | 0.9959 | -0.077342 | 38.8145
22 | 0.24371 | 0.061915 | -0.24341 | -0.061726 | 0.00029682 | 0.00018878 | 0.36881 | 0.36881 | 0.36881 | 0.98407 | -0.30349 | 0.98276 | -0.32883 | 25.3304
23 | 0.012042 | 0.0030186 | -0.01204 | -0.0030173 | 2.4668e-06 | 1.3229e-06 | 0.01814 | 0.01814 | 0.01814 | 0.98784 | -0.23144 | 0.98762 | -0.23574 | 4.9835
24 | 0.09119 | 0.023051 | -0.091114 | -0.023002 | 7.5708e-05 | 4.8316e-05 | 0.13743 | 0.13743 | 0.13743 | 0.98784 | -0.23144 | 0.98694 | -0.24877 | 37.7561
25 | -0.37977 | -0.09762 | 0.3799 | 0.097704 | 0.00013209 | 8.4312e-05 | 0.5683 | 0.5683 | 0.5683 | 0.9959 | -0.077342 | 0.99627 | -0.070186 | 39.0319
26 | 0.24285 | 0.061587 | -0.24278 | -0.061539 | 7.636e-05 | 4.8566e-05 | 0.36797 | 0.36797 | 0.36797 | 0.98276 | -0.32883 | 0.98242 | -0.33537 | 25.2726
27 | 0.0062225 | 0.0015593 | -0.0062221 | -0.0015592 | 4.086e-07 | 1.0288e-07 | 0.0093752 | 0.0093752 | 0.0093752 | 0.98762 | -0.23574 | 0.98755 | -0.23712 | 2.5756
28 | 0.086658 | 0.021885 | -0.086514 | -0.021794 | 0.00014387 | 9.1792e-05 | 0.13071 | 0.13071 | 0.13071 | 0.98694 | -0.24877 | 0.98516 | -0.28348 | 35.9103
29 | -0.38263 | -0.098388 | 0.38303 | 0.098645 | 0.00040302 | 0.00025725 | 0.57238 | 0.57238 | 0.57238 | 0.99627 | -0.070186 | 0.99742 | -0.048539 | 39.3116
30 | -0.2369 | -0.05999 | 0.23705 | 0.060086 | 0.00015007 | 9.5417e-05 | 0.35937 | 0.35937 | 0.35937 | 0.98152 | -0.35276 | 0.9822 | -0.33957 | 24.6823
31 | 0.23267 | 0.05893 | -0.23264 | -0.058909 | 3.3092e-05 | 2.1036e-05 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.98152 | -0.35276 | 0.98137 | -0.35572 | 24.2416
32 | -0.23791 | -0.060299 | 0.23795 | 0.060329 | 4.807e-05 | 3.0565e-05 | 0.36066 | 0.36066 | 0.36066 | 0.9822 | -0.33957 | 0.98242 | -0.33537 | 24.7708
33 | 0.23208 | 0.058769 | -0.232 | -0.058714 | 8.7701e-05 | 5.5747e-05 | 0.35212 | 0.35212 | 0.35212 | 0.98137 | -0.35572 | 0.98097 | -0.36359 | 24.1838
34 | 0.23144 | 0.058574 | -0.23117 | -0.058403 | 0.00026946 | 0.00017128 | 0.35127 | 0.35127 | 0.35127 | 0.98097 | -0.36359 | 0.97972 | -0.38788 | 24.126
35 | 0.11483 | 0.02904 | -0.11462 | -0.028906 | 0.00020998 | 0.00013416 | 0.17449 | 0.17449 | 0.17449 | 0.97972 | -0.38788 | 0.97776 | -0.42607 | 47.9377
36 | 0.083726 | 0.021149 | -0.083594 | -0.021069 | 0.00013181 | 7.999e-05 | 0.12722 | 0.12723 | 0.12723 | 0.97972 | -0.38788 | 0.97804 | -0.42078 | 8.738
37 | 0.03262 | 0.0082133 | -0.032571 | -0.0081829 | 4.8588e-05 | 3.0433e-05 | 0.049557 | 0.049557 | 0.049557 | 0.97972 | -0.38788 | 0.97813 | -0.41908 | 13.6146
38 | 0.084043 | 0.021244 | -0.083868 | -0.021132 | 0.00017591 | 0.00011222 | 0.12797 | 0.12797 | 0.12797 | 0.97776 | -0.42607 | 0.97553 | -0.46982 | 35.1559
39 | 0.082973 | 0.020914 | -0.082911 | -0.020876 | 6.1366e-05 | 3.7215e-05 | 0.12628 | 0.12628 | 0.12628 | 0.97804 | -0.42078 | 0.97725 | -0.43625 | 8.6731
40 | 0.027393 | 0.0068851 | -0.027349 | -0.006858 | 4.3692e-05 | 2.7123e-05 | 0.04168 | 0.04168 | 0.04168 | 0.97813 | -0.41908 | 0.97642 | -0.45255 | 11.4505
41 | 0.068063 | 0.017152 | -0.068057 | -0.017148 | 6.6193e-06 | 3.9072e-06 | 0.10367 | 0.10367 | 0.10367 | 0.97725 | -0.43625 | 0.97714 | -0.43828 | 7.1203
42 | 0.014848 | 0.0037244 | -0.014846 | -0.0037233 | 1.8837e-06 | 1.0824e-06 | 0.022609 | 0.022609 | 0.022609 | 0.97725 | -0.43625 | 0.97711 | -0.43891 | 6.2114
43 | 0.026062 | 0.0065355 | -0.026058 | -0.0065328 | 4.2641e-06 | 2.6389e-06 | 0.039719 | 0.039719 | 0.039719 | 0.97642 | -0.45255 | 0.97625 | -0.45598 | 10.9118
44 | -0.38576 | -0.099329 | 0.38577 | 0.099332 | 5.977e-06 | 3.8153e-06 | 0.57645 | 0.57645 | 0.57645 | 0.99742 | -0.048539 | 0.99744 | -0.04822 | 39.591
45 | -0.38925 | -0.10021 | 0.3899 | 0.10062 | 0.00064752 | 0.00041335 | 0.58165 | 0.58165 | 0.58165 | 0.99744 | -0.04822 | 0.99925 | -0.014085 | 39.9484
46 | -0.3948 | -0.10185 | 0.39507 | 0.10202 | 0.00027117 | 0.00017311 | 0.58894 | 0.58894 | 0.58894 | 0.99925 | -0.014085 | 1 | 0 | 40.4494
47 | 0.016609 | 0.0041647 | -0.016606 | -0.004163 | 2.9446e-06 | 1.7159e-06 | 0.024715 | 0.024715 | 0.024715 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.0037207 | 6.7899
48 | 0.013624 | 0.0034155 | -0.013621 | -0.003414 | 2.7274e-06 | 1.5136e-06 | 0.020276 | 0.020277 | 0.020277 | 0.99981 | -0.0037207 | 0.99959 | -0.0079229 | 5.5705
49 | 0.01079 | 0.0027046 | -0.010789 | -0.002704 | 1.1863e-06 | 5.9852e-07 | 0.016063 | 0.016063 | 0.016063 | 0.99959 | -0.0079229 | 0.99947 | -0.010231 | 4.413
50 | 0.014591 | 0.0036589 | -0.014591 | -0.0036586 | 6.5458e-07 | 3.7481e-07 | 0.022241 | 0.022241 | 0.022241 | 0.97625 | -0.45598 | 0.9762 | -0.45692 | 6.1101
51 | 0.011013 | 0.002762 | -0.011012 | -0.0027614 | 1.1589e-06 | 6.046e-07 | 0.016788 | 0.016788 | 0.016788 | 0.9762 | -0.45692 | 0.97609 | -0.45913 | 4.612
52 | 0.0102 | 0.002558 | -0.010194 | -0.002555 | 6.0279e-06 | 3.0276e-06 | 0.015551 | 0.015551 | 0.015551 | 0.97609 | -0.45913 | 0.97546 | -0.47154 | 4.2723
53 | 0.067434 | 0.016992 | -0.067432 | -0.016991 | 2.4067e-06 | 1.4184e-06 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10272 | 0.97714 | -0.43828 | 0.9771 | -0.43903 | 7.0552
54 | 0.01384 | 0.0034712 | -0.013838 | -0.0034698 | 2.4527e-06 | 1.3854e-06 | 0.021078 | 0.021078 | 0.021078 | 0.97711 | -0.43891 | 0.97692 | -0.44263 | 5.7906
55 | 0.062243 | 0.01569 | -0.062229 | -0.015682 | 1.4625e-05 | 8.4912e-06 | 0.094822 | 0.094822 | 0.094822 | 0.9771 | -0.43903 | 0.97685 | -0.44394 | 6.5125
56 | 0.012843 | 0.0032205 | -0.012842 | -0.00322 | 8.9188e-07 | 4.93e-07 | 0.019563 | 0.019563 | 0.019563 | 0.97692 | -0.44263 | 0.97685 | -0.44409 | 5.3743
57 | 0.010017 | 0.0025104 | -0.010015 | -0.0025092 | 2.3853e-06 | 1.1907e-06 | 0.015327 | 0.015327 | 0.015327 | 0.97248 | -0.52989 | 0.97223 | -0.53489 | 4.2108
58 | 0.0060513 | 0.0015159 | -0.0060499 | -0.0015156 | 1.3741e-06 | 3.4982e-07 | 0.0092614 | 0.0092616 | 0.0092616 | 0.97223 | -0.53489 | 0.97198 | -0.53966 | 2.5444
59 | 0.0026599 | 0.00066597 | -0.0026595 | -0.00066653 | 4.0932e-07 | -5.5384e-07 | 0.0040718 | 0.0040721 | 0.0040721 | 0.97198 | -0.53966 | 0.97182 | -0.54289 | 1.1187
60 | -0.0025259 | -0.00063305 | 0.0025264 | 0.00063215 | 5.4038e-07 | -9.0053e-07 | 0.0038263 | 0.0038259 | 0.0038263 | 0.98229 | -0.33934 | 0.98252 | -0.33485 | 1.0512
61 | -0.019491 | -0.0048856 | 0.019529 | 0.0049084 | 3.7846e-05 | 2.2752e-05 | 0.029519 | 0.029518 | 0.029519 | 0.98252 | -0.33485 | 0.98461 | -0.29418 | 8.1096
62 | 0.01524 | 0.0038213 | -0.015235 | -0.0038182 | 5.3699e-06 | 3.0965e-06 | 0.023081 | 0.023082 | 0.023082 | 0.98252 | -0.33485 | 0.98214 | -0.34225 | 6.3411
63 | -0.029992 | -0.0075306 | 0.030007 | 0.0075402 | 1.5319e-05 | 9.551e-06 | 0.045331 | 0.045331 | 0.045331 | 0.98461 | -0.29418 | 0.98516 | -0.28348 | 12.4535
64 | 0.0037985 | 0.00095177 | -0.0037981 | -0.0009519 | 3.5029e-07 | -1.327e-07 | 0.0057549 | 0.005755 | 0.005755 | 0.98214 | -0.34225 | 0.98205 | -0.34418 | 1.581
65 | 0.011436 | 0.0028664 | -0.011424 | -0.0028601 | 1.1902e-05 | 6.2812e-06 | 0.017327 | 0.017327 | 0.017327 | 0.98214 | -0.34225 | 0.98103 | -0.36411 | 4.7602
66 | -0.003666 | -0.0009158 | 0.0036661 | 0.00091576 | 8.9207e-08 | -4.0078e-08 | 0.0055597 | 0.0055596 | 0.0055597 | 0.981 | -0.36463 | 0.98103 | -0.36411 | 1.5274
67 | 0.003666 | 0.0009158 | -0.0036637 | -0.00091683 | 2.2972e-06 | -1.0299e-06 | 0.0055597 | 0.0055606 | 0.0055606 | 0.981 | -0.36463 | 0.98033 | -0.37781 | 1.5276
68 | 0.0022579 | 0.00056534 | -0.0022577 | -0.00056578 | 1.9595e-07 | -4.3546e-07 | 0.0034271 | 0.0034273 | 0.0034273 | 0.98033 | -0.37781 | 0.98024 | -0.37963 | 0.94156
69 | 0.00081882 | 0.00020437 | -0.00081878 | -0.0002052 | 3.9341e-08 | -8.3128e-07 | 0.0012426 | 0.0012429 | 0.0012429 | 0.98033 | -0.37781 | 0.98028 | -0.37882 | 0.34145
70 | 0.0017417 | 0.00043646 | -0.0017417 | -0.00043652 | 1.4578e-08 | -6.0771e-08 | 0.002644 | 0.002644 | 0.002644 | 0.98024 | -0.37963 | 0.98023 | -0.37981 | 0.72637
71 | 0.055056 | 0.013847 | -0.055034 | -0.013833 | 2.2581e-05 | 1.4345e-05 | 0.084049 | 0.084049 | 0.084049 | 0.97493 | -0.48169 | 0.97449 | -0.49028 | 23.0903
72 | -0.062117 | -0.015617 | 0.06216 | 0.015642 | 4.3306e-05 | 2.5152e-05 | 0.094825 | 0.094824 | 0.094825 | 0.97493 | -0.48169 | 0.97567 | -0.4671 | 6.5127
73 | 0.055034 | 0.013833 | -0.055009 | -0.013817 | 2.4944e-05 | 1.5847e-05 | 0.084049 | 0.084049 | 0.084049 | 0.97449 | -0.49028 | 0.97401 | -0.49977 | 23.0903
74 | -0.06216 | -0.015642 | 0.062229 | 0.015682 | 6.8866e-05 | 3.9988e-05 | 0.094824 | 0.094822 | 0.094824 | 0.97567 | -0.4671 | 0.97685 | -0.44394 | 6.5126
75 | 0.047948 | 0.012048 | -0.047915 | -0.012026 | 3.3807e-05 | 2.1427e-05 | 0.073263 | 0.073263 | 0.073263 | 0.97401 | -0.49977 | 0.97326 | -0.51456 | 20.1271
76 | 0.04025 | 0.010105 | -0.040228 | -0.010091 | 2.2442e-05 | 1.4167e-05 | 0.061544 | 0.061545 | 0.061545 | 0.97326 | -0.51456 | 0.97267 | -0.52625 | 16.9078
77 | -0.023417 | -0.0058726 | 0.023419 | 0.0058734 | 1.4223e-06 | 8.7365e-07 | 0.035843 | 0.035843 | 0.035843 | 0.9722 | -0.5356 | 0.97226 | -0.53433 | 9.8469
78 | 0.023417 | 0.0058726 | -0.023407 | -0.0058663 | 1.0147e-05 | 6.2331e-06 | 0.035843 | 0.035843 | 0.035843 | 0.9722 | -0.5356 | 0.97174 | -0.5447 | 9.847
79 | -0.033719 | -0.0084549 | 0.033732 | 0.0084631 | 1.2987e-05 | 8.1504e-06 | 0.051607 | 0.051607 | 0.051607 | 0.97226 | -0.53433 | 0.97267 | -0.52625 | 14.1778
80 | -0.0070603 | -0.0017695 | 0.0070612 | 0.0017698 | 8.9751e-07 | 3.1604e-07 | 0.010762 | 0.010762 | 0.010762 | 0.97618 | -0.45732 | 0.97631 | -0.45465 | 2.9567
81 | -0.0077827 | -0.0019506 | 0.0077828 | 0.0019507 | 7.5475e-08 | 3.0416e-08 | 0.011862 | 0.011862 | 0.011862 | 0.97631 | -0.45465 | 0.97632 | -0.45444 | 3.2587
82 | -0.0091245 | -0.0022869 | 0.0091258 | 0.0022875 | 1.2566e-06 | 5.8751e-07 | 0.013907 | 0.013907 | 0.013907 | 0.97632 | -0.45444 | 0.97647 | -0.45155 | 3.8205
83 | -0.0098471 | -0.0024683 | 0.0098475 | 0.0024685 | 3.8896e-07 | 1.9131e-07 | 0.015006 | 0.015006 | 0.015006 | 0.97647 | -0.45155 | 0.97651 | -0.45073 | 4.1225
84 | -0.010777 | -0.0027013 | 0.010778 | 0.002702 | 1.3566e-06 | 7.0039e-07 | 0.016422 | 0.016421 | 0.016422 | 0.97651 | -0.45073 | 0.97664 | -0.44808 | 4.5114
85 | -0.011499 | -0.0028827 | 0.0115 | 0.002883 | 5.6571e-07 | 3.0055e-07 | 0.01752 | 0.01752 | 0.01752 | 0.97664 | -0.44808 | 0.9767 | -0.44705 | 4.8132
86 | -0.012118 | -0.0030382 | 0.01212 | 0.0030391 | 1.7126e-06 | 9.2837e-07 | 0.018463 | 0.018463 | 0.018463 | 0.9767 | -0.44705 | 0.97685 | -0.44409 | 5.0723
87 | 0.013075 | 0.0032751 | -0.013075 | -0.0032749 | 3.184e-07 | 1.7698e-07 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.97683 | -0.44619 | 0.97681 | -0.4467 | 5.4716
88 | -0.013075 | -0.0032751 | 0.013078 | 0.0032769 | 3.234e-06 | 1.7975e-06 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.97683 | -0.44619 | 0.9771 | -0.441 | 5.4716
89 | 0.012092 | 0.0030287 | -0.012089 | -0.0030269 | 3.2506e-06 | 1.7607e-06 | 0.01842 | 0.01842 | 0.01842 | 0.97681 | -0.4467 | 0.97652 | -0.45235 | 5.0605
90 | -0.014956 | -0.0037474 | 0.014961 | 0.0037508 | 5.7881e-06 | 3.3316e-06 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.9771 | -0.441 | 0.97751 | -0.43288 | 6.2571
91 | 0.011598 | 0.0029038 | -0.011598 | -0.0029038 | 3.7592e-08 | 2.0043e-08 | 0.017672 | 0.017672 | 0.017672 | 0.97652 | -0.45235 | 0.97652 | -0.45242 | 4.8549
92 | -0.016336 | -0.0040952 | 0.01634 | 0.0040975 | 3.8733e-06 | 2.2695e-06 | 0.024868 | 0.024868 | 0.024868 | 0.97751 | -0.43288 | 0.97776 | -0.4279 | 6.8318
93 | 0.0074471 | 0.0018635 | -0.0074462 | -0.0018632 | 8.3749e-07 | 3.1902e-07 | 0.011347 | 0.011347 | 0.011347 | 0.97652 | -0.45242 | 0.9764 | -0.45478 | 3.1173
94 | -0.01895 | -0.0047516 | 0.018985 | 0.0047728 | 3.5312e-05 | 2.1177e-05 | 0.02884 | 0.028839 | 0.02884 | 0.97776 | -0.4279 | 0.97975 | -0.38888 | 7.923
95 | 0.0061554 | 0.0015397 | -0.0061552 | -0.0015397 | 1.9077e-07 | 4.9773e-08 | 0.0093796 | 0.0093797 | 0.0093797 | 0.9764 | -0.45478 | 0.97636 | -0.45543 | 2.5768
96 | -0.025817 | -0.006485 | 0.025835 | 0.006496 | 1.785e-05 | 1.1034e-05 | 0.039215 | 0.039215 | 0.039215 | 0.97975 | -0.38888 | 0.98049 | -0.3744 | 10.7734
97 | -0.027692 | -0.0069614 | 0.027718 | 0.006978 | 2.665e-05 | 1.6548e-05 | 0.042033 | 0.042033 | 0.042033 | 0.98049 | -0.3744 | 0.98152 | -0.35426 | 11.5475
98 | -0.029531 | -0.0074322 | 0.029534 | 0.0074344 | 3.469e-06 | 2.1619e-06 | 0.044781 | 0.044781 | 0.044781 | 0.98152 | -0.35426 | 0.98165 | -0.35181 | 12.3024
99 | -0.034701 | -0.0087293 | 0.034744 | 0.0087563 | 4.3148e-05 | 2.7089e-05 | 0.052612 | 0.052612 | 0.052612 | 0.98165 | -0.35181 | 0.98298 | -0.32581 | 14.454
100 | -0.051229 | -0.012888 | 0.051256 | 0.012905 | 2.7531e-05 | 1.7465e-05 | 0.077567 | 0.077567 | 0.077567 | 0.98298 | -0.32581 | 0.98356 | -0.31457 | 21.3096
101 | 0.0049059 | 0.0012266 | -0.0049054 | -0.0012265 | 5.3977e-07 | 2.3386e-08 | 0.0074757 | 0.0074758 | 0.0074758 | 0.97636 | -0.45543 | 0.97625 | -0.45775 | 2.0538
102 | 0.0016209 | 0.00040337 | -0.0016208 | -0.0004037 | 6.8974e-08 | -3.3292e-07 | 0.0024695 | 0.0024697 | 0.0024697 | 0.97625 | -0.45775 | 0.9762 | -0.45865 | 0.67848
103 | 0.0016208 | 0.0004037 | -0.0016207 | -0.00040424 | 1.1129e-07 | -5.3699e-07 | 0.0024697 | 0.0024699 | 0.0024699 | 0.9762 | -0.45865 | 0.97613 | -0.46009 | 0.67854
104 | 0.0012217 | 0.00030424 | -0.0012217 | -0.00030456 | 3.6258e-08 | -3.255e-07 | 0.0018617 | 0.0018618 | 0.0018618 | 0.97613 | -0.46009 | 0.9761 | -0.46072 | 0.51148
105 | 0.00058487 | 0.00014497 | -0.00058485 | -0.00014565 | 1.6478e-08 | -6.8104e-07 | 0.00089103 | 0.00089128 | 0.00089128 | 0.9761 | -0.46072 | 0.97607 | -0.46131 | 0.24486
106 | 0.00058485 | 0.00014565 | -0.00058483 | -0.00014657 | 2.2308e-08 | -9.2132e-07 | 0.00089128 | 0.00089162 | 0.00089162 | 0.97607 | -0.46131 | 0.97602 | -0.46212 | 0.24495
107 | -0.056423 | -0.0142 | 0.056507 | 0.014254 | 8.3984e-05 | 5.3359e-05 | 0.085383 | 0.085383 | 0.085383 | 0.98356 | -0.31457 | 0.98516 | -0.28348 | 23.4569
108 | 0.0045892 | 0.0011501 | -0.0045891 | -0.0011501 | 1.1551e-07 | -1.2543e-08 | 0.0068325 | 0.0068325 | 0.0068325 | 0.99947 | -0.010231 | 0.99944 | -0.010759 | 1.8771
109 | 0.0044394 | 0.0011124 | -0.0044392 | -0.0011124 | 2.3101e-07 | -2.8294e-08 | 0.0066891 | 0.0066892 | 0.0066892 | 0.98755 | -0.23712 | 0.98749 | -0.23821 | 1.8377
110 | 0.0022901 | 0.00057384 | -0.00229 | -0.00057394 | 4.5082e-08 | -1.003e-07 | 0.0034508 | 0.0034508 | 0.0034508 | 0.98749 | -0.23821 | 0.98747 | -0.23862 | 0.94803

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41971 | 0.10779

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001226 | 0.00030728
1 | 0.0071185 | 0.0017841
2 | 0.00034697 | 8.6958e-05
3 | 0.0071667 | 0.0017962
4 | 0.00069731 | 0.00017476
5 | 0.042747 | 0.010713
6 | 0.00032352 | 8.1082e-05
7 | 0.0043059 | 0.0010791
8 | 0.0030713 | 0.00076975
9 | 0.003637 | 0.00091152
10 | 0.0027277 | 0.00068364
11 | 0.0027256 | 0.00068311
12 | 0.0026011 | 0.00065189
13 | 0.006345 | 0.0015902
14 | 0.0027093 | 0.00067901
15 | 0.0063305 | 0.0015866
16 | 0.0021183 | 0.00053089
17 | 0.00055526 | 0.00013916
18 | 0.0058174 | 0.001458
19 | 0.0044562 | 0.0011168
20 | 0.0027275 | 0.00068357
21 | 0.0042321 | 0.0010607
22 | 0.00085075 | 0.00021322
23 | 0.00055562 | 0.00013925
24 | 0.0048242 | 0.0012091
25 | 0.00055526 | 0.00013916
26 | 0.030572 | 0.0076621
27 | 0.00062136 | 0.00015573
28 | 0.0051783 | 0.0012978
29 | 0.0030758 | 0.00077087
30 | 0.0012868 | 0.0003225
31 | 0.0027269 | 0.00068343
32 | 0.0034882 | 0.00087423
33 | 0.0048991 | 0.0012278
34 | 0.0063819 | 0.0015994
35 | 0.0029825 | 0.00074749
36 | 0.0028304 | 0.00070936
37 | 0.011467 | 0.0028739
38 | 0.0035775 | 0.0008966
39 | 0.00081146 | 0.00020337
40 | 0.00062287 | 0.00015611
41 | 0.0010059 | 0.00025211
42 | 0.010194 | 0.002555
43 | 0.0051882 | 0.0013003
44 | 0.00099473 | 0.0002493
45 | 0.0034706 | 0.00086982
46 | 0.0039632 | 0.00099328
47 | 0.00339 | 0.00084962
48 | 0.0025259 | 0.00063305
49 | 0.0017244 | 0.00043218
50 | 0.010463 | 0.0026223
51 | 0.0077582 | 0.0019444
52 | 0.00058697 | 0.00014711
53 | 0.00051601 | 0.00012932
54 | 0.00081878 | 0.0002052
55 | 0.0017417 | 0.00043652
56 | 0.0037981 | 0.0009519
57 | 0.0070603 | 0.0017695
58 | 0.0070603 | 0.0017695
59 | 0.0076645 | 0.0019209
60 | 0.0103 | 0.0025815
61 | 0.023407 | 0.0058663
62 | 0.0064958 | 0.001628
63 | 0.0070603 | 0.0017695
64 | 0.00072152 | 0.00018083
65 | 0.0013418 | 0.00033627
66 | 0.00072134 | 0.00018078
67 | 0.00092899 | 0.00023283
68 | 0.00072112 | 0.00018073
69 | 0.00061893 | 0.00015512
70 | 0.00072182 | 0.0001809
71 | 0.0026595 | 0.00066653
72 | 0.00098251 | 0.00024624
73 | 0.0018774 | 0.00047052
74 | 0.00049112 | 0.00012309
75 | 0.0013745 | 0.00034449
76 | 0.0041508 | 0.0010403
77 | 0.00261 | 0.00065413
78 | 0.0012909 | 0.00032352
79 | 0.0068316 | 0.0017122
80 | 0.0018569 | 0.00046539
81 | 0.0018126 | 0.00045428
82 | 0.0051665 | 0.0012949
83 | 0.016485 | 0.0041315
84 | 0.0012493 | 0.0003131
85 | 0.0032845 | 0.00082317
86 | 0.00039899 | 9.9996e-05
87 | 0.00063679 | 0.00015959
88 | 0.00058483 | 0.00014657
89 | 0.0051664 | 0.0012948
90 | 0.0062001 | 0.0015539
91 | 0.0045891 | 0.0011501
92 | 0.0017827 | 0.00044678
93 | 0.0021491 | 0.00053861
94 | 0.00229 | 0.00057394

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1