## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1344-12_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1344-12_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1344-12_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1344-12_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1344-12_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1344-12_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1344-12_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1344-12_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1344-12_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1344-12_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1344-12_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1344-12_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1344-12_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1344-12_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1344-12_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1344-12_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1344-12_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1344-12_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1344-12_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1344-12_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1344-12_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1344-12_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1344-12_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1344-12_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1344-12_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1344-12_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1344-12_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1344-12_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1344-12_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1344-12_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1344-12_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1344-12_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1344-12_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1344-12_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1344-12_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1344-12_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1344-12_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1344-12_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1344-12_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1344-12_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1344-12_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1344-12_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1344-12_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1344-12_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1344-12_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1344-12_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1344-12_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1344-12_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1344-12_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1344-12_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1344-12_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1344-12_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1344-12_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1344-12_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1344-12_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1344-12_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1344-12_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1344-12_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1344-12_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1344-12_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1344-12_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1344-12_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1344-12_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1344-12_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1344-12_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1344-12_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1344-12_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1344-12_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1344-12_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1344-12_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1344-12_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1344-12_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1344-12_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1344-12_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1344-12_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1344-12_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1344-12_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1344-12_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1344-12_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1344-12_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1344-12_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1344-12_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1344-12_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1344-12_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1344-12_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1344-12_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1344-12_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1344-12_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1344-12_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1344-12_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1344-12_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1344-12_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1344-12_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1344-12_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1344-12_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1344-12_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1344-12_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1344-12_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1344-12_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1344-12_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1344-12_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1344-12_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1344-12_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1344-12_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1344-12_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1344-12_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_18_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1344-12_0_6_load_0 | 0 | 0.0048198 | 0.001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1344-12_0_6_load_1 | 1 | 0.0020223 | 0.00050683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1344-12_0_6_load_52 | 5 | 0.0018128 | 0.00045432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1344-12_0_6_load_90 | 6 | 0.0056469 | 0.0014152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1344-12_0_6_load_54 | 8 | 0.010798 | 0.0027063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1344-12_0_6_load_28 | 10 | 0.0010221 | 0.00025617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1344-12_0_6_load_5 | 11 | 0.0088646 | 0.0022217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1344-12_0_6_load_6 | 12 | 0.013668 | 0.0034255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1344-12_0_6_load_7 | 13 | 0.008938 | 0.0022401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1344-12_0_6_load_11 | 17 | 0.0087258 | 0.0021869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1344-12_0_6_load_12 | 18 | 0.0023621 | 0.00059199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1344-12_0_6_load_13 | 19 | 0.0013254 | 0.00033218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1344-12_0_6_load_35 | 20 | 0.0059527 | 0.0014919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1344-12_0_6_load_32 | 21 | 0.010216 | 0.0025605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1344-12_0_6_load_14 | 22 | 0.0013629 | 0.00034157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1344-12_0_6_load_19 | 23 | 0.0015687 | 0.00039315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1344-12_0_6_load_86 | 24 | 0.011952 | 0.0029953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1344-12_0_6_load_33 | 25 | 0.010651 | 0.0026694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1344-12_0_6_load_15 | 26 | 0.0014205 | 0.00035601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1344-12_0_6_load_20 | 27 | 0.0038559 | 0.00096638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1344-12_0_6_load_17 | 28 | 0.0020776 | 0.0005207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1344-12_0_6_load_16 | 29 | 0.0019737 | 0.00049466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1344-12_0_6_load_18 | 30 | 0.0013423 | 0.00033642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1344-12_0_6_load_22 | 31 | 0.021497 | 0.0053877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1344-12_0_6_load_26 | 35 | 0.019242 | 0.0048224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1344-12_0_6_load_27 | 36 | 0.033431 | 0.0083786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1344-12_0_6_load_89 | 37 | 0.02164 | 0.0054234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1344-12_0_6_load_65 | 40 | 0.0049092 | 0.0012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1344-12_0_6_load_45 | 41 | 0.0066233 | 0.00166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1344-12_0_6_load_46 | 42 | 0.024511 | 0.0061431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1344-12_0_6_load_29 | 43 | 0.0013706 | 0.00034351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1344-12_0_6_load_31 | 44 | 0.0016133 | 0.00040434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1344-12_0_6_load_80 | 45 | 0.0080705 | 0.0020227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1344-12_0_6_load_43 | 47 | 0.014829 | 0.0037166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1344-12_0_6_load_42 | 48 | 0.017483 | 0.0043817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1344-12_0_6_load_39 | 50 | 0.0044433 | 0.0011136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1344-12_0_6_load_87 | 51 | 0.0066063 | 0.0016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1344-12_0_6_load_36 | 52 | 0.010974 | 0.0027503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1344-12_0_6_load_37 | 53 | 0.0069846 | 0.0017505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1344-12_0_6_load_38 | 54 | 0.0057305 | 0.0014362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1344-12_0_6_load_40 | 55 | 0.0056904 | 0.0014261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1344-12_0_6_load_41 | 56 | 0.0033922 | 0.00085017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1344-12_0_6_load_84 | 57 | 0.011943 | 0.0029932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1344-12_0_6_load_47 | 59 | 0.025922 | 0.0064967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1344-12_0_6_load_48 | 60 | 0.043291 | 0.01085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1344-12_0_6_load_73 | 62 | 0.0051445 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1344-12_0_6_load_71 | 63 | 0.012429 | 0.003115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1344-12_0_6_load_50 | 64 | 0.0033435 | 0.00083795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1344-12_0_6_load_51 | 65 | 0.0014405 | 0.00036101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1344-12_0_6_load_55 | 66 | 0.0018007 | 0.00045131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1344-12_0_6_load_78 | 68 | 0.0079443 | 0.001991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1344-12_0_6_load_92 | 69 | 0.0013131 | 0.00032909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1344-12_0_6_load_77 | 70 | 0.00506 | 0.0012681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1344-12_0_6_load_61 | 74 | 0.010955 | 0.0027456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1344-12_0_6_load_57 | 75 | 0.014579 | 0.0036539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1344-12_0_6_load_58 | 76 | 0.014159 | 0.0035485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1344-12_0_6_load_63 | 80 | 0.0013001 | 0.00032584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1344-12_0_6_load_67 | 81 | 0.02374 | 0.0059498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1344-12_0_6_load_64 | 82 | 0.012838 | 0.0032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1344-12_0_6_load_104 | 84 | 0.0013002 | 0.00032587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1344-12_0_6_load_105 | 85 | 0.0013123 | 0.00032889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1344-12_0_6_load_106 | 86 | 0.001312 | 0.00032882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1344-12_0_6_load_68 | 87 | 0.0048925 | 0.0012262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1344-12_0_6_load_69 | 88 | 0.0022395 | 0.00056126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1344-12_0_6_load_75 | 90 | 0.0038306 | 0.00096004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1344-12_0_6_load_76 | 91 | 0.0045553 | 0.0011417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1344-12_0_6_load_85 | 92 | 0.0062746 | 0.0015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1344-12_0_6_load_79 | 93 | 0.014954 | 0.0037478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1344-12_0_6_load_94 | 95 | 0.0012918 | 0.00032376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1344-12_0_6_load_98 | 98 | 0.0012964 | 0.0003249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1344-12_0_6_load_96 | 100 | 0.0013213 | 0.00033115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1344-12_0_6_load_88 | 101 | 0.013858 | 0.0034732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1344-12_0_6_load_99 | 102 | 0.0013126 | 0.00032896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1344-12_0_6_load_100 | 103 | 0.0013148 | 0.00032952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1344-12_0_6_load_101 | 104 | 0.0013283 | 0.0003329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1344-12_0_6_load_102 | 105 | 0.001328 | 0.00033283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1344-12_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1344-12_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0048312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1344-12_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1344-12_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.042936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1344-12_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1344-12_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.006059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1344-12_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.029568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1344-12_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0054282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1344-12_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.044667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1344-12_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.019542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1344-12_0_6_line_10 |  | 8 | 64 | 0.073026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1344-12_0_6_line_11 |  | 9 | 17 | 0.0096262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1344-12_0_6_line_12 |  | 10 | 43 | 0.026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1344-12_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0030131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1344-12_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.015972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1344-12_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1344-12_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0045776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1344-12_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.007047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1344-12_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.011312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1344-12_0_6_line_19 |  | 15 | 18 | 0.018052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1344-12_0_6_line_20 |  | 15 | 19 | 0.010483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1344-12_0_6_line_21 |  | 16 | 20 | 0.030695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1344-12_0_6_line_22 |  | 16 | 21 | 0.018053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1344-12_0_6_line_23 |  | 18 | 22 | 0.0026753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1344-12_0_6_line_24 |  | 19 | 23 | 0.0036502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1344-12_0_6_line_25 |  | 20 | 24 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1344-12_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.00057178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1344-12_0_6_line_27 |  | 22 | 26 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1344-12_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.0018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1344-12_0_6_line_29 |  | 24 | 51 | 0.00086146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1344-12_0_6_line_30 |  | 25 | 46 | 0.012883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1344-12_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0017631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1344-12_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0048625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1344-12_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0077317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1344-12_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.030294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1344-12_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_1344-12_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_1344-12_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.026678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1344-12_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_1344-12_0_6_line_39 |  | 34 | 37 | 0.003107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1344-12_0_6_line_40 |  | 34 | 38 | 0.028614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1344-12_0_6_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0042304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_1344-12_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0071679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1344-12_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_1344-12_0_6_line_44 |  | 39 | 42 | 0.024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1344-12_0_6_line_45 |  | 40 | 82 | 0.025514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1344-12_0_6_line_46 |  | 41 | 59 | 0.031915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1344-12_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.00023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1344-12_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.015256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1344-12_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0091042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1344-12_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.016776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_1344-12_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.020725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1344-12_0_6_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0096414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1344-12_0_6_line_53 |  | 49 | 57 | 0.03296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1344-12_0_6_line_54 |  | 49 | 58 | 0.035072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1344-12_0_6_line_55 |  | 50 | 53 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1344-12_0_6_line_56 |  | 51 | 101 | 0.010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1344-12_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0063859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1344-12_0_6_line_58 |  | 52 | 54 | 0.023564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1344-12_0_6_line_59 |  | 54 | 55 | 0.032769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1344-12_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0018043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1344-12_0_6_line_61 |  | 57 | 92 | 0.026558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1344-12_0_6_line_62 |  | 58 | 61 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1344-12_0_6_line_63 |  | 58 | 60 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1344-12_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0050235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_1344-12_0_6_line_65 |  | 61 | 62 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1344-12_0_6_line_66 |  | 61 | 63 | 0.038208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1344-12_0_6_line_67 |  | 62 | 91 | 0.02586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1344-12_0_6_line_68 |  | 63 | 88 | 0.017298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1344-12_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.017649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1344-12_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.020427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1344-12_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.040759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1344-12_0_6_line_72 |  | 68 | 69 | 0.061136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1344-12_0_6_line_73 |  | 68 | 70 | 0.035472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1344-12_0_6_line_74 |  | 69 | 73 | 0.002333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1344-12_0_6_line_75 |  | 70 | 93 | 0.040551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1344-12_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.014762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1344-12_0_6_line_77 |  | 71 | 73 | 0.041864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1344-12_0_6_line_78 |  | 71 | 74 | 0.0068427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1344-12_0_6_line_79 |  | 72 | 94 | 0.00658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1344-12_0_6_line_80 |  | 72 | 95 | 0.002174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1344-12_0_6_line_81 |  | 73 | 96 | 0.006446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1344-12_0_6_line_82 |  | 74 | 76 | 0.020041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1344-12_0_6_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0080537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1344-12_0_6_line_84 |  | 75 | 77 | 0.006644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1344-12_0_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.033929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1344-12_0_6_line_86 |  | 77 | 79 | 0.006435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1344-12_0_6_line_87 |  | 77 | 80 | 0.002335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1344-12_0_6_line_88 |  | 78 | 81 | 0.031486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1344-12_0_6_line_89 |  | 78 | 82 | 0.003943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1344-12_0_6_line_90 |  | 79 | 83 | 0.010577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1344-12_0_6_line_91 |  | 79 | 84 | 0.00235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1344-12_0_6_line_92 |  | 83 | 85 | 0.00806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1344-12_0_6_line_93 |  | 83 | 86 | 0.002288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1344-12_0_6_line_94 |  | 87 | 88 | 0.003223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1344-12_0_6_line_95 |  | 87 | 89 | 0.03477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1344-12_0_6_line_96 |  | 89 | 90 | 0.065489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1344-12_0_6_line_97 |  | 94 | 97 | 0.010676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1344-12_0_6_line_98 |  | 94 | 98 | 0.002198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1344-12_0_6_line_99 |  | 96 | 99 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1344-12_0_6_line_100 |  | 96 | 100 | 0.002366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1344-12_0_6_line_101 |  | 97 | 104 | 0.008006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1344-12_0_6_line_102 |  | 97 | 105 | 0.002335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1344-12_0_6_line_103 |  | 99 | 102 | 0.009159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1344-12_0_6_line_104 |  | 99 | 103 | 0.002725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1344-12_0_6_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2706590.062 | 1227592.015 | 2706567.5058 | 1227584.6585
1 | 2706594.6551 | 1227593.513 | 2706590.062 | 1227592.015
2 | 2706552.7335 | 1227579.8407 | 2706567.5058 | 1227584.6585
3 | 2706635.5817 | 1227606.8675 | 2706611.8969 | 1227599.1372 | 2706594.6551 | 1227593.513
4 | 2706552.7335 | 1227579.8407 | 2706543.8679 | 1227601.3355
5 | 2706635.5817 | 1227606.8675 | 2706636.7193 | 1227600.9167
6 | 2706635.5817 | 1227606.8675 | 2706663.8294 | 1227615.8695
7 | 2706541.7981 | 1227606.3536 | 2706543.8679 | 1227601.3355
8 | 2706706.0623 | 1227630.749 | 2706699.1231 | 1227628.0003 | 2706690.6411 | 1227625.0571 | 2706663.8294 | 1227615.8695
9 | 2706663.8294 | 1227615.8695 | 2706669.3157 | 1227597.1137
10 | 2706541.7981 | 1227606.3536 | 2706570.8908 | 1227673.3348
11 | 2706706.0623 | 1227630.749 | 2706715.0101 | 1227634.2989
12 | 2706669.3157 | 1227597.1137 | 2706673.2127 | 1227583.7915 | 2706676.7556 | 1227571.6763
13 | 2706727.6276 | 1227622.8189 | 2706727.2264 | 1227625.8052
14 | 2706727.6276 | 1227622.8189 | 2706729.7539 | 1227606.9894
15 | 2706725.5251 | 1227638.4705 | 2706727.2264 | 1227625.8052
16 | 2706730.3633 | 1227602.4526 | 2706729.7539 | 1227606.9894
17 | 2706731.9532 | 1227641.3992 | 2706725.5251 | 1227638.4705
18 | 2706725.5251 | 1227638.4705 | 2706715.0101 | 1227634.2989
19 | 2706730.3633 | 1227602.4526 | 2706734.6331 | 1227584.9131
20 | 2706730.3633 | 1227602.4526 | 2706719.9829 | 1227600.9879
21 | 2706731.9532 | 1227641.3992 | 2706728.454 | 1227650.9658 | 2706726.2074 | 1227671.3506
22 | 2706731.9532 | 1227641.3992 | 2706743.1379 | 1227647.0596 | 2706748.0592 | 1227649.5538
23 | 2706734.6331 | 1227584.9131 | 2706735.2659 | 1227582.3138
24 | 2706719.9829 | 1227600.9879 | 2706716.3685 | 1227600.4779
25 | 2706724.1834 | 1227689.7167 | 2706726.2074 | 1227671.3506
26 | 2706748.5693 | 1227649.8122 | 2706748.0592 | 1227649.5538
27 | 2706738.2195 | 1227570.1809 | 2706735.2659 | 1227582.3138
28 | 2706715.7605 | 1227602.2636 | 2706716.3685 | 1227600.4779 | 2706716.3685 | 1227600.4779
29 | 2706724.1834 | 1227689.7167 | 2706724.089 | 1227690.573
30 | 2706760.0611 | 1227655.6364 | 2706748.5693 | 1227649.8122
31 | 2706738.2195 | 1227570.1809 | 2706738.6366 | 1227568.4678
32 | 2706739.7867 | 1227563.7432 | 2706738.6366 | 1227568.4678
33 | 2706741.6155 | 1227556.231 | 2706739.7867 | 1227563.7432
34 | 2706856.7322 | 1227543.9548 | 2706851.9476 | 1227573.8681
35 | 2706848.3721 | 1227596.2216 | 2706851.9476 | 1227573.8681
36 | 2706859.552 | 1227522.0224 | 2706858.4741 | 1227530.9653 | 2706856.7322 | 1227543.9548
37 | 2706848.3721 | 1227596.2216 | 2706828.5855 | 1227578.264
38 | 2706848.3721 | 1227596.2216 | 2706846.639 | 1227607.043 | 2706843.0998 | 1227615.065
39 | 2706856.4494 | 1227521.7331 | 2706859.552 | 1227522.0224
40 | 2706862.9809 | 1227493.6183 | 2706859.552 | 1227522.0224
41 | 2706841.3922 | 1227618.9355 | 2706843.0998 | 1227615.065
42 | 2706862.9809 | 1227493.6183 | 2706855.8345 | 1227493.0633
43 | 2706841.3922 | 1227618.9355 | 2706836.0992 | 1227630.9429
44 | 2706841.3922 | 1227618.9355 | 2706865.2968 | 1227622.4973
45 | 2706830.3971 | 1227491.0879 | 2706855.8345 | 1227493.0633
46 | 2706826.0166 | 1227661.1261 | 2706830.9221 | 1227642.6875 | 2706836.0992 | 1227630.9429
47 | 2706676.8203 | 1227571.455 | 2706676.7556 | 1227571.6763
48 | 2706681.1023 | 1227556.8127 | 2706676.8203 | 1227571.455
49 | 2706760.0611 | 1227655.6364 | 2706768.1815 | 1227659.753
50 | 2706760.0611 | 1227655.6364 | 2706766.9771 | 1227640.3518
51 | 2706786.6664 | 1227669.1239 | 2706768.1815 | 1227659.753
52 | 2706766.9771 | 1227640.3518 | 2706770.9517 | 1227631.5678
53 | 2706786.6664 | 1227669.1239 | 2706774.632 | 1227699.8087
54 | 2706786.6664 | 1227669.1239 | 2706817.7046 | 1227685.6268
55 | 2706774.4045 | 1227618.3684 | 2706773.2268 | 1227626.5397 | 2706770.9517 | 1227631.5678
56 | 2706722.9578 | 1227700.8379 | 2706724.089 | 1227690.573
57 | 2706775.3155 | 1227612.0479 | 2706774.4045 | 1227618.3684
58 | 2706775.3155 | 1227612.0479 | 2706778.6772 | 1227588.7248
59 | 2706783.352 | 1227556.291 | 2706778.6772 | 1227588.7248
60 | 2706783.352 | 1227556.291 | 2706783.6094 | 1227554.5052
61 | 2706770.9232 | 1227726.1063 | 2706774.632 | 1227699.8087
62 | 2706827.0108 | 1227690.7866 | 2706822.5397 | 1227688.2044 | 2706817.7046 | 1227685.6268
63 | 2706817.7046 | 1227685.6268 | 2706821.6066 | 1227677.702 | 2706824.725 | 1227665.9807
64 | 2706826.0166 | 1227661.1261 | 2706824.725 | 1227665.9807
65 | 2706827.0108 | 1227690.7866 | 2706817.4052 | 1227713.6104
66 | 2706827.0108 | 1227690.7866 | 2706844.6549 | 1227700.9889 | 2706856.5515 | 1227706.6735 | 2706860.9634 | 1227708.1148
67 | 2706808.3569 | 1227737.814 | 2706812.45 | 1227725.3845 | 2706817.4052 | 1227713.6104
68 | 2706860.9634 | 1227708.1148 | 2706869.8063 | 1227711.0037 | 2706877.5732 | 1227712.9027
69 | 2706566.5323 | 1227690.4373 | 2706570.8908 | 1227673.3348
70 | 2706726.1394 | 1227432.394 | 2706725.1061 | 1227411.9929
71 | 2706692.4325 | 1227455.3103 | 2706726.1394 | 1227432.394
72 | 2706735.5005 | 1227498.7004 | 2706692.4325 | 1227455.3103
73 | 2706657.005 | 1227456.4815 | 2706686.7419 | 1227455.0043 | 2706692.4325 | 1227455.3103
74 | 2706735.5005 | 1227498.7004 | 2706737.8316 | 1227498.898
75 | 2706657.005 | 1227456.4815 | 2706616.5044 | 1227458.4934
76 | 2706765.7365 | 1227486.0668 | 2706765.3581 | 1227491.0971 | 2706764.9932 | 1227497.4842 | 2706764.7671 | 1227500.7938
77 | 2706737.8316 | 1227498.898 | 2706738.0504 | 1227495.5772 | 2706738.6802 | 1227489.2059 | 2706738.9104 | 1227483.9839 | 2706765.7365 | 1227486.0668
78 | 2706765.7365 | 1227486.0668 | 2706772.5586 | 1227486.5969
79 | 2706764.7671 | 1227500.7938 | 2706764.3232 | 1227507.3574
80 | 2706762.5949 | 1227500.6102 | 2706764.7671 | 1227500.7938
81 | 2706737.8316 | 1227498.898 | 2706737.4053 | 1227505.3285
82 | 2706792.5398 | 1227488.1494 | 2706772.5586 | 1227486.5969
83 | 2706792.5398 | 1227488.1494 | 2706792.3161 | 1227493.0046 | 2706792.134 | 1227496.1927
84 | 2706791.7153 | 1227502.8234 | 2706791.9513 | 1227499.3917 | 2706792.134 | 1227496.1927
85 | 2706792.5398 | 1227488.1494 | 2706826.466 | 1227490.7826
86 | 2706791.7153 | 1227502.8234 | 2706791.274 | 1227509.2425
87 | 2706789.3742 | 1227502.7591 | 2706791.7153 | 1227502.8234
88 | 2706826.466 | 1227490.7826 | 2706826.3751 | 1227495.4178 | 2706825.9193 | 1227501.8033 | 2706825.0246 | 1227519.5338 | 2706822.3272 | 1227519.4743
89 | 2706826.466 | 1227490.7826 | 2706830.3971 | 1227491.0879
90 | 2706791.274 | 1227509.2425 | 2706790.5539 | 1227519.793
91 | 2706788.9176 | 1227509.189 | 2706791.274 | 1227509.2425
92 | 2706790.5539 | 1227519.793 | 2706790.155 | 1227525.5457 | 2706787.8614 | 1227525.3711
93 | 2706788.2685 | 1227519.5852 | 2706790.5539 | 1227519.793
94 | 2706880.704 | 1227713.6682 | 2706877.5732 | 1227712.9027
95 | 2706914.7899 | 1227720.3856 | 2706895.7739 | 1227717.3527 | 2706880.704 | 1227713.6682
96 | 2706914.7899 | 1227720.3856 | 2706888.1405 | 1227780.2071
97 | 2706764.3232 | 1227507.3574 | 2706763.609 | 1227518.0081
98 | 2706762.1288 | 1227507.1512 | 2706764.3232 | 1227507.3574
99 | 2706737.4053 | 1227505.3285 | 2706736.7128 | 1227515.6126
100 | 2706735.0537 | 1227505.0083 | 2706737.4053 | 1227505.3285
101 | 2706763.609 | 1227518.0081 | 2706763.2272 | 1227523.6499 | 2706760.871 | 1227523.5854
102 | 2706761.2681 | 1227517.9327 | 2706763.609 | 1227518.0081
103 | 2706736.7128 | 1227515.6126 | 2706736.2874 | 1227521.9987 | 2706733.5216 | 1227521.949
104 | 2706733.9877 | 1227515.408 | 2706736.7128 | 1227515.6126

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706590.062 | 1227592.015
1 | 2706567.5058 | 1227584.6585
2 | 2706594.6551 | 1227593.513
3 | 2706552.7335 | 1227579.8407
4 | 2706635.5817 | 1227606.8675
5 | 2706543.8679 | 1227601.3355
6 | 2706636.7193 | 1227600.9167
7 | 2706663.8294 | 1227615.8695
8 | 2706541.7981 | 1227606.3536
9 | 2706706.0623 | 1227630.749
10 | 2706669.3157 | 1227597.1137
11 | 2706727.6276 | 1227622.8189
12 | 2706727.2264 | 1227625.8052
13 | 2706729.7539 | 1227606.9894
14 | 2706725.5251 | 1227638.4705
15 | 2706730.3633 | 1227602.4526
16 | 2706731.9532 | 1227641.3992
17 | 2706715.0101 | 1227634.2989
18 | 2706734.6331 | 1227584.9131
19 | 2706719.9829 | 1227600.9879
20 | 2706726.2074 | 1227671.3506
21 | 2706748.0592 | 1227649.5538
22 | 2706735.2659 | 1227582.3138
23 | 2706716.3685 | 1227600.4779
24 | 2706724.1834 | 1227689.7167
25 | 2706748.5693 | 1227649.8122
26 | 2706738.2195 | 1227570.1809
27 | 2706715.7605 | 1227602.2636
28 | 2706738.6366 | 1227568.4678
29 | 2706739.7867 | 1227563.7432
30 | 2706741.6155 | 1227556.231
31 | 2706851.9476 | 1227573.8681
32 | 2706856.7322 | 1227543.9548
33 | 2706848.3721 | 1227596.2216
34 | 2706859.552 | 1227522.0224
35 | 2706828.5855 | 1227578.264
36 | 2706843.0998 | 1227615.065
37 | 2706856.4494 | 1227521.7331
38 | 2706862.9809 | 1227493.6183
39 | 2706841.3922 | 1227618.9355
40 | 2706855.8345 | 1227493.0633
41 | 2706836.0992 | 1227630.9429
42 | 2706865.2968 | 1227622.4973
43 | 2706676.7556 | 1227571.6763
44 | 2706676.8203 | 1227571.455
45 | 2706681.1023 | 1227556.8127
46 | 2706760.0611 | 1227655.6364
47 | 2706768.1815 | 1227659.753
48 | 2706766.9771 | 1227640.3518
49 | 2706786.6664 | 1227669.1239
50 | 2706770.9517 | 1227631.5678
51 | 2706724.089 | 1227690.573
52 | 2706775.3155 | 1227612.0479
53 | 2706774.4045 | 1227618.3684
54 | 2706778.6772 | 1227588.7248
55 | 2706783.352 | 1227556.291
56 | 2706783.6094 | 1227554.5052
57 | 2706774.632 | 1227699.8087
58 | 2706817.7046 | 1227685.6268
59 | 2706826.0166 | 1227661.1261
60 | 2706824.725 | 1227665.9807
61 | 2706827.0108 | 1227690.7866
62 | 2706817.4052 | 1227713.6104
63 | 2706860.9634 | 1227708.1148
64 | 2706570.8908 | 1227673.3348
65 | 2706566.5323 | 1227690.4373
66 | 2706725.1061 | 1227411.9929
67 | 2706726.1394 | 1227432.394
68 | 2706692.4325 | 1227455.3103
69 | 2706735.5005 | 1227498.7004
70 | 2706657.005 | 1227456.4815
71 | 2706765.7365 | 1227486.0668
72 | 2706764.7671 | 1227500.7938
73 | 2706737.8316 | 1227498.898
74 | 2706772.5586 | 1227486.5969
75 | 2706792.134 | 1227496.1927
76 | 2706792.5398 | 1227488.1494
77 | 2706791.7153 | 1227502.8234
78 | 2706826.466 | 1227490.7826
79 | 2706791.274 | 1227509.2425
80 | 2706789.3742 | 1227502.7591
81 | 2706822.3272 | 1227519.4743
82 | 2706830.3971 | 1227491.0879
83 | 2706790.5539 | 1227519.793
84 | 2706788.9176 | 1227509.189
85 | 2706787.8614 | 1227525.3711
86 | 2706788.2685 | 1227519.5852
87 | 2706880.704 | 1227713.6682
88 | 2706877.5732 | 1227712.9027
89 | 2706914.7899 | 1227720.3856
90 | 2706888.1405 | 1227780.2071
91 | 2706808.3569 | 1227737.814
92 | 2706770.9232 | 1227726.1063
93 | 2706616.5044 | 1227458.4934
94 | 2706764.3232 | 1227507.3574
95 | 2706762.5949 | 1227500.6102
96 | 2706737.4053 | 1227505.3285
97 | 2706763.609 | 1227518.0081
98 | 2706762.1288 | 1227507.1512
99 | 2706736.7128 | 1227515.6126
100 | 2706735.0537 | 1227505.0083
101 | 2706722.9578 | 1227700.8379
102 | 2706733.5216 | 1227521.949
103 | 2706733.9877 | 1227515.408
104 | 2706760.871 | 1227523.5854
105 | 2706761.2681 | 1227517.9327
106 | 2706760.0611 | 1227655.6364

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98736 | -0.24304 | 0.0048198 | 0.001208
1 | 0.98693 | -0.25129 | 0.0020223 | 0.00050683
2 | 0.98747 | -0.24095 | 0 | 0
3 | 0.98669 | -0.25612 | 0 | 0
4 | 0.98842 | -0.22236 | 0 | 0
5 | 0.98631 | -0.26337 | 0.0018128 | 0.00045432
6 | 0.98839 | -0.22297 | 0.0056469 | 0.0014152
7 | 0.98923 | -0.20661 | 0 | 0
8 | 0.98624 | -0.26489 | 0.010798 | 0.0027063
9 | 0.99096 | -0.17328 | 0 | 0
10 | 0.98902 | -0.21081 | 0.0010221 | 0.00025617
11 | 0.99119 | -0.16886 | 0.0088646 | 0.0022217
12 | 0.99128 | -0.16699 | 0.013668 | 0.0034255
13 | 0.9908 | -0.1763 | 0.008938 | 0.0022401
14 | 0.99185 | -0.15594 | 0 | 0
15 | 0.99073 | -0.1777 | 0 | 0
16 | 0.99249 | -0.14353 | 0 | 0
17 | 0.99133 | -0.16611 | 0.0087258 | 0.0021869
18 | 0.99056 | -0.18108 | 0.0023621 | 0.00059199
19 | 0.99067 | -0.17896 | 0.0013254 | 0.00033218
20 | 0.99142 | -0.16439 | 0.0059527 | 0.0014919
21 | 0.99477 | -0.099605 | 0.010216 | 0.0025605
22 | 0.99054 | -0.18147 | 0.0013629 | 0.00034157
23 | 0.99065 | -0.17931 | 0.0015687 | 0.00039315
24 | 0.99087 | -0.17502 | 0.011952 | 0.0029953
25 | 0.99481 | -0.098859 | 0.010651 | 0.0026694
26 | 0.99046 | -0.18298 | 0.0014205 | 0.00035601
27 | 0.99064 | -0.17944 | 0.0038559 | 0.00096638
28 | 0.99045 | -0.18315 | 0.0020776 | 0.0005207
29 | 0.99043 | -0.18344 | 0.0019737 | 0.00049466
30 | 0.99042 | -0.18362 | 0.0013423 | 0.00033642
31 | 0.98563 | -0.27578 | 0.021497 | 0.0053877
32 | 0.98479 | -0.29191 | 0 | 0
33 | 0.98634 | -0.26199 | 0 | 0
34 | 0.98419 | -0.30371 | 0 | 0
35 | 0.98587 | -0.27119 | 0.019242 | 0.0048224
36 | 0.98703 | -0.24863 | 0.033431 | 0.0083786
37 | 0.98412 | -0.30492 | 0.02164 | 0.0054234
38 | 0.98351 | -0.31677 | 0 | 0
39 | 0.9872 | -0.24527 | 0 | 0
40 | 0.98335 | -0.32004 | 0.0049092 | 0.0012304
41 | 0.9878 | -0.23368 | 0.0066233 | 0.00166
42 | 0.98666 | -0.25587 | 0.024511 | 0.0061431
43 | 0.98875 | -0.21604 | 0.0013706 | 0.00034351
44 | 0.98875 | -0.21607 | 0.0016133 | 0.00040434
45 | 0.98863 | -0.21827 | 0.0080705 | 0.0020227
46 | 0.99519 | -0.09166 | 0 | 0
47 | 0.99453 | -0.10413 | 0.014829 | 0.0037166
48 | 0.99688 | -0.059372 | 0.017483 | 0.0043817
49 | 0.99311 | -0.13151 | 0 | 0
50 | 0.99788 | -0.040276 | 0.0044433 | 0.0011136
51 | 0.99085 | -0.17533 | 0.0066063 | 0.0016557
52 | 1 | 0 | -0.59989 | -0.15257
53 | 0.99932 | -0.012845 | 0.0069846 | 0.0017505
54 | 0.99968 | -0.0060864 | 0.0057305 | 0.0014362
55 | 0.99941 | -0.011279 | 0.0056904 | 0.0014261
56 | 0.99941 | -0.011386 | 0.0033922 | 0.00085017
57 | 0.99256 | -0.14212 | 0.011943 | 0.0029932
58 | 0.9908 | -0.17574 | 0 | 0
59 | 0.9893 | -0.2048 | 0.025922 | 0.0064967
60 | 0.98956 | -0.1998 | 0.043291 | 0.01085
61 | 0.99048 | -0.18198 | 0 | 0
62 | 0.99026 | -0.18625 | 0.0051445 | 0.0012893
63 | 0.98966 | -0.19787 | 0.012429 | 0.003115
64 | 0.98592 | -0.27115 | 0.0033435 | 0.00083795
65 | 0.98589 | -0.27161 | 0.0014405 | 0.00036101
66 | 0.97438 | -0.49548 | 0.0018007 | 0.00045131
67 | 0.97442 | -0.49481 | 0 | 0
68 | 0.97449 | -0.49346 | 0.0079443 | 0.001991
69 | 0.97618 | -0.46012 | 0.0013131 | 0.00032909
70 | 0.97382 | -0.5065 | 0.00506 | 0.0012681
71 | 0.97761 | -0.43201 | 0 | 0
72 | 0.97754 | -0.43343 | 0 | 0
73 | 0.97625 | -0.45879 | 0 | 0
74 | 0.97787 | -0.42699 | 0.010955 | 0.0027456
75 | 0.97868 | -0.41119 | 0.014579 | 0.0036539
76 | 0.97882 | -0.40829 | 0.014159 | 0.0035485
77 | 0.97864 | -0.41183 | 0 | 0
78 | 0.98151 | -0.35585 | 0 | 0
79 | 0.97862 | -0.41229 | 0 | 0
80 | 0.97864 | -0.41188 | 0.0013001 | 0.00032584
81 | 0.98082 | -0.36938 | 0.02374 | 0.0059498
82 | 0.98191 | -0.34808 | 0.012838 | 0.0032175
83 | 0.97859 | -0.41279 | 0 | 0
84 | 0.97862 | -0.41234 | 0.0013002 | 0.00032587
85 | 0.97858 | -0.41298 | 0.0013123 | 0.00032889
86 | 0.97859 | -0.41285 | 0.001312 | 0.00032882
87 | 0.98946 | -0.20175 | 0.0048925 | 0.0012262
88 | 0.98949 | -0.20125 | 0.0022395 | 0.00056126
89 | 0.98934 | -0.20412 | 0 | 0
90 | 0.98911 | -0.20859 | 0.0038306 | 0.00096004
91 | 0.99015 | -0.18834 | 0.0045553 | 0.0011417
92 | 0.99241 | -0.14507 | 0.0062746 | 0.0015726
93 | 0.97326 | -0.51765 | 0.014954 | 0.0037478
94 | 0.97752 | -0.4339 | 0 | 0
95 | 0.97754 | -0.43348 | 0.0012918 | 0.00032376
96 | 0.97622 | -0.45926 | 0 | 0
97 | 0.97749 | -0.43442 | 0 | 0
98 | 0.97751 | -0.43395 | 0.0012964 | 0.0003249
99 | 0.9762 | -0.45976 | 0 | 0
100 | 0.97622 | -0.45932 | 0.0013213 | 0.00033115
101 | 0.99072 | -0.17787 | 0.013858 | 0.0034732
102 | 0.97619 | -0.45998 | 0.0013126 | 0.00032896
103 | 0.9762 | -0.45982 | 0.0013148 | 0.00032952
104 | 0.97748 | -0.43461 | 0.0013283 | 0.0003329
105 | 0.97749 | -0.43447 | 0.001328 | 0.00033283
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019437 | 0.0048773 | -0.01943 | -0.0048728 | 7.6358e-06 | 4.5836e-06 | 0.029296 | 0.029296 | 0.029296 | 0.98736 | -0.24304 | 0.98693 | -0.25129 | 8.0483
1 | -0.024257 | -0.0060853 | 0.02426 | 0.0060868 | 2.4215e-06 | 1.488e-06 | 0.036559 | 0.036559 | 0.036559 | 0.98736 | -0.24304 | 0.98747 | -0.24095 | 10.0438
2 | 0.017408 | 0.0043659 | -0.017404 | -0.0043636 | 4.014e-06 | 2.3705e-06 | 0.026247 | 0.026247 | 0.026247 | 0.98693 | -0.25129 | 0.98669 | -0.25612 | 7.2107
3 | -0.02426 | -0.0060868 | 0.024281 | 0.0061 | 2.152e-05 | 1.3223e-05 | 0.036559 | 0.036559 | 0.036559 | 0.98747 | -0.24095 | 0.98842 | -0.22236 | 10.0438
4 | 0.017404 | 0.0043636 | -0.017398 | -0.00436 | 6.0067e-06 | 3.5474e-06 | 0.026247 | 0.026247 | 0.026247 | 0.98669 | -0.25612 | 0.98631 | -0.26337 | 7.2107
5 | 0.005647 | 0.0014153 | -0.0056469 | -0.0014152 | 1.6421e-07 | 2.7438e-08 | 0.0085013 | 0.0085013 | 0.0085013 | 0.98842 | -0.22236 | 0.98839 | -0.22297 | 2.3355
6 | -0.029928 | -0.0075153 | 0.029951 | 0.0075293 | 2.2514e-05 | 1.4029e-05 | 0.04506 | 0.04506 | 0.04506 | 0.98842 | -0.22236 | 0.98923 | -0.20661 | 12.3793
7 | 0.015585 | 0.0039057 | -0.015584 | -0.003905 | 1.1253e-06 | 6.5092e-07 | 0.023512 | 0.023512 | 0.023512 | 0.98631 | -0.26337 | 0.98624 | -0.26489 | 6.4594
8 | -0.042033 | -0.010559 | 0.0421 | 0.010601 | 6.6979e-05 | 4.2292e-05 | 0.063236 | 0.063236 | 0.063236 | 0.98923 | -0.20661 | 0.99096 | -0.17328 | 17.3725
9 | 0.012083 | 0.0030298 | -0.01208 | -0.0030285 | 2.4208e-06 | 1.2985e-06 | 0.018175 | 0.018175 | 0.018175 | 0.98923 | -0.20661 | 0.98902 | -0.21081 | 4.9933
10 | 0.0047854 | 0.0011987 | -0.0047839 | -0.0011988 | 1.4275e-06 | -1.7932e-08 | 0.0072199 | 0.0072202 | 0.0072202 | 0.98624 | -0.26489 | 0.98592 | -0.27115 | 1.9836
11 | -0.0421 | -0.010601 | 0.042115 | 0.01061 | 1.4435e-05 | 9.1141e-06 | 0.063236 | 0.063235 | 0.063236 | 0.99096 | -0.17328 | 0.99133 | -0.16611 | 17.3724
12 | 0.011058 | 0.0027723 | -0.011055 | -0.0027709 | 2.7512e-06 | 1.4207e-06 | 0.016638 | 0.016638 | 0.016638 | 0.98902 | -0.21081 | 0.98875 | -0.21604 | 4.5708
13 | -0.035105 | -0.0088023 | 0.035108 | 0.0088043 | 3.1384e-06 | 1.9698e-06 | 0.052703 | 0.052703 | 0.052703 | 0.99119 | -0.16886 | 0.99128 | -0.16699 | 14.4788
14 | 0.02624 | 0.0065806 | -0.026231 | -0.0065749 | 9.2953e-06 | 5.7432e-06 | 0.039395 | 0.039395 | 0.039395 | 0.99119 | -0.16886 | 0.9908 | -0.1763 | 10.8228
15 | -0.048776 | -0.01223 | 0.048802 | 0.012246 | 2.5691e-05 | 1.6278e-05 | 0.07322 | 0.073219 | 0.07322 | 0.99128 | -0.16699 | 0.99185 | -0.15594 | 20.1153
16 | 0.017293 | 0.0043348 | -0.017292 | -0.0043341 | 1.1579e-06 | 6.821e-07 | 0.025972 | 0.025972 | 0.025972 | 0.9908 | -0.1763 | 0.99073 | -0.1777 | 7.1351
17 | -0.099667 | -0.025059 | 0.099726 | 0.025097 | 5.9105e-05 | 3.7736e-05 | 0.14955 | 0.14955 | 0.14955 | 0.99185 | -0.15594 | 0.99249 | -0.14353 | 41.0859
18 | 0.050865 | 0.012813 | -0.050841 | -0.012797 | 2.4718e-05 | 1.5674e-05 | 0.076333 | 0.076333 | 0.076333 | 0.99185 | -0.15594 | 0.99133 | -0.16611 | 20.9707
19 | 0.010542 | 0.0026423 | -0.01054 | -0.0026414 | 1.697e-06 | 8.5364e-07 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.99073 | -0.1777 | 0.99056 | -0.18108 | 4.3497
20 | 0.0067505 | 0.0016918 | -0.0067501 | -0.0016917 | 4.0412e-07 | 1.2365e-07 | 0.010139 | 0.010139 | 0.010139 | 0.99073 | -0.1777 | 0.99067 | -0.17896 | 2.7854
21 | 0.038426 | 0.0096516 | -0.038387 | -0.0096275 | 3.8213e-05 | 2.406e-05 | 0.057618 | 0.057618 | 0.057618 | 0.99249 | -0.14353 | 0.99142 | -0.16439 | 15.8291
22 | -0.13815 | -0.034748 | 0.13844 | 0.034934 | 0.00029056 | 0.00018572 | 0.20717 | 0.20717 | 0.20717 | 0.99249 | -0.14353 | 0.99477 | -0.099605 | 56.9149
23 | 0.0081778 | 0.0020494 | -0.0081776 | -0.0020494 | 1.514e-07 | 6.2458e-08 | 0.012285 | 0.012285 | 0.012285 | 0.99056 | -0.18108 | 0.99054 | -0.18147 | 3.3749
24 | 0.0054247 | 0.0013595 | -0.0054246 | -0.0013595 | 9.0877e-08 | 1.1165e-08 | 0.0081481 | 0.0081481 | 0.0081481 | 0.99067 | -0.17896 | 0.99065 | -0.17931 | 2.2385
25 | 0.032435 | 0.0081357 | -0.032418 | -0.0081254 | 1.6422e-05 | 1.0272e-05 | 0.048683 | 0.048683 | 0.048683 | 0.99142 | -0.16439 | 0.99087 | -0.17502 | 13.3746
26 | -0.14866 | -0.037495 | 0.14866 | 0.037498 | 5.3052e-06 | 3.3805e-06 | 0.22245 | 0.22245 | 0.22245 | 0.99477 | -0.099605 | 0.99481 | -0.098859 | 30.5566
27 | 0.0068147 | 0.0017078 | -0.0068142 | -0.0017077 | 4.9076e-07 | 1.5336e-07 | 0.010237 | 0.010237 | 0.010237 | 0.99054 | -0.18147 | 0.99046 | -0.18298 | 2.8125
28 | 0.0038559 | 0.00096637 | -0.0038559 | -0.00096638 | 2.373e-08 | -9.1001e-09 | 0.0057918 | 0.0057919 | 0.0057919 | 0.99065 | -0.17931 | 0.99064 | -0.17944 | 1.5912
29 | 0.020467 | 0.00513 | -0.020466 | -0.0051299 | 3.0517e-07 | 1.8421e-07 | 0.030735 | 0.030735 | 0.030735 | 0.99087 | -0.17502 | 0.99085 | -0.17533 | 8.4438
30 | -0.15931 | -0.040167 | 0.15937 | 0.040202 | 5.4909e-05 | 3.4305e-05 | 0.23838 | 0.23838 | 0.23838 | 0.99481 | -0.098859 | 0.99519 | -0.09166 | 13.098
31 | 0.0053937 | 0.0013517 | -0.0053937 | -0.0013516 | 4.3414e-08 | 5.0936e-09 | 0.0081032 | 0.0081032 | 0.0081032 | 0.99046 | -0.18298 | 0.99045 | -0.18315 | 2.2262
32 | 0.0033161 | 0.00083095 | -0.003316 | -0.00083098 | 4.5257e-08 | -3.3615e-08 | 0.0049819 | 0.0049819 | 0.0049819 | 0.99045 | -0.18315 | 0.99043 | -0.18344 | 1.3687
33 | 0.0013423 | 0.00033632 | -0.0013423 | -0.00033642 | 1.1792e-08 | -9.1955e-08 | 0.0020167 | 0.0020167 | 0.0020167 | 0.99043 | -0.18344 | 0.99042 | -0.18362 | 0.55404
34 | 0.14922 | 0.03774 | -0.1491 | -0.037668 | 0.00011543 | 7.1947e-05 | 0.2254 | 0.2254 | 0.2254 | 0.98563 | -0.27578 | 0.98479 | -0.29191 | 12.3847
35 | -0.17072 | -0.043127 | 0.17083 | 0.043198 | 0.00011289 | 7.0804e-05 | 0.25785 | 0.25785 | 0.25785 | 0.98563 | -0.27578 | 0.98634 | -0.26199 | 14.1678
36 | 0.1491 | 0.037668 | -0.14902 | -0.037615 | 8.4271e-05 | 5.2528e-05 | 0.2254 | 0.2254 | 0.2254 | 0.98479 | -0.29191 | 0.98419 | -0.30371 | 12.3847
37 | 0.01925 | 0.0048275 | -0.019242 | -0.0048224 | 8.4381e-06 | 5.06e-06 | 0.029042 | 0.029042 | 0.029042 | 0.98634 | -0.26199 | 0.98587 | -0.27119 | 7.9786
38 | -0.19008 | -0.048026 | 0.1902 | 0.048102 | 0.00012178 | 7.668e-05 | 0.2869 | 0.2869 | 0.2869 | 0.98634 | -0.26199 | 0.98703 | -0.24863 | 15.7635
39 | 0.021641 | 0.0054242 | -0.02164 | -0.0054234 | 1.2474e-06 | 7.5883e-07 | 0.03272 | 0.03272 | 0.03272 | 0.98419 | -0.30371 | 0.98412 | -0.30492 | 8.989
40 | 0.12738 | 0.032191 | -0.1273 | -0.032142 | 7.9675e-05 | 4.9175e-05 | 0.19268 | 0.19268 | 0.19268 | 0.98419 | -0.30371 | 0.98351 | -0.31677 | 10.5869
41 | -0.22363 | -0.056481 | 0.22367 | 0.056504 | 3.6097e-05 | 2.2831e-05 | 0.3373 | 0.3373 | 0.3373 | 0.98703 | -0.24863 | 0.9872 | -0.24527 | 18.5327
42 | 0.1273 | 0.032142 | -0.12728 | -0.03213 | 1.9959e-05 | 1.2319e-05 | 0.19268 | 0.19268 | 0.19268 | 0.98351 | -0.31677 | 0.98335 | -0.32004 | 10.587
43 | -0.24819 | -0.062655 | 0.24833 | 0.062742 | 0.00013785 | 8.7387e-05 | 0.37426 | 0.37426 | 0.37426 | 0.9872 | -0.24527 | 0.9878 | -0.23368 | 20.5638
44 | 0.024524 | 0.0061508 | -0.024511 | -0.0061431 | 1.2385e-05 | 7.6176e-06 | 0.036966 | 0.036967 | 0.036967 | 0.9872 | -0.24527 | 0.98666 | -0.25587 | 10.1557
45 | 0.12237 | 0.030899 | -0.12221 | -0.030795 | 0.00016418 | 0.00010443 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0.98335 | -0.32004 | 0.98191 | -0.34808 | 25.447
46 | -0.25495 | -0.064402 | 0.25531 | 0.064626 | 0.00035339 | 0.00022413 | 0.38424 | 0.38424 | 0.38424 | 0.9878 | -0.23368 | 0.9893 | -0.2048 | 21.112
47 | 0.0096847 | 0.0024274 | -0.0096847 | -0.0024273 | 1.8362e-08 | 8.7946e-09 | 0.014575 | 0.014575 | 0.014575 | 0.98875 | -0.21604 | 0.98875 | -0.21607 | 4.0041
48 | 0.0080713 | 0.002023 | -0.0080705 | -0.0020227 | 8.4412e-07 | 3.4459e-07 | 0.012147 | 0.012147 | 0.012147 | 0.98875 | -0.21607 | 0.98863 | -0.21827 | 3.3371
49 | 0.39264 | 0.099806 | -0.3924 | -0.099656 | 0.00023574 | 0.00015028 | 0.58757 | 0.58757 | 0.58757 | 0.99519 | -0.09166 | 0.99453 | -0.10413 | 32.2843
50 | -0.55201 | -0.14001 | 0.55287 | 0.14056 | 0.00085837 | 0.00054826 | 0.82596 | 0.82596 | 0.82596 | 0.99519 | -0.09166 | 0.99688 | -0.059372 | 45.3822
51 | 0.37757 | 0.095939 | -0.37708 | -0.095622 | 0.00049686 | 0.00031665 | 0.56539 | 0.56539 | 0.56539 | 0.99453 | -0.10413 | 0.99311 | -0.13151 | 31.0652
52 | -0.57035 | -0.14494 | 0.57087 | 0.14527 | 0.00052497 | 0.00033535 | 0.85205 | 0.85205 | 0.85205 | 0.99688 | -0.059372 | 0.99788 | -0.040276 | 46.8161
53 | 0.018228 | 0.0045714 | -0.018218 | -0.0045659 | 9.2202e-06 | 5.4747e-06 | 0.027312 | 0.027312 | 0.027312 | 0.99311 | -0.13151 | 0.99256 | -0.14212 | 7.5034
54 | 0.35885 | 0.091051 | -0.35809 | -0.090566 | 0.00076156 | 0.00048514 | 0.53807 | 0.53808 | 0.53808 | 0.99311 | -0.13151 | 0.9908 | -0.17574 | 29.5646
55 | -0.57532 | -0.14639 | 0.57608 | 0.14687 | 0.00076173 | 0.00048661 | 0.85868 | 0.85868 | 0.85868 | 0.99788 | -0.040276 | 0.99932 | -0.012845 | 47.1801
56 | 0.01386 | 0.0034742 | -0.013858 | -0.0034732 | 1.6778e-06 | 9.408e-07 | 0.020815 | 0.020815 | 0.020815 | 0.99085 | -0.17533 | 0.99072 | -0.17787 | 5.7183
57 | 0.58342 | 0.14885 | -0.58306 | -0.14862 | 0.00036174 | 0.0002311 | 0.86908 | 0.86908 | 0.86908 | 1 | 0 | 0.99932 | -0.012845 | 47.7515
58 | 0.01482 | 0.003716 | -0.014815 | -0.0037135 | 4.2974e-06 | 2.4413e-06 | 0.022053 | 0.022053 | 0.022053 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0060864 | 6.0584
59 | 0.0090849 | 0.0022773 | -0.0090826 | -0.0022763 | 2.2472e-06 | 1.0087e-06 | 0.013523 | 0.013523 | 0.013523 | 0.99968 | -0.0060864 | 0.99941 | -0.011279 | 3.7151
60 | 0.0033922 | 0.00085016 | -0.0033922 | -0.00085017 | 1.726e-08 | -1.2597e-08 | 0.0050507 | 0.0050507 | 0.0050507 | 0.99941 | -0.011279 | 0.99941 | -0.011386 | 1.3875
61 | 0.0062755 | 0.0015728 | -0.0062746 | -0.0015726 | 8.8151e-07 | 2.2096e-07 | 0.009408 | 0.0094081 | 0.0094081 | 0.99256 | -0.14212 | 0.99241 | -0.14507 | 2.5847
62 | 0.033124 | 0.0083119 | -0.033115 | -0.0083057 | 9.8563e-06 | 6.1713e-06 | 0.049751 | 0.049751 | 0.049751 | 0.9908 | -0.17574 | 0.99048 | -0.18198 | 13.6678
63 | 0.32496 | 0.082254 | -0.32459 | -0.082015 | 0.0003749 | 0.00023859 | 0.48832 | 0.48832 | 0.48832 | 0.9908 | -0.17574 | 0.98956 | -0.1998 | 26.831
64 | -0.28123 | -0.071123 | 0.2813 | 0.071166 | 6.7486e-05 | 4.2868e-05 | 0.42323 | 0.42323 | 0.42323 | 0.9893 | -0.2048 | 0.98956 | -0.1998 | 23.2543
65 | 0.0097021 | 0.0024319 | -0.0097002 | -0.0024309 | 1.9729e-06 | 9.4399e-07 | 0.014576 | 0.014576 | 0.014576 | 0.99048 | -0.18198 | 0.99026 | -0.18625 | 4.0044
66 | 0.023412 | 0.0058738 | -0.023395 | -0.005863 | 1.7728e-05 | 1.0854e-05 | 0.035175 | 0.035175 | 0.035175 | 0.99048 | -0.18198 | 0.98966 | -0.19787 | 9.6635
67 | 0.0045557 | 0.0011416 | -0.0045553 | -0.0011417 | 4.5446e-07 | -4.1807e-08 | 0.0068456 | 0.0068457 | 0.0068457 | 0.99026 | -0.18625 | 0.99015 | -0.18834 | 1.8807
68 | 0.010966 | 0.002748 | -0.010964 | -0.0027471 | 1.7634e-06 | 9.0634e-07 | 0.016488 | 0.016488 | 0.016488 | 0.98966 | -0.19787 | 0.98949 | -0.20125 | 4.5296
69 | 0.0014405 | 0.00036081 | -0.0014405 | -0.00036101 | 3.1282e-08 | -2.0504e-07 | 0.002174 | 0.0021741 | 0.0021741 | 0.98592 | -0.27115 | 0.98589 | -0.27161 | 0.59728
70 | -0.0018007 | -0.00045131 | 0.0018008 | 0.00045109 | 5.7927e-08 | -2.1737e-07 | 0.00275 | 0.0027499 | 0.00275 | 0.97438 | -0.49548 | 0.97442 | -0.49481 | 0.75549
71 | -0.0018008 | -0.00045109 | 0.0018009 | 0.00045066 | 1.1557e-07 | -4.3379e-07 | 0.0027499 | 0.0027497 | 0.0027499 | 0.97442 | -0.49481 | 0.97449 | -0.49346 | 0.75546
72 | -0.029779 | -0.0074697 | 0.029827 | 0.0074993 | 4.7409e-05 | 2.9579e-05 | 0.045475 | 0.045474 | 0.045475 | 0.97449 | -0.49346 | 0.97618 | -0.46012 | 12.493
73 | 0.020034 | 0.005028 | -0.020022 | -0.0050205 | 1.2451e-05 | 7.527e-06 | 0.030594 | 0.030594 | 0.030594 | 0.97449 | -0.49346 | 0.97382 | -0.5065 | 8.405
74 | -0.03114 | -0.0078284 | 0.031142 | 0.0078296 | 1.9719e-06 | 1.2329e-06 | 0.047476 | 0.047476 | 0.047476 | 0.97618 | -0.46012 | 0.97625 | -0.45879 | 13.0429
75 | 0.014962 | 0.0037524 | -0.014954 | -0.0037478 | 7.9485e-06 | 4.5828e-06 | 0.022863 | 0.022863 | 0.022863 | 0.97382 | -0.5065 | 0.97326 | -0.51765 | 6.281
76 | 0.005245 | 0.0013141 | -0.0052447 | -0.0013141 | 3.5281e-07 | 4.072e-08 | 0.0079833 | 0.0079833 | 0.0079833 | 0.97761 | -0.43201 | 0.97754 | -0.43343 | 2.1932
77 | 0.035136 | 0.0088472 | -0.035091 | -0.008819 | 4.4926e-05 | 2.8228e-05 | 0.053495 | 0.053495 | 0.053495 | 0.97761 | -0.43201 | 0.97625 | -0.45879 | 14.6963
78 | -0.040381 | -0.010161 | 0.04039 | 0.010167 | 9.6983e-06 | 6.1211e-06 | 0.061478 | 0.061478 | 0.061478 | 0.97761 | -0.43201 | 0.97787 | -0.42699 | 16.8895
79 | 0.0039528 | 0.00099037 | -0.0039527 | -0.00099039 | 8.9332e-08 | -2.5316e-08 | 0.0060169 | 0.0060169 | 0.0060169 | 0.97754 | -0.43343 | 0.97752 | -0.4339 | 1.653
80 | 0.0012918 | 0.00032374 | -0.0012918 | -0.00032376 | 3.1524e-09 | -2.5237e-08 | 0.0019664 | 0.0019664 | 0.0019664 | 0.97754 | -0.43343 | 0.97754 | -0.43348 | 0.54023
81 | 0.0039488 | 0.00098934 | -0.0039487 | -0.00098937 | 8.7566e-08 | -2.4553e-08 | 0.0060187 | 0.0060188 | 0.0060188 | 0.97625 | -0.45879 | 0.97622 | -0.45926 | 1.6535
82 | -0.051345 | -0.012913 | 0.051391 | 0.012942 | 4.5898e-05 | 2.9123e-05 | 0.078148 | 0.078148 | 0.078148 | 0.97787 | -0.42699 | 0.97882 | -0.40829 | 21.4692
83 | -0.019804 | -0.0049631 | 0.019807 | 0.0049647 | 2.7383e-06 | 1.6513e-06 | 0.030111 | 0.030111 | 0.030111 | 0.97868 | -0.41119 | 0.97882 | -0.40829 | 8.2723
84 | 0.005225 | 0.0013091 | -0.0052248 | -0.0013091 | 1.5724e-07 | 1.7147e-08 | 0.0079441 | 0.0079442 | 0.0079442 | 0.97868 | -0.41119 | 0.97864 | -0.41183 | 2.1825
85 | -0.085357 | -0.021455 | 0.085571 | 0.021592 | 0.00021431 | 0.00013673 | 0.12978 | 0.12978 | 0.12978 | 0.97882 | -0.40829 | 0.98151 | -0.35585 | 35.6546
86 | 0.0039247 | 0.00098331 | -0.0039246 | -0.00098334 | 8.5929e-08 | -2.5858e-08 | 0.0059673 | 0.0059674 | 0.0059674 | 0.97864 | -0.41183 | 0.97862 | -0.41229 | 1.6394
87 | 0.0013001 | 0.00032582 | -0.0013001 | -0.00032584 | 3.4218e-09 | -2.7149e-08 | 0.0019768 | 0.0019768 | 0.0019768 | 0.97864 | -0.41183 | 0.97864 | -0.41188 | 0.54309
88 | 0.023755 | 0.0059592 | -0.02374 | -0.0059498 | 1.5316e-05 | 9.4047e-06 | 0.036016 | 0.036017 | 0.036017 | 0.98151 | -0.35585 | 0.98082 | -0.36938 | 9.8947
89 | -0.10933 | -0.027551 | 0.10937 | 0.027577 | 4.0646e-05 | 2.5964e-05 | 0.1658 | 0.1658 | 0.1658 | 0.98151 | -0.35585 | 0.98191 | -0.34808 | 45.5492
90 | 0.0026244 | 0.0006575 | -0.0026243 | -0.00065759 | 6.3157e-08 | -9.2469e-08 | 0.0039903 | 0.0039904 | 0.0039904 | 0.97862 | -0.41229 | 0.97859 | -0.41279 | 1.0963
91 | 0.0013002 | 0.00032584 | -0.0013002 | -0.00032587 | 3.4443e-09 | -2.7322e-08 | 0.001977 | 0.001977 | 0.001977 | 0.97862 | -0.41229 | 0.97862 | -0.41234 | 0.54314
92 | 0.0013123 | 0.0003288 | -0.0013123 | -0.00032889 | 1.2035e-08 | -9.356e-08 | 0.0019954 | 0.0019954 | 0.0019954 | 0.97859 | -0.41279 | 0.97858 | -0.41298 | 0.5482
93 | 0.001312 | 0.00032879 | -0.001312 | -0.00032882 | 3.4148e-09 | -2.656e-08 | 0.001995 | 0.001995 | 0.001995 | 0.97859 | -0.41279 | 0.97859 | -0.41285 | 0.54808
94 | -0.0087243 | -0.0021857 | 0.0087245 | 0.0021858 | 2.0805e-07 | 9.175e-08 | 0.01312 | 0.01312 | 0.01312 | 0.98946 | -0.20175 | 0.98949 | -0.20125 | 3.6044
95 | 0.0038318 | 0.00095955 | -0.0038314 | -0.00095972 | 4.3295e-07 | -1.6945e-07 | 0.0057623 | 0.0057624 | 0.0057624 | 0.98946 | -0.20175 | 0.98934 | -0.20412 | 1.5831
96 | 0.0038314 | 0.00095972 | -0.0038306 | -0.00096004 | 8.1552e-07 | -3.1883e-07 | 0.0057624 | 0.0057627 | 0.0057627 | 0.98934 | -0.20412 | 0.98911 | -0.20859 | 1.5832
97 | 0.0026564 | 0.00066552 | -0.0026563 | -0.00066561 | 6.546e-08 | -9.1936e-08 | 0.0040436 | 0.0040436 | 0.0040436 | 0.97752 | -0.4339 | 0.97749 | -0.43442 | 1.1109
98 | 0.0012964 | 0.00032487 | -0.0012964 | -0.0003249 | 3.2098e-09 | -2.55e-08 | 0.0019734 | 0.0019734 | 0.0019734 | 0.97752 | -0.4339 | 0.97751 | -0.43395 | 0.54214
99 | 0.0026274 | 0.00065825 | -0.0026274 | -0.00065834 | 6.2003e-08 | -8.9207e-08 | 0.0040048 | 0.0040048 | 0.0040048 | 0.97622 | -0.45926 | 0.9762 | -0.45976 | 1.1002
100 | 0.0013213 | 0.00033112 | -0.0013213 | -0.00033115 | 3.5989e-09 | -2.7278e-08 | 0.002014 | 0.002014 | 0.002014 | 0.97622 | -0.45926 | 0.97622 | -0.45932 | 0.5533
101 | 0.0013283 | 0.00033281 | -0.0013283 | -0.0003329 | 1.2275e-08 | -9.2501e-08 | 0.002022 | 0.0020221 | 0.0020221 | 0.97749 | -0.43442 | 0.97748 | -0.43461 | 0.55551
102 | 0.001328 | 0.0003328 | -0.001328 | -0.00033283 | 3.5785e-09 | -2.698e-08 | 0.0020216 | 0.0020216 | 0.0020216 | 0.97749 | -0.43442 | 0.97749 | -0.43447 | 0.55538
103 | 0.0013126 | 0.00032885 | -0.0013126 | -0.00032896 | 1.3748e-08 | -1.0571e-07 | 0.0020007 | 0.0020007 | 0.0020007 | 0.9762 | -0.45976 | 0.97619 | -0.45998 | 0.54965
104 | 0.0013148 | 0.00032949 | -0.0013148 | -0.00032952 | 4.1045e-09 | -3.1442e-08 | 0.0020041 | 0.0020041 | 0.0020041 | 0.9762 | -0.45976 | 0.9762 | -0.45982 | 0.55059

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61087 | 0.15532

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048198 | 0.001208
1 | 0.0020223 | 0.00050683
2 | 0.0018128 | 0.00045432
3 | 0.0056469 | 0.0014152
4 | 0.010798 | 0.0027063
5 | 0.0010221 | 0.00025617
6 | 0.0088646 | 0.0022217
7 | 0.013668 | 0.0034255
8 | 0.008938 | 0.0022401
9 | 0.0087258 | 0.0021869
10 | 0.0023621 | 0.00059199
11 | 0.0013254 | 0.00033218
12 | 0.0059527 | 0.0014919
13 | 0.010216 | 0.0025605
14 | 0.0013629 | 0.00034157
15 | 0.0015687 | 0.00039315
16 | 0.011952 | 0.0029953
17 | 0.010651 | 0.0026694
18 | 0.0014205 | 0.00035601
19 | 0.0038559 | 0.00096638
20 | 0.0020776 | 0.0005207
21 | 0.0019737 | 0.00049466
22 | 0.0013423 | 0.00033642
23 | 0.021497 | 0.0053877
24 | 0.019242 | 0.0048224
25 | 0.033431 | 0.0083786
26 | 0.02164 | 0.0054234
27 | 0.0049092 | 0.0012304
28 | 0.0066233 | 0.00166
29 | 0.024511 | 0.0061431
30 | 0.0013706 | 0.00034351
31 | 0.0016133 | 0.00040434
32 | 0.0080705 | 0.0020227
33 | 0.014829 | 0.0037166
34 | 0.017483 | 0.0043817
35 | 0.0044433 | 0.0011136
36 | 0.0066063 | 0.0016557
37 | 0.010974 | 0.0027503
38 | 0.0069846 | 0.0017505
39 | 0.0057305 | 0.0014362
40 | 0.0056904 | 0.0014261
41 | 0.0033922 | 0.00085017
42 | 0.011943 | 0.0029932
43 | 0.025922 | 0.0064967
44 | 0.043291 | 0.01085
45 | 0.0051445 | 0.0012893
46 | 0.012429 | 0.003115
47 | 0.0033435 | 0.00083795
48 | 0.0014405 | 0.00036101
49 | 0.0018007 | 0.00045131
50 | 0.0079443 | 0.001991
51 | 0.0013131 | 0.00032909
52 | 0.00506 | 0.0012681
53 | 0.010955 | 0.0027456
54 | 0.014579 | 0.0036539
55 | 0.014159 | 0.0035485
56 | 0.0013001 | 0.00032584
57 | 0.02374 | 0.0059498
58 | 0.012838 | 0.0032175
59 | 0.0013002 | 0.00032587
60 | 0.0013123 | 0.00032889
61 | 0.001312 | 0.00032882
62 | 0.0048925 | 0.0012262
63 | 0.0022395 | 0.00056126
64 | 0.0038306 | 0.00096004
65 | 0.0045553 | 0.0011417
66 | 0.0062746 | 0.0015726
67 | 0.014954 | 0.0037478
68 | 0.0012918 | 0.00032376
69 | 0.0012964 | 0.0003249
70 | 0.0013213 | 0.00033115
71 | 0.013858 | 0.0034732
72 | 0.0013126 | 0.00032896
73 | 0.0013148 | 0.00032952
74 | 0.0013283 | 0.0003329
75 | 0.001328 | 0.00033283

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1