## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1346-23_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1346-23_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1346-23_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1346-23_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1346-23_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1346-23_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1346-23_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1346-23_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1346-23_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1346-23_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1346-23_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1346-23_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1346-23_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1346-23_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1346-23_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1346-23_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1346-23_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1346-23_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1346-23_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1346-23_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1346-23_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1346-23_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1346-23_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1346-23_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1346-23_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1346-23_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1346-23_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1346-23_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1346-23_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1346-23_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1346-23_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1346-23_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1346-23_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1346-23_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1346-23_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1346-23_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1346-23_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1346-23_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1346-23_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1346-23_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1346-23_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1346-23_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1346-23_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1346-23_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1346-23_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1346-23_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1346-23_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1346-23_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1346-23_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1346-23_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1346-23_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1346-23_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1346-23_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1346-23_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1346-23_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1346-23_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1346-23_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1346-23_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1346-23_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1346-23_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1346-23_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1346-23_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1346-23_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1346-23_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1346-23_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1346-23_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1346-23_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1346-23_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1346-23_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1346-23_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1346-23_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1346-23_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1346-23_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1346-23_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1346-23_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1346-23_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1346-23_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1346-23_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1346-23_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1346-23_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1346-23_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1346-23_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1346-23_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1346-23_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1346-23_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1346-23_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1346-23_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1346-23_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1346-23_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1346-23_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1346-23_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1346-23_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1346-23_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1346-23_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1346-23_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1346-23_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1346-23_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1346-23_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1346-23_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1346-23_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1346-23_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1346-23_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1346-23_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1346-23_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1346-23_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1346-23_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1346-23_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1346-23_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1346-23_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1346-23_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1346-23_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_19_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1346-23_0_4_load_0 | 0 | 0.0043723 | 0.0010958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1346-23_0_4_load_1 | 1 | 0.0052314 | 0.0013111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1346-23_0_4_load_3 | 3 | 0.0039423 | 0.00098803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1346-23_0_4_load_64 | 5 | 0.0029778 | 0.00074631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1346-23_0_4_load_74 | 7 | 0.0021273 | 0.00053316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1346-23_0_4_load_73 | 8 | 0.0043756 | 0.0010966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1346-23_0_4_load_65 | 10 | 0.0044795 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1346-23_0_4_load_13 | 11 | 0.0056842 | 0.0014246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1346-23_0_4_load_62 | 14 | 0.0060401 | 0.0015138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1346-23_0_4_load_94 | 15 | 0.0032485 | 0.00081416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1346-23_0_4_load_71 | 16 | 0.005377 | 0.0013476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1346-23_0_4_load_6 | 17 | 0.0042155 | 0.0010565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1346-23_0_4_load_7 | 18 | 0.001175 | 0.00029448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1346-23_0_4_load_9 | 20 | 0.0029646 | 0.000743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1346-23_0_4_load_10 | 21 | 0.0013169 | 0.00033006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1346-23_0_4_load_41 | 22 | 0.0033749 | 0.00084584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1346-23_0_4_load_90 | 23 | 0.001669 | 0.00041828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1346-23_0_4_load_11 | 24 | 0.0021362 | 0.00053538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1346-23_0_4_load_91 | 25 | 0.0026011 | 0.0006519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1346-23_0_4_load_82 | 27 | 0.0020987 | 0.00052598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1346-23_0_4_load_92 | 28 | 0.001717 | 0.00043032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1346-23_0_4_load_12 | 29 | 0.0078589 | 0.0019696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1346-23_0_4_load_14 | 30 | 0.0047239 | 0.0011839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1346-23_0_4_load_16 | 31 | 0.001613 | 0.00040426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1346-23_0_4_load_66 | 32 | 0.0017923 | 0.0004492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1346-23_0_4_load_21 | 34 | 0.017064 | 0.0042767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1346-23_0_4_load_17 | 35 | 0.021698 | 0.0054381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1346-23_0_4_load_67 | 36 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1346-23_0_4_load_18 | 37 | 0.010887 | 0.0027286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1346-23_0_4_load_58 | 41 | 0.002295 | 0.00057519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1346-23_0_4_load_55 | 42 | 0.0040633 | 0.0010184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1346-23_0_4_load_80 | 44 | 0.0093113 | 0.0023336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1346-23_0_4_load_25 | 45 | 0.00070086 | 0.00017565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1346-23_0_4_load_26 | 46 | 0.00085984 | 0.0002155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1346-23_0_4_load_27 | 47 | 0.00092962 | 0.00023299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1346-23_0_4_load_28 | 48 | 0.0022203 | 0.00055645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1346-23_0_4_load_31 | 50 | 0.0018652 | 0.00046746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1346-23_0_4_load_29 | 51 | 0.00076082 | 0.00019068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1346-23_0_4_load_32 | 52 | 0.0014284 | 0.00035799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1346-23_0_4_load_33 | 53 | 0.00091849 | 0.0002302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1346-23_0_4_load_34 | 54 | 0.00099209 | 0.00024864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1346-23_0_4_load_35 | 55 | 0.0048088 | 0.0012052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1346-23_0_4_load_36 | 56 | 0.00042175 | 0.0001057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1346-23_0_4_load_37 | 57 | 0.0013745 | 0.00034447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1346-23_0_4_load_38 | 58 | 0.0057111 | 0.0014313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1346-23_0_4_load_40 | 59 | 0.0057382 | 0.0014381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1346-23_0_4_load_42 | 60 | 0.0034383 | 0.00086173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1346-23_0_4_load_43 | 61 | 0.00031608 | 7.9218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1346-23_0_4_load_89 | 62 | 0.0015658 | 0.00039243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1346-23_0_4_load_44 | 64 | 0.0054664 | 0.00137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1346-23_0_4_load_46 | 66 | 0.00031353 | 7.8578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1346-23_0_4_load_47 | 67 | 0.00026893 | 6.74e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1346-23_0_4_load_85 | 69 | 0.004443 | 0.0011135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1346-23_0_4_load_49 | 70 | 0.0006076 | 0.00015228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1346-23_0_4_load_50 | 71 | 0.00023071 | 5.7822e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1346-23_0_4_load_84 | 72 | 0.0013362 | 0.00033489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1346-23_0_4_load_87 | 73 | 0.0029769 | 0.00074608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1346-23_0_4_load_51 | 74 | 0.0017234 | 0.00043192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1346-23_0_4_load_52 | 75 | 0.0037203 | 0.0009324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1346-23_0_4_load_53 | 76 | 0.0039498 | 0.00098991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1346-23_0_4_load_54 | 77 | 0.0029543 | 0.00074041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1346-23_0_4_load_56 | 78 | 0.0013527 | 0.00033901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1346-23_0_4_load_108 | 80 | 0.0057095 | 0.0014309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1346-23_0_4_load_111 | 81 | 0.0059093 | 0.001481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1346-23_0_4_load_102 | 83 | 0.012732 | 0.0031911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1346-23_0_4_load_107 | 84 | 0.011087 | 0.0027788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1346-23_0_4_load_109 | 85 | 0.017454 | 0.0043744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1346-23_0_4_load_112 | 87 | 0.017507 | 0.0043878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1346-23_0_4_load_68 | 89 | 0.00086851 | 0.00021767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1346-23_0_4_load_72 | 91 | 0.00263 | 0.00065914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1346-23_0_4_load_69 | 92 | 0.0031663 | 0.00079354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1346-23_0_4_load_70 | 93 | 0.0017175 | 0.00043044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1346-23_0_4_load_75 | 95 | 0.0020042 | 0.0005023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1346-23_0_4_load_76 | 96 | 0.0039265 | 0.00098406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1346-23_0_4_load_79 | 98 | 0.011744 | 0.0029433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1346-23_0_4_load_83 | 99 | 0.0015384 | 0.00038557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1346-23_0_4_load_97 | 100 | 0.010539 | 0.0026412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1346-23_0_4_load_86 | 101 | 0.0021596 | 0.00054125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1346-23_0_4_load_96 | 104 | 0.0048499 | 0.0012155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1346-23_0_4_load_101 | 106 | 0.0086363 | 0.0021645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1346-23_0_4_load_110 | 107 | 0.017611 | 0.0044138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1346-23_0_4_load_104 | 108 | 0.0085236 | 0.0021362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1346-23_0_4_load_105 | 109 | 0.0083949 | 0.002104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1346-23_0_4_load_113 | 110 | 0.0055863 | 0.0014001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1346-23_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1346-23_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1346-23_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1346-23_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.04365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1346-23_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.045321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1346-23_0_4_line_5 |  | 5 | 10 | 0.020462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1346-23_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0089375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1346-23_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.014637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1346-23_0_4_line_8 |  | 7 | 15 | 0.026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1346-23_0_4_line_9 |  | 8 | 16 | 0.0097369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1346-23_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.011819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1346-23_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.028073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1346-23_0_4_line_12 |  | 11 | 29 | 0.041051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1346-23_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.041586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1346-23_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.036409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1346-23_0_4_line_15 |  | 13 | 44 | 0.031237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1346-23_0_4_line_16 |  | 15 | 94 | 0.026342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1346-23_0_4_line_17 |  | 16 | 92 | 0.0188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1346-23_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.023172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1346-23_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.018534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1346-23_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0076365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1346-23_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.018626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1346-23_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1346-23_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1346-23_0_4_line_24 |  | 22 | 26 | 0.018022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1346-23_0_4_line_25 |  | 23 | 27 | 0.0028936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1346-23_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.018593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1346-23_0_4_line_27 |  | 25 | 28 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1346-23_0_4_line_28 |  | 26 | 59 | 0.015971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1346-23_0_4_line_29 |  | 26 | 58 | 0.0055521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1346-23_0_4_line_30 |  | 27 | 90 | 0.017805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1346-23_0_4_line_31 |  | 28 | 94 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1346-23_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0043653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1346-23_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.018529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1346-23_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0092138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1346-23_0_4_line_35 |  | 32 | 36 | 0.0066708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1346-23_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.019395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1346-23_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.056913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1346-23_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.03242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1346-23_0_4_line_39 |  | 36 | 89 | 0.0047605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1346-23_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.062887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1346-23_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1346-23_0_4_line_42 |  | 39 | 43 | 0.061925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1346-23_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.014232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1346-23_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.0037303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1346-23_0_4_line_45 |  | 40 | 42 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1346-23_0_4_line_46 |  | 42 | 78 | 0.0041924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1346-23_0_4_line_47 |  | 43 | 82 | 0.027039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1346-23_0_4_line_48 |  | 43 | 83 | 0.0065325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1346-23_0_4_line_49 |  | 44 | 88 | 0.019903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1346-23_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1346-23_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.01272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1346-23_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 0.007873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1346-23_0_4_line_53 |  | 48 | 49 | 0.013771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1346-23_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.014451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1346-23_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1346-23_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0031193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1346-23_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.015996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1346-23_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1346-23_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1346-23_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.032162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1346-23_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.030069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1346-23_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1346-23_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0036999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1346-23_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1346-23_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1346-23_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.02333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1346-23_0_4_line_67 |  | 63 | 73 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1346-23_0_4_line_68 |  | 63 | 71 | 0.020235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1346-23_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0064183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1346-23_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.024221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1346-23_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.017003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1346-23_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1346-23_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0050703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1346-23_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.041732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1346-23_0_4_line_75 |  | 68 | 71 | 0.012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1346-23_0_4_line_76 |  | 69 | 72 | 0.017449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1346-23_0_4_line_77 |  | 72 | 99 | 0.00081671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1346-23_0_4_line_78 |  | 73 | 101 | 0.0042945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1346-23_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.015496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1346-23_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0057639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1346-23_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1346-23_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0047568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1346-23_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.028855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1346-23_0_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.010223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1346-23_0_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1346-23_0_4_line_86 |  | 81 | 85 | 0.0094936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1346-23_0_4_line_87 |  | 82 | 86 | 0.005294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1346-23_0_4_line_88 |  | 82 | 87 | 0.027707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1346-23_0_4_line_89 |  | 85 | 107 | 0.0093469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1346-23_0_4_line_90 |  | 86 | 109 | 0.029824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1346-23_0_4_line_91 |  | 86 | 105 | 0.027514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1346-23_0_4_line_92 |  | 87 | 110 | 0.0081988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1346-23_0_4_line_93 |  | 88 | 98 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_1346-23_0_4_line_94 |  | 88 | 95 | 0.036276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_1346-23_0_4_line_95 |  | 89 | 90 | 4.9711e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1346-23_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1346-23_0_4_line_97 |  | 91 | 93 | 0.017015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1346-23_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0096367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1346-23_0_4_line_99 |  | 94 | 103 | 0.056092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1346-23_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.00071317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_1346-23_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.019922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_1346-23_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.011195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_1346-23_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.019584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_1346-23_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.043779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_1346-23_0_4_line_105 |  | 102 | 105 | 0.0041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_1346-23_0_4_line_106 |  | 102 | 106 | 0.023636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1346-23_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.087419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1346-23_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.027275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1346-23_0_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0055964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1346-23_0_4_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2714534.8076 | 1225932.9138 | 2714506.9144 | 1225930.7341
1 | 2714548.1843 | 1225933.9591 | 2714534.8076 | 1225932.9138
2 | 2714505.846 | 1225930.6506 | 2714506.9144 | 1225930.7341
3 | 2714548.1843 | 1225933.9591 | 2714546.4367 | 1225948.7146 | 2714547.7589 | 1225959.982 | 2714552.63 | 1225976.7331
4 | 2714552.63 | 1225976.7331 | 2714515.9479 | 1225975.504 | 2714507.8014 | 1225978.3158
5 | 2714507.8014 | 1225978.3158 | 2714488.4587 | 1225984.9921
6 | 2714553.6643 | 1225887.6178 | 2714554.7149 | 1225878.7423
7 | 2714553.6643 | 1225887.6178 | 2714539.1032 | 1225886.1331
8 | 2714557.8311 | 1225852.4147 | 2714554.7149 | 1225878.7423
9 | 2714539.1032 | 1225886.1331 | 2714529.4165 | 1225885.1454
10 | 2714477.2868 | 1225988.8482 | 2714488.4587 | 1225984.9921
11 | 2714477.2868 | 1225988.8482 | 2714466.8397 | 1225962.7918
12 | 2714465.8626 | 1225922.4583 | 2714462.828 | 1225945.092 | 2714465.313 | 1225958.9838 | 2714466.8397 | 1225962.7918
13 | 2714465.2013 | 1225990.7839 | 2714472.0823 | 1226003.9708 | 2714475.5266 | 1226010.5644 | 2714479.6187 | 1226020.1393 | 2714480.5558 | 1226028.9641
14 | 2714480.5558 | 1226028.9641 | 2714444.1473 | 1226029.0291
15 | 2714465.2013 | 1225990.7839 | 2714457.3184 | 1225975.6762 | 2714450.088 | 1225963.4591
16 | 2714560.9275 | 1225826.2549 | 2714557.8311 | 1225852.4147
17 | 2714510.7136 | 1225883.2383 | 2714529.4165 | 1225885.1454
18 | 2714462.1087 | 1225819.1505 | 2714447.8036 | 1225815.6702 | 2714440.0418 | 1225812.3299
19 | 2714480.2388 | 1225822.8996 | 2714473.8111 | 1225821.9975 | 2714462.1087 | 1225819.1505
20 | 2714433.0273 | 1225809.3111 | 2714440.0418 | 1225812.3299
21 | 2714480.2388 | 1225822.8996 | 2714476.7988 | 1225840.8917 | 2714476.7579 | 1225841.1969
22 | 2714415.9363 | 1225801.9558 | 2714433.0273 | 1225809.3111
23 | 2714474.4056 | 1225858.7403 | 2714476.7579 | 1225841.1969
24 | 2714399.3809 | 1225794.8343 | 2714411.8646 | 1225800.2007 | 2714415.8878 | 1225801.9349 | 2714415.9363 | 1225801.9558
25 | 2714474.0211 | 1225861.6083 | 2714474.4056 | 1225858.7403
26 | 2714510.5445 | 1225826.6654 | 2714517.2613 | 1225827.3709 | 2714529.0964 | 1225827.0684
27 | 2714529.0964 | 1225827.0684 | 2714546.723 | 1225826.6179
28 | 2714399.3809 | 1225794.8343 | 2714397.6307 | 1225801.4613 | 2714397.4815 | 1225807.641 | 2714398.3182 | 1225810.4547
29 | 2714399.3809 | 1225794.8343 | 2714394.281 | 1225792.6396
30 | 2714471.6549 | 1225879.2556 | 2714474.0211 | 1225861.6083
31 | 2714560.9275 | 1225826.2549 | 2714546.723 | 1225826.6179
32 | 2714465.8626 | 1225922.4583 | 2714466.4426 | 1225918.1317
33 | 2714466.4426 | 1225918.1317 | 2714468.9049 | 1225899.7669
34 | 2714470.1292 | 1225890.6348 | 2714468.9049 | 1225899.7669
35 | 2714470.1292 | 1225890.6348 | 2714471.0157 | 1225884.0231
36 | 2714391.1275 | 1226037.8291 | 2714410.522 | 1226037.9683
37 | 2714391.1275 | 1226037.8291 | 2714389.8863 | 1226072.7876 | 2714367.9547 | 1226072.5634
38 | 2714335.5361 | 1226072.2319 | 2714367.9547 | 1226072.5634
39 | 2714471.0157 | 1225884.0231 | 2714471.6483 | 1225879.3049
40 | 2714313.1787 | 1226031.3263 | 2714313.3293 | 1226072.0049 | 2714335.5361 | 1226072.2319
41 | 2714313.1787 | 1226031.3263 | 2714297.7033 | 1226031.329 | 2714297.4108 | 1226027.2202
42 | 2714297.1371 | 1225965.323 | 2714296.8057 | 1225974.2791 | 2714296.7823 | 1225987.3331 | 2714296.7556 | 1225990.3015 | 2714296.82 | 1226018.9025 | 2714297.4108 | 1226027.2202
43 | 2714297.4108 | 1226027.2202 | 2714283.1789 | 1226027.2247
44 | 2714283.4638 | 1226030.9441 | 2714283.1789 | 1226027.2247
45 | 2714283.4638 | 1226030.9441 | 2714266.2536 | 1226030.7257
46 | 2714266.2536 | 1226030.7257 | 2714262.0615 | 1226030.6725
47 | 2714297.1371 | 1225965.323 | 2714324.2521 | 1225964.8879
48 | 2714297.1371 | 1225965.323 | 2714296.251 | 1225958.8508
49 | 2714439.951 | 1225946.3307 | 2714450.088 | 1225963.4591
50 | 2714205.6293 | 1225754.5457 | 2714227.1075 | 1225755.3915
51 | 2714227.1075 | 1225755.3915 | 2714239.8175 | 1225755.892
52 | 2714239.8175 | 1225755.892 | 2714247.6844 | 1225756.2017
53 | 2714261.3307 | 1225754.3512 | 2714247.6844 | 1225756.2017
54 | 2714261.3307 | 1225754.3512 | 2714275.6528 | 1225752.4291
55 | 2714261.3307 | 1225754.3512 | 2714259.3291 | 1225741.1055
56 | 2714278.7445 | 1225752.0142 | 2714275.6528 | 1225752.4291
57 | 2714278.7445 | 1225752.0142 | 2714279.5226 | 1225751.9097 | 2714294.7332 | 1225751.9129
58 | 2714294.7332 | 1225751.9129 | 2714294.7332 | 1225751.9129 | 2714306.7202 | 1225754.9812
59 | 2714322.7719 | 1225761.8661 | 2714306.8511 | 1225755.0147 | 2714306.7202 | 1225754.9812
60 | 2714322.7719 | 1225761.8661 | 2714352.3142 | 1225774.5795
61 | 2714379.9346 | 1225786.4657 | 2714352.3142 | 1225774.5795
62 | 2714394.281 | 1225792.6396 | 2714379.9346 | 1225786.4657
63 | 2714398.3182 | 1225810.4547 | 2714399.3728 | 1225814.0011
64 | 2714399.3728 | 1225814.0011 | 2714399.8147 | 1225815.4873
65 | 2714406.0348 | 1225825.5468 | 2714403.8691 | 1225823.2424 | 2714400.4513 | 1225817.628 | 2714399.8147 | 1225815.4873
66 | 2714415.2403 | 1225846.6234 | 2714413.5863 | 1225840.7649 | 2714409.0629 | 1225828.7687 | 2714406.0348 | 1225825.5468
67 | 2714415.2403 | 1225846.6234 | 2714418.3093 | 1225858.647
68 | 2714415.2403 | 1225846.6234 | 2714397.3736 | 1225854.2414 | 2714396.5695 | 1225854.3572
69 | 2714372.1706 | 1225895.9779 | 2714372.4379 | 1225902.3906
70 | 2714372.1706 | 1225895.9779 | 2714371.7113 | 1225884.7716 | 2714373.1783 | 1225878.6729 | 2714376.0722 | 1225872.5944
71 | 2714372.1706 | 1225895.9779 | 2714389.1305 | 1225894.767
72 | 2714383.885 | 1225856.1836 | 2714376.0722 | 1225872.5944
73 | 2714394.188 | 1225894.4059 | 2714389.1305 | 1225894.767
74 | 2714383.885 | 1225856.1836 | 2714360.1281 | 1225855.4598 | 2714351.3406 | 1225860.1612 | 2714347.2258 | 1225867.132
75 | 2714383.885 | 1225856.1836 | 2714396.5695 | 1225854.3572
76 | 2714394.188 | 1225894.4059 | 2714411.5924 | 1225893.1632
77 | 2714411.5924 | 1225893.1632 | 2714412.407 | 1225893.105
78 | 2714418.3093 | 1225858.647 | 2714419.3714 | 1225862.8081
79 | 2714232.5429 | 1226030.2979 | 2714217.0483 | 1226030.1012
80 | 2714232.5429 | 1226030.2979 | 2714238.3064 | 1226030.371
81 | 2714257.305 | 1226030.6121 | 2714238.3064 | 1226030.371
82 | 2714262.0615 | 1226030.6725 | 2714257.305 | 1226030.6121
83 | 2714363.5572 | 1226018.5844 | 2714392.4102 | 1226018.9293
84 | 2714363.5572 | 1226018.5844 | 2714363.5258 | 1226008.3617
85 | 2714408.8034 | 1226019.1253 | 2714392.4102 | 1226018.9293
86 | 2714363.4966 | 1225998.8681 | 2714363.4966 | 1225998.8681 | 2714363.5258 | 1226008.3617
87 | 2714329.561 | 1225964.8232 | 2714324.2521 | 1225964.8879
88 | 2714324.2521 | 1225964.8879 | 2714324.2812 | 1225992.5952
89 | 2714363.4966 | 1225998.8681 | 2714357.4887 | 1225994.2824 | 2714357.468 | 1225992.4937
90 | 2714329.561 | 1225964.8232 | 2714329.5525 | 1225934.9993
91 | 2714329.561 | 1225964.8232 | 2714357.1529 | 1225965.2203
92 | 2714324.2897 | 1226000.794 | 2714324.2812 | 1225992.5952
93 | 2714439.951 | 1225946.3307 | 2714422.387 | 1225956.7808
94 | 2714439.951 | 1225946.3307 | 2714438.1078 | 1225943.2151 | 2714430.9392 | 1225927.2317 | 2714426.8067 | 1225912.6677
95 | 2714471.6483 | 1225879.3049 | 2714471.6549 | 1225879.2556
96 | 2714471.6549 | 1225879.2556 | 2714484.1995 | 1225880.5347
97 | 2714484.1995 | 1225880.5347 | 2714501.1267 | 1225882.2607
98 | 2714510.7136 | 1225883.2383 | 2714501.1267 | 1225882.2607
99 | 2714586.9762 | 1225793.0531 | 2714583.2851 | 1225810.2841 | 2714583.2015 | 1225826.4283 | 2714578.9598 | 1225825.8017 | 2714560.9275 | 1225826.2549
100 | 2714426.8067 | 1225912.6677 | 2714426.6121 | 1225911.9816
101 | 2714423.574 | 1225892.3077 | 2714426.1107 | 1225910.2146 | 2714426.6121 | 1225911.9816
102 | 2714423.574 | 1225892.3077 | 2714412.407 | 1225893.105
103 | 2714422.387 | 1225956.7808 | 2714409.5544 | 1225964.4158 | 2714405.0278 | 1225965.4871
104 | 2714361.264 | 1225965.1437 | 2714404.5577 | 1225965.5984 | 2714405.0278 | 1225965.4871
105 | 2714361.264 | 1225965.1437 | 2714357.1529 | 1225965.2203
106 | 2714361.264 | 1225965.1437 | 2714361.7184 | 1225941.5121
107 | 2714586.9762 | 1225793.0531 | 2714570.2394 | 1225787.2597 | 2714554.1732 | 1225785.627 | 2714526.5348 | 1225785.2392 | 2714500.6999 | 1225783.1648
108 | 2714357.1529 | 1225965.2203 | 2714357.468 | 1225992.4937
109 | 2714361.7184 | 1225941.5121 | 2714361.826 | 1225935.9167

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2714534.8076 | 1225932.9138
1 | 2714506.9144 | 1225930.7341
2 | 2714548.1843 | 1225933.9591
3 | 2714505.846 | 1225930.6506
4 | 2714552.63 | 1225976.7331
5 | 2714507.8014 | 1225978.3158
6 | 2714553.6643 | 1225887.6178
7 | 2714554.7149 | 1225878.7423
8 | 2714539.1032 | 1225886.1331
9 | 2714477.2868 | 1225988.8482
10 | 2714488.4587 | 1225984.9921
11 | 2714466.8397 | 1225962.7918
12 | 2714480.5558 | 1226028.9641
13 | 2714465.2013 | 1225990.7839
14 | 2714444.1473 | 1226029.0291
15 | 2714557.8311 | 1225852.4147
16 | 2714529.4165 | 1225885.1454
17 | 2714462.1087 | 1225819.1505
18 | 2714440.0418 | 1225812.3298
19 | 2714480.2388 | 1225822.8996
20 | 2714433.0273 | 1225809.3111
21 | 2714476.7579 | 1225841.1969
22 | 2714415.9363 | 1225801.9558
23 | 2714474.4056 | 1225858.7403
24 | 2714510.5445 | 1225826.6654
25 | 2714529.0964 | 1225827.0684
26 | 2714399.3809 | 1225794.8343
27 | 2714474.0211 | 1225861.6083
28 | 2714546.723 | 1225826.6179
29 | 2714465.8626 | 1225922.4583
30 | 2714466.4426 | 1225918.1317
31 | 2714468.9049 | 1225899.7669
32 | 2714470.1292 | 1225890.6348
33 | 2714391.1275 | 1226037.8291
34 | 2714410.522 | 1226037.9683
35 | 2714367.9547 | 1226072.5634
36 | 2714471.0157 | 1225884.0231
37 | 2714335.5361 | 1226072.2319
38 | 2714313.1787 | 1226031.3263
39 | 2714297.4108 | 1226027.2202
40 | 2714283.4638 | 1226030.9441
41 | 2714283.1789 | 1226027.2247
42 | 2714266.2536 | 1226030.7257
43 | 2714297.1371 | 1225965.323
44 | 2714450.088 | 1225963.4591
45 | 2714205.6293 | 1225754.5457
46 | 2714227.1075 | 1225755.3915
47 | 2714239.8175 | 1225755.892
48 | 2714247.6844 | 1225756.2017
49 | 2714261.3307 | 1225754.3512
50 | 2714275.6528 | 1225752.4291
51 | 2714259.3291 | 1225741.1055
52 | 2714278.7444 | 1225752.0142
53 | 2714294.7332 | 1225751.9129
54 | 2714306.7202 | 1225754.9812
55 | 2714322.7719 | 1225761.8661
56 | 2714352.3142 | 1225774.5795
57 | 2714379.9346 | 1225786.4657
58 | 2714394.281 | 1225792.6396
59 | 2714398.3182 | 1225810.4547
60 | 2714399.3728 | 1225814.0011
61 | 2714399.8147 | 1225815.4873
62 | 2714406.0348 | 1225825.5468
63 | 2714415.2403 | 1225846.6234
64 | 2714372.4379 | 1225902.3906
65 | 2714372.1706 | 1225895.9779
66 | 2714376.0722 | 1225872.5944
67 | 2714389.1305 | 1225894.767
68 | 2714383.885 | 1225856.1836
69 | 2714394.188 | 1225894.4059
70 | 2714347.2258 | 1225867.132
71 | 2714396.5695 | 1225854.3572
72 | 2714411.5924 | 1225893.1632
73 | 2714418.3093 | 1225858.647
74 | 2714232.5429 | 1226030.2979
75 | 2714217.0483 | 1226030.1012
76 | 2714238.3064 | 1226030.371
77 | 2714257.305 | 1226030.6121
78 | 2714262.0615 | 1226030.6725
79 | 2714363.5572 | 1226018.5844
80 | 2714392.4102 | 1226018.9293
81 | 2714363.5258 | 1226008.3617
82 | 2714324.2521 | 1225964.8879
83 | 2714296.251 | 1225958.8508
84 | 2714408.8034 | 1226019.1253
85 | 2714363.4966 | 1225998.8681
86 | 2714329.561 | 1225964.8232
87 | 2714324.2812 | 1225992.5952
88 | 2714439.951 | 1225946.3307
89 | 2714471.6483 | 1225879.3049
90 | 2714471.6549 | 1225879.2556
91 | 2714484.1995 | 1225880.5347
92 | 2714510.7136 | 1225883.2383
93 | 2714501.1267 | 1225882.2607
94 | 2714560.9275 | 1225826.2549
95 | 2714426.8067 | 1225912.6677
96 | 2714426.6121 | 1225911.9816
97 | 2714423.574 | 1225892.3077
98 | 2714422.387 | 1225956.7808
99 | 2714412.407 | 1225893.105
100 | 2714405.0278 | 1225965.4871
101 | 2714419.3714 | 1225862.8081
102 | 2714361.264 | 1225965.1437
103 | 2714586.9762 | 1225793.0531
104 | 2714500.6999 | 1225783.1648
105 | 2714357.1529 | 1225965.2203
106 | 2714361.7184 | 1225941.5121
107 | 2714357.468 | 1225992.4937
108 | 2714361.826 | 1225935.9167
109 | 2714329.5525 | 1225934.9993
110 | 2714324.2897 | 1226000.794
111 | 2714439.951 | 1225946.3307

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97033 | -0.57286 | 0.0043723 | 0.0010958
1 | 0.97009 | -0.57762 | 0.0052314 | 0.0013111
2 | 0.9705 | -0.5695 | 0 | 0
3 | 0.97009 | -0.57769 | 0.0039423 | 0.00098803
4 | 0.97105 | -0.55856 | 0 | 0
5 | 0.97163 | -0.54722 | 0.0029778 | 0.00074631
6 | 0.97334 | -0.51347 | 0 | 0
7 | 0.9732 | -0.51621 | 0.0021273 | 0.00053316
8 | 0.97357 | -0.50897 | 0.0043756 | 0.0010966
9 | 0.97218 | -0.5364 | 0 | 0
10 | 0.97194 | -0.54098 | 0.0044795 | 0.0011227
11 | 0.97273 | -0.52553 | 0.0056842 | 0.0014246
12 | 0.99606 | -0.07474 | 0 | 0
13 | 0.99628 | -0.070327 | 0 | 0
14 | 0.99586 | -0.078605 | 0.0060401 | 0.0015138
15 | 0.97284 | -0.52332 | 0.0032485 | 0.00081416
16 | 0.97376 | -0.5052 | 0.005377 | 0.0013476
17 | 0.97828 | -0.41636 | 0.0042155 | 0.0010565
18 | 0.97924 | -0.39777 | 0.001175 | 0.00029448
19 | 0.97756 | -0.43055 | 0 | 0
20 | 0.97955 | -0.39156 | 0.0029646 | 0.000743
21 | 0.97683 | -0.44483 | 0.0013169 | 0.00033006
22 | 0.98035 | -0.37597 | 0.0033749 | 0.00084584
23 | 0.97615 | -0.4582 | 0.001669 | 0.00041828
24 | 0.97236 | -0.53277 | 0.0021362 | 0.00053538
25 | 0.9724 | -0.53204 | 0.0026011 | 0.0006519
26 | 0.98116 | -0.36034 | 0 | 0
27 | 0.97604 | -0.46035 | 0.0020987 | 0.00052598
28 | 0.97248 | -0.5305 | 0.001717 | 0.00043032
29 | 0.97375 | -0.50536 | 0.0078589 | 0.0019696
30 | 0.97389 | -0.50259 | 0.0047239 | 0.0011839
31 | 0.97457 | -0.48922 | 0.001613 | 0.00040426
32 | 0.97492 | -0.48231 | 0.0017923 | 0.0004492
33 | 0.9806 | -0.37415 | 0 | 0
34 | 0.9803 | -0.38015 | 0.017064 | 0.0042767
35 | 0.9815 | -0.35656 | 0.021698 | 0.0054381
36 | 0.97519 | -0.47709 | 0.0013978 | 0.00035032
37 | 0.98266 | -0.33385 | 0.010887 | 0.0027286
38 | 0.98555 | -0.27765 | 0 | 0
39 | 0.98645 | -0.26021 | 0 | 0
40 | 0.98612 | -0.26651 | 0 | 0
41 | 0.98618 | -0.26532 | 0.002295 | 0.00057519
42 | 0.98584 | -0.27199 | 0.0040633 | 0.0010184
43 | 0.99043 | -0.18319 | 0 | 0
44 | 0.99646 | -0.067013 | 0.0093113 | 0.0023336
45 | 0.97927 | -0.39739 | 0.00070086 | 0.00017565
46 | 0.97928 | -0.39711 | 0.00085984 | 0.0002155
47 | 0.9793 | -0.39675 | 0.00092962 | 0.00023299
48 | 0.97932 | -0.3964 | 0.0022203 | 0.00055645
49 | 0.97938 | -0.39522 | 0 | 0
50 | 0.97945 | -0.39378 | 0.0018652 | 0.00046746
51 | 0.97937 | -0.3954 | 0.00076082 | 0.00019068
52 | 0.97947 | -0.39336 | 0.0014284 | 0.00035799
53 | 0.9796 | -0.39082 | 0.00091849 | 0.0002302
54 | 0.97971 | -0.38864 | 0.00099209 | 0.00024864
55 | 0.97989 | -0.38525 | 0.0048088 | 0.0012052
56 | 0.98035 | -0.37621 | 0.00042175 | 0.0001057
57 | 0.98079 | -0.36754 | 0.0013745 | 0.00034447
58 | 0.98104 | -0.36265 | 0.0057111 | 0.0014313
59 | 0.98204 | -0.34319 | 0.0057382 | 0.0014381
60 | 0.98225 | -0.33903 | 0.0034383 | 0.00086173
61 | 0.98235 | -0.33724 | 0.00031608 | 7.9218e-05
62 | 0.98306 | -0.32339 | 0.0015658 | 0.00039243
63 | 0.98447 | -0.29612 | 0 | 0
64 | 0.98919 | -0.20523 | 0.0054664 | 0.00137
65 | 0.98922 | -0.20461 | 0 | 0
66 | 0.98769 | -0.23401 | 0.00031353 | 7.8578e-05
67 | 0.99034 | -0.1832 | 0.00026893 | 6.74e-05
68 | 0.98654 | -0.25608 | 0 | 0
69 | 0.99067 | -0.17681 | 0.004443 | 0.0011135
70 | 0.98652 | -0.25653 | 0.0006076 | 0.00015228
71 | 0.98574 | -0.2716 | 0.00023071 | 5.7822e-05
72 | 0.99186 | -0.15418 | 0.0013362 | 0.00033489
73 | 0.98441 | -0.29727 | 0.0029769 | 0.00074608
74 | 0.98554 | -0.27784 | 0.0017234 | 0.00043192
75 | 0.98549 | -0.27888 | 0.0037203 | 0.0009324
76 | 0.98557 | -0.27728 | 0.0039498 | 0.00098991
77 | 0.98573 | -0.27408 | 0.0029543 | 0.00074041
78 | 0.98579 | -0.27302 | 0.0013527 | 0.00033901
79 | 0.99375 | -0.11971 | 0 | 0
80 | 0.99331 | -0.12826 | 0.0057095 | 0.0014309
81 | 0.99391 | -0.11668 | 0.0059093 | 0.001481
82 | 0.99249 | -0.14366 | 0 | 0
83 | 0.99035 | -0.18467 | 0.012732 | 0.0031911
84 | 0.99314 | -0.13148 | 0.011087 | 0.0027788
85 | 0.99411 | -0.11287 | 0.017454 | 0.0043744
86 | 0.993 | -0.13378 | 0 | 0
87 | 0.9919 | -0.15499 | 0.017507 | 0.0043878
88 | 0.99673 | -0.061649 | 0 | 0
89 | 0.97538 | -0.47325 | 0.00086851 | 0.00021767
90 | 0.97538 | -0.47321 | 0 | 0
91 | 0.97499 | -0.48105 | 0.00263 | 0.00065914
92 | 0.97422 | -0.49607 | 0.0031663 | 0.00079354
93 | 0.97449 | -0.49083 | 0.0017175 | 0.00043044
94 | 0.97256 | -0.52881 | 0 | 0
95 | 0.99412 | -0.11113 | 0.0020042 | 0.0005023
96 | 0.99407 | -0.11209 | 0.0039265 | 0.00098406
97 | 0.99269 | -0.13833 | 0 | 0
98 | 0.99835 | -0.031144 | 0.011744 | 0.0029433
99 | 0.99192 | -0.15311 | 0.0015384 | 0.00038557
100 | 1 | 0 | -0.37777 | -0.096235
101 | 0.9844 | -0.29743 | 0.0021596 | 0.00054125
102 | 0.99621 | -0.072337 | 0 | 0
103 | 0.97231 | -0.53382 | 0 | 0
104 | 0.97192 | -0.54165 | 0.0048499 | 0.0012155
105 | 0.99589 | -0.078521 | 0 | 0
106 | 0.99584 | -0.079463 | 0.0086363 | 0.0021645
107 | 0.99445 | -0.10625 | 0.017611 | 0.0044138
108 | 0.9958 | -0.080302 | 0.0085236 | 0.0021362
109 | 0.99277 | -0.1382 | 0.0083949 | 0.002104
110 | 0.99186 | -0.1558 | 0.0055863 | 0.0014001
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0091758 | 0.0023001 | -0.0091737 | -0.0022991 | 2.0774e-06 | 9.8405e-07 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.97033 | -0.57286 | 0.97009 | -0.57762 | 3.8658
1 | -0.013548 | -0.0033959 | 0.01355 | 0.0033971 | 2.1719e-06 | 1.2242e-06 | 0.020776 | 0.020776 | 0.020776 | 0.97033 | -0.57286 | 0.9705 | -0.5695 | 5.7078
2 | 0.0039423 | 0.00098803 | -0.0039423 | -0.00098803 | 1.4694e-08 | -3.8257e-09 | 0.0060471 | 0.0060471 | 0.0060471 | 0.97009 | -0.57762 | 0.97009 | -0.57769 | 1.6613
3 | -0.01355 | -0.0033971 | 0.013557 | 0.0034011 | 7.0655e-06 | 3.9823e-06 | 0.020776 | 0.020776 | 0.020776 | 0.9705 | -0.5695 | 0.97105 | -0.55856 | 5.7078
4 | -0.013557 | -0.0034011 | 0.013565 | 0.0034053 | 7.3359e-06 | 4.134e-06 | 0.020776 | 0.020776 | 0.020776 | 0.97105 | -0.55856 | 0.97163 | -0.54722 | 5.7077
5 | -0.016542 | -0.0041516 | 0.016547 | 0.0041545 | 4.9257e-06 | 2.899e-06 | 0.025336 | 0.025336 | 0.025336 | 0.97163 | -0.54722 | 0.97194 | -0.54098 | 6.9605
6 | 0.016694 | 0.0041862 | -0.016692 | -0.0041849 | 2.1831e-06 | 1.2861e-06 | 0.025522 | 0.025522 | 0.025522 | 0.97334 | -0.51347 | 0.9732 | -0.51621 | 7.0116
7 | -0.016694 | -0.0041862 | 0.016698 | 0.0041883 | 3.5752e-06 | 2.1062e-06 | 0.025522 | 0.025522 | 0.025522 | 0.97334 | -0.51347 | 0.97357 | -0.50897 | 7.0116
8 | 0.014565 | 0.0036517 | -0.01456 | -0.0036489 | 4.9305e-06 | 2.8262e-06 | 0.02227 | 0.02227 | 0.02227 | 0.9732 | -0.51621 | 0.97284 | -0.52332 | 6.118
9 | -0.021073 | -0.0052849 | 0.021077 | 0.0052872 | 3.7882e-06 | 2.3033e-06 | 0.03221 | 0.03221 | 0.03221 | 0.97357 | -0.50897 | 0.97376 | -0.5052 | 8.8488
10 | 0.021031 | 0.0052799 | -0.021027 | -0.0052771 | 4.5936e-06 | 2.7934e-06 | 0.032194 | 0.032194 | 0.032194 | 0.97218 | -0.5364 | 0.97194 | -0.54098 | 8.8445
11 | -0.021031 | -0.0052799 | 0.021042 | 0.0052866 | 1.0911e-05 | 6.6348e-06 | 0.032194 | 0.032194 | 0.032194 | 0.97218 | -0.5364 | 0.97273 | -0.52553 | 8.8445
12 | -0.026727 | -0.0067111 | 0.026752 | 0.0067271 | 2.5738e-05 | 1.5962e-05 | 0.040889 | 0.040889 | 0.040889 | 0.97273 | -0.52553 | 0.97375 | -0.50536 | 11.2333
13 | -0.0060412 | -0.001514 | 0.0060425 | 0.0015143 | 1.2702e-06 | 2.7151e-07 | 0.009025 | 0.0090249 | 0.009025 | 0.99606 | -0.07474 | 0.99628 | -0.070327 | 2.4794
14 | 0.0060412 | 0.001514 | -0.0060401 | -0.0015138 | 1.1121e-06 | 2.3794e-07 | 0.009025 | 0.0090252 | 0.0090252 | 0.99606 | -0.07474 | 0.99586 | -0.078605 | 2.4795
15 | -0.0060425 | -0.0015143 | 0.0060435 | 0.0015145 | 9.5405e-07 | 2.0376e-07 | 0.0090249 | 0.0090247 | 0.0090249 | 0.99628 | -0.070327 | 0.99646 | -0.067013 | 2.4794
16 | 0.011311 | 0.0028348 | -0.011308 | -0.0028332 | 2.9568e-06 | 1.5654e-06 | 0.017301 | 0.017301 | 0.017301 | 0.97284 | -0.52332 | 0.97256 | -0.52881 | 4.753
17 | -0.026454 | -0.0066348 | 0.026465 | 0.006642 | 1.1522e-05 | 7.1399e-06 | 0.040426 | 0.040426 | 0.040426 | 0.97376 | -0.5052 | 0.97422 | -0.49607 | 11.1062
18 | -0.088608 | -0.022361 | 0.088687 | 0.022411 | 7.8987e-05 | 4.9969e-05 | 0.13483 | 0.13483 | 0.13483 | 0.97828 | -0.41636 | 0.97924 | -0.39777 | 18.5209
19 | 0.084392 | 0.021305 | -0.084335 | -0.021268 | 5.7312e-05 | 3.6215e-05 | 0.12842 | 0.12842 | 0.12842 | 0.97828 | -0.41636 | 0.97756 | -0.43055 | 17.6401
20 | -0.089862 | -0.022705 | 0.089888 | 0.022722 | 2.6724e-05 | 1.6911e-05 | 0.13662 | 0.13662 | 0.13662 | 0.97924 | -0.39777 | 0.97955 | -0.39156 | 18.7661
21 | 0.084335 | 0.021268 | -0.084277 | -0.021232 | 5.7595e-05 | 3.6394e-05 | 0.12842 | 0.12842 | 0.12842 | 0.97756 | -0.43055 | 0.97683 | -0.44483 | 17.6402
22 | -0.092853 | -0.023465 | 0.092923 | 0.023509 | 6.9478e-05 | 4.3997e-05 | 0.14112 | 0.14112 | 0.14112 | 0.97955 | -0.39156 | 0.98035 | -0.37597 | 19.3847
23 | 0.08296 | 0.020902 | -0.082907 | -0.020868 | 5.3037e-05 | 3.3501e-05 | 0.12641 | 0.12641 | 0.12641 | 0.97683 | -0.44483 | 0.97615 | -0.4582 | 17.3646
24 | -0.096297 | -0.024355 | 0.09637 | 0.024401 | 7.227e-05 | 4.5798e-05 | 0.14624 | 0.14624 | 0.14624 | 0.98035 | -0.37597 | 0.98116 | -0.36034 | 20.0883
25 | 0.081238 | 0.02045 | -0.08123 | -0.020445 | 8.3248e-06 | 5.2555e-06 | 0.12387 | 0.12387 | 0.12387 | 0.97615 | -0.4582 | 0.97604 | -0.46035 | 17.0151
26 | -0.0021362 | -0.00053538 | 0.0021363 | 0.0005352 | 7.4507e-08 | -1.8295e-07 | 0.003269 | 0.0032689 | 0.003269 | 0.97236 | -0.53277 | 0.9724 | -0.53204 | 0.89808
27 | -0.0047374 | -0.0011871 | 0.0047377 | 0.0011871 | 3.4748e-07 | 3.6355e-09 | 0.0072493 | 0.0072492 | 0.0072493 | 0.9724 | -0.53204 | 0.97248 | -0.5305 | 1.9916
28 | -0.11939 | -0.030176 | 0.11948 | 0.030239 | 9.827e-05 | 6.2489e-05 | 0.18115 | 0.18115 | 0.18115 | 0.98116 | -0.36034 | 0.98204 | -0.34319 | 24.8834
29 | 0.023016 | 0.0057752 | -0.023014 | -0.0057737 | 2.5372e-06 | 1.5537e-06 | 0.034909 | 0.034909 | 0.034909 | 0.98116 | -0.36034 | 0.98104 | -0.36265 | 9.5903
30 | 0.079131 | 0.019919 | -0.079083 | -0.019888 | 4.8613e-05 | 3.0668e-05 | 0.12067 | 0.12067 | 0.12067 | 0.97604 | -0.46035 | 0.97538 | -0.47321 | 16.5757
31 | -0.0064547 | -0.0016174 | 0.0064552 | 0.0016176 | 5.1975e-07 | 1.5633e-07 | 0.0098764 | 0.0098763 | 0.0098764 | 0.97248 | -0.5305 | 0.97256 | -0.52881 | 2.7133
32 | -0.034611 | -0.0086967 | 0.034616 | 0.0086996 | 4.5807e-06 | 2.8773e-06 | 0.052898 | 0.052898 | 0.052898 | 0.97375 | -0.50536 | 0.97389 | -0.50259 | 14.5325
33 | -0.03934 | -0.0098835 | 0.039365 | 0.0098994 | 2.5111e-05 | 1.584e-05 | 0.060116 | 0.060116 | 0.060116 | 0.97389 | -0.50259 | 0.97457 | -0.48922 | 16.5154
34 | -0.040978 | -0.010304 | 0.040991 | 0.010312 | 1.3531e-05 | 8.5449e-06 | 0.062579 | 0.062579 | 0.062579 | 0.97457 | -0.48922 | 0.97492 | -0.48231 | 17.192
35 | -0.042784 | -0.010761 | 0.042794 | 0.010768 | 1.0672e-05 | 6.7466e-06 | 0.065314 | 0.065314 | 0.065314 | 0.97492 | -0.48231 | 0.97519 | -0.47709 | 17.9435
36 | 0.017069 | 0.0042795 | -0.017064 | -0.0042767 | 4.8796e-06 | 2.8784e-06 | 0.025902 | 0.025902 | 0.025902 | 0.9806 | -0.37415 | 0.9803 | -0.38015 | 7.116
37 | -0.017069 | -0.0042795 | 0.017083 | 0.004288 | 1.4319e-05 | 8.4454e-06 | 0.025902 | 0.025902 | 0.025902 | 0.9806 | -0.37415 | 0.9815 | -0.35656 | 7.1159
38 | -0.038782 | -0.0097261 | 0.038824 | 0.0097526 | 4.2031e-05 | 2.649e-05 | 0.058798 | 0.058798 | 0.058798 | 0.9815 | -0.35656 | 0.98266 | -0.33385 | 16.1533
39 | -0.044192 | -0.011118 | 0.0442 | 0.011124 | 8.121e-06 | 5.1381e-06 | 0.067447 | 0.067447 | 0.067447 | 0.97519 | -0.47709 | 0.97538 | -0.47325 | 18.5295
40 | -0.049711 | -0.012481 | 0.049845 | 0.012566 | 0.00013366 | 8.4742e-05 | 0.075284 | 0.075284 | 0.075284 | 0.98266 | -0.33385 | 0.98555 | -0.27765 | 20.6824
41 | -0.049845 | -0.012566 | 0.049886 | 0.012592 | 4.1645e-05 | 2.6403e-05 | 0.075284 | 0.075283 | 0.075284 | 0.98555 | -0.27765 | 0.98645 | -0.26021 | 20.6823
42 | -0.069959 | -0.017627 | 0.070217 | 0.017792 | 0.00025877 | 0.00016482 | 0.10556 | 0.10556 | 0.10556 | 0.98645 | -0.26021 | 0.99043 | -0.18319 | 29.0009
43 | 0.020072 | 0.0050348 | -0.020067 | -0.0050319 | 4.8933e-06 | 2.9501e-06 | 0.03028 | 0.03028 | 0.03028 | 0.98645 | -0.26021 | 0.98618 | -0.26532 | 8.3187
44 | -0.017771 | -0.0044561 | 0.017772 | 0.0044567 | 1.006e-06 | 5.9625e-07 | 0.026817 | 0.026817 | 0.026817 | 0.98612 | -0.26651 | 0.98618 | -0.26532 | 7.3673
45 | 0.017771 | 0.0044561 | -0.017767 | -0.0044533 | 4.6417e-06 | 2.7512e-06 | 0.026817 | 0.026817 | 0.026817 | 0.98612 | -0.26651 | 0.98584 | -0.27199 | 7.3674
46 | 0.013703 | 0.003435 | -0.013703 | -0.0034346 | 6.7262e-07 | 3.7702e-07 | 0.020684 | 0.020684 | 0.020684 | 0.98584 | -0.27199 | 0.98579 | -0.27302 | 5.6824
47 | -0.082951 | -0.020984 | 0.083108 | 0.021084 | 0.00015766 | 0.00010055 | 0.12469 | 0.12469 | 0.12469 | 0.99043 | -0.18319 | 0.99249 | -0.14366 | 34.2565
48 | 0.012733 | 0.0031915 | -0.012732 | -0.0031911 | 8.9654e-07 | 4.8972e-07 | 0.019131 | 0.019131 | 0.019131 | 0.99043 | -0.18319 | 0.99035 | -0.18467 | 5.2557
49 | -0.015355 | -0.0038482 | 0.015359 | 0.0038504 | 3.9241e-06 | 2.2521e-06 | 0.022929 | 0.022929 | 0.022929 | 0.99646 | -0.067013 | 0.99673 | -0.061649 | 6.2993
50 | -0.00070086 | -0.00017565 | 0.00070087 | 0.00017539 | 9.1412e-09 | -2.6458e-07 | 0.001065 | 0.0010649 | 0.001065 | 0.97927 | -0.39739 | 0.97928 | -0.39711 | 0.29258
51 | -0.0015607 | -0.00039088 | 0.0015607 | 0.00039074 | 2.6823e-08 | -1.4287e-07 | 0.0023714 | 0.0023713 | 0.0023714 | 0.97928 | -0.39711 | 0.9793 | -0.39675 | 0.65148
52 | -0.0024904 | -0.00062373 | 0.0024904 | 0.00062365 | 4.2271e-08 | -7.2005e-08 | 0.0037839 | 0.0037838 | 0.0037839 | 0.9793 | -0.39675 | 0.97932 | -0.3964 | 1.0395
53 | -0.0047107 | -0.0011801 | 0.0047109 | 0.0011801 | 2.6455e-07 | -3.9706e-09 | 0.0071574 | 0.0071573 | 0.0071574 | 0.97932 | -0.3964 | 0.97938 | -0.39522 | 1.9663
54 | -0.0054718 | -0.0013706 | 0.0054721 | 0.0013707 | 3.745e-07 | 5.7824e-08 | 0.0083132 | 0.0083132 | 0.0083132 | 0.97938 | -0.39522 | 0.97945 | -0.39378 | 2.2839
55 | 0.00076083 | 0.00019052 | -0.00076082 | -0.00019068 | 6.7123e-09 | -1.6428e-07 | 0.0011559 | 0.001156 | 0.001156 | 0.97938 | -0.39522 | 0.97937 | -0.3954 | 0.31757
56 | -0.0073373 | -0.0018381 | 0.0073375 | 0.0018382 | 1.4534e-07 | 5.376e-08 | 0.011147 | 0.011147 | 0.011147 | 0.97945 | -0.39378 | 0.97947 | -0.39336 | 3.0623
57 | -0.0087659 | -0.0021962 | 0.0087669 | 0.0021967 | 1.0637e-06 | 4.7944e-07 | 0.013317 | 0.013317 | 0.013317 | 0.97947 | -0.39336 | 0.9796 | -0.39082 | 3.6585
58 | -0.0096854 | -0.0024269 | 0.0096864 | 0.0024273 | 1.0043e-06 | 4.8696e-07 | 0.014712 | 0.014712 | 0.014712 | 0.9796 | -0.39082 | 0.97971 | -0.38864 | 4.0417
59 | -0.010679 | -0.002676 | 0.01068 | 0.0026769 | 1.723e-06 | 8.8275e-07 | 0.016219 | 0.016219 | 0.016219 | 0.97971 | -0.38864 | 0.97989 | -0.38525 | 4.4557
60 | -0.015489 | -0.0038821 | 0.015496 | 0.0038859 | 6.6724e-06 | 3.865e-06 | 0.023521 | 0.023521 | 0.023521 | 0.97989 | -0.38525 | 0.98035 | -0.37621 | 6.4619
61 | -0.015918 | -0.0039916 | 0.015924 | 0.0039955 | 6.5825e-06 | 3.8335e-06 | 0.024161 | 0.024161 | 0.024161 | 0.98035 | -0.37621 | 0.98079 | -0.36754 | 6.6377
62 | -0.017299 | -0.0043399 | 0.017303 | 0.0043423 | 4.0346e-06 | 2.385e-06 | 0.026246 | 0.026246 | 0.026246 | 0.98079 | -0.36754 | 0.98104 | -0.36265 | 7.2105
63 | -0.12522 | -0.031677 | 0.12525 | 0.031693 | 2.5003e-05 | 1.5908e-05 | 0.18985 | 0.18985 | 0.18985 | 0.98204 | -0.34319 | 0.98225 | -0.33903 | 26.0777
64 | -0.12869 | -0.032554 | 0.1287 | 0.032562 | 1.1061e-05 | 7.0396e-06 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.98225 | -0.33903 | 0.98235 | -0.33724 | 26.7932
65 | -0.12901 | -0.032641 | 0.1291 | 0.032695 | 8.58e-05 | 5.4609e-05 | 0.19553 | 0.19553 | 0.19553 | 0.98235 | -0.33724 | 0.98306 | -0.32339 | 26.859
66 | -0.13066 | -0.033088 | 0.13084 | 0.033197 | 0.00017132 | 0.00010905 | 0.1979 | 0.1979 | 0.1979 | 0.98306 | -0.32339 | 0.98447 | -0.29612 | 27.1845
67 | 0.0051368 | 0.0012873 | -0.0051365 | -0.0012873 | 2.8052e-07 | 2.1765e-08 | 0.0077642 | 0.0077643 | 0.0077643 | 0.98447 | -0.29612 | 0.98441 | -0.29727 | 2.133
68 | -0.13597 | -0.034484 | 0.13613 | 0.034586 | 0.00016049 | 0.0001022 | 0.20567 | 0.20567 | 0.20567 | 0.98447 | -0.29612 | 0.98574 | -0.2716 | 28.251
69 | -0.0054664 | -0.00137 | 0.0054666 | 0.00137 | 1.6275e-07 | 2.1763e-08 | 0.0082231 | 0.008223 | 0.0082231 | 0.98919 | -0.20523 | 0.98922 | -0.20461 | 2.2591
70 | 0.13773 | 0.035157 | -0.13753 | -0.035032 | 0.00019535 | 0.0001244 | 0.2074 | 0.2074 | 0.2074 | 0.98922 | -0.20461 | 0.98769 | -0.23401 | 28.4895
71 | -0.14319 | -0.036527 | 0.14334 | 0.036621 | 0.00014823 | 9.4429e-05 | 0.21563 | 0.21563 | 0.21563 | 0.98922 | -0.20461 | 0.99034 | -0.1832 | 29.619
72 | 0.13722 | 0.034954 | -0.13707 | -0.034861 | 0.00014593 | 9.2931e-05 | 0.20693 | 0.20693 | 0.20693 | 0.98769 | -0.23401 | 0.98654 | -0.25608 | 28.4247
73 | -0.14361 | -0.036689 | 0.14366 | 0.036717 | 4.4368e-05 | 2.8265e-05 | 0.21603 | 0.21603 | 0.21603 | 0.99034 | -0.1832 | 0.99067 | -0.17681 | 29.6745
74 | 0.00060761 | 0.00015175 | -0.0006076 | -0.00015228 | 1.3142e-08 | -5.2443e-07 | 0.00091628 | 0.00091647 | 0.00091647 | 0.98654 | -0.25608 | 0.98652 | -0.25653 | 0.25178
75 | 0.13647 | 0.034709 | -0.13636 | -0.034644 | 0.00010198 | 6.4942e-05 | 0.20602 | 0.20602 | 0.20602 | 0.98654 | -0.25608 | 0.98574 | -0.2716 | 28.2988
76 | -0.1481 | -0.03783 | 0.14826 | 0.037934 | 0.00016226 | 0.0001034 | 0.2227 | 0.2227 | 0.2227 | 0.99067 | -0.17681 | 0.99186 | -0.15418 | 30.5912
77 | -0.1496 | -0.038269 | 0.14961 | 0.038274 | 7.7323e-06 | 4.9276e-06 | 0.22471 | 0.22471 | 0.22471 | 0.99186 | -0.15418 | 0.99192 | -0.15311 | 30.8665
78 | 0.0021596 | 0.00054121 | -0.0021596 | -0.00054125 | 1.7162e-08 | -4.3614e-08 | 0.0032645 | 0.0032645 | 0.0032645 | 0.98441 | -0.29727 | 0.9844 | -0.29743 | 0.89684
79 | 0.0037205 | 0.00093232 | -0.0037203 | -0.0009324 | 1.8336e-07 | -8.0095e-08 | 0.0056173 | 0.0056174 | 0.0056174 | 0.98554 | -0.27784 | 0.98549 | -0.27888 | 1.5432
80 | -0.0054439 | -0.0013642 | 0.005444 | 0.0013643 | 1.4602e-07 | 2.0005e-08 | 0.0082194 | 0.0082193 | 0.0082194 | 0.98554 | -0.27784 | 0.98557 | -0.27728 | 2.2581
81 | -0.0093938 | -0.0023542 | 0.0093952 | 0.0023548 | 1.4332e-06 | 6.7508e-07 | 0.014183 | 0.014183 | 0.014183 | 0.98557 | -0.27728 | 0.98573 | -0.27408 | 3.8963
82 | -0.012349 | -0.0030952 | 0.01235 | 0.0030956 | 6.1993e-07 | 3.3611e-07 | 0.018642 | 0.018642 | 0.018642 | 0.98573 | -0.27408 | 0.98579 | -0.27302 | 5.1215
83 | 0.016805 | 0.0042146 | -0.016799 | -0.0042106 | 6.8525e-06 | 4.0119e-06 | 0.025165 | 0.025165 | 0.025165 | 0.99375 | -0.11971 | 0.99331 | -0.12826 | 6.9135
84 | -0.016805 | -0.0042146 | 0.016808 | 0.004216 | 2.4277e-06 | 1.4212e-06 | 0.025165 | 0.025165 | 0.025165 | 0.99375 | -0.11971 | 0.99391 | -0.11668 | 6.9134
85 | 0.011089 | 0.0027796 | -0.011087 | -0.0027788 | 1.6966e-06 | 8.7362e-07 | 0.016612 | 0.016612 | 0.016612 | 0.99331 | -0.12826 | 0.99314 | -0.13148 | 4.5638
86 | -0.022717 | -0.005697 | 0.022721 | 0.0056995 | 4.1183e-06 | 2.5127e-06 | 0.034012 | 0.034012 | 0.034012 | 0.99391 | -0.11668 | 0.99411 | -0.11287 | 9.3439
87 | -0.10621 | -0.02688 | 0.10627 | 0.026912 | 5.0403e-05 | 3.2189e-05 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.99249 | -0.14366 | 0.993 | -0.13378 | 43.7741
88 | 0.023106 | 0.0057955 | -0.023094 | -0.0057879 | 1.2471e-05 | 7.6235e-06 | 0.034645 | 0.034645 | 0.034645 | 0.99249 | -0.14366 | 0.9919 | -0.15499 | 9.5178
89 | -0.040175 | -0.010074 | 0.040188 | 0.010082 | 1.2676e-05 | 7.9916e-06 | 0.060138 | 0.060138 | 0.060138 | 0.99411 | -0.11287 | 0.99445 | -0.10625 | 16.5213
90 | 0.0083967 | 0.0021047 | -0.0083949 | -0.002104 | 1.7707e-06 | 7.4751e-07 | 0.012583 | 0.012583 | 0.012583 | 0.993 | -0.13378 | 0.99277 | -0.1382 | 3.4568
91 | -0.11466 | -0.029016 | 0.11497 | 0.029211 | 0.00030496 | 0.00019482 | 0.17192 | 0.17192 | 0.17192 | 0.993 | -0.13378 | 0.99589 | -0.078521 | 47.2309
92 | 0.0055865 | 0.0014001 | -0.0055863 | -0.0014001 | 2.1594e-07 | 3.2381e-08 | 0.0083807 | 0.0083807 | 0.0083807 | 0.9919 | -0.15499 | 0.99186 | -0.1558 | 2.3024
93 | -0.17312 | -0.044434 | 0.17338 | 0.044597 | 0.0002567 | 0.00016376 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.99673 | -0.061649 | 0.99835 | -0.031144 | 35.5524
94 | 0.15776 | 0.040583 | -0.15738 | -0.040342 | 0.00037849 | 0.00024129 | 0.23589 | 0.23589 | 0.23589 | 0.99673 | -0.061649 | 0.99412 | -0.11113 | 32.4029
95 | -0.045069 | -0.011341 | 0.045069 | 0.011341 | 8.8166e-08 | 5.5808e-08 | 0.068772 | 0.068772 | 0.068772 | 0.97538 | -0.47325 | 0.97538 | -0.47321 | 18.8935
96 | 0.034014 | 0.0085468 | -0.034001 | -0.0085389 | 1.2736e-05 | 7.994e-06 | 0.051899 | 0.051899 | 0.051899 | 0.97538 | -0.47321 | 0.97499 | -0.48105 | 14.2579
97 | 0.031371 | 0.0078797 | -0.031357 | -0.0078706 | 1.4631e-05 | 9.1514e-06 | 0.047885 | 0.047885 | 0.047885 | 0.97499 | -0.48105 | 0.97449 | -0.49083 | 13.1552
98 | -0.029632 | -0.0074355 | 0.029639 | 0.0074401 | 7.4035e-06 | 4.6182e-06 | 0.045262 | 0.045262 | 0.045262 | 0.97422 | -0.49607 | 0.97449 | -0.49083 | 12.4347
99 | 0.0048529 | 0.0012156 | -0.0048517 | -0.0012156 | 1.1596e-06 | 4.6245e-08 | 0.0074246 | 0.0074249 | 0.0074249 | 0.97256 | -0.52881 | 0.97231 | -0.53382 | 2.0398
100 | 0.15538 | 0.03984 | -0.15537 | -0.039835 | 7.2528e-06 | 4.6233e-06 | 0.23289 | 0.23289 | 0.23289 | 0.99412 | -0.11113 | 0.99407 | -0.11209 | 31.9908
101 | 0.15144 | 0.038851 | -0.15125 | -0.038728 | 0.00019251 | 0.00012269 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.99407 | -0.11209 | 0.99269 | -0.13833 | 31.1835
102 | 0.15125 | 0.038728 | -0.15114 | -0.038659 | 0.00010818 | 6.8947e-05 | 0.22702 | 0.22702 | 0.22702 | 0.99269 | -0.13833 | 0.99192 | -0.15311 | 31.1835
103 | -0.18512 | -0.047541 | 0.1854 | 0.04772 | 0.00028038 | 0.00017893 | 0.27633 | 0.27633 | 0.27633 | 0.99835 | -0.031144 | 1 | 0 | 37.9568
104 | 0.19072 | 0.048515 | -0.19006 | -0.048093 | 0.00066231 | 0.00042273 | 0.28405 | 0.28405 | 0.28405 | 1 | 0 | 0.99621 | -0.072337 | 39.0179
105 | 0.17289 | 0.043788 | -0.17284 | -0.043756 | 5.1334e-05 | 3.2747e-05 | 0.25841 | 0.25841 | 0.25841 | 0.99621 | -0.072337 | 0.99589 | -0.078521 | 35.4958
106 | 0.017166 | 0.0043042 | -0.01716 | -0.0043008 | 5.8276e-06 | 3.422e-06 | 0.025641 | 0.025641 | 0.025641 | 0.99621 | -0.072337 | 0.99584 | -0.079463 | 7.0443
107 | 0.0048517 | 0.0012156 | -0.0048499 | -0.0012155 | 1.8073e-06 | 7.2897e-08 | 0.0074249 | 0.0074253 | 0.0074253 | 0.97231 | -0.53382 | 0.97192 | -0.54165 | 2.0399
108 | 0.057876 | 0.014544 | -0.057799 | -0.014496 | 7.6511e-05 | 4.8613e-05 | 0.086489 | 0.08649 | 0.08649 | 0.99589 | -0.078521 | 0.99445 | -0.10625 | 23.7609
109 | 0.0085239 | 0.0021364 | -0.0085236 | -0.0021362 | 3.4046e-07 | 1.4509e-07 | 0.012737 | 0.012737 | 0.012737 | 0.99584 | -0.079463 | 0.9958 | -0.080302 | 3.4991

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38831 | 0.098876

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043723 | 0.0010958
1 | 0.0052314 | 0.0013111
2 | 0.0039423 | 0.00098803
3 | 0.0029778 | 0.00074631
4 | 0.0021273 | 0.00053316
5 | 0.0043756 | 0.0010966
6 | 0.0044795 | 0.0011227
7 | 0.0056842 | 0.0014246
8 | 0.0060401 | 0.0015138
9 | 0.0032485 | 0.00081416
10 | 0.005377 | 0.0013476
11 | 0.0042155 | 0.0010565
12 | 0.001175 | 0.00029448
13 | 0.0029646 | 0.000743
14 | 0.0013169 | 0.00033006
15 | 0.0033749 | 0.00084584
16 | 0.001669 | 0.00041828
17 | 0.0021362 | 0.00053538
18 | 0.0026011 | 0.0006519
19 | 0.0020987 | 0.00052598
20 | 0.001717 | 0.00043032
21 | 0.0078589 | 0.0019696
22 | 0.0047239 | 0.0011839
23 | 0.001613 | 0.00040426
24 | 0.0017923 | 0.0004492
25 | 0.017064 | 0.0042767
26 | 0.021698 | 0.0054381
27 | 0.0013978 | 0.00035032
28 | 0.010887 | 0.0027286
29 | 0.002295 | 0.00057519
30 | 0.0040633 | 0.0010184
31 | 0.0093113 | 0.0023336
32 | 0.00070086 | 0.00017565
33 | 0.00085984 | 0.0002155
34 | 0.00092962 | 0.00023299
35 | 0.0022203 | 0.00055645
36 | 0.0018652 | 0.00046746
37 | 0.00076082 | 0.00019068
38 | 0.0014284 | 0.00035799
39 | 0.00091849 | 0.0002302
40 | 0.00099209 | 0.00024864
41 | 0.0048088 | 0.0012052
42 | 0.00042175 | 0.0001057
43 | 0.0013745 | 0.00034447
44 | 0.0057111 | 0.0014313
45 | 0.0057382 | 0.0014381
46 | 0.0034383 | 0.00086173
47 | 0.00031608 | 7.9218e-05
48 | 0.0015658 | 0.00039243
49 | 0.0054664 | 0.00137
50 | 0.00031353 | 7.8578e-05
51 | 0.00026893 | 6.74e-05
52 | 0.004443 | 0.0011135
53 | 0.0006076 | 0.00015228
54 | 0.00023071 | 5.7822e-05
55 | 0.0013362 | 0.00033489
56 | 0.0029769 | 0.00074608
57 | 0.0017234 | 0.00043192
58 | 0.0037203 | 0.0009324
59 | 0.0039498 | 0.00098991
60 | 0.0029543 | 0.00074041
61 | 0.0013527 | 0.00033901
62 | 0.0057095 | 0.0014309
63 | 0.0059093 | 0.001481
64 | 0.012732 | 0.0031911
65 | 0.011087 | 0.0027788
66 | 0.017454 | 0.0043744
67 | 0.017507 | 0.0043878
68 | 0.00086851 | 0.00021767
69 | 0.00263 | 0.00065914
70 | 0.0031663 | 0.00079354
71 | 0.0017175 | 0.00043044
72 | 0.0020042 | 0.0005023
73 | 0.0039265 | 0.00098406
74 | 0.011744 | 0.0029433
75 | 0.0015384 | 0.00038557
76 | 0.010539 | 0.0026412
77 | 0.0021596 | 0.00054125
78 | 0.0048499 | 0.0012155
79 | 0.0086363 | 0.0021645
80 | 0.017611 | 0.0044138
81 | 0.0085236 | 0.0021362
82 | 0.0083949 | 0.002104
83 | 0.0055863 | 0.0014001

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1