## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1349-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1349-8_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1349-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1349-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1349-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1349-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1349-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1349-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1349-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1349-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1349-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1349-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1349-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1349-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1349-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1349-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1349-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1349-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1349-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1349-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1349-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1349-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1349-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1349-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1349-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1349-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1349-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1349-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1349-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1349-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1349-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1349-8_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1349-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1349-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1349-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1349-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1349-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1349-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1349-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1349-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1349-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1349-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1349-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1349-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1349-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1349-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1349-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1349-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1349-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1349-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1349-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1349-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1349-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1349-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1349-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1349-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1349-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1349-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1349-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1349-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1349-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1349-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1349-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1349-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1349-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1349-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1349-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1349-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1349-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1349-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1349-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1349-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1349-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1349-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1349-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1349-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1349-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1349-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1349-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1349-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1349-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1349-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1349-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1349-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1349-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1349-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1349-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1349-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1349-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1349-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1349-8_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1349-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1349-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1349-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1349-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1349-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1349-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1349-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1349-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1349-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1349-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1349-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1349-8_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1349-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_19_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1349-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0012072 | 0.00030256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1349-8_0_4_load_4 | 2 | 0.0011401 | 0.00028572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1349-8_0_4_load_20 | 4 | 0.00072495 | 0.00018169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1349-8_0_4_load_102 | 5 | 0.0038804 | 0.00097251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1349-8_0_4_load_104 | 6 | 0.0027038 | 0.00067764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1349-8_0_4_load_105 | 7 | 0.003312 | 0.00083007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1349-8_0_4_load_2 | 8 | 0.021311 | 0.0053411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1349-8_0_4_load_3 | 9 | 0.0056553 | 0.0014174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1349-8_0_4_load_21 | 10 | 0.010797 | 0.002706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1349-8_0_4_load_8 | 12 | 0.0030619 | 0.00076737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1349-8_0_4_load_5 | 13 | 0.0012908 | 0.00032351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1349-8_0_4_load_6 | 14 | 0.0010272 | 0.00025744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1349-8_0_4_load_7 | 15 | 0.0048611 | 0.0012183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1349-8_0_4_load_9 | 16 | 0.00089905 | 0.00022532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1349-8_0_4_load_15 | 17 | 0.0013044 | 0.0003269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1349-8_0_4_load_10 | 19 | 0.022805 | 0.0057155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1349-8_0_4_load_11 | 20 | 0.010539 | 0.0026412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1349-8_0_4_load_12 | 21 | 0.0057825 | 0.0014492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1349-8_0_4_load_18 | 24 | 0.021117 | 0.0052925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1349-8_0_4_load_28 | 25 | 0.015925 | 0.0039913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1349-8_0_4_load_26 | 26 | 0.018193 | 0.0045595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1349-8_0_4_load_19 | 27 | 0.00065513 | 0.00016419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1349-8_0_4_load_27 | 28 | 0.0062656 | 0.0015703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1349-8_0_4_load_23 | 30 | 0.019154 | 0.0048005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1349-8_0_4_load_61 | 33 | 0.0058823 | 0.0014742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1349-8_0_4_load_89 | 36 | 0.0077025 | 0.0019304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1349-8_0_4_load_29 | 38 | 0.010924 | 0.0027379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1349-8_0_4_load_30 | 39 | 0.0019301 | 0.00048373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1349-8_0_4_load_33 | 41 | 0.0031344 | 0.00078555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1349-8_0_4_load_50 | 44 | 0.0018078 | 0.00045307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1349-8_0_4_load_42 | 47 | 0.0025062 | 0.00062811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1349-8_0_4_load_43 | 48 | 0.0036829 | 0.00092302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1349-8_0_4_load_52 | 49 | 0.0014699 | 0.00036839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1349-8_0_4_load_57 | 50 | 0.0056319 | 0.0014115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1349-8_0_4_load_75 | 52 | 0.0048839 | 0.001224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1349-8_0_4_load_41 | 53 | 0.0064075 | 0.0016059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1349-8_0_4_load_44 | 54 | 0.0038225 | 0.00095801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1349-8_0_4_load_58 | 55 | 0.0033682 | 0.00084414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1349-8_0_4_load_36 | 56 | 0.0071873 | 0.0018013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1349-8_0_4_load_40 | 58 | 0.010174 | 0.0025498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1349-8_0_4_load_56 | 60 | 0.0019915 | 0.00049912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1349-8_0_4_load_53 | 61 | 0.0036319 | 0.00091024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1349-8_0_4_load_54 | 63 | 0.014799 | 0.0037089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1349-8_0_4_load_48 | 66 | 0.0017644 | 0.00044219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1349-8_0_4_load_81 | 68 | 0.0088821 | 0.0022261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1349-8_0_4_load_67 | 69 | 0.0027024 | 0.0006773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1349-8_0_4_load_80 | 70 | 0.0063206 | 0.0015841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1349-8_0_4_load_68 | 72 | 0.0029113 | 0.00072964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1349-8_0_4_load_60 | 74 | 0.0026977 | 0.00067611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1349-8_0_4_load_70 | 75 | 0.0013034 | 0.00032667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1349-8_0_4_load_74 | 76 | 0.0039505 | 0.00099008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1349-8_0_4_load_55 | 77 | 0.0084573 | 0.0021196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1349-8_0_4_load_85 | 80 | 0.0059196 | 0.0014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1349-8_0_4_load_59 | 81 | 0.016736 | 0.0041945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1349-8_0_4_load_108 | 82 | 0.0042564 | 0.0010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1349-8_0_4_load_66 | 84 | 0.0074282 | 0.0018617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1349-8_0_4_load_69 | 85 | 0.0088076 | 0.0022074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1349-8_0_4_load_90 | 86 | 0.014706 | 0.0036858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1349-8_0_4_load_76 | 87 | 0.0030257 | 0.00075831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1349-8_0_4_load_78 | 89 | 0.0026587 | 0.00066633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1349-8_0_4_load_83 | 90 | 0.0071045 | 0.0017806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1349-8_0_4_load_107 | 91 | 0.011967 | 0.0029991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1349-8_0_4_load_106 | 92 | 0.0046396 | 0.0011628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1349-8_0_4_load_92 | 94 | 0.0055936 | 0.0014019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1349-8_0_4_load_101 | 96 | 0.0072373 | 0.0018138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1349-8_0_4_load_99 | 97 | 0.0086789 | 0.0021751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1349-8_0_4_load_100 | 99 | 0.0058055 | 0.001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1349-8_0_4_load_94 | 100 | 0.014703 | 0.0036848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1349-8_0_4_load_95 | 101 | 0.0086281 | 0.0021624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1349-8_0_4_load_96 | 102 | 0.014703 | 0.0036848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1349-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.053571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1349-8_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1349-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1349-8_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1349-8_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.052582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1349-8_0_4_line_5 |  | 4 | 12 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1349-8_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.037802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1349-8_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.17594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1349-8_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.0095565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1349-8_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0072322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1349-8_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.02832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1349-8_0_4_line_11 |  | 11 | 30 | 0.002971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1349-8_0_4_line_12 |  | 11 | 31 | 0.03406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1349-8_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0089686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1349-8_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1349-8_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1349-8_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.046955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1349-8_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1349-8_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.065247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1349-8_0_4_line_19 |  | 18 | 29 | 0.017439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1349-8_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0037673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1349-8_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1349-8_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1349-8_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.011377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1349-8_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0053451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1349-8_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.012642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1349-8_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.0032612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1349-8_0_4_line_27 |  | 24 | 27 | 0.055616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1349-8_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1349-8_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.048905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1349-8_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.01439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1349-8_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.02981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1349-8_0_4_line_32 |  | 32 | 33 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1349-8_0_4_line_33 |  | 33 | 37 | 0.044618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1349-8_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.008266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1349-8_0_4_line_35 |  | 34 | 36 | 0.021729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1349-8_0_4_line_36 |  | 35 | 78 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1349-8_0_4_line_37 |  | 36 | 86 | 0.02648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1349-8_0_4_line_38 |  | 37 | 83 | 0.003545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1349-8_0_4_line_39 |  | 37 | 84 | 0.027826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1349-8_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.011284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1349-8_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0058692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1349-8_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.017987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1349-8_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.038642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1349-8_0_4_line_44 |  | 42 | 46 | 0.028701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1349-8_0_4_line_45 |  | 42 | 47 | 0.035751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1349-8_0_4_line_46 |  | 42 | 48 | 0.016861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1349-8_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1349-8_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.029824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1349-8_0_4_line_49 |  | 44 | 49 | 0.00058789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1349-8_0_4_line_50 |  | 45 | 51 | 0.029856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1349-8_0_4_line_51 |  | 45 | 52 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1349-8_0_4_line_52 |  | 46 | 49 | 0.022125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1349-8_0_4_line_53 |  | 46 | 50 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1349-8_0_4_line_54 |  | 47 | 53 | 0.024568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1349-8_0_4_line_55 |  | 48 | 54 | 0.0048975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1349-8_0_4_line_56 |  | 50 | 55 | 0.017645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1349-8_0_4_line_57 |  | 51 | 74 | 0.008709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1349-8_0_4_line_58 |  | 51 | 75 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1349-8_0_4_line_59 |  | 52 | 76 | 0.0038412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1349-8_0_4_line_60 |  | 53 | 58 | 0.0038635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1349-8_0_4_line_61 |  | 55 | 81 | 0.00041139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1349-8_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.027705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1349-8_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.013505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1349-8_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.006903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1349-8_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.023766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1349-8_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.03124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1349-8_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.022953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1349-8_0_4_line_68 |  | 62 | 79 | 0.013227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1349-8_0_4_line_69 |  | 62 | 80 | 0.027971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1349-8_0_4_line_70 |  | 63 | 77 | 0.038043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1349-8_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.006246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1349-8_0_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.048916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1349-8_0_4_line_73 |  | 64 | 67 | 0.047391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1349-8_0_4_line_74 |  | 65 | 68 | 0.02874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1349-8_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1349-8_0_4_line_76 |  | 67 | 70 | 0.014612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1349-8_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.0043944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1349-8_0_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.0061511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1349-8_0_4_line_79 |  | 70 | 73 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1349-8_0_4_line_80 |  | 71 | 90 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1349-8_0_4_line_81 |  | 72 | 83 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1349-8_0_4_line_82 |  | 73 | 88 | 0.069071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1349-8_0_4_line_83 |  | 74 | 78 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1349-8_0_4_line_84 |  | 74 | 77 | 0.026515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1349-8_0_4_line_85 |  | 76 | 83 | 0.026912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1349-8_0_4_line_86 |  | 78 | 82 | 0.005962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1349-8_0_4_line_87 |  | 79 | 91 | 0.069865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1349-8_0_4_line_88 |  | 79 | 92 | 0.028378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1349-8_0_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.004981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1349-8_0_4_line_90 |  | 86 | 93 | 0.020392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1349-8_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.019357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1349-8_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.075532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1349-8_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1349-8_0_4_line_94 |  | 93 | 95 | 0.00472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1349-8_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1349-8_0_4_line_96 |  | 95 | 97 | 0.030205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1349-8_0_4_line_97 |  | 96 | 98 | 0.024085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1349-8_0_4_line_98 |  | 97 | 99 | 0.012473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1349-8_0_4_line_99 |  | 98 | 103 | 0.027033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1349-8_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0020882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1349-8_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.024392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1349-8_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1349-8_0_4_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2710624.2138 | 1227725.6727 | 2710570.647 | 1227726.3249
1 | 2710624.2138 | 1227725.6727 | 2710621.2318 | 1227715.2538 | 2710620.0905 | 1227712.0534
2 | 2710624.2138 | 1227725.6727 | 2710634.3647 | 1227891.3653
3 | 2710614.947 | 1227697.6295 | 2710620.0905 | 1227712.0534
4 | 2710634.3647 | 1227891.3653 | 2710636.2208 | 1227898.3385 | 2710640.144 | 1227906.2397 | 2710668.9559 | 1227920.3974 | 2710670.3439 | 1227923.6035 | 2710669.8256 | 1227924.398
5 | 2710614.947 | 1227697.6295 | 2710614.2583 | 1227695.6981 | 2710610.1061 | 1227684.3103
6 | 2710637.1709 | 1227940.9552 | 2710665.8576 | 1227930.4808 | 2710669.8256 | 1227924.398
7 | 2710669.8256 | 1227924.398 | 2710833.5988 | 1227860.1185
8 | 2710489.4219 | 1227727.9336 | 2710479.8767 | 1227728.3999
9 | 2710472.6531 | 1227728.7528 | 2710479.8767 | 1227728.3999
10 | 2710444.367 | 1227730.1347 | 2710472.6531 | 1227728.7528
11 | 2710444.367 | 1227730.1347 | 2710444.4256 | 1227733.1047
12 | 2710421.172 | 1227717.1165 | 2710422.7036 | 1227718.7239 | 2710424.5206 | 1227721.6933 | 2710425.3673 | 1227725.0782 | 2710424.9258 | 1227730.4852 | 2710444.367 | 1227730.1347
13 | 2710607.0338 | 1227675.8843 | 2710610.1061 | 1227684.3103
14 | 2710606.5587 | 1227674.5812 | 2710607.0338 | 1227675.8843
15 | 2710606.5587 | 1227674.5812 | 2710605.8492 | 1227672.6354 | 2710599.934 | 1227670.3459 | 2710590.3842 | 1227666.2208 | 2710585.2096 | 1227659.9386
16 | 2710585.2096 | 1227659.9386 | 2710582.7567 | 1227656.9608 | 2710569.3762 | 1227629.7581 | 2710563.2839 | 1227618.5215
17 | 2710554.8074 | 1227602.8873 | 2710563.2839 | 1227618.5215
18 | 2710527.3661 | 1227544.2348 | 2710529.6254 | 1227556.4416 | 2710554.8074 | 1227602.8873
19 | 2710513.3384 | 1227546.1089 | 2710515.9015 | 1227541.1639 | 2710527.3661 | 1227544.2348
20 | 2710448.2988 | 1227668.6593 | 2710450.0897 | 1227665.345
21 | 2710448.2988 | 1227668.6593 | 2710446.0849 | 1227672.7563 | 2710440.9071 | 1227682.0099
22 | 2710462.0279 | 1227643.2521 | 2710450.0897 | 1227665.345
23 | 2710435.3517 | 1227691.9383 | 2710440.9071 | 1227682.0099
24 | 2710462.0279 | 1227643.2521 | 2710464.4953 | 1227638.5106
25 | 2710435.3517 | 1227691.9383 | 2710423.9388 | 1227686.5001
26 | 2710435.3517 | 1227691.9383 | 2710433.8032 | 1227694.8084
27 | 2710490.5684 | 1227589.3878 | 2710479.5415 | 1227609.5962 | 2710464.4953 | 1227638.5106
28 | 2710433.8032 | 1227694.8084 | 2710428.4604 | 1227704.7112
29 | 2710513.3384 | 1227546.1089 | 2710496.9547 | 1227577.6842 | 2710490.5684 | 1227589.3878
30 | 2710421.172 | 1227717.1165 | 2710427.0776 | 1227707.2742 | 2710428.4604 | 1227704.7112
31 | 2710421.172 | 1227717.1165 | 2710422.7036 | 1227718.7239 | 2710424.5206 | 1227721.6933 | 2710425.3673 | 1227725.0782 | 2710424.9258 | 1227730.4852 | 2710423.8986 | 1227731.9228 | 2710421.6403 | 1227734.7497 | 2710418.6245 | 1227736.7397 | 2710415.1423 | 1227737.7203 | 2710412.5644 | 1227737.7613
32 | 2710412.5644 | 1227737.7613 | 2710408.8826 | 1227744.9985 | 2710404.6777 | 1227753.0984
33 | 2710383.6026 | 1227792.421 | 2710394.3947 | 1227772.9064 | 2710404.6777 | 1227753.0984
34 | 2710371.2624 | 1227729.5665 | 2710362.9964 | 1227730.1914
35 | 2710371.2624 | 1227729.5665 | 2710369.6522 | 1227719.1287 | 2710365.3086 | 1227708.8398
36 | 2710349.5262 | 1227730.6419 | 2710362.9964 | 1227730.1914
37 | 2710365.3086 | 1227708.8398 | 2710355.0098 | 1227684.4445
38 | 2710383.6026 | 1227792.421 | 2710382.0652 | 1227795.6172
39 | 2710383.6026 | 1227792.421 | 2710398.2306 | 1227798.1857 | 2710400.5284 | 1227810.0682
40 | 2710314.473 | 1227838.773 | 2710316.4808 | 1227836.6986 | 2710320.7384 | 1227829.4609
41 | 2710310.3912 | 1227842.9904 | 2710314.473 | 1227838.773
42 | 2710310.3912 | 1227842.9904 | 2710297.0173 | 1227855.0183
43 | 2710280.2839 | 1227828.7326 | 2710288.0005 | 1227823.8052 | 2710310.3912 | 1227842.9904
44 | 2710280.2839 | 1227828.7326 | 2710288.0005 | 1227823.8052 | 2710301.3405 | 1227809.5194
45 | 2710280.2839 | 1227828.7326 | 2710257.4149 | 1227801.2529
46 | 2710280.2839 | 1227828.7326 | 2710267.6546 | 1227839.9044
47 | 2710329.4907 | 1227783.8441 | 2710318.122 | 1227794.2133
48 | 2710351.5576 | 1227763.7159 | 2710329.4907 | 1227783.8441
49 | 2710318.122 | 1227794.2133 | 2710317.6876 | 1227794.6095
50 | 2710351.5576 | 1227763.7159 | 2710334.3117 | 1227739.3108
51 | 2710351.5576 | 1227763.7159 | 2710360.468 | 1227773.9521
52 | 2710301.3405 | 1227809.5194 | 2710317.6876 | 1227794.6095
53 | 2710301.3405 | 1227809.5194 | 2710296.2076 | 1227804.287 | 2710295.9543 | 1227800.8468
54 | 2710240.1745 | 1227783.8777 | 2710249.662 | 1227791.9371 | 2710257.4149 | 1227801.2529
55 | 2710267.6546 | 1227839.9044 | 2710263.9864 | 1227843.1494
56 | 2710295.9543 | 1227800.8468 | 2710295.6082 | 1227796.1474 | 2710290.3176 | 1227784.3457
57 | 2710334.2687 | 1227730.6034 | 2710334.3117 | 1227739.3108
58 | 2710334.3117 | 1227739.3108 | 2710342.6527 | 1227739.1431 | 2710346.7841 | 1227739.0639
59 | 2710362.99 | 1227776.8494 | 2710360.468 | 1227773.9521
60 | 2710240.1745 | 1227783.8777 | 2710237.23 | 1227781.3764
61 | 2710290.3176 | 1227784.3457 | 2710290.1493 | 1227783.9703
62 | 2710224.5838 | 1227776.6385 | 2710196.8983 | 1227777.682
63 | 2710224.5838 | 1227776.6385 | 2710237.23 | 1227781.3764
64 | 2710223.0286 | 1227733.3769 | 2710216.1259 | 1227733.4461
65 | 2710223.0286 | 1227733.3769 | 2710245.5677 | 1227733.1499 | 2710246.7933 | 1227733.1147
66 | 2710184.8874 | 1227733.7595 | 2710216.1259 | 1227733.4461
67 | 2710246.7933 | 1227733.1147 | 2710269.7373 | 1227732.456
68 | 2710184.8874 | 1227733.7595 | 2710184.4577 | 1227720.5415
69 | 2710184.8874 | 1227733.7595 | 2710156.9177 | 1227734.0403
70 | 2710269.7373 | 1227732.456 | 2710307.7651 | 1227731.3643
71 | 2710370.4267 | 1227884.8135 | 2710364.2708 | 1227883.654
72 | 2710364.2708 | 1227883.654 | 2710368.9559 | 1227871.7652 | 2710371.1938 | 1227863.089 | 2710372.5432 | 1227854.0961 | 2710373.6368 | 1227844.9983 | 2710374.6056 | 1227836.131
73 | 2710330.4775 | 1227916.908 | 2710353.6989 | 1227895.4001 | 2710364.2708 | 1227883.654
74 | 2710370.4267 | 1227884.8135 | 2710380.5448 | 1227892.6071 | 2710396.2778 | 1227889.8747
75 | 2710377.0719 | 1227813.5556 | 2710374.6056 | 1227836.131
76 | 2710330.4775 | 1227916.908 | 2710339.901 | 1227928.0755
77 | 2710397.6861 | 1227894.0374 | 2710396.2778 | 1227889.8747
78 | 2710377.0719 | 1227813.5556 | 2710377.463 | 1227809.976 | 2710378.0701 | 1227807.499
79 | 2710359.3153 | 1227947.6663 | 2710346.8827 | 1227936.3493 | 2710339.901 | 1227928.0755
80 | 2710397.6861 | 1227894.0374 | 2710402.5071 | 1227909.9068
81 | 2710382.0652 | 1227795.6172 | 2710379.6362 | 1227801.1096 | 2710378.0701 | 1227807.499
82 | 2710359.3153 | 1227947.6663 | 2710364.1856 | 1227951.1148 | 2710368.7155 | 1227957.7928 | 2710381.9772 | 1227981.6014 | 2710385.7766 | 1227988.0212 | 2710388.2901 | 1227986.5445 | 2710405.6353 | 1227988.0008
83 | 2710349.5262 | 1227730.6419 | 2710334.2687 | 1227730.6034
84 | 2710334.2687 | 1227730.6034 | 2710307.7651 | 1227731.3643
85 | 2710382.0652 | 1227795.6172 | 2710374.5494 | 1227790.1291 | 2710362.99 | 1227776.8494
86 | 2710349.5262 | 1227730.6419 | 2710349.5004 | 1227724.6814
87 | 2710184.4577 | 1227720.5415 | 2710195.6959 | 1227712.9217 | 2710210.9603 | 1227697.8708 | 2710230.659 | 1227669.1219
88 | 2710184.4577 | 1227720.5415 | 2710171.8449 | 1227695.1207
89 | 2710401.474 | 1227814.9587 | 2710400.5284 | 1227810.0682
90 | 2710347.0789 | 1227665.6583 | 2710355.0098 | 1227684.4445
91 | 2710405.6353 | 1227988.0008 | 2710423.5166 | 1227995.414
92 | 2710487.8879 | 1228033.6959 | 2710454.9995 | 1228008.466 | 2710423.5166 | 1227995.414
93 | 2710347.0789 | 1227665.6583 | 2710367.4742 | 1227656.7965
94 | 2710346.3392 | 1227660.9966 | 2710347.0789 | 1227665.6583
95 | 2710346.3392 | 1227660.9966 | 2710347.5736 | 1227652.8911 | 2710351.6748 | 1227642.6594 | 2710352.5356 | 1227640.8734
96 | 2710346.3392 | 1227660.9966 | 2710318.0932 | 1227651.3654 | 2710317.731 | 1227651.376
97 | 2710362.6345 | 1227619.0225 | 2710361.0089 | 1227623.2956 | 2710352.5356 | 1227640.8734
98 | 2710317.731 | 1227651.376 | 2710311.1007 | 1227651.5693 | 2710306.0205 | 1227654.4502
99 | 2710362.6345 | 1227619.0225 | 2710367.7765 | 1227619.2847 | 2710376.3941 | 1227615.653 | 2710387.8654 | 1227610.6064
100 | 2710405.2559 | 1227650.0054 | 2710404.4127 | 1227648.0951
101 | 2710394.563 | 1227625.78 | 2710404.4127 | 1227648.0951
102 | 2710387.8654 | 1227610.6064 | 2710394.563 | 1227625.78

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710570.647 | 1227726.3249
1 | 2710624.2138 | 1227725.6727
2 | 2710620.0905 | 1227712.0534
3 | 2710634.3647 | 1227891.3653
4 | 2710614.947 | 1227697.6295
5 | 2710669.8256 | 1227924.398
6 | 2710637.1709 | 1227940.9552
7 | 2710833.5988 | 1227860.1185
8 | 2710489.4219 | 1227727.9336
9 | 2710479.8767 | 1227728.3999
10 | 2710472.6531 | 1227728.7528
11 | 2710444.367 | 1227730.1347
12 | 2710610.1061 | 1227684.3103
13 | 2710606.5587 | 1227674.5812
14 | 2710607.0338 | 1227675.8843
15 | 2710585.2096 | 1227659.9386
16 | 2710563.2839 | 1227618.5215
17 | 2710554.8074 | 1227602.8873
18 | 2710527.3661 | 1227544.2348
19 | 2710448.2988 | 1227668.6593
20 | 2710450.0897 | 1227665.345
21 | 2710440.9071 | 1227682.0099
22 | 2710462.0279 | 1227643.2521
23 | 2710435.3517 | 1227691.9383
24 | 2710464.4953 | 1227638.5106
25 | 2710423.9388 | 1227686.5001
26 | 2710433.8032 | 1227694.8084
27 | 2710490.5684 | 1227589.3878
28 | 2710428.4604 | 1227704.7112
29 | 2710513.3384 | 1227546.1089
30 | 2710444.4256 | 1227733.1047
31 | 2710421.172 | 1227717.1165
32 | 2710412.5644 | 1227737.7613
33 | 2710404.6777 | 1227753.0984
34 | 2710371.2624 | 1227729.5665
35 | 2710362.9964 | 1227730.1914
36 | 2710365.3086 | 1227708.8398
37 | 2710383.6026 | 1227792.421
38 | 2710314.473 | 1227838.773
39 | 2710320.7384 | 1227829.4609
40 | 2710310.3912 | 1227842.9904
41 | 2710297.0173 | 1227855.0183
42 | 2710280.2839 | 1227828.7326
43 | 2710329.4907 | 1227783.8441
44 | 2710318.122 | 1227794.2133
45 | 2710351.5576 | 1227763.7159
46 | 2710301.3405 | 1227809.5194
47 | 2710257.4149 | 1227801.2529
48 | 2710267.6546 | 1227839.9044
49 | 2710317.6876 | 1227794.6095
50 | 2710295.9543 | 1227800.8468
51 | 2710334.3117 | 1227739.3108
52 | 2710360.468 | 1227773.9521
53 | 2710240.1745 | 1227783.8777
54 | 2710263.9864 | 1227843.1494
55 | 2710290.3176 | 1227784.3457
56 | 2710196.8983 | 1227777.682
57 | 2710224.5838 | 1227776.6385
58 | 2710237.23 | 1227781.3764
59 | 2710223.0286 | 1227733.3769
60 | 2710216.1259 | 1227733.4461
61 | 2710246.7933 | 1227733.1147
62 | 2710184.8874 | 1227733.7595
63 | 2710269.7373 | 1227732.456
64 | 2710364.2708 | 1227883.654
65 | 2710370.4267 | 1227884.8135
66 | 2710374.6056 | 1227836.131
67 | 2710330.4775 | 1227916.908
68 | 2710396.2778 | 1227889.8747
69 | 2710377.0719 | 1227813.5556
70 | 2710339.901 | 1227928.0755
71 | 2710397.6861 | 1227894.0374
72 | 2710378.0701 | 1227807.499
73 | 2710359.3153 | 1227947.6663
74 | 2710334.2687 | 1227730.6034
75 | 2710346.7841 | 1227739.0639
76 | 2710362.99 | 1227776.8494
77 | 2710307.7651 | 1227731.3643
78 | 2710349.5262 | 1227730.6419
79 | 2710184.4577 | 1227720.5415
80 | 2710156.9177 | 1227734.0403
81 | 2710290.1493 | 1227783.9703
82 | 2710349.5004 | 1227724.6814
83 | 2710382.0652 | 1227795.6172
84 | 2710400.5284 | 1227810.0682
85 | 2710401.474 | 1227814.9587
86 | 2710355.0098 | 1227684.4445
87 | 2710423.5166 | 1227995.414
88 | 2710405.6353 | 1227988.0008
89 | 2710487.8879 | 1228033.6959
90 | 2710402.5071 | 1227909.9068
91 | 2710230.659 | 1227669.1219
92 | 2710171.8449 | 1227695.1207
93 | 2710347.0789 | 1227665.6583
94 | 2710367.4742 | 1227656.7965
95 | 2710346.3392 | 1227660.9966
96 | 2710352.5356 | 1227640.8734
97 | 2710317.731 | 1227651.376
98 | 2710362.6345 | 1227619.0225
99 | 2710306.0205 | 1227654.4502
100 | 2710405.2559 | 1227650.0054
101 | 2710404.4127 | 1227648.0951
102 | 2710394.563 | 1227625.78
103 | 2710387.8654 | 1227610.6064
104 | 2710362.9964 | 1227730.1914

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9725 | -0.53189 | 0.0012072 | 0.00030256
1 | 0.97256 | -0.5307 | 0 | 0
2 | 0.97271 | -0.52778 | 0.0011401 | 0.00028572
3 | 0.97103 | -0.56105 | 0 | 0
4 | 0.97289 | -0.52432 | 0.00072495 | 0.00018169
5 | 0.97054 | -0.57068 | 0.0038804 | 0.00097251
6 | 0.97045 | -0.57257 | 0.0027038 | 0.00067764
7 | 0.97 | -0.58148 | 0.003312 | 0.00083007
8 | 0.97972 | -0.39044 | 0.021311 | 0.0053411
9 | 0.97991 | -0.38674 | 0.0056553 | 0.0014174
10 | 0.98009 | -0.3832 | 0.010797 | 0.002706
11 | 0.98108 | -0.36382 | 0 | 0
12 | 0.97306 | -0.52093 | 0.0030619 | 0.00076737
13 | 0.97322 | -0.51785 | 0.0012908 | 0.00032351
14 | 0.97319 | -0.51828 | 0.0010272 | 0.00025744
15 | 0.97368 | -0.50874 | 0.0048611 | 0.0012183
16 | 0.97469 | -0.48871 | 0.00089905 | 0.00022532
17 | 0.97509 | -0.48084 | 0.0013044 | 0.0003269
18 | 0.97664 | -0.45047 | 0 | 0
19 | 0.9811 | -0.36326 | 0.022805 | 0.0057155
20 | 0.9809 | -0.3672 | 0.010539 | 0.0026412
21 | 0.98148 | -0.35585 | 0.0057825 | 0.0014492
22 | 0.9798 | -0.3887 | 0 | 0
23 | 0.98179 | -0.34992 | 0 | 0
24 | 0.97956 | -0.39329 | 0.021117 | 0.0052925
25 | 0.9816 | -0.35357 | 0.015925 | 0.0039913
26 | 0.98189 | -0.34791 | 0.018193 | 0.0045595
27 | 0.97821 | -0.41968 | 0.00065513 | 0.00016419
28 | 0.98231 | -0.33975 | 0.0062656 | 0.0015703
29 | 0.97705 | -0.44237 | 0 | 0
30 | 0.98102 | -0.36485 | 0.019154 | 0.0048005
31 | 0.98287 | -0.32878 | 0 | 0
32 | 0.98456 | -0.29591 | 0 | 0
33 | 0.98554 | -0.27694 | 0.0058823 | 0.0014742
34 | 1 | 0 | -0.48387 | -0.12318
35 | 0.99901 | -0.018675 | 0 | 0
36 | 0.99826 | -0.033298 | 0.0077025 | 0.0019304
37 | 0.98815 | -0.22649 | 0 | 0
38 | 0.98598 | -0.26896 | 0.010924 | 0.0027379
39 | 0.98596 | -0.26935 | 0.0019301 | 0.00048373
40 | 0.98605 | -0.26761 | 0 | 0
41 | 0.986 | -0.26862 | 0.0031344 | 0.00078555
42 | 0.98662 | -0.25654 | 0 | 0
43 | 0.99063 | -0.17884 | 0 | 0
44 | 0.98951 | -0.20039 | 0.0018078 | 0.00045307
45 | 0.99171 | -0.15799 | 0 | 0
46 | 0.98793 | -0.23099 | 0 | 0
47 | 0.98576 | -0.27337 | 0.0025062 | 0.00062811
48 | 0.9865 | -0.2588 | 0.0036829 | 0.00092302
49 | 0.98947 | -0.2012 | 0.0014699 | 0.00036839
50 | 0.98768 | -0.23595 | 0.0056319 | 0.0014115
51 | 0.99473 | -0.10018 | 0 | 0
52 | 0.99066 | -0.17806 | 0.0048839 | 0.001224
53 | 0.98522 | -0.28385 | 0.0064075 | 0.0016059
54 | 0.98649 | -0.25914 | 0.0038225 | 0.00095801
55 | 0.98735 | -0.24229 | 0.0033682 | 0.00084414
56 | 0.98488 | -0.29038 | 0.0071873 | 0.0018013
57 | 0.98507 | -0.2868 | 0 | 0
58 | 0.98516 | -0.28506 | 0.010174 | 0.0025498
59 | 0.99433 | -0.10812 | 0 | 0
60 | 0.99428 | -0.10912 | 0.0019915 | 0.00049912
61 | 0.99451 | -0.1047 | 0.0036319 | 0.00091024
62 | 0.99406 | -0.11325 | 0 | 0
63 | 0.9947 | -0.1009 | 0.014799 | 0.0037089
64 | 0.98734 | -0.24225 | 0 | 0
65 | 0.98725 | -0.24404 | 0 | 0
66 | 0.98797 | -0.23001 | 0.0017644 | 0.00044219
67 | 0.98682 | -0.25243 | 0 | 0
68 | 0.98682 | -0.25226 | 0.0088821 | 0.0022261
69 | 0.98817 | -0.22599 | 0.0027024 | 0.0006773
70 | 0.98665 | -0.25558 | 0.0063206 | 0.0015841
71 | 0.9868 | -0.25282 | 0 | 0
72 | 0.98824 | -0.2248 | 0.0029113 | 0.00072964
73 | 0.98651 | -0.25839 | 0 | 0
74 | 0.99561 | -0.083312 | 0.0026977 | 0.00067611
75 | 0.99471 | -0.10046 | 0.0013034 | 0.00032667
76 | 0.99037 | -0.18363 | 0.0039505 | 0.00099008
77 | 0.9952 | -0.091307 | 0.0084573 | 0.0021196
78 | 0.99741 | -0.049114 | 0 | 0
79 | 0.99386 | -0.11713 | 0 | 0
80 | 0.99391 | -0.11617 | 0.0059196 | 0.0014836
81 | 0.98735 | -0.24241 | 0.016736 | 0.0041945
82 | 0.99739 | -0.049559 | 0.0042564 | 0.0010668
83 | 0.98837 | -0.22215 | 0 | 0
84 | 0.98773 | -0.23456 | 0.0074282 | 0.0018617
85 | 0.98769 | -0.23534 | 0.0088076 | 0.0022074
86 | 0.99632 | -0.07045 | 0.014706 | 0.0036858
87 | 0.98605 | -0.26741 | 0.0030257 | 0.00075831
88 | 0.98615 | -0.26543 | 0 | 0
89 | 0.98586 | -0.27101 | 0.0026587 | 0.00066633
90 | 0.98669 | -0.25493 | 0.0071045 | 0.0017806
91 | 0.9931 | -0.13189 | 0.011967 | 0.0029991
92 | 0.99374 | -0.11945 | 0.0046396 | 0.0011628
93 | 0.99511 | -0.093878 | 0 | 0
94 | 0.99499 | -0.096063 | 0.0055936 | 0.0014019
95 | 0.99485 | -0.098845 | 0 | 0
96 | 0.99397 | -0.11577 | 0.0072373 | 0.0018138
97 | 0.99445 | -0.10655 | 0.0086789 | 0.0021751
98 | 0.99313 | -0.13194 | 0 | 0
99 | 0.99438 | -0.10783 | 0.0058055 | 0.001455
100 | 0.99107 | -0.17194 | 0.014703 | 0.0036848
101 | 0.99109 | -0.1714 | 0.0086281 | 0.0021624
102 | 0.99162 | -0.1613 | 0.014703 | 0.0036848
103 | 0.99219 | -0.15013 | 0 | 0
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0012072 | -0.00030256 | 0.0012073 | 0.00030194 | 6.8535e-08 | -6.2087e-07 | 0.0018472 | 0.0018469 | 0.0018472 | 0.9725 | -0.53189 | 0.97256 | -0.5307 | 0.50746
1 | -0.011124 | -0.0027901 | 0.011126 | 0.0027909 | 1.5465e-06 | 8.1309e-07 | 0.017021 | 0.017021 | 0.017021 | 0.97256 | -0.5307 | 0.97271 | -0.52778 | 4.6761
2 | 0.009917 | 0.0024882 | -0.0099027 | -0.0024811 | 1.4334e-05 | 7.117e-06 | 0.015174 | 0.015175 | 0.015175 | 0.97256 | -0.5307 | 0.97103 | -0.56105 | 4.1689
3 | -0.012266 | -0.0030767 | 0.012268 | 0.0030778 | 2.0221e-06 | 1.104e-06 | 0.018765 | 0.018765 | 0.018765 | 0.97271 | -0.52778 | 0.97289 | -0.52432 | 5.1552
4 | 0.0099027 | 0.0024811 | -0.0098981 | -0.0024788 | 4.5406e-06 | 2.2559e-06 | 0.015175 | 0.015175 | 0.015175 | 0.97103 | -0.56105 | 0.97054 | -0.57068 | 4.1689
5 | -0.012993 | -0.0032595 | 0.012995 | 0.0032606 | 2.099e-06 | 1.1673e-06 | 0.019874 | 0.019873 | 0.019874 | 0.97289 | -0.52432 | 0.97306 | -0.52093 | 5.4598
6 | 0.002704 | 0.00067733 | -0.0027038 | -0.00067764 | 2.4364e-07 | -3.1117e-07 | 0.0041457 | 0.0041458 | 0.0041458 | 0.97054 | -0.57068 | 0.97045 | -0.57257 | 1.139
7 | 0.0033137 | 0.00082899 | -0.003312 | -0.00083007 | 1.7029e-06 | -1.0831e-06 | 0.00508 | 0.0050808 | 0.0050808 | 0.97054 | -0.57068 | 0.97 | -0.58148 | 1.3958
8 | -0.021311 | -0.0053411 | 0.021315 | 0.0053434 | 3.7546e-06 | 2.2826e-06 | 0.032368 | 0.032368 | 0.032368 | 0.97972 | -0.39044 | 0.97991 | -0.38674 | 8.8924
9 | -0.02697 | -0.0067608 | 0.026975 | 0.0067636 | 4.5492e-06 | 2.8203e-06 | 0.040956 | 0.040956 | 0.040956 | 0.97991 | -0.38674 | 0.98009 | -0.3832 | 11.2516
10 | -0.037772 | -0.0094696 | 0.037807 | 0.0094915 | 3.4927e-05 | 2.1996e-05 | 0.057348 | 0.057348 | 0.057348 | 0.98009 | -0.3832 | 0.98108 | -0.36382 | 15.755
11 | 0.019155 | 0.0048011 | -0.019154 | -0.0048005 | 9.4042e-07 | 5.6436e-07 | 0.029053 | 0.029053 | 0.029053 | 0.98108 | -0.36382 | 0.98102 | -0.36485 | 7.9817
12 | -0.056962 | -0.014293 | 0.057057 | 0.014353 | 9.5349e-05 | 6.0593e-05 | 0.086401 | 0.086401 | 0.086401 | 0.98108 | -0.36382 | 0.98287 | -0.32878 | 23.7366
13 | -0.016057 | -0.004028 | 0.016059 | 0.0040292 | 2.028e-06 | 1.1865e-06 | 0.024556 | 0.024556 | 0.024556 | 0.97306 | -0.52093 | 0.97319 | -0.51828 | 6.7461
14 | 0.017086 | 0.0042868 | -0.017086 | -0.0042866 | 3.5504e-07 | 2.0999e-07 | 0.026126 | 0.026126 | 0.026126 | 0.97322 | -0.51785 | 0.97319 | -0.51828 | 7.1775
15 | -0.018377 | -0.0046104 | 0.018385 | 0.0046151 | 7.9815e-06 | 4.7731e-06 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0281 | 0.97322 | -0.51785 | 0.97368 | -0.50874 | 7.7197
16 | -0.023246 | -0.0058334 | 0.023269 | 0.0058471 | 2.2226e-05 | 1.364e-05 | 0.035529 | 0.035528 | 0.035529 | 0.97368 | -0.50874 | 0.97469 | -0.48871 | 9.7606
17 | -0.024168 | -0.0060724 | 0.024177 | 0.006078 | 9.0812e-06 | 5.5902e-06 | 0.036901 | 0.036901 | 0.036901 | 0.97469 | -0.48871 | 0.97509 | -0.48084 | 10.1376
18 | -0.025481 | -0.0064049 | 0.025518 | 0.0064278 | 3.7008e-05 | 2.287e-05 | 0.038891 | 0.038891 | 0.038891 | 0.97509 | -0.48084 | 0.97664 | -0.45047 | 10.6844
19 | -0.025518 | -0.0064278 | 0.025528 | 0.0064339 | 9.891e-06 | 6.112e-06 | 0.038891 | 0.038891 | 0.038891 | 0.97664 | -0.45047 | 0.97705 | -0.44237 | 10.6844
20 | 0.05797 | 0.014614 | -0.057959 | -0.014607 | 1.0928e-05 | 6.9465e-06 | 0.087952 | 0.087952 | 0.087952 | 0.9811 | -0.36326 | 0.9809 | -0.3672 | 24.1627
21 | -0.080775 | -0.020329 | 0.080804 | 0.020347 | 2.8644e-05 | 1.7754e-05 | 0.12254 | 0.12254 | 0.12254 | 0.9811 | -0.36326 | 0.98148 | -0.35585 | 11.2217
22 | 0.04742 | 0.011966 | -0.047372 | -0.011935 | 4.8771e-05 | 3.0897e-05 | 0.071965 | 0.071965 | 0.071965 | 0.9809 | -0.3672 | 0.9798 | -0.3887 | 19.7707
23 | -0.086586 | -0.021796 | 0.086611 | 0.021812 | 2.452e-05 | 1.5261e-05 | 0.13131 | 0.13131 | 0.13131 | 0.98148 | -0.35585 | 0.98179 | -0.34992 | 12.0245
24 | 0.047372 | 0.011935 | -0.047361 | -0.011928 | 1.0381e-05 | 6.5765e-06 | 0.071965 | 0.071965 | 0.071965 | 0.9798 | -0.3887 | 0.97956 | -0.39329 | 19.7707
25 | 0.015928 | 0.0039929 | -0.015925 | -0.0039913 | 2.763e-06 | 1.6085e-06 | 0.024141 | 0.024141 | 0.024141 | 0.98179 | -0.34992 | 0.9816 | -0.35357 | 6.6322
26 | -0.10254 | -0.025805 | 0.10255 | 0.025811 | 9.8505e-06 | 6.1806e-06 | 0.15545 | 0.15545 | 0.15545 | 0.98179 | -0.34992 | 0.98189 | -0.34791 | 14.2352
27 | 0.026244 | 0.0066357 | -0.026211 | -0.0066152 | 3.3182e-05 | 2.0537e-05 | 0.039887 | 0.039887 | 0.039887 | 0.97956 | -0.39329 | 0.97821 | -0.41968 | 10.9581
28 | -0.12074 | -0.03037 | 0.12079 | 0.0304 | 4.7112e-05 | 2.9725e-05 | 0.18302 | 0.18302 | 0.18302 | 0.98189 | -0.34791 | 0.98231 | -0.33975 | 16.7599
29 | 0.025556 | 0.006451 | -0.025528 | -0.0064339 | 2.7739e-05 | 1.7139e-05 | 0.038891 | 0.038891 | 0.038891 | 0.97821 | -0.41968 | 0.97705 | -0.44237 | 10.6843
30 | -0.12705 | -0.03197 | 0.12712 | 0.032012 | 6.6663e-05 | 4.2118e-05 | 0.19251 | 0.19251 | 0.19251 | 0.98231 | -0.33975 | 0.98287 | -0.32878 | 17.6291
31 | -0.18418 | -0.046366 | 0.18447 | 0.04655 | 0.00028987 | 0.00018438 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.98287 | -0.32878 | 0.98456 | -0.29591 | 25.5412
32 | -0.18447 | -0.04655 | 0.18464 | 0.046657 | 0.0001677 | 0.00010667 | 0.27891 | 0.27891 | 0.27891 | 0.98456 | -0.29591 | 0.98554 | -0.27694 | 25.5412
33 | -0.19052 | -0.048131 | 0.19098 | 0.048425 | 0.00046193 | 0.00029392 | 0.28779 | 0.28779 | 0.28779 | 0.98554 | -0.27694 | 0.98815 | -0.22649 | 26.3545
34 | 0.39395 | 0.10086 | -0.3936 | -0.10063 | 0.00035598 | 0.0002275 | 0.58696 | 0.58696 | 0.58696 | 1 | 0 | 0.99901 | -0.018675 | 53.751
35 | 0.088266 | 0.022316 | -0.088125 | -0.022226 | 0.00014071 | 8.9772e-05 | 0.13141 | 0.13141 | 0.13141 | 1 | 0 | 0.99826 | -0.033298 | 36.1016
36 | 0.3936 | 0.10063 | -0.39302 | -0.10026 | 0.00057871 | 0.00036985 | 0.58696 | 0.58696 | 0.58696 | 0.99901 | -0.018675 | 0.99741 | -0.049114 | 53.751
37 | 0.080423 | 0.020296 | -0.08028 | -0.020205 | 0.00014282 | 9.1061e-05 | 0.11993 | 0.11993 | 0.11993 | 0.99826 | -0.033298 | 0.99632 | -0.07045 | 32.9474
38 | -0.20722 | -0.052498 | 0.20727 | 0.052525 | 4.3205e-05 | 2.7515e-05 | 0.31225 | 0.31225 | 0.31225 | 0.98815 | -0.22649 | 0.98837 | -0.22215 | 28.5943
39 | 0.016242 | 0.0040729 | -0.016236 | -0.0040692 | 6.2428e-06 | 3.6391e-06 | 0.02446 | 0.02446 | 0.02446 | 0.98815 | -0.22649 | 0.98773 | -0.23456 | 6.7197
40 | 0.0019301 | 0.00048361 | -0.0019301 | -0.00048373 | 3.5904e-08 | -1.2094e-07 | 0.0029129 | 0.0029129 | 0.0029129 | 0.98598 | -0.26896 | 0.98596 | -0.26935 | 0.80025
41 | -0.012854 | -0.0032215 | 0.012855 | 0.0032219 | 8.283e-07 | 4.5525e-07 | 0.019399 | 0.019399 | 0.019399 | 0.98598 | -0.26896 | 0.98605 | -0.26761 | 5.3295
42 | 0.0031345 | 0.00078542 | -0.0031344 | -0.00078555 | 1.5092e-07 | -1.3284e-07 | 0.0047302 | 0.0047303 | 0.0047303 | 0.98605 | -0.26761 | 0.986 | -0.26862 | 1.2995
43 | -0.01599 | -0.0040074 | 0.015998 | 0.0040123 | 8.4368e-06 | 4.9064e-06 | 0.02413 | 0.024129 | 0.02413 | 0.98605 | -0.26761 | 0.98662 | -0.25654 | 6.629
44 | -0.049815 | -0.0125 | 0.049876 | 0.012539 | 6.0763e-05 | 3.8521e-05 | 0.075137 | 0.075136 | 0.075137 | 0.98662 | -0.25654 | 0.98793 | -0.23099 | 20.6419
45 | 0.026311 | 0.0066067 | -0.02629 | -0.0065936 | 2.1115e-05 | 1.3058e-05 | 0.039686 | 0.039686 | 0.039686 | 0.98662 | -0.25654 | 0.98576 | -0.27337 | 10.9029
46 | 0.0075063 | 0.0018813 | -0.0075055 | -0.001881 | 8.1039e-07 | 3.0335e-07 | 0.011321 | 0.011321 | 0.011321 | 0.98662 | -0.25654 | 0.9865 | -0.2588 | 3.1102
47 | 0.079094 | 0.01994 | -0.079013 | -0.019888 | 8.1505e-05 | 5.1965e-05 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.99063 | -0.17884 | 0.98951 | -0.20039 | 32.6509
48 | -0.079094 | -0.01994 | 0.079173 | 0.01999 | 7.8987e-05 | 4.9783e-05 | 0.11885 | 0.11885 | 0.11885 | 0.99063 | -0.17884 | 0.99171 | -0.15799 | 16.3254
49 | 0.077205 | 0.019435 | -0.077202 | -0.019433 | 2.9732e-06 | 1.8953e-06 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.98951 | -0.20039 | 0.98947 | -0.2012 | 31.904
50 | -0.33145 | -0.084102 | 0.33238 | 0.084693 | 0.00092442 | 0.00059047 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4977 | 0.99171 | -0.15799 | 0.99473 | -0.10018 | 45.5766
51 | 0.25228 | 0.064112 | -0.25203 | -0.063957 | 0.00024347 | 0.0001553 | 0.37885 | 0.37885 | 0.37885 | 0.99171 | -0.15799 | 0.99066 | -0.17806 | 34.693
52 | -0.075625 | -0.018996 | 0.075732 | 0.019065 | 0.00010768 | 6.863e-05 | 0.11392 | 0.11392 | 0.11392 | 0.98793 | -0.23099 | 0.98947 | -0.2012 | 31.2968
53 | 0.025749 | 0.0064576 | -0.025743 | -0.0064539 | 6.0803e-06 | 3.7534e-06 | 0.038784 | 0.038784 | 0.038784 | 0.98793 | -0.23099 | 0.98768 | -0.23595 | 10.6549
54 | 0.023783 | 0.0059655 | -0.023772 | -0.0059582 | 1.1876e-05 | 7.2877e-06 | 0.035903 | 0.035903 | 0.035903 | 0.98576 | -0.27337 | 0.98522 | -0.28385 | 9.8636
55 | 0.0038226 | 0.00095799 | -0.0038225 | -0.00095801 | 6.1057e-08 | -2.3452e-08 | 0.0057658 | 0.0057659 | 0.0057659 | 0.9865 | -0.2588 | 0.98649 | -0.25914 | 1.584
56 | 0.020111 | 0.0050424 | -0.020105 | -0.0050387 | 6.0747e-06 | 3.662e-06 | 0.030299 | 0.030299 | 0.030299 | 0.98768 | -0.23595 | 0.98735 | -0.24229 | 8.3239
57 | -0.33368 | -0.085019 | 0.33395 | 0.085193 | 0.00027177 | 0.00017359 | 0.49965 | 0.49965 | 0.49965 | 0.99473 | -0.10018 | 0.99561 | -0.083312 | 45.7551
58 | 0.0013034 | 0.00032652 | -0.0013034 | -0.00032667 | 1.7785e-08 | -1.5056e-07 | 0.0019498 | 0.0019498 | 0.0019498 | 0.99473 | -0.10018 | 0.99471 | -0.10046 | 0.53567
59 | 0.24715 | 0.062733 | -0.24708 | -0.062691 | 6.6271e-05 | 4.2265e-05 | 0.37151 | 0.37151 | 0.37151 | 0.99066 | -0.17806 | 0.99037 | -0.18363 | 34.0212
60 | 0.017364 | 0.0043524 | -0.017363 | -0.0043518 | 9.9647e-07 | 5.8855e-07 | 0.026226 | 0.026226 | 0.026226 | 0.98522 | -0.28385 | 0.98516 | -0.28506 | 7.2049
61 | 0.016736 | 0.0041946 | -0.016736 | -0.0041945 | 9.8147e-08 | 5.7553e-08 | 0.025223 | 0.025223 | 0.025223 | 0.98735 | -0.24229 | 0.98735 | -0.24241 | 6.9294
62 | -0.0071873 | -0.0018013 | 0.0071885 | 0.0018017 | 1.2251e-06 | 4.3141e-07 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | 0.98488 | -0.29038 | 0.98507 | -0.2868 | 2.9832
63 | -0.0071885 | -0.0018017 | 0.0071891 | 0.0018019 | 5.9713e-07 | 2.1023e-07 | 0.010859 | 0.010859 | 0.010859 | 0.98507 | -0.2868 | 0.98516 | -0.28506 | 2.9832
64 | 0.024536 | 0.0061531 | -0.024535 | -0.0061526 | 1.1634e-06 | 4.7599e-07 | 0.036719 | 0.036719 | 0.036719 | 0.99433 | -0.10812 | 0.99428 | -0.10912 | 3.3626
65 | -0.024536 | -0.0061531 | 0.02454 | 0.0061547 | 4.0055e-06 | 1.6385e-06 | 0.036719 | 0.036719 | 0.036719 | 0.99433 | -0.10812 | 0.99451 | -0.1047 | 3.3626
66 | 0.022543 | 0.0056535 | -0.022539 | -0.0056519 | 4.4452e-06 | 1.6296e-06 | 0.033739 | 0.033739 | 0.033739 | 0.99428 | -0.10912 | 0.99406 | -0.11325 | 3.0897
67 | -0.028172 | -0.007065 | 0.028177 | 0.0070674 | 5.0981e-06 | 2.3691e-06 | 0.042153 | 0.042153 | 0.042153 | 0.99451 | -0.1047 | 0.9947 | -0.1009 | 3.8602
68 | 0.016618 | 0.0041681 | -0.016615 | -0.0041663 | 3.0696e-06 | 1.7931e-06 | 0.024877 | 0.024877 | 0.024877 | 0.99406 | -0.11325 | 0.99386 | -0.11713 | 6.8343
69 | 0.0059204 | 0.0014838 | -0.0059196 | -0.0014836 | 8.2383e-07 | 1.6469e-07 | 0.0088623 | 0.0088624 | 0.0088624 | 0.99406 | -0.11325 | 0.99391 | -0.11617 | 2.4347
70 | -0.042975 | -0.010776 | 0.042995 | 0.010787 | 1.9655e-05 | 1.1097e-05 | 0.06429 | 0.06429 | 0.06429 | 0.9947 | -0.1009 | 0.9952 | -0.091307 | 5.8874
71 | 0.015995 | 0.0040114 | -0.015994 | -0.0040106 | 1.3612e-06 | 7.9131e-07 | 0.024107 | 0.024107 | 0.024107 | 0.98734 | -0.24225 | 0.98725 | -0.24404 | 6.6229
72 | -0.028011 | -0.0070241 | 0.028028 | 0.0070333 | 1.6347e-05 | 9.2098e-06 | 0.042217 | 0.042217 | 0.042217 | 0.98734 | -0.24225 | 0.98797 | -0.23001 | 5.7991
73 | 0.012016 | 0.0030127 | -0.01201 | -0.0030096 | 5.8287e-06 | 3.1246e-06 | 0.01811 | 0.01811 | 0.01811 | 0.98734 | -0.24225 | 0.98682 | -0.25243 | 4.9754
74 | 0.015994 | 0.0040106 | -0.015988 | -0.0040069 | 6.2635e-06 | 3.6413e-06 | 0.024107 | 0.024107 | 0.024107 | 0.98725 | -0.24404 | 0.98682 | -0.25226 | 6.6229
75 | -0.029792 | -0.0074755 | 0.029798 | 0.0074783 | 5.7163e-06 | 2.7858e-06 | 0.044874 | 0.044874 | 0.044874 | 0.98797 | -0.23001 | 0.98817 | -0.22599 | 4.1094
76 | 0.01201 | 0.0030096 | -0.012009 | -0.0030086 | 1.7972e-06 | 9.6356e-07 | 0.01811 | 0.01811 | 0.01811 | 0.98682 | -0.25243 | 0.98665 | -0.25558 | 4.9754
77 | 0.0071054 | 0.0017809 | -0.0071053 | -0.0017808 | 1.8917e-07 | 6.4928e-08 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.98682 | -0.25226 | 0.9868 | -0.25282 | 2.9435
78 | -0.0325 | -0.0081556 | 0.032502 | 0.0081565 | 1.8418e-06 | 9.4236e-07 | 0.048943 | 0.048943 | 0.048943 | 0.98817 | -0.22599 | 0.98824 | -0.2248 | 4.482
79 | 0.005688 | 0.0014245 | -0.0056873 | -0.0014244 | 7.6264e-07 | 1.3516e-07 | 0.008578 | 0.0085781 | 0.0085781 | 0.98665 | -0.25558 | 0.98651 | -0.25839 | 2.3566
80 | 0.0071053 | 0.0017808 | -0.0071045 | -0.0017806 | 7.1398e-07 | 2.4509e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.9868 | -0.25282 | 0.98669 | -0.25493 | 2.9435
81 | -0.035413 | -0.0088862 | 0.035418 | 0.0088885 | 4.4733e-06 | 2.3791e-06 | 0.053327 | 0.053327 | 0.053327 | 0.98824 | -0.2248 | 0.98837 | -0.22215 | 4.8834
82 | 0.0056873 | 0.0014244 | -0.0056854 | -0.0014241 | 1.906e-06 | 3.383e-07 | 0.0085781 | 0.0085785 | 0.0085785 | 0.98651 | -0.25839 | 0.98615 | -0.26543 | 2.3567
83 | -0.38812 | -0.098787 | 0.38876 | 0.099197 | 0.00064106 | 0.00040968 | 0.58061 | 0.58061 | 0.58061 | 0.99561 | -0.083312 | 0.99741 | -0.049114 | 53.1695
84 | 0.051472 | 0.012918 | -0.051452 | -0.012907 | 1.9617e-05 | 1.1521e-05 | 0.076935 | 0.076935 | 0.076935 | 0.99561 | -0.083312 | 0.9952 | -0.091307 | 7.0454
85 | 0.24313 | 0.0617 | -0.24268 | -0.061414 | 0.00044959 | 0.0002867 | 0.36558 | 0.36558 | 0.36558 | 0.99037 | -0.18363 | 0.98837 | -0.22215 | 33.4777
86 | 0.0042565 | 0.0010667 | -0.0042564 | -0.0010668 | 9.0157e-08 | -2.011e-08 | 0.0063502 | 0.0063502 | 0.0063502 | 0.99741 | -0.049114 | 0.99739 | -0.049559 | 1.7446
87 | 0.011975 | 0.0030036 | -0.011967 | -0.0029991 | 8.4226e-06 | 4.4858e-06 | 0.01793 | 0.01793 | 0.01793 | 0.99386 | -0.11713 | 0.9931 | -0.13189 | 4.9259
88 | 0.0046401 | 0.0011628 | -0.0046396 | -0.0011628 | 5.1361e-07 | -3.8984e-08 | 0.0069472 | 0.0069473 | 0.0069473 | 0.99386 | -0.11713 | 0.99374 | -0.11945 | 1.9086
89 | 0.008808 | 0.0022075 | -0.0088076 | -0.0022074 | 3.2888e-07 | 1.4673e-07 | 0.013269 | 0.013269 | 0.013269 | 0.98773 | -0.23456 | 0.98769 | -0.23534 | 3.6454
90 | 0.065574 | 0.016519 | -0.0655 | -0.016472 | 7.3388e-05 | 4.6703e-05 | 0.097964 | 0.097965 | 0.097965 | 0.99632 | -0.07045 | 0.99511 | -0.093878 | 26.9133
91 | -0.0056848 | -0.001424 | 0.0056854 | 0.0014241 | 5.3419e-07 | 9.4941e-08 | 0.0085785 | 0.0085785 | 0.0085785 | 0.98605 | -0.26741 | 0.98615 | -0.26543 | 2.3567
92 | 0.0026592 | 0.00066566 | -0.0026587 | -0.00066633 | 4.5609e-07 | -6.714e-07 | 0.0040126 | 0.0040129 | 0.0040129 | 0.98605 | -0.26741 | 0.98586 | -0.27101 | 1.1024
93 | 0.0055942 | 0.001402 | -0.0055936 | -0.0014019 | 5.8214e-07 | 8.4407e-08 | 0.0083652 | 0.0083653 | 0.0083653 | 0.99511 | -0.093878 | 0.99499 | -0.096063 | 2.2982
94 | 0.059906 | 0.01507 | -0.059892 | -0.015061 | 1.421e-05 | 9.0329e-06 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.99511 | -0.093878 | 0.99485 | -0.098845 | 24.6152
95 | 0.045402 | 0.011428 | -0.045365 | -0.011405 | 3.6688e-05 | 2.3206e-05 | 0.067926 | 0.067926 | 0.067926 | 0.99485 | -0.098845 | 0.99397 | -0.11577 | 18.6609
96 | 0.01449 | 0.0036332 | -0.014485 | -0.0036302 | 5.3209e-06 | 3.0133e-06 | 0.021674 | 0.021674 | 0.021674 | 0.99485 | -0.098845 | 0.99445 | -0.10655 | 5.9544
97 | 0.038128 | 0.0095912 | -0.038098 | -0.0095727 | 2.9439e-05 | 1.8529e-05 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.99397 | -0.11577 | 0.99313 | -0.13194 | 15.6844
98 | 0.0058058 | 0.001455 | -0.0058055 | -0.001455 | 3.5301e-07 | 6.4109e-08 | 0.0086873 | 0.0086874 | 0.0086874 | 0.99445 | -0.10655 | 0.99438 | -0.10783 | 2.3866
99 | 0.038098 | 0.0095727 | -0.038065 | -0.0095519 | 3.3042e-05 | 2.0797e-05 | 0.057091 | 0.057091 | 0.057091 | 0.99313 | -0.13194 | 0.99219 | -0.15013 | 15.6845
100 | -0.014703 | -0.0036848 | 0.014703 | 0.003685 | 3.8159e-07 | 2.1731e-07 | 0.022075 | 0.022075 | 0.022075 | 0.99107 | -0.17194 | 0.99109 | -0.1714 | 6.0645
101 | -0.023331 | -0.0058474 | 0.023342 | 0.0058543 | 1.1224e-05 | 6.8686e-06 | 0.035029 | 0.035029 | 0.035029 | 0.99109 | -0.1714 | 0.99162 | -0.1613 | 9.6233
102 | -0.038045 | -0.0095391 | 0.038065 | 0.0095519 | 2.0273e-05 | 1.2761e-05 | 0.057092 | 0.057091 | 0.057092 | 0.99162 | -0.1613 | 0.99219 | -0.15013 | 15.6845

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48387 | 0.12318

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012072 | 0.00030256
1 | 0.0011401 | 0.00028572
2 | 0.00072495 | 0.00018169
3 | 0.0038804 | 0.00097251
4 | 0.0027038 | 0.00067764
5 | 0.003312 | 0.00083007
6 | 0.021311 | 0.0053411
7 | 0.0056553 | 0.0014174
8 | 0.010797 | 0.002706
9 | 0.0030619 | 0.00076737
10 | 0.0012908 | 0.00032351
11 | 0.0010272 | 0.00025744
12 | 0.0048611 | 0.0012183
13 | 0.00089905 | 0.00022532
14 | 0.0013044 | 0.0003269
15 | 0.022805 | 0.0057155
16 | 0.010539 | 0.0026412
17 | 0.0057825 | 0.0014492
18 | 0.021117 | 0.0052925
19 | 0.015925 | 0.0039913
20 | 0.018193 | 0.0045595
21 | 0.00065513 | 0.00016419
22 | 0.0062656 | 0.0015703
23 | 0.019154 | 0.0048005
24 | 0.0058823 | 0.0014742
25 | 0.0077025 | 0.0019304
26 | 0.010924 | 0.0027379
27 | 0.0019301 | 0.00048373
28 | 0.0031344 | 0.00078555
29 | 0.0018078 | 0.00045307
30 | 0.0025062 | 0.00062811
31 | 0.0036829 | 0.00092302
32 | 0.0014699 | 0.00036839
33 | 0.0056319 | 0.0014115
34 | 0.0048839 | 0.001224
35 | 0.0064075 | 0.0016059
36 | 0.0038225 | 0.00095801
37 | 0.0033682 | 0.00084414
38 | 0.0071873 | 0.0018013
39 | 0.010174 | 0.0025498
40 | 0.0019915 | 0.00049912
41 | 0.0036319 | 0.00091024
42 | 0.014799 | 0.0037089
43 | 0.0017644 | 0.00044219
44 | 0.0088821 | 0.0022261
45 | 0.0027024 | 0.0006773
46 | 0.0063206 | 0.0015841
47 | 0.0029113 | 0.00072964
48 | 0.0026977 | 0.00067611
49 | 0.0013034 | 0.00032667
50 | 0.0039505 | 0.00099008
51 | 0.0084573 | 0.0021196
52 | 0.0059196 | 0.0014836
53 | 0.016736 | 0.0041945
54 | 0.0042564 | 0.0010668
55 | 0.0074282 | 0.0018617
56 | 0.0088076 | 0.0022074
57 | 0.014706 | 0.0036858
58 | 0.0030257 | 0.00075831
59 | 0.0026587 | 0.00066633
60 | 0.0071045 | 0.0017806
61 | 0.011967 | 0.0029991
62 | 0.0046396 | 0.0011628
63 | 0.0055936 | 0.0014019
64 | 0.0072373 | 0.0018138
65 | 0.0086789 | 0.0021751
66 | 0.0058055 | 0.001455
67 | 0.014703 | 0.0036848
68 | 0.0086281 | 0.0021624
69 | 0.014703 | 0.0036848

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1