## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1349-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1349-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1349-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1349-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1349-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1349-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1349-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1349-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1349-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1349-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1349-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1349-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1349-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1349-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1349-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1349-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1349-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1349-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1349-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1349-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1349-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1349-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1349-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1349-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1349-9_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1349-9_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1349-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1349-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1349-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1349-9_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1349-9_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1349-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1349-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1349-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1349-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1349-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1349-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1349-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1349-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1349-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1349-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1349-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1349-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1349-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1349-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1349-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1349-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1349-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1349-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1349-9_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1349-9_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1349-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1349-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1349-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1349-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1349-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1349-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1349-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1349-9_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1349-9_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1349-9_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1349-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1349-9_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1349-9_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1349-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1349-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1349-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1349-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1349-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1349-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1349-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1349-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1349-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1349-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1349-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1349-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1349-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1349-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1349-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1349-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1349-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1349-9_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1349-9_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1349-9_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1349-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1349-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1349-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1349-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1349-9_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1349-9_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1349-9_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1349-9_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1349-9_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1349-9_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1349-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1349-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1349-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1349-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1349-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1349-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1349-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1349-9_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1349-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1349-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1349-9_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1349-9_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1349-9_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1349-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1349-9_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1349-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1349-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1349-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1349-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1349-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1349-9_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1349-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1349-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1349-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1349-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1349-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1349-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1349-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1349-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1349-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1349-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1349-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1349-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1349-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1349-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1349-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1349-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1349-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1349-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1349-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1349-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1349-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1349-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1349-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1349-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1349-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1349-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1349-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1349-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1349-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1349-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1349-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1349-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1349-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1349-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1349-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1349-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1349-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1349-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1349-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1349-9_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1349-9_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1349-9_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1349-9_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1349-9_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1349-9_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1349-9_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1349-9_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1349-9_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1349-9_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1349-9_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1349-9_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1349-9_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1349-9_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1349-9_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1349-9_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1349-9_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1349-9_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1349-9_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1349-9_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1349-9_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1349-9_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1349-9_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1349-9_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1349-9_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1349-9_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1349-9_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1349-9_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1349-9_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1349-9_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1349-9_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1349-9_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1349-9_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_19_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1349-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0010534 | 0.000264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1349-9_0_4_load_1 | 1 | 0.002075 | 0.00052005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1349-9_0_4_load_61 | 2 | 0.0006139 | 0.00015386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1349-9_0_4_load_54 | 4 | 0.00092793 | 0.00023256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1349-9_0_4_load_3 | 7 | 0.0015745 | 0.00039461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1349-9_0_4_load_4 | 9 | 0.00084166 | 0.00021094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1349-9_0_4_load_67 | 10 | 0.00066656 | 0.00016705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1349-9_0_4_load_6 | 12 | 0.0020147 | 0.00050492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1349-9_0_4_load_7 | 13 | 0.0022378 | 0.00056084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1349-9_0_4_load_8 | 14 | 0.0036969 | 0.00092653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1349-9_0_4_load_9 | 15 | 0.0024793 | 0.00062137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1349-9_0_4_load_66 | 17 | 0.0025554 | 0.00064043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1349-9_0_4_load_126 | 21 | 0.0035202 | 0.00088225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1349-9_0_4_load_17 | 22 | 0.0026172 | 0.00065594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1349-9_0_4_load_21 | 23 | 0.0082608 | 0.0020703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1349-9_0_4_load_159 | 24 | 0.0016807 | 0.00042123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1349-9_0_4_load_156 | 25 | 0.0028077 | 0.00070368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1349-9_0_4_load_123 | 26 | 0.001491 | 0.00037369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1349-9_0_4_load_15 | 27 | 0.0032552 | 0.00081583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1349-9_0_4_load_20 | 28 | 0.002105 | 0.00052756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1349-9_0_4_load_182 | 29 | 0.0032653 | 0.00081837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1349-9_0_4_load_157 | 30 | 0.0013031 | 0.00032659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1349-9_0_4_load_14 | 31 | 0.0028021 | 0.00070227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1349-9_0_4_load_18 | 33 | 0.0016929 | 0.00042429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1349-9_0_4_load_19 | 34 | 0.0020555 | 0.00051517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1349-9_0_4_load_41 | 35 | 0.0025551 | 0.00064036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1349-9_0_4_load_47 | 36 | 0.0067941 | 0.0017028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1349-9_0_4_load_39 | 37 | 0.0019351 | 0.00048499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1349-9_0_4_load_22 | 38 | 0.0038435 | 0.00096327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1349-9_0_4_load_23 | 39 | 0.0032305 | 0.00080963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1349-9_0_4_load_24 | 40 | 0.0033305 | 0.00083471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1349-9_0_4_load_25 | 41 | 0.0020274 | 0.00050812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1349-9_0_4_load_27 | 42 | 0.0025622 | 0.00064215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1349-9_0_4_load_26 | 43 | 0.0025266 | 0.00063322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1349-9_0_4_load_28 | 44 | 0.0030635 | 0.00076778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1349-9_0_4_load_29 | 45 | 0.0031227 | 0.00078261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1349-9_0_4_load_30 | 46 | 0.0026384 | 0.00066125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1349-9_0_4_load_31 | 47 | 0.0019503 | 0.00048878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1349-9_0_4_load_32 | 48 | 0.0035074 | 0.00087904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1349-9_0_4_load_186 | 49 | 0.0022677 | 0.00056834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1349-9_0_4_load_185 | 50 | 0.0050581 | 0.0012677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1349-9_0_4_load_33 | 51 | 0.0036872 | 0.00092409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1349-9_0_4_load_34 | 52 | 0.0019697 | 0.00049366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1349-9_0_4_load_36 | 54 | 0.0037094 | 0.00092967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1349-9_0_4_load_38 | 56 | 0.0028684 | 0.00071889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1349-9_0_4_load_173 | 58 | 0.00353 | 0.0008847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1349-9_0_4_load_172 | 59 | 0.0022938 | 0.00057489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1349-9_0_4_load_184 | 60 | 0.006162 | 0.0015443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1349-9_0_4_load_62 | 61 | 0.0026188 | 0.00065633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1349-9_0_4_load_171 | 62 | 0.007578 | 0.0018992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1349-9_0_4_load_183 | 63 | 0.0029767 | 0.00074602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1349-9_0_4_load_40 | 64 | 0.0019497 | 0.00048864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1349-9_0_4_load_42 | 65 | 0.001279 | 0.00032055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1349-9_0_4_load_43 | 66 | 0.0023953 | 0.00060032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1349-9_0_4_load_44 | 67 | 0.0027518 | 0.00068968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1349-9_0_4_load_45 | 68 | 0.0021653 | 0.00054268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1349-9_0_4_load_46 | 69 | 0.0016366 | 0.00041018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1349-9_0_4_load_48 | 70 | 0.0061555 | 0.0015427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1349-9_0_4_load_49 | 71 | 0.0038427 | 0.00096308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1349-9_0_4_load_50 | 72 | 0.0005209 | 0.00013055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1349-9_0_4_load_51 | 73 | 0.00061774 | 0.00015482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1349-9_0_4_load_56 | 74 | 0.0022846 | 0.00057258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1349-9_0_4_load_52 | 75 | 0.0007536 | 0.00018887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1349-9_0_4_load_55 | 76 | 0.0021133 | 0.00052963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1349-9_0_4_load_58 | 78 | 0.0021815 | 0.00054674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1349-9_0_4_load_59 | 79 | 0.0026778 | 0.00067112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1349-9_0_4_load_63 | 80 | 0.004432 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1349-9_0_4_load_178 | 81 | 0.0014406 | 0.00036104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1349-9_0_4_load_180 | 82 | 0.00071888 | 0.00018017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1349-9_0_4_load_177 | 83 | 0.0011875 | 0.00029763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1349-9_0_4_load_68 | 84 | 0.0022761 | 0.00057046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1349-9_0_4_load_69 | 85 | 0.0042853 | 0.001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1349-9_0_4_load_152 | 88 | 0.002615 | 0.00065539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1349-9_0_4_load_153 | 89 | 0.0020946 | 0.00052495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1349-9_0_4_load_145 | 90 | 0.0025207 | 0.00063175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1349-9_0_4_load_151 | 91 | 0.0028566 | 0.00071592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1349-9_0_4_load_161 | 92 | 0.0032781 | 0.00082158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1349-9_0_4_load_144 | 93 | 0.0026289 | 0.00065886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1349-9_0_4_load_72 | 94 | 0.0052422 | 0.0013138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1349-9_0_4_load_75 | 97 | 0.0061682 | 0.0015459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1349-9_0_4_load_77 | 99 | 0.0028825 | 0.00072243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1349-9_0_4_load_95 | 100 | 0.00058511 | 0.00014664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1349-9_0_4_load_187 | 101 | 0.0023747 | 0.00059515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1349-9_0_4_load_132 | 104 | 0.0029902 | 0.00074943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1349-9_0_4_load_188 | 106 | 0.0033351 | 0.00083585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1349-9_0_4_load_79 | 109 | 0.0017129 | 0.00042929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1349-9_0_4_load_80 | 110 | 0.0027481 | 0.00068874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1349-9_0_4_load_83 | 113 | 0.0023237 | 0.00058237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1349-9_0_4_load_189 | 114 | 0.0055786 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1349-9_0_4_load_92 | 115 | 0.0018792 | 0.00047097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1349-9_0_4_load_84 | 116 | 0.0024765 | 0.00062068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1349-9_0_4_load_85 | 117 | 0.00086379 | 0.00021649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1349-9_0_4_load_86 | 118 | 0.0017883 | 0.00044819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1349-9_0_4_load_87 | 119 | 0.0010464 | 0.00026225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1349-9_0_4_load_88 | 120 | 0.0040426 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1349-9_0_4_load_118 | 121 | 0.00063749 | 0.00015977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1349-9_0_4_load_89 | 122 | 0.003776 | 0.00094636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1349-9_0_4_load_111 | 123 | 0.00042198 | 0.00010576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1349-9_0_4_load_90 | 124 | 0.0013304 | 0.00033343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1349-9_0_4_load_120 | 125 | 0.0023439 | 0.00058744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1349-9_0_4_load_129 | 126 | 0.0022916 | 0.00057434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1349-9_0_4_load_130 | 127 | 0.0062216 | 0.0015593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1349-9_0_4_load_98 | 128 | 0.0010434 | 0.00026151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1349-9_0_4_load_99 | 129 | 0.00085732 | 0.00021486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1349-9_0_4_load_100 | 130 | 0.0023075 | 0.00057831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1349-9_0_4_load_101 | 131 | 0.0009852 | 0.00024691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1349-9_0_4_load_108 | 132 | 0.0010863 | 0.00027225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1349-9_0_4_load_109 | 133 | 0.0010506 | 0.00026331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1349-9_0_4_load_102 | 134 | 0.00088379 | 0.0002215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1349-9_0_4_load_103 | 135 | 0.0008234 | 0.00020636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1349-9_0_4_load_104 | 136 | 0.00093565 | 0.0002345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1349-9_0_4_load_105 | 137 | 0.00086449 | 0.00021666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1349-9_0_4_load_106 | 138 | 0.00056924 | 0.00014267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1349-9_0_4_load_107 | 139 | 0.0027014 | 0.00067704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1349-9_0_4_load_110 | 140 | 0.00087625 | 0.00021961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1349-9_0_4_load_112 | 141 | 0.0011678 | 0.00029268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1349-9_0_4_load_113 | 142 | 0.0016808 | 0.00042125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1349-9_0_4_load_114 | 143 | 0.0022307 | 0.00055908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1349-9_0_4_load_115 | 144 | 0.002136 | 0.00053534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1349-9_0_4_load_116 | 145 | 0.0019573 | 0.00049055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1349-9_0_4_load_117 | 146 | 0.0015743 | 0.00039456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1349-9_0_4_load_119 | 147 | 0.0014992 | 0.00037574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1349-9_0_4_load_121 | 148 | 0.0029297 | 0.00073425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1349-9_0_4_load_122 | 149 | 0.0010931 | 0.00027395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1349-9_0_4_load_124 | 150 | 0.0020231 | 0.00050704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1349-9_0_4_load_125 | 151 | 0.0025144 | 0.00063017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1349-9_0_4_load_127 | 152 | 0.0031992 | 0.0008018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1349-9_0_4_load_128 | 153 | 0.0024311 | 0.00060929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1349-9_0_4_load_154 | 154 | 0.0022434 | 0.00056225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1349-9_0_4_load_155 | 155 | 0.0048302 | 0.0012106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1349-9_0_4_load_137 | 156 | 0.0018818 | 0.00047163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1349-9_0_4_load_135 | 157 | 0.0019907 | 0.00049893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1349-9_0_4_load_133 | 158 | 0.0023272 | 0.00058324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1349-9_0_4_load_134 | 159 | 0.002119 | 0.00053106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1349-9_0_4_load_136 | 160 | 0.0018694 | 0.00046852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1349-9_0_4_load_138 | 161 | 0.0017921 | 0.00044913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1349-9_0_4_load_139 | 162 | 0.0020401 | 0.0005113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1349-9_0_4_load_140 | 163 | 0.0029606 | 0.00074199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1349-9_0_4_load_146 | 164 | 0.0034162 | 0.00085617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1349-9_0_4_load_147 | 165 | 0.0025979 | 0.00065108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1349-9_0_4_load_142 | 166 | 0.0024557 | 0.00061546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1349-9_0_4_load_143 | 167 | 0.0020908 | 0.00052401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1349-9_0_4_load_148 | 168 | 0.0028494 | 0.00071413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1349-9_0_4_load_150 | 170 | 0.0023593 | 0.00059129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1349-9_0_4_load_160 | 171 | 0.0034857 | 0.0008736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1349-9_0_4_load_162 | 173 | 0.00067577 | 0.00016936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1349-9_0_4_load_163 | 174 | 0.0040709 | 0.0010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1349-9_0_4_load_164 | 175 | 0.00068992 | 0.00017291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1349-9_0_4_load_165 | 176 | 0.0019357 | 0.00048512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1349-9_0_4_load_166 | 177 | 0.0016202 | 0.00040606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1349-9_0_4_load_167 | 178 | 0.0035518 | 0.00089017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1349-9_0_4_load_174 | 179 | 0.0043842 | 0.0010988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1349-9_0_4_load_175 | 180 | 0.0033037 | 0.00082799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1349-9_0_4_load_168 | 181 | 0.003458 | 0.00086665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1349-9_0_4_load_169 | 182 | 0.0034136 | 0.00085552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1349-9_0_4_load_170 | 183 | 0.0075781 | 0.0018992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1349-9_0_4_load_176 | 184 | 0.0043958 | 0.0011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1349-9_0_4_load_179 | 185 | 0.0029869 | 0.00074858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1349-9_0_4_load_181 | 186 | 0.0036352 | 0.00091106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1349-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0033483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1349-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1349-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1349-9_0_4_line_3 |  | 2 | 5 | 0.0098766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1349-9_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.085286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1349-9_0_4_line_5 |  | 3 | 8 | 0.088803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1349-9_0_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.0068175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1349-9_0_4_line_7 |  | 4 | 6 | 0.06778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1349-9_0_4_line_8 |  | 6 | 75 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1349-9_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.00099742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1349-9_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0094026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1349-9_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.02629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1349-9_0_4_line_12 |  | 11 | 17 | 0.041987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1349-9_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.05903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1349-9_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.027085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1349-9_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.050797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1349-9_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.065264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1349-9_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.067206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1349-9_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.006405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1349-9_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.027947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1349-9_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.030132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1349-9_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.022478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1349-9_0_4_line_22 |  | 19 | 22 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1349-9_0_4_line_23 |  | 19 | 23 | 0.013073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1349-9_0_4_line_24 |  | 20 | 24 | 0.018345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1349-9_0_4_line_25 |  | 20 | 25 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1349-9_0_4_line_26 |  | 21 | 26 | 0.021437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1349-9_0_4_line_27 |  | 22 | 27 | 0.0072648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1349-9_0_4_line_28 |  | 23 | 28 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1349-9_0_4_line_29 |  | 24 | 29 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1349-9_0_4_line_30 |  | 25 | 30 | 0.031798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1349-9_0_4_line_31 |  | 26 | 125 | 0.016372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1349-9_0_4_line_32 |  | 27 | 31 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1349-9_0_4_line_33 |  | 28 | 38 | 0.012105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1349-9_0_4_line_34 |  | 29 | 63 | 0.016705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1349-9_0_4_line_35 |  | 30 | 172 | 0.010614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1349-9_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.01321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1349-9_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1349-9_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1349-9_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.004028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1349-9_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.015574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1349-9_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1349-9_0_4_line_42 |  | 37 | 64 | 0.0070893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1349-9_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.0094467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1349-9_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.013746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1349-9_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.003545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1349-9_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1349-9_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0025541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1349-9_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.018386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1349-9_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0003914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1349-9_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.020202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1349-9_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0072776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1349-9_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.012071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1349-9_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0066315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1349-9_0_4_line_54 |  | 50 | 69 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1349-9_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1349-9_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0057018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1349-9_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0071529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1349-9_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.026809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1349-9_0_4_line_59 |  | 53 | 56 | 0.016034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1349-9_0_4_line_60 |  | 54 | 57 | 0.11326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1349-9_0_4_line_61 |  | 55 | 58 | 0.010048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1349-9_0_4_line_62 |  | 55 | 59 | 0.041462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1349-9_0_4_line_63 |  | 56 | 60 | 0.01952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1349-9_0_4_line_64 |  | 57 | 61 | 0.011294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1349-9_0_4_line_65 |  | 58 | 62 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1349-9_0_4_line_66 |  | 60 | 63 | 0.0056325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1349-9_0_4_line_67 |  | 61 | 80 | 0.022439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1349-9_0_4_line_68 |  | 62 | 182 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1349-9_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.018525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1349-9_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.017083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1349-9_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0057956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1349-9_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1349-9_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0091769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1349-9_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.023413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1349-9_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.12656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1349-9_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.023399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1349-9_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.088893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1349-9_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.002972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1349-9_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.039555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1349-9_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.018024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1349-9_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1349-9_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.031866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1349-9_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.012854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1349-9_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.013933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1349-9_0_4_line_85 |  | 82 | 185 | 0.002367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1349-9_0_4_line_86 |  | 83 | 184 | 0.026956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1349-9_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.030876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1349-9_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.024273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1349-9_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.070162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1349-9_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.011444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1349-9_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.027249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1349-9_0_4_line_92 |  | 87 | 90 | 0.026972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1349-9_0_4_line_93 |  | 88 | 91 | 0.030629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1349-9_0_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.0046362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1349-9_0_4_line_95 |  | 90 | 93 | 0.02307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1349-9_0_4_line_96 |  | 91 | 169 | 0.0094545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1349-9_0_4_line_97 |  | 92 | 173 | 0.015395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1349-9_0_4_line_98 |  | 93 | 167 | 0.030352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1349-9_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.010109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1349-9_0_4_line_100 |  | 94 | 96 | 0.0221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1349-9_0_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1349-9_0_4_line_102 |  | 95 | 98 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1349-9_0_4_line_103 |  | 96 | 99 | 0.021867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1349-9_0_4_line_104 |  | 97 | 100 | 0.01668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1349-9_0_4_line_105 |  | 98 | 101 | 0.047922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1349-9_0_4_line_106 |  | 99 | 102 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1349-9_0_4_line_107 |  | 101 | 106 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1349-9_0_4_line_108 |  | 102 | 107 | 0.039726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1349-9_0_4_line_109 |  | 103 | 104 | 0.026981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1349-9_0_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.039286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1349-9_0_4_line_111 |  | 104 | 107 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1349-9_0_4_line_112 |  | 105 | 108 | 0.015733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1349-9_0_4_line_113 |  | 106 | 114 | 0.023588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1349-9_0_4_line_114 |  | 108 | 156 | 0.017355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1349-9_0_4_line_115 |  | 108 | 127 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1349-9_0_4_line_116 |  | 109 | 110 | 0.026417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1349-9_0_4_line_117 |  | 109 | 111 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1349-9_0_4_line_118 |  | 110 | 112 | 0.014029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1349-9_0_4_line_119 |  | 111 | 113 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1349-9_0_4_line_120 |  | 112 | 115 | 0.023794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1349-9_0_4_line_121 |  | 112 | 114 | 0.027747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1349-9_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.0072444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1349-9_0_4_line_123 |  | 116 | 118 | 0.012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1349-9_0_4_line_124 |  | 117 | 119 | 0.011615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1349-9_0_4_line_125 |  | 118 | 120 | 0.017131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1349-9_0_4_line_126 |  | 119 | 121 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1349-9_0_4_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0065585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1349-9_0_4_line_128 |  | 121 | 123 | 0.016129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1349-9_0_4_line_129 |  | 122 | 124 | 0.026422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1349-9_0_4_line_130 |  | 123 | 139 | 0.0032911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1349-9_0_4_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0050226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1349-9_0_4_line_132 |  | 126 | 127 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1349-9_0_4_line_133 |  | 128 | 129 | 0.026344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1349-9_0_4_line_134 |  | 129 | 130 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1349-9_0_4_line_135 |  | 130 | 131 | 0.013413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1349-9_0_4_line_136 |  | 131 | 132 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1349-9_0_4_line_137 |  | 132 | 133 | 0.0086452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1349-9_0_4_line_138 |  | 133 | 140 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1349-9_0_4_line_139 |  | 134 | 135 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1349-9_0_4_line_140 |  | 134 | 136 | 0.0092383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1349-9_0_4_line_141 |  | 135 | 137 | 0.0034379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1349-9_0_4_line_142 |  | 137 | 138 | 0.024676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1349-9_0_4_line_143 |  | 138 | 139 | 0.0054813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1349-9_0_4_line_144 |  | 140 | 141 | 0.01058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1349-9_0_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.0093683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1349-9_0_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.015058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1349-9_0_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.0051705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1349-9_0_4_line_148 |  | 144 | 145 | 0.018892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1349-9_0_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1349-9_0_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.011996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1349-9_0_4_line_151 |  | 147 | 148 | 0.011438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1349-9_0_4_line_152 |  | 148 | 149 | 0.010827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1349-9_0_4_line_153 |  | 149 | 150 | 0.013953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1349-9_0_4_line_154 |  | 150 | 151 | 0.0095792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1349-9_0_4_line_155 |  | 151 | 152 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1349-9_0_4_line_156 |  | 152 | 153 | 0.010735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1349-9_0_4_line_157 |  | 153 | 154 | 0.016261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1349-9_0_4_line_158 |  | 154 | 155 | 0.0045436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1349-9_0_4_line_159 |  | 155 | 172 | 0.024947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1349-9_0_4_line_160 |  | 156 | 157 | 0.026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1349-9_0_4_line_161 |  | 157 | 158 | 0.0032065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1349-9_0_4_line_162 |  | 158 | 159 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1349-9_0_4_line_163 |  | 159 | 160 | 0.0010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1349-9_0_4_line_164 |  | 160 | 161 | 0.023604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1349-9_0_4_line_165 |  | 161 | 162 | 0.0074278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1349-9_0_4_line_166 |  | 162 | 163 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1349-9_0_4_line_167 |  | 163 | 164 | 0.0053983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1349-9_0_4_line_168 |  | 164 | 165 | 0.021498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1349-9_0_4_line_169 |  | 165 | 168 | 0.0084059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1349-9_0_4_line_170 |  | 166 | 167 | 0.032691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1349-9_0_4_line_171 |  | 168 | 169 | 0.01296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1349-9_0_4_line_172 |  | 169 | 170 | 0.035612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1349-9_0_4_line_173 |  | 170 | 171 | 0.0035851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1349-9_0_4_line_174 |  | 171 | 172 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
175 | LV_1349-9_0_4_line_175 |  | 173 | 174 | 0.013779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1349-9_0_4_line_176 |  | 174 | 175 | 0.0055428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1349-9_0_4_line_177 |  | 175 | 176 | 0.017818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1349-9_0_4_line_178 |  | 176 | 177 | 0.0072101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1349-9_0_4_line_179 |  | 177 | 178 | 0.012297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1349-9_0_4_line_180 |  | 178 | 179 | 0.013536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1349-9_0_4_line_181 |  | 179 | 180 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1349-9_0_4_line_182 |  | 180 | 184 | 0.0016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1349-9_0_4_line_183 |  | 181 | 182 | 0.022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1349-9_0_4_line_184 |  | 181 | 183 | 0.023913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1349-9_0_4_line_185 |  | 185 | 186 | 0.0088783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1349-9_0_4_trafo_156 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 187 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2710824.9246 | 1227757.5187 | 2710824.6607 | 1227754.1809
1 | 2710824.9246 | 1227757.5187 | 2710895.1023 | 1227845.2494
2 | 2710822.1044 | 1227721.8527 | 2710824.6607 | 1227754.1809
3 | 2710904.7024 | 1227842.9285 | 2710895.1023 | 1227845.2494
4 | 2710822.1044 | 1227721.8527 | 2710736.8484 | 1227724.095
5 | 2710822.1044 | 1227721.8527 | 2710910.9005 | 1227720.751
6 | 2710904.7024 | 1227842.9285 | 2710911.302 | 1227841.2184
7 | 2710976.9151 | 1227824.2164 | 2710911.302 | 1227841.2184
8 | 2710976.9151 | 1227824.2164 | 2710983.7361 | 1227837.6538 | 2710986.8253 | 1227839.8015
9 | 2710735.8513 | 1227724.1212 | 2710736.8484 | 1227724.095
10 | 2710910.9005 | 1227720.751 | 2710912.6344 | 1227711.5096
11 | 2710917.6318 | 1227685.7943 | 2710916.7266 | 1227696.1186 | 2710914.7579 | 1227703.3207 | 2710912.6344 | 1227711.5096
12 | 2710917.6318 | 1227685.7943 | 2710944.0215 | 1227653.0836
13 | 2710864.9986 | 1227497.2437 | 2710866.3017 | 1227511.7606 | 2710873.3682 | 1227523.8571 | 2710892.3214 | 1227547.684
14 | 2710864.9986 | 1227497.2437 | 2710863.0883 | 1227475.9624 | 2710863.1547 | 1227470.2443
15 | 2710892.3214 | 1227547.684 | 2710892.3214 | 1227547.684 | 2710912.6816 | 1227588.717 | 2710912.5422 | 1227593.7056
16 | 2710865.2676 | 1227405.0268 | 2710864.4503 | 1227416.7427 | 2710863.377 | 1227451.1267 | 2710863.1547 | 1227470.2443
17 | 2710912.5422 | 1227593.7056 | 2710944.0215 | 1227653.0836
18 | 2710865.2676 | 1227405.0268 | 2710863.6383 | 1227404.5961 | 2710862.7238 | 1227404.0453 | 2710861.5872 | 1227402.801 | 2710860.8864 | 1227400.9532
19 | 2710865.2676 | 1227405.0268 | 2710867.6094 | 1227404.6479 | 2710868.5823 | 1227404.099 | 2710869.7422 | 1227402.8752 | 2710870.5168 | 1227400.7658 | 2710870.4193 | 1227399.085 | 2710882.3315 | 1227400.5191 | 2710889.1141 | 1227401.424
20 | 2710860.8864 | 1227400.9532 | 2710860.9177 | 1227399.2747 | 2710861.3029 | 1227398.1255 | 2710862.2761 | 1227396.7537 | 2710863.0456 | 1227396.1342 | 2710864.5965 | 1227395.4848 | 2710865.7056 | 1227395.361 | 2710868.8804 | 1227390.1495 | 2710870.0912 | 1227387.003 | 2710871.2318 | 1227384.3778 | 2710874.851 | 1227375.6608
21 | 2710860.8864 | 1227400.9532 | 2710853.9696 | 1227401.9584 | 2710848.5779 | 1227402.8809 | 2710838.995 | 1227405.8046
22 | 2710889.1141 | 1227401.424 | 2710889.9076 | 1227416.1283
23 | 2710889.1141 | 1227401.424 | 2710897.003 | 1227397.4792 | 2710900.8289 | 1227395.6221
24 | 2710874.851 | 1227375.6608 | 2710885.4532 | 1227360.6897
25 | 2710874.851 | 1227375.6608 | 2710865.9466 | 1227367.8
26 | 2710838.995 | 1227405.8046 | 2710819.6892 | 1227415.1227
27 | 2710890.2991 | 1227423.3825 | 2710889.9076 | 1227416.1283
28 | 2710900.8289 | 1227395.6221 | 2710911.7077 | 1227390.3417
29 | 2710885.4532 | 1227360.6897 | 2710888.3819 | 1227356.554 | 2710904.0479 | 1227345.4689
30 | 2710865.9466 | 1227367.8 | 2710865.2275 | 1227347.0153 | 2710864.904 | 1227336.019
31 | 2710804.9445 | 1227422.2393 | 2710819.6892 | 1227415.1227
32 | 2710891.6019 | 1227447.5264 | 2710890.2991 | 1227423.3825
33 | 2710922.5975 | 1227385.0559 | 2710911.7077 | 1227390.3417
34 | 2710904.0479 | 1227345.4689 | 2710917.6848 | 1227335.8197
35 | 2710864.5919 | 1227325.4092 | 2710864.904 | 1227336.019
36 | 2710892.3138 | 1227460.7177 | 2710891.6019 | 1227447.5264
37 | 2710892.3138 | 1227460.7177 | 2710910.2598 | 1227451.7339
38 | 2710892.3138 | 1227460.7177 | 2710892.8444 | 1227478.8719
39 | 2710910.2598 | 1227451.7339 | 2710913.8617 | 1227449.9309
40 | 2710893.2994 | 1227494.4395 | 2710892.8444 | 1227478.8719
41 | 2710926.1377 | 1227443.7856 | 2710913.8617 | 1227449.9309
42 | 2710926.1377 | 1227443.7856 | 2710932.477 | 1227440.6121
43 | 2710931.096 | 1227380.9308 | 2710922.5975 | 1227385.0559
44 | 2710931.096 | 1227380.9308 | 2710943.4624 | 1227374.9283
45 | 2710946.6515 | 1227373.3804 | 2710943.4624 | 1227374.9283
46 | 2710946.6515 | 1227373.3804 | 2710962.5876 | 1227365.6452
47 | 2710964.8854 | 1227364.5299 | 2710962.5876 | 1227365.6452
48 | 2710964.8854 | 1227364.5299 | 2710981.4263 | 1227356.5011
49 | 2710981.7784 | 1227356.3302 | 2710981.4263 | 1227356.5011
50 | 2710981.7784 | 1227356.3302 | 2710999.9528 | 1227347.5086
51 | 2711019.512 | 1227397.0427 | 2711026.0198 | 1227393.785
52 | 2711019.512 | 1227397.0427 | 2711008.7183 | 1227402.4461
53 | 2711002.7883 | 1227405.4146 | 2711008.7183 | 1227402.4461
54 | 2711002.7883 | 1227405.4146 | 2710990.847 | 1227411.3923
55 | 2710970.3668 | 1227302.2431 | 2710956.6749 | 1227309.8269
56 | 2710951.6872 | 1227312.5896 | 2710956.6749 | 1227309.8269
57 | 2710970.3668 | 1227302.2431 | 2710976.6239 | 1227298.7772
58 | 2710951.6872 | 1227312.5896 | 2710941.2475 | 1227287.8873
59 | 2710951.6872 | 1227312.5896 | 2710938.2833 | 1227321.3892
60 | 2710976.6239 | 1227298.7772 | 2711077.3598 | 1227247.0179
61 | 2710941.2475 | 1227287.8873 | 2710937.3342 | 1227278.6325
62 | 2710941.2475 | 1227287.8873 | 2710903.4023 | 1227304.824
63 | 2710922.2827 | 1227332.5662 | 2710935.4481 | 1227323.2505 | 2710938.2833 | 1227321.3892
64 | 2711077.3598 | 1227247.0179 | 2711087.5868 | 1227242.2249
65 | 2710937.3342 | 1227278.6325 | 2710933.2963 | 1227269.0832
66 | 2710922.2827 | 1227332.5662 | 2710917.6848 | 1227335.8197
67 | 2711107.9054 | 1227232.7023 | 2711087.5868 | 1227242.2249
68 | 2710927.8791 | 1227256.2718 | 2710933.2963 | 1227269.0832
69 | 2710949.0425 | 1227432.3195 | 2710932.477 | 1227440.6121
70 | 2710964.3183 | 1227424.6725 | 2710949.0425 | 1227432.3195
71 | 2710964.3183 | 1227424.6725 | 2710969.5009 | 1227422.0781
72 | 2710982.6409 | 1227415.5003 | 2710969.5009 | 1227422.0781
73 | 2710982.6409 | 1227415.5003 | 2710990.847 | 1227411.3923
74 | 2711084.2682 | 1227981.5226 | 2711078.1766 | 1227977.7677 | 2711072.4777 | 1227971.6344 | 2711072.9411 | 1227963.7633
75 | 2711008.4775 | 1227854.8548 | 2711072.9411 | 1227963.7633
76 | 2710989.2656 | 1227841.4981 | 2711008.4775 | 1227854.8548
77 | 2711008.4775 | 1227854.8548 | 2711094.3046 | 1227831.7108
78 | 2710989.2656 | 1227841.4981 | 2710986.8253 | 1227839.8015
79 | 2711133.3829 | 1227837.1863 | 2711125.89 | 1227835.0387 | 2711094.3046 | 1227831.7108
80 | 2711150.7095 | 1227842.1523 | 2711133.3829 | 1227837.1863
81 | 2711150.7095 | 1227842.1523 | 2711159.3835 | 1227829.4445
82 | 2711159.3835 | 1227829.4445 | 2711162.0409 | 1227825.5513 | 2711165.2572 | 1227808.7986 | 2711172.7607 | 1227802.0472
83 | 2711004.9616 | 1227138.3166 | 2711010.5394 | 1227149.897 | 2711010.5394 | 1227149.897
84 | 2710997.7972 | 1227155.5319 | 2711010.5394 | 1227149.897
85 | 2711003.9345 | 1227136.1842 | 2711004.9616 | 1227138.3166
86 | 2710973.1443 | 1227166.4341 | 2710997.7972 | 1227155.5319
87 | 2710809.5314 | 1227108.2766 | 2710814.6347 | 1227125.8491 | 2710820.4215 | 1227137.0164
88 | 2710831.5891 | 1227158.5675 | 2710820.4215 | 1227137.0164
89 | 2710831.5891 | 1227158.5675 | 2710841.4667 | 1227182.1472 | 2710843.9474 | 1227196.6823 | 2710840.3824 | 1227213.4731 | 2710838.4202 | 1227226.0127
90 | 2710838.4202 | 1227226.0127 | 2710839.0952 | 1227237.4367
91 | 2710838.4202 | 1227226.0127 | 2710863.3407 | 1227214.9922
92 | 2710838.4202 | 1227226.0127 | 2710823.2178 | 1227233.1127 | 2710814.6998 | 1227238.7112
93 | 2710843.3183 | 1227267.6255 | 2710840.1778 | 1227255.7569 | 2710839.0952 | 1227237.4367
94 | 2710867.5808 | 1227213.1171 | 2710863.3407 | 1227214.9922
95 | 2710814.6998 | 1227238.7112 | 2710795.4208 | 1227251.3825
96 | 2710845.7367 | 1227276.7654 | 2710843.3183 | 1227267.6255
97 | 2710867.5808 | 1227213.1171 | 2710881.6603 | 1227206.8908
98 | 2710770.0571 | 1227268.053 | 2710795.4208 | 1227251.3825
99 | 2710585.8861 | 1227380.7313 | 2710595.0033 | 1227376.3639
100 | 2710614.9349 | 1227366.8162 | 2710595.0033 | 1227376.3639
101 | 2710585.8861 | 1227380.7313 | 2710594.4711 | 1227401.7552
102 | 2710562.8949 | 1227391.7457 | 2710585.8861 | 1227380.7313
103 | 2710614.9349 | 1227366.8162 | 2710623.3633 | 1227386.9937
104 | 2710594.4711 | 1227401.7552 | 2710599.9873 | 1227415.2641 | 2710601.9094 | 1227414.4489
105 | 2710562.8949 | 1227391.7457 | 2710569.314 | 1227344.256
106 | 2710629.8772 | 1227402.5879 | 2710623.3633 | 1227386.9937
107 | 2710569.314 | 1227344.256 | 2710571.7683 | 1227326.0995
108 | 2710666.7618 | 1227387.5735 | 2710629.8772 | 1227402.5879
109 | 2710649.9393 | 1227346.1292 | 2710660.0869 | 1227371.1291
110 | 2710683.2291 | 1227325.1213 | 2710649.9393 | 1227346.1292
111 | 2710666.7618 | 1227387.5735 | 2710660.0869 | 1227371.1291
112 | 2710683.2291 | 1227325.1213 | 2710690.1674 | 1227339.25
113 | 2710574.9279 | 1227302.7239 | 2710571.7683 | 1227326.0995
114 | 2710690.1674 | 1227339.25 | 2710696.5821 | 1227342.4162 | 2710703.1578 | 1227343.039 | 2710706.6971 | 1227342.4032
115 | 2710690.1674 | 1227339.25 | 2710688.0319 | 1227342.3904 | 2710686.2243 | 1227343.3909 | 2710691.6488 | 1227356.2931
116 | 2710555.8258 | 1227259.548 | 2710550.3341 | 1227285.3875
117 | 2710558.8484 | 1227245.3259 | 2710555.8258 | 1227259.548
118 | 2710547.4176 | 1227299.1099 | 2710550.3341 | 1227285.3875
119 | 2710558.8484 | 1227245.3259 | 2710543.6378 | 1227242.7831
120 | 2710547.4176 | 1227299.1099 | 2710523.9034 | 1227295.4717
121 | 2710574.9279 | 1227302.7239 | 2710547.4176 | 1227299.1099
122 | 2710744.064 | 1227451.6237 | 2710737.5398 | 1227454.7727
123 | 2710744.064 | 1227451.6237 | 2710755.2921 | 1227446.2044
124 | 2710727.0792 | 1227459.8216 | 2710737.5398 | 1227454.7727
125 | 2710770.7197 | 1227438.7582 | 2710755.2921 | 1227446.2044
126 | 2710727.0792 | 1227459.8216 | 2710710.8165 | 1227467.6709
127 | 2710770.7197 | 1227438.7582 | 2710776.6262 | 1227435.9073
128 | 2710695.8833 | 1227473.7567 | 2710709.497 | 1227468.3077 | 2710710.8165 | 1227467.6709
129 | 2710776.6262 | 1227435.9073 | 2710800.4212 | 1227424.4225
130 | 2710692.8279 | 1227474.9797 | 2710695.8833 | 1227473.7567
131 | 2710804.9445 | 1227422.2393 | 2710800.4212 | 1227424.4225
132 | 2710691.6488 | 1227356.2931 | 2710696.3948 | 1227367.5813
133 | 2710604.4085 | 1227449.2439 | 2710628.7627 | 1227439.2
134 | 2710628.7627 | 1227439.2 | 2710641.9591 | 1227433.7577
135 | 2710641.9591 | 1227433.7577 | 2710654.3591 | 1227428.6438
136 | 2710668.4374 | 1227422.8377 | 2710654.3591 | 1227428.6438
137 | 2710668.4374 | 1227422.8377 | 2710676.4296 | 1227419.5417
138 | 2710676.4296 | 1227419.5417 | 2710688.2744 | 1227414.6568
139 | 2710661.6381 | 1227487.4637 | 2710646.74 | 1227493.4268
140 | 2710638.1633 | 1227496.8597 | 2710646.74 | 1227493.4268
141 | 2710661.6381 | 1227487.4637 | 2710664.8299 | 1227486.1862
142 | 2710664.8299 | 1227486.1862 | 2710687.7391 | 1227477.0165
143 | 2710692.8279 | 1227474.9797 | 2710687.7391 | 1227477.0165
144 | 2710698.0549 | 1227410.6232 | 2710688.2744 | 1227414.6568
145 | 2710698.0549 | 1227410.6232 | 2710706.7156 | 1227407.0514
146 | 2710706.7156 | 1227407.0514 | 2710720.6367 | 1227401.3102
147 | 2710725.4167 | 1227399.3389 | 2710720.6367 | 1227401.3102
148 | 2710725.4167 | 1227399.3389 | 2710742.8815 | 1227392.1362
149 | 2710742.8815 | 1227392.1362 | 2710753.2762 | 1227387.8493
150 | 2710764.2949 | 1227383.1317 | 2710763.2318 | 1227383.7435 | 2710753.2762 | 1227387.8493
151 | 2710764.2949 | 1227383.1317 | 2710774.2081 | 1227377.4265
152 | 2710774.2081 | 1227377.4265 | 2710783.5918 | 1227372.026
153 | 2710783.5918 | 1227372.026 | 2710795.685 | 1227365.0662
154 | 2710803.9875 | 1227360.288 | 2710795.685 | 1227365.0662
155 | 2710815.6345 | 1227353.5849 | 2710803.9875 | 1227360.288
156 | 2710815.6345 | 1227353.5849 | 2710824.9389 | 1227348.2302
157 | 2710824.9389 | 1227348.2302 | 2710839.0321 | 1227340.1193
158 | 2710842.9701 | 1227337.8529 | 2710839.0321 | 1227340.1193
159 | 2710864.5919 | 1227325.4092 | 2710842.9701 | 1227337.8529
160 | 2710706.6971 | 1227342.4032 | 2710732.7676 | 1227337.7202
161 | 2710735.9236 | 1227337.1533 | 2710732.7676 | 1227337.7202
162 | 2710735.9236 | 1227337.1533 | 2710742.8677 | 1227335.9059 | 2710756.5371 | 1227328.0472
163 | 2710756.5371 | 1227328.0472 | 2710757.4194 | 1227327.54
164 | 2710777.8825 | 1227315.7755 | 2710757.4194 | 1227327.54
165 | 2710777.8825 | 1227315.7755 | 2710784.3219 | 1227312.0734
166 | 2710784.3219 | 1227312.0734 | 2710803.8961 | 1227300.82
167 | 2710803.8961 | 1227300.82 | 2710808.5761 | 1227298.1294
168 | 2710827.2139 | 1227287.4144 | 2710808.5761 | 1227298.1294
169 | 2710827.2139 | 1227287.4144 | 2710834.5013 | 1227283.2247
170 | 2710742.7383 | 1227286.0085 | 2710770.0571 | 1227268.053
171 | 2710845.7367 | 1227276.7654 | 2710834.5013 | 1227283.2247
172 | 2710845.7367 | 1227276.7654 | 2710859.1778 | 1227309.7437
173 | 2710860.5309 | 1227313.0637 | 2710859.1778 | 1227309.7437
174 | 2710864.5919 | 1227325.4092 | 2710863.2136 | 1227319.6458 | 2710860.5309 | 1227313.0637
175 | 2710881.6603 | 1227206.8908 | 2710894.2625 | 1227201.3177
176 | 2710899.3317 | 1227199.076 | 2710894.2625 | 1227201.3177
177 | 2710899.3317 | 1227199.076 | 2710915.6277 | 1227191.8695
178 | 2710915.6277 | 1227191.8695 | 2710922.2218 | 1227188.9534
179 | 2710922.2218 | 1227188.9534 | 2710933.4679 | 1227183.9801
180 | 2710933.4679 | 1227183.9801 | 2710945.8476 | 1227178.5054
181 | 2710945.8476 | 1227178.5054 | 2710971.6784 | 1227167.0823
182 | 2710971.6784 | 1227167.0823 | 2710973.1443 | 1227166.4341
183 | 2710912.7833 | 1227251.6572 | 2710923.8451 | 1227246.7315 | 2710927.8791 | 1227256.2718
184 | 2710890.9378 | 1227261.3848 | 2710912.7833 | 1227251.6572
185 | 2711000.0817 | 1227128.1853 | 2711003.9345 | 1227136.1842

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2710824.9246 | 1227757.5187
1 | 2710824.6607 | 1227754.1809
2 | 2710895.1023 | 1227845.2494
3 | 2710822.1044 | 1227721.8527
4 | 2710911.302 | 1227841.2184
5 | 2710904.7024 | 1227842.9285
6 | 2710976.9151 | 1227824.2164
7 | 2710736.8484 | 1227724.095
8 | 2710910.9005 | 1227720.751
9 | 2710735.8513 | 1227724.1212
10 | 2710912.6344 | 1227711.5096
11 | 2710917.6318 | 1227685.7943
12 | 2710864.9986 | 1227497.2437
13 | 2710892.3214 | 1227547.684
14 | 2710863.1547 | 1227470.2443
15 | 2710912.5422 | 1227593.7056
16 | 2710865.2676 | 1227405.0268
17 | 2710944.0215 | 1227653.0836
18 | 2710860.8864 | 1227400.9532
19 | 2710889.1141 | 1227401.424
20 | 2710874.851 | 1227375.6608
21 | 2710838.995 | 1227405.8046
22 | 2710889.9076 | 1227416.1283
23 | 2710900.8289 | 1227395.6221
24 | 2710885.4532 | 1227360.6897
25 | 2710865.9466 | 1227367.8
26 | 2710819.6892 | 1227415.1227
27 | 2710890.2991 | 1227423.3825
28 | 2710911.7077 | 1227390.3417
29 | 2710904.0479 | 1227345.4689
30 | 2710864.904 | 1227336.019
31 | 2710891.6019 | 1227447.5264
32 | 2710892.3138 | 1227460.7177
33 | 2710910.2598 | 1227451.7339
34 | 2710892.8444 | 1227478.8719
35 | 2710913.8617 | 1227449.9309
36 | 2710893.2994 | 1227494.4395
37 | 2710926.1377 | 1227443.7856
38 | 2710922.5975 | 1227385.0559
39 | 2710931.096 | 1227380.9308
40 | 2710943.4624 | 1227374.9283
41 | 2710946.6515 | 1227373.3804
42 | 2710962.5876 | 1227365.6452
43 | 2710964.8854 | 1227364.5299
44 | 2710981.4263 | 1227356.5011
45 | 2710981.7784 | 1227356.3302
46 | 2710999.9528 | 1227347.5086
47 | 2711026.0198 | 1227393.785
48 | 2711019.512 | 1227397.0427
49 | 2711008.7183 | 1227402.4461
50 | 2711002.7883 | 1227405.4146
51 | 2710956.6749 | 1227309.8269
52 | 2710970.3667 | 1227302.2431
53 | 2710951.6872 | 1227312.5896
54 | 2710976.6239 | 1227298.7772
55 | 2710941.2475 | 1227287.8873
56 | 2710938.2833 | 1227321.3892
57 | 2711077.3598 | 1227247.0179
58 | 2710937.3342 | 1227278.6325
59 | 2710903.4023 | 1227304.824
60 | 2710922.2827 | 1227332.5662
61 | 2711087.5868 | 1227242.2249
62 | 2710933.2963 | 1227269.0832
63 | 2710917.6848 | 1227335.8197
64 | 2710932.477 | 1227440.6121
65 | 2710949.0425 | 1227432.3195
66 | 2710964.3183 | 1227424.6725
67 | 2710969.5009 | 1227422.0781
68 | 2710982.6409 | 1227415.5003
69 | 2710990.847 | 1227411.3923
70 | 2711084.2682 | 1227981.5226
71 | 2711072.9411 | 1227963.7633
72 | 2711008.4775 | 1227854.8548
73 | 2710989.2656 | 1227841.4981
74 | 2711094.3046 | 1227831.7108
75 | 2710986.8253 | 1227839.8015
76 | 2711133.3829 | 1227837.1863
77 | 2711150.7095 | 1227842.1523
78 | 2711159.3835 | 1227829.4445
79 | 2711172.7607 | 1227802.0472
80 | 2711107.9054 | 1227232.7023
81 | 2711010.5394 | 1227149.897
82 | 2711004.9616 | 1227138.3166
83 | 2710997.7972 | 1227155.5319
84 | 2710809.5314 | 1227108.2766
85 | 2710820.4215 | 1227137.0164
86 | 2710831.5891 | 1227158.5675
87 | 2710838.4202 | 1227226.0127
88 | 2710839.0952 | 1227237.4367
89 | 2710863.3407 | 1227214.9922
90 | 2710814.6998 | 1227238.7112
91 | 2710843.3183 | 1227267.6255
92 | 2710867.5808 | 1227213.1171
93 | 2710795.4208 | 1227251.3825
94 | 2710595.0033 | 1227376.3639
95 | 2710585.8861 | 1227380.7313
96 | 2710614.9349 | 1227366.8162
97 | 2710594.4711 | 1227401.7552
98 | 2710562.8949 | 1227391.7457
99 | 2710623.3633 | 1227386.9937
100 | 2710601.9094 | 1227414.4489
101 | 2710569.314 | 1227344.256
102 | 2710629.8772 | 1227402.5879
103 | 2710649.9393 | 1227346.1292
104 | 2710660.0869 | 1227371.1291
105 | 2710683.2291 | 1227325.1213
106 | 2710571.7683 | 1227326.0995
107 | 2710666.7618 | 1227387.5735
108 | 2710690.1674 | 1227339.25
109 | 2710555.8258 | 1227259.548
110 | 2710550.3341 | 1227285.3875
111 | 2710558.8484 | 1227245.3259
112 | 2710547.4176 | 1227299.1099
113 | 2710543.6378 | 1227242.7831
114 | 2710574.9279 | 1227302.7239
115 | 2710523.9034 | 1227295.4717
116 | 2710744.064 | 1227451.6237
117 | 2710737.5398 | 1227454.7727
118 | 2710755.2921 | 1227446.2044
119 | 2710727.0792 | 1227459.8216
120 | 2710770.7197 | 1227438.7582
121 | 2710710.8165 | 1227467.6709
122 | 2710776.6262 | 1227435.9073
123 | 2710695.8833 | 1227473.7567
124 | 2710800.4212 | 1227424.4225
125 | 2710804.9445 | 1227422.2393
126 | 2710696.3948 | 1227367.5813
127 | 2710691.6488 | 1227356.2931
128 | 2710604.4085 | 1227449.2439
129 | 2710628.7627 | 1227439.2
130 | 2710641.9591 | 1227433.7577
131 | 2710654.3591 | 1227428.6438
132 | 2710668.4374 | 1227422.8377
133 | 2710676.4296 | 1227419.5417
134 | 2710646.74 | 1227493.4268
135 | 2710661.6381 | 1227487.4637
136 | 2710638.1633 | 1227496.8597
137 | 2710664.8299 | 1227486.1862
138 | 2710687.7391 | 1227477.0165
139 | 2710692.8279 | 1227474.9797
140 | 2710688.2744 | 1227414.6568
141 | 2710698.0549 | 1227410.6232
142 | 2710706.7156 | 1227407.0514
143 | 2710720.6367 | 1227401.3102
144 | 2710725.4167 | 1227399.3389
145 | 2710742.8815 | 1227392.1362
146 | 2710753.2762 | 1227387.8493
147 | 2710764.2949 | 1227383.1317
148 | 2710774.2081 | 1227377.4265
149 | 2710783.5918 | 1227372.026
150 | 2710795.685 | 1227365.0662
151 | 2710803.9875 | 1227360.288
152 | 2710815.6345 | 1227353.5849
153 | 2710824.9389 | 1227348.2302
154 | 2710839.0321 | 1227340.1193
155 | 2710842.9701 | 1227337.8529
156 | 2710706.6971 | 1227342.4032
157 | 2710732.7676 | 1227337.7202
158 | 2710735.9236 | 1227337.1533
159 | 2710756.5371 | 1227328.0472
160 | 2710757.4194 | 1227327.54
161 | 2710777.8825 | 1227315.7755
162 | 2710784.3219 | 1227312.0734
163 | 2710803.8961 | 1227300.82
164 | 2710808.5761 | 1227298.1294
165 | 2710827.2139 | 1227287.4144
166 | 2710742.7383 | 1227286.0085
167 | 2710770.0571 | 1227268.053
168 | 2710834.5013 | 1227283.2247
169 | 2710845.7367 | 1227276.7654
170 | 2710859.1778 | 1227309.7437
171 | 2710860.5309 | 1227313.0637
172 | 2710864.5919 | 1227325.4092
173 | 2710881.6603 | 1227206.8908
174 | 2710894.2625 | 1227201.3177
175 | 2710899.3317 | 1227199.076
176 | 2710915.6277 | 1227191.8695
177 | 2710922.2218 | 1227188.9534
178 | 2710933.4679 | 1227183.9801
179 | 2710945.8476 | 1227178.5054
180 | 2710971.6784 | 1227167.0823
181 | 2710912.7833 | 1227251.6572
182 | 2710927.8791 | 1227256.2718
183 | 2710890.9378 | 1227261.3848
184 | 2710973.1443 | 1227166.4341
185 | 2711003.9345 | 1227136.1842
186 | 2711000.0817 | 1227128.1853
187 | 2710874.851 | 1227375.6608

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9816 | -0.35355 | 0.0010534 | 0.000264
1 | 0.98167 | -0.35211 | 0.002075 | 0.00052005
2 | 0.97923 | -0.3998 | 0.0006139 | 0.00015386
3 | 0.98245 | -0.33697 | 0 | 0
4 | 0.97889 | -0.40651 | 0.00092793 | 0.00023256
5 | 0.97903 | -0.40377 | 0 | 0
6 | 0.97755 | -0.43264 | 0 | 0
7 | 0.98226 | -0.34069 | 0.0015745 | 0.00039461
8 | 0.98478 | -0.29176 | 0 | 0
9 | 0.98226 | -0.34071 | 0.00084166 | 0.00021094
10 | 0.98502 | -0.28698 | 0.00066656 | 0.00016705
11 | 0.98573 | -0.27333 | 0 | 0
12 | 0.99239 | -0.14517 | 0.0020147 | 0.00050492
13 | 0.99041 | -0.18307 | 0.0022378 | 0.00056084
14 | 0.99335 | -0.12686 | 0.0036969 | 0.00092653
15 | 0.98882 | -0.21378 | 0.0024793 | 0.00062137
16 | 0.99588 | -0.078662 | 0 | 0
17 | 0.98685 | -0.25157 | 0.0025554 | 0.00064043
18 | 0.99663 | -0.064342 | 0 | 0
19 | 0.9937 | -0.12069 | 0 | 0
20 | 0.99881 | -0.022704 | 0 | 0
21 | 0.996 | -0.07639 | 0.0035202 | 0.00088225
22 | 0.99304 | -0.13335 | 0.0026172 | 0.00065594
23 | 0.99326 | -0.12917 | 0.0082608 | 0.0020703
24 | 0.99778 | -0.04235 | 0.0016807 | 0.00042123
25 | 1 | 0 | -0.40782 | -0.10347
26 | 0.99547 | -0.086565 | 0.001491 | 0.00037369
27 | 0.99273 | -0.13927 | 0.0032552 | 0.00081583
28 | 0.99294 | -0.13525 | 0.002105 | 0.00052756
29 | 0.99646 | -0.067676 | 0.0032653 | 0.00081837
30 | 0.99732 | -0.050791 | 0.0013031 | 0.00032659
31 | 0.99179 | -0.15759 | 0.0028021 | 0.00070227
32 | 0.9913 | -0.16696 | 0 | 0
33 | 0.99073 | -0.17805 | 0.0016929 | 0.00042429
34 | 0.99115 | -0.16981 | 0.0020555 | 0.00051517
35 | 0.99062 | -0.18016 | 0.0025551 | 0.00064036
36 | 0.99106 | -0.17169 | 0.0067941 | 0.0017028
37 | 0.99028 | -0.18672 | 0.0019351 | 0.00048499
38 | 0.99265 | -0.14089 | 0.0038435 | 0.00096327
39 | 0.99246 | -0.14465 | 0.0032305 | 0.00080963
40 | 0.99222 | -0.14934 | 0.0033305 | 0.00083471
41 | 0.99216 | -0.15034 | 0.0020274 | 0.00050812
42 | 0.99194 | -0.15471 | 0.0025622 | 0.00064215
43 | 0.99191 | -0.15522 | 0.0025266 | 0.00063322
44 | 0.99176 | -0.1581 | 0.0030635 | 0.00076778
45 | 0.99176 | -0.15814 | 0.0031227 | 0.00078261
46 | 0.99171 | -0.15908 | 0.0026384 | 0.00066125
47 | 0.98866 | -0.21814 | 0.0019503 | 0.00048878
48 | 0.98868 | -0.21789 | 0.0035074 | 0.00087904
49 | 0.98874 | -0.21671 | 0.0022677 | 0.00056834
50 | 0.98878 | -0.2158 | 0.0050581 | 0.0012677
51 | 0.99376 | -0.11986 | 0.0036872 | 0.00092409
52 | 0.99358 | -0.12337 | 0.0019697 | 0.00049366
53 | 0.99384 | -0.1182 | 0 | 0
54 | 0.99351 | -0.12473 | 0.0037094 | 0.00092967
55 | 0.99316 | -0.13139 | 0 | 0
56 | 0.99449 | -0.10568 | 0.0028684 | 0.00071889
57 | 0.99278 | -0.13885 | 0 | 0
58 | 0.99293 | -0.13593 | 0.00353 | 0.0008847
59 | 0.99307 | -0.13307 | 0.0022938 | 0.00057489
60 | 0.99533 | -0.089478 | 0.006162 | 0.0015443
61 | 0.9927 | -0.14026 | 0.0026188 | 0.00065633
62 | 0.99272 | -0.13997 | 0.007578 | 0.0018992
63 | 0.99561 | -0.084196 | 0.0029767 | 0.00074602
64 | 0.99012 | -0.18987 | 0.0019497 | 0.00048864
65 | 0.98973 | -0.19745 | 0.001279 | 0.00032055
66 | 0.98939 | -0.20406 | 0.0023953 | 0.00060032
67 | 0.98929 | -0.20606 | 0.0027518 | 0.00068968
68 | 0.98906 | -0.2104 | 0.0021653 | 0.00054268
69 | 0.98894 | -0.21276 | 0.0016366 | 0.00041018
70 | 0.97539 | -0.47526 | 0.0061555 | 0.0015427
71 | 0.97552 | -0.47262 | 0.0038427 | 0.00096308
72 | 0.9767 | -0.44947 | 0.0005209 | 0.00013055
73 | 0.97713 | -0.44101 | 0.00061774 | 0.00015482
74 | 0.97593 | -0.46452 | 0.0022846 | 0.00057258
75 | 0.97718 | -0.43991 | 0.0007536 | 0.00018887
76 | 0.97568 | -0.46957 | 0.0021133 | 0.00052963
77 | 0.9756 | -0.47118 | 0 | 0
78 | 0.97553 | -0.47255 | 0.0021815 | 0.00054674
79 | 0.97545 | -0.47411 | 0.0026778 | 0.00067112
80 | 0.99261 | -0.14202 | 0.004432 | 0.0011108
81 | 0.98365 | -0.31436 | 0.0014406 | 0.00036104
82 | 0.98356 | -0.31606 | 0.00071888 | 0.00018017
83 | 0.98376 | -0.31215 | 0.0011875 | 0.00029763
84 | 0.98732 | -0.24287 | 0.0022761 | 0.00057046
85 | 0.98738 | -0.24162 | 0.0042853 | 0.001074
86 | 0.98753 | -0.23877 | 0 | 0
87 | 0.98795 | -0.23054 | 0 | 0
88 | 0.98854 | -0.21906 | 0.002615 | 0.00065539
89 | 0.98695 | -0.25001 | 0.0020946 | 0.00052495
90 | 0.98771 | -0.23521 | 0.0025207 | 0.00063175
91 | 0.9902 | -0.18696 | 0.0028566 | 0.00071592
92 | 0.98679 | -0.25316 | 0.0032781 | 0.00082158
93 | 0.98756 | -0.23817 | 0.0026289 | 0.00065886
94 | 0.97492 | -0.48377 | 0.0052422 | 0.0013138
95 | 0.97466 | -0.48873 | 0 | 0
96 | 0.97557 | -0.47083 | 0 | 0
97 | 0.97452 | -0.49154 | 0.0061682 | 0.0015459
98 | 0.97419 | -0.49805 | 0 | 0
99 | 0.97622 | -0.45804 | 0.0028825 | 0.00072243
100 | 0.97451 | -0.49172 | 0.00058511 | 0.00014664
101 | 0.9733 | -0.51563 | 0.0023747 | 0.00059515
102 | 0.97677 | -0.44728 | 0 | 0
103 | 0.97959 | -0.39221 | 0 | 0
104 | 0.97864 | -0.41077 | 0.0029902 | 0.00074943
105 | 0.98097 | -0.36525 | 0 | 0
106 | 0.973 | -0.52156 | 0.0033351 | 0.00083585
107 | 0.97806 | -0.42203 | 0 | 0
108 | 0.98153 | -0.35447 | 0 | 0
109 | 0.97228 | -0.5359 | 0.0017129 | 0.00042929
110 | 0.97237 | -0.53393 | 0.0027481 | 0.00068874
111 | 0.97224 | -0.53652 | 0 | 0
112 | 0.97246 | -0.53218 | 0 | 0
113 | 0.97221 | -0.53718 | 0.0023237 | 0.00058237
114 | 0.97269 | -0.52775 | 0.0055786 | 0.0013981
115 | 0.97242 | -0.533 | 0.0018792 | 0.00047097
116 | 0.994 | -0.11514 | 0.0024765 | 0.00062068
117 | 0.99393 | -0.11638 | 0.00086379 | 0.00021649
118 | 0.99413 | -0.11245 | 0.0017883 | 0.00044819
119 | 0.99384 | -0.1182 | 0.0010464 | 0.00026225
120 | 0.99435 | -0.10821 | 0.0040426 | 0.0010132
121 | 0.99371 | -0.1207 | 0.00063749 | 0.00015977
122 | 0.99446 | -0.10613 | 0.003776 | 0.00094636
123 | 0.9936 | -0.12275 | 0.00042198 | 0.00010576
124 | 0.99499 | -0.095963 | 0.0013304 | 0.00033343
125 | 0.99509 | -0.093915 | 0.0023439 | 0.00058744
126 | 0.98134 | -0.35804 | 0.0022916 | 0.00057434
127 | 0.98137 | -0.35753 | 0.0062216 | 0.0015593
128 | 0.99182 | -0.15681 | 0.0010434 | 0.00026151
129 | 0.99185 | -0.15632 | 0.00085732 | 0.00021486
130 | 0.99187 | -0.15584 | 0.0023075 | 0.00057831
131 | 0.99192 | -0.15484 | 0.0009852 | 0.00024691
132 | 0.992 | -0.15344 | 0.0010863 | 0.00027225
133 | 0.99205 | -0.15247 | 0.0010506 | 0.00026331
134 | 0.99345 | -0.12575 | 0.00088379 | 0.0002215
135 | 0.99347 | -0.12523 | 0.0008234 | 0.00020636
136 | 0.99344 | -0.1259 | 0.00093565 | 0.0002345
137 | 0.99348 | -0.12507 | 0.00086449 | 0.00021666
138 | 0.99356 | -0.12354 | 0.00056924 | 0.00014267
139 | 0.99358 | -0.12315 | 0.0027014 | 0.00067704
140 | 0.99213 | -0.15081 | 0.00087625 | 0.00021961
141 | 0.99221 | -0.14927 | 0.0011678 | 0.00029268
142 | 0.99229 | -0.14772 | 0.0016808 | 0.00042125
143 | 0.99244 | -0.14477 | 0.0022307 | 0.00055908
144 | 0.99251 | -0.14355 | 0.002136 | 0.00053534
145 | 0.99277 | -0.1384 | 0.0019573 | 0.00049055
146 | 0.99295 | -0.13494 | 0.0015743 | 0.00039456
147 | 0.99316 | -0.13092 | 0.0014992 | 0.00037574
148 | 0.99337 | -0.12679 | 0.0029297 | 0.00073425
149 | 0.9936 | -0.12232 | 0.0010931 | 0.00027395
150 | 0.99392 | -0.11629 | 0.0020231 | 0.00050704
151 | 0.99415 | -0.11181 | 0.0025144 | 0.00063017
152 | 0.9945 | -0.10493 | 0.0031992 | 0.0008018
153 | 0.99482 | -0.098841 | 0.0024311 | 0.00060929
154 | 0.99533 | -0.088923 | 0.0022434 | 0.00056225
155 | 0.99549 | -0.085974 | 0.0048302 | 0.0012106
156 | 0.98227 | -0.33993 | 0.0018818 | 0.00047163
157 | 0.98346 | -0.31688 | 0.0019907 | 0.00049893
158 | 0.98361 | -0.31398 | 0.0023272 | 0.00058324
159 | 0.98473 | -0.2924 | 0.002119 | 0.00053106
160 | 0.98478 | -0.2914 | 0.0018694 | 0.00046852
161 | 0.98602 | -0.26744 | 0.0017921 | 0.00044913
162 | 0.98642 | -0.25968 | 0.0020401 | 0.0005113
163 | 0.98768 | -0.23529 | 0.0029606 | 0.00074199
164 | 0.988 | -0.22918 | 0.0034162 | 0.00085617
165 | 0.98933 | -0.20359 | 0.0025979 | 0.00065108
166 | 0.98736 | -0.24208 | 0.0024557 | 0.00061546
167 | 0.98743 | -0.24064 | 0.0020908 | 0.00052401
168 | 0.98987 | -0.19322 | 0.0028494 | 0.00071413
169 | 0.99074 | -0.17659 | 0 | 0
170 | 0.99514 | -0.092281 | 0.0023593 | 0.00059129
171 | 0.99559 | -0.083686 | 0.0034857 | 0.0008736
172 | 0.99644 | -0.067684 | 0 | 0
173 | 0.9863 | -0.2627 | 0.00067577 | 0.00016936
174 | 0.98587 | -0.27108 | 0.0040709 | 0.0010203
175 | 0.98571 | -0.27404 | 0.00068992 | 0.00017291
176 | 0.98523 | -0.28337 | 0.0019357 | 0.00048512
177 | 0.98505 | -0.2869 | 0.0016202 | 0.00040606
178 | 0.98476 | -0.29255 | 0.0035518 | 0.00089017
179 | 0.98449 | -0.29792 | 0.0043842 | 0.0010988
180 | 0.98403 | -0.3069 | 0.0033037 | 0.00082799
181 | 0.99231 | -0.14791 | 0.003458 | 0.00086665
182 | 0.99253 | -0.14352 | 0.0034136 | 0.00085552
183 | 0.99214 | -0.15112 | 0.0075781 | 0.0018992
184 | 0.98401 | -0.30732 | 0.0043958 | 0.0011017
185 | 0.98355 | -0.31634 | 0.0029869 | 0.00074858
186 | 0.98352 | -0.31692 | 0.0036352 | 0.00091106
187 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023864 | -0.0060209 | 0.023866 | 0.0060219 | 1.6445e-06 | 1.0102e-06 | 0.036191 | 0.03619 | 0.036191 | 0.9816 | -0.35355 | 0.98167 | -0.35211 | 9.9424
1 | 0.022811 | 0.0057569 | -0.02276 | -0.005726 | 5.0418e-05 | 3.0851e-05 | 0.034594 | 0.034594 | 0.034594 | 0.9816 | -0.35355 | 0.97923 | -0.3998 | 9.5039
2 | -0.025941 | -0.0065419 | 0.02596 | 0.0065536 | 1.8817e-05 | 1.1632e-05 | 0.039336 | 0.039336 | 0.039336 | 0.98167 | -0.35211 | 0.98245 | -0.33697 | 10.8065
3 | 0.022147 | 0.0055722 | -0.022142 | -0.0055696 | 4.1966e-06 | 2.5616e-06 | 0.033661 | 0.033661 | 0.033661 | 0.97923 | -0.3998 | 0.97903 | -0.40377 | 9.2476
4 | 0.0024166 | 0.00060474 | -0.0024162 | -0.00060554 | 4.2843e-07 | -8.0555e-07 | 0.0036599 | 0.0036603 | 0.0036603 | 0.98245 | -0.33697 | 0.98226 | -0.34069 | 1.0056
5 | -0.028376 | -0.0071583 | 0.028438 | 0.0071966 | 6.156e-05 | 3.8271e-05 | 0.042996 | 0.042995 | 0.042996 | 0.98245 | -0.33697 | 0.98478 | -0.29176 | 11.812
6 | -0.022139 | -0.0055678 | 0.022142 | 0.0055696 | 2.8968e-06 | 1.7683e-06 | 0.033661 | 0.033661 | 0.033661 | 0.97889 | -0.40651 | 0.97903 | -0.40377 | 9.2476
7 | 0.021212 | 0.0053353 | -0.021185 | -0.0053192 | 2.6437e-05 | 1.6069e-05 | 0.032251 | 0.032251 | 0.032251 | 0.97889 | -0.40651 | 0.97755 | -0.43264 | 8.8602
8 | 0.021185 | 0.0053192 | -0.021178 | -0.0053147 | 7.3454e-06 | 4.4651e-06 | 0.032251 | 0.032251 | 0.032251 | 0.97755 | -0.43264 | 0.97718 | -0.43991 | 8.8602
9 | 0.00084166 | 0.00021093 | -0.00084166 | -0.00021094 | 6.0803e-10 | -1.2236e-08 | 0.001275 | 0.001275 | 0.001275 | 0.98226 | -0.34069 | 0.98226 | -0.34071 | 0.35028
10 | -0.028438 | -0.0071966 | 0.028444 | 0.0072006 | 6.5181e-06 | 4.0519e-06 | 0.042995 | 0.042995 | 0.042995 | 0.98478 | -0.29176 | 0.98502 | -0.28698 | 11.8118
11 | -0.029111 | -0.0073677 | 0.02913 | 0.0073796 | 1.9088e-05 | 1.1882e-05 | 0.044002 | 0.044002 | 0.044002 | 0.98502 | -0.28698 | 0.98573 | -0.27333 | 12.0885
12 | -0.02913 | -0.0073796 | 0.029161 | 0.0073985 | 3.0485e-05 | 1.8975e-05 | 0.044002 | 0.044002 | 0.044002 | 0.98573 | -0.27333 | 0.98685 | -0.25157 | 12.0884
13 | 0.036608 | 0.0093311 | -0.036541 | -0.009289 | 6.6834e-05 | 4.2012e-05 | 0.054947 | 0.054947 | 0.054947 | 0.99239 | -0.14517 | 0.99041 | -0.18307 | 15.0954
14 | -0.038623 | -0.009836 | 0.038657 | 0.0098575 | 3.413e-05 | 2.1493e-05 | 0.057968 | 0.057968 | 0.057968 | 0.99239 | -0.14517 | 0.99335 | -0.12686 | 15.9252
15 | 0.034304 | 0.0087282 | -0.034253 | -0.0086964 | 5.069e-05 | 3.1789e-05 | 0.051585 | 0.051585 | 0.051585 | 0.99041 | -0.18307 | 0.98882 | -0.21378 | 14.1718
16 | -0.042354 | -0.010784 | 0.042453 | 0.010846 | 9.8702e-05 | 6.2322e-05 | 0.063505 | 0.063505 | 0.063505 | 0.99335 | -0.12686 | 0.99588 | -0.078662 | 17.4465
17 | 0.031774 | 0.008075 | -0.031716 | -0.008039 | 5.7715e-05 | 3.6077e-05 | 0.047854 | 0.047855 | 0.047855 | 0.98882 | -0.21378 | 0.98685 | -0.25157 | 13.1469
18 | -0.1282 | -0.032478 | 0.12829 | 0.032534 | 8.825e-05 | 5.6396e-05 | 0.19168 | 0.19168 | 0.19168 | 0.99588 | -0.078662 | 0.99663 | -0.064342 | 52.6599
19 | 0.085752 | 0.021631 | -0.08558 | -0.021521 | 0.00017218 | 0.00010983 | 0.12818 | 0.12818 | 0.12818 | 0.99588 | -0.078662 | 0.9937 | -0.12069 | 35.2136
20 | -0.15887 | -0.040219 | 0.15919 | 0.040422 | 0.00031827 | 0.00020291 | 0.23735 | 0.23734 | 0.23735 | 0.99663 | -0.064342 | 0.99881 | -0.022704 | 32.6024
21 | 0.030579 | 0.0076848 | -0.030561 | -0.0076739 | 1.7576e-05 | 1.0956e-05 | 0.045663 | 0.045663 | 0.045663 | 0.99663 | -0.064342 | 0.996 | -0.07639 | 12.5449
22 | 0.048825 | 0.012294 | -0.048795 | -0.012276 | 2.9535e-05 | 1.8712e-05 | 0.073133 | 0.073133 | 0.073133 | 0.9937 | -0.12069 | 0.99304 | -0.13335 | 20.0916
23 | 0.036755 | 0.0092271 | -0.03674 | -0.0092178 | 1.4853e-05 | 9.3369e-06 | 0.055044 | 0.055044 | 0.055044 | 0.9937 | -0.12069 | 0.99326 | -0.12917 | 15.122
24 | 0.061516 | 0.015526 | -0.061458 | -0.01549 | 5.7829e-05 | 3.677e-05 | 0.091684 | 0.091684 | 0.091684 | 0.99881 | -0.022704 | 0.99778 | -0.04235 | 25.188
25 | -0.22071 | -0.055948 | 0.22095 | 0.056102 | 0.0002411 | 0.00015399 | 0.32903 | 0.32903 | 0.32903 | 0.99881 | -0.022704 | 1 | 0 | 45.1963
26 | 0.027041 | 0.0067916 | -0.027028 | -0.0067835 | 1.3123e-05 | 8.1201e-06 | 0.040404 | 0.040404 | 0.040404 | 0.996 | -0.07639 | 0.99547 | -0.086565 | 11.1001
27 | 0.046178 | 0.01162 | -0.046165 | -0.011611 | 1.305e-05 | 8.2581e-06 | 0.069212 | 0.069212 | 0.069212 | 0.99304 | -0.13335 | 0.99273 | -0.13927 | 19.0142
28 | 0.028479 | 0.0071474 | -0.028471 | -0.0071423 | 8.256e-06 | 5.1274e-06 | 0.042669 | 0.042669 | 0.042669 | 0.99326 | -0.12917 | 0.99294 | -0.13525 | 11.7222
29 | 0.059777 | 0.015068 | -0.059705 | -0.015022 | 7.2346e-05 | 4.5985e-05 | 0.089178 | 0.089178 | 0.089178 | 0.99778 | -0.04235 | 0.99646 | -0.067676 | 24.4995
30 | 0.18523 | 0.047369 | -0.18477 | -0.047079 | 0.00045403 | 0.00028974 | 0.27595 | 0.27596 | 0.27596 | 1 | 0 | 0.99732 | -0.050791 | 37.9059
31 | 0.025537 | 0.0064098 | -0.025528 | -0.0064043 | 8.9477e-06 | 5.5138e-06 | 0.038176 | 0.038176 | 0.038176 | 0.99547 | -0.086565 | 0.99509 | -0.093915 | 10.4878
32 | 0.04291 | 0.010796 | -0.042872 | -0.010772 | 3.7526e-05 | 2.3704e-05 | 0.064332 | 0.064332 | 0.064332 | 0.99273 | -0.13927 | 0.99179 | -0.15759 | 17.6738
33 | 0.026366 | 0.0066147 | -0.026359 | -0.0066103 | 7.0876e-06 | 4.3795e-06 | 0.039514 | 0.039514 | 0.039514 | 0.99294 | -0.13525 | 0.99265 | -0.14089 | 10.8556
34 | 0.05644 | 0.014204 | -0.056395 | -0.014176 | 4.4521e-05 | 2.8276e-05 | 0.084302 | 0.084302 | 0.084302 | 0.99646 | -0.067676 | 0.99561 | -0.084196 | 23.1599
35 | 0.18347 | 0.046752 | -0.18332 | -0.046657 | 0.00014943 | 9.5357e-05 | 0.27401 | 0.27401 | 0.27401 | 0.99732 | -0.050791 | 0.99644 | -0.067684 | 37.6389
36 | 0.04007 | 0.01007 | -0.040052 | -0.010058 | 1.791e-05 | 1.1292e-05 | 0.060128 | 0.060128 | 0.060128 | 0.99179 | -0.15759 | 0.9913 | -0.16696 | 16.5188
37 | 0.031201 | 0.0078396 | -0.031184 | -0.0078293 | 1.6513e-05 | 1.031e-05 | 0.046842 | 0.046842 | 0.046842 | 0.9913 | -0.16696 | 0.99073 | -0.17805 | 12.8686
38 | 0.0088515 | 0.0022187 | -0.0088503 | -0.0022181 | 1.2024e-06 | 5.3541e-07 | 0.013287 | 0.013287 | 0.013287 | 0.9913 | -0.16696 | 0.99115 | -0.16981 | 3.6502
39 | 0.029491 | 0.007405 | -0.029488 | -0.0074032 | 2.9642e-06 | 1.8452e-06 | 0.044299 | 0.044299 | 0.044299 | 0.99073 | -0.17805 | 0.99062 | -0.18016 | 12.1701
40 | 0.0067947 | 0.001703 | -0.0067941 | -0.0017028 | 6.0774e-07 | 1.8825e-07 | 0.010201 | 0.010201 | 0.010201 | 0.99115 | -0.16981 | 0.99106 | -0.17169 | 2.8025
41 | 0.026933 | 0.0067628 | -0.026925 | -0.0067576 | 8.4279e-06 | 5.2172e-06 | 0.040461 | 0.040461 | 0.040461 | 0.99062 | -0.18016 | 0.99028 | -0.18672 | 11.1157
42 | 0.02499 | 0.0062726 | -0.024986 | -0.0062703 | 3.7491e-06 | 2.3082e-06 | 0.037553 | 0.037553 | 0.037553 | 0.99028 | -0.18672 | 0.99012 | -0.18987 | 10.3169
43 | 0.022515 | 0.0056471 | -0.022511 | -0.0056446 | 4.0358e-06 | 2.4608e-06 | 0.033753 | 0.033753 | 0.033753 | 0.99265 | -0.14089 | 0.99246 | -0.14465 | 9.2728
44 | 0.019281 | 0.004835 | -0.019277 | -0.0048324 | 4.3081e-06 | 2.5796e-06 | 0.028909 | 0.028909 | 0.028909 | 0.99246 | -0.14465 | 0.99222 | -0.14934 | 7.9421
45 | 0.015946 | 0.0039977 | -0.015945 | -0.0039973 | 7.6027e-07 | 4.4079e-07 | 0.023915 | 0.023915 | 0.023915 | 0.99222 | -0.14934 | 0.99216 | -0.15034 | 6.5699
46 | 0.013918 | 0.0034891 | -0.013915 | -0.0034875 | 2.8944e-06 | 1.6237e-06 | 0.020874 | 0.020874 | 0.020874 | 0.99216 | -0.15034 | 0.99194 | -0.15471 | 5.7346
47 | 0.011353 | 0.0028454 | -0.011352 | -0.0028452 | 2.778e-07 | 1.4482e-07 | 0.01703 | 0.01703 | 0.01703 | 0.99194 | -0.15471 | 0.99191 | -0.15522 | 4.6787
48 | 0.0088259 | 0.002212 | -0.0088247 | -0.0022115 | 1.2087e-06 | 5.3627e-07 | 0.01324 | 0.01324 | 0.01324 | 0.99191 | -0.15522 | 0.99176 | -0.1581 | 3.6374
49 | 0.0057612 | 0.0014437 | -0.0057612 | -0.0014437 | 1.0967e-08 | 1.9679e-09 | 0.0086439 | 0.0086439 | 0.0086439 | 0.99176 | -0.1581 | 0.99176 | -0.15814 | 2.3747
50 | 0.0026385 | 0.00066107 | -0.0026384 | -0.00066125 | 1.1873e-07 | -1.8469e-07 | 0.0039587 | 0.0039588 | 0.0039588 | 0.99176 | -0.15814 | 0.99171 | -0.15908 | 1.0876
51 | -0.0019503 | -0.00048878 | 0.0019503 | 0.0004887 | 2.3514e-08 | -7.8277e-08 | 0.0029353 | 0.0029353 | 0.0029353 | 0.98866 | -0.21814 | 0.98868 | -0.21789 | 0.8064
52 | -0.0054577 | -0.0013677 | 0.005458 | 0.0013678 | 3.0541e-07 | 4.0659e-08 | 0.0082141 | 0.008214 | 0.0082141 | 0.98868 | -0.21789 | 0.98874 | -0.21671 | 2.2566
53 | -0.0077257 | -0.0019361 | 0.007726 | 0.0019362 | 3.3618e-07 | 1.301e-07 | 0.011627 | 0.011627 | 0.011627 | 0.98874 | -0.21671 | 0.98878 | -0.2158 | 3.1942
54 | -0.012784 | -0.0032039 | 0.012786 | 0.0032049 | 1.8535e-06 | 1.0149e-06 | 0.019239 | 0.019239 | 0.019239 | 0.98878 | -0.2158 | 0.98894 | -0.21276 | 5.2854
55 | 0.012738 | 0.0031936 | -0.012736 | -0.0031925 | 2.1355e-06 | 1.164e-06 | 0.019074 | 0.019074 | 0.019074 | 0.99376 | -0.11986 | 0.99358 | -0.12337 | 5.2402
56 | -0.016426 | -0.0041177 | 0.016427 | 0.0041185 | 1.2934e-06 | 7.5393e-07 | 0.024595 | 0.024595 | 0.024595 | 0.99376 | -0.11986 | 0.99384 | -0.1182 | 6.757
57 | 0.010767 | 0.0026988 | -0.010766 | -0.0026984 | 6.974e-07 | 3.5371e-07 | 0.016124 | 0.016124 | 0.016124 | 0.99358 | -0.12337 | 0.99351 | -0.12473 | 4.4298
58 | 0.027885 | 0.0069997 | -0.027867 | -0.0069888 | 1.7527e-05 | 1.087e-05 | 0.041754 | 0.041754 | 0.041754 | 0.99384 | -0.1182 | 0.99316 | -0.13139 | 11.4709
59 | -0.044312 | -0.011118 | 0.044338 | 0.011135 | 2.647e-05 | 1.6733e-05 | 0.066349 | 0.066349 | 0.066349 | 0.99384 | -0.1182 | 0.99449 | -0.10568 | 18.2279
60 | 0.0070564 | 0.0017688 | -0.0070516 | -0.0017672 | 4.7441e-06 | 1.5707e-06 | 0.010569 | 0.010569 | 0.010569 | 0.99351 | -0.12473 | 0.99278 | -0.13885 | 2.9036
61 | 0.025573 | 0.0064143 | -0.025568 | -0.0064109 | 5.5323e-06 | 3.4107e-06 | 0.038317 | 0.038317 | 0.038317 | 0.99316 | -0.13139 | 0.99293 | -0.13593 | 10.5267
62 | 0.002294 | 0.00057447 | -0.0022938 | -0.00057489 | 1.8367e-07 | -4.1895e-07 | 0.0034369 | 0.003437 | 0.003437 | 0.99316 | -0.13139 | 0.99307 | -0.13307 | 0.94424
63 | -0.047207 | -0.011854 | 0.047243 | 0.011877 | 3.6527e-05 | 2.3124e-05 | 0.070641 | 0.070641 | 0.070641 | 0.99449 | -0.10568 | 0.99533 | -0.089478 | 19.4069
64 | 0.0070516 | 0.0017672 | -0.0070511 | -0.001767 | 4.7313e-07 | 1.5677e-07 | 0.010569 | 0.010569 | 0.010569 | 0.99278 | -0.13885 | 0.9927 | -0.14026 | 2.9036
65 | 0.022038 | 0.0055262 | -0.022034 | -0.0055236 | 4.241e-06 | 2.5802e-06 | 0.033027 | 0.033027 | 0.033027 | 0.99293 | -0.13593 | 0.99272 | -0.13997 | 9.0734
66 | -0.053405 | -0.013421 | 0.053419 | 0.01343 | 1.3469e-05 | 8.5466e-06 | 0.079853 | 0.079853 | 0.079853 | 0.99533 | -0.089478 | 0.99561 | -0.084196 | 21.9377
67 | 0.0044324 | 0.0011107 | -0.004432 | -0.0011108 | 3.7144e-07 | -5.2361e-08 | 0.0066439 | 0.006644 | 0.006644 | 0.9927 | -0.14026 | 0.99261 | -0.14202 | 1.8253
68 | 0.014456 | 0.0036244 | -0.014453 | -0.003623 | 2.4491e-06 | 1.3876e-06 | 0.021668 | 0.021668 | 0.021668 | 0.99272 | -0.13997 | 0.99253 | -0.14352 | 5.9529
69 | 0.023036 | 0.0057816 | -0.023028 | -0.0057766 | 8.3278e-06 | 5.0916e-06 | 0.034623 | 0.034623 | 0.034623 | 0.99012 | -0.18987 | 0.98973 | -0.19745 | 9.5119
70 | 0.021749 | 0.005456 | -0.021742 | -0.0054518 | 6.8501e-06 | 4.1646e-06 | 0.0327 | 0.0327 | 0.0327 | 0.98973 | -0.19745 | 0.98939 | -0.20406 | 8.9836
71 | 0.019347 | 0.0048515 | -0.019345 | -0.0048504 | 1.8402e-06 | 1.1033e-06 | 0.029098 | 0.029098 | 0.029098 | 0.98939 | -0.20406 | 0.98929 | -0.20606 | 7.9939
72 | 0.016593 | 0.0041607 | -0.01659 | -0.0041587 | 3.4327e-06 | 2.0083e-06 | 0.024959 | 0.024959 | 0.024959 | 0.98929 | -0.20606 | 0.98906 | -0.2104 | 6.8568
73 | 0.014424 | 0.003616 | -0.014423 | -0.0036151 | 1.6207e-06 | 9.1948e-07 | 0.021701 | 0.021701 | 0.021701 | 0.98906 | -0.2104 | 0.98894 | -0.21276 | 5.9619
74 | -0.0061555 | -0.0015427 | 0.0061563 | 0.0015429 | 7.7423e-07 | 2.0324e-07 | 0.0093906 | 0.0093905 | 0.0093906 | 0.97539 | -0.47526 | 0.97552 | -0.47262 | 2.5798
75 | -0.009999 | -0.002506 | 0.01001 | 0.0025115 | 1.104e-05 | 5.4835e-06 | 0.015252 | 0.015252 | 0.015252 | 0.97552 | -0.47262 | 0.9767 | -0.44947 | 4.1901
76 | -0.019797 | -0.0049656 | 0.019805 | 0.0049704 | 7.9831e-06 | 4.8162e-06 | 0.030163 | 0.030163 | 0.030163 | 0.9767 | -0.44947 | 0.97713 | -0.44101 | 8.2866
77 | 0.0092664 | 0.0023235 | -0.0092598 | -0.0023204 | 6.6444e-06 | 3.1408e-06 | 0.014118 | 0.014118 | 0.014118 | 0.9767 | -0.44947 | 0.97593 | -0.46452 | 3.8787
78 | -0.020423 | -0.0051252 | 0.020424 | 0.0051259 | 1.0782e-06 | 6.5283e-07 | 0.031104 | 0.031104 | 0.031104 | 0.97713 | -0.44101 | 0.97718 | -0.43991 | 8.545
79 | 0.0069751 | 0.0017478 | -0.0069734 | -0.0017472 | 1.6777e-06 | 5.7959e-07 | 0.010635 | 0.010635 | 0.010635 | 0.97593 | -0.46452 | 0.97568 | -0.46957 | 2.9217
80 | 0.0048602 | 0.0012176 | -0.0048598 | -0.0012176 | 3.7135e-07 | 1.2582e-08 | 0.0074122 | 0.0074123 | 0.0074123 | 0.97568 | -0.46957 | 0.9756 | -0.47118 | 2.0363
81 | 0.0048598 | 0.0012176 | -0.0048595 | -0.0012176 | 3.17e-07 | 1.0774e-08 | 0.0074123 | 0.0074123 | 0.0074123 | 0.9756 | -0.47118 | 0.97553 | -0.47255 | 2.0364
82 | 0.002678 | 0.00067085 | -0.0026778 | -0.00067112 | 1.9939e-07 | -2.702e-07 | 0.0040848 | 0.0040849 | 0.0040849 | 0.97553 | -0.47255 | 0.97545 | -0.47411 | 1.1222
83 | 0.0073417 | 0.00184 | -0.0073411 | -0.0018398 | 5.9455e-07 | 2.1737e-07 | 0.011106 | 0.011106 | 0.011106 | 0.98365 | -0.31436 | 0.98356 | -0.31606 | 3.0512
84 | -0.0087823 | -0.002201 | 0.0087832 | 0.0022015 | 9.2216e-07 | 4.1331e-07 | 0.013285 | 0.013285 | 0.013285 | 0.98365 | -0.31436 | 0.98376 | -0.31215 | 3.6498
85 | 0.0066222 | 0.0016596 | -0.0066222 | -0.0016596 | 8.9093e-08 | 2.698e-08 | 0.010019 | 0.010019 | 0.010019 | 0.98356 | -0.31606 | 0.98355 | -0.31634 | 2.7524
86 | -0.0099707 | -0.0024991 | 0.009973 | 0.0025002 | 2.2992e-06 | 1.1292e-06 | 0.015082 | 0.015081 | 0.015082 | 0.98376 | -0.31215 | 0.98401 | -0.30732 | 4.1433
87 | -0.0022761 | -0.00057046 | 0.0022763 | 0.00057015 | 1.3625e-07 | -3.0769e-07 | 0.0034304 | 0.0034303 | 0.0034304 | 0.98732 | -0.24287 | 0.98738 | -0.24162 | 0.94243
88 | -0.0065615 | -0.0016441 | 0.0065624 | 0.0016444 | 8.9e-07 | 2.591e-07 | 0.0098883 | 0.0098882 | 0.0098883 | 0.98738 | -0.24162 | 0.98753 | -0.23877 | 2.7166
89 | -0.0065624 | -0.0016444 | 0.006565 | 0.0016451 | 2.5725e-06 | 7.4835e-07 | 0.0098882 | 0.0098879 | 0.0098882 | 0.98753 | -0.23877 | 0.98795 | -0.23054 | 2.7165
90 | -0.056353 | -0.014167 | 0.056384 | 0.014186 | 3.0927e-05 | 1.9647e-05 | 0.084893 | 0.084892 | 0.084893 | 0.98795 | -0.23054 | 0.98854 | -0.21906 | 23.3221
91 | 0.040088 | 0.010091 | -0.040051 | -0.010067 | 3.7271e-05 | 2.3505e-05 | 0.060395 | 0.060395 | 0.060395 | 0.98795 | -0.23054 | 0.98695 | -0.25001 | 16.592
92 | 0.0097 | 0.0024311 | -0.0096978 | -0.0024301 | 2.1589e-06 | 1.0364e-06 | 0.01461 | 0.01461 | 0.01461 | 0.98795 | -0.23054 | 0.98771 | -0.23521 | 4.0137
93 | -0.058999 | -0.014842 | 0.05909 | 0.014899 | 9.063e-05 | 5.761e-05 | 0.088829 | 0.088829 | 0.088829 | 0.98854 | -0.21906 | 0.9902 | -0.18696 | 24.4035
94 | 0.037956 | 0.0095421 | -0.037951 | -0.0095385 | 5.6957e-06 | 3.586e-06 | 0.057237 | 0.057237 | 0.057237 | 0.98695 | -0.25001 | 0.98679 | -0.25316 | 15.7245
95 | 0.0071771 | 0.0017983 | -0.0071761 | -0.001798 | 1.0114e-06 | 3.5208e-07 | 0.010812 | 0.010813 | 0.010813 | 0.98771 | -0.23521 | 0.98756 | -0.23817 | 2.9705
96 | -0.061946 | -0.015615 | 0.061977 | 0.015635 | 3.0744e-05 | 1.9555e-05 | 0.093121 | 0.093121 | 0.093121 | 0.9902 | -0.18696 | 0.99074 | -0.17659 | 25.5828
97 | 0.034673 | 0.0087169 | -0.034657 | -0.008707 | 1.5787e-05 | 9.9073e-06 | 0.052294 | 0.052294 | 0.052294 | 0.98679 | -0.25316 | 0.9863 | -0.2627 | 14.3664
98 | 0.0045472 | 0.0011391 | -0.0045467 | -0.0011392 | 5.343e-07 | -4.6347e-08 | 0.0068514 | 0.0068516 | 0.0068516 | 0.98756 | -0.23817 | 0.98743 | -0.24064 | 1.8823
99 | 0.026751 | 0.0067183 | -0.026744 | -0.0067144 | 6.3213e-06 | 3.9196e-06 | 0.040835 | 0.040835 | 0.040835 | 0.97492 | -0.48377 | 0.97466 | -0.48873 | 11.2183
100 | -0.031993 | -0.0080321 | 0.032013 | 0.0080445 | 1.9765e-05 | 1.2374e-05 | 0.048836 | 0.048836 | 0.048836 | 0.97492 | -0.48377 | 0.97557 | -0.47083 | 13.4164
101 | 0.0067542 | 0.0016926 | -0.0067533 | -0.0016923 | 9.055e-07 | 2.9654e-07 | 0.010312 | 0.010312 | 0.010312 | 0.97466 | -0.48873 | 0.97452 | -0.49154 | 2.8329
102 | 0.01999 | 0.0050218 | -0.019981 | -0.0050164 | 8.8863e-06 | 5.3704e-06 | 0.030523 | 0.030523 | 0.030523 | 0.97466 | -0.48873 | 0.97419 | -0.49805 | 8.3855
103 | -0.032013 | -0.0080445 | 0.032032 | 0.0080567 | 1.9557e-05 | 1.2243e-05 | 0.048836 | 0.048835 | 0.048836 | 0.97557 | -0.47083 | 0.97622 | -0.45804 | 13.4164
104 | 0.00058512 | 0.00014644 | -0.00058511 | -0.00014664 | 4.9923e-09 | -2.0462e-07 | 0.00089335 | 0.00089343 | 0.00089343 | 0.97452 | -0.49154 | 0.97451 | -0.49172 | 0.24545
105 | 0.019981 | 0.0050164 | -0.019964 | -0.0050063 | 1.6743e-05 | 1.0119e-05 | 0.030523 | 0.030523 | 0.030523 | 0.97419 | -0.49805 | 0.9733 | -0.51563 | 8.3855
106 | -0.034915 | -0.0087792 | 0.034933 | 0.0087904 | 1.7956e-05 | 1.1281e-05 | 0.053229 | 0.053229 | 0.053229 | 0.97622 | -0.45804 | 0.97677 | -0.44728 | 14.6234
107 | 0.01759 | 0.0044111 | -0.017585 | -0.0044082 | 4.969e-06 | 2.9525e-06 | 0.026893 | 0.026893 | 0.026893 | 0.9733 | -0.51563 | 0.973 | -0.52156 | 7.3882
108 | -0.034933 | -0.0087904 | 0.034975 | 0.008817 | 4.2209e-05 | 2.6516e-05 | 0.053229 | 0.053229 | 0.053229 | 0.97677 | -0.44728 | 0.97806 | -0.42203 | 14.6234
109 | 0.038018 | 0.0095995 | -0.037984 | -0.0095782 | 3.3773e-05 | 2.1276e-05 | 0.057775 | 0.057775 | 0.057775 | 0.97959 | -0.39221 | 0.97864 | -0.41077 | 15.8724
110 | -0.038018 | -0.0095995 | 0.038067 | 0.0096305 | 4.9176e-05 | 3.0977e-05 | 0.057775 | 0.057775 | 0.057775 | 0.97959 | -0.39221 | 0.98097 | -0.36525 | 15.8724
111 | 0.034994 | 0.0088288 | -0.034975 | -0.008817 | 1.8857e-05 | 1.1845e-05 | 0.053229 | 0.053229 | 0.053229 | 0.97864 | -0.41077 | 0.97806 | -0.42203 | 14.6233
112 | -0.038067 | -0.0096305 | 0.038087 | 0.0096429 | 1.9694e-05 | 1.2405e-05 | 0.057775 | 0.057775 | 0.057775 | 0.98097 | -0.36525 | 0.98153 | -0.35447 | 15.8723
113 | 0.01425 | 0.0035723 | -0.014246 | -0.0035699 | 4.2009e-06 | 2.3957e-06 | 0.021793 | 0.021793 | 0.021793 | 0.973 | -0.52156 | 0.97269 | -0.52775 | 5.987
114 | -0.046601 | -0.011777 | 0.046634 | 0.011798 | 3.2515e-05 | 2.059e-05 | 0.070683 | 0.070683 | 0.070683 | 0.98153 | -0.35447 | 0.98227 | -0.33993 | 19.4185
115 | 0.0085146 | 0.0021341 | -0.0085133 | -0.0021335 | 1.2409e-06 | 5.4323e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.98153 | -0.35447 | 0.98137 | -0.35753 | 3.5463
116 | -0.0040367 | -0.0010114 | 0.0040371 | 0.0010113 | 3.7808e-07 | -8.5679e-08 | 0.0061779 | 0.0061778 | 0.0061779 | 0.97228 | -0.5359 | 0.97237 | -0.53393 | 1.6972
117 | 0.0023238 | 0.00058209 | -0.0023238 | -0.00058223 | 6.8964e-08 | -1.3618e-07 | 0.0035564 | 0.0035565 | 0.0035565 | 0.97228 | -0.5359 | 0.97224 | -0.53652 | 0.97705
118 | -0.0067852 | -0.0017 | 0.0067858 | 0.0017002 | 5.6717e-07 | 1.8895e-07 | 0.010383 | 0.010383 | 0.010383 | 0.97237 | -0.53393 | 0.97246 | -0.53218 | 2.8525
119 | 0.0023238 | 0.00058223 | -0.0023237 | -0.00058237 | 7.3149e-08 | -1.4442e-07 | 0.0035565 | 0.0035565 | 0.0035565 | 0.97224 | -0.53652 | 0.97221 | -0.53718 | 0.97707
120 | 0.0018793 | 0.00047073 | -0.0018792 | -0.00047097 | 7.378e-08 | -2.4797e-07 | 0.0028755 | 0.0028756 | 0.0028756 | 0.97246 | -0.53218 | 0.97242 | -0.533 | 0.79
121 | -0.0086651 | -0.002171 | 0.0086669 | 0.0021718 | 1.8291e-06 | 8.2629e-07 | 0.013259 | 0.013258 | 0.013259 | 0.97246 | -0.53218 | 0.97269 | -0.52775 | 3.6425
122 | 0.0097512 | 0.0024437 | -0.0097506 | -0.0024435 | 5.7889e-07 | 2.7659e-07 | 0.014598 | 0.014598 | 0.014598 | 0.994 | -0.11514 | 0.99393 | -0.11638 | 4.0103
123 | -0.012228 | -0.0030644 | 0.012229 | 0.0030653 | 1.5666e-06 | 8.4096e-07 | 0.018305 | 0.018305 | 0.018305 | 0.994 | -0.11514 | 0.99413 | -0.11245 | 5.0288
124 | 0.0088868 | 0.002227 | -0.008886 | -0.0022266 | 7.7099e-07 | 3.4291e-07 | 0.013304 | 0.013304 | 0.013304 | 0.99393 | -0.11638 | 0.99384 | -0.1182 | 3.6551
125 | -0.014018 | -0.0035135 | 0.01402 | 0.0035151 | 2.828e-06 | 1.5878e-06 | 0.020982 | 0.020982 | 0.020982 | 0.99413 | -0.11245 | 0.99435 | -0.10821 | 5.7642
126 | 0.0078396 | 0.0019644 | -0.0078387 | -0.001964 | 9.3297e-07 | 3.6313e-07 | 0.011738 | 0.011738 | 0.011738 | 0.99384 | -0.1182 | 0.99371 | -0.1207 | 3.2247
127 | -0.018063 | -0.0045282 | 0.018065 | 0.0045293 | 1.7971e-06 | 1.065e-06 | 0.027031 | 0.027031 | 0.027031 | 0.99435 | -0.10821 | 0.99446 | -0.10613 | 7.4261
128 | 0.0072012 | 0.0018043 | -0.0072005 | -0.001804 | 7.0329e-07 | 2.4118e-07 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.99371 | -0.1207 | 0.9936 | -0.12275 | 2.9624
129 | -0.021841 | -0.0054756 | 0.021851 | 0.0054821 | 1.0582e-05 | 6.4297e-06 | 0.032681 | 0.032681 | 0.032681 | 0.99446 | -0.10613 | 0.99499 | -0.095963 | 8.9783
130 | 0.0067785 | 0.0016983 | -0.0067784 | -0.0016982 | 1.2718e-07 | 3.8769e-08 | 0.010151 | 0.010151 | 0.010151 | 0.9936 | -0.12275 | 0.99358 | -0.12315 | 2.7888
131 | -0.023182 | -0.0058155 | 0.023184 | 0.0058169 | 2.264e-06 | 1.3837e-06 | 0.034671 | 0.034671 | 0.034671 | 0.99499 | -0.095963 | 0.99509 | -0.093915 | 9.5249
132 | -0.0022916 | -0.00057434 | 0.0022917 | 0.00057422 | 5.5445e-08 | -1.1923e-07 | 0.0034748 | 0.0034748 | 0.0034748 | 0.98134 | -0.35804 | 0.98137 | -0.35753 | 0.95462
133 | -0.0010434 | -0.00026151 | 0.0010434 | 0.00026118 | 2.4207e-08 | -3.245e-07 | 0.0015654 | 0.0015653 | 0.0015654 | 0.99182 | -0.15681 | 0.99185 | -0.15632 | 0.43006
134 | -0.0019008 | -0.00047605 | 0.0019008 | 0.00047589 | 4.3524e-08 | -1.5638e-07 | 0.0028515 | 0.0028514 | 0.0028515 | 0.99185 | -0.15632 | 0.99187 | -0.15584 | 0.78338
135 | -0.0042083 | -0.0010542 | 0.0042085 | 0.0010542 | 2.0047e-07 | -4.483e-08 | 0.0063131 | 0.0063131 | 0.0063131 | 0.99187 | -0.15584 | 0.99192 | -0.15484 | 1.7344
136 | -0.0051937 | -0.0013011 | 0.005194 | 0.0013011 | 3.4664e-07 | 2.5259e-08 | 0.007791 | 0.0077909 | 0.007791 | 0.99192 | -0.15484 | 0.992 | -0.15344 | 2.1404
137 | -0.0062803 | -0.0015733 | 0.0062806 | 0.0015734 | 2.877e-07 | 7.2514e-08 | 0.0094204 | 0.0094204 | 0.0094204 | 0.992 | -0.15344 | 0.99205 | -0.15247 | 2.588
138 | -0.0073312 | -0.0018367 | 0.0073318 | 0.0018369 | 5.8097e-07 | 2.0638e-07 | 0.010996 | 0.010996 | 0.010996 | 0.99205 | -0.15247 | 0.99213 | -0.15081 | 3.021
139 | -0.0018195 | -0.00045588 | 0.0018195 | 0.0004557 | 4.469e-08 | -1.7918e-07 | 0.0027252 | 0.0027251 | 0.0027252 | 0.99345 | -0.12575 | 0.99347 | -0.12523 | 0.74868
140 | 0.00093566 | 0.00023438 | -0.00093565 | -0.0002345 | 6.8041e-09 | -1.1526e-07 | 0.0014014 | 0.0014015 | 0.0014015 | 0.99345 | -0.12575 | 0.99344 | -0.1259 | 0.38502
141 | -0.0026429 | -0.00066206 | 0.0026429 | 0.00066203 | 2.0201e-08 | -3.1588e-08 | 0.0039584 | 0.0039584 | 0.0039584 | 0.99347 | -0.12523 | 0.99348 | -0.12507 | 1.0875
142 | -0.0035074 | -0.0008787 | 0.0035077 | 0.00087854 | 2.5536e-07 | -1.5612e-07 | 0.0052532 | 0.0052531 | 0.0052532 | 0.99348 | -0.12507 | 0.99356 | -0.12354 | 1.4432
143 | -0.0040769 | -0.0010212 | 0.004077 | 0.0010212 | 7.6625e-08 | -2.1949e-08 | 0.0061056 | 0.0061056 | 0.0061056 | 0.99356 | -0.12354 | 0.99358 | -0.12315 | 1.6774
144 | -0.0082081 | -0.0020565 | 0.0082087 | 0.0020568 | 6.0124e-07 | 2.4816e-07 | 0.01231 | 0.01231 | 0.01231 | 0.99213 | -0.15081 | 0.99221 | -0.14927 | 3.382
145 | -0.0093765 | -0.0023495 | 0.0093772 | 0.0023498 | 6.9465e-07 | 3.2357e-07 | 0.014062 | 0.014062 | 0.014062 | 0.99221 | -0.14927 | 0.99229 | -0.14772 | 3.8631
146 | -0.011058 | -0.002771 | 0.01106 | 0.0027718 | 1.5527e-06 | 7.9918e-07 | 0.016582 | 0.016582 | 0.016582 | 0.99229 | -0.14772 | 0.99244 | -0.14477 | 4.5555
147 | -0.01329 | -0.0033309 | 0.013291 | 0.0033313 | 7.6991e-07 | 4.2592e-07 | 0.019927 | 0.019927 | 0.019927 | 0.99244 | -0.14477 | 0.99251 | -0.14355 | 5.4744
148 | -0.015427 | -0.0038667 | 0.015431 | 0.0038689 | 3.7898e-06 | 2.1813e-06 | 0.023129 | 0.023129 | 0.023129 | 0.99251 | -0.14355 | 0.99277 | -0.1384 | 6.3542
149 | -0.017388 | -0.0043594 | 0.017391 | 0.0043611 | 2.8641e-06 | 1.6876e-06 | 0.026063 | 0.026063 | 0.026063 | 0.99277 | -0.1384 | 0.99295 | -0.13494 | 7.1601
150 | -0.018965 | -0.0047557 | 0.018969 | 0.0047578 | 3.6338e-06 | 2.1704e-06 | 0.028422 | 0.028422 | 0.028422 | 0.99295 | -0.13494 | 0.99316 | -0.13092 | 7.8082
151 | -0.020468 | -0.0051336 | 0.020472 | 0.005136 | 4.0341e-06 | 2.4338e-06 | 0.030668 | 0.030668 | 0.030668 | 0.99316 | -0.13092 | 0.99337 | -0.12679 | 8.4253
152 | -0.023402 | -0.0058702 | 0.023407 | 0.0058733 | 4.9897e-06 | 3.0532e-06 | 0.035057 | 0.035057 | 0.035057 | 0.99337 | -0.12679 | 0.9936 | -0.12232 | 9.6309
153 | -0.0245 | -0.0061472 | 0.024507 | 0.0061516 | 7.0449e-06 | 4.328e-06 | 0.036693 | 0.036693 | 0.036693 | 0.9936 | -0.12232 | 0.99392 | -0.11629 | 10.0806
154 | -0.02653 | -0.0066586 | 0.026536 | 0.0066621 | 5.668e-06 | 3.5033e-06 | 0.039722 | 0.039722 | 0.039722 | 0.99392 | -0.11629 | 0.99415 | -0.11181 | 10.9127
155 | -0.02905 | -0.0072923 | 0.02906 | 0.0072982 | 9.5294e-06 | 5.9245e-06 | 0.043486 | 0.043486 | 0.043486 | 0.99415 | -0.11181 | 0.9945 | -0.10493 | 11.9466
156 | -0.032259 | -0.0081 | 0.032268 | 0.0081059 | 9.3808e-06 | 5.8644e-06 | 0.048272 | 0.048272 | 0.048272 | 0.9945 | -0.10493 | 0.99482 | -0.098841 | 13.2617
157 | -0.034699 | -0.0087152 | 0.034716 | 0.0087255 | 1.643e-05 | 1.0304e-05 | 0.051909 | 0.051909 | 0.051909 | 0.99482 | -0.098841 | 0.99533 | -0.088923 | 14.2607
158 | -0.036959 | -0.0092877 | 0.036964 | 0.009291 | 5.2035e-06 | 3.2712e-06 | 0.055263 | 0.055263 | 0.055263 | 0.99533 | -0.088923 | 0.99549 | -0.085974 | 15.182
159 | -0.041795 | -0.010502 | 0.041831 | 0.010525 | 3.6523e-05 | 2.305e-05 | 0.062483 | 0.062483 | 0.062483 | 0.99549 | -0.085974 | 0.99644 | -0.067684 | 17.1656
160 | -0.048515 | -0.012269 | 0.048569 | 0.012303 | 5.371e-05 | 3.4039e-05 | 0.073534 | 0.073534 | 0.073534 | 0.98227 | -0.33993 | 0.98346 | -0.31688 | 20.2017
161 | -0.05056 | -0.012802 | 0.050567 | 0.012807 | 7.0454e-06 | 4.4684e-06 | 0.076546 | 0.076546 | 0.076546 | 0.98346 | -0.31688 | 0.98361 | -0.31398 | 21.0291
162 | -0.052894 | -0.01339 | 0.052949 | 0.013425 | 5.4866e-05 | 3.4824e-05 | 0.080067 | 0.080066 | 0.080067 | 0.98361 | -0.31398 | 0.98473 | -0.2924 | 21.9963
163 | -0.055068 | -0.013956 | 0.055071 | 0.013957 | 2.6461e-06 | 1.6806e-06 | 0.083268 | 0.083268 | 0.083268 | 0.98473 | -0.2924 | 0.98478 | -0.2914 | 22.8759
164 | -0.05694 | -0.014426 | 0.057006 | 0.014468 | 6.5607e-05 | 4.1688e-05 | 0.086093 | 0.086093 | 0.086093 | 0.98478 | -0.2914 | 0.98602 | -0.26744 | 23.6519
165 | -0.058798 | -0.014917 | 0.05882 | 0.014931 | 2.1963e-05 | 1.3961e-05 | 0.088797 | 0.088797 | 0.088797 | 0.98602 | -0.26744 | 0.98642 | -0.25968 | 24.3949
166 | -0.06086 | -0.015442 | 0.060931 | 0.015487 | 7.1469e-05 | 4.5452e-05 | 0.091875 | 0.091875 | 0.091875 | 0.98642 | -0.25968 | 0.98768 | -0.23529 | 25.2403
167 | -0.063892 | -0.016229 | 0.063911 | 0.016241 | 1.8787e-05 | 1.1955e-05 | 0.096335 | 0.096335 | 0.096335 | 0.98768 | -0.23529 | 0.988 | -0.22918 | 26.4657
168 | -0.067327 | -0.017098 | 0.06741 | 0.01715 | 8.3023e-05 | 5.2859e-05 | 0.10148 | 0.10148 | 0.10148 | 0.988 | -0.22918 | 0.98933 | -0.20359 | 27.8791
169 | -0.070008 | -0.017802 | 0.070043 | 0.017824 | 3.501e-05 | 2.2298e-05 | 0.10539 | 0.10539 | 0.10539 | 0.98933 | -0.20359 | 0.98987 | -0.19322 | 28.9525
170 | -0.0024557 | -0.00061546 | 0.0024559 | 0.00061515 | 1.679e-07 | -3.1068e-07 | 0.0037009 | 0.0037008 | 0.0037009 | 0.98736 | -0.24208 | 0.98743 | -0.24064 | 1.0167
171 | -0.072892 | -0.018538 | 0.07295 | 0.018575 | 5.8454e-05 | 3.7244e-05 | 0.10967 | 0.10967 | 0.10967 | 0.98987 | -0.19322 | 0.99074 | -0.17659 | 30.1293
172 | -0.13493 | -0.03421 | 0.13548 | 0.034561 | 0.0005492 | 0.00035103 | 0.20279 | 0.20279 | 0.20279 | 0.99074 | -0.17659 | 0.99514 | -0.092281 | 55.712
173 | -0.13784 | -0.035152 | 0.13789 | 0.035189 | 5.7229e-05 | 3.658e-05 | 0.20632 | 0.20632 | 0.20632 | 0.99514 | -0.092281 | 0.99559 | -0.083686 | 56.6811
174 | -0.14138 | -0.036063 | 0.14149 | 0.036132 | 0.00010935 | 6.9643e-05 | 0.21153 | 0.21153 | 0.21153 | 0.99559 | -0.083686 | 0.99644 | -0.067684 | 29.0562
175 | 0.033981 | 0.0085376 | -0.033967 | -0.0085291 | 1.3585e-05 | 8.5187e-06 | 0.051274 | 0.051274 | 0.051274 | 0.9863 | -0.2627 | 0.98587 | -0.27108 | 14.0864
176 | 0.029897 | 0.0075089 | -0.029892 | -0.0075062 | 4.2334e-06 | 2.6387e-06 | 0.04513 | 0.04513 | 0.04513 | 0.98587 | -0.27108 | 0.98571 | -0.27404 | 12.3984
177 | 0.029202 | 0.0073333 | -0.029189 | -0.0073252 | 1.2988e-05 | 8.0855e-06 | 0.044089 | 0.044089 | 0.044089 | 0.98571 | -0.27404 | 0.98523 | -0.28337 | 12.1123
178 | 0.027254 | 0.0068401 | -0.027249 | -0.0068373 | 4.5818e-06 | 2.8405e-06 | 0.041165 | 0.041165 | 0.041165 | 0.98523 | -0.28337 | 0.98505 | -0.2869 | 11.3091
179 | 0.025629 | 0.0064312 | -0.025622 | -0.0064269 | 6.9126e-06 | 4.2675e-06 | 0.038718 | 0.038718 | 0.038718 | 0.98505 | -0.2869 | 0.98476 | -0.29255 | 10.6368
180 | 0.02207 | 0.0055368 | -0.022065 | -0.0055333 | 5.6461e-06 | 3.4413e-06 | 0.033351 | 0.033351 | 0.033351 | 0.98476 | -0.29255 | 0.98449 | -0.29792 | 9.1624
181 | 0.01768 | 0.0044345 | -0.017673 | -0.00443 | 7.5644e-06 | 4.4822e-06 | 0.026724 | 0.026725 | 0.026725 | 0.98449 | -0.29792 | 0.98403 | -0.3069 | 7.3419
182 | 0.014369 | 0.0036021 | -0.014369 | -0.0036019 | 2.838e-07 | 1.6127e-07 | 0.021729 | 0.021729 | 0.021729 | 0.98403 | -0.3069 | 0.98401 | -0.30732 | 5.9694
183 | -0.011037 | -0.0027663 | 0.01104 | 0.0027675 | 2.3079e-06 | 1.1868e-06 | 0.016551 | 0.016551 | 0.016551 | 0.99231 | -0.14791 | 0.99253 | -0.14352 | 4.547
184 | 0.0075792 | 0.0018997 | -0.0075781 | -0.0018992 | 1.1584e-06 | 4.325e-07 | 0.011366 | 0.011366 | 0.011366 | 0.99231 | -0.14791 | 0.99214 | -0.15112 | 3.1224
185 | 0.0036353 | 0.00091101 | -0.0036352 | -0.00091106 | 1.0071e-07 | -4.822e-08 | 0.0054998 | 0.0054998 | 0.0054998 | 0.98355 | -0.31634 | 0.98352 | -0.31692 | 1.5109

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41063 | 0.10417

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010534 | 0.000264
1 | 0.002075 | 0.00052005
2 | 0.0006139 | 0.00015386
3 | 0.00092793 | 0.00023256
4 | 0.0015745 | 0.00039461
5 | 0.00084166 | 0.00021094
6 | 0.00066656 | 0.00016705
7 | 0.0020147 | 0.00050492
8 | 0.0022378 | 0.00056084
9 | 0.0036969 | 0.00092653
10 | 0.0024793 | 0.00062137
11 | 0.0025554 | 0.00064043
12 | 0.0035202 | 0.00088225
13 | 0.0026172 | 0.00065594
14 | 0.0082608 | 0.0020703
15 | 0.0016807 | 0.00042123
16 | 0.0028077 | 0.00070368
17 | 0.001491 | 0.00037369
18 | 0.0032552 | 0.00081583
19 | 0.002105 | 0.00052756
20 | 0.0032653 | 0.00081837
21 | 0.0013031 | 0.00032659
22 | 0.0028021 | 0.00070227
23 | 0.0016929 | 0.00042429
24 | 0.0020555 | 0.00051517
25 | 0.0025551 | 0.00064036
26 | 0.0067941 | 0.0017028
27 | 0.0019351 | 0.00048499
28 | 0.0038435 | 0.00096327
29 | 0.0032305 | 0.00080963
30 | 0.0033305 | 0.00083471
31 | 0.0020274 | 0.00050812
32 | 0.0025622 | 0.00064215
33 | 0.0025266 | 0.00063322
34 | 0.0030635 | 0.00076778
35 | 0.0031227 | 0.00078261
36 | 0.0026384 | 0.00066125
37 | 0.0019503 | 0.00048878
38 | 0.0035074 | 0.00087904
39 | 0.0022677 | 0.00056834
40 | 0.0050581 | 0.0012677
41 | 0.0036872 | 0.00092409
42 | 0.0019697 | 0.00049366
43 | 0.0037094 | 0.00092967
44 | 0.0028684 | 0.00071889
45 | 0.00353 | 0.0008847
46 | 0.0022938 | 0.00057489
47 | 0.006162 | 0.0015443
48 | 0.0026188 | 0.00065633
49 | 0.007578 | 0.0018992
50 | 0.0029767 | 0.00074602
51 | 0.0019497 | 0.00048864
52 | 0.001279 | 0.00032055
53 | 0.0023953 | 0.00060032
54 | 0.0027518 | 0.00068968
55 | 0.0021653 | 0.00054268
56 | 0.0016366 | 0.00041018
57 | 0.0061555 | 0.0015427
58 | 0.0038427 | 0.00096308
59 | 0.0005209 | 0.00013055
60 | 0.00061774 | 0.00015482
61 | 0.0022846 | 0.00057258
62 | 0.0007536 | 0.00018887
63 | 0.0021133 | 0.00052963
64 | 0.0021815 | 0.00054674
65 | 0.0026778 | 0.00067112
66 | 0.004432 | 0.0011108
67 | 0.0014406 | 0.00036104
68 | 0.00071888 | 0.00018017
69 | 0.0011875 | 0.00029763
70 | 0.0022761 | 0.00057046
71 | 0.0042853 | 0.001074
72 | 0.002615 | 0.00065539
73 | 0.0020946 | 0.00052495
74 | 0.0025207 | 0.00063175
75 | 0.0028566 | 0.00071592
76 | 0.0032781 | 0.00082158
77 | 0.0026289 | 0.00065886
78 | 0.0052422 | 0.0013138
79 | 0.0061682 | 0.0015459
80 | 0.0028825 | 0.00072243
81 | 0.00058511 | 0.00014664
82 | 0.0023747 | 0.00059515
83 | 0.0029902 | 0.00074943
84 | 0.0033351 | 0.00083585
85 | 0.0017129 | 0.00042929
86 | 0.0027481 | 0.00068874
87 | 0.0023237 | 0.00058237
88 | 0.0055786 | 0.0013981
89 | 0.0018792 | 0.00047097
90 | 0.0024765 | 0.00062068
91 | 0.00086379 | 0.00021649
92 | 0.0017883 | 0.00044819
93 | 0.0010464 | 0.00026225
94 | 0.0040426 | 0.0010132
95 | 0.00063749 | 0.00015977
96 | 0.003776 | 0.00094636
97 | 0.00042198 | 0.00010576
98 | 0.0013304 | 0.00033343
99 | 0.0023439 | 0.00058744
100 | 0.0022916 | 0.00057434
101 | 0.0062216 | 0.0015593
102 | 0.0010434 | 0.00026151
103 | 0.00085732 | 0.00021486
104 | 0.0023075 | 0.00057831
105 | 0.0009852 | 0.00024691
106 | 0.0010863 | 0.00027225
107 | 0.0010506 | 0.00026331
108 | 0.00088379 | 0.0002215
109 | 0.0008234 | 0.00020636
110 | 0.00093565 | 0.0002345
111 | 0.00086449 | 0.00021666
112 | 0.00056924 | 0.00014267
113 | 0.0027014 | 0.00067704
114 | 0.00087625 | 0.00021961
115 | 0.0011678 | 0.00029268
116 | 0.0016808 | 0.00042125
117 | 0.0022307 | 0.00055908
118 | 0.002136 | 0.00053534
119 | 0.0019573 | 0.00049055
120 | 0.0015743 | 0.00039456
121 | 0.0014992 | 0.00037574
122 | 0.0029297 | 0.00073425
123 | 0.0010931 | 0.00027395
124 | 0.0020231 | 0.00050704
125 | 0.0025144 | 0.00063017
126 | 0.0031992 | 0.0008018
127 | 0.0024311 | 0.00060929
128 | 0.0022434 | 0.00056225
129 | 0.0048302 | 0.0012106
130 | 0.0018818 | 0.00047163
131 | 0.0019907 | 0.00049893
132 | 0.0023272 | 0.00058324
133 | 0.002119 | 0.00053106
134 | 0.0018694 | 0.00046852
135 | 0.0017921 | 0.00044913
136 | 0.0020401 | 0.0005113
137 | 0.0029606 | 0.00074199
138 | 0.0034162 | 0.00085617
139 | 0.0025979 | 0.00065108
140 | 0.0024557 | 0.00061546
141 | 0.0020908 | 0.00052401
142 | 0.0028494 | 0.00071413
143 | 0.0023593 | 0.00059129
144 | 0.0034857 | 0.0008736
145 | 0.00067577 | 0.00016936
146 | 0.0040709 | 0.0010203
147 | 0.00068992 | 0.00017291
148 | 0.0019357 | 0.00048512
149 | 0.0016202 | 0.00040606
150 | 0.0035518 | 0.00089017
151 | 0.0043842 | 0.0010988
152 | 0.0033037 | 0.00082799
153 | 0.003458 | 0.00086665
154 | 0.0034136 | 0.00085552
155 | 0.0075781 | 0.0018992
156 | 0.0043958 | 0.0011017
157 | 0.0029869 | 0.00074858
158 | 0.0036352 | 0.00091106

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1