## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1362-10_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1362-10_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1362-10_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1362-10_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1362-10_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1362-10_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1362-10_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1362-10_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1362-10_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1362-10_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1362-10_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1362-10_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1362-10_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1362-10_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1362-10_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1362-10_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1362-10_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1362-10_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1362-10_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1362-10_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1362-10_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1362-10_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1362-10_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1362-10_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1362-10_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1362-10_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1362-10_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1362-10_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1362-10_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1362-10_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1362-10_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1362-10_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1362-10_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1362-10_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1362-10_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1362-10_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1362-10_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1362-10_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1362-10_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1362-10_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1362-10_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1362-10_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1362-10_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1362-10_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1362-10_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1362-10_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1362-10_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1362-10_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1362-10_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1362-10_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1362-10_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1362-10_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1362-10_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1362-10_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1362-10_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1362-10_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1362-10_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1362-10_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1362-10_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1362-10_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1362-10_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1362-10_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1362-10_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1362-10_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1362-10_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1362-10_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1362-10_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1362-10_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1362-10_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1362-10_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1362-10_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1362-10_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1362-10_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1362-10_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1362-10_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1362-10_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1362-10_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1362-10_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1362-10_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1362-10_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1362-10_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1362-10_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1362-10_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1362-10_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1362-10_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1362-10_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1362-10_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1362-10_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1362-10_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1362-10_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1362-10_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1362-10_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1362-10_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1362-10_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1362-10_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1362-10_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1362-10_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1362-10_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1362-10_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1362-10_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1362-10_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1362-10_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1362-10_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1362-10_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1362-10_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1362-10_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1362-10_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1362-10_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1362-10_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1362-10_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1362-10_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1362-10_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1362-10_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1362-10_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1362-10_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_1_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1362-10_0_5_load_0 | 0 | 0.063673 | 0.015958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1362-10_0_5_load_1 | 1 | 0.0030618 | 0.00076735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1362-10_0_5_load_2 | 2 | 0.0051431 | 0.001289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1362-10_0_5_load_6 | 6 | 0.0027752 | 0.00069554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1362-10_0_5_load_92 | 9 | 0.0015691 | 0.00039326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1362-10_0_5_load_103 | 10 | 0.00084135 | 0.00021086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1362-10_0_5_load_34 | 11 | 0.010841 | 0.0027171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1362-10_0_5_load_104 | 16 | 0.00086978 | 0.00021799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1362-10_0_5_load_78 | 18 | 0.0019949 | 0.00049996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1362-10_0_5_load_36 | 19 | 0.00060807 | 0.0001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1362-10_0_5_load_53 | 21 | 0.0051231 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1362-10_0_5_load_56 | 22 | 0.002477 | 0.0006208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1362-10_0_5_load_35 | 24 | 0.0033485 | 0.00083922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1362-10_0_5_load_116 | 25 | 0.0018708 | 0.00046887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1362-10_0_5_load_33 | 28 | 0.039709 | 0.009952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1362-10_0_5_load_88 | 29 | 0.0031007 | 0.00077712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1362-10_0_5_load_84 | 30 | 0.0030285 | 0.00075902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1362-10_0_5_load_54 | 31 | 0.0035437 | 0.00088815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1362-10_0_5_load_46 | 33 | 0.006356 | 0.001593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1362-10_0_5_load_42 | 35 | 0.013515 | 0.0033873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1362-10_0_5_load_63 | 39 | 0.015897 | 0.0039841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1362-10_0_5_load_64 | 43 | 0.0018983 | 0.00047577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1362-10_0_5_load_65 | 44 | 0.012642 | 0.0031683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1362-10_0_5_load_97 | 46 | 0.0015522 | 0.00038903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1362-10_0_5_load_93 | 48 | 0.0040805 | 0.0010227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1362-10_0_5_load_120 | 51 | 0.0011773 | 0.00029505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1362-10_0_5_load_119 | 53 | 0.00070219 | 0.00017599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1362-10_0_5_load_66 | 56 | 0.0036959 | 0.00092628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1362-10_0_5_load_67 | 57 | 0.0012204 | 0.00030586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1362-10_0_5_load_51 | 58 | 0.0077348 | 0.0019385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1362-10_0_5_load_48 | 59 | 0.009052 | 0.0022686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1362-10_0_5_load_100 | 60 | 0.0050011 | 0.0012534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1362-10_0_5_load_98 | 61 | 0.010592 | 0.0026547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1362-10_0_5_load_106 | 62 | 0.0019815 | 0.00049661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1362-10_0_5_load_37 | 63 | 0.007003 | 0.0017551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1362-10_0_5_load_110 | 65 | 0.0063497 | 0.0015914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1362-10_0_5_load_90 | 68 | 0.0047293 | 0.0011853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1362-10_0_5_load_91 | 69 | 0.002645 | 0.0006629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1362-10_0_5_load_85 | 70 | 0.0022042 | 0.00055243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1362-10_0_5_load_47 | 71 | 0.0025067 | 0.00062823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1362-10_0_5_load_44 | 72 | 0.012254 | 0.0030712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1362-10_0_5_load_112 | 73 | 0.001815 | 0.00045489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1362-10_0_5_load_73 | 74 | 0.001003 | 0.00025139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1362-10_0_5_load_71 | 75 | 0.00092983 | 0.00023304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1362-10_0_5_load_45 | 76 | 0.009763 | 0.0024468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1362-10_0_5_load_74 | 77 | 0.0098523 | 0.0024692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1362-10_0_5_load_75 | 78 | 0.0028391 | 0.00071155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1362-10_0_5_load_94 | 79 | 0.00039674 | 9.9433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1362-10_0_5_load_70 | 80 | 0.0048028 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1362-10_0_5_load_79 | 81 | 0.0015159 | 0.00037992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1362-10_0_5_load_49 | 82 | 0.0049619 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1362-10_0_5_load_38 | 83 | 0.0281 | 0.0070424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1362-10_0_5_load_39 | 84 | 0.0023348 | 0.00058515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1362-10_0_5_load_40 | 85 | 0.0025086 | 0.0006287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1362-10_0_5_load_41 | 86 | 0.0004327 | 0.00010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1362-10_0_5_load_62 | 87 | 0.0016595 | 0.00041591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1362-10_0_5_load_115 | 88 | 0.0018813 | 0.0004715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1362-10_0_5_load_50 | 89 | 0.0052441 | 0.0013143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1362-10_0_5_load_52 | 90 | 0.0014368 | 0.0003601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1362-10_0_5_load_58 | 91 | 0.0048379 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1362-10_0_5_load_60 | 92 | 0.0018328 | 0.00045934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1362-10_0_5_load_59 | 93 | 0.004599 | 0.0011526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1362-10_0_5_load_61 | 94 | 0.0056274 | 0.0014104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1362-10_0_5_load_83 | 95 | 0.0030917 | 0.00077486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1362-10_0_5_load_117 | 96 | 0.001155 | 0.00028948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1362-10_0_5_load_82 | 97 | 0.0028151 | 0.00070554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1362-10_0_5_load_118 | 98 | 0.0093726 | 0.002349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1362-10_0_5_load_76 | 99 | 0.0034816 | 0.00087257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1362-10_0_5_load_68 | 100 | 0.0013592 | 0.00034064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1362-10_0_5_load_69 | 101 | 0.0064965 | 0.0016282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1362-10_0_5_load_77 | 102 | 0.0091564 | 0.0022948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1362-10_0_5_load_111 | 103 | 0.0021447 | 0.00053751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1362-10_0_5_load_80 | 104 | 0.0077387 | 0.0019395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1362-10_0_5_load_81 | 105 | 0.0051057 | 0.0012796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1362-10_0_5_load_86 | 106 | 0.0052006 | 0.0013034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1362-10_0_5_load_101 | 108 | 0.025984 | 0.0065121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1362-10_0_5_load_95 | 109 | 0.00058679 | 0.00014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1362-10_0_5_load_96 | 110 | 0.0024744 | 0.00062013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1362-10_0_5_load_102 | 111 | 0.011888 | 0.0029795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1362-10_0_5_load_109 | 112 | 0.0013619 | 0.00034133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1362-10_0_5_load_107 | 114 | 0.0011505 | 0.00028834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1362-10_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0042428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_1362-10_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_1362-10_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_1362-10_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_1362-10_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.004496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1362-10_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_1362-10_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.032616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1362-10_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0067331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1362-10_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1362-10_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.021766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1362-10_0_5_line_10 |  | 7 | 60 | 0.0061661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1362-10_0_5_line_11 |  | 7 | 61 | 0.010886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1362-10_0_5_line_12 |  | 8 | 11 | 0.0042795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1362-10_0_5_line_13 |  | 10 | 16 | 0.00092502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1362-10_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.034512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1362-10_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.016758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1362-10_0_5_line_16 |  | 12 | 15 | 0.051793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1362-10_0_5_line_17 |  | 12 | 16 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1362-10_0_5_line_18 |  | 13 | 62 | 0.017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1362-10_0_5_line_19 |  | 14 | 19 | 0.08358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1362-10_0_5_line_20 |  | 14 | 20 | 0.028407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1362-10_0_5_line_21 |  | 14 | 17 | 0.051413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1362-10_0_5_line_22 |  | 15 | 31 | 0.0097946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1362-10_0_5_line_23 |  | 17 | 18 | 0.011194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1362-10_0_5_line_24 |  | 19 | 63 | 0.026682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1362-10_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.025686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1362-10_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.022815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1362-10_0_5_line_27 |  | 21 | 58 | 0.028145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1362-10_0_5_line_28 |  | 22 | 64 | 0.048269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1362-10_0_5_line_29 |  | 23 | 24 | 0.013075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1362-10_0_5_line_30 |  | 23 | 25 | 0.025643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1362-10_0_5_line_31 |  | 25 | 66 | 0.022893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1362-10_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.029783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1362-10_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.0218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1362-10_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1362-10_0_5_line_35 |  | 27 | 30 | 0.0094865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1362-10_0_5_line_36 |  | 30 | 70 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1362-10_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.035719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1362-10_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.03961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1362-10_0_5_line_39 |  | 33 | 71 | 0.0301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1362-10_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.030855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1362-10_0_5_line_41 |  | 35 | 40 | 0.028199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1362-10_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.045824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1362-10_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1362-10_0_5_line_44 |  | 36 | 39 | 0.029996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1362-10_0_5_line_45 |  | 37 | 44 | 0.018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1362-10_0_5_line_46 |  | 38 | 40 | 0.006331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1362-10_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.047408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1362-10_0_5_line_48 |  | 40 | 72 | 0.019662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1362-10_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.029149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1362-10_0_5_line_50 |  | 41 | 43 | 0.030449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1362-10_0_5_line_51 |  | 42 | 56 | 0.014333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_1362-10_0_5_line_52 |  | 42 | 57 | 0.026321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1362-10_0_5_line_53 |  | 44 | 78 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1362-10_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.11054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1362-10_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.005238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1362-10_0_5_line_56 |  | 46 | 65 | 0.036374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1362-10_0_5_line_57 |  | 47 | 48 | 0.059859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1362-10_0_5_line_58 |  | 48 | 79 | 0.0084642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1362-10_0_5_line_59 |  | 49 | 50 | 0.049597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1362-10_0_5_line_60 |  | 49 | 51 | 0.055467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1362-10_0_5_line_61 |  | 50 | 73 | 0.062373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1362-10_0_5_line_62 |  | 51 | 53 | 0.026758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1362-10_0_5_line_63 |  | 52 | 53 | 0.065454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1362-10_0_5_line_64 |  | 52 | 54 | 0.031284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1362-10_0_5_line_65 |  | 52 | 55 | 0.007535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1362-10_0_5_line_66 |  | 54 | 58 | 0.028467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1362-10_0_5_line_67 |  | 54 | 59 | 0.010022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1362-10_0_5_line_68 |  | 55 | 56 | 0.033265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1362-10_0_5_line_69 |  | 55 | 80 | 0.025583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1362-10_0_5_line_70 |  | 57 | 81 | 0.0085621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1362-10_0_5_line_71 |  | 59 | 82 | 0.025166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1362-10_0_5_line_72 |  | 60 | 111 | 0.018069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1362-10_0_5_line_73 |  | 61 | 107 | 0.016811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1362-10_0_5_line_74 |  | 62 | 112 | 0.0020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1362-10_0_5_line_75 |  | 64 | 91 | 0.0083177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1362-10_0_5_line_76 |  | 66 | 88 | 0.012297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1362-10_0_5_line_77 |  | 66 | 71 | 0.010025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1362-10_0_5_line_78 |  | 67 | 68 | 0.017727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1362-10_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1362-10_0_5_line_80 |  | 68 | 86 | 0.0055424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1362-10_0_5_line_81 |  | 69 | 108 | 0.015586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1362-10_0_5_line_82 |  | 70 | 106 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1362-10_0_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.0021598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1362-10_0_5_line_84 |  | 75 | 101 | 0.026067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1362-10_0_5_line_85 |  | 76 | 77 | 0.020666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1362-10_0_5_line_86 |  | 77 | 87 | 0.006767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1362-10_0_5_line_87 |  | 78 | 99 | 0.011982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1362-10_0_5_line_88 |  | 79 | 109 | 0.0059584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1362-10_0_5_line_89 |  | 80 | 100 | 0.00029172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1362-10_0_5_line_90 |  | 82 | 89 | 0.019557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1362-10_0_5_line_91 |  | 83 | 84 | 0.014285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1362-10_0_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.010282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1362-10_0_5_line_93 |  | 85 | 86 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1362-10_0_5_line_94 |  | 87 | 90 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1362-10_0_5_line_95 |  | 88 | 98 | 0.014552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1362-10_0_5_line_96 |  | 89 | 90 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1362-10_0_5_line_97 |  | 91 | 92 | 0.011095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1362-10_0_5_line_98 |  | 92 | 95 | 0.012984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1362-10_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0085196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1362-10_0_5_line_100 |  | 94 | 96 | 0.016509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1362-10_0_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0038981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1362-10_0_5_line_102 |  | 96 | 98 | 0.0042815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1362-10_0_5_line_103 |  | 97 | 105 | 0.020882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1362-10_0_5_line_104 |  | 99 | 102 | 0.0021886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1362-10_0_5_line_105 |  | 100 | 101 | 0.058283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1362-10_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0067745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1362-10_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.01098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1362-10_0_5_line_108 |  | 106 | 107 | 0.012527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1362-10_0_5_line_109 |  | 107 | 108 | 0.017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1362-10_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.00027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1362-10_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.00023223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1362-10_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0063388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1362-10_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.021704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1362-10_0_5_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2684306.0321 | 1211312.6796 | 2684301.7894 | 1211312.6423
1 | 2684326.7467 | 1211317.6645 | 2684326.7467 | 1211317.6645 | 2684319.9676 | 1211317.6798 | 2684306.0321 | 1211312.6796 | 2684306.0321 | 1211312.6796
2 | 2684278.6523 | 1211334.5849 | 2684290.0745 | 1211316.8568 | 2684297.719 | 1211312.6065 | 2684301.7894 | 1211312.6423
3 | 2684349.6629 | 1211291.1155 | 2684333.5413 | 1211314.9476 | 2684326.7467 | 1211317.6645
4 | 2684278.6523 | 1211334.5849 | 2684282.9736 | 1211335.869
5 | 2684278.6523 | 1211334.5849 | 2684258.4958 | 1211325.8651
6 | 2684371.7125 | 1211315.0874 | 2684353.5725 | 1211294.106 | 2684349.6629 | 1211291.1155
7 | 2684280.6727 | 1211342.1962 | 2684281.7182 | 1211339.1979 | 2684282.9736 | 1211335.869
8 | 2684282.9736 | 1211335.869 | 2684293.2328 | 1211340.7029
9 | 2684258.4958 | 1211325.8651 | 2684249.7452 | 1211322.0795 | 2684245.3914 | 1211318.7937 | 2684239.7971 | 1211314.9691
10 | 2684371.7125 | 1211315.0874 | 2684374.8629 | 1211309.7868
11 | 2684371.7125 | 1211315.0874 | 2684366.5463 | 1211322.4969 | 2684365.5567 | 1211324.0639
12 | 2684280.6727 | 1211342.1962 | 2684276.7599 | 1211340.4628
13 | 2684239.0335 | 1211314.447 | 2684239.7971 | 1211314.9691
14 | 2684224.5884 | 1211273.248 | 2684226.3196 | 1211294.3417 | 2684228.8019 | 1211307.452
15 | 2684224.3135 | 1211312.0806 | 2684222.9823 | 1211306.7917 | 2684225.8886 | 1211308.1781 | 2684227.0278 | 1211309.306 | 2684229.4594 | 1211310.9414 | 2684228.8019 | 1211307.452
16 | 2684185.9936 | 1211278.3288 | 2684200.4703 | 1211288.0728 | 2684203.9102 | 1211290.4229 | 2684205.0467 | 1211291.2061 | 2684206.1156 | 1211291.9328 | 2684221.9598 | 1211302.7746 | 2684225.0202 | 1211304.5523 | 2684228.8019 | 1211307.452
17 | 2684228.8019 | 1211307.452 | 2684239.0335 | 1211314.447
18 | 2684224.5884 | 1211273.248 | 2684228.7194 | 1211273.4842 | 2684242.5088 | 1211274.2669
19 | 2684224.3135 | 1211312.0806 | 2684227.2995 | 1211323.9639 | 2684248.7727 | 1211361.8585 | 2684249.5699 | 1211366.7507 | 2684249.9284 | 1211368.8127 | 2684251.2218 | 1211376.2358 | 2684252.3856 | 1211380.4661 | 2684254.6558 | 1211388.9677
20 | 2684200.735 | 1211296.2374 | 2684217.5983 | 1211307.5717 | 2684224.3135 | 1211312.0806
21 | 2684224.3135 | 1211312.0806 | 2684217.5983 | 1211307.5717 | 2684219.3516 | 1211313.6449 | 2684230.268 | 1211338.1595 | 2684230.3399 | 1211342.7524 | 2684229.2967 | 1211342.3596 | 2684228.1803 | 1211342.3105 | 2684227.1121 | 1211342.6067 | 2684226.1838 | 1211343.2274 | 2684225.495 | 1211344.1071
22 | 2684185.9936 | 1211278.3288 | 2684189.3554 | 1211269.1291
23 | 2684225.495 | 1211344.1071 | 2684217.0171 | 1211343.8762 | 2684214.3191 | 1211344.1578
24 | 2684262.6363 | 1211414.422 | 2684256.0305 | 1211394.1154 | 2684254.6558 | 1211388.9677
25 | 2684200.735 | 1211296.2374 | 2684196.3838 | 1211293.3074 | 2684179.4154 | 1211281.9109
26 | 2684200.735 | 1211296.2374 | 2684192.5635 | 1211317.5384
27 | 2684179.4154 | 1211281.9109 | 2684156.0508 | 1211266.2184
28 | 2684178.9683 | 1211363.6077 | 2684179.2475 | 1211357.2853 | 2684187.164 | 1211331.6135 | 2684192.5635 | 1211317.5384
29 | 2684259.0348 | 1211456.3208 | 2684260.8771 | 1211443.3764
30 | 2684259.0348 | 1211456.3208 | 2684233.6633 | 1211460.0449
31 | 2684211.0128 | 1211463.3697 | 2684233.6633 | 1211460.0449
32 | 2684326.6631 | 1211377.3134 | 2684324.3345 | 1211378.6036 | 2684336.4028 | 1211399.0098 | 2684333.4453 | 1211400.7135
33 | 2684333.4453 | 1211400.7135 | 2684322.2137 | 1211382.0299
34 | 2684326.6631 | 1211377.3134 | 2684320.6553 | 1211368.707
35 | 2684326.6631 | 1211377.3134 | 2684333.5799 | 1211373.4642 | 2684334.4547 | 1211372.1596
36 | 2684334.4547 | 1211372.1596 | 2684341.3569 | 1211361.8649
37 | 2684137.1307 | 1211462.8158 | 2684139.9561 | 1211460.2429 | 2684148.5591 | 1211457.518 | 2684171.1151 | 1211461.3135
38 | 2684114.5617 | 1211468.1011 | 2684115.4386 | 1211475.4293 | 2684119.6703 | 1211478.213 | 2684121.1153 | 1211480.824 | 2684129.9007 | 1211469.4849 | 2684137.1307 | 1211462.8158
39 | 2684171.1151 | 1211461.3135 | 2684186.785 | 1211463.9503 | 2684200.9907 | 1211463.6099
40 | 2684114.5617 | 1211468.1011 | 2684104.2353 | 1211439.0257
41 | 2684094.7976 | 1211412.4527 | 2684104.2353 | 1211439.0257
42 | 2684070.1901 | 1211414.6184 | 2684059.594 | 1211411.5449 | 2684038.9634 | 1211397.912 | 2684030.4387 | 1211392.3772
43 | 2684070.1901 | 1211414.6184 | 2684075.5638 | 1211416.173 | 2684084.2203 | 1211416.1282 | 2684088.8025 | 1211414.5362
44 | 2684070.1901 | 1211414.6184 | 2684079.1687 | 1211385.9978
45 | 2684030.4387 | 1211392.3772 | 2684014.6194 | 1211382.0982
46 | 2684094.7976 | 1211412.4527 | 2684088.8025 | 1211414.5362
47 | 2684094.0727 | 1211340.9957 | 2684087.4555 | 1211361.3269 | 2684081.1392 | 1211379.7166 | 2684079.1687 | 1211385.9978
48 | 2684094.7976 | 1211412.4527 | 2684097.5239 | 1211411.5127 | 2684108.2698 | 1211406.6499 | 2684112.4182 | 1211409.4102
49 | 2684103.0439 | 1211313.2596 | 2684101.3173 | 1211318.75 | 2684094.0727 | 1211340.9957
50 | 2684094.0727 | 1211340.9957 | 2684084.2228 | 1211336.1982 | 2684071.8163 | 1211321.163
51 | 2684103.0439 | 1211313.2596 | 2684107.3423 | 1211299.5867
52 | 2684103.0439 | 1211313.2596 | 2684076.9817 | 1211309.5783
53 | 2684014.6194 | 1211382.0982 | 2684006.6344 | 1211376.9097 | 2684002.0704 | 1211369.8187
54 | 2684449.0043 | 1211255.8532 | 2684477.2431 | 1211307.4868 | 2684479.775 | 1211315.9837 | 2684479.8527 | 1211322.3001 | 2684478.6031 | 1211328.4308 | 2684472.2588 | 1211358.0122
55 | 2684449.0043 | 1211255.8532 | 2684446.3859 | 1211251.3131
56 | 2684472.2588 | 1211358.0122 | 2684467.4795 | 1211380.2962 | 2684467.6859 | 1211383.4345 | 2684466.1152 | 1211393.7538
57 | 2684446.3859 | 1211251.3131 | 2684398.9591 | 1211287.8339
58 | 2684398.9591 | 1211287.8339 | 2684392.2527 | 1211292.998
59 | 2683968.2638 | 1211224.203 | 2683970.986 | 1211221.9398 | 2683981.2956 | 1211213.5461 | 2683984.4375 | 1211209.5433 | 2684005.9891 | 1211226.9025
60 | 2684005.9891 | 1211226.9025 | 2684033.1242 | 1211261.6851 | 2684040.1089 | 1211270.6334
61 | 2683968.2638 | 1211224.203 | 2683967.6641 | 1211237.6478 | 2683962.6641 | 1211249.4741 | 2683939.9813 | 1211277.5255
62 | 2684062.0996 | 1211283.0054 | 2684057.3195 | 1211283.4068 | 2684045.5234 | 1211277.5702 | 2684040.1089 | 1211270.6334
63 | 2684119.4797 | 1211260.6346 | 2684116.2318 | 1211259.7549 | 2684102.1443 | 1211260.1233 | 2684092.2196 | 1211262.774 | 2684070.9239 | 1211282.2644 | 2684062.0996 | 1211283.0054
64 | 2684119.4797 | 1211260.6346 | 2684123.7225 | 1211246.4741 | 2684128.013 | 1211246.7125 | 2684132.1584 | 1211248.6167 | 2684130.1166 | 1211255.9816
65 | 2684117.3183 | 1211267.8533 | 2684119.4797 | 1211260.6346
66 | 2684130.1166 | 1211255.9816 | 2684132.4424 | 1211255.4251 | 2684150.5587 | 1211262.5297 | 2684156.0508 | 1211266.2184
67 | 2684130.1166 | 1211255.9816 | 2684127.138 | 1211265.5511
68 | 2684117.3183 | 1211267.8533 | 2684107.3423 | 1211299.5867
69 | 2684117.3183 | 1211267.8533 | 2684113.0359 | 1211264.3462 | 2684104.547 | 1211264.3488 | 2684097.028 | 1211266.1662 | 2684093.7218 | 1211268.0872
70 | 2684068.5038 | 1211308.3807 | 2684076.9817 | 1211309.5783
71 | 2684119.6588 | 1211289.5796 | 2684127.138 | 1211265.5511
72 | 2684387.1283 | 1211296.944 | 2684378.5867 | 1211303.5214 | 2684374.8629 | 1211309.7868
73 | 2684356.5802 | 1211338.2775 | 2684365.5567 | 1211324.0639
74 | 2684244.5566 | 1211274.3832 | 2684242.5088 | 1211274.2669
75 | 2684178.9683 | 1211363.6077 | 2684176.0712 | 1211371.4046
76 | 2684211.0128 | 1211463.3697 | 2684210.1341 | 1211451.1045
77 | 2684211.0128 | 1211463.3697 | 2684200.9907 | 1211463.6099
78 | 2684384.2009 | 1211374.0026 | 2684393.2787 | 1211369.4391 | 2684400.5501 | 1211371.5323
79 | 2684384.2009 | 1211374.0026 | 2684378.5716 | 1211364.1943 | 2684377.629 | 1211361.8123
80 | 2684400.5501 | 1211371.5323 | 2684402.5807 | 1211372.1169 | 2684403.4231 | 1211375.4411
81 | 2684377.629 | 1211361.8123 | 2684373.098 | 1211350.3634 | 2684370.4567 | 1211348.4308
82 | 2684349.8883 | 1211348.8677 | 2684346.8942 | 1211353.6061 | 2684341.3569 | 1211361.8649
83 | 2684025.9545 | 1211256.6968 | 2684027.3491 | 1211258.346
84 | 2684043.3879 | 1211278.8867 | 2684031.2219 | 1211262.9258 | 2684027.3491 | 1211258.346
85 | 2684094.9845 | 1211368.9414 | 2684098.0518 | 1211358.9969 | 2684101.1008 | 1211349.2013
86 | 2684103.112 | 1211342.74 | 2684101.1008 | 1211349.2013
87 | 2683995.5853 | 1211359.7431 | 2684002.0704 | 1211369.8187
88 | 2684387.5318 | 1211296.6334 | 2684392.2527 | 1211292.998
89 | 2684093.7218 | 1211268.0872 | 2684093.4696 | 1211268.2338
90 | 2684119.6588 | 1211289.5796 | 2684113.8464 | 1211308.2532
91 | 2684398.6896 | 1211408.9721 | 2684401.7144 | 1211408.6174 | 2684411.6456 | 1211403.3545
92 | 2684411.6456 | 1211403.3545 | 2684411.6456 | 1211403.3545 | 2684408.5848 | 1211393.5381
93 | 2684403.4231 | 1211375.4411 | 2684405.5101 | 1211383.677 | 2684408.5848 | 1211393.5381
94 | 2684103.112 | 1211342.74 | 2684108.4786 | 1211325.4986
95 | 2684209.0942 | 1211436.5894 | 2684210.1341 | 1211451.1045
96 | 2684113.8464 | 1211308.2532 | 2684108.4786 | 1211325.4986
97 | 2684176.0712 | 1211371.4046 | 2684172.2071 | 1211381.8045
98 | 2684172.2071 | 1211381.8045 | 2684167.6849 | 1211393.9753
99 | 2684201.6418 | 1211408.5091 | 2684204.895 | 1211414.9516 | 2684205.1925 | 1211416.2195
100 | 2684205.1925 | 1211416.2195 | 2684208.7084 | 1211431.205 | 2684208.7882 | 1211432.3189
101 | 2684166.3272 | 1211397.6294 | 2684167.6849 | 1211393.9753
102 | 2684209.0942 | 1211436.5894 | 2684208.7882 | 1211432.3189
103 | 2684166.3272 | 1211397.6294 | 2684159.0541 | 1211417.2038
104 | 2683995.5853 | 1211359.7431 | 2683994.4008 | 1211357.9028 | 2683994.4008 | 1211357.9028
105 | 2684093.4696 | 1211268.2338 | 2684089.1816 | 1211270.7253 | 2684079.4318 | 1211280.9168 | 2684073.2651 | 1211284.3877 | 2684062.7525 | 1211286.6966 | 2684054.5166 | 1211285.4687 | 2684044.2949 | 1211280.0767 | 2684043.3879 | 1211278.8867
106 | 2683987.7547 | 1211358.1621 | 2683988.1627 | 1211357.8149 | 2683994.4008 | 1211357.9028
107 | 2684155.2299 | 1211427.496 | 2684159.0541 | 1211417.2038
108 | 2684356.5802 | 1211338.2775 | 2684349.8883 | 1211348.8677
109 | 2684356.5802 | 1211338.2775 | 2684370.4567 | 1211348.4308
110 | 2684387.5318 | 1211296.6334 | 2684387.3123 | 1211296.8023
111 | 2684387.3123 | 1211296.8023 | 2684387.1283 | 1211296.944
112 | 2684250.8852 | 1211274.7424 | 2684244.5566 | 1211274.3832
113 | 2684250.8852 | 1211274.7424 | 2684271.4334 | 1211267.7531

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684306.0321 | 1211312.6796
1 | 2684301.7894 | 1211312.6423
2 | 2684326.7467 | 1211317.6645
3 | 2684278.6523 | 1211334.5849
4 | 2684349.6629 | 1211291.1155
5 | 2684282.9736 | 1211335.869
6 | 2684258.4958 | 1211325.8651
7 | 2684371.7125 | 1211315.0874
8 | 2684280.6727 | 1211342.1962
9 | 2684293.2328 | 1211340.7029
10 | 2684239.7971 | 1211314.9691
11 | 2684276.7599 | 1211340.4628
12 | 2684228.8019 | 1211307.452
13 | 2684224.5884 | 1211273.248
14 | 2684224.3135 | 1211312.0806
15 | 2684185.9936 | 1211278.3288
16 | 2684239.0335 | 1211314.447
17 | 2684225.495 | 1211344.1071
18 | 2684214.3191 | 1211344.1578
19 | 2684254.6558 | 1211388.9677
20 | 2684200.735 | 1211296.2374
21 | 2684179.4154 | 1211281.9109
22 | 2684192.5635 | 1211317.5384
23 | 2684259.0348 | 1211456.3208
24 | 2684260.8771 | 1211443.3764
25 | 2684233.6633 | 1211460.0449
26 | 2684333.4453 | 1211400.7135
27 | 2684326.6631 | 1211377.3134
28 | 2684322.2137 | 1211382.0299
29 | 2684320.6553 | 1211368.707
30 | 2684334.4547 | 1211372.1596
31 | 2684189.3554 | 1211269.1291
32 | 2684137.1307 | 1211462.8158
33 | 2684171.1151 | 1211461.3135
34 | 2684114.5617 | 1211468.1011
35 | 2684104.2353 | 1211439.0257
36 | 2684070.1901 | 1211414.6184
37 | 2684030.4387 | 1211392.3772
38 | 2684088.8025 | 1211414.5362
39 | 2684079.1687 | 1211385.9978
40 | 2684094.7976 | 1211412.4527
41 | 2684094.0727 | 1211340.9957
42 | 2684103.0439 | 1211313.2596
43 | 2684071.8163 | 1211321.163
44 | 2684014.6194 | 1211382.0982
45 | 2684449.0043 | 1211255.8532
46 | 2684472.2588 | 1211358.0122
47 | 2684446.3859 | 1211251.3131
48 | 2684398.9591 | 1211287.8339
49 | 2684005.9891 | 1211226.9025
50 | 2683968.2638 | 1211224.203
51 | 2684040.1089 | 1211270.6334
52 | 2684119.4797 | 1211260.6346
53 | 2684062.0996 | 1211283.0054
54 | 2684130.1166 | 1211255.9816
55 | 2684117.3183 | 1211267.8533
56 | 2684107.3423 | 1211299.5867
57 | 2684076.9817 | 1211309.5783
58 | 2684156.0508 | 1211266.2184
59 | 2684127.138 | 1211265.5511
60 | 2684374.8629 | 1211309.7868
61 | 2684365.5567 | 1211324.0639
62 | 2684242.5088 | 1211274.2669
63 | 2684262.6363 | 1211414.422
64 | 2684178.9683 | 1211363.6077
65 | 2684466.1152 | 1211393.7538
66 | 2684211.0128 | 1211463.3697
67 | 2684384.2009 | 1211374.0026
68 | 2684400.5501 | 1211371.5323
69 | 2684377.629 | 1211361.8123
70 | 2684341.3569 | 1211361.8649
71 | 2684200.9907 | 1211463.6099
72 | 2684112.4182 | 1211409.4102
73 | 2683939.9813 | 1211277.5255
74 | 2684025.9545 | 1211256.6968
75 | 2684027.3491 | 1211258.346
76 | 2684094.9845 | 1211368.9414
77 | 2684101.1008 | 1211349.2013
78 | 2684002.0704 | 1211369.8187
79 | 2684392.2527 | 1211292.998
80 | 2684093.7218 | 1211268.0872
81 | 2684068.5038 | 1211308.3807
82 | 2684119.6588 | 1211289.5796
83 | 2684398.6896 | 1211408.9721
84 | 2684411.6456 | 1211403.3545
85 | 2684408.5848 | 1211393.5381
86 | 2684403.4231 | 1211375.4411
87 | 2684103.112 | 1211342.74
88 | 2684210.1341 | 1211451.1045
89 | 2684113.8464 | 1211308.2532
90 | 2684108.4786 | 1211325.4986
91 | 2684176.0712 | 1211371.4046
92 | 2684172.2071 | 1211381.8045
93 | 2684201.6418 | 1211408.5091
94 | 2684205.1925 | 1211416.2195
95 | 2684167.6849 | 1211393.9753
96 | 2684208.7882 | 1211432.3189
97 | 2684166.3272 | 1211397.6294
98 | 2684209.0942 | 1211436.5894
99 | 2683995.5853 | 1211359.7431
100 | 2684093.4696 | 1211268.2338
101 | 2684043.3879 | 1211278.8867
102 | 2683994.4008 | 1211357.9028
103 | 2683987.7547 | 1211358.1621
104 | 2684155.2299 | 1211427.496
105 | 2684159.0541 | 1211417.2038
106 | 2684349.8883 | 1211348.8677
107 | 2684356.5802 | 1211338.2775
108 | 2684370.4567 | 1211348.4308
109 | 2684387.5318 | 1211296.6334
110 | 2684387.3123 | 1211296.8023
111 | 2684387.1283 | 1211296.944
112 | 2684244.5566 | 1211274.3832
113 | 2684250.8852 | 1211274.7424
114 | 2684271.4334 | 1211267.7531
115 | 2684230.3399 | 1211342.7524

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98788 | -0.23147 | 0.063673 | 0.015958
1 | 0.9881 | -0.22708 | 0.0030618 | 0.00076735
2 | 0.98704 | -0.24768 | 0.0051431 | 0.001289
3 | 0.98995 | -0.19162 | 0 | 0
4 | 0.98567 | -0.27402 | 0 | 0
5 | 0.98989 | -0.19261 | 0 | 0
6 | 0.9912 | -0.16751 | 0.0027752 | 0.00069554
7 | 0.98321 | -0.3218 | 0 | 0
8 | 0.98983 | -0.19391 | 0 | 0
9 | 0.98988 | -0.19293 | 0.0015691 | 0.00039326
10 | 0.99246 | -0.1434 | 0.00084135 | 0.00021086
11 | 0.98978 | -0.19473 | 0.010841 | 0.0027171
12 | 0.99323 | -0.12859 | 0 | 0
13 | 0.99309 | -0.13133 | 0 | 0
14 | 0.99424 | -0.10938 | 0 | 0
15 | 0.99306 | -0.13183 | 0 | 0
16 | 0.99251 | -0.14238 | 0.00086978 | 0.00021799
17 | 1 | 0 | -0.49673 | -0.12706
18 | 0.99998 | -0.00038924 | 0.0019949 | 0.00049996
19 | 0.99366 | -0.12061 | 0.00060807 | 0.0001524
20 | 0.99281 | -0.13672 | 0 | 0
21 | 0.99168 | -0.15834 | 0.0051231 | 0.001284
22 | 0.99223 | -0.14799 | 0.002477 | 0.0006208
23 | 0.97337 | -0.51436 | 0 | 0
24 | 0.97333 | -0.51516 | 0.0033485 | 0.00083922
25 | 0.97345 | -0.51278 | 0.0018708 | 0.00046887
26 | 0.9767 | -0.44902 | 0 | 0
27 | 0.9778 | -0.42744 | 0 | 0
28 | 0.9759 | -0.46485 | 0.039709 | 0.009952
29 | 0.97777 | -0.42803 | 0.0031007 | 0.00077712
30 | 0.97818 | -0.42004 | 0.0030285 | 0.00075902
31 | 0.99303 | -0.13245 | 0.0035437 | 0.00088815
32 | 0.9759 | -0.46463 | 0 | 0
33 | 0.97467 | -0.48866 | 0.006356 | 0.001593
34 | 0.97725 | -0.43804 | 0 | 0
35 | 0.97831 | -0.41738 | 0.013515 | 0.0033873
36 | 0.9811 | -0.36279 | 0 | 0
37 | 0.97982 | -0.38794 | 0 | 0
38 | 0.97999 | -0.38443 | 0 | 0
39 | 0.98369 | -0.31254 | 0.015897 | 0.0039841
40 | 0.97962 | -0.39162 | 0 | 0
41 | 0.98608 | -0.26626 | 0 | 0
42 | 0.98682 | -0.25182 | 0 | 0
43 | 0.98602 | -0.26729 | 0.0018983 | 0.00047577
44 | 0.97929 | -0.39831 | 0.012642 | 0.0031683
45 | 0.98193 | -0.3469 | 0 | 0
46 | 0.98112 | -0.36271 | 0.0015522 | 0.00038903
47 | 0.98196 | -0.34615 | 0 | 0
48 | 0.9824 | -0.3376 | 0.0040805 | 0.0010227
49 | 0.98794 | -0.23031 | 0 | 0
50 | 0.98786 | -0.23192 | 0 | 0
51 | 0.98804 | -0.22851 | 0.0011773 | 0.00029505
52 | 0.98833 | -0.22275 | 0 | 0
53 | 0.98811 | -0.22707 | 0.00070219 | 0.00017599
54 | 0.98931 | -0.20389 | 0 | 0
55 | 0.9881 | -0.22717 | 0 | 0
56 | 0.9872 | -0.24456 | 0.0036959 | 0.00092628
57 | 0.98676 | -0.25311 | 0.0012204 | 0.00030586
58 | 0.99048 | -0.18144 | 0.0077348 | 0.0019385
59 | 0.98892 | -0.21138 | 0.009052 | 0.0022686
60 | 0.98303 | -0.32539 | 0.0050011 | 0.0012534
61 | 0.98189 | -0.34746 | 0.010592 | 0.0026547
62 | 0.99302 | -0.13276 | 0.0019815 | 0.00049661
63 | 0.99349 | -0.12391 | 0.007003 | 0.0017551
64 | 0.9911 | -0.16974 | 0 | 0
65 | 0.98091 | -0.3669 | 0.0063497 | 0.0015914
66 | 0.97356 | -0.51058 | 0 | 0
67 | 0.97787 | -0.42603 | 0 | 0
68 | 0.97725 | -0.43835 | 0.0047293 | 0.0011853
69 | 0.97836 | -0.4164 | 0.002645 | 0.0006629
70 | 0.97871 | -0.40969 | 0.0022042 | 0.00055243
71 | 0.97382 | -0.50544 | 0.0025067 | 0.00062823
72 | 0.9794 | -0.39599 | 0.012254 | 0.0030712
73 | 0.98776 | -0.23394 | 0.001815 | 0.00045489
74 | 0.98726 | -0.24361 | 0.001003 | 0.00025139
75 | 0.98726 | -0.24358 | 0.00092983 | 0.00023304
76 | 0.98662 | -0.25611 | 0.009763 | 0.0024468
77 | 0.98681 | -0.2525 | 0.0098523 | 0.0024692
78 | 0.979 | -0.40406 | 0.0028391 | 0.00071155
79 | 0.9825 | -0.33577 | 0.00039674 | 9.9433e-05
80 | 0.98776 | -0.23384 | 0.0048028 | 0.0012037
81 | 0.98674 | -0.25335 | 0.0015159 | 0.00037992
82 | 0.98816 | -0.22616 | 0.0049619 | 0.0012436
83 | 0.97583 | -0.46612 | 0.0281 | 0.0070424
84 | 0.97621 | -0.45878 | 0.0023348 | 0.00058515
85 | 0.9765 | -0.45306 | 0.0025086 | 0.0006287
86 | 0.97707 | -0.44173 | 0.0004327 | 0.00010844
87 | 0.98693 | -0.25013 | 0.0016595 | 0.00041591
88 | 0.9733 | -0.5157 | 0.0018813 | 0.0004715
89 | 0.98766 | -0.23592 | 0.0052441 | 0.0013143
90 | 0.98728 | -0.24325 | 0.0014368 | 0.0003601
91 | 0.99091 | -0.17349 | 0.0048379 | 0.0012125
92 | 0.9907 | -0.17755 | 0.0018328 | 0.00045934
93 | 0.97278 | -0.52599 | 0.004599 | 0.0011526
94 | 0.97282 | -0.52526 | 0.0056274 | 0.0014104
95 | 0.99048 | -0.18187 | 0.0030917 | 0.00077486
96 | 0.97298 | -0.52216 | 0.001155 | 0.00028948
97 | 0.99042 | -0.18296 | 0.0028151 | 0.00070554
98 | 0.97302 | -0.52126 | 0.0093726 | 0.002349
99 | 0.97883 | -0.40728 | 0.0034816 | 0.00087257
100 | 0.98776 | -0.23389 | 0.0013592 | 0.00034064
101 | 0.98731 | -0.24268 | 0.0064965 | 0.0016282
102 | 0.97881 | -0.40773 | 0.0091564 | 0.0022948
103 | 0.97879 | -0.408 | 0.0021447 | 0.00053751
104 | 0.9901 | -0.18923 | 0.0077387 | 0.0019395
105 | 0.99018 | -0.18772 | 0.0051057 | 0.0012796
106 | 0.9794 | -0.39611 | 0.0052006 | 0.0013034
107 | 0.98002 | -0.384 | 0 | 0
108 | 0.97895 | -0.40484 | 0.025984 | 0.0065121
109 | 0.98256 | -0.33444 | 0.00058679 | 0.00014706
110 | 0.98257 | -0.33437 | 0.0024744 | 0.00062013
111 | 0.98257 | -0.33431 | 0.011888 | 0.0029795
112 | 0.99301 | -0.13285 | 0.0013619 | 0.00034133
113 | 0.993 | -0.13298 | 0 | 0
114 | 0.99298 | -0.13342 | 0.0011505 | 0.00028834
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.23317 | -0.058996 | 0.23322 | 0.059028 | 4.9123e-05 | 3.1221e-05 | 0.35142 | 0.35142 | 0.35142 | 0.98788 | -0.23147 | 0.9881 | -0.22708 | 24.1362
1 | 0.1695 | 0.043038 | -0.16937 | -0.042955 | 0.00013211 | 8.3447e-05 | 0.25551 | 0.25551 | 0.25551 | 0.98788 | -0.23147 | 0.98704 | -0.24768 | 17.549
2 | -0.23628 | -0.059795 | 0.23669 | 0.060051 | 0.00040293 | 0.00025614 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 | 0.9881 | -0.22708 | 0.98995 | -0.19162 | 24.4528
3 | 0.16422 | 0.041666 | -0.16402 | -0.041535 | 0.0002077 | 0.00013108 | 0.24776 | 0.24776 | 0.24776 | 0.98704 | -0.24768 | 0.98567 | -0.27402 | 17.0165
4 | 0.012412 | 0.0031111 | -0.012412 | -0.0031108 | 5.8688e-07 | 3.178e-07 | 0.018657 | 0.018657 | 0.018657 | 0.98995 | -0.19162 | 0.98989 | -0.19261 | 5.1256
5 | -0.2491 | -0.063162 | 0.24939 | 0.063346 | 0.00028906 | 0.00018387 | 0.37469 | 0.37469 | 0.37469 | 0.98995 | -0.19162 | 0.9912 | -0.16751 | 25.7342
6 | 0.16402 | 0.041535 | -0.16364 | -0.041295 | 0.0003754 | 0.00023943 | 0.24776 | 0.24776 | 0.24776 | 0.98567 | -0.27402 | 0.98321 | -0.3218 | 34.0331
7 | 0.010842 | 0.0027176 | -0.010842 | -0.0027173 | 6.7072e-07 | 3.4271e-07 | 0.016298 | 0.016299 | 0.016299 | 0.98989 | -0.19261 | 0.98983 | -0.19391 | 4.4776
8 | 0.0015692 | 0.00039313 | -0.0015691 | -0.00039326 | 2.3662e-08 | -1.3065e-07 | 0.0023587 | 0.0023588 | 0.0023588 | 0.98989 | -0.19261 | 0.98988 | -0.19293 | 0.64801
9 | -0.25216 | -0.064042 | 0.25246 | 0.064228 | 0.00029288 | 0.00018632 | 0.37886 | 0.37886 | 0.37886 | 0.9912 | -0.16751 | 0.99246 | -0.1434 | 26.0203
10 | 0.03236 | 0.0081185 | -0.032354 | -0.008115 | 5.5465e-06 | 3.4716e-06 | 0.048977 | 0.048977 | 0.048977 | 0.98321 | -0.3218 | 0.98303 | -0.32539 | 13.4552
11 | 0.13128 | 0.033177 | -0.13112 | -0.033074 | 0.00016131 | 0.0001031 | 0.19878 | 0.19878 | 0.19878 | 0.98321 | -0.3218 | 0.98189 | -0.34746 | 54.6111
12 | 0.010842 | 0.0027173 | -0.010841 | -0.0027171 | 4.263e-07 | 2.1783e-07 | 0.016299 | 0.016299 | 0.016299 | 0.98983 | -0.19391 | 0.98978 | -0.19473 | 4.4776
13 | -0.2533 | -0.064439 | 0.25331 | 0.064447 | 1.253e-05 | 7.9715e-06 | 0.38012 | 0.38012 | 0.38012 | 0.99246 | -0.1434 | 0.99251 | -0.14238 | 26.1069
14 | 0.0044949 | 0.0011258 | -0.0044943 | -0.0011259 | 5.8685e-07 | -7.1017e-08 | 0.0067338 | 0.0067339 | 0.0067339 | 0.99323 | -0.12859 | 0.99309 | -0.13133 | 1.85
15 | -0.26239 | -0.066786 | 0.26263 | 0.066941 | 0.00024322 | 0.0001548 | 0.39346 | 0.39346 | 0.39346 | 0.99323 | -0.12859 | 0.99424 | -0.10938 | 27.0236
16 | 0.0035444 | 0.00088777 | -0.0035439 | -0.00088809 | 5.4763e-07 | -3.1972e-07 | 0.0053099 | 0.0053101 | 0.0053101 | 0.99323 | -0.12859 | 0.99306 | -0.13183 | 1.4588
17 | 0.25435 | 0.064772 | -0.25418 | -0.064665 | 0.00016904 | 0.00010755 | 0.38142 | 0.38142 | 0.38142 | 0.99323 | -0.12859 | 0.99251 | -0.14238 | 26.1965
18 | 0.0044943 | 0.0011259 | -0.004494 | -0.0011259 | 3.0523e-07 | -3.6878e-08 | 0.0067339 | 0.006734 | 0.006734 | 0.99309 | -0.13133 | 0.99302 | -0.13276 | 1.85
19 | 0.0076162 | 0.0019094 | -0.0076122 | -0.0019079 | 4.0727e-06 | 1.5232e-06 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.99424 | -0.10938 | 0.99366 | -0.12061 | 3.1317
20 | 0.22023 | 0.056042 | -0.21994 | -0.055858 | 0.00028986 | 0.00018404 | 0.32991 | 0.32991 | 0.32991 | 0.99424 | -0.10938 | 0.99281 | -0.13672 | 22.6589
21 | -0.49048 | -0.12489 | 0.49308 | 0.12656 | 0.0026023 | 0.0016628 | 0.73478 | 0.73477 | 0.73478 | 0.99424 | -0.10938 | 1 | 0 | 50.4654
22 | 0.0035439 | 0.00088809 | -0.0035437 | -0.00088815 | 1.0357e-07 | -6.0434e-08 | 0.0053101 | 0.0053102 | 0.0053102 | 0.99306 | -0.13183 | 0.99303 | -0.13245 | 1.4588
23 | 0.0019949 | 0.00049983 | -0.0019949 | -0.00049996 | 3.6987e-08 | -1.2318e-07 | 0.0029684 | 0.0029684 | 0.0029684 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00038924 | 0.8155
24 | 0.0070041 | 0.0017555 | -0.007003 | -0.0017551 | 1.1008e-06 | 3.5895e-07 | 0.010489 | 0.010489 | 0.010489 | 0.99366 | -0.12061 | 0.99349 | -0.12391 | 2.8816
25 | 0.19199 | 0.048831 | -0.19179 | -0.048704 | 0.00019974 | 0.00012651 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.99281 | -0.13672 | 0.99168 | -0.15834 | 19.7805
26 | 0.027957 | 0.0070275 | -0.027942 | -0.0070182 | 1.5027e-05 | 9.3223e-06 | 0.041909 | 0.041909 | 0.041909 | 0.99281 | -0.13672 | 0.99223 | -0.14799 | 11.5136
27 | 0.18666 | 0.04742 | -0.18646 | -0.047289 | 0.00020734 | 0.00013125 | 0.28032 | 0.28032 | 0.28032 | 0.99168 | -0.15834 | 0.99048 | -0.18144 | 19.2526
28 | 0.025465 | 0.0063974 | -0.025439 | -0.0063811 | 2.6406e-05 | 1.6277e-05 | 0.038195 | 0.038195 | 0.038195 | 0.99223 | -0.14799 | 0.9911 | -0.16974 | 10.4931
29 | 0.0033486 | 0.00083914 | -0.0033485 | -0.00083922 | 1.2849e-07 | -8.028e-08 | 0.0051191 | 0.0051192 | 0.0051192 | 0.97337 | -0.51436 | 0.97333 | -0.51516 | 1.4064
30 | -0.0033486 | -0.00083914 | 0.0033489 | 0.00083898 | 2.5199e-07 | -1.575e-07 | 0.0051191 | 0.005119 | 0.0051191 | 0.97337 | -0.51436 | 0.97345 | -0.51278 | 1.4063
31 | -0.0052197 | -0.0013079 | 0.0052203 | 0.0013079 | 5.4651e-07 | 6.5129e-08 | 0.0079787 | 0.0079786 | 0.0079787 | 0.97345 | -0.51278 | 0.97356 | -0.51058 | 2.192
32 | -0.039739 | -0.0099709 | 0.03978 | 0.0099967 | 4.0943e-05 | 2.583e-05 | 0.060547 | 0.060547 | 0.060547 | 0.9767 | -0.44902 | 0.9778 | -0.42744 | 16.6337
33 | 0.039739 | 0.0099709 | -0.039709 | -0.009952 | 2.9968e-05 | 1.8907e-05 | 0.060547 | 0.060547 | 0.060547 | 0.9767 | -0.44902 | 0.9759 | -0.46485 | 16.6337
34 | 0.0031008 | 0.00077704 | -0.0031007 | -0.00077712 | 8.7643e-08 | -7.5558e-08 | 0.0047188 | 0.0047188 | 0.0047188 | 0.9778 | -0.42744 | 0.97777 | -0.42803 | 1.2964
35 | -0.042881 | -0.010774 | 0.042896 | 0.010783 | 1.5153e-05 | 9.579e-06 | 0.065265 | 0.065265 | 0.065265 | 0.9778 | -0.42744 | 0.97818 | -0.42004 | 17.9301
36 | -0.045924 | -0.011542 | 0.045947 | 0.011557 | 2.2692e-05 | 1.4367e-05 | 0.069872 | 0.069872 | 0.069872 | 0.97818 | -0.42004 | 0.97871 | -0.40969 | 19.1957
37 | 0.036805 | 0.0092558 | -0.036763 | -0.0092292 | 4.2201e-05 | 2.6563e-05 | 0.05613 | 0.05613 | 0.05613 | 0.9759 | -0.46463 | 0.97467 | -0.48866 | 15.4205
38 | -0.036805 | -0.0092558 | 0.036852 | 0.0092853 | 4.6799e-05 | 2.9456e-05 | 0.05613 | 0.05613 | 0.05613 | 0.9759 | -0.46463 | 0.97725 | -0.43804 | 15.4204
39 | 0.030407 | 0.0076363 | -0.030382 | -0.0076211 | 2.433e-05 | 1.5196e-05 | 0.046427 | 0.046427 | 0.046427 | 0.97467 | -0.48866 | 0.97382 | -0.50544 | 12.7547
40 | -0.036852 | -0.0092853 | 0.036888 | 0.0093082 | 3.6454e-05 | 2.2943e-05 | 0.05613 | 0.05613 | 0.05613 | 0.97725 | -0.43804 | 0.97831 | -0.41738 | 15.4204
41 | -0.050403 | -0.012695 | 0.050466 | 0.012735 | 6.2189e-05 | 3.9446e-05 | 0.076687 | 0.076687 | 0.076687 | 0.97831 | -0.41738 | 0.97962 | -0.39162 | 21.0679
42 | 0.030322 | 0.007621 | -0.030286 | -0.0075983 | 3.6356e-05 | 2.269e-05 | 0.045997 | 0.045997 | 0.045997 | 0.9811 | -0.36279 | 0.97982 | -0.38794 | 12.6365
43 | 0.062809 | 0.015863 | -0.062744 | -0.015821 | 6.5063e-05 | 4.1399e-05 | 0.095305 | 0.095305 | 0.095305 | 0.9811 | -0.36279 | 0.97999 | -0.38443 | 26.1827
44 | -0.093131 | -0.023484 | 0.093356 | 0.023627 | 0.00022459 | 0.00014336 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.9811 | -0.36279 | 0.98369 | -0.31254 | 38.8191
45 | 0.030286 | 0.0075983 | -0.030271 | -0.007589 | 1.4968e-05 | 9.342e-06 | 0.045997 | 0.045997 | 0.045997 | 0.97982 | -0.38794 | 0.97929 | -0.39831 | 12.6366
46 | 0.062744 | 0.015821 | -0.062723 | -0.015808 | 2.1564e-05 | 1.3721e-05 | 0.095305 | 0.095305 | 0.095305 | 0.97999 | -0.38443 | 0.97962 | -0.39162 | 26.1827
47 | -0.10925 | -0.027611 | 0.1095 | 0.027765 | 0.00024303 | 0.00015433 | 0.16535 | 0.16535 | 0.16535 | 0.98369 | -0.31254 | 0.98608 | -0.26626 | 22.7127
48 | 0.012257 | 0.0030726 | -0.012254 | -0.0030712 | 2.5558e-06 | 1.3882e-06 | 0.018618 | 0.018618 | 0.018618 | 0.97962 | -0.39162 | 0.9794 | -0.39599 | 5.1149
49 | -0.11139 | -0.028241 | 0.11147 | 0.028289 | 7.7323e-05 | 4.7999e-05 | 0.16821 | 0.16821 | 0.16821 | 0.98608 | -0.26626 | 0.98682 | -0.25182 | 11.5531
50 | 0.0018984 | 0.00047544 | -0.0018983 | -0.00047577 | 9.3708e-08 | -3.2843e-07 | 0.0028647 | 0.0028648 | 0.0028648 | 0.98608 | -0.26626 | 0.98602 | -0.26729 | 0.78704
51 | -0.11421 | -0.028974 | 0.11425 | 0.028999 | 3.9908e-05 | 2.4808e-05 | 0.17234 | 0.17234 | 0.17234 | 0.98682 | -0.25182 | 0.9872 | -0.24456 | 11.8364
52 | 0.0027365 | 0.00068546 | -0.0027363 | -0.00068569 | 1.6805e-07 | -2.287e-07 | 0.0041262 | 0.0041263 | 0.0041263 | 0.98682 | -0.25182 | 0.98676 | -0.25311 | 1.1336
53 | 0.017629 | 0.0044207 | -0.017624 | -0.0044178 | 4.8319e-06 | 2.8665e-06 | 0.026788 | 0.026788 | 0.026788 | 0.97929 | -0.39831 | 0.979 | -0.40406 | 7.3594
54 | 0.0079092 | 0.0019832 | -0.0079032 | -0.0019808 | 5.9557e-06 | 2.4145e-06 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.98193 | -0.3469 | 0.98112 | -0.36271 | 3.293
55 | -0.0079092 | -0.0019832 | 0.0079095 | 0.0019833 | 2.8219e-07 | 1.1434e-07 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.98193 | -0.3469 | 0.98196 | -0.34615 | 3.2928
56 | 0.006351 | 0.0015917 | -0.0063497 | -0.0015914 | 1.2656e-06 | 3.5071e-07 | 0.0096322 | 0.0096324 | 0.0096324 | 0.98112 | -0.36271 | 0.98091 | -0.3669 | 2.6463
57 | -0.0079095 | -0.0019833 | 0.0079127 | 0.0019846 | 3.2247e-06 | 1.3062e-06 | 0.011986 | 0.011986 | 0.011986 | 0.98196 | -0.34615 | 0.9824 | -0.3376 | 3.2928
58 | -0.011993 | -0.0030073 | 0.011994 | 0.0030078 | 1.0475e-06 | 5.6321e-07 | 0.018166 | 0.018166 | 0.018166 | 0.9824 | -0.3376 | 0.9825 | -0.33577 | 4.9907
59 | 0.0018153 | 0.00045365 | -0.0018152 | -0.0004542 | 1.3901e-07 | -5.4606e-07 | 0.0027337 | 0.002734 | 0.002734 | 0.98794 | -0.23031 | 0.98786 | -0.23192 | 0.75109
60 | -0.0018153 | -0.00045365 | 0.0018155 | 0.00045304 | 1.5543e-07 | -6.1083e-07 | 0.0027337 | 0.0027335 | 0.0027337 | 0.98794 | -0.23031 | 0.98804 | -0.22851 | 0.75103
61 | 0.0018152 | 0.0004542 | -0.001815 | -0.00045489 | 1.7485e-07 | -6.8655e-07 | 0.002734 | 0.0027343 | 0.0027343 | 0.98786 | -0.23192 | 0.98776 | -0.23394 | 0.75117
62 | -0.0029927 | -0.00074809 | 0.0029929 | 0.00074788 | 2.0377e-07 | -2.1231e-07 | 0.0045065 | 0.0045063 | 0.0045065 | 0.98804 | -0.22851 | 0.98811 | -0.22707 | 1.238
63 | 0.0036959 | 0.00092351 | -0.0036951 | -0.00092386 | 7.5977e-07 | -3.5234e-07 | 0.0055635 | 0.0055638 | 0.0055638 | 0.98833 | -0.22275 | 0.98811 | -0.22707 | 1.5285
64 | -0.13637 | -0.034589 | 0.13649 | 0.034667 | 0.00012381 | 7.7631e-05 | 0.20546 | 0.20546 | 0.20546 | 0.98833 | -0.22275 | 0.98931 | -0.20389 | 14.1111
65 | 0.13267 | 0.033665 | -0.13264 | -0.033648 | 2.8227e-05 | 1.7679e-05 | 0.19989 | 0.19989 | 0.19989 | 0.98833 | -0.22275 | 0.9881 | -0.22717 | 13.729
66 | -0.17853 | -0.045228 | 0.17872 | 0.04535 | 0.00019268 | 0.00012185 | 0.2687 | 0.2687 | 0.2687 | 0.98931 | -0.20389 | 0.99048 | -0.18144 | 18.4546
67 | 0.04204 | 0.010562 | -0.042025 | -0.010552 | 1.5031e-05 | 9.4914e-06 | 0.063241 | 0.063241 | 0.063241 | 0.98931 | -0.20389 | 0.98892 | -0.21138 | 17.3739
68 | 0.11804 | 0.029987 | -0.11794 | -0.029925 | 9.8707e-05 | 6.147e-05 | 0.17791 | 0.17791 | 0.17791 | 0.9881 | -0.22717 | 0.9872 | -0.24456 | 12.219
69 | 0.0146 | 0.0036608 | -0.014595 | -0.0036581 | 4.6378e-06 | 2.6406e-06 | 0.021987 | 0.021987 | 0.021987 | 0.9881 | -0.22717 | 0.98776 | -0.23384 | 6.0403
70 | 0.0015159 | 0.00037982 | -0.0015159 | -0.00037992 | 1.6779e-08 | -9.8634e-08 | 0.0022859 | 0.002286 | 0.002286 | 0.98676 | -0.25311 | 0.98674 | -0.25335 | 0.62802
71 | 0.032973 | 0.0082838 | -0.032949 | -0.0082693 | 2.3236e-05 | 1.4548e-05 | 0.049621 | 0.049621 | 0.049621 | 0.98892 | -0.21138 | 0.98816 | -0.22616 | 13.632
72 | 0.027353 | 0.0068616 | -0.027341 | -0.0068544 | 1.1617e-05 | 7.2061e-06 | 0.041407 | 0.041407 | 0.041407 | 0.98303 | -0.32539 | 0.98257 | -0.33431 | 11.3755
73 | 0.12053 | 0.030419 | -0.12032 | -0.030285 | 0.0002105 | 0.00013451 | 0.18273 | 0.18273 | 0.18273 | 0.98189 | -0.34746 | 0.98002 | -0.384 | 50.2012
74 | 0.0025125 | 0.00062931 | -0.0025124 | -0.00062933 | 1.0902e-08 | -1.9557e-08 | 0.0037647 | 0.0037648 | 0.0037648 | 0.99302 | -0.13276 | 0.99301 | -0.13285 | 1.0343
75 | 0.025439 | 0.0063811 | -0.025434 | -0.0063783 | 4.5504e-06 | 2.8051e-06 | 0.038195 | 0.038195 | 0.038195 | 0.9911 | -0.16974 | 0.99091 | -0.17349 | 10.4931
76 | 0.022649 | 0.0056807 | -0.022643 | -0.0056773 | 5.5262e-06 | 3.3839e-06 | 0.034618 | 0.034618 | 0.034618 | 0.97356 | -0.51058 | 0.9733 | -0.5157 | 9.5105
77 | -0.027869 | -0.0069886 | 0.027876 | 0.0069928 | 6.8213e-06 | 4.2409e-06 | 0.042597 | 0.042597 | 0.042597 | 0.97356 | -0.51058 | 0.97382 | -0.50544 | 11.7024
78 | 0.038169 | 0.00959 | -0.038146 | -0.0095759 | 2.2432e-05 | 1.4134e-05 | 0.05809 | 0.05809 | 0.05809 | 0.97787 | -0.42603 | 0.97725 | -0.43835 | 15.9587
79 | -0.038169 | -0.00959 | 0.038186 | 0.0096011 | 1.7552e-05 | 1.1059e-05 | 0.05809 | 0.058089 | 0.05809 | 0.97787 | -0.42603 | 0.97836 | -0.4164 | 15.9587
80 | 0.033417 | 0.0083906 | -0.033412 | -0.0083872 | 5.3823e-06 | 3.3752e-06 | 0.050888 | 0.050888 | 0.050888 | 0.97725 | -0.43835 | 0.97707 | -0.44173 | 13.9804
81 | -0.040831 | -0.010264 | 0.040854 | 0.010278 | 2.2548e-05 | 1.4235e-05 | 0.062112 | 0.062112 | 0.062112 | 0.97836 | -0.4164 | 0.97895 | -0.40484 | 17.0638
82 | -0.048151 | -0.012109 | 0.048182 | 0.012129 | 3.1262e-05 | 1.9812e-05 | 0.073224 | 0.073224 | 0.073224 | 0.97871 | -0.40969 | 0.9794 | -0.39611 | 20.1164
83 | -0.001003 | -0.00025139 | 0.001003 | 0.00025136 | 1.8511e-09 | -2.6433e-08 | 0.0015118 | 0.0015118 | 0.0015118 | 0.98726 | -0.24361 | 0.98726 | -0.24358 | 0.41533
84 | -0.0019329 | -0.0004844 | 0.001933 | 0.00048412 | 8.2958e-08 | -2.8024e-07 | 0.0029133 | 0.0029131 | 0.0029133 | 0.98726 | -0.24358 | 0.98731 | -0.24268 | 0.80035
85 | -0.009763 | -0.0024468 | 0.0097646 | 0.0024476 | 1.6802e-06 | 8.1135e-07 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.98662 | -0.25611 | 0.98681 | -0.2525 | 4.0452
86 | -0.019617 | -0.0049169 | 0.019619 | 0.0049182 | 2.2205e-06 | 1.3346e-06 | 0.029581 | 0.029581 | 0.029581 | 0.98681 | -0.2525 | 0.98693 | -0.25013 | 8.1266
87 | 0.014785 | 0.0037063 | -0.014783 | -0.003705 | 2.2693e-06 | 1.3017e-06 | 0.022473 | 0.022473 | 0.022473 | 0.979 | -0.40406 | 0.97883 | -0.40728 | 6.1739
88 | -0.012391 | -0.0031073 | 0.012392 | 0.0031077 | 7.8697e-07 | 4.282e-07 | 0.018767 | 0.018767 | 0.018767 | 0.9825 | -0.33577 | 0.98256 | -0.33444 | 5.1558
89 | 0.0097921 | 0.0024544 | -0.0097921 | -0.0024544 | 2.3806e-08 | 1.1502e-08 | 0.014752 | 0.014752 | 0.014752 | 0.98776 | -0.23384 | 0.98776 | -0.23389 | 4.0526
90 | 0.027988 | 0.0070257 | -0.027975 | -0.0070176 | 1.3029e-05 | 8.0881e-06 | 0.042149 | 0.042149 | 0.042149 | 0.98816 | -0.22616 | 0.98766 | -0.23592 | 11.5794
91 | -0.0281 | -0.0070424 | 0.028109 | 0.0070486 | 9.8351e-06 | 6.1159e-06 | 0.042848 | 0.042848 | 0.042848 | 0.97583 | -0.46612 | 0.97621 | -0.45878 | 11.7715
92 | -0.030444 | -0.0076337 | 0.030453 | 0.0076389 | 8.3042e-06 | 5.1861e-06 | 0.046407 | 0.046407 | 0.046407 | 0.97621 | -0.45878 | 0.9765 | -0.45306 | 12.7492
93 | -0.032961 | -0.0082676 | 0.032979 | 0.0082788 | 1.7811e-05 | 1.1164e-05 | 0.05023 | 0.05023 | 0.05023 | 0.9765 | -0.45306 | 0.97707 | -0.44173 | 13.7993
94 | -0.021279 | -0.0053341 | 0.021286 | 0.0053383 | 6.9699e-06 | 4.2299e-06 | 0.032083 | 0.032083 | 0.032083 | 0.98693 | -0.25013 | 0.98728 | -0.24325 | 8.8139
95 | 0.020762 | 0.0052058 | -0.020756 | -0.0052025 | 5.4984e-06 | 3.3381e-06 | 0.031742 | 0.031742 | 0.031742 | 0.9733 | -0.5157 | 0.97302 | -0.52126 | 8.7203
96 | 0.02273 | 0.0057033 | -0.022722 | -0.0056984 | 7.9444e-06 | 4.8533e-06 | 0.034248 | 0.034248 | 0.034248 | 0.98766 | -0.23592 | 0.98728 | -0.24325 | 9.4088
97 | 0.020596 | 0.0051658 | -0.020592 | -0.0051634 | 3.9802e-06 | 2.4044e-06 | 0.03093 | 0.03093 | 0.03093 | 0.99091 | -0.17349 | 0.9907 | -0.17755 | 8.4973
98 | 0.018759 | 0.0047041 | -0.018756 | -0.0047018 | 3.8657e-06 | 2.3069e-06 | 0.028177 | 0.028177 | 0.028177 | 0.9907 | -0.17755 | 0.99048 | -0.18187 | 7.741
99 | -0.004599 | -0.0011526 | 0.0045992 | 0.0011526 | 1.5811e-07 | -4.5825e-09 | 0.0070349 | 0.0070348 | 0.0070349 | 0.97278 | -0.52599 | 0.97282 | -0.52526 | 1.9327
100 | -0.010227 | -0.002563 | 0.010228 | 0.0025637 | 1.5148e-06 | 7.6448e-07 | 0.015642 | 0.015642 | 0.015642 | 0.97282 | -0.52526 | 0.97298 | -0.52216 | 4.2974
101 | 0.015664 | 0.0039269 | -0.015663 | -0.0039265 | 8.0952e-07 | 4.6793e-07 | 0.023533 | 0.023533 | 0.023533 | 0.99048 | -0.18187 | 0.99042 | -0.18296 | 6.465
102 | -0.011383 | -0.0028532 | 0.011384 | 0.0028535 | 4.8659e-07 | 2.5824e-07 | 0.017409 | 0.017409 | 0.017409 | 0.97298 | -0.52216 | 0.97302 | -0.52126 | 4.7826
103 | 0.012848 | 0.0032209 | -0.012845 | -0.0032193 | 2.9178e-06 | 1.5987e-06 | 0.019303 | 0.019303 | 0.019303 | 0.99042 | -0.18296 | 0.99018 | -0.18772 | 5.3031
104 | 0.011301 | 0.0028324 | -0.011301 | -0.0028323 | 2.4225e-07 | 1.2753e-07 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.97883 | -0.40728 | 0.97881 | -0.40773 | 4.7199
105 | 0.008433 | 0.0021138 | -0.0084294 | -0.0021123 | 3.5275e-06 | 1.5119e-06 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.98776 | -0.23389 | 0.98731 | -0.24268 | 3.4902
106 | 0.0021447 | 0.00053744 | -0.0021447 | -0.00053751 | 2.7006e-08 | -6.7864e-08 | 0.0032604 | 0.0032605 | 0.0032605 | 0.97881 | -0.40773 | 0.97879 | -0.408 | 0.89573
107 | -0.0077387 | -0.0019395 | 0.0077393 | 0.0019397 | 5.5695e-07 | 2.1523e-07 | 0.011631 | 0.01163 | 0.011631 | 0.9901 | -0.18923 | 0.99018 | -0.18772 | 3.1952
108 | -0.053383 | -0.013432 | 0.053414 | 0.013452 | 3.0917e-05 | 1.9629e-05 | 0.081125 | 0.081125 | 0.081125 | 0.9794 | -0.39611 | 0.98002 | -0.384 | 22.2871
109 | 0.066904 | 0.016833 | -0.066838 | -0.01679 | 6.6569e-05 | 4.2388e-05 | 0.10161 | 0.10161 | 0.10161 | 0.98002 | -0.384 | 0.97895 | -0.40484 | 27.9142
110 | -0.012979 | -0.0032548 | 0.012979 | 0.0032548 | 4.0126e-08 | 2.2173e-08 | 0.019656 | 0.019656 | 0.019656 | 0.98256 | -0.33444 | 0.98257 | -0.33437 | 5.3999
111 | -0.015453 | -0.0038749 | 0.015453 | 0.0038749 | 4.7696e-08 | 2.7585e-08 | 0.023403 | 0.023403 | 0.023403 | 0.98257 | -0.33437 | 0.98257 | -0.33431 | 6.4294
112 | 0.0011505 | 0.000288 | -0.0011505 | -0.00028808 | 7.0645e-09 | -7.748e-08 | 0.0017239 | 0.001724 | 0.001724 | 0.99301 | -0.13285 | 0.993 | -0.13298 | 0.47362
113 | 0.0011505 | 0.00028808 | -0.0011505 | -0.00028834 | 2.4191e-08 | -2.6529e-07 | 0.001724 | 0.0017241 | 0.0017241 | 0.993 | -0.13298 | 0.99298 | -0.13342 | 0.47364

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49673 | 0.12706

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.063673 | 0.015958
1 | 0.0030618 | 0.00076735
2 | 0.0051431 | 0.001289
3 | 0.0027752 | 0.00069554
4 | 0.0015691 | 0.00039326
5 | 0.00084135 | 0.00021086
6 | 0.010841 | 0.0027171
7 | 0.00086978 | 0.00021799
8 | 0.0019949 | 0.00049996
9 | 0.00060807 | 0.0001524
10 | 0.0051231 | 0.001284
11 | 0.002477 | 0.0006208
12 | 0.0033485 | 0.00083922
13 | 0.0018708 | 0.00046887
14 | 0.039709 | 0.009952
15 | 0.0031007 | 0.00077712
16 | 0.0030285 | 0.00075902
17 | 0.0035437 | 0.00088815
18 | 0.006356 | 0.001593
19 | 0.013515 | 0.0033873
20 | 0.015897 | 0.0039841
21 | 0.0018983 | 0.00047577
22 | 0.012642 | 0.0031683
23 | 0.0015522 | 0.00038903
24 | 0.0040805 | 0.0010227
25 | 0.0011773 | 0.00029505
26 | 0.00070219 | 0.00017599
27 | 0.0036959 | 0.00092628
28 | 0.0012204 | 0.00030586
29 | 0.0077348 | 0.0019385
30 | 0.009052 | 0.0022686
31 | 0.0050011 | 0.0012534
32 | 0.010592 | 0.0026547
33 | 0.0019815 | 0.00049661
34 | 0.007003 | 0.0017551
35 | 0.0063497 | 0.0015914
36 | 0.0047293 | 0.0011853
37 | 0.002645 | 0.0006629
38 | 0.0022042 | 0.00055243
39 | 0.0025067 | 0.00062823
40 | 0.012254 | 0.0030712
41 | 0.001815 | 0.00045489
42 | 0.001003 | 0.00025139
43 | 0.00092983 | 0.00023304
44 | 0.009763 | 0.0024468
45 | 0.0098523 | 0.0024692
46 | 0.0028391 | 0.00071155
47 | 0.00039674 | 9.9433e-05
48 | 0.0048028 | 0.0012037
49 | 0.0015159 | 0.00037992
50 | 0.0049619 | 0.0012436
51 | 0.0281 | 0.0070424
52 | 0.0023348 | 0.00058515
53 | 0.0025086 | 0.0006287
54 | 0.0004327 | 0.00010844
55 | 0.0016595 | 0.00041591
56 | 0.0018813 | 0.0004715
57 | 0.0052441 | 0.0013143
58 | 0.0014368 | 0.0003601
59 | 0.0048379 | 0.0012125
60 | 0.0018328 | 0.00045934
61 | 0.004599 | 0.0011526
62 | 0.0056274 | 0.0014104
63 | 0.0030917 | 0.00077486
64 | 0.001155 | 0.00028948
65 | 0.0028151 | 0.00070554
66 | 0.0093726 | 0.002349
67 | 0.0034816 | 0.00087257
68 | 0.0013592 | 0.00034064
69 | 0.0064965 | 0.0016282
70 | 0.0091564 | 0.0022948
71 | 0.0021447 | 0.00053751
72 | 0.0077387 | 0.0019395
73 | 0.0051057 | 0.0012796
74 | 0.0052006 | 0.0013034
75 | 0.025984 | 0.0065121
76 | 0.00058679 | 0.00014706
77 | 0.0024744 | 0.00062013
78 | 0.011888 | 0.0029795
79 | 0.0013619 | 0.00034133
80 | 0.0011505 | 0.00028834

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1