## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1362-17_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1362-17_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1362-17_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1362-17_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1362-17_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1362-17_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1362-17_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1362-17_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1362-17_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1362-17_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1362-17_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1362-17_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1362-17_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1362-17_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1362-17_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1362-17_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1362-17_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1362-17_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1362-17_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1362-17_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1362-17_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1362-17_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1362-17_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1362-17_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1362-17_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1362-17_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1362-17_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1362-17_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1362-17_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1362-17_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1362-17_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1362-17_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1362-17_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1362-17_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1362-17_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1362-17_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1362-17_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1362-17_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1362-17_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1362-17_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1362-17_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1362-17_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1362-17_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1362-17_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1362-17_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1362-17_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1362-17_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1362-17_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1362-17_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1362-17_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1362-17_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1362-17_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1362-17_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1362-17_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1362-17_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1362-17_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1362-17_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1362-17_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1362-17_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1362-17_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1362-17_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1362-17_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1362-17_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1362-17_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1362-17_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1362-17_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1362-17_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1362-17_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1362-17_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1362-17_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1362-17_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1362-17_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1362-17_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1362-17_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1362-17_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1362-17_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1362-17_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1362-17_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1362-17_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1362-17_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1362-17_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1362-17_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1362-17_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1362-17_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1362-17_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1362-17_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1362-17_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1362-17_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1362-17_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1362-17_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1362-17_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1362-17_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1362-17_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1362-17_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1362-17_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1362-17_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1362-17_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1362-17_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1362-17_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1362-17_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1362-17_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1362-17_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1362-17_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1362-17_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1362-17_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1362-17_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1362-17_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1362-17_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1362-17_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1362-17_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1362-17_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1362-17_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1362-17_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1362-17_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1362-17_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1362-17_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1362-17_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1362-17_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1362-17_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1362-17_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1362-17_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1362-17_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1362-17_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1362-17_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1362-17_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1362-17_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1362-17_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1362-17_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1362-17_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1362-17_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1362-17_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1362-17_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1362-17_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1362-17_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1362-17_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1362-17_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1362-17_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1362-17_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1362-17_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1362-17_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1362-17_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1362-17_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1362-17_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1362-17_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1362-17_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1362-17_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1362-17_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1362-17_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1362-17_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1362-17_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1362-17_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1362-17_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1362-17_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1362-17_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1362-17_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1362-17_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1362-17_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1362-17_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1362-17_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1362-17_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1362-17_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1362-17_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1362-17_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1362-17_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1362-17_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1362-17_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1362-17_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1362-17_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1362-17_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1362-17_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1362-17_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1362-17_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1362-17_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1362-17_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1362-17_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1362-17_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1362-17_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1362-17_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1362-17_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1362-17_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_1_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1362-17_0_4_load_0 | 0 | 0.00028965 | 7.2594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1362-17_0_4_load_1 | 1 | 0.00040498 | 0.0001015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1362-17_0_4_load_3 | 3 | 0.0084396 | 0.0021152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1362-17_0_4_load_4 | 4 | 0.00021633 | 5.4217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1362-17_0_4_load_5 | 5 | 0.00044643 | 0.00011189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1362-17_0_4_load_6 | 6 | 0.0003118 | 7.8144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1362-17_0_4_load_162 | 7 | 0.0015821 | 0.00039651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1362-17_0_4_load_154 | 8 | 0.0087765 | 0.0021996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1362-17_0_4_load_161 | 10 | 0.00043759 | 0.00010967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1362-17_0_4_load_7 | 13 | 0.0003443 | 8.6289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1362-17_0_4_load_181 | 16 | 0.00093854 | 0.00023522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1362-17_0_4_load_105 | 17 | 0.00037983 | 9.5193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1362-17_0_4_load_182 | 18 | 0.00042489 | 0.00010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1362-17_0_4_load_12 | 19 | 0.0047124 | 0.001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1362-17_0_4_load_34 | 24 | 0.0013196 | 0.00033072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1362-17_0_4_load_35 | 27 | 0.0022239 | 0.00055735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1362-17_0_4_load_145 | 29 | 0.002628 | 0.00065865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1362-17_0_4_load_171 | 31 | 0.0022653 | 0.00056775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1362-17_0_4_load_170 | 32 | 0.0022632 | 0.00056721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1362-17_0_4_load_92 | 34 | 0.0040577 | 0.001017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1362-17_0_4_load_93 | 35 | 0.0024436 | 0.00061242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1362-17_0_4_load_89 | 36 | 0.0029165 | 0.00073095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1362-17_0_4_load_75 | 37 | 0.0040518 | 0.0010155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1362-17_0_4_load_67 | 41 | 0.011084 | 0.0027778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1362-17_0_4_load_163 | 43 | 0.00051863 | 0.00012998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1362-17_0_4_load_53 | 44 | 0.00051906 | 0.00013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1362-17_0_4_load_180 | 45 | 0.0025902 | 0.00064917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1362-17_0_4_load_157 | 48 | 0.0057047 | 0.0014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1362-17_0_4_load_156 | 50 | 0.029881 | 0.0074888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1362-17_0_4_load_74 | 52 | 0.0033596 | 0.00084199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1362-17_0_4_load_37 | 54 | 0.0004325 | 0.00010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1362-17_0_4_load_71 | 55 | 0.0080356 | 0.0020139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1362-17_0_4_load_90 | 57 | 0.0053575 | 0.0013427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1362-17_0_4_load_113 | 60 | 0.0030919 | 0.0007749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1362-17_0_4_load_118 | 61 | 0.0013946 | 0.00034952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1362-17_0_4_load_81 | 62 | 0.0021769 | 0.00054559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1362-17_0_4_load_41 | 63 | 0.00098828 | 0.00024769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1362-17_0_4_load_144 | 64 | 0.0021678 | 0.0005433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1362-17_0_4_load_172 | 65 | 0.0022853 | 0.00057274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1362-17_0_4_load_168 | 66 | 0.0033528 | 0.0008403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1362-17_0_4_load_152 | 68 | 0.0064865 | 0.0016257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1362-17_0_4_load_94 | 69 | 0.00013438 | 3.368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1362-17_0_4_load_68 | 70 | 0.0035014 | 0.00087754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1362-17_0_4_load_176 | 71 | 0.00051863 | 0.00012998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1362-17_0_4_load_73 | 72 | 0.0022727 | 0.0005696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1362-17_0_4_load_178 | 73 | 0.0063822 | 0.0015995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1362-17_0_4_load_60 | 74 | 0.0045351 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1362-17_0_4_load_64 | 75 | 0.00096322 | 0.00024141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1362-17_0_4_load_63 | 76 | 0.014218 | 0.0035633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1362-17_0_4_load_61 | 77 | 0.00094151 | 0.00023596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1362-17_0_4_load_62 | 78 | 0.010134 | 0.0025397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1362-17_0_4_load_114 | 79 | 0.00082944 | 0.00020788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1362-17_0_4_load_119 | 80 | 0.001569 | 0.00039322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1362-17_0_4_load_49 | 81 | 0.0029203 | 0.0007319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1362-17_0_4_load_65 | 82 | 0.019526 | 0.0048936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1362-17_0_4_load_38 | 83 | 0.0020266 | 0.00050791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1362-17_0_4_load_39 | 84 | 0.0070253 | 0.0017607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1362-17_0_4_load_40 | 85 | 0.0020231 | 0.00050704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1362-17_0_4_load_42 | 86 | 0.0020231 | 0.00050704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1362-17_0_4_load_43 | 87 | 0.0020222 | 0.00050682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1362-17_0_4_load_44 | 88 | 0.002019 | 0.00050601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1362-17_0_4_load_45 | 89 | 0.0020209 | 0.00050649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1362-17_0_4_load_177 | 90 | 0.0034094 | 0.00085448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1362-17_0_4_load_46 | 91 | 0.0016459 | 0.0004125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1362-17_0_4_load_47 | 92 | 0.0075824 | 0.0019003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1362-17_0_4_load_50 | 93 | 0.012678 | 0.0031774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1362-17_0_4_load_51 | 96 | 0.0020177 | 0.00050567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1362-17_0_4_load_52 | 97 | 0.0015886 | 0.00039815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1362-17_0_4_load_54 | 98 | 0.002293 | 0.00057468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1362-17_0_4_load_169 | 99 | 0.002293 | 0.00057468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1362-17_0_4_load_167 | 100 | 0.0022984 | 0.00057602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1362-17_0_4_load_55 | 101 | 0.0009849 | 0.00024684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1362-17_0_4_load_56 | 102 | 0.0016613 | 0.00041636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1362-17_0_4_load_57 | 103 | 0.00098463 | 0.00024677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1362-17_0_4_load_58 | 104 | 0.00166 | 0.00041604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1362-17_0_4_load_59 | 105 | 0.00098555 | 0.000247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1362-17_0_4_load_79 | 106 | 0.00092736 | 0.00023242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1362-17_0_4_load_133 | 107 | 0.014301 | 0.0035841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1362-17_0_4_load_78 | 108 | 0.00098994 | 0.0002481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1362-17_0_4_load_141 | 109 | 0.0034431 | 0.00086292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1362-17_0_4_load_131 | 110 | 0.0021022 | 0.00052687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1362-17_0_4_load_66 | 111 | 0.00087229 | 0.00021862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1362-17_0_4_load_76 | 112 | 0.0008701 | 0.00021807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1362-17_0_4_load_88 | 113 | 0.0010028 | 0.00025133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1362-17_0_4_load_69 | 114 | 0.0016686 | 0.00041818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1362-17_0_4_load_77 | 115 | 0.0048248 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1362-17_0_4_load_95 | 116 | 0.0008354 | 0.00020937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1362-17_0_4_load_80 | 117 | 0.00098892 | 0.00024785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1362-17_0_4_load_86 | 118 | 0.00026423 | 6.6222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1362-17_0_4_load_82 | 119 | 0.00076514 | 0.00019176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1362-17_0_4_load_83 | 120 | 0.0016474 | 0.00041288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1362-17_0_4_load_85 | 121 | 0.0018631 | 0.00046694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1362-17_0_4_load_148 | 122 | 0.00051142 | 0.00012817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1362-17_0_4_load_147 | 123 | 0.0012602 | 0.00031583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1362-17_0_4_load_96 | 125 | 0.00056308 | 0.00014112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1362-17_0_4_load_102 | 126 | 0.00081699 | 0.00020476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1362-17_0_4_load_103 | 127 | 0.00090368 | 0.00022648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1362-17_0_4_load_97 | 128 | 0.00018342 | 4.5969e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1362-17_0_4_load_98 | 129 | 0.0007424 | 0.00018606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1362-17_0_4_load_183 | 132 | 0.00011083 | 2.7777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1362-17_0_4_load_184 | 133 | 0.00012751 | 3.1956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1362-17_0_4_load_104 | 134 | 0.00017685 | 4.4322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1362-17_0_4_load_107 | 135 | 0.0040998 | 0.0010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1362-17_0_4_load_108 | 136 | 0.0019521 | 0.00048924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1362-17_0_4_load_110 | 138 | 0.0040927 | 0.0010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1362-17_0_4_load_111 | 139 | 0.0013196 | 0.00033072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1362-17_0_4_load_112 | 140 | 0.0027323 | 0.00068478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1362-17_0_4_load_146 | 141 | 0.0017617 | 0.00044153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1362-17_0_4_load_123 | 142 | 0.0035139 | 0.00088068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1362-17_0_4_load_115 | 143 | 0.00093846 | 0.0002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1362-17_0_4_load_116 | 144 | 0.0030064 | 0.00075347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1362-17_0_4_load_117 | 145 | 0.0022467 | 0.00056308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1362-17_0_4_load_142 | 146 | 0.0028918 | 0.00072476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1362-17_0_4_load_143 | 147 | 0.0035923 | 0.00090032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1362-17_0_4_load_120 | 148 | 0.0040967 | 0.0010267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1362-17_0_4_load_121 | 149 | 0.0026844 | 0.00067277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1362-17_0_4_load_122 | 150 | 0.0030767 | 0.00077111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1362-17_0_4_load_124 | 151 | 0.0025432 | 0.00063739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1362-17_0_4_load_139 | 153 | 0.0024661 | 0.00061805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1362-17_0_4_load_132 | 154 | 0.0026587 | 0.00066633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1362-17_0_4_load_125 | 155 | 0.0014916 | 0.00037382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1362-17_0_4_load_126 | 156 | 0.0017611 | 0.00044138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1362-17_0_4_load_127 | 157 | 0.0014897 | 0.00037334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1362-17_0_4_load_128 | 158 | 0.0020638 | 0.00051724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1362-17_0_4_load_129 | 159 | 0.0018181 | 0.00045566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1362-17_0_4_load_155 | 160 | 0.0072431 | 0.0018153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1362-17_0_4_load_130 | 161 | 0.0034449 | 0.00086336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1362-17_0_4_load_137 | 162 | 0.0026203 | 0.00065672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1362-17_0_4_load_135 | 163 | 0.003605 | 0.00090349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1362-17_0_4_load_136 | 164 | 0.003786 | 0.00094887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1362-17_0_4_load_138 | 165 | 0.00083126 | 0.00020833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1362-17_0_4_load_140 | 166 | 0.00084947 | 0.0002129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1362-17_0_4_load_149 | 167 | 0.0009125 | 0.00022869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1362-17_0_4_load_150 | 168 | 0.0024418 | 0.00061196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1362-17_0_4_load_151 | 169 | 0.0055732 | 0.0013968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1362-17_0_4_load_179 | 170 | 0.012736 | 0.003192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1362-17_0_4_load_158 | 171 | 0.00076243 | 0.00019108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1362-17_0_4_load_159 | 172 | 0.0021974 | 0.00055071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1362-17_0_4_load_160 | 173 | 0.00046732 | 0.00011712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1362-17_0_4_load_175 | 174 | 0.0022496 | 0.00056381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1362-17_0_4_load_164 | 175 | 0.0022909 | 0.00057416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1362-17_0_4_load_165 | 176 | 0.0022984 | 0.00057602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1362-17_0_4_load_166 | 177 | 0.0022934 | 0.00057478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1362-17_0_4_load_173 | 178 | 0.0022831 | 0.0005722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1362-17_0_4_load_174 | 179 | 0.0022512 | 0.0005642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1362-17_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1362-17_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.048047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1362-17_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.075559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1362-17_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1362-17_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.037316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1362-17_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.09879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1362-17_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.056467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1362-17_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1362-17_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1362-17_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.058916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1362-17_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.095541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1362-17_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.4526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1362-17_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.075186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1362-17_0_4_line_13 |  | 10 | 173 | 0.069891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1362-17_0_4_line_14 |  | 11 | 160 | 0.054449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1362-17_0_4_line_15 |  | 11 | 159 | 0.10993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1362-17_0_4_line_16 |  | 12 | 16 | 0.25288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1362-17_0_4_line_17 |  | 13 | 14 | 0.13691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1362-17_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.1406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1362-17_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.19438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1362-17_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1362-17_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1362-17_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0054054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1362-17_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.011997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1362-17_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1362-17_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.04973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1362-17_0_4_line_26 |  | 21 | 25 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1362-17_0_4_line_27 |  | 22 | 26 | 0.006945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1362-17_0_4_line_28 |  | 22 | 27 | 0.0095639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1362-17_0_4_line_29 |  | 23 | 28 | 0.02046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1362-17_0_4_line_30 |  | 23 | 29 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1362-17_0_4_line_31 |  | 24 | 61 | 0.042396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1362-17_0_4_line_32 |  | 25 | 45 | 0.017457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1362-17_0_4_line_33 |  | 25 | 30 | 0.087394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1362-17_0_4_line_34 |  | 26 | 37 | 0.058186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1362-17_0_4_line_35 |  | 28 | 62 | 0.021317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1362-17_0_4_line_36 |  | 28 | 63 | 0.02856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1362-17_0_4_line_37 |  | 29 | 64 | 0.033331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1362-17_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.01281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1362-17_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1362-17_0_4_line_40 |  | 31 | 65 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1362-17_0_4_line_41 |  | 32 | 66 | 0.020504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1362-17_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.025427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1362-17_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.0055188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1362-17_0_4_line_44 |  | 33 | 36 | 0.031637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1362-17_0_4_line_45 |  | 34 | 67 | 0.072958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1362-17_0_4_line_46 |  | 35 | 42 | 0.068836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1362-17_0_4_line_47 |  | 36 | 56 | 0.035286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1362-17_0_4_line_48 |  | 37 | 40 | 0.014348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1362-17_0_4_line_49 |  | 38 | 39 | 0.35486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1362-17_0_4_line_50 |  | 38 | 40 | 0.03444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1362-17_0_4_line_51 |  | 38 | 41 | 0.034552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1362-17_0_4_line_52 |  | 39 | 69 | 0.2439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1362-17_0_4_line_53 |  | 40 | 46 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1362-17_0_4_line_54 |  | 41 | 70 | 0.026202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1362-17_0_4_line_55 |  | 42 | 43 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1362-17_0_4_line_56 |  | 42 | 44 | 0.0099781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1362-17_0_4_line_57 |  | 43 | 71 | 0.0070892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1362-17_0_4_line_58 |  | 46 | 51 | 0.048811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1362-17_0_4_line_59 |  | 46 | 52 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1362-17_0_4_line_60 |  | 47 | 48 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1362-17_0_4_line_61 |  | 47 | 49 | 0.00267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1362-17_0_4_line_62 |  | 47 | 50 | 0.018503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1362-17_0_4_line_63 |  | 48 | 73 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1362-17_0_4_line_64 |  | 49 | 74 | 0.027989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1362-17_0_4_line_65 |  | 49 | 53 | 0.004018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1362-17_0_4_line_66 |  | 50 | 51 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1362-17_0_4_line_67 |  | 51 | 55 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1362-17_0_4_line_68 |  | 52 | 72 | 0.0026037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1362-17_0_4_line_69 |  | 53 | 54 | 0.039496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1362-17_0_4_line_70 |  | 54 | 75 | 0.024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1362-17_0_4_line_71 |  | 55 | 76 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1362-17_0_4_line_72 |  | 56 | 57 | 0.040576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1362-17_0_4_line_73 |  | 56 | 58 | 0.027334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1362-17_0_4_line_74 |  | 58 | 59 | 0.083694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1362-17_0_4_line_75 |  | 58 | 60 | 0.053577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1362-17_0_4_line_76 |  | 59 | 68 | 0.078787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1362-17_0_4_line_77 |  | 60 | 79 | 0.023576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1362-17_0_4_line_78 |  | 61 | 80 | 0.017935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1362-17_0_4_line_79 |  | 62 | 117 | 0.0005235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1362-17_0_4_line_80 |  | 63 | 84 | 0.035511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1362-17_0_4_line_81 |  | 64 | 139 | 0.0067484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1362-17_0_4_line_82 |  | 65 | 178 | 0.0072381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1362-17_0_4_line_83 |  | 66 | 177 | 0.016729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1362-17_0_4_line_84 |  | 67 | 124 | 0.17001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1362-17_0_4_line_85 |  | 69 | 116 | 0.023191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1362-17_0_4_line_86 |  | 70 | 114 | 0.031743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1362-17_0_4_line_87 |  | 71 | 174 | 0.014976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1362-17_0_4_line_88 |  | 73 | 170 | 0.0067548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1362-17_0_4_line_89 |  | 74 | 81 | 0.039123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1362-17_0_4_line_90 |  | 75 | 82 | 0.0013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1362-17_0_4_line_91 |  | 76 | 78 | 0.018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1362-17_0_4_line_92 |  | 77 | 78 | 0.050423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1362-17_0_4_line_93 |  | 79 | 143 | 0.03054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1362-17_0_4_line_94 |  | 80 | 123 | 0.039575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1362-17_0_4_line_95 |  | 81 | 92 | 0.021426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1362-17_0_4_line_96 |  | 82 | 111 | 0.02757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1362-17_0_4_line_97 |  | 83 | 84 | 0.02497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1362-17_0_4_line_98 |  | 83 | 85 | 0.007037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1362-17_0_4_line_99 |  | 85 | 86 | 0.0070329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1362-17_0_4_line_100 |  | 86 | 87 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1362-17_0_4_line_101 |  | 87 | 88 | 0.007008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1362-17_0_4_line_102 |  | 88 | 89 | 0.0070075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1362-17_0_4_line_103 |  | 89 | 90 | 0.0050393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1362-17_0_4_line_104 |  | 91 | 92 | 0.0081415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1362-17_0_4_line_105 |  | 93 | 94 | 0.0045625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1362-17_0_4_line_106 |  | 94 | 95 | 0.039284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1362-17_0_4_line_107 |  | 95 | 118 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1362-17_0_4_line_108 |  | 95 | 119 | 0.0028787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1362-17_0_4_line_109 |  | 96 | 97 | 0.0078082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1362-17_0_4_line_110 |  | 97 | 98 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1362-17_0_4_line_111 |  | 98 | 99 | 0.0072728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1362-17_0_4_line_112 |  | 99 | 100 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1362-17_0_4_line_113 |  | 100 | 176 | 0.0072394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1362-17_0_4_line_114 |  | 101 | 102 | 0.01188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1362-17_0_4_line_115 |  | 101 | 103 | 0.00089378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1362-17_0_4_line_116 |  | 102 | 104 | 0.00033677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1362-17_0_4_line_117 |  | 103 | 105 | 0.00089593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1362-17_0_4_line_118 |  | 104 | 106 | 0.014471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1362-17_0_4_line_119 |  | 105 | 107 | 0.027038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1362-17_0_4_line_120 |  | 106 | 108 | 0.0042149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1362-17_0_4_line_121 |  | 107 | 109 | 0.035229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1362-17_0_4_line_122 |  | 107 | 110 | 0.02719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1362-17_0_4_line_123 |  | 108 | 117 | 0.00017269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1362-17_0_4_line_124 |  | 109 | 158 | 0.0043496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1362-17_0_4_line_125 |  | 110 | 161 | 0.0042653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1362-17_0_4_line_126 |  | 111 | 112 | 0.0010292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1362-17_0_4_line_127 |  | 112 | 113 | 0.039457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1362-17_0_4_line_128 |  | 113 | 118 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1362-17_0_4_line_129 |  | 114 | 115 | 0.016083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1362-17_0_4_line_130 |  | 116 | 125 | 0.0002384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1362-17_0_4_line_131 |  | 119 | 120 | 0.0089777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1362-17_0_4_line_132 |  | 120 | 121 | 0.0051641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1362-17_0_4_line_133 |  | 122 | 123 | 0.020658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1362-17_0_4_line_134 |  | 124 | 130 | 0.3341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1362-17_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.034406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1362-17_0_4_line_136 |  | 126 | 127 | 0.002001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1362-17_0_4_line_137 |  | 127 | 134 | 0.032406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1362-17_0_4_line_138 |  | 128 | 129 | 0.072748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1362-17_0_4_line_139 |  | 128 | 130 | 0.28055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1362-17_0_4_line_140 |  | 130 | 131 | 0.18985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1362-17_0_4_line_141 |  | 131 | 132 | 0.15161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1362-17_0_4_line_142 |  | 131 | 133 | 0.1577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1362-17_0_4_line_143 |  | 135 | 136 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1362-17_0_4_line_144 |  | 135 | 137 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1362-17_0_4_line_145 |  | 136 | 138 | 0.0072735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1362-17_0_4_line_146 |  | 137 | 139 | 0.0077154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1362-17_0_4_line_147 |  | 137 | 140 | 0.017572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1362-17_0_4_line_148 |  | 140 | 141 | 0.023749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1362-17_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.0048616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1362-17_0_4_line_150 |  | 142 | 149 | 0.0018178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1362-17_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.082763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1362-17_0_4_line_152 |  | 144 | 145 | 0.013361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1362-17_0_4_line_153 |  | 145 | 146 | 0.023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1362-17_0_4_line_154 |  | 146 | 147 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1362-17_0_4_line_155 |  | 148 | 149 | 0.014185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1362-17_0_4_line_156 |  | 148 | 150 | 0.0137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1362-17_0_4_line_157 |  | 150 | 151 | 0.0082873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1362-17_0_4_line_158 |  | 151 | 152 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1362-17_0_4_line_159 |  | 152 | 153 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1362-17_0_4_line_160 |  | 152 | 154 | 0.014083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1362-17_0_4_line_161 |  | 153 | 162 | 0.0019622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1362-17_0_4_line_162 |  | 155 | 156 | 0.027903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1362-17_0_4_line_163 |  | 155 | 157 | 0.00022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1362-17_0_4_line_164 |  | 156 | 158 | 0.0029423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1362-17_0_4_line_165 |  | 157 | 159 | 0.00038531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1362-17_0_4_line_166 |  | 162 | 163 | 0.0012241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1362-17_0_4_line_167 |  | 163 | 164 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1362-17_0_4_line_168 |  | 164 | 165 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1362-17_0_4_line_169 |  | 165 | 166 | 5.7017e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1362-17_0_4_line_170 |  | 166 | 167 | 0.0026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1362-17_0_4_line_171 |  | 167 | 168 | 0.0089834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1362-17_0_4_line_172 |  | 168 | 169 | 0.0087487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1362-17_0_4_line_173 |  | 171 | 172 | 0.046128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1362-17_0_4_line_174 |  | 172 | 173 | 0.015476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1362-17_0_4_line_175 |  | 174 | 179 | 0.0072254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1362-17_0_4_line_176 |  | 175 | 176 | 0.014974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1362-17_0_4_line_177 |  | 175 | 177 | 0.0072735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1362-17_0_4_line_178 |  | 178 | 179 | 0.014139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1362-17_0_4_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 180 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2683183.7964 | 1212996.8094 | 2683170.4697 | 1213006.5873
1 | 2683217.7668 | 1212963.2138 | 2683197.0801 | 1212987.063 | 2683183.7964 | 1212996.8094
2 | 2683170.4697 | 1213006.5873 | 2683155.0996 | 1213017.8645 | 2683131.9538 | 1213034.4861 | 2683107.8663 | 1213048.7622
3 | 2683217.7668 | 1212963.2138 | 2683223.5375 | 1212958.5579 | 2683227.2088 | 1212952.999
4 | 2683217.7668 | 1212963.2138 | 2683197.0796 | 1212932.1569
5 | 2683217.7668 | 1212963.2138 | 2683257.6748 | 1213018.2845 | 2683276.7292 | 1213042.4574
6 | 2683258.3272 | 1212905.8805 | 2683227.2088 | 1212952.999
7 | 2683197.0796 | 1212932.1569 | 2683185.3529 | 1212914.5521
8 | 2683290.5649 | 1213061.7389 | 2683289.5043 | 1213060.4343 | 2683284.0119 | 1213051.6963 | 2683276.7292 | 1213042.4574
9 | 2683290.7952 | 1212856.7186 | 2683258.3272 | 1212905.8805
10 | 2683168.7007 | 1212824.9833 | 2683176.7703 | 1212832.5452 | 2683183.2379 | 1212850.9141 | 2683179.9427 | 1212898.1324 | 2683181.645 | 1212908.9855 | 2683185.3529 | 1212914.5521
11 | 2683667.0353 | 1212846.6555 | 2683630.2076 | 1212861.938 | 2683616.8216 | 1212862.9399 | 2683555.6931 | 1212902.8761 | 2683517.7701 | 1212937.2676 | 2683479.2857 | 1212958.0647 | 2683449.9467 | 1212984.4604 | 2683413.7432 | 1213020.3886 | 2683391.2047 | 1213032.1034 | 2683362.5918 | 1213035.4278 | 2683340.5151 | 1213029.3376 | 2683324.0143 | 1213030.3633 | 2683314.9469 | 1213033.8834 | 2683306.0657 | 1213042.0202 | 2683298.1441 | 1213058.1535 | 2683290.5649 | 1213061.7389
12 | 2683290.5649 | 1213061.7389 | 2683294.795 | 1213070.5593 | 2683300.5124 | 1213113.2115 | 2683297.3155 | 1213126.6868 | 2683291.9515 | 1213133.3075
13 | 2683333.8532 | 1212801.6839 | 2683293.0287 | 1212853.3367 | 2683290.7952 | 1212856.7186
14 | 2683168.7007 | 1212824.9833 | 2683201.4709 | 1212781.5002
15 | 2683168.7007 | 1212824.9833 | 2683104.4429 | 1212764.7705 | 2683088.6221 | 1212749.6677
16 | 2683667.0353 | 1212846.6555 | 2683667.3737 | 1212868.0187 | 2683655.6505 | 1212897.796 | 2683641.9085 | 1212942.0435 | 2683634.3141 | 1212960.2267 | 2683599.7358 | 1212999.3565 | 2683584.55 | 1213025.2496 | 2683572.8085 | 1213051.5023 | 2683571.2787 | 1213073.9246
17 | 2683212.9679 | 1213244.3756 | 2683215.1991 | 1213236.924 | 2683219.5995 | 1213228.1019 | 2683229.1564 | 1213215.0711 | 2683266.5321 | 1213164.6819 | 2683291.9515 | 1213133.3075
18 | 2683212.9679 | 1213244.3756 | 2683217.7461 | 1213252.025 | 2683231.6145 | 1213267.5509 | 2683241.3686 | 1213281.196 | 2683251.3545 | 1213289.6632 | 2683276.1708 | 1213306.7764 | 2683318.2051 | 1213335.6157
19 | 2683318.2051 | 1213335.6157 | 2683327.6661 | 1213326.7309 | 2683334.7031 | 1213320.0582 | 2683340.1836 | 1213316.0432 | 2683344.8266 | 1213313.7844 | 2683353.4883 | 1213312.0821 | 2683399.0602 | 1213309.0505 | 2683414.2871 | 1213306.7174 | 2683432.7554 | 1213304.0184 | 2683447.7701 | 1213302.7387 | 2683464.8453 | 1213301.8771 | 2683492.4412 | 1213303.8202 | 2683503.7305 | 1213304.9727
20 | 2683570.3796 | 1213087.1027 | 2683571.2787 | 1213073.9246
21 | 2682953.5841 | 1212604.577 | 2682949.3432 | 1212607.9424 | 2682947.3533 | 1212609.5269 | 2682934.8479 | 1212620.0752
22 | 2682930.716 | 1212623.5603 | 2682934.8479 | 1212620.0752
23 | 2682953.5841 | 1212604.577 | 2682956.7776 | 1212602.231 | 2682963.2718 | 1212597.4626
24 | 2682969.4521 | 1212624.533 | 2682953.5841 | 1212604.577
25 | 2682930.716 | 1212623.5603 | 2682914.6707 | 1212637.1017 | 2682892.5157 | 1212655.3997
26 | 2682912.0185 | 1212616.3846 | 2682915.9179 | 1212622.276 | 2682920.2709 | 1212628.8742 | 2682930.716 | 1212623.5603
27 | 2682963.2718 | 1212597.4626 | 2682963.6178 | 1212591.7081 | 2682964.3525 | 1212590.7844
28 | 2682963.2718 | 1212597.4626 | 2682970.9828 | 1212591.805
29 | 2682969.4521 | 1212624.533 | 2682981.83 | 1212640.8491
30 | 2682969.4521 | 1212624.533 | 2682948.1106 | 1212642.6665
31 | 2682892.5157 | 1212655.3997 | 2682881.9966 | 1212664.0875 | 2682859.8891 | 1212682.4718
32 | 2682912.0185 | 1212616.3846 | 2682926.3255 | 1212606.3817
33 | 2682912.0185 | 1212616.3846 | 2682900.5782 | 1212623.319 | 2682846.8663 | 1212649.1564 | 2682833.8425 | 1212655.7798
34 | 2682964.3525 | 1212590.7844 | 2683000.4611 | 1212545.1576
35 | 2682981.83 | 1212640.8491 | 2682995.0644 | 1212657.5607
36 | 2682981.83 | 1212640.8491 | 2683005.6351 | 1212625.0704
37 | 2682922.7105 | 1212664.2485 | 2682948.1106 | 1212642.6665
38 | 2682833.8425 | 1212655.7798 | 2682822.4228 | 1212661.5848
39 | 2682833.8425 | 1212655.7798 | 2682829.1147 | 1212645.5906
40 | 2682809.7735 | 1212668.0147 | 2682822.4228 | 1212661.5848
41 | 2682829.1147 | 1212645.5906 | 2682821.604 | 1212629.4038 | 2682819.2183 | 1212630.5785
42 | 2682693.3881 | 1212737.8847 | 2682675.8165 | 1212719.5058
43 | 2682693.3881 | 1212737.8847 | 2682697.0993 | 1212733.8002
44 | 2682693.3881 | 1212737.8847 | 2682689.7619 | 1212741.8704 | 2682692.7572 | 1212746.6706 | 2682676.888 | 1212759.7908
45 | 2682623.1963 | 1212676.1718 | 2682636.6352 | 1212693.2913 | 2682642.8778 | 1212690.7539 | 2682651.2988 | 1212693.8615 | 2682675.8165 | 1212719.5058
46 | 2682753.0515 | 1212696.9965 | 2682729.9306 | 1212712.9196 | 2682703.5671 | 1212734.746 | 2682697.0993 | 1212733.8002
47 | 2682649.6931 | 1212782.2748 | 2682676.888 | 1212759.7908
48 | 2683009.3649 | 1212533.9067 | 2683000.4611 | 1212545.1576
49 | 2682984.8058 | 1212543.8827 | 2682989.2765 | 1212538.2078 | 2682997.0367 | 1212532.5677 | 2683022.5108 | 1212497.2657 | 2683047.6215 | 1212465.7169 | 2683160.4547 | 1212339.3283 | 2683207.3629 | 1212286.2588 | 2683208.1337 | 1212285.4691 | 2683217.1213 | 1212276.3107
50 | 2682984.8058 | 1212543.8827 | 2682991.7264 | 1212546.703 | 2683004.4928 | 1212530.2143 | 2683009.3649 | 1212533.9067
51 | 2682984.8058 | 1212543.8827 | 2682981.7005 | 1212542.6275 | 2682968.0534 | 1212536.6894 | 2682958.5582 | 1212528.3296 | 2682955.6872 | 1212526.0462
52 | 2683217.1213 | 1212276.3107 | 2683192.3049 | 1212273.0402 | 2683153.9569 | 1212267.5019 | 2683133.927 | 1212265.8994 | 2683113.9688 | 1212265.1542 | 2683031.9919 | 1212271.5168 | 2682984.1893 | 1212304.0731
53 | 2683009.3649 | 1212533.9067 | 2683012.1458 | 1212530.0874 | 2683016.1048 | 1212524.6056
54 | 2682955.6872 | 1212526.0462 | 2682952.8243 | 1212523.7691 | 2682947.8783 | 1212525.3792 | 2682935.3592 | 1212537.3804
55 | 2682753.0515 | 1212696.9965 | 2682753.8953 | 1212696.419 | 2682764.6071 | 1212690.9739
56 | 2682753.0515 | 1212696.9965 | 2682747.4249 | 1212688.7562
57 | 2682770.9267 | 1212687.7615 | 2682764.6071 | 1212690.9739
58 | 2683016.1048 | 1212524.6056 | 2683021.3885 | 1212517.2965 | 2683025.293 | 1212511.9029 | 2683029.686 | 1212505.8156 | 2683041.1444 | 1212500.3271 | 2683045.9569 | 1212494.1234 | 2683049.0671 | 1212490.1196
59 | 2683016.1048 | 1212524.6056 | 2683024.2251 | 1212531.4718
60 | 2683080.9601 | 1212506.7635 | 2683081.9055 | 1212505.9872 | 2683090.2295 | 1212499.1543 | 2683091.3585 | 1212492.8325 | 2683092.6345 | 1212491.8625
61 | 2683083.3285 | 1212508.0084 | 2683080.9601 | 1212506.7635
62 | 2683080.9601 | 1212506.7635 | 2683064.556 | 1212498.2028
63 | 2683105.6714 | 1212481.9517 | 2683092.6345 | 1212491.8625
64 | 2683083.3285 | 1212508.0084 | 2683105.9102 | 1212491.4719
65 | 2683080.0814 | 1212510.3869 | 2683083.3285 | 1212508.0084
66 | 2683049.0671 | 1212490.1196 | 2683064.556 | 1212498.2028
67 | 2683049.0671 | 1212490.1196 | 2683047.0942 | 1212483.9325 | 2683054.7337 | 1212475.2031
68 | 2683024.2251 | 1212531.4718 | 2683026.2133 | 1212533.1529
69 | 2683080.0814 | 1212510.3869 | 2683115.1328 | 1212528.5889
70 | 2683138.2717 | 1212532.2368 | 2683130.4588 | 1212533.137 | 2683122.0157 | 1212532.1631 | 2683115.1328 | 1212528.5889
71 | 2683054.7337 | 1212475.2031 | 2683063.1876 | 1212465.5431
72 | 2682649.6931 | 1212782.2748 | 2682624.3857 | 1212750.5581
73 | 2682644.2938 | 1212799.6114 | 2682640.8639 | 1212796.017 | 2682646.1143 | 1212793.7995 | 2682653.8603 | 1212787.4915 | 2682649.6931 | 1212782.2748
74 | 2682711.9897 | 1212843.9564 | 2682677.4779 | 1212834.3272 | 2682644.2938 | 1212799.6114
75 | 2682644.2938 | 1212799.6114 | 2682663.3083 | 1212786.6553 | 2682686.2285 | 1212766.4292
76 | 2682711.9897 | 1212843.9564 | 2682790.0785 | 1212856.0032
77 | 2682686.2285 | 1212766.4292 | 2682694.4682 | 1212759.1581 | 2682704.0184 | 1212750.9596
78 | 2682846.1606 | 1212694.0115 | 2682851.4879 | 1212689.458 | 2682859.8891 | 1212682.4718
79 | 2682995.0644 | 1212657.5607 | 2682995.3894 | 1212657.9711
80 | 2683005.6351 | 1212625.0704 | 2683030.6569 | 1212608.4852 | 2683034.8415 | 1212604.9289
81 | 2682917.5678 | 1212668.6181 | 2682917.5678 | 1212668.6181 | 2682922.7105 | 1212664.2485
82 | 2682809.7735 | 1212668.0147 | 2682803.3212 | 1212671.2946
83 | 2682804.2098 | 1212637.9688 | 2682819.2183 | 1212630.5785
84 | 2682623.1963 | 1212676.1718 | 2682645.057 | 1212657.9738 | 2682603.9375 | 1212595.4412 | 2682567.9286 | 1212539.0836
85 | 2682965.0214 | 1212317.1276 | 2682984.1893 | 1212304.0731
86 | 2682935.3592 | 1212537.3804 | 2682912.4447 | 1212559.3469
87 | 2682784.2765 | 1212680.9755 | 2682770.9267 | 1212687.7615
88 | 2683111.0488 | 1212477.8637 | 2683105.6714 | 1212481.9517
89 | 2683137.479 | 1212468.3633 | 2683137.0104 | 1212468.6973 | 2683105.9102 | 1212491.4719
90 | 2683138.2717 | 1212532.2368 | 2683139.5835 | 1212532.0857
91 | 2683063.1876 | 1212465.5431 | 2683075.5757 | 1212451.3876
92 | 2683108.9233 | 1212413.567 | 2683093.4286 | 1212430.9876 | 2683075.5757 | 1212451.3876
93 | 2682727.1912 | 1212731.0667 | 2682704.0184 | 1212750.9596
94 | 2682846.1606 | 1212694.0115 | 2682816.0778 | 1212719.7249
95 | 2683154.9263 | 1212455.927 | 2683137.479 | 1212468.3633
96 | 2683166.2551 | 1212525.1634 | 2683162.5628 | 1212526.4468 | 2683139.5835 | 1212532.0857 | 2683139.5835 | 1212532.0857
97 | 2683034.8415 | 1212604.9289 | 2683053.8688 | 1212588.7588
98 | 2683059.231 | 1212584.2018 | 2683053.8688 | 1212588.7588
99 | 2683064.5901 | 1212579.6475 | 2683059.231 | 1212584.2018
100 | 2683064.5901 | 1212579.6475 | 2683075.4122 | 1212570.4504
101 | 2683080.7523 | 1212565.9122 | 2683075.4122 | 1212570.4504
102 | 2683086.092 | 1212561.3743 | 2683080.7523 | 1212565.9122
103 | 2683089.932 | 1212558.1109 | 2683086.092 | 1212561.3743
104 | 2683154.9263 | 1212455.927 | 2683161.5559 | 1212451.2014
105 | 2683213.6387 | 1212468.6434 | 2683210.8269 | 1212465.0504
106 | 2683213.6387 | 1212468.6434 | 2683237.6319 | 1212499.7986
107 | 2683237.6319 | 1212499.7986 | 2683221.4013 | 1212506.4316
108 | 2683237.6319 | 1212499.7986 | 2683240.2972 | 1212498.711
109 | 2682742.7658 | 1212668.2242 | 2682735.7607 | 1212671.6735 | 2682735.7607 | 1212671.6735
110 | 2682758.036 | 1212660.705 | 2682742.7658 | 1212668.2242
111 | 2682758.036 | 1212660.705 | 2682764.5607 | 1212657.4922
112 | 2682764.5607 | 1212657.4922 | 2682777.7558 | 1212650.9949
113 | 2682784.2505 | 1212647.7969 | 2682777.7558 | 1212650.9949
114 | 2683007.3445 | 1212672.9835 | 2683016.0682 | 1212681.0472
115 | 2683016.0682 | 1212681.0472 | 2683016.7246 | 1212681.6539
116 | 2683007.0972 | 1212672.7549 | 2683007.3445 | 1212672.9835
117 | 2683016.7246 | 1212681.6539 | 2683017.3825 | 1212682.262
118 | 2682998.1134 | 1212661.4107 | 2683007.0972 | 1212672.7549 | 2683007.0972 | 1212672.7549
119 | 2683037.2375 | 1212700.6148 | 2683017.3825 | 1212682.262
120 | 2682995.4966 | 1212658.1064 | 2682998.1134 | 1212661.4107
121 | 2683037.2375 | 1212700.6148 | 2683062.7193 | 1212724.9403
122 | 2683037.2375 | 1212700.6148 | 2683016.1562 | 1212717.7863
123 | 2682995.3894 | 1212657.9711 | 2682995.4966 | 1212658.1064
124 | 2683065.8655 | 1212727.9437 | 2683062.7193 | 1212724.9403
125 | 2683012.8491 | 1212720.48 | 2683016.1562 | 1212717.7863
126 | 2683166.2551 | 1212525.1634 | 2683167.2272 | 1212524.8254
127 | 2683167.2272 | 1212524.8254 | 2683182.5822 | 1212519.488 | 2683204.772 | 1212512.7153
128 | 2683221.4013 | 1212506.4316 | 2683220.6901 | 1212506.7223 | 2683204.772 | 1212512.7153 | 2683204.772 | 1212512.7153
129 | 2682900.8344 | 1212570.4769 | 2682912.4447 | 1212559.3469
130 | 2682965.0214 | 1212317.1276 | 2682964.8243 | 1212317.2618
131 | 2683240.2972 | 1212498.711 | 2683248.6095 | 1212495.3191
132 | 2683253.3908 | 1212493.368 | 2683248.6095 | 1212495.3191
133 | 2682800.3744 | 1212733.1474 | 2682816.0778 | 1212719.7249
134 | 2682438.0618 | 1212433.6409 | 2682443.3738 | 1212491.819 | 2682445.1675 | 1212567.0484 | 2682443.1251 | 1212619.132 | 2682470.6356 | 1212602.7793 | 2682553.7152 | 1212547.6703 | 2682567.9286 | 1212539.0836
135 | 2682936.3869 | 1212336.6294 | 2682936.3869 | 1212336.6294 | 2682964.8243 | 1212317.2618
136 | 2682936.3869 | 1212336.6294 | 2682934.9188 | 1212337.9889
137 | 2682911.1414 | 1212360.0069 | 2682934.9188 | 1212337.9889
138 | 2682676.8878 | 1212186.029 | 2682654.9745 | 1212251.1901 | 2682652.2483 | 1212254.119
139 | 2682438.0618 | 1212433.6409 | 2682494.8599 | 1212379.1683 | 2682549.5865 | 1212327.3027 | 2682575.6997 | 1212311.009 | 2682641.7539 | 1212265.3939 | 2682652.2483 | 1212254.119
140 | 2682457.9925 | 1212245.1712 | 2682455.3151 | 1212319.5383 | 2682448.5872 | 1212363.7297 | 2682438.0618 | 1212433.6409
141 | 2682457.9925 | 1212245.1712 | 2682424.1771 | 1212198.6291 | 2682393.6559 | 1212165.497 | 2682354.9668 | 1212135.0541
142 | 2682457.9925 | 1212245.1712 | 2682473.5099 | 1212226.9405 | 2682472.8629 | 1212200.1141 | 2682472.7111 | 1212181.422 | 2682487.843 | 1212149.8884 | 2682497.5382 | 1212126.863 | 2682518.3887 | 1212107.65
143 | 2682889.6889 | 1212691.4345 | 2682880.4686 | 1212698.4207
144 | 2682913.7742 | 1212675.3365 | 2682909.9343 | 1212676.0947 | 2682889.6889 | 1212691.4345
145 | 2682874.6712 | 1212702.8133 | 2682880.4686 | 1212698.4207
146 | 2682913.7742 | 1212675.3365 | 2682917.5678 | 1212668.6181
147 | 2682913.7742 | 1212675.3365 | 2682916.8239 | 1212685.5077 | 2682921.4271 | 1212690.7196
148 | 2682921.4271 | 1212690.7196 | 2682937.149 | 1212708.5201
149 | 2682940.3673 | 1212712.164 | 2682937.149 | 1212708.5201
150 | 2682941.5707 | 1212713.5264 | 2682940.3673 | 1212712.164
151 | 2682727.1912 | 1212731.0667 | 2682742.8884 | 1212717.5912 | 2682762.8351 | 1212704.8374 | 2682784.6051 | 1212692.6426 | 2682796.8617 | 1212687.1116
152 | 2682809.0404 | 1212681.6158 | 2682796.8617 | 1212687.1116
153 | 2682809.0404 | 1212681.6158 | 2682830.4215 | 1212671.9672
154 | 2682845.3732 | 1212664.9663 | 2682839.915 | 1212667.6831 | 2682830.4215 | 1212671.9672
155 | 2682950.9608 | 1212724.158 | 2682941.5707 | 1212713.5264
156 | 2682950.9608 | 1212724.158 | 2682960.03 | 1212734.4263
157 | 2682960.03 | 1212734.4263 | 2682965.5161 | 1212740.6378
158 | 2682974.9659 | 1212751.337 | 2682965.5161 | 1212740.6378
159 | 2682974.9659 | 1212751.337 | 2682984.2911 | 1212761.875
160 | 2682974.9659 | 1212751.337 | 2682985.8853 | 1212742.4429
161 | 2682984.2911 | 1212761.875 | 2682985.5915 | 1212763.3445
162 | 2683088.1771 | 1212749.2428 | 2683067.9937 | 1212729.9754
163 | 2683088.3434 | 1212749.4016 | 2683088.1771 | 1212749.2428
164 | 2683065.8655 | 1212727.9437 | 2683067.9937 | 1212729.9754
165 | 2683088.6221 | 1212749.6677 | 2683088.3434 | 1212749.4016
166 | 2682986.4027 | 1212764.2612 | 2682985.5915 | 1212763.3445
167 | 2682986.4027 | 1212764.2612 | 2682999.9376 | 1212779.5563
168 | 2682999.9376 | 1212779.5563 | 2683007.4281 | 1212788.021
169 | 2683007.4659 | 1212788.0637 | 2683007.4281 | 1212788.021
170 | 2683007.4659 | 1212788.0637 | 2683009.2473 | 1212790.0767
171 | 2683009.2473 | 1212790.0767 | 2683015.2006 | 1212796.8043
172 | 2683020.9984 | 1212803.356 | 2683015.2006 | 1212796.8043
173 | 2683343.4495 | 1212789.5422 | 2683362.4307 | 1212765.5265 | 2683373.8875 | 1212755.0613
174 | 2683343.4495 | 1212789.5422 | 2683333.8532 | 1212801.6839
175 | 2682784.2765 | 1212680.9755 | 2682790.7175 | 1212677.7013
176 | 2682797.6845 | 1212641.1819 | 2682784.2505 | 1212647.7969
177 | 2682797.6845 | 1212641.1819 | 2682804.2098 | 1212637.9688
178 | 2682803.3212 | 1212671.2946 | 2682790.7175 | 1212677.7013

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683183.7964 | 1212996.8094
1 | 2683170.4697 | 1213006.5873
2 | 2683217.7668 | 1212963.2138
3 | 2683107.8663 | 1213048.7622
4 | 2683227.2088 | 1212952.999
5 | 2683197.0796 | 1212932.1569
6 | 2683276.7292 | 1213042.4574
7 | 2683258.3272 | 1212905.8805
8 | 2683185.3529 | 1212914.5521
9 | 2683290.5649 | 1213061.7389
10 | 2683290.7952 | 1212856.7186
11 | 2683168.7007 | 1212824.9833
12 | 2683667.0353 | 1212846.6555
13 | 2683291.9515 | 1213133.3075
14 | 2683212.9679 | 1213244.3756
15 | 2683318.2051 | 1213335.6157
16 | 2683571.2787 | 1213073.9246
17 | 2683503.7305 | 1213304.9727
18 | 2683570.3796 | 1213087.1027
19 | 2682934.8479 | 1212620.0752
20 | 2682953.5841 | 1212604.577
21 | 2682930.716 | 1212623.5603
22 | 2682963.2718 | 1212597.4626
23 | 2682969.4521 | 1212624.533
24 | 2682892.5157 | 1212655.3997
25 | 2682912.0185 | 1212616.3846
26 | 2682964.3525 | 1212590.7844
27 | 2682970.9828 | 1212591.805
28 | 2682981.83 | 1212640.8491
29 | 2682948.1106 | 1212642.6665
30 | 2682833.8425 | 1212655.7798
31 | 2682822.4228 | 1212661.5848
32 | 2682829.1147 | 1212645.5906
33 | 2682693.3881 | 1212737.8847
34 | 2682675.8165 | 1212719.5058
35 | 2682697.0993 | 1212733.8002
36 | 2682676.888 | 1212759.7908
37 | 2683000.4611 | 1212545.1576
38 | 2682984.8058 | 1212543.8827
39 | 2683217.1213 | 1212276.3107
40 | 2683009.3649 | 1212533.9067
41 | 2682955.6872 | 1212526.0462
42 | 2682753.0515 | 1212696.9965
43 | 2682764.6071 | 1212690.9739
44 | 2682747.4249 | 1212688.7562
45 | 2682926.3255 | 1212606.3817
46 | 2683016.1048 | 1212524.6056
47 | 2683080.9601 | 1212506.7635
48 | 2683092.6345 | 1212491.8625
49 | 2683083.3285 | 1212508.0084
50 | 2683064.556 | 1212498.2028
51 | 2683049.0671 | 1212490.1196
52 | 2683024.2251 | 1212531.4718
53 | 2683080.0814 | 1212510.3869
54 | 2683115.1328 | 1212528.5889
55 | 2683054.7337 | 1212475.2031
56 | 2682649.6931 | 1212782.2748
57 | 2682624.3857 | 1212750.5581
58 | 2682644.2938 | 1212799.6114
59 | 2682711.9897 | 1212843.9564
60 | 2682686.2285 | 1212766.4292
61 | 2682859.8891 | 1212682.4718
62 | 2682995.0644 | 1212657.5607
63 | 2683005.6351 | 1212625.0704
64 | 2682922.7105 | 1212664.2485
65 | 2682809.7735 | 1212668.0147
66 | 2682819.2183 | 1212630.5785
67 | 2682623.1963 | 1212676.1718
68 | 2682790.0785 | 1212856.0032
69 | 2682984.1893 | 1212304.0731
70 | 2682935.3592 | 1212537.3804
71 | 2682770.9267 | 1212687.7615
72 | 2683026.2133 | 1212533.1529
73 | 2683105.6714 | 1212481.9517
74 | 2683105.9102 | 1212491.4719
75 | 2683138.2717 | 1212532.2368
76 | 2683063.1876 | 1212465.5431
77 | 2683108.9233 | 1212413.567
78 | 2683075.5757 | 1212451.3876
79 | 2682704.0184 | 1212750.9596
80 | 2682846.1606 | 1212694.0115
81 | 2683137.479 | 1212468.3633
82 | 2683139.5835 | 1212532.0857
83 | 2683053.8688 | 1212588.7588
84 | 2683034.8415 | 1212604.9289
85 | 2683059.231 | 1212584.2018
86 | 2683064.5901 | 1212579.6475
87 | 2683075.4122 | 1212570.4504
88 | 2683080.7523 | 1212565.9122
89 | 2683086.092 | 1212561.3743
90 | 2683089.932 | 1212558.1109
91 | 2683161.5559 | 1212451.2014
92 | 2683154.9263 | 1212455.927
93 | 2683210.8269 | 1212465.0504
94 | 2683213.6387 | 1212468.6434
95 | 2683237.6319 | 1212499.7986
96 | 2682735.7607 | 1212671.6735
97 | 2682742.7658 | 1212668.2242
98 | 2682758.036 | 1212660.705
99 | 2682764.5607 | 1212657.4922
100 | 2682777.7558 | 1212650.9949
101 | 2683016.0682 | 1212681.0472
102 | 2683007.3445 | 1212672.9835
103 | 2683016.7246 | 1212681.6539
104 | 2683007.0972 | 1212672.7549
105 | 2683017.3825 | 1212682.262
106 | 2682998.1134 | 1212661.4107
107 | 2683037.2375 | 1212700.6148
108 | 2682995.4966 | 1212658.1064
109 | 2683062.7193 | 1212724.9403
110 | 2683016.1562 | 1212717.7863
111 | 2683166.2551 | 1212525.1634
112 | 2683167.2272 | 1212524.8254
113 | 2683204.772 | 1212512.7153
114 | 2682912.4447 | 1212559.3469
115 | 2682900.8344 | 1212570.4769
116 | 2682965.0214 | 1212317.1276
117 | 2682995.3894 | 1212657.9711
118 | 2683221.4013 | 1212506.4316
119 | 2683240.2972 | 1212498.711
120 | 2683248.6095 | 1212495.3191
121 | 2683253.3908 | 1212493.368
122 | 2682800.3744 | 1212733.1474
123 | 2682816.0778 | 1212719.7249
124 | 2682567.9286 | 1212539.0836
125 | 2682964.8243 | 1212317.2618
126 | 2682936.3869 | 1212336.6294
127 | 2682934.9188 | 1212337.9889
128 | 2682652.2483 | 1212254.119
129 | 2682676.8878 | 1212186.029
130 | 2682438.0618 | 1212433.6409
131 | 2682457.9925 | 1212245.1712
132 | 2682354.9668 | 1212135.0541
133 | 2682518.3887 | 1212107.65
134 | 2682911.1414 | 1212360.0069
135 | 2682889.6889 | 1212691.4345
136 | 2682880.4686 | 1212698.4207
137 | 2682913.7742 | 1212675.3365
138 | 2682874.6712 | 1212702.8133
139 | 2682917.5678 | 1212668.6181
140 | 2682921.4271 | 1212690.7196
141 | 2682937.149 | 1212708.5201
142 | 2682940.3673 | 1212712.164
143 | 2682727.1912 | 1212731.0667
144 | 2682796.8617 | 1212687.1116
145 | 2682809.0404 | 1212681.6158
146 | 2682830.4215 | 1212671.9672
147 | 2682845.3732 | 1212664.9663
148 | 2682950.9608 | 1212724.158
149 | 2682941.5707 | 1212713.5264
150 | 2682960.03 | 1212734.4263
151 | 2682965.5161 | 1212740.6378
152 | 2682974.9659 | 1212751.337
153 | 2682984.2912 | 1212761.875
154 | 2682985.8853 | 1212742.4429
155 | 2683088.177 | 1212749.2428
156 | 2683067.9937 | 1212729.9754
157 | 2683088.3434 | 1212749.4016
158 | 2683065.8655 | 1212727.9437
159 | 2683088.6221 | 1212749.6677
160 | 2683201.4709 | 1212781.5002
161 | 2683012.8491 | 1212720.48
162 | 2682985.5915 | 1212763.3445
163 | 2682986.4027 | 1212764.2612
164 | 2682999.9376 | 1212779.5563
165 | 2683007.4281 | 1212788.021
166 | 2683007.4659 | 1212788.0637
167 | 2683009.2473 | 1212790.0767
168 | 2683015.2006 | 1212796.8043
169 | 2683020.9984 | 1212803.356
170 | 2683111.0488 | 1212477.8637
171 | 2683373.8875 | 1212755.0613
172 | 2683343.4495 | 1212789.5422
173 | 2683333.8532 | 1212801.6839
174 | 2682784.2765 | 1212680.9755
175 | 2682797.6845 | 1212641.1819
176 | 2682784.2505 | 1212647.7969
177 | 2682804.2098 | 1212637.9688
178 | 2682803.3212 | 1212671.2946
179 | 2682790.7175 | 1212677.7013
180 | 2682981.83 | 1212640.8491

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98123 | -0.36212 | 0.00028965 | 7.2594e-05
1 | 0.98109 | -0.36477 | 0.00040498 | 0.0001015
2 | 0.98163 | -0.35417 | 0 | 0
3 | 0.9805 | -0.37632 | 0.0084396 | 0.0021152
4 | 0.98156 | -0.35562 | 0.00021633 | 5.4217e-05
5 | 0.98222 | -0.34253 | 0.00044643 | 0.00011189
6 | 0.98141 | -0.35854 | 0.0003118 | 7.8144e-05
7 | 0.98127 | -0.36119 | 0.0015821 | 0.00039651
8 | 0.98257 | -0.33577 | 0.0087765 | 0.0021996
9 | 0.98137 | -0.35946 | 0 | 0
10 | 0.98106 | -0.36532 | 0.00043759 | 0.00010967
11 | 0.9849 | -0.2902 | 0 | 0
12 | 0.9808 | -0.37076 | 0 | 0
13 | 0.98132 | -0.36046 | 0.0003443 | 8.6289e-05
14 | 0.98127 | -0.36144 | 0 | 0
15 | 0.98122 | -0.36243 | 0 | 0
16 | 0.98048 | -0.37703 | 0.00093854 | 0.00023522
17 | 0.98115 | -0.36377 | 0.00037983 | 9.5193e-05
18 | 0.98047 | -0.37713 | 0.00042489 | 0.00010649
19 | 0.99018 | -0.18686 | 0.0047124 | 0.001181
20 | 0.99217 | -0.14875 | 0 | 0
21 | 0.98976 | -0.1949 | 0 | 0
22 | 0.9915 | -0.16165 | 0 | 0
23 | 0.9943 | -0.10819 | 0 | 0
24 | 0.98948 | -0.20027 | 0.0013196 | 0.00033072
25 | 0.98784 | -0.23181 | 0 | 0
26 | 0.99111 | -0.16903 | 0 | 0
27 | 0.99148 | -0.16203 | 0.0022239 | 0.00055735
28 | 0.9964 | -0.068253 | 0 | 0
29 | 0.99269 | -0.13906 | 0.002628 | 0.00065865
30 | 0.98175 | -0.34957 | 0 | 0
31 | 0.98113 | -0.36162 | 0.0022653 | 0.00056775
32 | 0.98152 | -0.35424 | 0.0022632 | 0.00056721
33 | 0.97527 | -0.47637 | 0 | 0
34 | 0.97515 | -0.47882 | 0.0040577 | 0.001017
35 | 0.97546 | -0.47266 | 0.0024436 | 0.00061242
36 | 0.97435 | -0.49458 | 0.0029165 | 0.00073095
37 | 0.98788 | -0.23113 | 0.0040518 | 0.0010155
38 | 0.98633 | -0.26128 | 0 | 0
39 | 0.98521 | -0.28322 | 0 | 0
40 | 0.98711 | -0.24616 | 0 | 0
41 | 0.98566 | -0.27434 | 0.011084 | 0.0027778
42 | 0.97796 | -0.4235 | 0 | 0
43 | 0.97845 | -0.4141 | 0.00051863 | 0.00012998
44 | 0.97796 | -0.4236 | 0.00051906 | 0.00013009
45 | 0.9878 | -0.23262 | 0.0025902 | 0.00064917
46 | 0.9863 | -0.26171 | 0 | 0
47 | 0.97978 | -0.38869 | 0 | 0
48 | 0.97932 | -0.39772 | 0.0057047 | 0.0014297
49 | 0.97964 | -0.39148 | 0 | 0
50 | 0.98119 | -0.36105 | 0.029881 | 0.0074888
51 | 0.98301 | -0.3256 | 0 | 0
52 | 0.98625 | -0.26278 | 0.0033596 | 0.00084199
53 | 0.97948 | -0.39447 | 0 | 0
54 | 0.97798 | -0.42385 | 0.0004325 | 0.00010839
55 | 0.98245 | -0.33648 | 0.0080356 | 0.0020139
56 | 0.97341 | -0.51303 | 0 | 0
57 | 0.97321 | -0.51703 | 0.0053575 | 0.0013427
58 | 0.97282 | -0.52465 | 0 | 0
59 | 0.97231 | -0.53466 | 0 | 0
60 | 0.97199 | -0.54105 | 0.0030919 | 0.0007749
61 | 0.9893 | -0.20384 | 0.0013946 | 0.00034952
62 | 0.99489 | -0.097117 | 0.0021769 | 0.00054559
63 | 1 | 0 | -0.44057 | -0.11253
64 | 0.99086 | -0.17437 | 0.0021678 | 0.0005433
65 | 0.98048 | -0.3744 | 0.0022853 | 0.00057274
66 | 0.98112 | -0.36194 | 0.0033528 | 0.0008403
67 | 0.97507 | -0.48044 | 0 | 0
68 | 0.97184 | -0.54409 | 0.0064865 | 0.0016257
69 | 0.98444 | -0.29829 | 0.00013438 | 3.368e-05
70 | 0.98542 | -0.27904 | 0.0035014 | 0.00087754
71 | 0.97871 | -0.40892 | 0.00051863 | 0.00012998
72 | 0.98624 | -0.26289 | 0.0022727 | 0.0005696
73 | 0.97903 | -0.40341 | 0.0063822 | 0.0015995
74 | 0.9792 | -0.39997 | 0.0045351 | 0.0011366
75 | 0.97708 | -0.44165 | 0.00096322 | 0.00024141
76 | 0.98215 | -0.34234 | 0.014218 | 0.0035633
77 | 0.98192 | -0.34697 | 0.00094151 | 0.00023596
78 | 0.98196 | -0.34611 | 0.010134 | 0.0025397
79 | 0.97169 | -0.54692 | 0.00082944 | 0.00020788
80 | 0.98924 | -0.20491 | 0.001569 | 0.00039322
81 | 0.97876 | -0.40861 | 0.0029203 | 0.0007319
82 | 0.97703 | -0.4426 | 0.019526 | 0.0048936
83 | 0.99892 | -0.020759 | 0.0020266 | 0.00050791
84 | 0.99927 | -0.013981 | 0.0070253 | 0.0017607
85 | 0.99883 | -0.022421 | 0.0020231 | 0.00050704
86 | 0.99876 | -0.023834 | 0.0020231 | 0.00050704
87 | 0.99864 | -0.026185 | 0.0020222 | 0.00050682
88 | 0.99859 | -0.027097 | 0.002019 | 0.00050601
89 | 0.99856 | -0.027762 | 0.0020209 | 0.00050649
90 | 0.99854 | -0.028063 | 0.0034094 | 0.00085448
91 | 0.97857 | -0.41245 | 0.0016459 | 0.0004125
92 | 0.97858 | -0.41221 | 0.0075824 | 0.0019003
93 | 0.97475 | -0.48741 | 0.012678 | 0.0031774
94 | 0.97481 | -0.48635 | 0 | 0
95 | 0.97527 | -0.47722 | 0 | 0
96 | 0.98028 | -0.3784 | 0.0020177 | 0.00050567
97 | 0.9803 | -0.37811 | 0.0015886 | 0.00039815
98 | 0.98035 | -0.377 | 0.002293 | 0.00057468
99 | 0.98039 | -0.37622 | 0.002293 | 0.00057468
100 | 0.9805 | -0.37404 | 0.0022984 | 0.00057602
101 | 0.99283 | -0.13662 | 0.0009849 | 0.00024684
102 | 0.99358 | -0.12222 | 0.0016613 | 0.00041636
103 | 0.99278 | -0.13769 | 0.00098463 | 0.00024677
104 | 0.9936 | -0.1218 | 0.00166 | 0.00041604
105 | 0.99272 | -0.13874 | 0.00098555 | 0.000247
106 | 0.99456 | -0.10344 | 0.00092736 | 0.00023242
107 | 0.99109 | -0.17019 | 0.014301 | 0.0035841
108 | 0.99484 | -0.098031 | 0.00098994 | 0.0002481
109 | 0.98961 | -0.19886 | 0.0034431 | 0.00086292
110 | 0.99095 | -0.17286 | 0.0021022 | 0.00052687
111 | 0.97652 | -0.45266 | 0.00087229 | 0.00021862
112 | 0.9765 | -0.45302 | 0.0008701 | 0.00021807
113 | 0.97583 | -0.46617 | 0.0010028 | 0.00025133
114 | 0.98523 | -0.28274 | 0.0016686 | 0.00041818
115 | 0.98516 | -0.28414 | 0.0048248 | 0.0012092
116 | 0.98437 | -0.29967 | 0.0008354 | 0.00020937
117 | 0.99485 | -0.097807 | 0.00098892 | 0.00024785
118 | 0.97555 | -0.47177 | 0.00026423 | 6.6222e-05
119 | 0.97526 | -0.47745 | 0.00076514 | 0.00019176
120 | 0.97523 | -0.47802 | 0.0016474 | 0.00041288
121 | 0.97522 | -0.4782 | 0.0018631 | 0.00046694
122 | 0.98917 | -0.20635 | 0.00051142 | 0.00012817
123 | 0.98918 | -0.20616 | 0.0012602 | 0.00031583
124 | 0.97489 | -0.4842 | 0 | 0
125 | 0.98437 | -0.29968 | 0.00056308 | 0.00014112
126 | 0.98431 | -0.30085 | 0.00081699 | 0.00020476
127 | 0.98431 | -0.30089 | 0.00090368 | 0.00022648
128 | 0.97429 | -0.49633 | 0.00018342 | 4.5969e-05
129 | 0.97424 | -0.49733 | 0.0007424 | 0.00018606
130 | 0.97453 | -0.49153 | 0 | 0
131 | 0.97449 | -0.49241 | 0 | 0
132 | 0.97447 | -0.49272 | 0.00011083 | 2.7777e-05
133 | 0.97447 | -0.49278 | 0.00012751 | 3.1956e-05
134 | 0.9843 | -0.30099 | 0.00017685 | 4.4322e-05
135 | 0.98983 | -0.19429 | 0.0040998 | 0.0010275
136 | 0.98977 | -0.19553 | 0.0019521 | 0.00048924
137 | 0.99011 | -0.189 | 0 | 0
138 | 0.98974 | -0.19606 | 0.0040927 | 0.0010257
139 | 0.9905 | -0.18128 | 0.0013196 | 0.00033072
140 | 0.98936 | -0.20343 | 0.0027323 | 0.00068478
141 | 0.98841 | -0.22181 | 0.0017617 | 0.00044153
142 | 0.98823 | -0.22543 | 0.0035139 | 0.00088068
143 | 0.97133 | -0.55408 | 0.00093846 | 0.0002352
144 | 0.97042 | -0.57204 | 0.0030064 | 0.00075347
145 | 0.97031 | -0.5742 | 0.0022467 | 0.00056308
146 | 0.97017 | -0.57702 | 0.0028918 | 0.00072476
147 | 0.97012 | -0.57812 | 0.0035923 | 0.00090032
148 | 0.9877 | -0.23565 | 0.0040967 | 0.0010267
149 | 0.98816 | -0.22667 | 0.0026844 | 0.00067277
150 | 0.98731 | -0.24333 | 0.0030767 | 0.00077111
151 | 0.98709 | -0.24752 | 0.0025432 | 0.00063739
152 | 0.98675 | -0.2541 | 0 | 0
153 | 0.98645 | -0.25992 | 0.0024661 | 0.00061805
154 | 0.98672 | -0.25477 | 0.0026587 | 0.00066633
155 | 0.98834 | -0.22341 | 0.0014916 | 0.00037382
156 | 0.98933 | -0.20425 | 0.0017611 | 0.00044138
157 | 0.98833 | -0.22357 | 0.0014897 | 0.00037334
158 | 0.98944 | -0.20214 | 0.0020638 | 0.00051724
159 | 0.98832 | -0.22381 | 0.0018181 | 0.00045566
160 | 0.98454 | -0.29729 | 0.0072431 | 0.0018153
161 | 0.99094 | -0.17312 | 0.0034449 | 0.00086336
162 | 0.98642 | -0.26064 | 0.0026203 | 0.00065672
163 | 0.9864 | -0.26104 | 0.003605 | 0.00090349
164 | 0.98613 | -0.26631 | 0.003786 | 0.00094887
165 | 0.98602 | -0.26846 | 0.00083126 | 0.00020833
166 | 0.98602 | -0.26846 | 0.00084947 | 0.0002129
167 | 0.98599 | -0.2689 | 0.0009125 | 0.00022869
168 | 0.98593 | -0.27019 | 0.0024418 | 0.00061196
169 | 0.98588 | -0.27106 | 0.0055732 | 0.0013968
170 | 0.97895 | -0.40497 | 0.012736 | 0.003192
171 | 0.98077 | -0.37113 | 0.00076243 | 0.00019108
172 | 0.9808 | -0.37049 | 0.0021974 | 0.00055071
173 | 0.98084 | -0.36966 | 0.00046732 | 0.00011712
174 | 0.97928 | -0.39785 | 0.0022496 | 0.00056381
175 | 0.98075 | -0.36919 | 0.0022909 | 0.00057416
176 | 0.98058 | -0.37266 | 0.0022984 | 0.00057602
177 | 0.98085 | -0.3672 | 0.0022934 | 0.00057478
178 | 0.98016 | -0.38063 | 0.0022831 | 0.0005722
179 | 0.97957 | -0.39222 | 0.0022512 | 0.0005642
180 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0088504 | 0.0022192 | -0.0088493 | -0.0022187 | 1.1166e-06 | 5.0588e-07 | 0.013422 | 0.013422 | 0.013422 | 0.98123 | -0.36212 | 0.98109 | -0.36477 | 3.6873
1 | -0.00914 | -0.0022918 | 0.0091435 | 0.0022934 | 3.4617e-06 | 1.6083e-06 | 0.013861 | 0.013861 | 0.013861 | 0.98123 | -0.36212 | 0.98163 | -0.35417 | 3.808
2 | 0.0084443 | 0.0021172 | -0.0084396 | -0.0021152 | 4.6481e-06 | 2.0212e-06 | 0.012808 | 0.012808 | 0.012808 | 0.98109 | -0.36477 | 0.9805 | -0.37632 | 3.5187
3 | 0.0056666 | 0.0014182 | -0.0056662 | -0.0014182 | 3.8942e-07 | 7.1291e-08 | 0.008589 | 0.0085891 | 0.0085891 | 0.98163 | -0.35417 | 0.98156 | -0.35562 | 2.3596
4 | -0.017211 | -0.0042966 | 0.017221 | 0.0043022 | 9.5206e-06 | 5.6212e-06 | 0.026084 | 0.026084 | 0.026084 | 0.98163 | -0.35417 | 0.98222 | -0.34253 | 7.1659
5 | 0.0024012 | 0.00058496 | -0.0024007 | -0.00058589 | 4.8926e-07 | -9.3548e-07 | 0.0036339 | 0.0036343 | 0.0036343 | 0.98163 | -0.35417 | 0.98141 | -0.35854 | 0.99844
6 | 0.0054499 | 0.0013639 | -0.0054484 | -0.0013637 | 1.4452e-06 | 2.1138e-07 | 0.0082612 | 0.0082614 | 0.0082614 | 0.98156 | -0.35562 | 0.98127 | -0.36119 | 2.2696
7 | -0.017667 | -0.0044141 | 0.017673 | 0.0044175 | 5.6803e-06 | 3.3675e-06 | 0.02676 | 0.02676 | 0.02676 | 0.98222 | -0.34253 | 0.98257 | -0.33577 | 7.3516
8 | 0.0020889 | 0.00050775 | -0.0020888 | -0.00050799 | 8.9087e-08 | -2.4328e-07 | 0.0031616 | 0.0031617 | 0.0031617 | 0.98141 | -0.35854 | 0.98137 | -0.35946 | 0.86859
9 | 0.0038663 | 0.00096721 | -0.0038656 | -0.00096747 | 7.5931e-07 | -2.5814e-07 | 0.0058623 | 0.0058626 | 0.0058626 | 0.98127 | -0.36119 | 0.98106 | -0.36532 | 1.6106
10 | -0.026449 | -0.006617 | 0.026507 | 0.0066526 | 5.747e-05 | 3.5568e-05 | 0.040051 | 0.040051 | 0.040051 | 0.98257 | -0.33577 | 0.9849 | -0.2902 | 11.003
11 | 0.0013646 | 0.00033336 | -0.0013638 | -0.00033861 | 7.2515e-07 | -5.2512e-06 | 0.002066 | 0.002068 | 0.002068 | 0.98137 | -0.35946 | 0.9808 | -0.37076 | 0.56813
12 | 0.00072422 | 0.00017463 | -0.00072418 | -0.00017556 | 3.3859e-08 | -9.2826e-07 | 0.0010957 | 0.001096 | 0.001096 | 0.98137 | -0.35946 | 0.98132 | -0.36046 | 0.3011
13 | 0.003428 | 0.0008578 | -0.0034273 | -0.00085823 | 7.0842e-07 | -4.2893e-07 | 0.0051988 | 0.0051992 | 0.0051992 | 0.98106 | -0.36532 | 0.98084 | -0.36966 | 1.4283
14 | 0.0072456 | 0.0018162 | -0.0072431 | -0.0018153 | 2.4469e-06 | 8.7333e-07 | 0.010947 | 0.010947 | 0.010947 | 0.9849 | -0.2902 | 0.98454 | -0.29729 | 3.0075
15 | -0.033752 | -0.0084688 | 0.03386 | 0.008536 | 0.00010721 | 6.7213e-05 | 0.050997 | 0.050997 | 0.050997 | 0.9849 | -0.2902 | 0.98832 | -0.22381 | 14.0103
16 | 0.0013638 | 0.00033861 | -0.0013634 | -0.00034154 | 4.0577e-07 | -2.9306e-06 | 0.002068 | 0.0020691 | 0.0020691 | 0.9808 | -0.37076 | 0.98048 | -0.37703 | 0.56845
17 | 0.00037988 | 8.927e-05 | -0.00037987 | -9.0989e-05 | 1.6932e-08 | -1.7188e-06 | 0.00057398 | 0.00057456 | 0.00057456 | 0.98132 | -0.36046 | 0.98127 | -0.36144 | 0.15785
18 | 0.00037987 | 9.0989e-05 | -0.00037985 | -9.2754e-05 | 1.7424e-08 | -1.7648e-06 | 0.00057456 | 0.00057518 | 0.00057518 | 0.98127 | -0.36144 | 0.98122 | -0.36243 | 0.15802
19 | 0.00037985 | 9.2754e-05 | -0.00037983 | -9.5193e-05 | 2.4151e-08 | -2.4396e-06 | 0.00057518 | 0.00057604 | 0.00057604 | 0.98122 | -0.36243 | 0.98115 | -0.36377 | 0.15825
20 | 0.00042489 | 0.00010632 | -0.00042489 | -0.00010649 | 2.0595e-09 | -1.6527e-07 | 0.00064478 | 0.00064484 | 0.00064484 | 0.98048 | -0.37703 | 0.98047 | -0.37713 | 0.17715
21 | -0.089252 | -0.022722 | 0.089417 | 0.022827 | 0.00016436 | 0.00010488 | 0.13425 | 0.13425 | 0.13425 | 0.99018 | -0.18686 | 0.99217 | -0.14875 | 36.8825
22 | 0.08454 | 0.021541 | -0.084507 | -0.02152 | 3.2782e-05 | 2.0911e-05 | 0.12717 | 0.12717 | 0.12717 | 0.99018 | -0.18686 | 0.98976 | -0.1949 | 34.937
23 | 0.18397 | 0.046844 | -0.18385 | -0.046772 | 0.00011438 | 7.2737e-05 | 0.27617 | 0.27617 | 0.27617 | 0.99217 | -0.14875 | 0.9915 | -0.16165 | 25.2904
24 | -0.27339 | -0.069672 | 0.27392 | 0.070014 | 0.00053627 | 0.00034223 | 0.41042 | 0.41042 | 0.41042 | 0.99217 | -0.14875 | 0.9943 | -0.10819 | 37.5846
25 | 0.0060574 | 0.001517 | -0.0060559 | -0.0015166 | 1.5465e-06 | 3.5082e-07 | 0.0091064 | 0.0091066 | 0.0091066 | 0.98976 | -0.1949 | 0.98948 | -0.20027 | 2.5018
26 | 0.07845 | 0.020003 | -0.07831 | -0.019914 | 0.00013951 | 8.8943e-05 | 0.11806 | 0.11806 | 0.11806 | 0.98976 | -0.1949 | 0.98784 | -0.23181 | 32.4353
27 | 0.18163 | 0.046214 | -0.18157 | -0.046173 | 6.4622e-05 | 4.1089e-05 | 0.27283 | 0.27283 | 0.27283 | 0.9915 | -0.16165 | 0.99111 | -0.16903 | 24.9848
28 | 0.0022239 | 0.00055726 | -0.0022239 | -0.00055735 | 3.9951e-08 | -9.7776e-08 | 0.0033375 | 0.0033376 | 0.0033376 | 0.9915 | -0.16165 | 0.99148 | -0.16203 | 0.91692
29 | -0.33671 | -0.085889 | 0.33736 | 0.086305 | 0.00065076 | 0.00041569 | 0.50443 | 0.50443 | 0.50443 | 0.9943 | -0.10819 | 0.9964 | -0.068253 | 46.1934
30 | 0.062784 | 0.015875 | -0.062691 | -0.015816 | 9.2812e-05 | 5.9037e-05 | 0.094009 | 0.094009 | 0.094009 | 0.9943 | -0.10819 | 0.99269 | -0.13906 | 25.8266
31 | 0.0047363 | 0.0011859 | -0.0047355 | -0.0011859 | 8.0647e-07 | -2.8322e-08 | 0.0071222 | 0.0071224 | 0.0071224 | 0.98948 | -0.20027 | 0.9893 | -0.20384 | 1.9567
32 | 0.0025903 | 0.00064901 | -0.0025902 | -0.00064917 | 9.9666e-08 | -1.5969e-07 | 0.0039018 | 0.0039019 | 0.0039019 | 0.98784 | -0.23181 | 0.9878 | -0.23262 | 1.0719
33 | 0.07572 | 0.019265 | -0.075293 | -0.018993 | 0.00042713 | 0.00027225 | 0.11416 | 0.11416 | 0.11416 | 0.98784 | -0.23181 | 0.98175 | -0.34957 | 31.3635
34 | 0.18157 | 0.046173 | -0.18102 | -0.045829 | 0.00054141 | 0.00034426 | 0.27283 | 0.27284 | 0.27284 | 0.99111 | -0.16903 | 0.98788 | -0.23113 | 24.9849
35 | 0.077594 | 0.019673 | -0.077486 | -0.019605 | 0.00010749 | 6.8517e-05 | 0.11596 | 0.11596 | 0.11596 | 0.9964 | -0.068253 | 0.99489 | -0.097117 | 31.8569
36 | -0.41495 | -0.10598 | 0.41632 | 0.10686 | 0.001374 | 0.00087825 | 0.62039 | 0.62039 | 0.62039 | 0.9964 | -0.068253 | 1 | 0 | 56.8123
37 | 0.060063 | 0.015158 | -0.059961 | -0.015093 | 0.0001014 | 6.4465e-05 | 0.090069 | 0.09007 | 0.09007 | 0.99269 | -0.13906 | 0.99086 | -0.17437 | 24.7444
38 | 0.052281 | 0.013219 | -0.05225 | -0.013199 | 3.0196e-05 | 1.9163e-05 | 0.079282 | 0.079282 | 0.079282 | 0.98175 | -0.34957 | 0.98113 | -0.36162 | 21.7808
39 | 0.023012 | 0.0057746 | -0.023007 | -0.0057714 | 5.125e-06 | 3.138e-06 | 0.034881 | 0.034881 | 0.034881 | 0.98175 | -0.34957 | 0.98152 | -0.35424 | 9.5828
40 | 0.049985 | 0.012632 | -0.049955 | -0.012612 | 3.0611e-05 | 1.9412e-05 | 0.075846 | 0.075846 | 0.075846 | 0.98113 | -0.36162 | 0.98048 | -0.3744 | 20.8369
41 | 0.020744 | 0.0052042 | -0.020736 | -0.0051996 | 7.6052e-06 | 4.6083e-06 | 0.03145 | 0.03145 | 0.03145 | 0.98152 | -0.35424 | 0.98112 | -0.36194 | 8.6402
42 | 0.0052234 | 0.0012916 | -0.0052228 | -0.0012915 | 6.0468e-07 | 6.9741e-08 | 0.0079633 | 0.0079634 | 0.0079634 | 0.97527 | -0.47637 | 0.97515 | -0.47882 | 2.1878
43 | -0.036686 | -0.0092113 | 0.036693 | 0.0092154 | 6.4855e-06 | 4.0818e-06 | 0.05598 | 0.05598 | 0.05598 | 0.97527 | -0.47637 | 0.97546 | -0.47266 | 15.3792
44 | 0.031463 | 0.0079197 | -0.031436 | -0.0079026 | 2.7354e-05 | 1.7112e-05 | 0.048017 | 0.048017 | 0.048017 | 0.97527 | -0.47637 | 0.97435 | -0.49458 | 13.1915
45 | 0.0011651 | 0.00027455 | -0.001165 | -0.00027541 | 8.5898e-08 | -8.5512e-07 | 0.0017718 | 0.0017721 | 0.0017721 | 0.97515 | -0.47882 | 0.97507 | -0.48044 | 0.48683
46 | -0.039136 | -0.0098278 | 0.039228 | 0.0098858 | 9.2025e-05 | 5.8035e-05 | 0.059708 | 0.059707 | 0.059708 | 0.97546 | -0.47266 | 0.97796 | -0.4235 | 16.4032
47 | 0.028519 | 0.0071717 | -0.028494 | -0.007156 | 2.5111e-05 | 1.5632e-05 | 0.043563 | 0.043563 | 0.043563 | 0.97435 | -0.49458 | 0.97341 | -0.51303 | 11.9679
48 | 0.17697 | 0.044814 | -0.17685 | -0.044732 | 0.0001276 | 8.1112e-05 | 0.26673 | 0.26673 | 0.26673 | 0.98788 | -0.23113 | 0.98711 | -0.24616 | 24.426
49 | 0.0034367 | 0.000855 | -0.0034332 | -0.00085724 | 3.5753e-06 | -2.2358e-06 | 0.0051826 | 0.0051842 | 0.0051842 | 0.98633 | -0.26128 | 0.98521 | -0.28322 | 1.4242
50 | -0.024532 | -0.0061472 | 0.02455 | 0.006158 | 1.769e-05 | 1.0881e-05 | 0.03701 | 0.037009 | 0.03701 | 0.98633 | -0.26128 | 0.98711 | -0.24616 | 10.1675
51 | 0.021095 | 0.0052922 | -0.021082 | -0.0052842 | 1.3125e-05 | 7.9592e-06 | 0.031827 | 0.031827 | 0.031827 | 0.98633 | -0.26128 | 0.98566 | -0.27434 | 8.7437
52 | 0.0034332 | 0.00085724 | -0.0034307 | -0.00085877 | 2.4586e-06 | -1.5299e-06 | 0.0051842 | 0.0051853 | 0.0051853 | 0.98521 | -0.28322 | 0.98444 | -0.29829 | 1.4245
53 | 0.1523 | 0.038574 | -0.15218 | -0.038502 | 0.00011366 | 7.2447e-05 | 0.22972 | 0.22972 | 0.22972 | 0.98711 | -0.24616 | 0.9863 | -0.26171 | 31.5554
54 | 0.0099985 | 0.0025064 | -0.0099963 | -0.0025053 | 2.2388e-06 | 1.0989e-06 | 0.015095 | 0.015095 | 0.015095 | 0.98566 | -0.27434 | 0.98542 | -0.27904 | 4.1469
55 | -0.039748 | -0.010016 | 0.039765 | 0.010027 | 1.7895e-05 | 1.1289e-05 | 0.060497 | 0.060497 | 0.060497 | 0.97796 | -0.4235 | 0.97845 | -0.4141 | 16.6201
56 | 0.00051906 | 0.00012996 | -0.00051906 | -0.00013009 | 2.3338e-09 | -1.2371e-07 | 0.00078973 | 0.00078978 | 0.00078978 | 0.97796 | -0.4235 | 0.97796 | -0.4236 | 0.21697
57 | -0.040284 | -0.010157 | 0.040294 | 0.010163 | 9.985e-06 | 6.3013e-06 | 0.061286 | 0.061286 | 0.061286 | 0.97845 | -0.4141 | 0.97871 | -0.40892 | 16.8368
58 | 0.14655 | 0.03709 | -0.1461 | -0.036805 | 0.00044791 | 0.00028542 | 0.22123 | 0.22123 | 0.22123 | 0.9863 | -0.26171 | 0.98301 | -0.3256 | 30.3881
59 | 0.0056326 | 0.0014116 | -0.0056323 | -0.0014116 | 2.8797e-07 | 4.8593e-08 | 0.0084978 | 0.0084979 | 0.0084979 | 0.9863 | -0.26171 | 0.98625 | -0.26278 | 2.3346
60 | 0.02484 | 0.0062315 | -0.024829 | -0.0062249 | 1.0684e-05 | 6.586e-06 | 0.037727 | 0.037727 | 0.037727 | 0.97978 | -0.38869 | 0.97932 | -0.39772 | 10.3647
61 | 0.057725 | 0.014524 | -0.057718 | -0.01452 | 7.6991e-06 | 4.8938e-06 | 0.08769 | 0.08769 | 0.08769 | 0.97978 | -0.38869 | 0.97964 | -0.39148 | 24.0905
62 | -0.082565 | -0.020756 | 0.082674 | 0.020826 | 0.00010914 | 6.9618e-05 | 0.12542 | 0.12542 | 0.12542 | 0.97978 | -0.38869 | 0.98119 | -0.36105 | 34.4552
63 | 0.019125 | 0.0047952 | -0.019119 | -0.0047921 | 5.1859e-06 | 3.113e-06 | 0.029059 | 0.029059 | 0.029059 | 0.97932 | -0.39772 | 0.97903 | -0.40341 | 7.9834
64 | 0.016697 | 0.0041887 | -0.01669 | -0.0041847 | 6.7521e-06 | 3.9691e-06 | 0.025364 | 0.025364 | 0.025364 | 0.97964 | -0.39148 | 0.9792 | -0.39997 | 6.968
65 | 0.041021 | 0.010331 | -0.041015 | -0.010327 | 5.853e-06 | 3.6954e-06 | 0.062326 | 0.062326 | 0.062326 | 0.97964 | -0.39148 | 0.97948 | -0.39447 | 17.1225
66 | -0.11256 | -0.028314 | 0.11275 | 0.028436 | 0.00019098 | 0.00012201 | 0.17073 | 0.17073 | 0.17073 | 0.98119 | -0.36105 | 0.98301 | -0.3256 | 46.9043
67 | 0.033355 | 0.0083686 | -0.033338 | -0.0083577 | 1.73e-05 | 1.0843e-05 | 0.050494 | 0.050494 | 0.050494 | 0.98301 | -0.3256 | 0.98245 | -0.33648 | 13.872
68 | 0.0022727 | 0.00056957 | -0.0022727 | -0.0005696 | 1.148e-08 | -2.5877e-08 | 0.003429 | 0.003429 | 0.003429 | 0.98625 | -0.26278 | 0.98624 | -0.26289 | 0.94204
69 | 0.041015 | 0.010327 | -0.040957 | -0.010291 | 5.7534e-05 | 3.6325e-05 | 0.062326 | 0.062326 | 0.062326 | 0.97948 | -0.39447 | 0.97798 | -0.42385 | 17.1226
70 | 0.040525 | 0.010182 | -0.04049 | -0.010161 | 3.4397e-05 | 2.1712e-05 | 0.061668 | 0.061668 | 0.061668 | 0.97798 | -0.42385 | 0.97708 | -0.44165 | 16.9418
71 | 0.025302 | 0.0063438 | -0.025295 | -0.0063395 | 7.0699e-06 | 4.3623e-06 | 0.038323 | 0.038323 | 0.038323 | 0.98245 | -0.33648 | 0.98215 | -0.34234 | 10.5284
72 | 0.0053585 | 0.0013429 | -0.0053575 | -0.0013427 | 1.021e-06 | 1.4913e-07 | 0.0081913 | 0.0081915 | 0.0081915 | 0.97341 | -0.51303 | 0.97321 | -0.51703 | 2.2504
73 | 0.023136 | 0.0058132 | -0.023123 | -0.0058053 | 1.2825e-05 | 7.8683e-06 | 0.035372 | 0.035372 | 0.035372 | 0.97341 | -0.51303 | 0.97282 | -0.52465 | 9.7176
74 | 0.0064925 | 0.0016275 | -0.0064894 | -0.0016266 | 3.0955e-06 | 9.4253e-07 | 0.009931 | 0.0099314 | 0.0099314 | 0.97282 | -0.52465 | 0.97231 | -0.53466 | 2.7284
75 | 0.01663 | 0.0041778 | -0.016617 | -0.0041701 | 1.3004e-05 | 7.658e-06 | 0.025441 | 0.025441 | 0.025441 | 0.97282 | -0.52465 | 0.97199 | -0.54105 | 6.9893
76 | 0.0064894 | 0.0016266 | -0.0064865 | -0.0016257 | 2.9142e-06 | 8.8839e-07 | 0.0099314 | 0.0099318 | 0.0099318 | 0.97231 | -0.53466 | 0.97184 | -0.54409 | 2.7285
77 | 0.013525 | 0.0033952 | -0.013521 | -0.0033931 | 3.7911e-06 | 2.1342e-06 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020708 | 0.97199 | -0.54105 | 0.97169 | -0.54692 | 5.689
78 | 0.0033409 | 0.0008364 | -0.0033407 | -0.00083653 | 1.6981e-07 | -1.2159e-07 | 0.0050247 | 0.0050248 | 0.0050248 | 0.9893 | -0.20384 | 0.98924 | -0.20491 | 1.3804
79 | 0.075309 | 0.019059 | -0.075307 | -0.019058 | 2.4936e-06 | 1.5891e-06 | 0.1127 | 0.1127 | 0.1127 | 0.99489 | -0.097117 | 0.99485 | -0.097807 | 30.9624
80 | 0.022593 | 0.0056701 | -0.022578 | -0.005661 | 1.5053e-05 | 9.1686e-06 | 0.033622 | 0.033622 | 0.033622 | 1 | 0 | 0.99927 | -0.013981 | 9.2368
81 | 0.057794 | 0.01455 | -0.057775 | -0.014538 | 1.9073e-05 | 1.212e-05 | 0.086814 | 0.086814 | 0.086814 | 0.99086 | -0.17437 | 0.9905 | -0.18128 | 23.85
82 | 0.047669 | 0.01204 | -0.047655 | -0.012031 | 1.4219e-05 | 9.0089e-06 | 0.072378 | 0.072378 | 0.072378 | 0.98048 | -0.3744 | 0.98016 | -0.38063 | 19.8841
83 | 0.017383 | 0.0043593 | -0.017379 | -0.0043567 | 4.3609e-06 | 2.5798e-06 | 0.026365 | 0.026365 | 0.026365 | 0.98112 | -0.36194 | 0.98085 | -0.3672 | 7.2432
84 | 0.001165 | 0.00027541 | -0.0011648 | -0.0002774 | 2.0028e-07 | -1.992e-06 | 0.0017721 | 0.0017728 | 0.0017728 | 0.97507 | -0.48044 | 0.97489 | -0.4842 | 0.48703
85 | 0.0032963 | 0.00082509 | -0.0032961 | -0.00082525 | 2.1587e-07 | -1.5668e-07 | 0.0049821 | 0.0049822 | 0.0049822 | 0.98444 | -0.29829 | 0.98437 | -0.29967 | 1.3687
86 | 0.0064949 | 0.0016277 | -0.0064937 | -0.0016274 | 1.145e-06 | 3.2847e-07 | 0.0098075 | 0.0098076 | 0.0098076 | 0.98542 | -0.27904 | 0.98523 | -0.28274 | 2.6944
87 | -0.040813 | -0.010293 | 0.040834 | 0.010307 | 2.1639e-05 | 1.3661e-05 | 0.062074 | 0.062074 | 0.062074 | 0.97871 | -0.40892 | 0.97928 | -0.39785 | 17.0534
88 | 0.012737 | 0.0031925 | -0.012736 | -0.003192 | 9.4933e-07 | 5.2264e-07 | 0.019359 | 0.019359 | 0.019359 | 0.97903 | -0.40341 | 0.97895 | -0.40497 | 5.3185
89 | 0.012155 | 0.0030481 | -0.01215 | -0.0030454 | 5.006e-06 | 2.7119e-06 | 0.018472 | 0.018472 | 0.018472 | 0.9792 | -0.39997 | 0.97876 | -0.40861 | 5.0748
90 | 0.039527 | 0.0099193 | -0.039525 | -0.0099182 | 1.7946e-06 | 1.132e-06 | 0.060201 | 0.060201 | 0.060201 | 0.97708 | -0.44165 | 0.97703 | -0.4426 | 16.5388
91 | 0.011077 | 0.0027761 | -0.011075 | -0.0027751 | 1.9868e-06 | 1.0335e-06 | 0.016783 | 0.016783 | 0.016783 | 0.98215 | -0.34234 | 0.98196 | -0.34611 | 4.6106
92 | -0.00094151 | -0.00023596 | 0.00094154 | 0.00023535 | 3.8486e-08 | -6.1321e-07 | 0.0014268 | 0.0014265 | 0.0014268 | 0.98192 | -0.34697 | 0.98196 | -0.34611 | 0.39197
93 | 0.012692 | 0.0031852 | -0.012688 | -0.0031828 | 4.3271e-06 | 2.3912e-06 | 0.019438 | 0.019438 | 0.019438 | 0.97169 | -0.54692 | 0.97133 | -0.55408 | 5.3401
94 | 0.0017717 | 0.00044331 | -0.0017716 | -0.00044375 | 1.0539e-07 | -4.406e-07 | 0.0026648 | 0.0026649 | 0.0026649 | 0.98924 | -0.20491 | 0.98918 | -0.20616 | 0.73213
95 | 0.0092299 | 0.0023135 | -0.0092283 | -0.0023127 | 1.5821e-06 | 7.4332e-07 | 0.014032 | 0.014032 | 0.014032 | 0.97876 | -0.40861 | 0.97858 | -0.41221 | 3.8551
96 | 0.02 | 0.0050246 | -0.01999 | -0.0050188 | 9.5949e-06 | 5.7956e-06 | 0.030464 | 0.030464 | 0.030464 | 0.97703 | -0.4426 | 0.97652 | -0.45266 | 8.3692
97 | -0.015548 | -0.0038974 | 0.015553 | 0.0039002 | 5.0228e-06 | 2.8876e-06 | 0.023161 | 0.02316 | 0.023161 | 0.99892 | -0.020759 | 0.99927 | -0.013981 | 6.3628
98 | 0.013521 | 0.0033895 | -0.01352 | -0.0033889 | 1.0706e-06 | 5.9305e-07 | 0.020142 | 0.020142 | 0.020142 | 0.99892 | -0.020759 | 0.99883 | -0.022421 | 5.5335
99 | 0.011497 | 0.0028818 | -0.011496 | -0.0028814 | 7.737e-07 | 4.0312e-07 | 0.017128 | 0.017128 | 0.017128 | 0.99883 | -0.022421 | 0.99876 | -0.023834 | 4.7055
100 | 0.0094731 | 0.0023744 | -0.0094721 | -0.0023739 | 1.0609e-06 | 4.9314e-07 | 0.014114 | 0.014114 | 0.014114 | 0.99876 | -0.023834 | 0.99864 | -0.026185 | 3.8774
101 | 0.0074499 | 0.0018671 | -0.0074495 | -0.001867 | 3.2383e-07 | 1.1557e-07 | 0.011101 | 0.011101 | 0.011101 | 0.99864 | -0.026185 | 0.99859 | -0.027097 | 3.0496
102 | 0.0054305 | 0.0013609 | -0.0054304 | -0.0013609 | 1.7208e-07 | 1.8457e-08 | 0.0080921 | 0.0080921 | 0.0080921 | 0.99859 | -0.027097 | 0.99856 | -0.027762 | 2.2231
103 | 0.0034095 | 0.00085445 | -0.0034094 | -0.00085448 | 4.878e-08 | -3.4701e-08 | 0.0050807 | 0.0050807 | 0.0050807 | 0.99856 | -0.027762 | 0.99854 | -0.028063 | 1.3958
104 | -0.0016459 | -0.0004125 | 0.0016459 | 0.00041241 | 1.9123e-08 | -9.0043e-08 | 0.0025028 | 0.0025027 | 0.0025028 | 0.97857 | -0.41245 | 0.97858 | -0.41221 | 0.68757
105 | -0.012678 | -0.0031774 | 0.012678 | 0.0031777 | 6.4084e-07 | 3.5326e-07 | 0.019353 | 0.019353 | 0.019353 | 0.97475 | -0.48741 | 0.97481 | -0.48635 | 5.3169
106 | -0.012678 | -0.0031777 | 0.012684 | 0.0031808 | 5.5177e-06 | 3.0414e-06 | 0.019353 | 0.019353 | 0.019353 | 0.97481 | -0.48635 | 0.97527 | -0.47722 | 5.3169
107 | -0.01696 | -0.0042522 | 0.016964 | 0.0042548 | 4.4028e-06 | 2.5989e-06 | 0.025877 | 0.025877 | 0.025877 | 0.97527 | -0.47722 | 0.97555 | -0.47177 | 7.1091
108 | 0.0042758 | 0.0010715 | -0.0042758 | -0.0010715 | 4.5943e-08 | -6.5173e-09 | 0.0065238 | 0.0065238 | 0.0065238 | 0.97527 | -0.47722 | 0.97526 | -0.47745 | 1.7922
109 | -0.0020177 | -0.00050567 | 0.0020177 | 0.00050559 | 2.7465e-08 | -8.0862e-08 | 0.0030627 | 0.0030627 | 0.0030627 | 0.98028 | -0.3784 | 0.9803 | -0.37811 | 0.8414
110 | -0.0036063 | -0.00090374 | 0.0036065 | 0.00090365 | 1.9127e-07 | -9.2194e-08 | 0.0054741 | 0.005474 | 0.0054741 | 0.9803 | -0.37811 | 0.98035 | -0.377 | 1.5039
111 | -0.0058995 | -0.0014783 | 0.0058997 | 0.0014784 | 2.1868e-07 | 4.8249e-08 | 0.0089544 | 0.0089544 | 0.0089544 | 0.98035 | -0.377 | 0.98039 | -0.37622 | 2.46
112 | -0.0081927 | -0.0020531 | 0.0081936 | 0.0020534 | 8.528e-07 | 3.6031e-07 | 0.012435 | 0.012435 | 0.012435 | 0.98039 | -0.37622 | 0.9805 | -0.37404 | 3.4161
113 | -0.010492 | -0.0026294 | 0.010493 | 0.0026298 | 6.8827e-07 | 3.4918e-07 | 0.015923 | 0.015923 | 0.015923 | 0.9805 | -0.37404 | 0.98058 | -0.37266 | 4.3743
114 | -0.068947 | -0.017413 | 0.068994 | 0.017443 | 4.7613e-05 | 3.0318e-05 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.99283 | -0.13662 | 0.99358 | -0.12222 | 28.4016
115 | 0.067962 | 0.017166 | -0.067959 | -0.017163 | 3.4806e-06 | 2.2161e-06 | 0.10191 | 0.10191 | 0.10191 | 0.99283 | -0.13662 | 0.99278 | -0.13769 | 27.9961
116 | -0.070656 | -0.017859 | 0.070657 | 0.01786 | 1.4155e-06 | 9.0156e-07 | 0.10587 | 0.10587 | 0.10587 | 0.99358 | -0.12222 | 0.9936 | -0.1218 | 29.0851
117 | 0.066974 | 0.016917 | -0.06697 | -0.016915 | 3.3887e-06 | 2.1572e-06 | 0.10043 | 0.10043 | 0.10043 | 0.99278 | -0.13769 | 0.99272 | -0.13874 | 27.5906
118 | -0.072317 | -0.018276 | 0.072381 | 0.018317 | 6.3713e-05 | 4.0588e-05 | 0.10836 | 0.10836 | 0.10836 | 0.9936 | -0.1218 | 0.99456 | -0.10344 | 29.7681
119 | 0.065985 | 0.016668 | -0.065886 | -0.016604 | 9.928e-05 | 6.319e-05 | 0.098953 | 0.098953 | 0.098953 | 0.99272 | -0.13874 | 0.99109 | -0.17019 | 27.1848
120 | -0.073308 | -0.018549 | 0.073327 | 0.018561 | 1.9036e-05 | 1.2128e-05 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0.99456 | -0.10344 | 0.99484 | -0.098031 | 30.1492
121 | 0.046037 | 0.01163 | -0.045974 | -0.01159 | 6.3174e-05 | 3.9978e-05 | 0.069152 | 0.069152 | 0.069152 | 0.99109 | -0.17019 | 0.98961 | -0.19886 | 18.9979
122 | 0.0055478 | 0.0013903 | -0.0055471 | -0.0013902 | 7.0741e-07 | 1.0241e-07 | 0.0083294 | 0.0083296 | 0.0083296 | 0.99109 | -0.17019 | 0.99095 | -0.17286 | 2.2883
123 | -0.074317 | -0.018809 | 0.074318 | 0.01881 | 8.0113e-07 | 5.1048e-07 | 0.11122 | 0.11122 | 0.11122 | 0.99484 | -0.098031 | 0.99485 | -0.097807 | 30.556
124 | 0.042531 | 0.010727 | -0.042524 | -0.010723 | 6.6758e-06 | 4.2166e-06 | 0.063975 | 0.063975 | 0.063975 | 0.98961 | -0.19886 | 0.98944 | -0.20214 | 17.5756
125 | 0.0034449 | 0.00086334 | -0.0034449 | -0.00086336 | 4.28e-08 | -2.7557e-08 | 0.0051729 | 0.0051729 | 0.0051729 | 0.99095 | -0.17286 | 0.99094 | -0.17312 | 1.4211
126 | 0.019118 | 0.0048002 | -0.019117 | -0.0048 | 3.2761e-07 | 1.968e-07 | 0.029135 | 0.029135 | 0.029135 | 0.97652 | -0.45266 | 0.9765 | -0.45302 | 8.0041
127 | 0.018247 | 0.0045819 | -0.018236 | -0.0045751 | 1.1443e-05 | 6.8299e-06 | 0.027809 | 0.027809 | 0.027809 | 0.9765 | -0.45302 | 0.97583 | -0.46617 | 7.6399
128 | 0.017233 | 0.0043238 | -0.017228 | -0.004321 | 4.6041e-06 | 2.7246e-06 | 0.02628 | 0.02628 | 0.02628 | 0.97583 | -0.46617 | 0.97555 | -0.47177 | 7.2198
129 | 0.0048252 | 0.0012092 | -0.0048248 | -0.0012092 | 3.2031e-07 | 1.988e-10 | 0.0072875 | 0.0072876 | 0.0072876 | 0.98523 | -0.28274 | 0.98516 | -0.28414 | 2.0021
130 | 0.0024607 | 0.00061588 | -0.0024607 | -0.00061588 | 1.237e-09 | -2.239e-09 | 0.0037194 | 0.0037194 | 0.0037194 | 0.98437 | -0.29967 | 0.98437 | -0.29968 | 1.0218
131 | 0.0035106 | 0.00087971 | -0.0035105 | -0.00087976 | 9.6591e-08 | -5.0203e-08 | 0.0053563 | 0.0053564 | 0.0053564 | 0.97526 | -0.47745 | 0.97523 | -0.47802 | 1.4715
132 | 0.0018631 | 0.00046688 | -0.0018631 | -0.00046694 | 1.565e-08 | -5.4418e-08 | 0.0028427 | 0.0028428 | 0.0028428 | 0.97523 | -0.47802 | 0.97522 | -0.4782 | 0.78098
133 | -0.00051142 | -0.00012817 | 0.00051143 | 0.00012791 | 4.5846e-09 | -2.6225e-07 | 0.00076934 | 0.00076924 | 0.00076934 | 0.98917 | -0.20635 | 0.98918 | -0.20616 | 0.21136
134 | 0.0011648 | 0.0002774 | -0.0011644 | -0.00028131 | 3.9407e-07 | -3.912e-06 | 0.0017728 | 0.0017742 | 0.0017742 | 0.97489 | -0.4842 | 0.97453 | -0.49153 | 0.48742
135 | 0.0018976 | 0.00047476 | -0.0018975 | -0.00047513 | 1.0615e-07 | -3.6942e-07 | 0.0028682 | 0.0028684 | 0.0028684 | 0.98437 | -0.29968 | 0.98431 | -0.30085 | 0.78802
136 | 0.0010805 | 0.00027037 | -0.0010805 | -0.0002704 | 2.0017e-09 | -2.4153e-08 | 0.0016333 | 0.0016333 | 0.0016333 | 0.98431 | -0.30085 | 0.98431 | -0.30089 | 0.44872
137 | 0.00017685 | 4.391e-05 | -0.00017685 | -4.4322e-05 | 8.681e-10 | -4.1135e-07 | 0.0002672 | 0.00026735 | 0.00026735 | 0.98431 | -0.30089 | 0.9843 | -0.30099 | 0.073447
138 | 0.00074243 | 0.00018518 | -0.0007424 | -0.00018606 | 3.5066e-08 | -8.8347e-07 | 0.0011336 | 0.0011339 | 0.0011339 | 0.97429 | -0.49633 | 0.97424 | -0.49733 | 0.31151
139 | -0.00092585 | -0.00023115 | 0.00092606 | 0.00022779 | 2.1008e-07 | -3.3602e-06 | 0.0014137 | 0.0014125 | 0.0014137 | 0.97429 | -0.49633 | 0.97453 | -0.49153 | 0.38838
140 | 0.00023835 | 5.3522e-05 | -0.00023834 | -5.5882e-05 | 9.3395e-09 | -2.3593e-06 | 0.00036181 | 0.00036259 | 0.00036259 | 0.97453 | -0.49153 | 0.97449 | -0.49241 | 0.099614
141 | 0.00011083 | 2.5889e-05 | -0.00011083 | -2.7777e-05 | 1.6219e-09 | -1.8877e-06 | 0.00016858 | 0.00016924 | 0.00016924 | 0.97449 | -0.49241 | 0.97447 | -0.49272 | 0.046494
142 | 0.00012751 | 2.9993e-05 | -0.00012751 | -3.1956e-05 | 2.2338e-09 | -1.9633e-06 | 0.00019401 | 0.0001947 | 0.0001947 | 0.97449 | -0.49241 | 0.97447 | -0.49278 | 0.053489
143 | 0.0060453 | 0.001515 | -0.006045 | -0.001515 | 3.5828e-07 | 8.0614e-08 | 0.0090879 | 0.0090879 | 0.0090879 | 0.98983 | -0.19429 | 0.98977 | -0.19553 | 2.4967
144 | -0.010145 | -0.0025425 | 0.010148 | 0.0025438 | 2.5569e-06 | 1.2595e-06 | 0.015251 | 0.015251 | 0.015251 | 0.98983 | -0.19429 | 0.99011 | -0.189 | 4.1899
145 | 0.0040928 | 0.0010257 | -0.0040927 | -0.0010257 | 1.0327e-07 | -2.7386e-08 | 0.0061531 | 0.0061532 | 0.0061532 | 0.98977 | -0.19553 | 0.98974 | -0.19606 | 1.6904
146 | -0.056434 | -0.014194 | 0.056455 | 0.014207 | 2.0821e-05 | 1.3226e-05 | 0.084832 | 0.084832 | 0.084832 | 0.99011 | -0.189 | 0.9905 | -0.18128 | 23.3054
147 | 0.046286 | 0.01165 | -0.046255 | -0.01163 | 3.1904e-05 | 2.0193e-05 | 0.069581 | 0.069581 | 0.069581 | 0.99011 | -0.189 | 0.98936 | -0.20343 | 19.1156
148 | 0.043522 | 0.010945 | -0.043484 | -0.010921 | 3.8176e-05 | 2.4128e-05 | 0.065471 | 0.065472 | 0.065472 | 0.98936 | -0.20343 | 0.98841 | -0.22181 | 17.9867
149 | 0.041722 | 0.010479 | -0.041715 | -0.010475 | 7.1944e-06 | 4.5421e-06 | 0.062819 | 0.062819 | 0.062819 | 0.98841 | -0.22181 | 0.98823 | -0.22543 | 17.2581
150 | 0.038201 | 0.0095941 | -0.038199 | -0.0095927 | 2.256e-06 | 1.4205e-06 | 0.057528 | 0.057528 | 0.057528 | 0.98823 | -0.22543 | 0.98816 | -0.22667 | 15.8045
151 | 0.011749 | 0.0029476 | -0.011739 | -0.0029422 | 1.0056e-05 | 5.4124e-06 | 0.018 | 0.018001 | 0.018001 | 0.97133 | -0.55408 | 0.97042 | -0.57204 | 4.9452
152 | 0.0087328 | 0.0021888 | -0.0087319 | -0.0021883 | 8.9844e-07 | 4.0994e-07 | 0.013391 | 0.013391 | 0.013391 | 0.97042 | -0.57204 | 0.97031 | -0.5742 | 3.6788
153 | 0.0064852 | 0.0016253 | -0.0064843 | -0.001625 | 8.7006e-07 | 2.6714e-07 | 0.0099453 | 0.0099454 | 0.0099454 | 0.97031 | -0.5742 | 0.97017 | -0.57702 | 2.7322
154 | 0.0035925 | 0.00090023 | -0.0035923 | -0.00090032 | 1.88e-07 | -8.357e-08 | 0.00551 | 0.0055101 | 0.0055101 | 0.97017 | -0.57702 | 0.97012 | -0.57812 | 1.5138
155 | -0.035499 | -0.0089104 | 0.035515 | 0.00892 | 1.5217e-05 | 9.5573e-06 | 0.053486 | 0.053486 | 0.053486 | 0.9877 | -0.23565 | 0.98816 | -0.22667 | 14.694
156 | 0.031403 | 0.0078837 | -0.031391 | -0.0078765 | 1.1501e-05 | 7.1854e-06 | 0.047314 | 0.047314 | 0.047314 | 0.9877 | -0.23565 | 0.98731 | -0.24333 | 12.9984
157 | 0.028314 | 0.0071054 | -0.028309 | -0.0071019 | 5.6603e-06 | 3.5166e-06 | 0.042677 | 0.042677 | 0.042677 | 0.98731 | -0.24333 | 0.98709 | -0.24752 | 11.7245
158 | 0.025766 | 0.0064645 | -0.025757 | -0.0064595 | 8.0768e-06 | 4.9868e-06 | 0.038843 | 0.038843 | 0.038843 | 0.98709 | -0.24752 | 0.98675 | -0.2541 | 10.6713
159 | 0.023099 | 0.0057933 | -0.023092 | -0.0057894 | 6.403e-06 | 3.9182e-06 | 0.034834 | 0.034834 | 0.034834 | 0.98675 | -0.2541 | 0.98645 | -0.25992 | 9.5698
160 | 0.0026588 | 0.0006662 | -0.0026587 | -0.00066633 | 8.4896e-08 | -1.2556e-07 | 0.0040093 | 0.0040094 | 0.0040094 | 0.98675 | -0.2541 | 0.98672 | -0.25477 | 1.1015
161 | 0.020626 | 0.0051713 | -0.020626 | -0.0051709 | 7.1235e-07 | 4.3086e-07 | 0.031114 | 0.031114 | 0.031114 | 0.98645 | -0.25992 | 0.98642 | -0.26064 | 8.5479
162 | -0.03866 | -0.0097392 | 0.038695 | 0.0097616 | 3.5471e-05 | 2.2343e-05 | 0.058223 | 0.058223 | 0.058223 | 0.98834 | -0.22341 | 0.98933 | -0.20425 | 15.9953
163 | 0.037168 | 0.0093654 | -0.037168 | -0.0093652 | 2.7017e-07 | 1.6996e-07 | 0.055977 | 0.055977 | 0.055977 | 0.98834 | -0.22341 | 0.98833 | -0.22357 | 15.3783
164 | -0.040456 | -0.010203 | 0.04046 | 0.010206 | 4.0883e-06 | 2.5787e-06 | 0.060871 | 0.060871 | 0.060871 | 0.98933 | -0.20425 | 0.98944 | -0.20214 | 16.7229
165 | 0.035678 | 0.0089919 | -0.035678 | -0.0089916 | 4.172e-07 | 2.6207e-07 | 0.053734 | 0.053734 | 0.053734 | 0.98833 | -0.22357 | 0.98832 | -0.22381 | 14.7622
166 | 0.018005 | 0.0045142 | -0.018005 | -0.004514 | 3.3865e-07 | 2.0111e-07 | 0.027161 | 0.027161 | 0.027161 | 0.98642 | -0.26064 | 0.9864 | -0.26104 | 7.4619
167 | 0.0144 | 0.0036105 | -0.014396 | -0.0036084 | 3.6143e-06 | 2.0525e-06 | 0.021723 | 0.021723 | 0.021723 | 0.9864 | -0.26104 | 0.98613 | -0.26631 | 5.968
168 | 0.01061 | 0.0026595 | -0.010609 | -0.002659 | 1.0865e-06 | 5.5118e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.98613 | -0.26631 | 0.98602 | -0.26846 | 4.3985
169 | 0.0097779 | 0.0024507 | -0.0097779 | -0.0024507 | 4.6557e-09 | 2.2514e-09 | 0.014756 | 0.014756 | 0.014756 | 0.98602 | -0.26846 | 0.98602 | -0.26846 | 4.0538
170 | 0.0089284 | 0.0022378 | -0.0089282 | -0.0022377 | 1.8301e-07 | 8.284e-08 | 0.013474 | 0.013474 | 0.013474 | 0.98602 | -0.26846 | 0.98599 | -0.2689 | 3.7017
171 | 0.0080157 | 0.002009 | -0.0080152 | -0.0020088 | 4.9298e-07 | 2.0093e-07 | 0.012097 | 0.012097 | 0.012097 | 0.98599 | -0.2689 | 0.98593 | -0.27019 | 3.3233
172 | 0.0055735 | 0.0013968 | -0.0055732 | -0.0013968 | 2.3214e-07 | 3.7006e-08 | 0.0084118 | 0.0084118 | 0.0084118 | 0.98593 | -0.27019 | 0.98588 | -0.27106 | 2.3109
173 | -0.00076243 | -0.00019108 | 0.00076246 | 0.00019052 | 2.3142e-08 | -5.6732e-07 | 0.0011568 | 0.0011566 | 0.0011568 | 0.98077 | -0.37113 | 0.9808 | -0.37049 | 0.31779
174 | -0.0029598 | -0.00074123 | 0.0029599 | 0.0007411 | 1.1701e-07 | -1.2043e-07 | 0.0044903 | 0.0044902 | 0.0044903 | 0.9808 | -0.37049 | 0.98084 | -0.36966 | 1.2336
175 | -0.043084 | -0.010871 | 0.043096 | 0.010878 | 1.1622e-05 | 7.3471e-06 | 0.065493 | 0.065493 | 0.065493 | 0.97928 | -0.39785 | 0.97957 | -0.39222 | 17.9925
176 | 0.012793 | 0.003207 | -0.012791 | -0.0032058 | 2.1156e-06 | 1.1651e-06 | 0.01941 | 0.01941 | 0.01941 | 0.98075 | -0.36919 | 0.98058 | -0.37266 | 5.3325
177 | -0.015084 | -0.0037811 | 0.015085 | 0.003782 | 1.4286e-06 | 8.2252e-07 | 0.022886 | 0.022886 | 0.022886 | 0.98075 | -0.36919 | 0.98085 | -0.3672 | 6.2874
178 | 0.045372 | 0.011458 | -0.045347 | -0.011442 | 2.5178e-05 | 1.5936e-05 | 0.068912 | 0.068912 | 0.068912 | 0.98016 | -0.38063 | 0.97957 | -0.39222 | 18.9319

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44156 | 0.11277

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00028965 | 7.2594e-05
1 | 0.00040498 | 0.0001015
2 | 0.0084396 | 0.0021152
3 | 0.00021633 | 5.4217e-05
4 | 0.00044643 | 0.00011189
5 | 0.0003118 | 7.8144e-05
6 | 0.0015821 | 0.00039651
7 | 0.0087765 | 0.0021996
8 | 0.00043759 | 0.00010967
9 | 0.0003443 | 8.6289e-05
10 | 0.00093854 | 0.00023522
11 | 0.00037983 | 9.5193e-05
12 | 0.00042489 | 0.00010649
13 | 0.0047124 | 0.001181
14 | 0.0013196 | 0.00033072
15 | 0.0022239 | 0.00055735
16 | 0.002628 | 0.00065865
17 | 0.0022653 | 0.00056775
18 | 0.0022632 | 0.00056721
19 | 0.0040577 | 0.001017
20 | 0.0024436 | 0.00061242
21 | 0.0029165 | 0.00073095
22 | 0.0040518 | 0.0010155
23 | 0.011084 | 0.0027778
24 | 0.00051863 | 0.00012998
25 | 0.00051906 | 0.00013009
26 | 0.0025902 | 0.00064917
27 | 0.0057047 | 0.0014297
28 | 0.029881 | 0.0074888
29 | 0.0033596 | 0.00084199
30 | 0.0004325 | 0.00010839
31 | 0.0080356 | 0.0020139
32 | 0.0053575 | 0.0013427
33 | 0.0030919 | 0.0007749
34 | 0.0013946 | 0.00034952
35 | 0.0021769 | 0.00054559
36 | 0.00098828 | 0.00024769
37 | 0.0021678 | 0.0005433
38 | 0.0022853 | 0.00057274
39 | 0.0033528 | 0.0008403
40 | 0.0064865 | 0.0016257
41 | 0.00013438 | 3.368e-05
42 | 0.0035014 | 0.00087754
43 | 0.00051863 | 0.00012998
44 | 0.0022727 | 0.0005696
45 | 0.0063822 | 0.0015995
46 | 0.0045351 | 0.0011366
47 | 0.00096322 | 0.00024141
48 | 0.014218 | 0.0035633
49 | 0.00094151 | 0.00023596
50 | 0.010134 | 0.0025397
51 | 0.00082944 | 0.00020788
52 | 0.001569 | 0.00039322
53 | 0.0029203 | 0.0007319
54 | 0.019526 | 0.0048936
55 | 0.0020266 | 0.00050791
56 | 0.0070253 | 0.0017607
57 | 0.0020231 | 0.00050704
58 | 0.0020231 | 0.00050704
59 | 0.0020222 | 0.00050682
60 | 0.002019 | 0.00050601
61 | 0.0020209 | 0.00050649
62 | 0.0034094 | 0.00085448
63 | 0.0016459 | 0.0004125
64 | 0.0075824 | 0.0019003
65 | 0.012678 | 0.0031774
66 | 0.0020177 | 0.00050567
67 | 0.0015886 | 0.00039815
68 | 0.002293 | 0.00057468
69 | 0.002293 | 0.00057468
70 | 0.0022984 | 0.00057602
71 | 0.0009849 | 0.00024684
72 | 0.0016613 | 0.00041636
73 | 0.00098463 | 0.00024677
74 | 0.00166 | 0.00041604
75 | 0.00098555 | 0.000247
76 | 0.00092736 | 0.00023242
77 | 0.014301 | 0.0035841
78 | 0.00098994 | 0.0002481
79 | 0.0034431 | 0.00086292
80 | 0.0021022 | 0.00052687
81 | 0.00087229 | 0.00021862
82 | 0.0008701 | 0.00021807
83 | 0.0010028 | 0.00025133
84 | 0.0016686 | 0.00041818
85 | 0.0048248 | 0.0012092
86 | 0.0008354 | 0.00020937
87 | 0.00098892 | 0.00024785
88 | 0.00026423 | 6.6222e-05
89 | 0.00076514 | 0.00019176
90 | 0.0016474 | 0.00041288
91 | 0.0018631 | 0.00046694
92 | 0.00051142 | 0.00012817
93 | 0.0012602 | 0.00031583
94 | 0.00056308 | 0.00014112
95 | 0.00081699 | 0.00020476
96 | 0.00090368 | 0.00022648
97 | 0.00018342 | 4.5969e-05
98 | 0.0007424 | 0.00018606
99 | 0.00011083 | 2.7777e-05
100 | 0.00012751 | 3.1956e-05
101 | 0.00017685 | 4.4322e-05
102 | 0.0040998 | 0.0010275
103 | 0.0019521 | 0.00048924
104 | 0.0040927 | 0.0010257
105 | 0.0013196 | 0.00033072
106 | 0.0027323 | 0.00068478
107 | 0.0017617 | 0.00044153
108 | 0.0035139 | 0.00088068
109 | 0.00093846 | 0.0002352
110 | 0.0030064 | 0.00075347
111 | 0.0022467 | 0.00056308
112 | 0.0028918 | 0.00072476
113 | 0.0035923 | 0.00090032
114 | 0.0040967 | 0.0010267
115 | 0.0026844 | 0.00067277
116 | 0.0030767 | 0.00077111
117 | 0.0025432 | 0.00063739
118 | 0.0024661 | 0.00061805
119 | 0.0026587 | 0.00066633
120 | 0.0014916 | 0.00037382
121 | 0.0017611 | 0.00044138
122 | 0.0014897 | 0.00037334
123 | 0.0020638 | 0.00051724
124 | 0.0018181 | 0.00045566
125 | 0.0072431 | 0.0018153
126 | 0.0034449 | 0.00086336
127 | 0.0026203 | 0.00065672
128 | 0.003605 | 0.00090349
129 | 0.003786 | 0.00094887
130 | 0.00083126 | 0.00020833
131 | 0.00084947 | 0.0002129
132 | 0.0009125 | 0.00022869
133 | 0.0024418 | 0.00061196
134 | 0.0055732 | 0.0013968
135 | 0.012736 | 0.003192
136 | 0.00076243 | 0.00019108
137 | 0.0021974 | 0.00055071
138 | 0.00046732 | 0.00011712
139 | 0.0022496 | 0.00056381
140 | 0.0022909 | 0.00057416
141 | 0.0022984 | 0.00057602
142 | 0.0022934 | 0.00057478
143 | 0.0022831 | 0.0005722
144 | 0.0022512 | 0.0005642

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1