## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1362-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1362-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1362-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1362-25_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1362-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1362-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1362-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1362-25_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1362-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1362-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1362-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1362-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1362-25_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1362-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1362-25_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1362-25_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1362-25_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1362-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1362-25_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1362-25_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1362-25_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1362-25_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1362-25_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1362-25_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1362-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1362-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1362-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1362-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1362-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1362-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1362-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1362-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1362-25_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1362-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1362-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1362-25_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1362-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1362-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1362-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1362-25_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1362-25_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1362-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1362-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1362-25_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1362-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1362-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1362-25_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1362-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1362-25_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1362-25_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1362-25_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1362-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1362-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1362-25_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1362-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1362-25_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1362-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1362-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1362-25_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1362-25_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1362-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1362-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1362-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1362-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1362-25_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1362-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1362-25_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1362-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1362-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1362-25_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1362-25_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1362-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1362-25_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1362-25_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1362-25_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1362-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1362-25_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1362-25_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1362-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1362-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1362-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1362-25_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1362-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1362-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1362-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1362-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1362-25_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1362-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1362-25_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1362-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1362-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1362-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1362-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1362-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1362-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1362-25_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1362-25_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1362-25_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1362-25_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1362-25_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1362-25_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1362-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1362-25_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1362-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1362-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1362-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1362-25_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1362-25_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1362-25_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1362-25_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1362-25_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1362-25_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1362-25_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1362-25_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1362-25_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1362-25_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1362-25_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1362-25_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1362-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1362-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1362-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1362-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1362-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1362-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1362-25_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1362-25_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1362-25_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1362-25_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1362-25_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1362-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1362-25_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1362-25_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1362-25_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1362-25_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1362-25_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1362-25_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1362-25_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1362-25_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1362-25_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1362-25_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1362-25_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1362-25_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1362-25_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1362-25_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1362-25_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1362-25_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1362-25_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1362-25_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1362-25_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1362-25_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1362-25_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1362-25_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1362-25_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1362-25_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1362-25_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1362-25_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1362-25_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1362-25_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1362-25_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1362-25_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1362-25_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1362-25_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1362-25_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1362-25_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1362-25_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1362-25_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1362-25_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1362-25_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1362-25_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1362-25_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1362-25_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1362-25_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1362-25_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1362-25_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1362-25_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1362-25_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1362-25_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1362-25_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1362-25_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1362-25_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1362-25_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1362-25_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1362-25_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1362-25_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1362-25_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1362-25_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1362-25_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1362-25_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1362-25_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1362-25_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_1_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1362-25_0_4_load_0 | 0 | 0.012967 | 0.0032499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1362-25_0_4_load_1 | 1 | 0.013766 | 0.0034501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1362-25_0_4_load_4 | 4 | 0.0068977 | 0.0017287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1362-25_0_4_load_5 | 5 | 0.0071689 | 0.0017967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1362-25_0_4_load_26 | 7 | 0.0025243 | 0.00063265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1362-25_0_4_load_11 | 8 | 0.0061482 | 0.0015409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1362-25_0_4_load_15 | 11 | 0.003033 | 0.00076014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1362-25_0_4_load_25 | 13 | 0.0042326 | 0.0010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1362-25_0_4_load_106 | 14 | 0.0086188 | 0.0021601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1362-25_0_4_load_105 | 15 | 0.0026277 | 0.00065856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1362-25_0_4_load_41 | 17 | 0.0031428 | 0.00078766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1362-25_0_4_load_162 | 19 | 0.0030918 | 0.00077488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1362-25_0_4_load_155 | 20 | 0.0034162 | 0.00085619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1362-25_0_4_load_159 | 21 | 0.0034077 | 0.00085405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1362-25_0_4_load_163 | 23 | 0.0079993 | 0.0020048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1362-25_0_4_load_58 | 24 | 0.0083725 | 0.0020983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1362-25_0_4_load_6 | 26 | 0.010909 | 0.002734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1362-25_0_4_load_7 | 27 | 0.0014159 | 0.00035487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1362-25_0_4_load_34 | 31 | 0.0023359 | 0.00058544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1362-25_0_4_load_24 | 32 | 0.0011575 | 0.0002901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1362-25_0_4_load_13 | 33 | 0.0071903 | 0.0018021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1362-25_0_4_load_14 | 34 | 0.0057874 | 0.0014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1362-25_0_4_load_56 | 35 | 0.019411 | 0.0048648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1362-25_0_4_load_57 | 36 | 0.0070922 | 0.0017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1362-25_0_4_load_104 | 37 | 0.0025382 | 0.00063614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1362-25_0_4_load_39 | 38 | 0.0040918 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1362-25_0_4_load_83 | 39 | 0.0018838 | 0.00047212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1362-25_0_4_load_79 | 40 | 0.0051175 | 0.0012826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1362-25_0_4_load_38 | 41 | 0.0013127 | 0.000329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1362-25_0_4_load_22 | 42 | 0.0049558 | 0.0012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1362-25_0_4_load_21 | 43 | 0.0020962 | 0.00052535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1362-25_0_4_load_23 | 44 | 0.00085809 | 0.00021506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1362-25_0_4_load_27 | 45 | 0.003396 | 0.00085112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1362-25_0_4_load_30 | 48 | 0.0012514 | 0.00031362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1362-25_0_4_load_31 | 49 | 0.0018086 | 0.00045328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1362-25_0_4_load_32 | 50 | 0.0027089 | 0.00067892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1362-25_0_4_load_33 | 51 | 0.0014214 | 0.00035625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1362-25_0_4_load_40 | 54 | 0.0046567 | 0.0011671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1362-25_0_4_load_102 | 55 | 0.0022638 | 0.00056736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1362-25_0_4_load_73 | 56 | 0.00089637 | 0.00022465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1362-25_0_4_load_69 | 57 | 0.0033468 | 0.00083879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1362-25_0_4_load_181 | 58 | 0.001252 | 0.00031379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1362-25_0_4_load_167 | 59 | 0.0019551 | 0.00049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1362-25_0_4_load_45 | 60 | 0.002579 | 0.00064636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1362-25_0_4_load_36 | 61 | 0.0042832 | 0.0010735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1362-25_0_4_load_35 | 62 | 0.0035739 | 0.0008957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1362-25_0_4_load_42 | 63 | 0.0018308 | 0.00045884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1362-25_0_4_load_46 | 65 | 0.001675 | 0.00041979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1362-25_0_4_load_47 | 66 | 0.0006912 | 0.00017323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1362-25_0_4_load_131 | 70 | 0.001308 | 0.00032782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1362-25_0_4_load_98 | 73 | 0.0011292 | 0.00028302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1362-25_0_4_load_66 | 74 | 0.00096792 | 0.00024258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1362-25_0_4_load_65 | 75 | 0.0014161 | 0.00035491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1362-25_0_4_load_194 | 76 | 0.0037388 | 0.00093703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1362-25_0_4_load_195 | 77 | 0.001316 | 0.00032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1362-25_0_4_load_87 | 79 | 0.00090559 | 0.00022696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1362-25_0_4_load_51 | 80 | 0.0024008 | 0.0006017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1362-25_0_4_load_52 | 81 | 0.0035478 | 0.00088917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1362-25_0_4_load_53 | 82 | 0.0023991 | 0.00060127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1362-25_0_4_load_54 | 83 | 0.00058268 | 0.00014603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1362-25_0_4_load_55 | 84 | 0.0023995 | 0.00060136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1362-25_0_4_load_89 | 85 | 0.0060323 | 0.0015118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1362-25_0_4_load_187 | 86 | 0.004462 | 0.0011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1362-25_0_4_load_95 | 87 | 0.00058949 | 0.00014774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1362-25_0_4_load_188 | 88 | 0.0023776 | 0.00059588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1362-25_0_4_load_59 | 89 | 0.0020321 | 0.00050929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1362-25_0_4_load_60 | 90 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1362-25_0_4_load_62 | 92 | 0.0023978 | 0.00060096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1362-25_0_4_load_63 | 93 | 0.0029753 | 0.00074569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1362-25_0_4_load_64 | 94 | 0.0020272 | 0.00050807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1362-25_0_4_load_111 | 95 | 0.0024001 | 0.00060151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1362-25_0_4_load_75 | 96 | 0.0029734 | 0.0007452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1362-25_0_4_load_190 | 97 | 0.0020283 | 0.00050833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1362-25_0_4_load_109 | 98 | 0.0027693 | 0.00069406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1362-25_0_4_load_74 | 99 | 0.0034142 | 0.00085568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1362-25_0_4_load_113 | 100 | 0.00091864 | 0.00023023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1362-25_0_4_load_86 | 101 | 0.0007031 | 0.00017621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1362-25_0_4_load_88 | 103 | 0.002966 | 0.00074335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1362-25_0_4_load_70 | 104 | 0.0029718 | 0.00074481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1362-25_0_4_load_72 | 105 | 0.0039198 | 0.0009824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1362-25_0_4_load_112 | 106 | 0.0020253 | 0.00050758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1362-25_0_4_load_77 | 108 | 0.00070364 | 0.00017635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1362-25_0_4_load_175 | 109 | 0.00044363 | 0.00011118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1362-25_0_4_load_174 | 110 | 0.0018742 | 0.00046972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1362-25_0_4_load_80 | 111 | 0.0018786 | 0.00047081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1362-25_0_4_load_82 | 112 | 0.0058061 | 0.0014552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1362-25_0_4_load_146 | 113 | 0.0029816 | 0.00074726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1362-25_0_4_load_152 | 114 | 0.0021141 | 0.00052985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1362-25_0_4_load_144 | 115 | 0.00143 | 0.00035839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1362-25_0_4_load_153 | 116 | 0.0033976 | 0.00085152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1362-25_0_4_load_150 | 117 | 0.0052899 | 0.0013258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1362-25_0_4_load_96 | 118 | 0.00056449 | 0.00014147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1362-25_0_4_load_90 | 119 | 0.0033316 | 0.00083498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1362-25_0_4_load_91 | 120 | 0.0011053 | 0.00027703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1362-25_0_4_load_92 | 121 | 0.0011293 | 0.00028303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1362-25_0_4_load_93 | 122 | 0.0026409 | 0.00066186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1362-25_0_4_load_145 | 124 | 0.0015298 | 0.0003834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1362-25_0_4_load_101 | 125 | 0.001495 | 0.00037469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1362-25_0_4_load_97 | 126 | 0.00091224 | 0.00022863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1362-25_0_4_load_186 | 127 | 0.00043124 | 0.00010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1362-25_0_4_load_143 | 128 | 0.0015971 | 0.00040027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1362-25_0_4_load_103 | 129 | 0.0041467 | 0.0010393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1362-25_0_4_load_107 | 130 | 0.0023759 | 0.00059546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1362-25_0_4_load_108 | 131 | 0.0023759 | 0.00059546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1362-25_0_4_load_110 | 132 | 0.0023776 | 0.00059588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1362-25_0_4_load_189 | 133 | 0.0023751 | 0.00059525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1362-25_0_4_load_114 | 134 | 0.0036632 | 0.00091809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1362-25_0_4_load_116 | 136 | 0.00055436 | 0.00013893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1362-25_0_4_load_117 | 137 | 0.0025571 | 0.00064087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1362-25_0_4_load_126 | 138 | 0.0011043 | 0.00027677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1362-25_0_4_load_127 | 139 | 0.0016061 | 0.00040252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1362-25_0_4_load_129 | 141 | 0.0005843 | 0.00014644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1362-25_0_4_load_130 | 142 | 0.00035538 | 8.9067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1362-25_0_4_load_125 | 143 | 0.0012862 | 0.00032234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1362-25_0_4_load_120 | 146 | 0.00067456 | 0.00016906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1362-25_0_4_load_136 | 148 | 0.0003856 | 9.664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1362-25_0_4_load_138 | 150 | 0.00030492 | 7.642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1362-25_0_4_load_196 | 151 | 0.00040757 | 0.00010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1362-25_0_4_load_142 | 154 | 0.0010343 | 0.00025922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1362-25_0_4_load_134 | 155 | 0.0021602 | 0.00054141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1362-25_0_4_load_121 | 157 | 0.0035013 | 0.00087752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1362-25_0_4_load_122 | 158 | 0.0010523 | 0.00026373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1362-25_0_4_load_123 | 159 | 0.0014881 | 0.00037295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1362-25_0_4_load_132 | 160 | 0.00074665 | 0.00018713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1362-25_0_4_load_133 | 161 | 0.0017629 | 0.00044182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1362-25_0_4_load_192 | 162 | 0.00048398 | 0.0001213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1362-25_0_4_load_147 | 163 | 0.002917 | 0.00073108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1362-25_0_4_load_148 | 164 | 0.0030775 | 0.00077128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1362-25_0_4_load_149 | 165 | 0.0027998 | 0.00070169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1362-25_0_4_load_151 | 166 | 0.0026223 | 0.00065722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1362-25_0_4_load_160 | 167 | 0.003854 | 0.0009659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1362-25_0_4_load_161 | 168 | 0.011426 | 0.0028635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1362-25_0_4_load_154 | 169 | 0.0053609 | 0.0013436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1362-25_0_4_load_156 | 170 | 0.0026331 | 0.00065992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1362-25_0_4_load_157 | 171 | 0.0030769 | 0.00077115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1362-25_0_4_load_158 | 172 | 0.0027707 | 0.00069441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1362-25_0_4_load_164 | 173 | 0.0012008 | 0.00030096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1362-25_0_4_load_165 | 174 | 0.0014597 | 0.00036584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1362-25_0_4_load_166 | 175 | 0.002952 | 0.00073984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1362-25_0_4_load_168 | 176 | 0.0014494 | 0.00036326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1362-25_0_4_load_169 | 177 | 0.0020391 | 0.00051106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1362-25_0_4_load_171 | 179 | 0.003041 | 0.00076215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1362-25_0_4_load_172 | 180 | 0.0016907 | 0.00042373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1362-25_0_4_load_176 | 181 | 0.0014563 | 0.00036497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1362-25_0_4_load_177 | 182 | 0.0020913 | 0.00052413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1362-25_0_4_load_191 | 183 | 0.00086703 | 0.0002173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1362-25_0_4_load_178 | 184 | 0.0014701 | 0.00036844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1362-25_0_4_load_184 | 185 | 0.0021024 | 0.00052691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1362-25_0_4_load_185 | 186 | 0.0014025 | 0.00035149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1362-25_0_4_load_180 | 187 | 0.0020367 | 0.00051045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1362-25_0_4_load_182 | 188 | 0.0012366 | 0.00030993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1362-25_0_4_load_183 | 189 | 0.0012373 | 0.0003101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1362-25_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0020901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1362-25_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1362-25_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1362-25_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1362-25_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0036489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1362-25_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.045505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1362-25_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.045803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1362-25_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1362-25_0_4_line_8 |  | 6 | 14 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1362-25_0_4_line_9 |  | 6 | 15 | 0.020344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1362-25_0_4_line_10 |  | 6 | 16 | 0.04442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1362-25_0_4_line_11 |  | 6 | 17 | 0.026527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1362-25_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1362-25_0_4_line_13 |  | 8 | 25 | 0.018928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1362-25_0_4_line_14 |  | 9 | 10 | 0.014901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1362-25_0_4_line_15 |  | 9 | 11 | 0.030528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1362-25_0_4_line_16 |  | 10 | 12 | 0.0077985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1362-25_0_4_line_17 |  | 11 | 29 | 0.092041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1362-25_0_4_line_18 |  | 12 | 13 | 0.020666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1362-25_0_4_line_19 |  | 15 | 37 | 0.024927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1362-25_0_4_line_20 |  | 16 | 23 | 0.021951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1362-25_0_4_line_21 |  | 16 | 19 | 0.024073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1362-25_0_4_line_22 |  | 16 | 24 | 0.043508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1362-25_0_4_line_23 |  | 17 | 38 | 0.0014369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1362-25_0_4_line_24 |  | 18 | 19 | 0.013045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1362-25_0_4_line_25 |  | 18 | 20 | 0.012055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1362-25_0_4_line_26 |  | 18 | 21 | 0.028833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1362-25_0_4_line_27 |  | 18 | 22 | 0.074287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1362-25_0_4_line_28 |  | 20 | 116 | 0.018486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1362-25_0_4_line_29 |  | 21 | 117 | 0.029657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1362-25_0_4_line_30 |  | 22 | 39 | 0.043212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1362-25_0_4_line_31 |  | 22 | 40 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1362-25_0_4_line_32 |  | 25 | 33 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1362-25_0_4_line_33 |  | 25 | 34 | 0.02158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1362-25_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.01045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1362-25_0_4_line_35 |  | 26 | 28 | 0.048603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1362-25_0_4_line_36 |  | 28 | 29 | 0.06364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1362-25_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1362-25_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.04118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1362-25_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.019744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1362-25_0_4_line_40 |  | 31 | 41 | 0.037705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1362-25_0_4_line_41 |  | 32 | 42 | 0.029161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1362-25_0_4_line_42 |  | 33 | 35 | 0.027521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1362-25_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.0067111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1362-25_0_4_line_44 |  | 37 | 129 | 0.01956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1362-25_0_4_line_45 |  | 38 | 54 | 0.015776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1362-25_0_4_line_46 |  | 39 | 114 | 0.032066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1362-25_0_4_line_47 |  | 40 | 111 | 0.016658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1362-25_0_4_line_48 |  | 41 | 61 | 0.0034584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1362-25_0_4_line_49 |  | 42 | 43 | 0.00075665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1362-25_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.024306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1362-25_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0029692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1362-25_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.043304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1362-25_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1362-25_0_4_line_54 |  | 46 | 49 | 0.027399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1362-25_0_4_line_55 |  | 47 | 50 | 0.015899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1362-25_0_4_line_56 |  | 47 | 51 | 0.03129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1362-25_0_4_line_57 |  | 48 | 52 | 0.034329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1362-25_0_4_line_58 |  | 49 | 53 | 0.0010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1362-25_0_4_line_59 |  | 50 | 54 | 0.010793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1362-25_0_4_line_60 |  | 51 | 55 | 0.0031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1362-25_0_4_line_61 |  | 52 | 56 | 0.0060597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1362-25_0_4_line_62 |  | 52 | 57 | 0.008158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1362-25_0_4_line_63 |  | 53 | 58 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1362-25_0_4_line_64 |  | 53 | 59 | 0.015161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1362-25_0_4_line_65 |  | 55 | 60 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1362-25_0_4_line_66 |  | 56 | 106 | 0.0010646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1362-25_0_4_line_67 |  | 57 | 104 | 0.012376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1362-25_0_4_line_68 |  | 58 | 187 | 0.0032099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1362-25_0_4_line_69 |  | 59 | 174 | 0.014739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1362-25_0_4_line_70 |  | 60 | 64 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1362-25_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.017589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1362-25_0_4_line_72 |  | 63 | 64 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1362-25_0_4_line_73 |  | 65 | 66 | 0.011998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1362-25_0_4_line_74 |  | 65 | 67 | 0.11513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1362-25_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.093648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1362-25_0_4_line_76 |  | 67 | 69 | 0.066773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1362-25_0_4_line_77 |  | 68 | 72 | 0.028215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1362-25_0_4_line_78 |  | 68 | 73 | 0.025146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1362-25_0_4_line_79 |  | 69 | 74 | 0.0090054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1362-25_0_4_line_80 |  | 69 | 75 | 0.0069852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1362-25_0_4_line_81 |  | 70 | 71 | 0.16984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1362-25_0_4_line_82 |  | 71 | 102 | 0.093213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1362-25_0_4_line_83 |  | 72 | 76 | 0.016809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1362-25_0_4_line_84 |  | 72 | 77 | 0.019501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1362-25_0_4_line_85 |  | 73 | 78 | 0.020025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1362-25_0_4_line_86 |  | 74 | 79 | 0.0058439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1362-25_0_4_line_87 |  | 78 | 125 | 0.017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1362-25_0_4_line_88 |  | 78 | 123 | 0.017008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1362-25_0_4_line_89 |  | 79 | 101 | 0.046873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1362-25_0_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.0024274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1362-25_0_4_line_91 |  | 80 | 82 | 3.4829e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1362-25_0_4_line_92 |  | 81 | 83 | 0.0088766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1362-25_0_4_line_93 |  | 82 | 84 | 4.2375e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1362-25_0_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1362-25_0_4_line_95 |  | 84 | 86 | 0.0028545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1362-25_0_4_line_96 |  | 85 | 87 | 0.0045839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1362-25_0_4_line_97 |  | 86 | 88 | 0.019417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1362-25_0_4_line_98 |  | 87 | 118 | 0.01162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1362-25_0_4_line_99 |  | 88 | 133 | 0.0011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1362-25_0_4_line_100 |  | 89 | 90 | 0.00068054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1362-25_0_4_line_101 |  | 89 | 91 | 0.021204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1362-25_0_4_line_102 |  | 90 | 92 | 0.00067963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1362-25_0_4_line_103 |  | 91 | 93 | 0.012843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1362-25_0_4_line_104 |  | 91 | 94 | 0.01127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1362-25_0_4_line_105 |  | 92 | 95 | 0.00068056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1362-25_0_4_line_106 |  | 93 | 96 | 0.0091131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1362-25_0_4_line_107 |  | 94 | 97 | 0.0010636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_1362-25_0_4_line_108 |  | 95 | 98 | 0.001516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1362-25_0_4_line_109 |  | 96 | 99 | 0.040029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1362-25_0_4_line_110 |  | 97 | 100 | 0.0007374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_1362-25_0_4_line_111 |  | 98 | 130 | 0.026428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1362-25_0_4_line_112 |  | 99 | 107 | 0.13896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1362-25_0_4_line_113 |  | 100 | 106 | 0.00032475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_1362-25_0_4_line_114 |  | 101 | 103 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1362-25_0_4_line_115 |  | 102 | 103 | 0.11957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1362-25_0_4_line_116 |  | 104 | 105 | 0.013436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1362-25_0_4_line_117 |  | 107 | 108 | 0.026781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1362-25_0_4_line_118 |  | 108 | 109 | 0.049001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1362-25_0_4_line_119 |  | 109 | 110 | 0.030418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1362-25_0_4_line_120 |  | 110 | 143 | 0.12511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1362-25_0_4_line_121 |  | 111 | 112 | 0.012364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1362-25_0_4_line_122 |  | 112 | 113 | 0.031942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1362-25_0_4_line_123 |  | 113 | 115 | 0.0056592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1362-25_0_4_line_124 |  | 115 | 124 | 0.019245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1362-25_0_4_line_125 |  | 116 | 169 | 0.017557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1362-25_0_4_line_126 |  | 117 | 164 | 0.026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1362-25_0_4_line_127 |  | 118 | 126 | 0.001988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1362-25_0_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.0046341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1362-25_0_4_line_129 |  | 119 | 121 | 0.0045489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1362-25_0_4_line_130 |  | 120 | 122 | 0.0050215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1362-25_0_4_line_131 |  | 121 | 123 | 0.025711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1362-25_0_4_line_132 |  | 123 | 124 | 0.030956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1362-25_0_4_line_133 |  | 125 | 128 | 0.019385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1362-25_0_4_line_134 |  | 126 | 127 | 0.0072704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1362-25_0_4_line_135 |  | 130 | 131 | 0.0011733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1362-25_0_4_line_136 |  | 131 | 132 | 0.0011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1362-25_0_4_line_137 |  | 132 | 133 | 0.0011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1362-25_0_4_line_138 |  | 134 | 135 | 0.03947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1362-25_0_4_line_139 |  | 135 | 136 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1362-25_0_4_line_140 |  | 135 | 137 | 0.047774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1362-25_0_4_line_141 |  | 136 | 144 | 0.12596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1362-25_0_4_line_142 |  | 137 | 142 | 0.15849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1362-25_0_4_line_143 |  | 138 | 139 | 0.049485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1362-25_0_4_line_144 |  | 138 | 140 | 0.0096806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1362-25_0_4_line_145 |  | 139 | 141 | 0.028526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1362-25_0_4_line_146 |  | 140 | 142 | 0.039131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1362-25_0_4_line_147 |  | 142 | 147 | 0.094226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1362-25_0_4_line_148 |  | 143 | 153 | 0.14368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_1362-25_0_4_line_149 |  | 143 | 159 | 0.019093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1362-25_0_4_line_150 |  | 144 | 145 | 0.10779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1362-25_0_4_line_151 |  | 144 | 146 | 0.007194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1362-25_0_4_line_152 |  | 145 | 151 | 0.05252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1362-25_0_4_line_153 |  | 145 | 152 | 0.059426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1362-25_0_4_line_154 |  | 146 | 153 | 0.018091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1362-25_0_4_line_155 |  | 147 | 148 | 0.051896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1362-25_0_4_line_156 |  | 147 | 149 | 0.069228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1362-25_0_4_line_157 |  | 149 | 150 | 0.032264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1362-25_0_4_line_158 |  | 152 | 154 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1362-25_0_4_line_159 |  | 152 | 155 | 0.04863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1362-25_0_4_line_160 |  | 153 | 156 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1362-25_0_4_line_161 |  | 155 | 161 | 0.011896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1362-25_0_4_line_162 |  | 156 | 162 | 0.017805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1362-25_0_4_line_163 |  | 157 | 158 | 0.016315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1362-25_0_4_line_164 |  | 157 | 159 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1362-25_0_4_line_165 |  | 160 | 161 | 0.013765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1362-25_0_4_line_166 |  | 162 | 183 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1362-25_0_4_line_167 |  | 163 | 164 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1362-25_0_4_line_168 |  | 163 | 165 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1362-25_0_4_line_169 |  | 165 | 166 | 0.019112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1362-25_0_4_line_170 |  | 166 | 167 | 0.024111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1362-25_0_4_line_171 |  | 167 | 168 | 0.0054187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1362-25_0_4_line_172 |  | 169 | 170 | 0.0030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1362-25_0_4_line_173 |  | 170 | 171 | 0.019089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1362-25_0_4_line_174 |  | 171 | 172 | 0.0010775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1362-25_0_4_line_175 |  | 173 | 174 | 0.0037835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1362-25_0_4_line_176 |  | 173 | 175 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1362-25_0_4_line_177 |  | 175 | 176 | 0.00095837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1362-25_0_4_line_178 |  | 177 | 178 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1362-25_0_4_line_179 |  | 177 | 179 | 0.0092535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1362-25_0_4_line_180 |  | 178 | 180 | 0.022833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1362-25_0_4_line_181 |  | 180 | 181 | 0.005151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1362-25_0_4_line_182 |  | 181 | 182 | 0.016032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1362-25_0_4_line_183 |  | 182 | 184 | 0.0029854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1362-25_0_4_line_184 |  | 184 | 185 | 0.015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1362-25_0_4_line_185 |  | 185 | 186 | 0.0022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1362-25_0_4_line_186 |  | 186 | 189 | 0.0096341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1362-25_0_4_line_187 |  | 187 | 188 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1362-25_0_4_line_188 |  | 188 | 189 | 4.3901e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1362-25_0_4_trafo_159 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 190 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2683886.4289 | 1212268.0265 | 2683884.3825 | 1212267.6015
1 | 2683911.7973 | 1212273.2953 | 2683886.4289 | 1212268.0265
2 | 2683867.294 | 1212264.0523 | 2683884.3825 | 1212267.6015
3 | 2683911.7973 | 1212273.2953 | 2683917.0756 | 1212248.1086
4 | 2683911.7973 | 1212273.2953 | 2683915.3693 | 1212274.0404
5 | 2683853.5474 | 1212301.3946 | 2683856.3168 | 1212301.1445 | 2683863.2179 | 1212263.2056 | 2683867.294 | 1212264.0523
6 | 2683867.294 | 1212264.0523 | 2683875.1306 | 1212218.9244
7 | 2683915.3693 | 1212274.0404 | 2683917.5703 | 1212274.4995 | 2683936.3883 | 1212278.4055
8 | 2683853.5474 | 1212301.3946 | 2683854.8708 | 1212293.7416 | 2683855.7861 | 1212288.3865
9 | 2683853.5474 | 1212301.3946 | 2683850.083 | 1212321.442
10 | 2683853.5474 | 1212301.3946 | 2683856.3168 | 1212301.1445 | 2683849.607 | 1212336.2843 | 2683855.2291 | 1212337.9534
11 | 2683853.5474 | 1212301.3946 | 2683827.1259 | 1212303.7555
12 | 2683875.1306 | 1212218.9244 | 2683880.8128 | 1212186.2025 | 2683881.4664 | 1212183.4874
13 | 2683954.9215 | 1212282.2524 | 2683936.3883 | 1212278.4055
14 | 2683887.0807 | 1212152.7909 | 2683884.9077 | 1212163.5785 | 2683881.0725 | 1212162.8908
15 | 2683887.0807 | 1212152.7909 | 2683890.0245 | 1212153.644 | 2683898.0156 | 1212155.9912 | 2683916.6429 | 1212160.3692
16 | 2683881.0725 | 1212162.8908 | 2683884.9077 | 1212163.5785 | 2683888.7506 | 1212164.2553
17 | 2684005.8065 | 1212183.1593 | 2683971.1926 | 1212173.6213 | 2683930.3085 | 1212163.6283 | 2683924.1822 | 1212162.1411 | 2683916.6429 | 1212160.3692
18 | 2683888.7506 | 1212164.2553 | 2683883.3146 | 1212175.8086 | 2683881.4664 | 1212183.4874
19 | 2683850.083 | 1212321.442 | 2683845.8383 | 1212346.0044 | 2683845.8383 | 1212346.0044
20 | 2683855.2291 | 1212337.9534 | 2683858.5783 | 1212316.2594
21 | 2683855.2291 | 1212337.9534 | 2683853.9922 | 1212345.9412 | 2683854.0323 | 1212356.0595 | 2683855.6893 | 1212361.6926
22 | 2683855.2291 | 1212337.9534 | 2683896.94 | 1212350.3283
23 | 2683825.6947 | 1212303.8834 | 2683827.1259 | 1212303.7555
24 | 2683860.5695 | 1212373.6963 | 2683857.7958 | 1212368.8541 | 2683855.6893 | 1212361.6926
25 | 2683860.5695 | 1212373.6963 | 2683872.3595 | 1212376.2092
26 | 2683860.5695 | 1212373.6963 | 2683869.0533 | 1212388.5253 | 2683875.435 | 1212398.3894
27 | 2683860.5695 | 1212373.6963 | 2683856.7059 | 1212372.8748 | 2683893.8876 | 1212432.5812
28 | 2683872.3595 | 1212376.2092 | 2683890.4396 | 1212380.0626
29 | 2683891.5441 | 1212423.2893 | 2683875.435 | 1212398.3894
30 | 2683893.8876 | 1212432.5812 | 2683934.733 | 1212446.6863
31 | 2683893.8876 | 1212432.5812 | 2683903.3062 | 1212447.1975
32 | 2683954.9215 | 1212282.2524 | 2683952.2009 | 1212300.2407
33 | 2683959.1176 | 1212261.0864 | 2683954.9215 | 1212282.2524
34 | 2684036.7326 | 1212081.5294 | 2684031.5029 | 1212072.4819
35 | 2684025.1701 | 1212122.6034 | 2684039.9233 | 1212102.8983 | 2684043.7167 | 1212093.6123 | 2684036.7326 | 1212081.5294
36 | 2684025.1701 | 1212122.6034 | 2684016.7091 | 1212144.4319 | 2684007.8075 | 1212175.9605 | 2684005.8065 | 1212183.1593
37 | 2684005.8065 | 1212183.1593 | 2684014.2479 | 1212185.3574 | 2684012.4639 | 1212191.1694
38 | 2684012.4639 | 1212191.1694 | 2684011.7394 | 1212193.5163 | 2684011.2773 | 1212198.2685 | 2684022.7766 | 1212212.095 | 2684037.8994 | 1212217.2145
39 | 2684012.4639 | 1212191.1694 | 2683993.3794 | 1212186.11
40 | 2684056.0228 | 1212247.5203 | 2684052.9312 | 1212235.5463 | 2684048.8127 | 1212223.7028 | 2684041.1457 | 1212218.3134 | 2684037.8994 | 1212217.2145
41 | 2683965.1924 | 1212178.6376 | 2683993.3794 | 1212186.11
42 | 2683952.2009 | 1212300.2407 | 2683948.0852 | 1212327.4524
43 | 2683947.0816 | 1212334.088 | 2683948.0852 | 1212327.4524
44 | 2683847.1693 | 1212365.358 | 2683845.2219 | 1212355.2574 | 2683845.8383 | 1212346.0044
45 | 2683825.6947 | 1212303.8834 | 2683812.5861 | 1212305.0547 | 2683810.0499 | 1212305.6924
46 | 2683934.733 | 1212446.6863 | 2683965.0426 | 1212457.1531
47 | 2683903.3062 | 1212447.1975 | 2683912.3295 | 1212461.2005
48 | 2684056.0228 | 1212247.5203 | 2684056.8873 | 1212250.8689
49 | 2683964.461 | 1212178.4437 | 2683965.1924 | 1212178.6376
50 | 2683940.9661 | 1212172.2151 | 2683964.461 | 1212178.4437
51 | 2683772.4089 | 1212361.6052 | 2683774.1794 | 1212359.2217
52 | 2683787.9505 | 1212319.2291 | 2683784.5998 | 1212326.2422 | 2683783.0091 | 1212343.1865 | 2683780.239 | 1212351.0638 | 2683774.1794 | 1212359.2217
53 | 2683772.4089 | 1212361.6052 | 2683764.3379 | 1212372.9137
54 | 2683772.4089 | 1212361.6052 | 2683765.7579 | 1212356.3751 | 2683754.7706 | 1212340.9507
55 | 2683787.9505 | 1212319.2291 | 2683794.5416 | 1212311.9613 | 2683799.8357 | 1212308.9556
56 | 2683787.9505 | 1212319.2291 | 2683785.0641 | 1212313.7516 | 2683785.3028 | 1212308.1179 | 2683789.4875 | 1212289.1129
57 | 2683763.865 | 1212405.6475 | 2683761.0748 | 1212398.7371 | 2683759.6056 | 1212390.2776 | 2683760.5922 | 1212380.6295 | 2683763.7667 | 1212373.714 | 2683764.3379 | 1212372.9137
58 | 2683754.1338 | 1212340.0567 | 2683754.7706 | 1212340.9507
59 | 2683810.0499 | 1212305.6924 | 2683802.0326 | 1212307.7082 | 2683799.8357 | 1212308.9556
60 | 2683789.4875 | 1212289.1129 | 2683790.1555 | 1212286.0793
61 | 2683763.865 | 1212405.6475 | 2683766.2315 | 1212411.226
62 | 2683763.865 | 1212405.6475 | 2683760.2395 | 1212412.9556
63 | 2683754.1338 | 1212340.0567 | 2683742.2014 | 1212348.5239
64 | 2683754.1338 | 1212340.0567 | 2683745.593 | 1212327.5303
65 | 2683794.3414 | 1212266.1036 | 2683791.9583 | 1212277.8916 | 2683790.1555 | 1212286.0793
66 | 2683766.6473 | 1212412.2061 | 2683766.2315 | 1212411.226
67 | 2683754.7394 | 1212424.0425 | 2683760.2395 | 1212412.9556
68 | 2683739.5836 | 1212350.3814 | 2683742.2014 | 1212348.5239
69 | 2683745.593 | 1212327.5303 | 2683737.2896 | 1212315.3522
70 | 2683797.2256 | 1212251.8374 | 2683794.3414 | 1212266.1036
71 | 2684063.087 | 1212267.3096 | 2684057.5641 | 1212253.49 | 2684056.8873 | 1212250.8689
72 | 2683797.2256 | 1212251.8374 | 2683785.2451 | 1212250.5905 | 2683783.9203 | 1212250.193
73 | 2684120.9897 | 1212634.1006 | 2684109.0126 | 1212634.8105
74 | 2684048.7912 | 1212551.8177 | 2684059.9805 | 1212554.1658 | 2684068.2269 | 1212558.8407 | 2684072.2293 | 1212570.8161 | 2684074.2853 | 1212588.8124 | 2684078.1837 | 1212603.855 | 2684084.8774 | 1212620.0266 | 2684092.7207 | 1212631.189 | 2684106.7468 | 1212634.9447 | 2684109.0126 | 1212634.8105
75 | 2684048.7912 | 1212551.8177 | 2684027.8715 | 1212549.8106 | 2684021.7426 | 1212554.4718 | 2684020.1758 | 1212555.6616 | 2684014.962 | 1212567.0845 | 2684012.2386 | 1212580.7996 | 2684007.7782 | 1212592.1443 | 2684002.8574 | 1212595.1881 | 2683997.3999 | 1212595.8783 | 2683991.0852 | 1212595.3891 | 2683984.3724 | 1212594.5718
76 | 2684048.7912 | 1212551.8177 | 2684062.8505 | 1212546.7681 | 2684072.879 | 1212540.3719 | 2684086.1543 | 1212538.1242 | 2684104.421 | 1212542.9071 | 2684110.268 | 1212548.004
77 | 2683984.3724 | 1212594.5718 | 2683990.257 | 1212604.0164 | 2683990.7533 | 1212621.1013
78 | 2683984.3724 | 1212594.5718 | 2683978.1405 | 1212587.6684 | 2683976.7735 | 1212580.6112 | 2683979.4294 | 1212572.371
79 | 2684110.268 | 1212548.004 | 2684110.2367 | 1212557.0093
80 | 2684110.268 | 1212548.004 | 2684117.2043 | 1212548.8296
81 | 2684294.0831 | 1212749.9202 | 2684288.4494 | 1212758.7798 | 2684283.0867 | 1212763.5182 | 2684278.9511 | 1212767.9849 | 2684273.7793 | 1212773.1931 | 2684267.1784 | 1212778.9925 | 2684263.244 | 1212783.2064 | 2684262.5731 | 1212787.6665 | 2684262.4821 | 1212794.1028 | 2684256.8276 | 1212804.4408 | 2684248.9729 | 1212812.4018 | 2684233.3529 | 1212822.0097 | 2684219.9902 | 1212829.9485 | 2684211.3679 | 1212834.7076 | 2684199.9298 | 1212836.5696 | 2684188.9229 | 1212836.4141 | 2684178.3443 | 1212835.5198 | 2684170.5913 | 1212835.755 | 2684166.283 | 1212837.929 | 2684165.6151 | 1212838.3008
82 | 2684294.0831 | 1212749.9202 | 2684293.9671 | 1212743.6144 | 2684292.2092 | 1212737.9081 | 2684287.431 | 1212730.3245 | 2684283.0622 | 1212721.7237 | 2684276.9247 | 1212709.251 | 2684270.8938 | 1212703.2063 | 2684266.9226 | 1212696.0455 | 2684262.5125 | 1212690.902 | 2684262.5872 | 1212685.6219 | 2684261.0143 | 1212681.3301 | 2684257.602 | 1212677.624 | 2684255.8383 | 1212672.3178 | 2684256.3117 | 1212667.8549
83 | 2683990.7533 | 1212621.1013 | 2683996.7242 | 1212636.8179
84 | 2683990.7533 | 1212621.1013 | 2683985.226 | 1212622.4355 | 2683972.9704 | 1212615.9587
85 | 2683980.2599 | 1212553.7204 | 2683983.4158 | 1212560.0023 | 2683979.4294 | 1212572.371
86 | 2684110.2367 | 1212557.0093 | 2684110.2164 | 1212562.8531
87 | 2683980.2599 | 1212553.7204 | 2683987.7275 | 1212544.653 | 2683990.5436 | 1212539.1128
88 | 2683966.5866 | 1212545.4003 | 2683978.0427 | 1212549.3086 | 2683980.2599 | 1212553.7204
89 | 2684135.7845 | 1212600.8711 | 2684133.7854 | 1212599.6028 | 2684119.7684 | 1212582.2716 | 2684110.2009 | 1212567.3046 | 2684110.2164 | 1212562.8531
90 | 2683822.6964 | 1212483.8818 | 2683824.0342 | 1212485.9073
91 | 2683822.6964 | 1212483.8818 | 2683822.6772 | 1212483.8527
92 | 2683830.3188 | 1212492.054 | 2683825.5049 | 1212488.1341 | 2683824.0342 | 1212485.9073
93 | 2683822.6772 | 1212483.8527 | 2683822.6538 | 1212483.8174
94 | 2683830.3188 | 1212492.054 | 2683841.1205 | 1212500.85
95 | 2683821.0807 | 1212481.4355 | 2683822.6538 | 1212483.8174
96 | 2683841.1205 | 1212500.85 | 2683844.675 | 1212503.7445
97 | 2683821.0807 | 1212481.4355 | 2683813.4971 | 1212469.9534 | 2683809.5016 | 1212465.9497
98 | 2683853.6853 | 1212511.0817 | 2683844.675 | 1212503.7445
99 | 2683809.5016 | 1212465.9497 | 2683808.6742 | 1212465.1206
100 | 2683786.3829 | 1212441.0684 | 2683785.9432 | 1212440.549
101 | 2683772.2412 | 1212424.3662 | 2683785.9432 | 1212440.549
102 | 2683786.8221 | 1212441.587 | 2683786.3829 | 1212441.0684
103 | 2683772.2412 | 1212424.3662 | 2683775.4924 | 1212435.786 | 2683776.0183 | 1212436.6006
104 | 2683772.2412 | 1212424.3662 | 2683769.9621 | 1212420.0203 | 2683767.4774 | 1212414.1631
105 | 2683787.2618 | 1212442.1064 | 2683786.8221 | 1212441.587
106 | 2683776.0183 | 1212436.6006 | 2683780.9613 | 1212444.2566
107 | 2683767.4774 | 1212414.1631 | 2683767.062 | 1212413.1839
108 | 2683788.2415 | 1212443.2634 | 2683787.2618 | 1212442.1064
109 | 2683782.2871 | 1212479.9733 | 2683781.8604 | 1212473.578 | 2683788.6736 | 1212465.1015 | 2683786.989 | 1212453.5925 | 2683780.9613 | 1212444.2566
110 | 2683766.7741 | 1212412.5051 | 2683767.062 | 1212413.1839
111 | 2683788.2415 | 1212443.2634 | 2683795.9643 | 1212452.3845 | 2683806.1905 | 1212462.6318
112 | 2683741.8585 | 1212569.6794 | 2683745.5078 | 1212563.571 | 2683778.4043 | 1212550.8135 | 2683787.6918 | 1212534.9557 | 2683793.0291 | 1212540.1119 | 2683802.666 | 1212534.5325 | 2683783.7056 | 1212501.2332 | 2683782.2871 | 1212479.9733
113 | 2683766.6473 | 1212412.2061 | 2683766.7741 | 1212412.5051
114 | 2684148.0036 | 1212617.2038 | 2684144.4863 | 1212606.3916 | 2684135.7845 | 1212600.8711
115 | 2684148.0036 | 1212617.2038 | 2684256.3117 | 1212667.8549
116 | 2683742.7432 | 1212417.9923 | 2683754.7394 | 1212424.0425 | 2683754.7394 | 1212424.0425
117 | 2683741.8585 | 1212569.6794 | 2683737.1339 | 1212596.04
118 | 2683744.3227 | 1212643.4859 | 2683744.3914 | 1212641.4175 | 2683734.8756 | 1212608.6402 | 2683737.1339 | 1212596.04
119 | 2683744.3227 | 1212643.4859 | 2683743.3373 | 1212673.1791 | 2683743.3308 | 1212673.888
120 | 2683743.3308 | 1212673.888 | 2683621.5757 | 1212702.6776
121 | 2683919.0267 | 1212471.5936 | 2683912.3295 | 1212461.2005
122 | 2683936.3288 | 1212498.4442 | 2683919.0267 | 1212471.5936
123 | 2683939.3942 | 1212503.2013 | 2683936.3288 | 1212498.4442
124 | 2683939.3942 | 1212503.2013 | 2683949.8187 | 1212519.3787
125 | 2683890.4396 | 1212380.0626 | 2683907.6108 | 1212383.7224
126 | 2683891.5441 | 1212423.2893 | 2683892.1884 | 1212424.2852 | 2683896.0865 | 1212428.0536 | 2683901.9349 | 1212431.4492 | 2683908.6054 | 1212433.6667 | 2683913.9169 | 1212435.5737
127 | 2683853.6853 | 1212511.0817 | 2683855.2268 | 1212512.3369
128 | 2683938.1751 | 1212555.8144 | 2683933.8241 | 1212557.4092
129 | 2683942.4461 | 1212554.2489 | 2683938.1751 | 1212555.8144
130 | 2683929.1093 | 1212559.1374 | 2683933.8241 | 1212557.4092
131 | 2683966.5866 | 1212545.4003 | 2683942.4461 | 1212554.2489
132 | 2683966.5866 | 1212545.4003 | 2683949.8187 | 1212519.3787
133 | 2683997.6996 | 1212521.2224 | 2683995.8079 | 1212528.7563 | 2683990.5436 | 1212539.1128
134 | 2683860.8644 | 1212516.9277 | 2683855.2268 | 1212512.3369
135 | 2683807.0193 | 1212463.4623 | 2683806.1905 | 1212462.6318
136 | 2683807.8469 | 1212464.2916 | 2683807.0193 | 1212463.4623
137 | 2683808.6742 | 1212465.1206 | 2683807.8469 | 1212464.2916
138 | 2683804.1039 | 1212949.4583 | 2683797.5641 | 1212959.0616 | 2683794.7933 | 1212967.5505 | 2683778.3242 | 1212976.8668
139 | 2683804.1039 | 1212949.4583 | 2683793.4144 | 1212930.0512
140 | 2683804.1039 | 1212949.4583 | 2683821.8008 | 1212986.5869 | 2683823.4954 | 1212993.0107
141 | 2683701.3868 | 1212845.9592 | 2683769.5154 | 1212897.3271 | 2683788.2052 | 1212920.5938 | 2683793.4144 | 1212930.0512
142 | 2683823.4954 | 1212993.0107 | 2683759.1851 | 1213137.8692
143 | 2683721.6093 | 1213158.044 | 2683716.6178 | 1213164.2152 | 2683710.164 | 1213171.5072 | 2683703.1433 | 1213176.4341 | 2683695.9853 | 1213182.4821 | 2683683.9868 | 1213189.4241
144 | 2683727.6971 | 1213150.5173 | 2683721.6093 | 1213158.044
145 | 2683667.2163 | 1213212.2262 | 2683678.4892 | 1213194.3555 | 2683683.5463 | 1213189.679 | 2683683.9868 | 1213189.4241
146 | 2683727.6971 | 1213150.5173 | 2683732.6674 | 1213154.1895 | 2683739.8056 | 1213153.8784 | 2683754.2875 | 1213139.1832 | 2683758.8971 | 1213137.7025 | 2683759.1851 | 1213137.8692
147 | 2683752.9106 | 1213228.5225 | 2683751.5836 | 1213227.8034 | 2683750.1573 | 1213224.9593 | 2683762.1413 | 1213143.6408 | 2683761.8889 | 1213139.4345 | 2683759.1851 | 1213137.8692
148 | 2683680.8521 | 1212831.2059 | 2683674.8609 | 1212824.4729 | 2683663.5043 | 1212810.2488 | 2683656.8497 | 1212800.9716 | 2683646.2342 | 1212782.6662 | 2683637.7776 | 1212759.9439 | 2683627.8249 | 1212718.2103 | 2683621.5757 | 1212702.6776
149 | 2683621.5757 | 1212702.6776 | 2683614.4492 | 1212684.9645
150 | 2683701.3868 | 1212845.9592 | 2683730.7554 | 1212840.301 | 2683773.2598 | 1212817.9387 | 2683803.2308 | 1212814.8465
151 | 2683701.3868 | 1212845.9592 | 2683695.5444 | 1212841.7617
152 | 2683803.2308 | 1212814.8465 | 2683846.6595 | 1212844.5652
153 | 2683803.2308 | 1212814.8465 | 2683832.2354 | 1212811.8633 | 2683860.3953 | 1212800.3404
154 | 2683680.8521 | 1212831.2059 | 2683695.5444 | 1212841.7617
155 | 2683793.3604 | 1213199.7273 | 2683787.4346 | 1213207.8271 | 2683780.8645 | 1213215.2842 | 2683772.3295 | 1213221.4684 | 2683761.8142 | 1213226.9243 | 2683757.6889 | 1213229.09 | 2683754.23 | 1213229.2415 | 2683752.9106 | 1213228.5225
156 | 2683726.3486 | 1213284.92 | 2683728.6493 | 1213280.6828 | 2683734.0575 | 1213272.6424 | 2683737.8117 | 1213266.6022 | 2683741.1359 | 1213261.9792 | 2683741.9944 | 1213258.7335 | 2683735.5895 | 1213249.5709 | 2683743.0487 | 1213242.093 | 2683749.264 | 1213234.4641 | 2683752.9106 | 1213228.5225
157 | 2683726.3486 | 1213284.92 | 2683731.2468 | 1213283.977 | 2683735.0892 | 1213286.2658 | 2683738.0799 | 1213290.7774 | 2683739.616 | 1213297.7035 | 2683739.5304 | 1213303.7952 | 2683737.9244 | 1213307.6806
158 | 2683874.4639 | 1212794.5789 | 2683860.3953 | 1212800.3404
159 | 2683860.3953 | 1212800.3404 | 2683874.3067 | 1212805.7507 | 2683886.6513 | 1212811.8171 | 2683894.2316 | 1212809.2776 | 2683905.4727 | 1212805.2109
160 | 2683667.0353 | 1212846.6555 | 2683680.8521 | 1212831.2059
161 | 2683905.4727 | 1212805.2109 | 2683905.4727 | 1212805.2109 | 2683913.3789 | 1212809.7473 | 2683915.3051 | 1212811.7533
162 | 2683667.0353 | 1212846.6555 | 2683667.3173 | 1212864.4578
163 | 2683606.8343 | 1212666.0374 | 2683598.2726 | 1212652.1493
164 | 2683606.8343 | 1212666.0374 | 2683606.8343 | 1212666.0374 | 2683614.4492 | 1212684.9645
165 | 2683924.8388 | 1212821.6822 | 2683915.3051 | 1212811.7533
166 | 2683664.16 | 1212876.1816 | 2683667.3737 | 1212868.0187 | 2683667.3173 | 1212864.4578
167 | 2683932.1898 | 1212442.1345 | 2683913.9169 | 1212435.5737
168 | 2683943.5966 | 1212446.23 | 2683932.1898 | 1212442.1345
169 | 2683943.5966 | 1212446.23 | 2683961.5841 | 1212452.6882
170 | 2683961.5841 | 1212452.6882 | 2683984.2765 | 1212460.8357
171 | 2683989.3764 | 1212462.6668 | 2683984.2765 | 1212460.8357
172 | 2683910.5663 | 1212384.3523 | 2683907.6108 | 1212383.7224
173 | 2683910.5663 | 1212384.3523 | 2683929.2356 | 1212388.3313
174 | 2683930.2894 | 1212388.5559 | 2683929.2356 | 1212388.3313
175 | 2683735.1582 | 1212312.2262 | 2683737.2896 | 1212315.3522
176 | 2683725.9369 | 1212298.7017 | 2683735.1582 | 1212312.2262
177 | 2683725.397 | 1212297.9099 | 2683725.9369 | 1212298.7017
178 | 2683667.036 | 1212327.4485 | 2683656.2396 | 1212339.4623
179 | 2683650.0544 | 1212346.3449 | 2683656.2396 | 1212339.4623
180 | 2683667.036 | 1212327.4485 | 2683683.8428 | 1212342.9041
181 | 2683683.8428 | 1212342.9041 | 2683687.6344 | 1212346.3908
182 | 2683699.4353 | 1212357.2429 | 2683687.6344 | 1212346.3908
183 | 2683701.6328 | 1212359.2637 | 2683699.4353 | 1212357.2429
184 | 2683701.6328 | 1212359.2637 | 2683704.6186 | 1212362.0094 | 2683710.6777 | 1212365.5635 | 2683715.253 | 1212365.0855
185 | 2683717.5263 | 1212364.848 | 2683717.5263 | 1212364.848 | 2683715.253 | 1212365.0855
186 | 2683717.5263 | 1212364.848 | 2683722.4827 | 1212362.516 | 2683725.8725 | 1212360.1107
187 | 2683739.5836 | 1212350.3814 | 2683725.9083 | 1212360.0853
188 | 2683725.8725 | 1212360.1107 | 2683725.9083 | 1212360.0853

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683886.4289 | 1212268.0265
1 | 2683884.3825 | 1212267.6015
2 | 2683911.7973 | 1212273.2953
3 | 2683867.294 | 1212264.0523
4 | 2683917.0756 | 1212248.1086
5 | 2683915.3693 | 1212274.0404
6 | 2683853.5474 | 1212301.3946
7 | 2683875.1306 | 1212218.9244
8 | 2683936.3883 | 1212278.4055
9 | 2683887.0807 | 1212152.7909
10 | 2683881.0725 | 1212162.8908
11 | 2683916.6429 | 1212160.3692
12 | 2683888.7506 | 1212164.2553
13 | 2683881.4664 | 1212183.4874
14 | 2683855.7861 | 1212288.3865
15 | 2683850.083 | 1212321.442
16 | 2683855.2291 | 1212337.9534
17 | 2683827.1259 | 1212303.7555
18 | 2683860.5695 | 1212373.6963
19 | 2683855.6893 | 1212361.6926
20 | 2683872.3595 | 1212376.2092
21 | 2683875.435 | 1212398.3894
22 | 2683893.8876 | 1212432.5812
23 | 2683858.5783 | 1212316.2594
24 | 2683896.94 | 1212350.3283
25 | 2683954.9215 | 1212282.2524
26 | 2684036.7326 | 1212081.5294
27 | 2684031.5029 | 1212072.4819
28 | 2684025.1701 | 1212122.6034
29 | 2684005.8065 | 1212183.1593
30 | 2684012.4639 | 1212191.1694
31 | 2684037.8994 | 1212217.2145
32 | 2683993.3794 | 1212186.11
33 | 2683952.2009 | 1212300.2407
34 | 2683959.1176 | 1212261.0864
35 | 2683948.0852 | 1212327.4524
36 | 2683947.0816 | 1212334.088
37 | 2683845.8383 | 1212346.0044
38 | 2683825.6947 | 1212303.8834
39 | 2683934.733 | 1212446.6863
40 | 2683903.3062 | 1212447.1975
41 | 2684056.0228 | 1212247.5203
42 | 2683965.1924 | 1212178.6376
43 | 2683964.461 | 1212178.4437
44 | 2683940.9661 | 1212172.2151
45 | 2683774.1794 | 1212359.2217
46 | 2683772.4089 | 1212361.6052
47 | 2683787.9505 | 1212319.2291
48 | 2683764.3379 | 1212372.9137
49 | 2683754.7706 | 1212340.9507
50 | 2683799.8357 | 1212308.9556
51 | 2683789.4875 | 1212289.1129
52 | 2683763.865 | 1212405.6475
53 | 2683754.1338 | 1212340.0567
54 | 2683810.0499 | 1212305.6924
55 | 2683790.1555 | 1212286.0793
56 | 2683766.2315 | 1212411.226
57 | 2683760.2395 | 1212412.9556
58 | 2683742.2014 | 1212348.5239
59 | 2683745.593 | 1212327.5303
60 | 2683794.3414 | 1212266.1036
61 | 2684056.8873 | 1212250.8689
62 | 2684063.087 | 1212267.3096
63 | 2683783.9203 | 1212250.193
64 | 2683797.2256 | 1212251.8374
65 | 2684109.0126 | 1212634.8105
66 | 2684120.9897 | 1212634.1006
67 | 2684048.7912 | 1212551.8177
68 | 2683984.3724 | 1212594.5718
69 | 2684110.268 | 1212548.004
70 | 2684165.6151 | 1212838.3008
71 | 2684294.0831 | 1212749.9202
72 | 2683990.7533 | 1212621.1013
73 | 2683979.4294 | 1212572.371
74 | 2684110.2367 | 1212557.0093
75 | 2684117.2043 | 1212548.8296
76 | 2683996.7242 | 1212636.8179
77 | 2683972.9704 | 1212615.9587
78 | 2683980.2599 | 1212553.7204
79 | 2684110.2164 | 1212562.8531
80 | 2683822.6964 | 1212483.8818
81 | 2683824.0342 | 1212485.9073
82 | 2683822.6772 | 1212483.8527
83 | 2683830.3188 | 1212492.054
84 | 2683822.6538 | 1212483.8174
85 | 2683841.1205 | 1212500.85
86 | 2683821.0807 | 1212481.4355
87 | 2683844.675 | 1212503.7445
88 | 2683809.5016 | 1212465.9497
89 | 2683785.9432 | 1212440.549
90 | 2683786.3829 | 1212441.0684
91 | 2683772.2412 | 1212424.3662
92 | 2683786.8221 | 1212441.587
93 | 2683776.0183 | 1212436.6006
94 | 2683767.4774 | 1212414.1631
95 | 2683787.2618 | 1212442.1064
96 | 2683780.9613 | 1212444.2566
97 | 2683767.062 | 1212413.1839
98 | 2683788.2415 | 1212443.2634
99 | 2683782.2871 | 1212479.9733
100 | 2683766.7741 | 1212412.5051
101 | 2684135.7845 | 1212600.8711
102 | 2684256.3117 | 1212667.8549
103 | 2684148.0036 | 1212617.2038
104 | 2683754.7394 | 1212424.0425
105 | 2683742.7432 | 1212417.9923
106 | 2683766.6473 | 1212412.2061
107 | 2683741.8585 | 1212569.6794
108 | 2683737.1339 | 1212596.04
109 | 2683744.3227 | 1212643.4859
110 | 2683743.3308 | 1212673.888
111 | 2683912.3295 | 1212461.2005
112 | 2683919.0267 | 1212471.5936
113 | 2683936.3288 | 1212498.4442
114 | 2683965.0426 | 1212457.1531
115 | 2683939.3942 | 1212503.2013
116 | 2683890.4396 | 1212380.0626
117 | 2683891.5441 | 1212423.2893
118 | 2683853.6853 | 1212511.0817
119 | 2683938.1751 | 1212555.8144
120 | 2683933.8241 | 1212557.4092
121 | 2683942.4461 | 1212554.2489
122 | 2683929.1093 | 1212559.1374
123 | 2683966.5866 | 1212545.4003
124 | 2683949.8187 | 1212519.3787
125 | 2683990.5436 | 1212539.1128
126 | 2683855.2268 | 1212512.3369
127 | 2683860.8644 | 1212516.9277
128 | 2683997.6996 | 1212521.2224
129 | 2683847.1693 | 1212365.358
130 | 2683806.1905 | 1212462.6318
131 | 2683807.0193 | 1212463.4623
132 | 2683807.8469 | 1212464.2916
133 | 2683808.6742 | 1212465.1206
134 | 2683778.3242 | 1212976.8668
135 | 2683804.1039 | 1212949.4583
136 | 2683793.4144 | 1212930.0512
137 | 2683823.4954 | 1212993.0107
138 | 2683721.6093 | 1213158.044
139 | 2683683.9868 | 1213189.4241
140 | 2683727.6971 | 1213150.5173
141 | 2683667.2163 | 1213212.2262
142 | 2683759.1851 | 1213137.8692
143 | 2683621.5757 | 1212702.6776
144 | 2683701.3868 | 1212845.9592
145 | 2683803.2308 | 1212814.8465
146 | 2683695.5444 | 1212841.7617
147 | 2683752.9106 | 1213228.5225
148 | 2683793.3604 | 1213199.7273
149 | 2683726.3486 | 1213284.92
150 | 2683737.9244 | 1213307.6806
151 | 2683846.6595 | 1212844.5652
152 | 2683860.3953 | 1212800.3404
153 | 2683680.8521 | 1212831.2059
154 | 2683874.4639 | 1212794.5789
155 | 2683905.4727 | 1212805.2109
156 | 2683667.0353 | 1212846.6555
157 | 2683606.8343 | 1212666.0374
158 | 2683598.2726 | 1212652.1493
159 | 2683614.4492 | 1212684.9645
160 | 2683924.8388 | 1212821.6822
161 | 2683915.3051 | 1212811.7533
162 | 2683667.3173 | 1212864.4578
163 | 2683932.1898 | 1212442.1345
164 | 2683913.9169 | 1212435.5737
165 | 2683943.5966 | 1212446.23
166 | 2683961.5841 | 1212452.6882
167 | 2683984.2765 | 1212460.8357
168 | 2683989.3764 | 1212462.6668
169 | 2683907.6108 | 1212383.7224
170 | 2683910.5663 | 1212384.3523
171 | 2683929.2356 | 1212388.3313
172 | 2683930.2894 | 1212388.5559
173 | 2683735.1582 | 1212312.2262
174 | 2683737.2896 | 1212315.3522
175 | 2683725.9369 | 1212298.7017
176 | 2683725.397 | 1212297.9099
177 | 2683656.2396 | 1212339.4623
178 | 2683667.036 | 1212327.4485
179 | 2683650.0544 | 1212346.3449
180 | 2683683.8428 | 1212342.9041
181 | 2683687.6344 | 1212346.3908
182 | 2683699.4353 | 1212357.2429
183 | 2683664.16 | 1212876.1816
184 | 2683701.6328 | 1212359.2637
185 | 2683715.253 | 1212365.0855
186 | 2683717.5263 | 1212364.848
187 | 2683739.5836 | 1212350.3814
188 | 2683725.9083 | 1212360.0853
189 | 2683725.8725 | 1212360.1107
190 | 2683860.5695 | 1212373.6963

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9814 | -0.35666 | 0.012967 | 0.0032499
1 | 0.98154 | -0.35392 | 0.013766 | 0.0034501
2 | 0.97996 | -0.3847 | 0 | 0
3 | 0.98294 | -0.32666 | 0 | 0
4 | 0.9798 | -0.38792 | 0.0068977 | 0.0017287
5 | 0.97979 | -0.38819 | 0.0071689 | 0.0017967
6 | 0.98839 | -0.22124 | 0 | 0
7 | 0.98112 | -0.36201 | 0.0025243 | 0.00063265
8 | 0.97888 | -0.406 | 0.0061482 | 0.0015409
9 | 0.97832 | -0.41659 | 0 | 0
10 | 0.97882 | -0.40684 | 0 | 0
11 | 0.9773 | -0.43659 | 0.003033 | 0.00076014
12 | 0.97908 | -0.40174 | 0 | 0
13 | 0.97977 | -0.38824 | 0.0042326 | 0.0010608
14 | 0.98829 | -0.22327 | 0.0086188 | 0.0021601
15 | 0.98822 | -0.22462 | 0.0026277 | 0.00065856
16 | 0.99266 | -0.13934 | 0 | 0
17 | 0.98705 | -0.24719 | 0.0031428 | 0.00078766
18 | 0.99643 | -0.067647 | 0 | 0
19 | 0.99509 | -0.092934 | 0.0030918 | 0.00077488
20 | 0.9962 | -0.072019 | 0.0034162 | 0.00085619
21 | 1 | 0 | -0.44256 | -0.11305
22 | 0.99296 | -0.13425 | 0 | 0
23 | 0.9925 | -0.14244 | 0.0079993 | 0.0020048
24 | 0.99233 | -0.14578 | 0.0083725 | 0.0020983
25 | 0.97818 | -0.4196 | 0 | 0
26 | 0.97319 | -0.51746 | 0.010909 | 0.002734
27 | 0.97318 | -0.51773 | 0.0014159 | 0.00035487
28 | 0.97375 | -0.50644 | 0 | 0
29 | 0.97448 | -0.49203 | 0 | 0
30 | 0.97419 | -0.49762 | 0 | 0
31 | 0.97375 | -0.50633 | 0.0023359 | 0.00058544
32 | 0.97403 | -0.50091 | 0.0011575 | 0.0002901
33 | 0.97762 | -0.43077 | 0.0071903 | 0.0018021
34 | 0.97807 | -0.42188 | 0.0057874 | 0.0014505
35 | 0.97694 | -0.44408 | 0.019411 | 0.0048648
36 | 0.97689 | -0.44495 | 0.0070922 | 0.0017775
37 | 0.98806 | -0.22759 | 0.0025382 | 0.00063614
38 | 0.98697 | -0.24857 | 0.0040918 | 0.0010255
39 | 0.9928 | -0.13731 | 0.0018838 | 0.00047212
40 | 0.99221 | -0.14868 | 0.0051175 | 0.0012826
41 | 0.97343 | -0.51269 | 0.0013127 | 0.000329
42 | 0.97381 | -0.50515 | 0.0049558 | 0.0012421
43 | 0.97381 | -0.50519 | 0.0020962 | 0.00052535
44 | 0.97379 | -0.50557 | 0.00085809 | 0.00021506
45 | 0.98308 | -0.32421 | 0.003396 | 0.00085112
46 | 0.98295 | -0.32667 | 0 | 0
47 | 0.98497 | -0.28742 | 0 | 0
48 | 0.9825 | -0.33556 | 0.0012514 | 0.00031362
49 | 0.98214 | -0.34245 | 0.0018086 | 0.00045328
50 | 0.9857 | -0.27318 | 0.0027089 | 0.00067892
51 | 0.98474 | -0.29198 | 0.0014214 | 0.00035625
52 | 0.98138 | -0.35728 | 0 | 0
53 | 0.98211 | -0.34304 | 0 | 0
54 | 0.98621 | -0.26335 | 0.0046567 | 0.0011671
55 | 0.98472 | -0.29235 | 0.0022638 | 0.00056736
56 | 0.98121 | -0.36075 | 0.00089637 | 0.00022465
57 | 0.98131 | -0.3588 | 0.0033468 | 0.00083879
58 | 0.98183 | -0.34861 | 0.001252 | 0.00031379
59 | 0.98199 | -0.34552 | 0.0019551 | 0.00049
60 | 0.98463 | -0.29397 | 0.002579 | 0.00064636
61 | 0.97341 | -0.51319 | 0.0042832 | 0.0010735
62 | 0.97335 | -0.51434 | 0.0035739 | 0.0008957
63 | 0.98459 | -0.29489 | 0.0018308 | 0.00045884
64 | 0.98461 | -0.29445 | 0 | 0
65 | 0.98649 | -0.25978 | 0.001675 | 0.00041979
66 | 0.98649 | -0.25992 | 0.0006912 | 0.00017323
67 | 0.98674 | -0.25489 | 0 | 0
68 | 0.98766 | -0.23705 | 0 | 0
69 | 0.98624 | -0.2648 | 0 | 0
70 | 0.98539 | -0.28141 | 0.001308 | 0.00032782
71 | 0.98559 | -0.27741 | 0 | 0
72 | 0.98753 | -0.23959 | 0 | 0
73 | 0.98802 | -0.22999 | 0.0011292 | 0.00028302
74 | 0.98618 | -0.26591 | 0.00096792 | 0.00024258
75 | 0.98623 | -0.26498 | 0.0014161 | 0.00035491
76 | 0.98747 | -0.24072 | 0.0037388 | 0.00093703
77 | 0.9875 | -0.24005 | 0.001316 | 0.00032981
78 | 0.98833 | -0.22397 | 0 | 0
79 | 0.98615 | -0.26652 | 0.00090559 | 0.00022696
80 | 0.97823 | -0.41913 | 0.0024008 | 0.0006017
81 | 0.9782 | -0.41969 | 0.0035478 | 0.00088917
82 | 0.97823 | -0.41912 | 0.0023991 | 0.00060127
83 | 0.97812 | -0.42116 | 0.00058268 | 0.00014603
84 | 0.97823 | -0.41911 | 0.0023995 | 0.00060136
85 | 0.97801 | -0.42333 | 0.0060323 | 0.0015118
86 | 0.97828 | -0.41808 | 0.004462 | 0.0011183
87 | 0.978 | -0.42354 | 0.00058949 | 0.00014774
88 | 0.97872 | -0.40948 | 0.0023776 | 0.00059588
89 | 0.97987 | -0.38682 | 0.0020321 | 0.00050929
90 | 0.97984 | -0.38738 | 0.0020302 | 0.00050882
91 | 0.98081 | -0.36842 | 0 | 0
92 | 0.97982 | -0.38792 | 0.0023978 | 0.00060096
93 | 0.98066 | -0.37145 | 0.0029753 | 0.00074569
94 | 0.98112 | -0.36251 | 0.0020272 | 0.00050807
95 | 0.97979 | -0.38843 | 0.0024001 | 0.00060151
96 | 0.98056 | -0.37344 | 0.0029734 | 0.0007452
97 | 0.98114 | -0.36194 | 0.0020283 | 0.00050833
98 | 0.97974 | -0.38951 | 0.0027693 | 0.00069406
99 | 0.98015 | -0.38145 | 0.0034142 | 0.00085568
100 | 0.98117 | -0.36153 | 0.00091864 | 0.00023023
101 | 0.98593 | -0.27072 | 0.0007031 | 0.00017621
102 | 0.9857 | -0.27521 | 0 | 0
103 | 0.98585 | -0.27238 | 0.002966 | 0.00074335
104 | 0.98123 | -0.36034 | 0.0029718 | 0.00074481
105 | 0.98118 | -0.36129 | 0.0039198 | 0.0009824
106 | 0.98117 | -0.36135 | 0.0020253 | 0.00050758
107 | 0.97887 | -0.40642 | 0 | 0
108 | 0.97863 | -0.41124 | 0.00070364 | 0.00017635
109 | 0.97819 | -0.41985 | 0.00044363 | 0.00011118
110 | 0.97792 | -0.42512 | 0.0018742 | 0.00046972
111 | 0.99158 | -0.16101 | 0.0018786 | 0.00047081
112 | 0.99112 | -0.16976 | 0.0058061 | 0.0014552
113 | 0.99013 | -0.1891 | 0.0029816 | 0.00074726
114 | 0.99274 | -0.13851 | 0.0021141 | 0.00052985
115 | 0.98996 | -0.19223 | 0.00143 | 0.00035839
116 | 0.99591 | -0.077618 | 0.0033976 | 0.00085152
117 | 0.99914 | -0.01655 | 0.0052899 | 0.0013258
118 | 0.97798 | -0.42394 | 0.00056449 | 0.00014147
119 | 0.98842 | -0.22226 | 0.0033316 | 0.00083498
120 | 0.9884 | -0.22257 | 0.0011053 | 0.00027703
121 | 0.98845 | -0.22168 | 0.0011293 | 0.00028303
122 | 0.98839 | -0.2228 | 0.0026409 | 0.00066186
123 | 0.98864 | -0.21792 | 0 | 0
124 | 0.98944 | -0.20239 | 0.0015298 | 0.0003834
125 | 0.98828 | -0.22496 | 0.001495 | 0.00037469
126 | 0.97798 | -0.42399 | 0.00091224 | 0.00022863
127 | 0.97798 | -0.42405 | 0.00043124 | 0.00010808
128 | 0.98825 | -0.22551 | 0.0015971 | 0.00040027
129 | 0.98799 | -0.22904 | 0.0041467 | 0.0010393
130 | 0.97885 | -0.4069 | 0.0023759 | 0.00059546
131 | 0.97881 | -0.40762 | 0.0023759 | 0.00059546
132 | 0.97878 | -0.40829 | 0.0023776 | 0.00059588
133 | 0.97875 | -0.40891 | 0.0023751 | 0.00059525
134 | 0.97353 | -0.51167 | 0.0036632 | 0.00091809
135 | 0.97366 | -0.50901 | 0 | 0
136 | 0.97388 | -0.5047 | 0.00055436 | 0.00013893
137 | 0.97335 | -0.51509 | 0.0025571 | 0.00064087
138 | 0.97256 | -0.53076 | 0.0011043 | 0.00027677
139 | 0.97246 | -0.53276 | 0.0016061 | 0.00040252
140 | 0.97259 | -0.53017 | 0 | 0
141 | 0.97245 | -0.53307 | 0.0005843 | 0.00014644
142 | 0.97271 | -0.52779 | 0.00035538 | 8.9067e-05
143 | 0.97689 | -0.44539 | 0.0012862 | 0.00032234
144 | 0.97518 | -0.47895 | 0 | 0
145 | 0.97457 | -0.49105 | 0 | 0
146 | 0.9753 | -0.47668 | 0.00067456 | 0.00016906
147 | 0.97265 | -0.529 | 0 | 0
148 | 0.97263 | -0.52937 | 0.0003856 | 9.664e-05
149 | 0.97263 | -0.5294 | 0 | 0
150 | 0.97262 | -0.52958 | 0.00030492 | 7.642e-05
151 | 0.97455 | -0.49145 | 0.00040757 | 0.00010215
152 | 0.97425 | -0.49728 | 0 | 0
153 | 0.9756 | -0.47074 | 0 | 0
154 | 0.97424 | -0.49757 | 0.0010343 | 0.00025922
155 | 0.97404 | -0.50145 | 0.0021602 | 0.00054141
156 | 0.97557 | -0.47125 | 0 | 0
157 | 0.97669 | -0.44919 | 0.0035013 | 0.00087752
158 | 0.97668 | -0.4495 | 0.0010523 | 0.00026373
159 | 0.97678 | -0.44749 | 0.0014881 | 0.00037295
160 | 0.97401 | -0.50219 | 0.00074665 | 0.00018713
161 | 0.97402 | -0.502 | 0.0017629 | 0.00044182
162 | 0.97555 | -0.47169 | 0.00048398 | 0.0001213
163 | 0.99809 | -0.036718 | 0.002917 | 0.00073108
164 | 0.99851 | -0.028698 | 0.0030775 | 0.00077128
165 | 0.99786 | -0.041109 | 0.0027998 | 0.00070169
166 | 0.99755 | -0.047101 | 0.0026223 | 0.00065722
167 | 0.99722 | -0.053556 | 0.003854 | 0.0009659
168 | 0.99716 | -0.054641 | 0.011426 | 0.0028635
169 | 0.99569 | -0.08189 | 0.0053609 | 0.0013436
170 | 0.99566 | -0.082341 | 0.0026331 | 0.00065992
171 | 0.99556 | -0.084304 | 0.0030769 | 0.00077115
172 | 0.99556 | -0.084356 | 0.0027707 | 0.00069441
173 | 0.98187 | -0.34778 | 0.0012008 | 0.00030096
174 | 0.98189 | -0.3474 | 0.0014597 | 0.00036584
175 | 0.98181 | -0.34908 | 0.002952 | 0.00073984
176 | 0.9818 | -0.34911 | 0.0014494 | 0.00036326
177 | 0.98079 | -0.36892 | 0.0020391 | 0.00051106
178 | 0.98087 | -0.36744 | 0 | 0
179 | 0.98077 | -0.36943 | 0.003041 | 0.00076215
180 | 0.98098 | -0.36533 | 0.0016907 | 0.00042373
181 | 0.98101 | -0.3647 | 0.0014563 | 0.00036497
182 | 0.98113 | -0.36231 | 0.0020913 | 0.00052413
183 | 0.97554 | -0.47188 | 0.00086703 | 0.0002173
184 | 0.98116 | -0.36176 | 0.0014701 | 0.00036844
185 | 0.98133 | -0.35841 | 0.0021024 | 0.00052691
186 | 0.98136 | -0.35783 | 0.0014025 | 0.00035149
187 | 0.98177 | -0.34976 | 0.0020367 | 0.00051045
188 | 0.9815 | -0.35515 | 0.0012366 | 0.00030993
189 | 0.98149 | -0.35517 | 0.0012373 | 0.0003101
190 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.072853 | -0.018331 | 0.072862 | 0.018337 | 9.5678e-06 | 6.097e-06 | 0.11049 | 0.11049 | 0.11049 | 0.9814 | -0.35666 | 0.98154 | -0.35392 | 30.3534
1 | 0.059886 | 0.015081 | -0.059806 | -0.01503 | 8.0151e-05 | 5.097e-05 | 0.090826 | 0.090826 | 0.090826 | 0.9814 | -0.35666 | 0.97996 | -0.3847 | 24.9521
2 | -0.086628 | -0.021787 | 0.086741 | 0.021859 | 0.00011293 | 7.2053e-05 | 0.13136 | 0.13136 | 0.13136 | 0.98154 | -0.35392 | 0.98294 | -0.32666 | 36.0867
3 | 0.0068988 | 0.0017291 | -0.0068977 | -0.0017287 | 1.0591e-06 | 3.5361e-07 | 0.010475 | 0.010476 | 0.010476 | 0.97996 | -0.3847 | 0.9798 | -0.38792 | 2.8779
4 | 0.052907 | 0.013301 | -0.052898 | -0.013295 | 8.8343e-06 | 5.608e-06 | 0.08035 | 0.08035 | 0.08035 | 0.97996 | -0.3847 | 0.97979 | -0.38819 | 22.0743
5 | -0.12976 | -0.032759 | 0.13041 | 0.03318 | 0.000659 | 0.00042118 | 0.19652 | 0.19652 | 0.19652 | 0.98294 | -0.32666 | 0.98839 | -0.22124 | 53.9877
6 | 0.043014 | 0.0109 | -0.042941 | -0.010854 | 7.2927e-05 | 4.6094e-05 | 0.06516 | 0.06516 | 0.06516 | 0.98294 | -0.32666 | 0.98112 | -0.36201 | 17.9011
7 | 0.045729 | 0.011498 | -0.04569 | -0.011474 | 3.8843e-05 | 2.459e-05 | 0.069463 | 0.069463 | 0.069463 | 0.97979 | -0.38819 | 0.97888 | -0.406 | 19.0832
8 | 0.0086197 | 0.0021604 | -0.0086188 | -0.0021601 | 8.3355e-07 | 3.6432e-07 | 0.012977 | 0.012977 | 0.012977 | 0.98839 | -0.22124 | 0.98829 | -0.22327 | 3.5651
9 | 0.0093153 | 0.0023349 | -0.0093138 | -0.0023342 | 1.5005e-06 | 6.9964e-07 | 0.014024 | 0.014024 | 0.014024 | 0.98839 | -0.22124 | 0.98822 | -0.22462 | 3.8529
10 | -0.31379 | -0.079591 | 0.31503 | 0.080383 | 0.0012409 | 0.00079247 | 0.47275 | 0.47275 | 0.47275 | 0.98839 | -0.22124 | 0.99266 | -0.13934 | 43.2918
11 | 0.16544 | 0.041915 | -0.16523 | -0.041784 | 0.00020597 | 0.0001308 | 0.24923 | 0.24923 | 0.24923 | 0.98839 | -0.22124 | 0.98705 | -0.24719 | 22.8233
12 | 0.040417 | 0.010222 | -0.040366 | -0.010189 | 5.0787e-05 | 3.205e-05 | 0.061331 | 0.061332 | 0.061332 | 0.98112 | -0.36201 | 0.97977 | -0.38824 | 16.8493
13 | 0.039542 | 0.0099329 | -0.039516 | -0.0099167 | 2.5653e-05 | 1.618e-05 | 0.060117 | 0.060117 | 0.060117 | 0.97888 | -0.406 | 0.97818 | -0.4196 | 16.5157
14 | -0.036084 | -0.0090978 | 0.036101 | 0.0091084 | 1.6844e-05 | 1.0593e-05 | 0.054903 | 0.054903 | 0.054903 | 0.97832 | -0.41659 | 0.97882 | -0.40684 | 15.0834
15 | 0.036084 | 0.0090978 | -0.03605 | -0.0090761 | 3.4509e-05 | 2.1703e-05 | 0.054903 | 0.054904 | 0.054904 | 0.97832 | -0.41659 | 0.9773 | -0.43659 | 15.0834
16 | -0.036101 | -0.0091084 | 0.03611 | 0.009114 | 8.8153e-06 | 5.5438e-06 | 0.054903 | 0.054903 | 0.054903 | 0.97882 | -0.40684 | 0.97908 | -0.40174 | 15.0834
17 | 0.033017 | 0.008316 | -0.03293 | -0.0082613 | 8.7277e-05 | 5.4708e-05 | 0.050286 | 0.050286 | 0.050286 | 0.9773 | -0.43659 | 0.97448 | -0.49203 | 13.8149
18 | -0.03611 | -0.009114 | 0.036133 | 0.0091287 | 2.3361e-05 | 1.4691e-05 | 0.054903 | 0.054903 | 0.054903 | 0.97908 | -0.40174 | 0.97977 | -0.38824 | 15.0833
19 | 0.0066861 | 0.0016756 | -0.0066852 | -0.0016753 | 9.4746e-07 | 2.8706e-07 | 0.010068 | 0.010068 | 0.010068 | 0.98822 | -0.22462 | 0.98806 | -0.22759 | 2.7659
20 | 0.0080005 | 0.0020053 | -0.0079993 | -0.0020048 | 1.184e-06 | 4.7402e-07 | 0.011993 | 0.011993 | 0.011993 | 0.99266 | -0.13934 | 0.9925 | -0.14244 | 3.2948
21 | -0.33141 | -0.084488 | 0.33215 | 0.084963 | 0.00074416 | 0.00047533 | 0.49729 | 0.49729 | 0.49729 | 0.99266 | -0.13934 | 0.99509 | -0.092934 | 45.5396
22 | 0.0083751 | 0.0020994 | -0.0083725 | -0.0020983 | 2.5716e-06 | 1.0836e-06 | 0.012555 | 0.012555 | 0.012555 | 0.99266 | -0.13934 | 0.99233 | -0.14578 | 3.4491
23 | 0.16209 | 0.040997 | -0.16208 | -0.04099 | 1.0736e-05 | 6.8162e-06 | 0.24449 | 0.24449 | 0.24449 | 0.98705 | -0.24719 | 0.98697 | -0.24857 | 22.3894
24 | 0.33565 | 0.086 | -0.33524 | -0.085738 | 0.00041079 | 0.0002624 | 0.50192 | 0.50192 | 0.50192 | 0.99643 | -0.067647 | 0.99509 | -0.092934 | 45.963
25 | 0.020668 | 0.0051838 | -0.020664 | -0.0051812 | 4.3068e-06 | 2.5994e-06 | 0.030866 | 0.030866 | 0.030866 | 0.99643 | -0.067647 | 0.9962 | -0.072019 | 8.4797
26 | -0.40752 | -0.10413 | 0.40886 | 0.10499 | 0.0013379 | 0.00085515 | 0.60928 | 0.60928 | 0.60928 | 0.99643 | -0.067647 | 1 | 0 | 55.7952
27 | 0.051201 | 0.01295 | -0.051038 | -0.012847 | 0.00016304 | 0.00010338 | 0.076503 | 0.076503 | 0.076503 | 0.99643 | -0.067647 | 0.99296 | -0.13425 | 21.0174
28 | 0.017247 | 0.004325 | -0.017243 | -0.0043223 | 4.6013e-06 | 2.7042e-06 | 0.025763 | 0.025763 | 0.025763 | 0.9962 | -0.072019 | 0.99591 | -0.077618 | 7.0778
29 | 0.032051 | 0.008056 | -0.032025 | -0.0080402 | 2.5304e-05 | 1.5806e-05 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0477 | 1 | 0 | 0.99914 | -0.01655 | 13.1044
30 | 0.0039986 | 0.0010014 | -0.003998 | -0.0010016 | 5.8181e-07 | -1.8651e-07 | 0.0059919 | 0.0059921 | 0.0059921 | 0.99296 | -0.13425 | 0.9928 | -0.13731 | 1.6462
31 | 0.04704 | 0.011845 | -0.047007 | -0.011825 | 3.2419e-05 | 2.0524e-05 | 0.070512 | 0.070512 | 0.070512 | 0.99296 | -0.13425 | 0.99221 | -0.14868 | 19.3713
32 | 0.033728 | 0.0084661 | -0.03371 | -0.0084548 | 1.7963e-05 | 1.1268e-05 | 0.051312 | 0.051312 | 0.051312 | 0.97818 | -0.4196 | 0.97762 | -0.43077 | 14.0968
33 | 0.005788 | 0.0014506 | -0.0057874 | -0.0014505 | 6.2737e-07 | 1.3065e-07 | 0.0088047 | 0.0088048 | 0.0088048 | 0.97818 | -0.4196 | 0.97807 | -0.42188 | 2.4189
34 | 0.001416 | 0.00035475 | -0.0014159 | -0.00035487 | 1.8369e-08 | -1.1809e-07 | 0.002165 | 0.002165 | 0.002165 | 0.97319 | -0.51746 | 0.97318 | -0.51773 | 0.59479
35 | -0.012325 | -0.0030888 | 0.012331 | 0.0030923 | 6.4724e-06 | 3.5381e-06 | 0.018845 | 0.018844 | 0.018845 | 0.97319 | -0.51746 | 0.97375 | -0.50644 | 5.1771
36 | -0.012331 | -0.0030923 | 0.01234 | 0.0030969 | 8.4747e-06 | 4.6315e-06 | 0.018844 | 0.018844 | 0.018844 | 0.97375 | -0.50644 | 0.97448 | -0.49203 | 5.1771
37 | 0.02059 | 0.0051644 | -0.020584 | -0.005161 | 5.4877e-06 | 3.3277e-06 | 0.031442 | 0.031442 | 0.031442 | 0.97448 | -0.49203 | 0.97419 | -0.49762 | 8.6379
38 | 0.011514 | 0.0028874 | -0.011509 | -0.0028849 | 4.7765e-06 | 2.5445e-06 | 0.017587 | 0.017587 | 0.017587 | 0.97419 | -0.49762 | 0.97375 | -0.50633 | 4.8317
39 | 0.0090707 | 0.0022736 | -0.0090692 | -0.0022729 | 1.4213e-06 | 6.6382e-07 | 0.013855 | 0.013855 | 0.013855 | 0.97419 | -0.49762 | 0.97403 | -0.50091 | 3.8063
40 | 0.009173 | 0.0022995 | -0.0091702 | -0.0022982 | 2.7783e-06 | 1.3092e-06 | 0.014018 | 0.014018 | 0.014018 | 0.97375 | -0.50633 | 0.97343 | -0.51269 | 3.851
41 | 0.0079117 | 0.0019828 | -0.0079101 | -0.0019822 | 1.5975e-06 | 6.5954e-07 | 0.012087 | 0.012087 | 0.012087 | 0.97403 | -0.50091 | 0.97381 | -0.50515 | 3.3205
42 | 0.02652 | 0.0066528 | -0.026503 | -0.0066424 | 1.6818e-05 | 1.0419e-05 | 0.040368 | 0.040368 | 0.040368 | 0.97762 | -0.43077 | 0.97694 | -0.44408 | 11.0901
43 | 0.0070925 | 0.0017776 | -0.0070922 | -0.0017775 | 2.937e-07 | 1.0394e-07 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.97694 | -0.44408 | 0.97689 | -0.44495 | 2.9678
44 | 0.004147 | 0.0010392 | -0.0041467 | -0.0010393 | 2.861e-07 | -6.7404e-08 | 0.0062453 | 0.0062454 | 0.0062454 | 0.98806 | -0.22759 | 0.98799 | -0.22904 | 1.7158
45 | 0.15799 | 0.039964 | -0.15788 | -0.039893 | 0.00011201 | 7.1079e-05 | 0.23832 | 0.23832 | 0.23832 | 0.98697 | -0.24857 | 0.98621 | -0.26335 | 21.8245
46 | 0.0021143 | 0.00052952 | -0.0021141 | -0.00052985 | 1.2074e-07 | -3.3735e-07 | 0.0031687 | 0.0031689 | 0.0031689 | 0.9928 | -0.13731 | 0.99274 | -0.13851 | 0.87057
47 | 0.04189 | 0.010542 | -0.041865 | -0.010527 | 2.4666e-05 | 1.5571e-05 | 0.062837 | 0.062837 | 0.062837 | 0.99221 | -0.14868 | 0.99158 | -0.16101 | 17.2629
48 | 0.0078575 | 0.0019692 | -0.0078573 | -0.0019691 | 1.871e-07 | 7.6753e-08 | 0.012011 | 0.012011 | 0.012011 | 0.97343 | -0.51269 | 0.97341 | -0.51319 | 3.2998
49 | 0.0029543 | 0.0007401 | -0.0029543 | -0.00074011 | 5.7819e-09 | -5.7132e-09 | 0.0045141 | 0.0045141 | 0.0045141 | 0.97381 | -0.50515 | 0.97381 | -0.50519 | 1.2401
50 | 0.0008581 | 0.00021476 | -0.00085809 | -0.00021506 | 1.567e-08 | -2.9236e-07 | 0.0013111 | 0.0013112 | 0.0013112 | 0.97381 | -0.50519 | 0.97379 | -0.50557 | 0.36022
51 | 0.13859 | 0.034897 | -0.13858 | -0.034887 | 1.6342e-05 | 1.0346e-05 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.98308 | -0.32421 | 0.98295 | -0.32667 | 19.2158
52 | -0.14199 | -0.035749 | 0.14224 | 0.035907 | 0.00025016 | 0.00015845 | 0.21498 | 0.21498 | 0.21498 | 0.98308 | -0.32421 | 0.98497 | -0.28742 | 19.6865
53 | 0.10665 | 0.026871 | -0.1066 | -0.026842 | 4.5296e-05 | 2.8461e-05 | 0.1615 | 0.1615 | 0.1615 | 0.98295 | -0.32667 | 0.9825 | -0.33556 | 14.7894
54 | 0.031926 | 0.0080162 | -0.031902 | -0.0080012 | 2.4006e-05 | 1.5017e-05 | 0.048336 | 0.048336 | 0.048336 | 0.98295 | -0.32667 | 0.98214 | -0.34245 | 13.2793
55 | -0.15034 | -0.037936 | 0.15044 | 0.038001 | 0.0001026 | 6.5054e-05 | 0.22721 | 0.22721 | 0.22721 | 0.98497 | -0.28742 | 0.9857 | -0.27318 | 20.8067
56 | 0.0080973 | 0.0020292 | -0.0080956 | -0.0020285 | 1.7559e-06 | 7.256e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.98497 | -0.28742 | 0.98474 | -0.29198 | 3.3607
57 | 0.10535 | 0.026529 | -0.10524 | -0.02646 | 0.00010931 | 6.8657e-05 | 0.1596 | 0.15961 | 0.15961 | 0.9825 | -0.33556 | 0.98138 | -0.35728 | 14.6159
58 | 0.030094 | 0.007548 | -0.030093 | -0.0075474 | 8.5571e-07 | 5.3376e-07 | 0.045596 | 0.045596 | 0.045596 | 0.98214 | -0.34245 | 0.98211 | -0.34304 | 12.5265
59 | -0.15315 | -0.03868 | 0.15322 | 0.038726 | 7.2177e-05 | 4.5781e-05 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2313 | 0.9857 | -0.27318 | 0.98621 | -0.26335 | 21.1811
60 | 0.0066741 | 0.0016722 | -0.006674 | -0.0016722 | 1.1847e-07 | 3.6306e-08 | 0.010085 | 0.010085 | 0.010085 | 0.98474 | -0.29198 | 0.98472 | -0.29235 | 2.7706
61 | 0.095004 | 0.023894 | -0.094988 | -0.023884 | 1.5724e-05 | 9.8338e-06 | 0.14408 | 0.14408 | 0.14408 | 0.98138 | -0.35728 | 0.98121 | -0.36075 | 13.1941
62 | 0.01024 | 0.0025665 | -0.010239 | -0.0025661 | 7.3747e-07 | 3.6891e-07 | 0.015526 | 0.015526 | 0.015526 | 0.98138 | -0.35728 | 0.98131 | -0.3588 | 4.2654
63 | 0.021074 | 0.0052868 | -0.021068 | -0.0052834 | 5.5943e-06 | 3.3953e-06 | 0.031931 | 0.031931 | 0.031931 | 0.98211 | -0.34304 | 0.98183 | -0.34861 | 8.7723
64 | 0.0090192 | 0.0022606 | -0.0090181 | -0.0022601 | 1.0617e-06 | 4.8764e-07 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.98211 | -0.34304 | 0.98199 | -0.34552 | 3.7542
65 | 0.0044102 | 0.0011048 | -0.0044099 | -0.0011049 | 3.3992e-07 | -4.2077e-08 | 0.0066641 | 0.0066642 | 0.0066642 | 0.98472 | -0.29235 | 0.98463 | -0.29397 | 1.8308
66 | 0.094092 | 0.023659 | -0.094089 | -0.023658 | 2.7107e-06 | 1.6945e-06 | 0.14272 | 0.14272 | 0.14272 | 0.98121 | -0.36075 | 0.98117 | -0.36135 | 13.0696
67 | 0.0068923 | 0.0017273 | -0.0068918 | -0.0017272 | 5.0694e-07 | 1.681e-07 | 0.010451 | 0.010451 | 0.010451 | 0.98131 | -0.3588 | 0.98123 | -0.36034 | 2.8712
68 | 0.019816 | 0.0049697 | -0.019815 | -0.004969 | 1.0858e-06 | 6.543e-07 | 0.030034 | 0.030034 | 0.030034 | 0.98183 | -0.34861 | 0.98177 | -0.34976 | 8.251
69 | 0.007063 | 0.0017701 | -0.0070624 | -0.0017699 | 6.3313e-07 | 2.1875e-07 | 0.010703 | 0.010703 | 0.010703 | 0.98199 | -0.34552 | 0.98189 | -0.3474 | 2.9403
70 | 0.0018309 | 0.00045854 | -0.0018308 | -0.00045869 | 4.1782e-08 | -1.5838e-07 | 0.0027668 | 0.0027668 | 0.0027668 | 0.98463 | -0.29397 | 0.98461 | -0.29445 | 0.76012
71 | 0.0035741 | 0.00089561 | -0.0035739 | -0.0008957 | 1.969e-07 | -9.2623e-08 | 0.0054636 | 0.0054636 | 0.0054636 | 0.97341 | -0.51319 | 0.97335 | -0.51434 | 1.501
72 | -0.0018308 | -0.00045884 | 0.0018308 | 0.00045869 | 3.855e-08 | -1.4611e-07 | 0.0027669 | 0.0027668 | 0.0027669 | 0.98459 | -0.29489 | 0.98461 | -0.29445 | 0.76014
73 | 0.0006912 | 0.00017308 | -0.0006912 | -0.00017323 | 4.8906e-09 | -1.5005e-07 | 0.0010425 | 0.0010426 | 0.0010426 | 0.98649 | -0.25978 | 0.98649 | -0.25992 | 0.28643
74 | -0.0023662 | -0.00059287 | 0.0023667 | 0.00059176 | 5.4987e-07 | -1.1183e-06 | 0.0035691 | 0.0035686 | 0.0035691 | 0.98649 | -0.25978 | 0.98674 | -0.25489 | 0.98052
75 | -0.01064 | -0.0026608 | 0.010649 | 0.0026654 | 9.0382e-06 | 4.5871e-06 | 0.016043 | 0.016042 | 0.016043 | 0.98674 | -0.25489 | 0.98766 | -0.23705 | 4.4074
76 | 0.0082731 | 0.002069 | -0.0082692 | -0.0020674 | 3.8965e-06 | 1.6412e-06 | 0.012474 | 0.012475 | 0.012475 | 0.98674 | -0.25489 | 0.98624 | -0.2648 | 3.4271
77 | 0.0050556 | 0.0012666 | -0.005055 | -0.0012665 | 6.1383e-07 | 3.1817e-08 | 0.0076166 | 0.0076168 | 0.0076168 | 0.98766 | -0.23705 | 0.98753 | -0.23959 | 2.0925
78 | -0.015704 | -0.0039319 | 0.01571 | 0.003935 | 5.2783e-06 | 3.0562e-06 | 0.023659 | 0.023659 | 0.023659 | 0.98766 | -0.23705 | 0.98802 | -0.22999 | 6.4997
79 | 0.0068531 | 0.0017125 | -0.0068527 | -0.0017124 | 3.6092e-07 | 1.1608e-07 | 0.010338 | 0.010338 | 0.010338 | 0.98624 | -0.2648 | 0.98618 | -0.26591 | 2.8401
80 | 0.0014161 | 0.00035483 | -0.0014161 | -0.00035491 | 1.1958e-08 | -8.1481e-08 | 0.0021366 | 0.0021366 | 0.0021366 | 0.98624 | -0.2648 | 0.98623 | -0.26498 | 0.58698
81 | -0.001308 | -0.00032782 | 0.0013083 | 0.00032582 | 2.4839e-07 | -2.005e-06 | 0.0019752 | 0.0019744 | 0.0019752 | 0.98539 | -0.28141 | 0.98559 | -0.27741 | 0.54264
82 | -0.0013083 | -0.00032582 | 0.0013084 | 0.00032471 | 1.3624e-07 | -1.1008e-06 | 0.0019744 | 0.001974 | 0.0019744 | 0.98559 | -0.27741 | 0.9857 | -0.27521 | 0.54243
83 | 0.003739 | 0.00093694 | -0.0037388 | -0.00093703 | 2.0008e-07 | -8.6993e-08 | 0.0056339 | 0.005634 | 0.005634 | 0.98753 | -0.23959 | 0.98747 | -0.24072 | 1.5478
84 | 0.001316 | 0.00032958 | -0.001316 | -0.00032981 | 2.8754e-08 | -2.3109e-07 | 0.0019829 | 0.001983 | 0.001983 | 0.98753 | -0.23959 | 0.9875 | -0.24005 | 0.54477
85 | -0.016839 | -0.004218 | 0.016844 | 0.0042208 | 4.8294e-06 | 2.8343e-06 | 0.02536 | 0.02536 | 0.02536 | 0.98802 | -0.22999 | 0.98833 | -0.22397 | 6.9669
86 | 0.0058848 | 0.0014698 | -0.0058846 | -0.0014698 | 1.7271e-07 | 3.5975e-08 | 0.0088776 | 0.0088776 | 0.0088776 | 0.98618 | -0.26591 | 0.98615 | -0.26652 | 2.4389
87 | 0.0030923 | 0.0007746 | -0.0030922 | -0.00077474 | 1.4599e-07 | -1.3673e-07 | 0.0046556 | 0.0046557 | 0.0046557 | 0.98833 | -0.22397 | 0.98828 | -0.22496 | 1.279
88 | -0.019936 | -0.0049954 | 0.019942 | 0.0049989 | 5.746e-06 | 3.4594e-06 | 0.030015 | 0.030015 | 0.030015 | 0.98833 | -0.22397 | 0.98864 | -0.21792 | 8.2459
89 | 0.004979 | 0.0012428 | -0.004978 | -0.0012428 | 9.9168e-07 | 3.679e-08 | 0.0075111 | 0.0075113 | 0.0075113 | 0.98615 | -0.26652 | 0.98593 | -0.27072 | 2.0636
90 | 0.012662 | 0.0031736 | -0.012662 | -0.0031734 | 3.377e-07 | 1.8566e-07 | 0.019261 | 0.019261 | 0.019261 | 0.97823 | -0.41913 | 0.9782 | -0.41969 | 5.2915
91 | -0.015063 | -0.0037753 | 0.015063 | 0.0037753 | 6.8573e-09 | 3.9507e-09 | 0.022913 | 0.022913 | 0.022913 | 0.97823 | -0.41913 | 0.97823 | -0.41912 | 6.2947
92 | 0.009114 | 0.0022842 | -0.0091134 | -0.0022839 | 6.3983e-07 | 2.9806e-07 | 0.013864 | 0.013864 | 0.013864 | 0.9782 | -0.41969 | 0.97812 | -0.42116 | 3.8088
93 | -0.017462 | -0.0043765 | 0.017462 | 0.0043765 | 1.1215e-08 | 6.6435e-09 | 0.026562 | 0.026562 | 0.026562 | 0.97823 | -0.41912 | 0.97823 | -0.41911 | 7.2973
94 | 0.0085307 | 0.0021379 | -0.0085298 | -0.0021375 | 8.7979e-07 | 3.8824e-07 | 0.012978 | 0.012978 | 0.012978 | 0.97812 | -0.42116 | 0.97801 | -0.42333 | 3.5653
95 | -0.019862 | -0.0049779 | 0.019863 | 0.0049785 | 9.7708e-07 | 5.8949e-07 | 0.030212 | 0.030212 | 0.030212 | 0.97823 | -0.41911 | 0.97828 | -0.41808 | 8.3
96 | 0.0024975 | 0.00062564 | -0.0024975 | -0.00062569 | 2.4819e-08 | -4.1637e-08 | 0.0037998 | 0.0037998 | 0.0037998 | 0.97801 | -0.42333 | 0.978 | -0.42354 | 1.0439
97 | -0.024325 | -0.0060968 | 0.024334 | 0.0061029 | 9.9675e-06 | 6.1353e-06 | 0.036999 | 0.036999 | 0.036999 | 0.97828 | -0.41808 | 0.97872 | -0.40948 | 10.1646
98 | 0.001908 | 0.00047795 | -0.001908 | -0.00047807 | 3.672e-08 | -1.2231e-07 | 0.0029029 | 0.002903 | 0.002903 | 0.978 | -0.42354 | 0.97798 | -0.42394 | 0.79752
99 | -0.026712 | -0.0066988 | 0.026713 | 0.0066992 | 7.2449e-07 | 4.4895e-07 | 0.040614 | 0.040614 | 0.040614 | 0.97872 | -0.40948 | 0.97875 | -0.40891 | 11.1576
100 | 0.045853 | 0.011511 | -0.045852 | -0.01151 | 1.2376e-06 | 7.835e-07 | 0.069639 | 0.069639 | 0.069639 | 0.97987 | -0.38682 | 0.97984 | -0.38738 | 19.1315
101 | -0.047885 | -0.01202 | 0.047927 | 0.012047 | 4.2055e-05 | 2.6648e-05 | 0.072724 | 0.072724 | 0.072724 | 0.97987 | -0.38682 | 0.98081 | -0.36842 | 19.9792
102 | 0.043822 | 0.011001 | -0.043821 | -0.011 | 1.1289e-06 | 7.1396e-07 | 0.066555 | 0.066555 | 0.066555 | 0.97984 | -0.38738 | 0.97982 | -0.38792 | 18.2845
103 | 0.039133 | 0.0098381 | -0.039127 | -0.009835 | 5.6607e-06 | 3.1367e-06 | 0.05938 | 0.059381 | 0.059381 | 0.98081 | -0.36842 | 0.98066 | -0.37145 | 5.4378
104 | -0.08706 | -0.021885 | 0.087085 | 0.0219 | 2.4584e-05 | 1.5307e-05 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.98081 | -0.36842 | 0.98112 | -0.36251 | 12.0975
105 | 0.041423 | 0.0104 | -0.041422 | -0.010399 | 1.0102e-06 | 6.3793e-07 | 0.062914 | 0.062914 | 0.062914 | 0.97982 | -0.38792 | 0.97979 | -0.38843 | 17.284
106 | 0.036152 | 0.0090893 | -0.036148 | -0.0090875 | 3.4291e-06 | 1.8497e-06 | 0.054866 | 0.054866 | 0.054866 | 0.98066 | -0.37145 | 0.98056 | -0.37344 | 5.0244
107 | -0.089112 | -0.022408 | 0.089114 | 0.02241 | 2.4295e-06 | 1.5146e-06 | 0.13518 | 0.13518 | 0.13518 | 0.98112 | -0.36251 | 0.98114 | -0.36194 | 12.379
108 | 0.039022 | 0.0097974 | -0.03902 | -0.0097961 | 1.997e-06 | 1.259e-06 | 0.059269 | 0.059269 | 0.059269 | 0.97979 | -0.38843 | 0.97974 | -0.38951 | 16.2827
109 | 0.033175 | 0.0083422 | -0.033162 | -0.0083356 | 1.2687e-05 | 6.6055e-06 | 0.050354 | 0.050354 | 0.050354 | 0.98056 | -0.37344 | 0.98015 | -0.38145 | 4.6112
110 | -0.091143 | -0.022918 | 0.091144 | 0.022919 | 1.7619e-06 | 1.0997e-06 | 0.13826 | 0.13826 | 0.13826 | 0.98114 | -0.36194 | 0.98117 | -0.36153 | 12.6607
111 | 0.03625 | 0.0091021 | -0.03622 | -0.0090832 | 3.0048e-05 | 1.8898e-05 | 0.055063 | 0.055063 | 0.055063 | 0.97974 | -0.38951 | 0.97885 | -0.4069 | 15.1272
112 | 0.029748 | 0.00748 | -0.029713 | -0.0074625 | 3.5443e-05 | 1.7437e-05 | 0.045171 | 0.045173 | 0.045173 | 0.98015 | -0.38145 | 0.97887 | -0.40642 | 4.1367
113 | -0.092063 | -0.023149 | 0.092064 | 0.02315 | 7.9165e-07 | 4.9436e-07 | 0.13965 | 0.13965 | 0.13965 | 0.98117 | -0.36153 | 0.98117 | -0.36135 | 12.7883
114 | 0.0042749 | 0.0010666 | -0.0042746 | -0.0010667 | 3.3818e-07 | -5.9961e-08 | 0.0064502 | 0.0064503 | 0.0064503 | 0.98593 | -0.27072 | 0.98585 | -0.27238 | 1.7721
115 | -0.0013084 | -0.00032471 | 0.0013086 | 0.0003233 | 1.7467e-07 | -1.4125e-06 | 0.001974 | 0.0019735 | 0.001974 | 0.9857 | -0.27521 | 0.98585 | -0.27238 | 0.54232
116 | 0.00392 | 0.00098234 | -0.0039198 | -0.0009824 | 1.7805e-07 | -5.5751e-08 | 0.0059446 | 0.0059446 | 0.0059446 | 0.98123 | -0.36034 | 0.98118 | -0.36129 | 1.6331
117 | 0.029713 | 0.0074625 | -0.029706 | -0.0074592 | 6.8311e-06 | 3.3622e-06 | 0.045173 | 0.045173 | 0.045173 | 0.97887 | -0.40642 | 0.97863 | -0.41124 | 4.1368
118 | 0.029002 | 0.0072828 | -0.02899 | -0.007277 | 1.1914e-05 | 5.779e-06 | 0.044103 | 0.044104 | 0.044104 | 0.97863 | -0.41124 | 0.97819 | -0.41985 | 4.0388
119 | 0.028547 | 0.0071659 | -0.02854 | -0.0071624 | 7.1716e-06 | 3.4446e-06 | 0.043429 | 0.04343 | 0.04343 | 0.97819 | -0.41985 | 0.97792 | -0.42512 | 3.9771
120 | 0.026665 | 0.0066927 | -0.02664 | -0.0066809 | 2.5752e-05 | 1.1777e-05 | 0.040578 | 0.04058 | 0.04058 | 0.97792 | -0.42512 | 0.97689 | -0.44539 | 3.7161
121 | 0.039986 | 0.010056 | -0.03997 | -0.010045 | 1.6701e-05 | 1.0529e-05 | 0.060018 | 0.060018 | 0.060018 | 0.99158 | -0.16101 | 0.99112 | -0.16976 | 16.4885
122 | 0.034164 | 0.00859 | -0.034132 | -0.0085703 | 3.1525e-05 | 1.9765e-05 | 0.051301 | 0.051301 | 0.051301 | 0.99112 | -0.16976 | 0.99013 | -0.1891 | 14.0937
123 | 0.03115 | 0.007823 | -0.031146 | -0.0078201 | 4.6521e-06 | 2.9046e-06 | 0.04682 | 0.04682 | 0.04682 | 0.99013 | -0.1891 | 0.98996 | -0.19223 | 12.8627
124 | 0.029716 | 0.0074617 | -0.029701 | -0.0074527 | 1.4401e-05 | 8.9696e-06 | 0.044671 | 0.044671 | 0.044671 | 0.98996 | -0.19223 | 0.98944 | -0.20239 | 12.2722
125 | 0.013845 | 0.0034708 | -0.013842 | -0.0034692 | 2.8175e-06 | 1.5748e-06 | 0.020687 | 0.020687 | 0.020687 | 0.99591 | -0.077618 | 0.99569 | -0.08189 | 5.6832
126 | 0.026735 | 0.0067144 | -0.02672 | -0.0067049 | 1.5487e-05 | 9.5711e-06 | 0.039822 | 0.039822 | 0.039822 | 0.99914 | -0.01655 | 0.99851 | -0.028698 | 10.9401
127 | 0.0013435 | 0.00033659 | -0.0013435 | -0.00033662 | 3.1149e-09 | -2.2951e-08 | 0.0020441 | 0.0020441 | 0.0020441 | 0.97798 | -0.42394 | 0.97798 | -0.42399 | 0.56157
128 | 0.0037463 | 0.00093882 | -0.0037462 | -0.00093884 | 5.5275e-08 | -2.4019e-08 | 0.0056398 | 0.0056398 | 0.0056398 | 0.98842 | -0.22226 | 0.9884 | -0.22257 | 1.5494
129 | -0.0070779 | -0.0017738 | 0.0070781 | 0.0017739 | 1.9368e-07 | 6.5647e-08 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.98842 | -0.22226 | 0.98845 | -0.22168 | 2.9273
130 | 0.0026409 | 0.00066182 | -0.0026409 | -0.00066186 | 2.9766e-08 | -4.5309e-08 | 0.0039758 | 0.0039758 | 0.0039758 | 0.9884 | -0.22257 | 0.98839 | -0.2228 | 1.0923
131 | -0.0082074 | -0.0020569 | 0.0082089 | 0.0020575 | 1.4719e-06 | 6.1236e-07 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.98845 | -0.22168 | 0.98864 | -0.21792 | 3.3944
132 | -0.028151 | -0.0070564 | 0.028172 | 0.0070693 | 2.084e-05 | 1.2941e-05 | 0.04237 | 0.04237 | 0.04237 | 0.98864 | -0.21792 | 0.98944 | -0.20239 | 11.6402
133 | 0.0015972 | 0.00040005 | -0.0015971 | -0.00040027 | 4.2038e-08 | -2.2149e-07 | 0.0024047 | 0.0024048 | 0.0024048 | 0.98828 | -0.22496 | 0.98825 | -0.22551 | 0.66065
134 | 0.00043124 | 0.00010799 | -0.00043124 | -0.00010808 | 1.1737e-09 | -9.0476e-08 | 0.00065611 | 0.00065614 | 0.00065614 | 0.97798 | -0.42399 | 0.97798 | -0.42405 | 0.18026
135 | 0.033844 | 0.0084877 | -0.033843 | -0.008487 | 1.1648e-06 | 7.3072e-07 | 0.051451 | 0.051451 | 0.051451 | 0.97885 | -0.4069 | 0.97881 | -0.40762 | 14.135
136 | 0.031467 | 0.0078915 | -0.031466 | -0.0078909 | 1.0055e-06 | 6.2877e-07 | 0.047839 | 0.047839 | 0.047839 | 0.97881 | -0.40762 | 0.97878 | -0.40829 | 13.1427
137 | 0.029089 | 0.007295 | -0.029088 | -0.0072945 | 8.5904e-07 | 5.3506e-07 | 0.044225 | 0.044225 | 0.044225 | 0.97878 | -0.40829 | 0.97875 | -0.40891 | 12.1496
138 | -0.0036632 | -0.00091809 | 0.0036637 | 0.0009179 | 4.6401e-07 | -1.9386e-07 | 0.0055992 | 0.005599 | 0.0055992 | 0.97353 | -0.51167 | 0.97366 | -0.50901 | 1.5382
139 | -0.010567 | -0.0026428 | 0.010569 | 0.002644 | 2.1662e-06 | 1.1108e-06 | 0.016147 | 0.016147 | 0.016147 | 0.97366 | -0.50901 | 0.97388 | -0.5047 | 4.436
140 | 0.0069031 | 0.0017249 | -0.0069011 | -0.0017243 | 1.9933e-06 | 6.8169e-07 | 0.010548 | 0.010548 | 0.010548 | 0.97366 | -0.50901 | 0.97335 | -0.51509 | 2.8978
141 | -0.011123 | -0.0027829 | 0.011137 | 0.0027901 | 1.3641e-05 | 7.1608e-06 | 0.016994 | 0.016993 | 0.016994 | 0.97388 | -0.5047 | 0.97518 | -0.47895 | 4.6686
142 | 0.004344 | 0.0010834 | -0.0043414 | -0.0010837 | 2.6199e-06 | -2.9194e-07 | 0.006639 | 0.0066397 | 0.0066397 | 0.97335 | -0.51509 | 0.97271 | -0.52779 | 1.8241
143 | 0.0021906 | 0.00054813 | -0.0021904 | -0.00054861 | 2.0843e-07 | -4.8061e-07 | 0.0033513 | 0.0033515 | 0.0033515 | 0.97256 | -0.53076 | 0.97246 | -0.53276 | 0.92075
144 | -0.0032949 | -0.00082491 | 0.003295 | 0.00082485 | 9.2246e-08 | -6.1095e-08 | 0.0050409 | 0.0050409 | 0.0050409 | 0.97256 | -0.53076 | 0.97259 | -0.53017 | 1.3849
145 | 0.0005843 | 0.00014609 | -0.0005843 | -0.00014644 | 8.5499e-09 | -3.4844e-07 | 0.00089395 | 0.00089408 | 0.00089408 | 0.97246 | -0.53276 | 0.97245 | -0.53307 | 0.24563
146 | -0.003295 | -0.00082485 | 0.0032954 | 0.0008246 | 3.7286e-07 | -2.4704e-07 | 0.0050409 | 0.0050407 | 0.0050409 | 0.97259 | -0.53017 | 0.97271 | -0.52779 | 1.3849
147 | 0.00069057 | 0.00017002 | -0.00069053 | -0.00017117 | 3.9367e-08 | -1.1444e-06 | 0.0010553 | 0.0010557 | 0.0010557 | 0.97271 | -0.52779 | 0.97265 | -0.529 | 0.29004
148 | 0.019311 | 0.0048444 | -0.019287 | -0.0048331 | 2.3313e-05 | 1.1327e-05 | 0.029416 | 0.029417 | 0.029417 | 0.97689 | -0.44539 | 0.9756 | -0.47074 | 4.0409
149 | 0.0060427 | 0.0015141 | -0.0060421 | -0.001514 | 6.0658e-07 | 1.492e-07 | 0.0092043 | 0.0092044 | 0.0092044 | 0.97689 | -0.44539 | 0.97678 | -0.44749 | 2.5287
150 | 0.0061179 | 0.0015319 | -0.0061143 | -0.0015309 | 3.5223e-06 | 9.103e-07 | 0.0093346 | 0.0093351 | 0.0093351 | 0.97518 | -0.47895 | 0.97457 | -0.49105 | 2.5646
151 | -0.017255 | -0.0043219 | 0.017257 | 0.004323 | 1.87e-06 | 1.107e-06 | 0.026328 | 0.026328 | 0.026328 | 0.97518 | -0.47895 | 0.9753 | -0.47668 | 7.2329
152 | 0.00040757 | 0.0001015 | -0.00040757 | -0.00010215 | 7.6242e-09 | -6.4953e-07 | 0.00062207 | 0.0006223 | 0.0006223 | 0.97457 | -0.49105 | 0.97455 | -0.49145 | 0.17096
153 | 0.0057068 | 0.0014294 | -0.0057051 | -0.0014291 | 1.6918e-06 | 3.4254e-07 | 0.008713 | 0.0087133 | 0.0087133 | 0.97457 | -0.49105 | 0.97425 | -0.49728 | 2.3938
154 | -0.017931 | -0.0044921 | 0.017936 | 0.0044951 | 5.0773e-06 | 3.0236e-06 | 0.027357 | 0.027357 | 0.027357 | 0.9753 | -0.47668 | 0.9756 | -0.47074 | 7.5157
155 | 0.00038561 | 9.6e-05 | -0.0003856 | -9.664e-05 | 6.7699e-09 | -6.3977e-07 | 0.00058969 | 0.00058992 | 0.00058992 | 0.97265 | -0.529 | 0.97263 | -0.52937 | 0.16207
156 | 0.00030493 | 7.5165e-05 | -0.00030492 | -7.6021e-05 | 5.6422e-09 | -8.5559e-07 | 0.00046604 | 0.00046635 | 0.00046635 | 0.97265 | -0.529 | 0.97263 | -0.5294 | 0.12812
157 | 0.00030492 | 7.6021e-05 | -0.00030492 | -7.642e-05 | 2.6322e-09 | -3.9875e-07 | 0.00046635 | 0.00046649 | 0.00046649 | 0.97263 | -0.5294 | 0.97262 | -0.52958 | 0.12816
158 | 0.0010343 | 0.00025904 | -0.0010343 | -0.00025922 | 1.4192e-08 | -1.7977e-07 | 0.0015797 | 0.0015797 | 0.0015797 | 0.97425 | -0.49728 | 0.97424 | -0.49757 | 0.434
159 | 0.0046708 | 0.0011701 | -0.0046698 | -0.0011701 | 9.2804e-07 | -1.1482e-08 | 0.0071336 | 0.0071338 | 0.0071338 | 0.97425 | -0.49728 | 0.97404 | -0.50145 | 1.9598
160 | 0.0013511 | 0.000338 | -0.001351 | -0.00033824 | 3.2963e-08 | -2.3741e-07 | 0.0020605 | 0.0020606 | 0.0020606 | 0.9756 | -0.47074 | 0.97557 | -0.47125 | 0.56609
161 | 0.0025096 | 0.00062867 | -0.0025095 | -0.00062878 | 6.5567e-08 | -1.0611e-07 | 0.0038337 | 0.0038338 | 0.0038338 | 0.97404 | -0.50145 | 0.97402 | -0.502 | 1.0532
162 | 0.001351 | 0.00033824 | -0.001351 | -0.00033844 | 2.835e-08 | -2.0416e-07 | 0.0020606 | 0.0020607 | 0.0020607 | 0.97557 | -0.47125 | 0.97555 | -0.47169 | 0.56611
163 | 0.0010523 | 0.00026354 | -0.0010523 | -0.00026373 | 1.5725e-08 | -1.9411e-07 | 0.0016032 | 0.0016032 | 0.0016032 | 0.97669 | -0.44919 | 0.97668 | -0.4495 | 0.44045
164 | -0.0045537 | -0.0011411 | 0.004554 | 0.001141 | 3.6821e-07 | -1.9689e-08 | 0.0069375 | 0.0069375 | 0.0069375 | 0.97669 | -0.44919 | 0.97678 | -0.44749 | 1.9059
165 | -0.00074665 | -0.00018713 | 0.00074666 | 0.00018696 | 6.7159e-09 | -1.6702e-07 | 0.0011407 | 0.0011406 | 0.0011407 | 0.97401 | -0.50219 | 0.97402 | -0.502 | 0.31337
166 | 0.00086704 | 0.00021715 | -0.00086703 | -0.0002173 | 8.0893e-09 | -1.4882e-07 | 0.0013224 | 0.0013225 | 0.0013225 | 0.97555 | -0.47169 | 0.97554 | -0.47188 | 0.36332
167 | -0.023633 | -0.005928 | 0.023642 | 0.0059336 | 9.0394e-06 | 5.5314e-06 | 0.035236 | 0.035236 | 0.035236 | 0.99809 | -0.036718 | 0.99851 | -0.028698 | 9.6802
168 | 0.020716 | 0.005197 | -0.020712 | -0.0051943 | 4.3359e-06 | 2.6166e-06 | 0.030887 | 0.030887 | 0.030887 | 0.99809 | -0.036718 | 0.99786 | -0.041109 | 8.4855
169 | 0.017912 | 0.0044927 | -0.017907 | -0.0044896 | 5.1139e-06 | 3.0233e-06 | 0.026712 | 0.026712 | 0.026712 | 0.99786 | -0.041109 | 0.99755 | -0.047101 | 7.3385
170 | 0.015285 | 0.0038324 | -0.01528 | -0.0038297 | 4.7004e-06 | 2.6936e-06 | 0.022801 | 0.022801 | 0.022801 | 0.99755 | -0.047101 | 0.99722 | -0.053556 | 6.2639
171 | 0.011426 | 0.0028638 | -0.011426 | -0.0028635 | 5.9071e-07 | 3.0736e-07 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.99722 | -0.053556 | 0.99716 | -0.054641 | 4.684
172 | 0.0084815 | 0.0021257 | -0.0084813 | -0.0021256 | 1.8206e-07 | 7.7217e-08 | 0.012675 | 0.012675 | 0.012675 | 0.99569 | -0.08189 | 0.99566 | -0.082341 | 3.4822
173 | 0.0058482 | 0.0014657 | -0.0058477 | -0.0014656 | 5.4682e-07 | 1.0173e-07 | 0.0087401 | 0.0087402 | 0.0087402 | 0.99566 | -0.082341 | 0.99556 | -0.084304 | 2.4012
174 | 0.0027707 | 0.0006944 | -0.0027707 | -0.00069441 | 6.9297e-09 | -9.5758e-09 | 0.0041413 | 0.0041413 | 0.0041413 | 0.99556 | -0.084304 | 0.99556 | -0.084356 | 1.1377
175 | -0.0056025 | -0.001404 | 0.0056026 | 0.001404 | 1.0228e-07 | 1.7606e-08 | 0.0084905 | 0.0084905 | 0.0084905 | 0.98187 | -0.34778 | 0.98189 | -0.3474 | 2.3326
176 | 0.0044017 | 0.0011031 | -0.0044014 | -0.0011031 | 2.7315e-07 | -3.2205e-08 | 0.0066707 | 0.0066708 | 0.0066708 | 0.98187 | -0.34778 | 0.98181 | -0.34908 | 1.8326
177 | 0.0014494 | 0.00036325 | -0.0014494 | -0.00036326 | 1.7343e-09 | -1.101e-08 | 0.0021967 | 0.0021967 | 0.0021967 | 0.98181 | -0.34908 | 0.9818 | -0.34911 | 0.6035
178 | -0.0050802 | -0.0012731 | 0.0050806 | 0.0012732 | 3.5982e-07 | 2.6425e-08 | 0.0077075 | 0.0077074 | 0.0077075 | 0.98079 | -0.36892 | 0.98087 | -0.36744 | 2.1174
179 | 0.0030411 | 0.00076208 | -0.003041 | -0.00076215 | 7.3868e-08 | -6.9502e-08 | 0.0046138 | 0.0046138 | 0.0046138 | 0.98079 | -0.36892 | 0.98077 | -0.36943 | 1.2675
180 | -0.0050806 | -0.0012732 | 0.0050811 | 0.0012732 | 5.0863e-07 | 3.7293e-08 | 0.0077074 | 0.0077073 | 0.0077074 | 0.98087 | -0.36744 | 0.98098 | -0.36533 | 2.1174
181 | -0.0067718 | -0.0016969 | 0.006772 | 0.001697 | 2.0381e-07 | 6.5404e-08 | 0.010272 | 0.010272 | 0.010272 | 0.98098 | -0.36533 | 0.98101 | -0.3647 | 2.8219
182 | -0.0082283 | -0.002062 | 0.0082292 | 0.0020624 | 9.3649e-07 | 3.9691e-07 | 0.012481 | 0.012481 | 0.012481 | 0.98101 | -0.3647 | 0.98113 | -0.36231 | 3.4288
183 | -0.010321 | -0.0025865 | 0.010321 | 0.0025866 | 2.7428e-07 | 1.3784e-07 | 0.015652 | 0.015652 | 0.015652 | 0.98113 | -0.36231 | 0.98116 | -0.36176 | 4.3001
184 | -0.011791 | -0.0029551 | 0.011793 | 0.0029561 | 1.8803e-06 | 1.0053e-06 | 0.017882 | 0.017882 | 0.017882 | 0.98116 | -0.36176 | 0.98133 | -0.35841 | 4.9126
185 | -0.013895 | -0.003483 | 0.013896 | 0.0034832 | 3.8051e-07 | 2.1465e-07 | 0.02107 | 0.02107 | 0.02107 | 0.98133 | -0.35841 | 0.98136 | -0.35783 | 5.7884
186 | -0.015298 | -0.0038347 | 0.0153 | 0.0038358 | 1.9439e-06 | 1.1224e-06 | 0.023196 | 0.023196 | 0.023196 | 0.98136 | -0.35783 | 0.98149 | -0.35517 | 6.3726
187 | 0.017778 | 0.0044586 | -0.017774 | -0.0044558 | 4.566e-06 | 2.7103e-06 | 0.026947 | 0.026947 | 0.026947 | 0.98177 | -0.34976 | 0.9815 | -0.35515 | 7.403
188 | 0.016537 | 0.0041459 | -0.016537 | -0.0041459 | 1.0349e-08 | 6.0697e-09 | 0.025072 | 0.025072 | 0.025072 | 0.9815 | -0.35515 | 0.98149 | -0.35517 | 6.8879

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44597 | 0.1139

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012967 | 0.0032499
1 | 0.013766 | 0.0034501
2 | 0.0068977 | 0.0017287
3 | 0.0071689 | 0.0017967
4 | 0.0025243 | 0.00063265
5 | 0.0061482 | 0.0015409
6 | 0.003033 | 0.00076014
7 | 0.0042326 | 0.0010608
8 | 0.0086188 | 0.0021601
9 | 0.0026277 | 0.00065856
10 | 0.0031428 | 0.00078766
11 | 0.0030918 | 0.00077488
12 | 0.0034162 | 0.00085619
13 | 0.0034077 | 0.00085405
14 | 0.0079993 | 0.0020048
15 | 0.0083725 | 0.0020983
16 | 0.010909 | 0.002734
17 | 0.0014159 | 0.00035487
18 | 0.0023359 | 0.00058544
19 | 0.0011575 | 0.0002901
20 | 0.0071903 | 0.0018021
21 | 0.0057874 | 0.0014505
22 | 0.019411 | 0.0048648
23 | 0.0070922 | 0.0017775
24 | 0.0025382 | 0.00063614
25 | 0.0040918 | 0.0010255
26 | 0.0018838 | 0.00047212
27 | 0.0051175 | 0.0012826
28 | 0.0013127 | 0.000329
29 | 0.0049558 | 0.0012421
30 | 0.0020962 | 0.00052535
31 | 0.00085809 | 0.00021506
32 | 0.003396 | 0.00085112
33 | 0.0012514 | 0.00031362
34 | 0.0018086 | 0.00045328
35 | 0.0027089 | 0.00067892
36 | 0.0014214 | 0.00035625
37 | 0.0046567 | 0.0011671
38 | 0.0022638 | 0.00056736
39 | 0.00089637 | 0.00022465
40 | 0.0033468 | 0.00083879
41 | 0.001252 | 0.00031379
42 | 0.0019551 | 0.00049
43 | 0.002579 | 0.00064636
44 | 0.0042832 | 0.0010735
45 | 0.0035739 | 0.0008957
46 | 0.0018308 | 0.00045884
47 | 0.001675 | 0.00041979
48 | 0.0006912 | 0.00017323
49 | 0.001308 | 0.00032782
50 | 0.0011292 | 0.00028302
51 | 0.00096792 | 0.00024258
52 | 0.0014161 | 0.00035491
53 | 0.0037388 | 0.00093703
54 | 0.001316 | 0.00032981
55 | 0.00090559 | 0.00022696
56 | 0.0024008 | 0.0006017
57 | 0.0035478 | 0.00088917
58 | 0.0023991 | 0.00060127
59 | 0.00058268 | 0.00014603
60 | 0.0023995 | 0.00060136
61 | 0.0060323 | 0.0015118
62 | 0.004462 | 0.0011183
63 | 0.00058949 | 0.00014774
64 | 0.0023776 | 0.00059588
65 | 0.0020321 | 0.00050929
66 | 0.0020302 | 0.00050882
67 | 0.0023978 | 0.00060096
68 | 0.0029753 | 0.00074569
69 | 0.0020272 | 0.00050807
70 | 0.0024001 | 0.00060151
71 | 0.0029734 | 0.0007452
72 | 0.0020283 | 0.00050833
73 | 0.0027693 | 0.00069406
74 | 0.0034142 | 0.00085568
75 | 0.00091864 | 0.00023023
76 | 0.0007031 | 0.00017621
77 | 0.002966 | 0.00074335
78 | 0.0029718 | 0.00074481
79 | 0.0039198 | 0.0009824
80 | 0.0020253 | 0.00050758
81 | 0.00070364 | 0.00017635
82 | 0.00044363 | 0.00011118
83 | 0.0018742 | 0.00046972
84 | 0.0018786 | 0.00047081
85 | 0.0058061 | 0.0014552
86 | 0.0029816 | 0.00074726
87 | 0.0021141 | 0.00052985
88 | 0.00143 | 0.00035839
89 | 0.0033976 | 0.00085152
90 | 0.0052899 | 0.0013258
91 | 0.00056449 | 0.00014147
92 | 0.0033316 | 0.00083498
93 | 0.0011053 | 0.00027703
94 | 0.0011293 | 0.00028303
95 | 0.0026409 | 0.00066186
96 | 0.0015298 | 0.0003834
97 | 0.001495 | 0.00037469
98 | 0.00091224 | 0.00022863
99 | 0.00043124 | 0.00010808
100 | 0.0015971 | 0.00040027
101 | 0.0041467 | 0.0010393
102 | 0.0023759 | 0.00059546
103 | 0.0023759 | 0.00059546
104 | 0.0023776 | 0.00059588
105 | 0.0023751 | 0.00059525
106 | 0.0036632 | 0.00091809
107 | 0.00055436 | 0.00013893
108 | 0.0025571 | 0.00064087
109 | 0.0011043 | 0.00027677
110 | 0.0016061 | 0.00040252
111 | 0.0005843 | 0.00014644
112 | 0.00035538 | 8.9067e-05
113 | 0.0012862 | 0.00032234
114 | 0.00067456 | 0.00016906
115 | 0.0003856 | 9.664e-05
116 | 0.00030492 | 7.642e-05
117 | 0.00040757 | 0.00010215
118 | 0.0010343 | 0.00025922
119 | 0.0021602 | 0.00054141
120 | 0.0035013 | 0.00087752
121 | 0.0010523 | 0.00026373
122 | 0.0014881 | 0.00037295
123 | 0.00074665 | 0.00018713
124 | 0.0017629 | 0.00044182
125 | 0.00048398 | 0.0001213
126 | 0.002917 | 0.00073108
127 | 0.0030775 | 0.00077128
128 | 0.0027998 | 0.00070169
129 | 0.0026223 | 0.00065722
130 | 0.003854 | 0.0009659
131 | 0.011426 | 0.0028635
132 | 0.0053609 | 0.0013436
133 | 0.0026331 | 0.00065992
134 | 0.0030769 | 0.00077115
135 | 0.0027707 | 0.00069441
136 | 0.0012008 | 0.00030096
137 | 0.0014597 | 0.00036584
138 | 0.002952 | 0.00073984
139 | 0.0014494 | 0.00036326
140 | 0.0020391 | 0.00051106
141 | 0.003041 | 0.00076215
142 | 0.0016907 | 0.00042373
143 | 0.0014563 | 0.00036497
144 | 0.0020913 | 0.00052413
145 | 0.00086703 | 0.0002173
146 | 0.0014701 | 0.00036844
147 | 0.0021024 | 0.00052691
148 | 0.0014025 | 0.00035149
149 | 0.0020367 | 0.00051045
150 | 0.0012366 | 0.00030993
151 | 0.0012373 | 0.0003101

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1