## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1362-27_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1362-27_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1362-27_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1362-27_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1362-27_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1362-27_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1362-27_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1362-27_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1362-27_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1362-27_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1362-27_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1362-27_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1362-27_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1362-27_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1362-27_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1362-27_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1362-27_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1362-27_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1362-27_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1362-27_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1362-27_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1362-27_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1362-27_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1362-27_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1362-27_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1362-27_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1362-27_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1362-27_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1362-27_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1362-27_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1362-27_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1362-27_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1362-27_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1362-27_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1362-27_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1362-27_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1362-27_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1362-27_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1362-27_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1362-27_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1362-27_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1362-27_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1362-27_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1362-27_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1362-27_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1362-27_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1362-27_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1362-27_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1362-27_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1362-27_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1362-27_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1362-27_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1362-27_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1362-27_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1362-27_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1362-27_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1362-27_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1362-27_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1362-27_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1362-27_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1362-27_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1362-27_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1362-27_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1362-27_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1362-27_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1362-27_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1362-27_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1362-27_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1362-27_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1362-27_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1362-27_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1362-27_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1362-27_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1362-27_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1362-27_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1362-27_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1362-27_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1362-27_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1362-27_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1362-27_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1362-27_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1362-27_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1362-27_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1362-27_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1362-27_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1362-27_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1362-27_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1362-27_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1362-27_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1362-27_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1362-27_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1362-27_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1362-27_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1362-27_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1362-27_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1362-27_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1362-27_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1362-27_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1362-27_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1362-27_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1362-27_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1362-27_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1362-27_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1362-27_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1362-27_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1362-27_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1362-27_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1362-27_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1362-27_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1362-27_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1362-27_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1362-27_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1362-27_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1362-27_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1362-27_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1362-27_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1362-27_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1362-27_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1362-27_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1362-27_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1362-27_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1362-27_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1362-27_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1362-27_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1362-27_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1362-27_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1362-27_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1362-27_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1362-27_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1362-27_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1362-27_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1362-27_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1362-27_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1362-27_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1362-27_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1362-27_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1362-27_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1362-27_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1362-27_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1362-27_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1362-27_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1362-27_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1362-27_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1362-27_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1362-27_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1362-27_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1362-27_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1362-27_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1362-27_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1362-27_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1362-27_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1362-27_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1362-27_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1362-27_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1362-27_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1362-27_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1362-27_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1362-27_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1362-27_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1362-27_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1362-27_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1362-27_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1362-27_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1362-27_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1362-27_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1362-27_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1362-27_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1362-27_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1362-27_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1362-27_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1362-27_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1362-27_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1362-27_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1362-27_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1362-27_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1362-27_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1362-27_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1362-27_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1362-27_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1362-27_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1362-27_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1362-27_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1362-27_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1362-27_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1362-27_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1362-27_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1362-27_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1362-27_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1362-27_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1362-27_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1362-27_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_1_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1362-27_0_6_load_0 | 0 | 0.0033034 | 0.00082791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1362-27_0_6_load_1 | 1 | 0.0030187 | 0.00075655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1362-27_0_6_load_2 | 2 | 0.0042582 | 0.0010672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1362-27_0_6_load_4 | 4 | 0.009726 | 0.0024376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1362-27_0_6_load_7 | 7 | 0.0032523 | 0.00081509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1362-27_0_6_load_88 | 8 | 0.0023606 | 0.00059162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1362-27_0_6_load_29 | 9 | 0.004483 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1362-27_0_6_load_30 | 10 | 0.0057893 | 0.0014509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1362-27_0_6_load_87 | 11 | 0.0030385 | 0.00076151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1362-27_0_6_load_40 | 14 | 0.0049922 | 0.0012512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1362-27_0_6_load_11 | 15 | 0.016458 | 0.0041248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1362-27_0_6_load_16 | 18 | 0.013584 | 0.0034044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1362-27_0_6_load_83 | 20 | 0.001668 | 0.00041805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1362-27_0_6_load_35 | 24 | 0.0049086 | 0.0012302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1362-27_0_6_load_42 | 25 | 0.0094392 | 0.0023657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1362-27_0_6_load_32 | 27 | 0.011107 | 0.0027837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1362-27_0_6_load_51 | 29 | 0.0013552 | 0.00033964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1362-27_0_6_load_49 | 32 | 0.0056823 | 0.0014241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1362-27_0_6_load_33 | 33 | 0.0030473 | 0.00076371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1362-27_0_6_load_65 | 35 | 0.028363 | 0.0071084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1362-27_0_6_load_62 | 36 | 0.0064787 | 0.0016237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1362-27_0_6_load_69 | 38 | 0.0017648 | 0.00044231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1362-27_0_6_load_80 | 40 | 0.0038061 | 0.00095391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1362-27_0_6_load_72 | 41 | 0.0025965 | 0.00065075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1362-27_0_6_load_73 | 42 | 0.0014458 | 0.00036235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1362-27_0_6_load_157 | 44 | 0.0031656 | 0.00079338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1362-27_0_6_load_8 | 47 | 0.0085069 | 0.002132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1362-27_0_6_load_9 | 48 | 0.0040426 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1362-27_0_6_load_10 | 49 | 0.0070834 | 0.0017753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1362-27_0_6_load_15 | 51 | 0.0029218 | 0.00073227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1362-27_0_6_load_31 | 52 | 0.0063928 | 0.0016022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1362-27_0_6_load_39 | 53 | 0.0053244 | 0.0013344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1362-27_0_6_load_165 | 54 | 0.0058907 | 0.0014764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1362-27_0_6_load_41 | 55 | 0.0034022 | 0.00085266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1362-27_0_6_load_38 | 57 | 0.0080593 | 0.0020199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1362-27_0_6_load_34 | 58 | 0.0062797 | 0.0015738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1362-27_0_6_load_142 | 59 | 0.0091507 | 0.0022934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1362-27_0_6_load_48 | 60 | 0.0031996 | 0.0008019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1362-27_0_6_load_45 | 61 | 0.0038617 | 0.00096784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1362-27_0_6_load_43 | 62 | 0.0025993 | 0.00065144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1362-27_0_6_load_44 | 63 | 0.0073048 | 0.0018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1362-27_0_6_load_166 | 64 | 0.0026946 | 0.00067533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1362-27_0_6_load_36 | 65 | 0.011916 | 0.0029865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1362-27_0_6_load_37 | 66 | 0.036443 | 0.0091334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1362-27_0_6_load_171 | 67 | 0.00093682 | 0.00023479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1362-27_0_6_load_46 | 68 | 0.001161 | 0.00029096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1362-27_0_6_load_172 | 70 | 0.00059815 | 0.00014991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1362-27_0_6_load_173 | 71 | 0.0010773 | 0.00026999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1362-27_0_6_load_143 | 72 | 0.0061837 | 0.0015498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1362-27_0_6_load_52 | 73 | 0.0021856 | 0.00054775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1362-27_0_6_load_54 | 75 | 0.0022085 | 0.00055351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1362-27_0_6_load_56 | 76 | 0.0044192 | 0.0011075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1362-27_0_6_load_55 | 77 | 0.0022125 | 0.0005545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1362-27_0_6_load_138 | 79 | 0.0022071 | 0.00055316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1362-27_0_6_load_151 | 80 | 0.0022139 | 0.00055486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1362-27_0_6_load_147 | 81 | 0.0031004 | 0.00077703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1362-27_0_6_load_136 | 82 | 0.0017771 | 0.00044538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1362-27_0_6_load_134 | 83 | 0.0022126 | 0.00055453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1362-27_0_6_load_58 | 85 | 0.0013664 | 0.00034245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1362-27_0_6_load_59 | 86 | 0.00018275 | 4.5803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1362-27_0_6_load_60 | 87 | 0.00018206 | 4.5629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1362-27_0_6_load_127 | 88 | 0.00012927 | 3.2399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1362-27_0_6_load_114 | 89 | 0.00014953 | 3.7476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1362-27_0_6_load_131 | 91 | 0.0030461 | 0.00076342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1362-27_0_6_load_130 | 93 | 0.0021869 | 0.00054808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1362-27_0_6_load_128 | 94 | 0.0063338 | 0.0015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1362-27_0_6_load_70 | 96 | 0.0048102 | 0.0012055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1362-27_0_6_load_71 | 97 | 0.0017648 | 0.00044231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1362-27_0_6_load_86 | 98 | 0.0019062 | 0.00047773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1362-27_0_6_load_81 | 99 | 0.0017106 | 0.00042871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1362-27_0_6_load_74 | 100 | 0.0041729 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1362-27_0_6_load_91 | 101 | 0.0028325 | 0.00070988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1362-27_0_6_load_155 | 102 | 0.0017638 | 0.00044204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1362-27_0_6_load_156 | 103 | 0.0017654 | 0.00044245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1362-27_0_6_load_77 | 105 | 0.0022986 | 0.00057607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1362-27_0_6_load_76 | 106 | 0.0054913 | 0.0013763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1362-27_0_6_load_78 | 107 | 0.0023449 | 0.00058769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1362-27_0_6_load_79 | 108 | 0.0026831 | 0.00067244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1362-27_0_6_load_84 | 109 | 0.002273 | 0.00056966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1362-27_0_6_load_161 | 110 | 0.002362 | 0.00059196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1362-27_0_6_load_85 | 111 | 0.0029778 | 0.0007463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1362-27_0_6_load_82 | 113 | 0.00084804 | 0.00021254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1362-27_0_6_load_139 | 114 | 0.0018346 | 0.00045979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1362-27_0_6_load_89 | 116 | 0.0032855 | 0.00082344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1362-27_0_6_load_90 | 117 | 0.00358 | 0.00089723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1362-27_0_6_load_92 | 118 | 0.00296 | 0.00074185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1362-27_0_6_load_94 | 119 | 0.0039599 | 0.00099245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1362-27_0_6_load_112 | 121 | 0.00026277 | 6.5855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1362-27_0_6_load_113 | 122 | 0.0021856 | 0.00054776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1362-27_0_6_load_95 | 123 | 0.0088455 | 0.0022169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1362-27_0_6_load_97 | 125 | 0.0070764 | 0.0017735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1362-27_0_6_load_99 | 127 | 0.0070764 | 0.0017735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1362-27_0_6_load_101 | 128 | 0.0012934 | 0.00032415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1362-27_0_6_load_116 | 129 | 0.0096434 | 0.0024169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1362-27_0_6_load_162 | 130 | 0.0012738 | 0.00031925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1362-27_0_6_load_158 | 131 | 0.0013021 | 0.00032635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1362-27_0_6_load_163 | 132 | 0.002376 | 0.00059548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1362-27_0_6_load_102 | 133 | 0.0027559 | 0.00069069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1362-27_0_6_load_103 | 134 | 0.0012922 | 0.00032387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1362-27_0_6_load_105 | 136 | 0.0022411 | 0.00056167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1362-27_0_6_load_106 | 137 | 0.0023377 | 0.00058587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1362-27_0_6_load_109 | 139 | 0.0029992 | 0.00075167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1362-27_0_6_load_107 | 140 | 0.001659 | 0.00041578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1362-27_0_6_load_110 | 141 | 0.0016504 | 0.00041364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1362-27_0_6_load_159 | 142 | 0.0021343 | 0.00053492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1362-27_0_6_load_117 | 143 | 0.0017194 | 0.00043093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1362-27_0_6_load_152 | 144 | 0.0020302 | 0.00050881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1362-27_0_6_load_160 | 145 | 0.0062211 | 0.0015591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1362-27_0_6_load_115 | 148 | 0.0021869 | 0.00054808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1362-27_0_6_load_119 | 149 | 0.0017716 | 0.00044401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1362-27_0_6_load_121 | 151 | 0.0031483 | 0.00078903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1362-27_0_6_load_123 | 152 | 0.0020376 | 0.00051066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1362-27_0_6_load_132 | 153 | 0.0012335 | 0.00030914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1362-27_0_6_load_124 | 154 | 0.0036148 | 0.00090595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1362-27_0_6_load_125 | 155 | 0.0026077 | 0.00065356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1362-27_0_6_load_133 | 156 | 0.0022112 | 0.00055417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1362-27_0_6_load_126 | 157 | 0.0050561 | 0.0012672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1362-27_0_6_load_154 | 158 | 0.0019264 | 0.0004828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1362-27_0_6_load_180 | 159 | 0.0013995 | 0.00035074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1362-27_0_6_load_135 | 160 | 0.0031092 | 0.00077924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1362-27_0_6_load_140 | 161 | 0.0033267 | 0.00083375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1362-27_0_6_load_141 | 162 | 0.0029836 | 0.00074777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1362-27_0_6_load_150 | 163 | 0.0030394 | 0.00076173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1362-27_0_6_load_181 | 167 | 0.00095351 | 0.00023897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1362-27_0_6_load_188 | 168 | 0.0025748 | 0.00064531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1362-27_0_6_load_185 | 169 | 0.0021491 | 0.00053861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1362-27_0_6_load_186 | 170 | 0.00091778 | 0.00023002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1362-27_0_6_load_153 | 171 | 0.0022737 | 0.00056984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1362-27_0_6_load_164 | 172 | 0.0023497 | 0.0005889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1362-27_0_6_load_179 | 173 | 0.00091278 | 0.00022877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1362-27_0_6_load_192 | 174 | 0.0017648 | 0.00044231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1362-27_0_6_load_193 | 175 | 0.0017705 | 0.00044373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1362-27_0_6_load_184 | 176 | 0.0045963 | 0.0011519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1362-27_0_6_load_183 | 177 | 0.0023937 | 0.00059991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1362-27_0_6_load_167 | 178 | 0.0030143 | 0.00075545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1362-27_0_6_load_168 | 179 | 0.0051888 | 0.0013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1362-27_0_6_load_169 | 180 | 0.0014384 | 0.0003605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1362-27_0_6_load_182 | 181 | 0.0091045 | 0.0022818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1362-27_0_6_load_175 | 182 | 0.0039956 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1362-27_0_6_load_174 | 183 | 0.0015046 | 0.0003771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1362-27_0_6_load_176 | 184 | 0.0034862 | 0.00087373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1362-27_0_6_load_177 | 185 | 0.0013658 | 0.0003423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1362-27_0_6_load_178 | 186 | 0.0009125 | 0.00022869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1362-27_0_6_load_187 | 187 | 0.00091805 | 0.00023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1362-27_0_6_load_189 | 188 | 0.00091805 | 0.00023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1362-27_0_6_load_190 | 189 | 0.0010152 | 0.00025444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1362-27_0_6_load_191 | 190 | 0.0009125 | 0.00022869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 181 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1362-27_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0090658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1362-27_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0052956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1362-27_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1362-27_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1362-27_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.003897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1362-27_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1362-27_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.00048073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1362-27_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0085333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1362-27_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.013517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1362-27_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.021218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1362-27_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.012113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1362-27_0_6_line_11 |  | 9 | 17 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1362-27_0_6_line_12 |  | 10 | 46 | 0.0098144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1362-27_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.003164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1362-27_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0066694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1362-27_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1362-27_0_6_line_16 |  | 13 | 25 | 0.026685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1362-27_0_6_line_17 |  | 13 | 22 | 0.009252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1362-27_0_6_line_18 |  | 14 | 53 | 0.0070773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1362-27_0_6_line_19 |  | 15 | 48 | 0.0073836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1362-27_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.004508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1362-27_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.036661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1362-27_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1362-27_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.007299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1362-27_0_6_line_24 |  | 21 | 40 | 0.049217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1362-27_0_6_line_25 |  | 21 | 34 | 0.0098171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1362-27_0_6_line_26 |  | 22 | 23 | 0.055391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1362-27_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0060183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1362-27_0_6_line_28 |  | 23 | 26 | 0.059429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1362-27_0_6_line_29 |  | 23 | 27 | 0.013017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1362-27_0_6_line_30 |  | 24 | 58 | 0.00040898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1362-27_0_6_line_31 |  | 25 | 31 | 0.010227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1362-27_0_6_line_32 |  | 26 | 33 | 0.035149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1362-27_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1362-27_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.00415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1362-27_0_6_line_35 |  | 29 | 59 | 0.0034559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1362-27_0_6_line_36 |  | 30 | 60 | 0.0067456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1362-27_0_6_line_37 |  | 30 | 61 | 0.0080541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1362-27_0_6_line_38 |  | 31 | 32 | 0.0081991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1362-27_0_6_line_39 |  | 32 | 56 | 0.011601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1362-27_0_6_line_40 |  | 33 | 62 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1362-27_0_6_line_41 |  | 34 | 35 | 0.0096366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1362-27_0_6_line_42 |  | 34 | 36 | 0.018583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1362-27_0_6_line_43 |  | 35 | 96 | 0.026631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1362-27_0_6_line_44 |  | 36 | 37 | 0.027898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1362-27_0_6_line_45 |  | 37 | 38 | 0.010835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1362-27_0_6_line_46 |  | 37 | 39 | 0.025289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1362-27_0_6_line_47 |  | 38 | 97 | 0.0058074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1362-27_0_6_line_48 |  | 39 | 41 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1362-27_0_6_line_49 |  | 39 | 42 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1362-27_0_6_line_50 |  | 40 | 99 | 0.033211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1362-27_0_6_line_51 |  | 41 | 100 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1362-27_0_6_line_52 |  | 42 | 43 | 0.026175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1362-27_0_6_line_53 |  | 43 | 44 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1362-27_0_6_line_54 |  | 43 | 45 | 0.006478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1362-27_0_6_line_55 |  | 45 | 101 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1362-27_0_6_line_56 |  | 46 | 52 | 0.0019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1362-27_0_6_line_57 |  | 46 | 50 | 0.008647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1362-27_0_6_line_58 |  | 47 | 48 | 0.016945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1362-27_0_6_line_59 |  | 47 | 49 | 0.012529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1362-27_0_6_line_60 |  | 49 | 50 | 0.0035326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1362-27_0_6_line_61 |  | 50 | 51 | 0.02514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1362-27_0_6_line_62 |  | 52 | 54 | 0.013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1362-27_0_6_line_63 |  | 53 | 57 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1362-27_0_6_line_64 |  | 54 | 64 | 0.0029831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1362-27_0_6_line_65 |  | 55 | 56 | 0.0029757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1362-27_0_6_line_66 |  | 56 | 67 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1362-27_0_6_line_67 |  | 58 | 65 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1362-27_0_6_line_68 |  | 59 | 72 | 0.015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1362-27_0_6_line_69 |  | 60 | 69 | 0.0072868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1362-27_0_6_line_70 |  | 61 | 68 | 0.0080753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1362-27_0_6_line_71 |  | 62 | 63 | 0.019773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1362-27_0_6_line_72 |  | 64 | 178 | 0.010995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1362-27_0_6_line_73 |  | 65 | 66 | 0.021419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1362-27_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0063532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1362-27_0_6_line_75 |  | 69 | 70 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1362-27_0_6_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0027817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1362-27_0_6_line_77 |  | 71 | 182 | 0.0066407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1362-27_0_6_line_78 |  | 72 | 164 | 0.018194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1362-27_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.032013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1362-27_0_6_line_80 |  | 74 | 75 | 0.00082586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1362-27_0_6_line_81 |  | 75 | 76 | 0.0043363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1362-27_0_6_line_82 |  | 76 | 79 | 0.0017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1362-27_0_6_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0044518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1362-27_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.0016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1362-27_0_6_line_85 |  | 78 | 81 | 0.019656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1362-27_0_6_line_86 |  | 79 | 82 | 0.012668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1362-27_0_6_line_87 |  | 80 | 83 | 0.0061204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1362-27_0_6_line_88 |  | 81 | 84 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1362-27_0_6_line_89 |  | 82 | 160 | 0.0066002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1362-27_0_6_line_90 |  | 83 | 156 | 0.0061201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1362-27_0_6_line_91 |  | 84 | 147 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1362-27_0_6_line_92 |  | 84 | 163 | 0.013285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1362-27_0_6_line_93 |  | 85 | 86 | 0.02905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1362-27_0_6_line_94 |  | 86 | 87 | 0.016396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1362-27_0_6_line_95 |  | 87 | 90 | 0.17508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1362-27_0_6_line_96 |  | 88 | 89 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1362-27_0_6_line_97 |  | 89 | 121 | 0.012982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1362-27_0_6_line_98 |  | 90 | 91 | 0.20107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1362-27_0_6_line_99 |  | 91 | 95 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1362-27_0_6_line_100 |  | 92 | 93 | 0.045971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1362-27_0_6_line_101 |  | 92 | 94 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1362-27_0_6_line_102 |  | 93 | 148 | 0.0060816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1362-27_0_6_line_103 |  | 94 | 95 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1362-27_0_6_line_104 |  | 96 | 98 | 0.0026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1362-27_0_6_line_105 |  | 97 | 102 | 0.0058063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1362-27_0_6_line_106 |  | 99 | 113 | 0.028209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1362-27_0_6_line_107 |  | 100 | 104 | 0.0042498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_1362-27_0_6_line_108 |  | 101 | 116 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1362-27_0_6_line_109 |  | 102 | 103 | 0.0058093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1362-27_0_6_line_110 |  | 103 | 174 | 0.005809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1362-27_0_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.022968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1362-27_0_6_line_112 |  | 105 | 108 | 0.010246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1362-27_0_6_line_113 |  | 106 | 107 | 0.00033192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1362-27_0_6_line_114 |  | 107 | 109 | 1.1027e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1362-27_0_6_line_115 |  | 108 | 110 | 0.010234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1362-27_0_6_line_116 |  | 109 | 111 | 0.015288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1362-27_0_6_line_117 |  | 110 | 112 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1362-27_0_6_line_118 |  | 111 | 114 | 0.0032771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1362-27_0_6_line_119 |  | 112 | 130 | 0.018348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1362-27_0_6_line_120 |  | 112 | 126 | 0.005641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1362-27_0_6_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0033587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1362-27_0_6_line_122 |  | 115 | 161 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1362-27_0_6_line_123 |  | 115 | 160 | 0.010869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1362-27_0_6_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0010972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1362-27_0_6_line_125 |  | 117 | 118 | 0.019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1362-27_0_6_line_126 |  | 118 | 119 | 0.044733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1362-27_0_6_line_127 |  | 119 | 120 | 0.042166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1362-27_0_6_line_128 |  | 120 | 121 | 0.0067865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1362-27_0_6_line_129 |  | 120 | 122 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1362-27_0_6_line_130 |  | 122 | 148 | 0.006082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1362-27_0_6_line_131 |  | 123 | 124 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1362-27_0_6_line_132 |  | 124 | 125 | 0.017836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1362-27_0_6_line_133 |  | 124 | 126 | 0.026318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1362-27_0_6_line_134 |  | 125 | 127 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1362-27_0_6_line_135 |  | 126 | 128 | 0.021342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1362-27_0_6_line_136 |  | 127 | 129 | 0.0062262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1362-27_0_6_line_137 |  | 128 | 131 | 0.0060432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1362-27_0_6_line_138 |  | 130 | 132 | 0.00012845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_1362-27_0_6_line_139 |  | 132 | 172 | 0.00038626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1362-27_0_6_line_140 |  | 133 | 134 | 0.0020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1362-27_0_6_line_141 |  | 133 | 135 | 0.013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_1362-27_0_6_line_142 |  | 134 | 136 | 0.0027715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_1362-27_0_6_line_143 |  | 135 | 137 | 0.0083412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_1362-27_0_6_line_144 |  | 136 | 138 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1362-27_0_6_line_145 |  | 137 | 139 | 0.0087157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_1362-27_0_6_line_146 |  | 138 | 142 | 0.012897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_1362-27_0_6_line_147 |  | 139 | 143 | 0.0032649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_1362-27_0_6_line_148 |  | 140 | 141 | 0.0070235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1362-27_0_6_line_149 |  | 141 | 144 | 0.0070677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1362-27_0_6_line_150 |  | 142 | 145 | 0.0079958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_1362-27_0_6_line_151 |  | 143 | 146 | 0.012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_1362-27_0_6_line_152 |  | 144 | 147 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1362-27_0_6_line_153 |  | 145 | 176 | 0.00956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_1362-27_0_6_line_154 |  | 146 | 149 | 0.026371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1362-27_0_6_line_155 |  | 146 | 150 | 0.004273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_1362-27_0_6_line_156 |  | 147 | 171 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_1362-27_0_6_line_157 |  | 149 | 151 | 0.0067719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1362-27_0_6_line_158 |  | 150 | 152 | 0.011734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_1362-27_0_6_line_159 |  | 152 | 153 | 0.0086545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_1362-27_0_6_line_160 |  | 153 | 156 | 0.013093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_1362-27_0_6_line_161 |  | 154 | 155 | 0.0023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1362-27_0_6_line_162 |  | 155 | 157 | 0.027932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1362-27_0_6_line_163 |  | 157 | 158 | 0.032019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1362-27_0_6_line_164 |  | 158 | 159 | 0.022202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1362-27_0_6_line_165 |  | 159 | 173 | 0.0019997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1362-27_0_6_line_166 |  | 161 | 162 | 0.0068814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1362-27_0_6_line_167 |  | 162 | 163 | 0.0070435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1362-27_0_6_line_168 |  | 164 | 165 | 0.004827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1362-27_0_6_line_169 |  | 164 | 166 | 0.10183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1362-27_0_6_line_170 |  | 165 | 167 | 0.023929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1362-27_0_6_line_171 |  | 166 | 168 | 0.089612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1362-27_0_6_line_172 |  | 167 | 169 | 0.008898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1362-27_0_6_line_173 |  | 168 | 170 | 0.0052369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1362-27_0_6_line_174 |  | 170 | 187 | 0.0044712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1362-27_0_6_line_175 |  | 171 | 172 | 0.00011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_1362-27_0_6_line_176 |  | 173 | 186 | 0.0010907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1362-27_0_6_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0056771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1362-27_0_6_line_178 |  | 176 | 177 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_1362-27_0_6_line_179 |  | 177 | 181 | 0.0012392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_1362-27_0_6_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0024841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_1362-27_0_6_line_181 |  | 179 | 180 | 0.0075227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_1362-27_0_6_line_182 |  | 180 | 181 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_1362-27_0_6_line_183 |  | 182 | 183 | 0.0043983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1362-27_0_6_line_184 |  | 183 | 184 | 0.012121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1362-27_0_6_line_185 |  | 184 | 185 | 0.00073244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1362-27_0_6_line_186 |  | 185 | 186 | 0.031877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1362-27_0_6_line_187 |  | 187 | 188 | 0.0090734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1362-27_0_6_line_188 |  | 188 | 189 | 0.0083165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1362-27_0_6_line_189 |  | 189 | 190 | 0.007877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1362-27_0_6_trafo_182 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 181 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2682263.1001 | 1212934.2299 | 2682257.4216 | 1212939.722 | 2682256.5835 | 1212940.5325
1 | 2682263.1001 | 1212934.2299 | 2682264.0747 | 1212933.2873 | 2682267.3859 | 1212931.1523
2 | 2682245.0086 | 1212951.7364 | 2682248.8743 | 1212947.9873 | 2682256.5835 | 1212940.5325
3 | 2682267.3859 | 1212931.1523 | 2682277.0763 | 1212924.9039
4 | 2682245.0086 | 1212951.7364 | 2682242.3663 | 1212948.8648
5 | 2682245.0086 | 1212951.7364 | 2682254.943 | 1212965.1822
6 | 2682277.4803 | 1212924.6434 | 2682277.0763 | 1212924.9039
7 | 2682242.3663 | 1212948.8648 | 2682245.0037 | 1212946.5886 | 2682241.1743 | 1212943.2971
8 | 2682254.943 | 1212965.1822 | 2682261.1243 | 1212976.964 | 2682261.1882 | 1212977.1661
9 | 2682295.3128 | 1212913.145 | 2682277.4803 | 1212924.6434
10 | 2682241.1743 | 1212943.2971 | 2682231.9883 | 1212935.4015
11 | 2682266.1609 | 1212993.5221 | 2682265.1863 | 1212989.8173 | 2682261.1882 | 1212977.1661
12 | 2682303.5612 | 1212907.8265 | 2682295.3128 | 1212913.145
13 | 2682346.0594 | 1212950.919 | 2682344.3361 | 1212953.5747
14 | 2682344.3361 | 1212953.5747 | 2682340.7107 | 1212959.1727
15 | 2682344.3361 | 1212953.5747 | 2682333.256 | 1212946.5969
16 | 2682346.0594 | 1212950.919 | 2682353.153 | 1212941.1994 | 2682364.155 | 1212931.5231
17 | 2682346.0594 | 1212950.919 | 2682349.8125 | 1212953.1278 | 2682354.0405 | 1212955.5989
18 | 2682340.7107 | 1212959.1727 | 2682339.1393 | 1212965.6775 | 2682339.0431 | 1212966.0508
19 | 2682327.9464 | 1212941.532 | 2682331.7727 | 1212945.6628 | 2682333.256 | 1212946.5969
20 | 2682266.1609 | 1212993.5221 | 2682270.2962 | 1212991.7001
21 | 2682270.2962 | 1212991.7001 | 2682281.6167 | 1212986.7308 | 2682302.1423 | 1212973.7277
22 | 2682165.8294 | 1212898.6661 | 2682159.6579 | 1212908.1984
23 | 2682165.8294 | 1212898.6661 | 2682159.5135 | 1212894.9767
24 | 2682159.5135 | 1212894.9767 | 2682117.0224 | 1212870.1416
25 | 2682159.5135 | 1212894.9767 | 2682162.2884 | 1212890.4342 | 2682164.6282 | 1212886.5973
26 | 2682354.0405 | 1212955.5989 | 2682349.9215 | 1212965.5819 | 2682347.8626 | 1212973.2807 | 2682350.7746 | 1212975.3222 | 2682363.1954 | 1212984.7554 | 2682372.1781 | 1212997.221 | 2682373.3927 | 1212998.9388
27 | 2682354.0405 | 1212955.5989 | 2682357.9874 | 1212951.0555
28 | 2682373.3927 | 1212998.9388 | 2682382.3121 | 1213013.7828 | 2682388.5445 | 1213015.8036 | 2682402.5376 | 1213012.0611 | 2682411.007 | 1213011.0886 | 2682423.6864 | 1213011.1416
29 | 2682373.3927 | 1212998.9388 | 2682384.6606 | 1212992.4208
30 | 2682358.2556 | 1212950.7467 | 2682357.9874 | 1212951.0555
31 | 2682371.8345 | 1212924.7689 | 2682364.155 | 1212931.5231
32 | 2682423.6864 | 1213011.1416 | 2682426.1168 | 1213003.5035 | 2682426.0626 | 1212996.9874 | 2682422.2915 | 1212988.9411 | 2682420.4736 | 1212983.6014 | 2682420.8919 | 1212977.5254
33 | 2682389.5178 | 1212915.1513 | 2682408.7553 | 1212899.7292 | 2682416.9811 | 1212893.1337
34 | 2682389.5178 | 1212915.1513 | 2682386.7957 | 1212912.0116
35 | 2682416.9811 | 1212893.1337 | 2682419.6774 | 1212890.9718
36 | 2682386.7957 | 1212912.0116 | 2682384.814 | 1212909.7161 | 2682383.0228 | 1212906.4637
37 | 2682386.7957 | 1212912.0116 | 2682393.0041 | 1212906.8809
38 | 2682371.8345 | 1212924.7689 | 2682366.2544 | 1212918.7616
39 | 2682358.3593 | 1212910.2622 | 2682366.2544 | 1212918.7616
40 | 2682420.8919 | 1212977.5254 | 2682420.8919 | 1212977.5254 | 2682423.1858 | 1212972.6206 | 2682431.0046 | 1212966.2377
41 | 2682164.6282 | 1212886.5973 | 2682172.7601 | 1212891.7681
42 | 2682164.6282 | 1212886.5973 | 2682149.5118 | 1212878.6728 | 2682148.1969 | 1212877.9198
43 | 2682195.054 | 1212906.3191 | 2682191.0263 | 1212903.383 | 2682172.7601 | 1212891.7681
44 | 2682123.9876 | 1212864.0562 | 2682148.1969 | 1212877.9198
45 | 2682123.9876 | 1212864.0562 | 2682131.7657 | 1212856.5128
46 | 2682101.9911 | 1212851.4674 | 2682123.9876 | 1212864.0562
47 | 2682135.9346 | 1212852.4698 | 2682131.7657 | 1212856.5128
48 | 2682101.9911 | 1212851.4674 | 2682102.9215 | 1212850.1127 | 2682112.1042 | 1212836.7448
49 | 2682101.9911 | 1212851.4674 | 2682099.0587 | 1212849.7926 | 2682087.1712 | 1212843.3752
50 | 2682117.0224 | 1212870.1416 | 2682088.3501 | 1212853.3833
51 | 2682112.1042 | 1212836.7448 | 2682124.898 | 1212818.1201
52 | 2682063.8818 | 1212831.5633 | 2682066.9767 | 1212832.4732 | 2682087.1712 | 1212843.3752
53 | 2682045.4434 | 1212824.305 | 2682045.1613 | 1212826.0356 | 2682063.8818 | 1212831.5633
54 | 2682063.8818 | 1212831.5633 | 2682064.0386 | 1212830.109 | 2682064.5783 | 1212825.1243
55 | 2682064.5783 | 1212825.1243 | 2682066.1637 | 1212813.7819
56 | 2682303.5612 | 1212907.8265 | 2682302.7519 | 1212905.9989
57 | 2682303.5612 | 1212907.8265 | 2682308.4696 | 1212914.9544
58 | 2682317.5709 | 1212928.1886 | 2682323.2911 | 1212936.5064 | 2682327.9464 | 1212941.532
59 | 2682317.5709 | 1212928.1886 | 2682310.4713 | 1212917.8652
60 | 2682308.4696 | 1212914.9544 | 2682310.4713 | 1212917.8652
61 | 2682308.4696 | 1212914.9544 | 2682324.6182 | 1212908.6287 | 2682328.7422 | 1212915.2456
62 | 2682297.3857 | 1212893.8806 | 2682302.7519 | 1212905.9989
63 | 2682339.0431 | 1212966.0508 | 2682336.9237 | 1212974.2748 | 2682333.1664 | 1212980.8071
64 | 2682297.3857 | 1212893.8806 | 2682296.1778 | 1212891.153
65 | 2682358.3593 | 1212910.2622 | 2682356.5611 | 1212907.8914
66 | 2682358.3593 | 1212910.2622 | 2682368.7823 | 1212905.9255 | 2682373.9287 | 1212903.121
67 | 2682358.2556 | 1212950.7467 | 2682365.8867 | 1212941.9621
68 | 2682419.6774 | 1212890.9718 | 2682422.3462 | 1212888.832 | 2682431.6165 | 1212881.6418
69 | 2682379.5073 | 1212900.0809 | 2682383.0228 | 1212906.4637
70 | 2682393.0041 | 1212906.8809 | 2682399.2289 | 1212901.7367
71 | 2682446.6741 | 1212954.1789 | 2682432.1456 | 1212965.3063 | 2682431.0046 | 1212966.2377
72 | 2682296.1778 | 1212891.153 | 2682291.726 | 1212881.0996
73 | 2682382.2744 | 1212928.2257 | 2682367.5357 | 1212940.0639 | 2682365.8867 | 1212941.9621
74 | 2682379.5073 | 1212900.0809 | 2682373.9287 | 1212903.121
75 | 2682379.5073 | 1212900.0809 | 2682376.4462 | 1212894.535 | 2682371.8378 | 1212885.823
76 | 2682370.5372 | 1212883.3641 | 2682371.8378 | 1212885.823
77 | 2682366.8436 | 1212877.9105 | 2682368.7384 | 1212879.9635 | 2682370.5372 | 1212883.3641
78 | 2682445.9929 | 1212870.4913 | 2682431.6165 | 1212881.6418
79 | 2682156.8508 | 1212739.7721 | 2682160.276 | 1212737.1175 | 2682162.6126 | 1212734.6148 | 2682164.5997 | 1212730.4616 | 2682165.4158 | 1212727.4821 | 2682166.285 | 1212720.6451 | 2682167.7473 | 1212711.0864
80 | 2682156.196 | 1212740.2754 | 2682156.8508 | 1212739.7721
81 | 2682152.7578 | 1212742.9178 | 2682156.196 | 1212740.2754
82 | 2682151.7673 | 1212744.314 | 2682152.7578 | 1212742.9178 | 2682152.7578 | 1212742.9178
83 | 2682184.9736 | 1212742.2834 | 2682180.5394 | 1212741.8874
84 | 2682184.9736 | 1212742.2834 | 2682186.6334 | 1212742.4318
85 | 2682184.9736 | 1212742.2834 | 2682183.1008 | 1212761.8503
86 | 2682151.7673 | 1212744.314 | 2682150.844 | 1212745.6154 | 2682146.2725 | 1212752.6126 | 2682144.7276 | 1212754.8441
87 | 2682186.6334 | 1212742.4318 | 2682192.7295 | 1212742.9768
88 | 2682182 | 1212773.3516 | 2682183.1008 | 1212761.8503
89 | 2682144.7276 | 1212754.8441 | 2682141.1716 | 1212759.9805 | 2682140.9695 | 1212760.2699
90 | 2682192.7295 | 1212742.9768 | 2682198.8252 | 1212743.5218
91 | 2682182 | 1212773.3516 | 2682192.34 | 1212774.4948
92 | 2682182 | 1212773.3516 | 2682168.7704 | 1212772.1381
93 | 2682131.7431 | 1212415.8753 | 2682157.6072 | 1212429.1019
94 | 2682157.6072 | 1212429.1019 | 2682172.2046 | 1212436.5669
95 | 2682315.7768 | 1212522.7659 | 2682288.6491 | 1212509.1939 | 2682258.8769 | 1212496.1859 | 2682225.8678 | 1212466.1001 | 2682224.4549 | 1212464.424 | 2682218.1823 | 1212457.0105 | 2682206.2131 | 1212442.8363 | 2682189.2036 | 1212434.919 | 2682177.3371 | 1212439.1916 | 2682172.2046 | 1212436.5669
96 | 2682098.0342 | 1212681.6888 | 2682083.7724 | 1212673.3002
97 | 2682098.0342 | 1212681.6888 | 2682101.3094 | 1212683.6152 | 2682109.3435 | 1212688.0604
98 | 2682213.294 | 1212695.7544 | 2682315.7768 | 1212522.7659
99 | 2682202.0721 | 1212704.0162 | 2682203.1006 | 1212703.2632 | 2682213.294 | 1212695.7544
100 | 2682193.2528 | 1212682.3917 | 2682165.1689 | 1212693.5788 | 2682155.651 | 1212693.9701 | 2682149.4381 | 1212693.811
101 | 2682193.2528 | 1212682.3917 | 2682193.151 | 1212689.7729 | 2682195.0946 | 1212694.2915
102 | 2682143.3585 | 1212693.6552 | 2682149.4381 | 1212693.811
103 | 2682202.0721 | 1212704.0162 | 2682195.0946 | 1212694.2915
104 | 2682197.2246 | 1212907.9014 | 2682195.054 | 1212906.3191
105 | 2682140.1026 | 1212848.4275 | 2682135.9346 | 1212852.4698
106 | 2682088.3501 | 1212853.3833 | 2682079.735 | 1212848.348 | 2682063.0689 | 1212840.9598
107 | 2682127.4405 | 1212814.716 | 2682125.4754 | 1212817.2795 | 2682124.898 | 1212818.1201
108 | 2682066.1637 | 1212813.7819 | 2682069.3062 | 1212791.3006 | 2682070.5209 | 1212788.8119
109 | 2682144.2729 | 1212844.3831 | 2682140.1026 | 1212848.4275
110 | 2682148.4429 | 1212840.3389 | 2682144.2729 | 1212844.3831
111 | 2682127.4405 | 1212814.716 | 2682130.5718 | 1212812.9913 | 2682136.4584 | 1212811.4491 | 2682146.7051 | 1212810.5341 | 2682149.7201 | 1212810.712
112 | 2682159.9484 | 1212811.3157 | 2682149.7201 | 1212810.712
113 | 2682129.534 | 1212789.7668 | 2682129.5062 | 1212790.0975
114 | 2682129.5349 | 1212789.7558 | 2682129.534 | 1212789.7668
115 | 2682159.9484 | 1212811.3157 | 2682163.1712 | 1212811.506 | 2682170.1496 | 1212812.1206
116 | 2682131.0673 | 1212774.5596 | 2682130.6659 | 1212776.3798 | 2682130.4494 | 1212778.8563 | 2682129.5349 | 1212789.7558
117 | 2682189.6626 | 1212813.8391 | 2682170.1496 | 1212812.1206
118 | 2682132.3233 | 1212771.5535 | 2682131.2575 | 1212773.6973 | 2682131.0673 | 1212774.5596
119 | 2682189.6626 | 1212813.8391 | 2682190.9083 | 1212795.533
120 | 2682189.6626 | 1212813.8391 | 2682195.2924 | 1212814.3948
121 | 2682134.4982 | 1212768.9945 | 2682132.3281 | 1212771.544 | 2682132.3233 | 1212771.5535
122 | 2682134.4982 | 1212768.9945 | 2682154.9037 | 1212770.8661
123 | 2682134.4982 | 1212768.9945 | 2682137.2498 | 1212765.5968 | 2682140.9695 | 1212760.2699
124 | 2682070.5209 | 1212788.8119 | 2682071.0021 | 1212787.8259
125 | 2682079.7399 | 1212770.3204 | 2682074.3569 | 1212780.9522 | 2682071.0021 | 1212787.8259
126 | 2682079.7399 | 1212770.3204 | 2682094.5774 | 1212741.0155 | 2682099.4915 | 1212730.1934
127 | 2682115.2818 | 1212691.3459 | 2682115.063 | 1212693.9891 | 2682114.6362 | 1212696.8406 | 2682099.4915 | 1212730.1934
128 | 2682115.2818 | 1212691.3459 | 2682109.3435 | 1212688.0604
129 | 2682115.2818 | 1212691.3459 | 2682127.2069 | 1212692.6998 | 2682134.0579 | 1212693.4169 | 2682137.2785 | 1212693.4994
130 | 2682137.2785 | 1212693.4994 | 2682143.3585 | 1212693.6552
131 | 2682192.5307 | 1212840.5627 | 2682186.6608 | 1212845.852 | 2682183.0976 | 1212847.4928 | 2682172.1581 | 1212846.3503
132 | 2682192.5307 | 1212840.5627 | 2682195.5275 | 1212846.3856 | 2682198.8305 | 1212848.7327 | 2682206.0375 | 1212849.3679
133 | 2682195.2924 | 1212814.3948 | 2682192.5307 | 1212840.5627
134 | 2682206.0375 | 1212849.3679 | 2682222.2384 | 1212850.7958
135 | 2682195.2924 | 1212814.3948 | 2682216.5285 | 1212816.5173
136 | 2682228.4405 | 1212851.3425 | 2682222.2384 | 1212850.7958
137 | 2682222.5418 | 1212817.1183 | 2682216.5285 | 1212816.5173
138 | 2682190.9083 | 1212795.533 | 2682190.917 | 1212795.4048
139 | 2682190.917 | 1212795.4048 | 2682190.9433 | 1212795.0194
140 | 2682253.1594 | 1212791.656 | 2682253.932 | 1212793.5529
141 | 2682248.2497 | 1212779.6021 | 2682253.1594 | 1212791.656
142 | 2682254.9774 | 1212796.1197 | 2682253.932 | 1212793.5529
143 | 2682248.2497 | 1212779.6021 | 2682245.1943 | 1212771.8407
144 | 2682261.1836 | 1212811.3567 | 2682254.9774 | 1212796.1197
145 | 2682245.1943 | 1212771.8407 | 2682244.5134 | 1212770.111 | 2682240.6282 | 1212764.4612
146 | 2682261.1836 | 1212811.3567 | 2682263.1256 | 1212816.5313 | 2682266.111 | 1212823.2699
147 | 2682238.7782 | 1212761.771 | 2682240.6282 | 1212764.4612
148 | 2682222.4804 | 1212777.2436 | 2682215.4861 | 1212776.6034
149 | 2682215.4861 | 1212776.6034 | 2682208.4478 | 1212775.9593
150 | 2682269.3499 | 1212830.5803 | 2682266.111 | 1212823.2699
151 | 2682233.4241 | 1212750.5899 | 2682238.7782 | 1212761.771
152 | 2682192.34 | 1212774.4948 | 2682201.4763 | 1212775.3212 | 2682208.4478 | 1212775.9593
153 | 2682269.3499 | 1212830.5803 | 2682273.2224 | 1212839.3209
154 | 2682233.4241 | 1212750.5899 | 2682245.7955 | 1212727.3008 | 2682245.7955 | 1212727.3008
155 | 2682232.1736 | 1212746.5033 | 2682233.4241 | 1212750.5899
156 | 2682192.34 | 1212774.4948 | 2682190.9511 | 1212794.904
157 | 2682249.5984 | 1212732.904 | 2682245.7955 | 1212727.3008
158 | 2682232.1736 | 1212746.5033 | 2682220.4866 | 1212745.4584
159 | 2682211.8665 | 1212744.6877 | 2682220.4866 | 1212745.4584
160 | 2682211.8665 | 1212744.6877 | 2682198.8252 | 1212743.5218
161 | 2682279.5988 | 1212775.8841 | 2682278.2279 | 1212773.9186
162 | 2682296.7158 | 1212797.9554 | 2682280.2668 | 1212776.8418 | 2682279.5988 | 1212775.8841
163 | 2682317.4018 | 1212822.3812 | 2682302.4989 | 1212805.3783 | 2682296.7158 | 1212797.9554
164 | 2682317.4018 | 1212822.3812 | 2682332.0363 | 1212839.0777
165 | 2682333.3543 | 1212840.5815 | 2682332.0363 | 1212839.0777
166 | 2682161.7563 | 1212771.4947 | 2682154.9037 | 1212770.8661
167 | 2682168.7704 | 1212772.1381 | 2682161.7563 | 1212771.4947
168 | 2682445.9929 | 1212870.4913 | 2682448.3736 | 1212874.6936
169 | 2682445.9929 | 1212870.4913 | 2682443.8419 | 1212866.7035 | 2682448.798 | 1212862.1357 | 2682449.365 | 1212856.2953 | 2682456.0998 | 1212852.7639 | 2682461.6873 | 1212833.3062 | 2682462.8135 | 1212823.8489 | 2682459.6768 | 1212801.2463 | 2682455.334 | 1212799.374 | 2682445.2026 | 1212788.6491 | 2682442.6055 | 1212784.1547
170 | 2682448.3736 | 1212874.6936 | 2682435.25 | 1212885.864 | 2682432.0549 | 1212890.5562 | 2682431.2424 | 1212891.1709
171 | 2682442.6055 | 1212784.1547 | 2682438.5758 | 1212786.5673 | 2682428.1441 | 1212769.5342 | 2682422.0965 | 1212767.3159 | 2682409.4971 | 1212774.0796 | 2682399.5097 | 1212780.4124 | 2682396.623 | 1212783.1298 | 2682372.552 | 1212798.219
172 | 2682424.1466 | 1212896.5397 | 2682431.2424 | 1212891.1709
173 | 2682372.552 | 1212798.219 | 2682368.1147 | 1212801.0005
174 | 2682368.1147 | 1212801.0005 | 2682365.1081 | 1212802.8853 | 2682364.2597 | 1212803.248
175 | 2682190.9433 | 1212795.0194 | 2682190.9511 | 1212794.904
176 | 2682334.0733 | 1212841.4018 | 2682333.3543 | 1212840.5815
177 | 2682152.5182 | 1212836.3866 | 2682148.4429 | 1212840.3389
178 | 2682282.5575 | 1212860.3949 | 2682279.3871 | 1212853.2351 | 2682273.2224 | 1212839.3209
179 | 2682282.5575 | 1212860.3949 | 2682283.0593 | 1212861.5279
180 | 2682291.726 | 1212881.0996 | 2682290.7202 | 1212878.8283
181 | 2682290.7202 | 1212878.8283 | 2682287.6743 | 1212871.9498
182 | 2682283.0593 | 1212861.5279 | 2682287.6743 | 1212871.9498
183 | 2682366.8436 | 1212877.9105 | 2682363.8606 | 1212874.6784
184 | 2682355.0763 | 1212866.3279 | 2682363.4686 | 1212874.2537 | 2682363.8606 | 1212874.6784
185 | 2682355.0763 | 1212866.3279 | 2682354.5438 | 1212865.825 | 2682354.5438 | 1212865.825
186 | 2682334.0733 | 1212841.4018 | 2682336.0385 | 1212843.6439 | 2682350.083 | 1212860.9491 | 2682354.5438 | 1212865.825
187 | 2682356.2571 | 1212807.4633 | 2682360.1708 | 1212804.9963 | 2682364.2597 | 1212803.248
188 | 2682356.2571 | 1212807.4633 | 2682349.2218 | 1212811.8982
189 | 2682342.5582 | 1212816.0987 | 2682349.2218 | 1212811.8982

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682263.1001 | 1212934.2299
1 | 2682256.5835 | 1212940.5325
2 | 2682267.3859 | 1212931.1523
3 | 2682245.0086 | 1212951.7364
4 | 2682277.0763 | 1212924.9039
5 | 2682242.3663 | 1212948.8648
6 | 2682254.943 | 1212965.1822
7 | 2682277.4803 | 1212924.6434
8 | 2682241.1743 | 1212943.2971
9 | 2682261.1882 | 1212977.1661
10 | 2682295.3128 | 1212913.145
11 | 2682231.9883 | 1212935.4015
12 | 2682344.3361 | 1212953.5747
13 | 2682346.0594 | 1212950.919
14 | 2682340.7107 | 1212959.1727
15 | 2682333.256 | 1212946.5969
16 | 2682270.2962 | 1212991.7001
17 | 2682266.1609 | 1212993.5221
18 | 2682302.1423 | 1212973.7277
19 | 2682165.8294 | 1212898.6661
20 | 2682159.6579 | 1212908.1984
21 | 2682159.5135 | 1212894.9767
22 | 2682354.0405 | 1212955.5989
23 | 2682373.3927 | 1212998.9388
24 | 2682357.9873 | 1212951.0555
25 | 2682364.155 | 1212931.5231
26 | 2682423.6864 | 1213011.1416
27 | 2682384.6606 | 1212992.4208
28 | 2682389.5178 | 1212915.1513
29 | 2682416.9811 | 1212893.1337
30 | 2682386.7957 | 1212912.0116
31 | 2682371.8345 | 1212924.7689
32 | 2682366.2544 | 1212918.7616
33 | 2682420.8919 | 1212977.5254
34 | 2682164.6282 | 1212886.5973
35 | 2682172.7601 | 1212891.7681
36 | 2682148.1969 | 1212877.9198
37 | 2682123.9876 | 1212864.0562
38 | 2682131.7657 | 1212856.5128
39 | 2682101.9911 | 1212851.4674
40 | 2682117.0224 | 1212870.1416
41 | 2682112.1042 | 1212836.7448
42 | 2682087.1712 | 1212843.3752
43 | 2682063.8818 | 1212831.5633
44 | 2682045.4434 | 1212824.305
45 | 2682064.5783 | 1212825.1243
46 | 2682303.5612 | 1212907.8265
47 | 2682317.5709 | 1212928.1886
48 | 2682327.9464 | 1212941.532
49 | 2682310.4713 | 1212917.8652
50 | 2682308.4696 | 1212914.9544
51 | 2682328.7422 | 1212915.2456
52 | 2682302.7519 | 1212905.9989
53 | 2682339.0431 | 1212966.0508
54 | 2682297.3857 | 1212893.8806
55 | 2682356.5611 | 1212907.8914
56 | 2682358.3593 | 1212910.2622
57 | 2682333.1664 | 1212980.8071
58 | 2682358.2556 | 1212950.7467
59 | 2682419.6774 | 1212890.9718
60 | 2682383.0228 | 1212906.4637
61 | 2682393.0041 | 1212906.8809
62 | 2682431.0046 | 1212966.2377
63 | 2682446.6741 | 1212954.1789
64 | 2682296.1778 | 1212891.1529
65 | 2682365.8867 | 1212941.9621
66 | 2682382.2744 | 1212928.2257
67 | 2682373.9287 | 1212903.121
68 | 2682399.2289 | 1212901.7367
69 | 2682379.5073 | 1212900.0809
70 | 2682371.8378 | 1212885.823
71 | 2682370.5372 | 1212883.3641
72 | 2682431.6165 | 1212881.6418
73 | 2682167.7473 | 1212711.0864
74 | 2682156.8508 | 1212739.7721
75 | 2682156.196 | 1212740.2754
76 | 2682152.7578 | 1212742.9178
77 | 2682180.5394 | 1212741.8874
78 | 2682184.9736 | 1212742.2834
79 | 2682151.7673 | 1212744.314
80 | 2682186.6334 | 1212742.4318
81 | 2682183.1008 | 1212761.8503
82 | 2682144.7276 | 1212754.8441
83 | 2682192.7295 | 1212742.9768
84 | 2682182 | 1212773.3516
85 | 2682131.7431 | 1212415.8753
86 | 2682157.6072 | 1212429.1019
87 | 2682172.2046 | 1212436.5669
88 | 2682083.7724 | 1212673.3002
89 | 2682098.0342 | 1212681.6888
90 | 2682315.7768 | 1212522.7659
91 | 2682213.294 | 1212695.7544
92 | 2682193.2528 | 1212682.3917
93 | 2682149.4381 | 1212693.811
94 | 2682195.0946 | 1212694.2915
95 | 2682202.0721 | 1212704.0162
96 | 2682195.054 | 1212906.3191
97 | 2682135.9346 | 1212852.4698
98 | 2682197.2246 | 1212907.9014
99 | 2682088.3501 | 1212853.3833
100 | 2682124.898 | 1212818.1201
101 | 2682066.1638 | 1212813.7819
102 | 2682140.1026 | 1212848.4275
103 | 2682144.2729 | 1212844.3831
104 | 2682127.4405 | 1212814.716
105 | 2682149.7201 | 1212810.712
106 | 2682129.5062 | 1212790.0975
107 | 2682129.534 | 1212789.7668
108 | 2682159.9484 | 1212811.3157
109 | 2682129.5349 | 1212789.7558
110 | 2682170.1496 | 1212812.1206
111 | 2682131.0673 | 1212774.5596
112 | 2682189.6626 | 1212813.8391
113 | 2682063.0689 | 1212840.9598
114 | 2682132.3233 | 1212771.5535
115 | 2682134.4982 | 1212768.9945
116 | 2682070.5209 | 1212788.8119
117 | 2682071.0021 | 1212787.8259
118 | 2682079.7399 | 1212770.3204
119 | 2682099.4915 | 1212730.1934
120 | 2682115.2818 | 1212691.3459
121 | 2682109.3435 | 1212688.0604
122 | 2682137.2785 | 1212693.4994
123 | 2682172.1581 | 1212846.3503
124 | 2682192.5307 | 1212840.5627
125 | 2682206.0375 | 1212849.3679
126 | 2682195.2924 | 1212814.3948
127 | 2682222.2384 | 1212850.7958
128 | 2682216.5285 | 1212816.5173
129 | 2682228.4405 | 1212851.3425
130 | 2682190.9083 | 1212795.533
131 | 2682222.5418 | 1212817.1183
132 | 2682190.917 | 1212795.4048
133 | 2682253.1594 | 1212791.656
134 | 2682253.932 | 1212793.5529
135 | 2682248.2497 | 1212779.6021
136 | 2682254.9774 | 1212796.1197
137 | 2682245.1943 | 1212771.8407
138 | 2682261.1836 | 1212811.3567
139 | 2682240.6282 | 1212764.4612
140 | 2682222.4804 | 1212777.2436
141 | 2682215.4861 | 1212776.6034
142 | 2682266.111 | 1212823.2699
143 | 2682238.7782 | 1212761.771
144 | 2682208.4478 | 1212775.9593
145 | 2682269.3499 | 1212830.5803
146 | 2682233.4241 | 1212750.5899
147 | 2682192.34 | 1212774.4948
148 | 2682143.3585 | 1212693.6552
149 | 2682245.7955 | 1212727.3008
150 | 2682232.1736 | 1212746.5033
151 | 2682249.5984 | 1212732.904
152 | 2682220.4866 | 1212745.4584
153 | 2682211.8665 | 1212744.6877
154 | 2682278.2279 | 1212773.9186
155 | 2682279.5988 | 1212775.8841
156 | 2682198.8252 | 1212743.5218
157 | 2682296.7158 | 1212797.9554
158 | 2682317.4018 | 1212822.3812
159 | 2682332.0363 | 1212839.0777
160 | 2682140.9695 | 1212760.2699
161 | 2682154.9037 | 1212770.8661
162 | 2682161.7563 | 1212771.4947
163 | 2682168.7704 | 1212772.1381
164 | 2682445.9929 | 1212870.4913
165 | 2682448.3736 | 1212874.6936
166 | 2682442.6055 | 1212784.1547
167 | 2682431.2424 | 1212891.1709
168 | 2682372.552 | 1212798.219
169 | 2682424.1466 | 1212896.5397
170 | 2682368.1147 | 1212801.0005
171 | 2682190.9511 | 1212794.904
172 | 2682190.9433 | 1212795.0194
173 | 2682333.3543 | 1212840.5815
174 | 2682148.4429 | 1212840.3389
175 | 2682152.5182 | 1212836.3866
176 | 2682273.2224 | 1212839.3209
177 | 2682282.5575 | 1212860.3949
178 | 2682291.726 | 1212881.0996
179 | 2682290.7202 | 1212878.8283
180 | 2682287.6743 | 1212871.9498
181 | 2682283.0593 | 1212861.5279
182 | 2682366.8436 | 1212877.9105
183 | 2682363.8606 | 1212874.6784
184 | 2682355.0763 | 1212866.3279
185 | 2682354.5438 | 1212865.825
186 | 2682334.0733 | 1212841.4018
187 | 2682364.2597 | 1212803.248
188 | 2682356.2571 | 1212807.4633
189 | 2682349.2218 | 1212811.8982
190 | 2682342.5582 | 1212816.0987
191 | 2682303.5612 | 1212907.8265

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99357 | -0.12325 | 0.0033034 | 0.00082791
1 | 0.99335 | -0.12749 | 0.0030187 | 0.00075655
2 | 0.99371 | -0.12046 | 0.0042582 | 0.0010672
3 | 0.993 | -0.13417 | 0 | 0
4 | 0.99407 | -0.11353 | 0.009726 | 0.0024376
5 | 0.99298 | -0.13454 | 0 | 0
6 | 0.99273 | -0.1395 | 0 | 0
7 | 0.99409 | -0.11316 | 0.0032523 | 0.00081509
8 | 0.99294 | -0.13535 | 0.0023606 | 0.00059162
9 | 0.9925 | -0.14382 | 0.004483 | 0.0011236
10 | 0.995 | -0.095578 | 0.0057893 | 0.0014509
11 | 0.99291 | -0.136 | 0.0030385 | 0.00076151
12 | 0.99118 | -0.16899 | 0 | 0
13 | 0.99094 | -0.17367 | 0 | 0
14 | 0.99107 | -0.17116 | 0.0049922 | 0.0012512
15 | 0.9923 | -0.1475 | 0.016458 | 0.0041248
16 | 0.99224 | -0.14902 | 0 | 0
17 | 0.99229 | -0.14793 | 0 | 0
18 | 0.99178 | -0.15784 | 0.013584 | 0.0034044
19 | 0.97361 | -0.50879 | 0 | 0
20 | 0.97359 | -0.50914 | 0.001668 | 0.00041805
21 | 0.97362 | -0.50857 | 0 | 0
22 | 0.99023 | -0.18741 | 0 | 0
23 | 0.98901 | -0.21113 | 0 | 0
24 | 0.9899 | -0.19378 | 0.0049086 | 0.0012302
25 | 0.9889 | -0.21316 | 0.0094392 | 0.0023657
26 | 0.9883 | -0.22486 | 0 | 0
27 | 0.98888 | -0.21371 | 0.011107 | 0.0027837
28 | 0.98498 | -0.2892 | 0 | 0
29 | 0.9841 | -0.30632 | 0.0013552 | 0.00033964
30 | 0.98509 | -0.28718 | 0 | 0
31 | 0.9882 | -0.22662 | 0 | 0
32 | 0.98764 | -0.23742 | 0.0056823 | 0.0014241
33 | 0.98788 | -0.23299 | 0.0030473 | 0.00076371
34 | 0.9737 | -0.50712 | 0 | 0
35 | 0.97338 | -0.51334 | 0.028363 | 0.0071084
36 | 0.97444 | -0.4924 | 0.0064787 | 0.0016237
37 | 0.97573 | -0.46704 | 0 | 0
38 | 0.97562 | -0.46914 | 0.0017648 | 0.00044231
39 | 0.97715 | -0.43921 | 0 | 0
40 | 0.97333 | -0.51433 | 0.0038061 | 0.00095391
41 | 0.97881 | -0.40677 | 0.0025965 | 0.00065075
42 | 0.97653 | -0.45138 | 0.0014458 | 0.00036235
43 | 0.9756 | -0.46959 | 0 | 0
44 | 0.97554 | -0.47082 | 0.0031656 | 0.00079338
45 | 0.97539 | -0.47372 | 0 | 0
46 | 0.99547 | -0.086456 | 0 | 0
47 | 0.99382 | -0.11819 | 0.0085069 | 0.002132
48 | 0.99275 | -0.13872 | 0.0040426 | 0.0010132
49 | 0.99464 | -0.10242 | 0.0070834 | 0.0017753
50 | 0.99488 | -0.09783 | 0 | 0
51 | 0.99481 | -0.099123 | 0.0029218 | 0.00073227
52 | 0.99564 | -0.08321 | 0.0063928 | 0.0016022
53 | 0.99098 | -0.17284 | 0.0053244 | 0.0013344
54 | 0.99679 | -0.06122 | 0.0058907 | 0.0014764
55 | 0.98691 | -0.25172 | 0.0034022 | 0.00085266
56 | 0.98692 | -0.25154 | 0 | 0
57 | 0.99087 | -0.17514 | 0.0080593 | 0.0020199
58 | 0.98988 | -0.19418 | 0.0062797 | 0.0015738
59 | 0.98402 | -0.30792 | 0.0091507 | 0.0022934
60 | 0.98528 | -0.28329 | 0.0031996 | 0.0008019
61 | 0.98505 | -0.28791 | 0.0038617 | 0.00096784
62 | 0.98774 | -0.23573 | 0.0025993 | 0.00065144
63 | 0.98761 | -0.23831 | 0.0073048 | 0.0018307
64 | 0.99705 | -0.056175 | 0.0026946 | 0.00067533
65 | 0.98937 | -0.2042 | 0.011916 | 0.0029865
66 | 0.98865 | -0.2181 | 0.036443 | 0.0091334
67 | 0.98589 | -0.27141 | 0.00093682 | 0.00023479
68 | 0.98504 | -0.28808 | 0.001161 | 0.00029096
69 | 0.98552 | -0.27868 | 0 | 0
70 | 0.9851 | -0.28695 | 0.00059815 | 0.00014991
71 | 0.98503 | -0.28835 | 0.0010773 | 0.00026999
72 | 0.98379 | -0.31244 | 0.0061837 | 0.0015498
73 | 0.98372 | -0.31157 | 0.0021856 | 0.00054775
74 | 0.98378 | -0.31031 | 0 | 0
75 | 0.98378 | -0.31027 | 0.0022085 | 0.00055351
76 | 0.9838 | -0.30993 | 0.0044192 | 0.0011075
77 | 0.98768 | -0.23468 | 0.0022125 | 0.0005545
78 | 0.98769 | -0.23451 | 0 | 0
79 | 0.98382 | -0.30966 | 0.0022071 | 0.00055316
80 | 0.9878 | -0.23244 | 0.0022139 | 0.00055486
81 | 0.98644 | -0.25865 | 0.0031004 | 0.00077703
82 | 0.98394 | -0.30715 | 0.0017771 | 0.00044538
83 | 0.98819 | -0.22478 | 0.0022126 | 0.00055453
84 | 0.98571 | -0.27265 | 0 | 0
85 | 0.97021 | -0.57608 | 0.0013664 | 0.00034245
86 | 0.97025 | -0.57535 | 0.00018275 | 4.5803e-05
87 | 0.97027 | -0.57487 | 0.00018206 | 4.5629e-05
88 | 0.97212 | -0.53823 | 0.00012927 | 3.2399e-05
89 | 0.97212 | -0.53819 | 0.00014953 | 3.7476e-05
90 | 0.97055 | -0.56925 | 0 | 0
91 | 0.97088 | -0.56277 | 0.0030461 | 0.00076342
92 | 0.97112 | -0.55795 | 0 | 0
93 | 0.9716 | -0.5485 | 0.0021869 | 0.00054808
94 | 0.97099 | -0.56048 | 0.0063338 | 0.0015874
95 | 0.97094 | -0.56154 | 0 | 0
96 | 0.97321 | -0.51663 | 0.0048102 | 0.0012055
97 | 0.97558 | -0.47008 | 0.0017648 | 0.00044231
98 | 0.97321 | -0.51672 | 0.0019062 | 0.00047773
99 | 0.97325 | -0.5159 | 0.0017106 | 0.00042871
100 | 0.98096 | -0.36483 | 0.0041729 | 0.0010458
101 | 0.97502 | -0.48104 | 0.0028325 | 0.00070988
102 | 0.97554 | -0.47083 | 0.0017638 | 0.00044204
103 | 0.97551 | -0.47139 | 0.0017654 | 0.00044245
104 | 0.98117 | -0.36073 | 0 | 0
105 | 0.98193 | -0.34599 | 0.0022986 | 0.00057607
106 | 0.98395 | -0.307 | 0.0054913 | 0.0013763
107 | 0.98395 | -0.30697 | 0.0023449 | 0.00058769
108 | 0.98227 | -0.33928 | 0.0026831 | 0.00067244
109 | 0.98395 | -0.30697 | 0.002273 | 0.00056966
110 | 0.98263 | -0.33242 | 0.002362 | 0.00059196
111 | 0.9841 | -0.30419 | 0.0029778 | 0.0007463
112 | 0.98332 | -0.31901 | 0 | 0
113 | 0.97323 | -0.51634 | 0.00084804 | 0.00021254
114 | 0.98414 | -0.30341 | 0.0018346 | 0.00045979
115 | 0.98418 | -0.30251 | 0 | 0
116 | 0.97426 | -0.496 | 0.0032855 | 0.00082344
117 | 0.97423 | -0.49658 | 0.00358 | 0.00089723
118 | 0.97377 | -0.50562 | 0.00296 | 0.00074185
119 | 0.97284 | -0.52389 | 0.0039599 | 0.00099245
120 | 0.97213 | -0.53805 | 0 | 0
121 | 0.97212 | -0.53812 | 0.00026277 | 6.5855e-05
122 | 0.97176 | -0.54527 | 0.0021856 | 0.00054776
123 | 0.98216 | -0.34175 | 0.0088455 | 0.0022169
124 | 0.98234 | -0.3381 | 0 | 0
125 | 0.98195 | -0.34577 | 0.0070764 | 0.0017735
126 | 0.98313 | -0.3226 | 0 | 0
127 | 0.9817 | -0.35069 | 0.0070764 | 0.0017735
128 | 0.98308 | -0.3236 | 0.0012934 | 0.00032415
129 | 0.98164 | -0.35177 | 0.0096434 | 0.0024169
130 | 0.98417 | -0.3026 | 0.0012738 | 0.00031925
131 | 0.98308 | -0.32374 | 0.0013021 | 0.00032635
132 | 0.98417 | -0.30248 | 0.002376 | 0.00059548
133 | 0.99433 | -0.10731 | 0.0027559 | 0.00069069
134 | 0.99448 | -0.10451 | 0.0012922 | 0.00032387
135 | 0.99341 | -0.12492 | 0 | 0
136 | 0.99468 | -0.10069 | 0.0022411 | 0.00056167
137 | 0.99281 | -0.13622 | 0.0023377 | 0.00058587
138 | 0.99588 | -0.07789 | 0 | 0
139 | 0.9922 | -0.14792 | 0.0029992 | 0.00075167
140 | 0.98508 | -0.28492 | 0.001659 | 0.00041578
141 | 0.98509 | -0.28471 | 0.0016504 | 0.00041364
142 | 0.99682 | -0.060052 | 0.0021343 | 0.00053492
143 | 0.99197 | -0.15225 | 0.0017194 | 0.00043093
144 | 0.98511 | -0.28429 | 0.0020302 | 0.00050881
145 | 0.99741 | -0.04891 | 0.0062211 | 0.0015591
146 | 0.99112 | -0.16859 | 0 | 0
147 | 0.98519 | -0.28274 | 0 | 0
148 | 0.97167 | -0.54701 | 0.0021869 | 0.00054808
149 | 0.991 | -0.17089 | 0.0017716 | 0.00044401
150 | 0.99083 | -0.1741 | 0 | 0
151 | 0.99098 | -0.17127 | 0.0031483 | 0.00078903
152 | 0.99004 | -0.18925 | 0.0020376 | 0.00051066
153 | 0.98946 | -0.20034 | 0.0012335 | 0.00030914
154 | 0.98322 | -0.32355 | 0.0036148 | 0.00090595
155 | 0.98323 | -0.32339 | 0.0026077 | 0.00065356
156 | 0.9886 | -0.21704 | 0.0022112 | 0.00055417
157 | 0.98339 | -0.32026 | 0.0050561 | 0.0012672
158 | 0.98372 | -0.31375 | 0.0019264 | 0.0004828
159 | 0.98399 | -0.30847 | 0.0013995 | 0.00035074
160 | 0.98402 | -0.30562 | 0.0031092 | 0.00077924
161 | 0.98476 | -0.29115 | 0.0033267 | 0.00083375
162 | 0.98498 | -0.28693 | 0.0029836 | 0.00074777
163 | 0.98522 | -0.28223 | 0.0030394 | 0.00076173
164 | 0.98362 | -0.31584 | 0 | 0
165 | 0.9836 | -0.31611 | 0 | 0
166 | 0.98294 | -0.32917 | 0 | 0
167 | 0.98354 | -0.31744 | 0.00095351 | 0.00023897
168 | 0.98234 | -0.34091 | 0.0025748 | 0.00064531
169 | 0.98352 | -0.31779 | 0.0021491 | 0.00053861
170 | 0.98231 | -0.34135 | 0.00091778 | 0.00023002
171 | 0.9842 | -0.30202 | 0.0022737 | 0.00056984
172 | 0.98419 | -0.30213 | 0.0023497 | 0.0005889
173 | 0.98402 | -0.30794 | 0.00091278 | 0.00022877
174 | 0.97549 | -0.47177 | 0.0017648 | 0.00044231
175 | 0.97548 | -0.47195 | 0.0017705 | 0.00044373
176 | 0.99813 | -0.035259 | 0.0045963 | 0.0011519
177 | 0.9999 | -0.0018121 | 0.0023937 | 0.00059991
178 | 0.99804 | -0.037429 | 0.0030143 | 0.00075545
179 | 0.99826 | -0.033155 | 0.0051888 | 0.0013004
180 | 0.99895 | -0.019997 | 0.0014384 | 0.0003605
181 | 1 | 0 | -0.56212 | -0.14324
182 | 0.98486 | -0.29154 | 0.0039956 | 0.0010014
183 | 0.98477 | -0.29334 | 0.0015046 | 0.0003771
184 | 0.98453 | -0.29798 | 0.0034862 | 0.00087373
185 | 0.98452 | -0.29822 | 0.0013658 | 0.0003423
186 | 0.98404 | -0.30764 | 0.0009125 | 0.00022869
187 | 0.9823 | -0.34166 | 0.00091805 | 0.00023008
188 | 0.98227 | -0.34212 | 0.00091805 | 0.00023008
189 | 0.98226 | -0.34241 | 0.0010152 | 0.00025444
190 | 0.98225 | -0.34254 | 0.0009125 | 0.00022869
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.026515 | 0.0066555 | -0.02651 | -0.0066522 | 5.362e-06 | 3.3143e-06 | 0.039714 | 0.039714 | 0.039714 | 0.99357 | -0.12325 | 0.99335 | -0.12749 | 10.9105
1 | -0.029819 | -0.0074834 | 0.029823 | 0.0074859 | 3.9611e-06 | 2.4665e-06 | 0.044662 | 0.044661 | 0.044662 | 0.99357 | -0.12325 | 0.99371 | -0.12046 | 12.2696
2 | 0.023491 | 0.0058956 | -0.023484 | -0.005891 | 7.4817e-06 | 4.5798e-06 | 0.035192 | 0.035192 | 0.035192 | 0.99335 | -0.12749 | 0.993 | -0.13417 | 9.6682
3 | -0.034081 | -0.0085531 | 0.034092 | 0.0085601 | 1.1263e-05 | 7.0589e-06 | 0.051038 | 0.051038 | 0.051038 | 0.99371 | -0.12046 | 0.99407 | -0.11353 | 14.0214
4 | 0.0053995 | 0.0013531 | -0.0053994 | -0.0013531 | 9.5669e-08 | 1.0816e-08 | 0.008091 | 0.0080911 | 0.0080911 | 0.993 | -0.13417 | 0.99298 | -0.13454 | 2.2228
5 | 0.018084 | 0.004538 | -0.01808 | -0.0045353 | 4.6003e-06 | 2.7282e-06 | 0.027101 | 0.027101 | 0.027101 | 0.993 | -0.13417 | 0.99273 | -0.1395 | 7.4454
6 | -0.043818 | -0.010998 | 0.043819 | 0.010998 | 7.7571e-07 | 4.9022e-07 | 0.065597 | 0.065597 | 0.065597 | 0.99407 | -0.11353 | 0.99409 | -0.11316 | 18.021
7 | 0.0053994 | 0.0013531 | -0.0053991 | -0.001353 | 2.0949e-07 | 2.3692e-08 | 0.0080911 | 0.0080911 | 0.0080911 | 0.99298 | -0.13454 | 0.99294 | -0.13535 | 2.2228
8 | 0.01808 | 0.0045353 | -0.018076 | -0.004533 | 3.723e-06 | 2.208e-06 | 0.027101 | 0.027101 | 0.027101 | 0.99273 | -0.1395 | 0.9925 | -0.14382 | 7.4455
9 | -0.047071 | -0.011813 | 0.047111 | 0.011838 | 3.9508e-05 | 2.501e-05 | 0.070465 | 0.070465 | 0.070465 | 0.99409 | -0.11316 | 0.995 | -0.095578 | 19.3585
10 | 0.0030386 | 0.00076141 | -0.0030385 | -0.00076151 | 9.4185e-08 | -9.6394e-08 | 0.0045535 | 0.0045536 | 0.0045536 | 0.99294 | -0.13535 | 0.99291 | -0.136 | 1.251
11 | 0.013593 | 0.0034095 | -0.01359 | -0.003408 | 2.6633e-06 | 1.4836e-06 | 0.02038 | 0.02038 | 0.02038 | 0.9925 | -0.14382 | 0.99229 | -0.14793 | 5.599
12 | -0.0529 | -0.013289 | 0.052923 | 0.013304 | 2.3041e-05 | 1.4619e-05 | 0.079123 | 0.079123 | 0.079123 | 0.995 | -0.095578 | 0.99547 | -0.086456 | 21.737
13 | 0.16747 | 0.042221 | -0.16743 | -0.042197 | 3.7524e-05 | 2.3934e-05 | 0.2515 | 0.2515 | 0.2515 | 0.99118 | -0.16899 | 0.99094 | -0.17367 | 34.5463
14 | 0.01838 | 0.0046075 | -0.018378 | -0.0046064 | 1.9042e-06 | 1.1328e-06 | 0.027593 | 0.027593 | 0.027593 | 0.99118 | -0.16899 | 0.99107 | -0.17116 | 7.5805
15 | -0.18585 | -0.046829 | 0.18604 | 0.046951 | 0.00019123 | 0.00012205 | 0.27909 | 0.27909 | 0.27909 | 0.99118 | -0.16899 | 0.9923 | -0.1475 | 38.3366
16 | 0.083657 | 0.021141 | -0.083499 | -0.02104 | 0.00015807 | 0.00010082 | 0.12568 | 0.12568 | 0.12568 | 0.99094 | -0.17367 | 0.9889 | -0.21316 | 34.5285
17 | 0.083771 | 0.021056 | -0.083716 | -0.021021 | 5.4919e-05 | 3.5029e-05 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.99094 | -0.17367 | 0.99023 | -0.18741 | 34.5642
18 | 0.013386 | 0.0033552 | -0.013385 | -0.0033546 | 1.072e-06 | 5.9489e-07 | 0.020098 | 0.020098 | 0.020098 | 0.99107 | -0.17116 | 0.99098 | -0.17284 | 5.5214
19 | -0.2025 | -0.051076 | 0.20258 | 0.05113 | 8.5166e-05 | 5.422e-05 | 0.30377 | 0.30377 | 0.30377 | 0.9923 | -0.1475 | 0.99275 | -0.13872 | 27.8178
20 | -0.01359 | -0.0034076 | 0.01359 | 0.003408 | 7.0216e-07 | 3.9115e-07 | 0.02038 | 0.02038 | 0.02038 | 0.99224 | -0.14902 | 0.99229 | -0.14793 | 5.599
21 | 0.01359 | 0.0034076 | -0.013584 | -0.0034044 | 5.7103e-06 | 3.1813e-06 | 0.02038 | 0.020381 | 0.020381 | 0.99224 | -0.14902 | 0.99178 | -0.15784 | 5.599
22 | 0.0016681 | 0.00041793 | -0.001668 | -0.00041805 | 2.7677e-08 | -1.235e-07 | 0.0025493 | 0.0025494 | 0.0025494 | 0.97361 | -0.50879 | 0.97359 | -0.50914 | 0.70038
23 | -0.0016681 | -0.00041793 | 0.0016681 | 0.00041785 | 1.7789e-08 | -7.9387e-08 | 0.0025493 | 0.0025493 | 0.0025493 | 0.97361 | -0.50879 | 0.97362 | -0.50857 | 0.70037
24 | 0.0063667 | 0.001595 | -0.006365 | -0.0015945 | 1.7474e-06 | 5.0646e-07 | 0.0097302 | 0.0097304 | 0.0097304 | 0.97362 | -0.50857 | 0.97333 | -0.51433 | 2.6732
25 | -0.0080348 | -0.0020129 | 0.0080354 | 0.0020131 | 5.5511e-07 | 2.3317e-07 | 0.01228 | 0.012279 | 0.01228 | 0.97362 | -0.50857 | 0.9737 | -0.50712 | 3.3735
26 | 0.024103 | 0.0060554 | -0.024075 | -0.0060386 | 2.7256e-05 | 1.6732e-05 | 0.036224 | 0.036224 | 0.036224 | 0.99023 | -0.18741 | 0.98901 | -0.21113 | 9.9517
27 | 0.059613 | 0.014966 | -0.059595 | -0.014954 | 1.8114e-05 | 1.1516e-05 | 0.08959 | 0.08959 | 0.08959 | 0.99023 | -0.18741 | 0.9899 | -0.19378 | 24.6126
28 | 0.012967 | 0.0032543 | -0.012958 | -0.0032496 | 8.484e-06 | 4.6677e-06 | 0.019511 | 0.019511 | 0.019511 | 0.98901 | -0.21113 | 0.9883 | -0.22486 | 5.3603
29 | 0.011108 | 0.0027844 | -0.011107 | -0.0027837 | 1.3635e-06 | 7.0564e-07 | 0.016713 | 0.016713 | 0.016713 | 0.98901 | -0.21113 | 0.98888 | -0.21371 | 4.5915
30 | 0.054687 | 0.013724 | -0.054686 | -0.013723 | 1.0366e-06 | 6.5815e-07 | 0.082211 | 0.082211 | 0.082211 | 0.9899 | -0.19378 | 0.98988 | -0.19418 | 22.5855
31 | 0.07406 | 0.018675 | -0.074012 | -0.018644 | 4.7663e-05 | 3.0373e-05 | 0.11148 | 0.11148 | 0.11148 | 0.9889 | -0.21316 | 0.9882 | -0.22662 | 30.6265
32 | 0.012958 | 0.0032496 | -0.012953 | -0.0032468 | 5.0179e-06 | 2.7612e-06 | 0.019511 | 0.019512 | 0.019512 | 0.9883 | -0.22486 | 0.98788 | -0.23299 | 5.3603
33 | 0.027087 | 0.0067994 | -0.027065 | -0.0067857 | 2.2107e-05 | 1.3701e-05 | 0.040924 | 0.040925 | 0.040925 | 0.98498 | -0.2892 | 0.9841 | -0.30632 | 11.243
34 | -0.027087 | -0.0067994 | 0.02709 | 0.006801 | 2.6064e-06 | 1.6153e-06 | 0.040924 | 0.040924 | 0.040924 | 0.98498 | -0.2892 | 0.98509 | -0.28718 | 11.243
35 | 0.02571 | 0.0064461 | -0.025708 | -0.0064449 | 1.9586e-06 | 1.2096e-06 | 0.038876 | 0.038876 | 0.038876 | 0.9841 | -0.30632 | 0.98402 | -0.30792 | 10.6801
36 | -0.032113 | -0.0080597 | 0.032119 | 0.0080635 | 5.9531e-06 | 3.7241e-06 | 0.048512 | 0.048512 | 0.048512 | 0.98509 | -0.28718 | 0.98528 | -0.28329 | 13.3274
37 | 0.0050229 | 0.0012587 | -0.0050227 | -0.0012587 | 1.7387e-07 | 8.743e-09 | 0.0075872 | 0.0075873 | 0.0075873 | 0.98509 | -0.28718 | 0.98505 | -0.28791 | 2.0844
38 | 0.074012 | 0.018644 | -0.073974 | -0.01862 | 3.8211e-05 | 2.435e-05 | 0.11148 | 0.11148 | 0.11148 | 0.9882 | -0.22662 | 0.98764 | -0.23742 | 30.6265
39 | 0.068292 | 0.017196 | -0.068246 | -0.017166 | 4.6079e-05 | 2.9342e-05 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.98764 | -0.23742 | 0.98692 | -0.25154 | 28.2745
40 | 0.0099062 | 0.0024831 | -0.0099049 | -0.0024825 | 1.2948e-06 | 6.3018e-07 | 0.014922 | 0.014922 | 0.014922 | 0.98788 | -0.23299 | 0.98774 | -0.23573 | 4.0993
41 | 0.035091 | 0.0087986 | -0.03508 | -0.008792 | 1.0393e-05 | 6.5316e-06 | 0.053628 | 0.053628 | 0.053628 | 0.9737 | -0.50712 | 0.97338 | -0.51334 | 14.7329
42 | -0.043126 | -0.010812 | 0.043156 | 0.010831 | 3.027e-05 | 1.9141e-05 | 0.065907 | 0.065907 | 0.065907 | 0.9737 | -0.50712 | 0.97444 | -0.4924 | 18.1064
43 | 0.0067174 | 0.0016836 | -0.0067164 | -0.0016832 | 1.0531e-06 | 3.4302e-07 | 0.010269 | 0.010269 | 0.010269 | 0.97338 | -0.51334 | 0.97321 | -0.51663 | 2.8212
44 | -0.049635 | -0.012455 | 0.049695 | 0.012493 | 6.011e-05 | 3.8122e-05 | 0.0758 | 0.0758 | 0.0758 | 0.97444 | -0.4924 | 0.97573 | -0.46704 | 20.8243
45 | 0.010596 | 0.0026559 | -0.010595 | -0.0026554 | 1.061e-06 | 5.4374e-07 | 0.016159 | 0.01616 | 0.01616 | 0.97573 | -0.46704 | 0.97562 | -0.46914 | 4.4394
46 | -0.060291 | -0.015149 | 0.060372 | 0.0152 | 8.0197e-05 | 5.101e-05 | 0.09196 | 0.09196 | 0.09196 | 0.97573 | -0.46704 | 0.97715 | -0.43921 | 25.2637
47 | 0.0088302 | 0.002213 | -0.0088298 | -0.0022129 | 3.9501e-07 | 1.8029e-07 | 0.013468 | 0.013468 | 0.013468 | 0.97562 | -0.46914 | 0.97558 | -0.47008 | 3.7
48 | -0.099971 | -0.025176 | 0.10013 | 0.025275 | 0.00015532 | 9.9183e-05 | 0.15228 | 0.15228 | 0.15228 | 0.97715 | -0.43921 | 0.97881 | -0.40677 | 41.8354
49 | 0.039599 | 0.0099762 | -0.039576 | -0.0099617 | 2.3041e-05 | 1.4535e-05 | 0.060321 | 0.060321 | 0.060321 | 0.97715 | -0.43921 | 0.97653 | -0.45138 | 16.5717
50 | 0.0025588 | 0.00064062 | -0.0025586 | -0.00064091 | 1.9057e-07 | -2.9077e-07 | 0.0039117 | 0.0039118 | 0.0039118 | 0.97333 | -0.51433 | 0.97325 | -0.5159 | 1.0747
51 | -0.10272 | -0.025926 | 0.10293 | 0.026058 | 0.00020681 | 0.00013207 | 0.15623 | 0.15623 | 0.15623 | 0.97881 | -0.40677 | 0.98096 | -0.36483 | 42.9198
52 | 0.03813 | 0.0095993 | -0.038097 | -0.0095784 | 3.3155e-05 | 2.0892e-05 | 0.058118 | 0.058118 | 0.058118 | 0.97653 | -0.45138 | 0.9756 | -0.46959 | 15.9665
53 | 0.0031658 | 0.00079323 | -0.0031656 | -0.00079338 | 1.8554e-07 | -1.4622e-07 | 0.0048285 | 0.0048286 | 0.0048286 | 0.9756 | -0.46959 | 0.97554 | -0.47082 | 1.3265
54 | 0.034932 | 0.0087852 | -0.034925 | -0.0087809 | 6.8986e-06 | 4.3342e-06 | 0.05329 | 0.05329 | 0.05329 | 0.9756 | -0.46959 | 0.97539 | -0.47372 | 14.64
55 | 0.034925 | 0.0087809 | -0.034912 | -0.0087732 | 1.2196e-05 | 7.6627e-06 | 0.05329 | 0.05329 | 0.05329 | 0.97539 | -0.47372 | 0.97502 | -0.48104 | 14.6401
56 | -0.2786 | -0.070429 | 0.27864 | 0.070457 | 4.3375e-05 | 2.7682e-05 | 0.41666 | 0.41666 | 0.41666 | 0.99547 | -0.086456 | 0.99564 | -0.08321 | 38.1553
57 | 0.22567 | 0.057125 | -0.22555 | -0.057047 | 0.00012314 | 7.8474e-05 | 0.33753 | 0.33753 | 0.33753 | 0.99547 | -0.086456 | 0.99488 | -0.09783 | 30.9097
58 | 0.20683 | 0.052273 | -0.20662 | -0.052143 | 0.00020333 | 0.00012947 | 0.30983 | 0.30983 | 0.30983 | 0.99382 | -0.11819 | 0.99275 | -0.13872 | 28.3727
59 | -0.21533 | -0.054405 | 0.2155 | 0.054508 | 0.00016295 | 0.0001038 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.99382 | -0.11819 | 0.99464 | -0.10242 | 29.5391
60 | -0.22258 | -0.056284 | 0.22263 | 0.056315 | 4.9014e-05 | 3.1232e-05 | 0.33316 | 0.33316 | 0.33316 | 0.99464 | -0.10242 | 0.99488 | -0.09783 | 30.5095
61 | 0.002922 | 0.00073206 | -0.0029218 | -0.00073227 | 1.8006e-07 | -2.1119e-07 | 0.0043702 | 0.0043703 | 0.0043703 | 0.99488 | -0.09783 | 0.99481 | -0.099123 | 1.2006
62 | -0.28503 | -0.072059 | 0.28533 | 0.072251 | 0.00030094 | 0.00019208 | 0.42621 | 0.42621 | 0.42621 | 0.99564 | -0.08321 | 0.99679 | -0.06122 | 39.0302
63 | 0.0080602 | 0.0020202 | -0.0080593 | -0.0020199 | 8.8045e-07 | 3.5701e-07 | 0.012103 | 0.012103 | 0.012103 | 0.99098 | -0.17284 | 0.99087 | -0.17514 | 3.325
64 | -0.29122 | -0.073728 | 0.29129 | 0.073773 | 7.0561e-05 | 4.5042e-05 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.99679 | -0.06122 | 0.99705 | -0.056175 | 39.8355
65 | -0.0034022 | -0.00085266 | 0.0034022 | 0.00085264 | 2.9362e-08 | -1.9232e-08 | 0.0051296 | 0.0051296 | 0.0051296 | 0.98691 | -0.25172 | 0.98692 | -0.25154 | 1.4092
66 | 0.064844 | 0.016314 | -0.064782 | -0.016275 | 6.1501e-05 | 3.9142e-05 | 0.09779 | 0.09779 | 0.09779 | 0.98692 | -0.25154 | 0.98589 | -0.27141 | 26.8653
67 | 0.048406 | 0.01215 | -0.048383 | -0.012135 | 2.3108e-05 | 1.464e-05 | 0.072771 | 0.072772 | 0.072772 | 0.98988 | -0.19418 | 0.98937 | -0.2042 | 19.9922
68 | 0.016557 | 0.0041515 | -0.016554 | -0.0041494 | 3.5622e-06 | 2.0874e-06 | 0.025038 | 0.025038 | 0.025038 | 0.98402 | -0.30792 | 0.98379 | -0.31244 | 6.8786
69 | -0.035318 | -0.0088654 | 0.035326 | 0.0088702 | 7.7757e-06 | 4.8836e-06 | 0.053344 | 0.053344 | 0.053344 | 0.98528 | -0.28329 | 0.98552 | -0.27868 | 14.6549
70 | 0.001161 | 0.00029087 | -0.001161 | -0.00029096 | 9.3138e-09 | -9.6837e-08 | 0.0017537 | 0.0017538 | 0.0017538 | 0.98505 | -0.28791 | 0.98504 | -0.28808 | 0.4818
71 | 0.0073057 | 0.0018311 | -0.0073048 | -0.0018307 | 8.9816e-07 | 3.2177e-07 | 0.011006 | 0.011006 | 0.011006 | 0.98774 | -0.23573 | 0.98761 | -0.23831 | 3.0236
72 | -0.29399 | -0.074448 | 0.29425 | 0.074617 | 0.0002649 | 0.0001691 | 0.43903 | 0.43902 | 0.43903 | 0.99705 | -0.056175 | 0.99804 | -0.037429 | 40.2038
73 | 0.036467 | 0.0091486 | -0.036443 | -0.0091334 | 2.4164e-05 | 1.519e-05 | 0.05485 | 0.05485 | 0.05485 | 0.98937 | -0.2042 | 0.98865 | -0.2181 | 15.0686
74 | 0.063845 | 0.01604 | -0.063823 | -0.016026 | 2.2129e-05 | 1.4082e-05 | 0.096376 | 0.096376 | 0.096376 | 0.98589 | -0.27141 | 0.98552 | -0.27868 | 26.4769
75 | 0.028497 | 0.0071555 | -0.028486 | -0.0071485 | 1.1243e-05 | 6.9892e-06 | 0.043032 | 0.043032 | 0.043032 | 0.98552 | -0.27868 | 0.9851 | -0.28695 | 11.822
76 | 0.027888 | 0.0069986 | -0.027886 | -0.0069975 | 1.8514e-06 | 1.1495e-06 | 0.042129 | 0.042129 | 0.042129 | 0.9851 | -0.28695 | 0.98503 | -0.28835 | 11.5738
77 | 0.026809 | 0.0067275 | -0.026805 | -0.0067249 | 4.0849e-06 | 2.5298e-06 | 0.040501 | 0.040501 | 0.040501 | 0.98503 | -0.28835 | 0.98486 | -0.29154 | 11.1267
78 | 0.01037 | 0.0025996 | -0.010368 | -0.0025988 | 1.6785e-06 | 8.4328e-07 | 0.015685 | 0.015685 | 0.015685 | 0.98379 | -0.31244 | 0.98362 | -0.31584 | 4.3091
79 | -0.0021856 | -0.00054775 | 0.0021857 | 0.00054743 | 1.312e-07 | -3.2248e-07 | 0.003306 | 0.0033058 | 0.003306 | 0.98372 | -0.31157 | 0.98378 | -0.31031 | 0.90823
80 | -0.0021857 | -0.00054743 | 0.0021857 | 0.00054742 | 3.3845e-09 | -8.3203e-09 | 0.0033058 | 0.0033058 | 0.0033058 | 0.98378 | -0.31031 | 0.98378 | -0.31027 | 0.90819
81 | -0.0043942 | -0.0011009 | 0.0043943 | 0.0011009 | 7.1831e-08 | -9.0882e-09 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.0066463 | 0.98378 | -0.31027 | 0.9838 | -0.30993 | 1.8259
82 | -0.0088135 | -0.0022085 | 0.0088136 | 0.0022085 | 1.1408e-07 | 5.1272e-08 | 0.01333 | 0.01333 | 0.01333 | 0.9838 | -0.30993 | 0.98382 | -0.30966 | 3.6622
83 | -0.0022125 | -0.0005545 | 0.0022125 | 0.00055446 | 1.8549e-08 | -4.5104e-08 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.0033333 | 0.98768 | -0.23468 | 0.98769 | -0.23451 | 0.91574
84 | -0.20986 | -0.053266 | 0.20988 | 0.053279 | 2.0854e-05 | 1.3282e-05 | 0.31641 | 0.31641 | 0.31641 | 0.98769 | -0.23451 | 0.9878 | -0.23244 | 28.975
85 | 0.20765 | 0.052711 | -0.20741 | -0.052558 | 0.00024083 | 0.00015338 | 0.31307 | 0.31307 | 0.31307 | 0.98769 | -0.23451 | 0.98644 | -0.25865 | 28.6698
86 | -0.011021 | -0.0027617 | 0.011022 | 0.0027624 | 1.3199e-06 | 6.8384e-07 | 0.016669 | 0.016669 | 0.016669 | 0.98382 | -0.30966 | 0.98394 | -0.30715 | 4.5793
87 | -0.2121 | -0.053834 | 0.21217 | 0.053884 | 7.8215e-05 | 4.9823e-05 | 0.31974 | 0.31974 | 0.31974 | 0.9878 | -0.23244 | 0.98819 | -0.22478 | 29.2804
88 | 0.20431 | 0.051781 | -0.20417 | -0.051693 | 0.00013736 | 8.7468e-05 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3084 | 0.98644 | -0.25865 | 0.98571 | -0.27265 | 28.2415
89 | -0.012799 | -0.0032077 | 0.0128 | 0.0032083 | 9.2731e-07 | 5.0964e-07 | 0.019356 | 0.019356 | 0.019356 | 0.98394 | -0.30715 | 0.98402 | -0.30562 | 5.3176
90 | -0.21439 | -0.054438 | 0.21447 | 0.054489 | 7.9849e-05 | 5.0868e-05 | 0.32307 | 0.32307 | 0.32307 | 0.98819 | -0.22478 | 0.9886 | -0.21704 | 29.5855
91 | 0.16393 | 0.041589 | -0.16385 | -0.041538 | 7.9524e-05 | 5.0499e-05 | 0.24765 | 0.24765 | 0.24765 | 0.98571 | -0.27265 | 0.98519 | -0.28274 | 22.6787
92 | 0.040236 | 0.010105 | -0.040217 | -0.010093 | 1.8384e-05 | 1.1597e-05 | 0.060746 | 0.060746 | 0.060746 | 0.98571 | -0.27265 | 0.98522 | -0.28223 | 16.6886
93 | -0.0013664 | -0.00034245 | 0.0013665 | 0.00034213 | 4.784e-08 | -3.2814e-07 | 0.0020957 | 0.0020955 | 0.0020957 | 0.97021 | -0.57608 | 0.97025 | -0.57535 | 0.57573
94 | -0.0015492 | -0.00038793 | 0.0015492 | 0.00038775 | 3.4703e-08 | -1.8028e-07 | 0.0023758 | 0.0023757 | 0.0023758 | 0.97025 | -0.57535 | 0.97027 | -0.57487 | 0.6527
95 | -0.0017313 | -0.00043338 | 0.0017318 | 0.00043151 | 4.6265e-07 | -1.8669e-06 | 0.002655 | 0.0026542 | 0.002655 | 0.97027 | -0.57487 | 0.97055 | -0.56925 | 0.72938
96 | -0.00012927 | -3.2399e-05 | 0.00012927 | 3.2194e-05 | 2.4286e-10 | -2.0498e-07 | 0.00019788 | 0.0001978 | 0.00019788 | 0.97212 | -0.53823 | 0.97212 | -0.53819 | 0.054362
97 | -0.0002788 | -6.967e-05 | 0.0002788 | 6.9509e-05 | 8.8617e-10 | -1.6038e-07 | 0.00042669 | 0.00042663 | 0.00042669 | 0.97212 | -0.53819 | 0.97212 | -0.53812 | 0.11722
98 | -0.0017318 | -0.00043151 | 0.0017323 | 0.00042936 | 5.3099e-07 | -2.1458e-06 | 0.0026542 | 0.0026533 | 0.0026542 | 0.97055 | -0.56925 | 0.97088 | -0.56277 | 0.72917
99 | -0.0047784 | -0.0011928 | 0.0047786 | 0.0011928 | 2.7964e-07 | 6.9408e-09 | 0.0073218 | 0.0073218 | 0.0073218 | 0.97088 | -0.56277 | 0.97094 | -0.56154 | 2.0115
100 | -0.011114 | -0.0027809 | 0.011119 | 0.0027835 | 4.9985e-06 | 2.63e-06 | 0.017028 | 0.017028 | 0.017028 | 0.97112 | -0.55795 | 0.9716 | -0.5485 | 4.678
101 | 0.011114 | 0.0027809 | -0.011113 | -0.0027802 | 1.3375e-06 | 7.0383e-07 | 0.017028 | 0.017028 | 0.017028 | 0.97112 | -0.55795 | 0.97099 | -0.56048 | 4.678
102 | -0.013306 | -0.0033316 | 0.013307 | 0.0033322 | 9.4697e-07 | 5.3073e-07 | 0.020377 | 0.020377 | 0.020377 | 0.9716 | -0.5485 | 0.97167 | -0.54701 | 5.5981
103 | 0.0047789 | 0.0011928 | -0.0047786 | -0.0011928 | 2.4061e-07 | 5.9522e-09 | 0.0073217 | 0.0073218 | 0.0073218 | 0.97099 | -0.56048 | 0.97094 | -0.56154 | 2.0115
104 | 0.0019062 | 0.0004777 | -0.0019062 | -0.00047773 | 8.5561e-09 | -2.7901e-08 | 0.0029145 | 0.0029145 | 0.0029145 | 0.97321 | -0.51663 | 0.97321 | -0.51672 | 0.80069
105 | 0.007065 | 0.0017706 | -0.0070647 | -0.0017705 | 2.5284e-07 | 8.9321e-08 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.97558 | -0.47008 | 0.97554 | -0.47083 | 2.9604
106 | 0.00084806 | 0.0002122 | -0.00084804 | -0.00021254 | 1.7782e-08 | -3.3916e-07 | 0.0012965 | 0.0012966 | 0.0012966 | 0.97325 | -0.5159 | 0.97323 | -0.51634 | 0.35621
107 | -0.1071 | -0.027104 | 0.10712 | 0.027117 | 2.1057e-05 | 1.3369e-05 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.98096 | -0.36483 | 0.98117 | -0.36073 | 22.3294
108 | 0.03208 | 0.0080633 | -0.032057 | -0.008049 | 2.2901e-05 | 1.4339e-05 | 0.048967 | 0.048967 | 0.048967 | 0.97502 | -0.48104 | 0.97426 | -0.496 | 13.4525
109 | 0.005301 | 0.0013284 | -0.0053008 | -0.0013284 | 1.4243e-07 | 1.8624e-08 | 0.0080857 | 0.0080857 | 0.0080857 | 0.97554 | -0.47083 | 0.97551 | -0.47139 | 2.2214
110 | 0.0035354 | 0.00088595 | -0.0035354 | -0.00088598 | 6.3353e-08 | -3.1976e-08 | 0.0053928 | 0.0053928 | 0.0053928 | 0.97551 | -0.47139 | 0.97549 | -0.47177 | 1.4815
111 | -0.10712 | -0.027117 | 0.1072 | 0.027165 | 7.5865e-05 | 4.7683e-05 | 0.16256 | 0.16256 | 0.16256 | 0.98117 | -0.36073 | 0.98193 | -0.34599 | 14.8862
112 | -0.1095 | -0.027741 | 0.10953 | 0.027763 | 3.531e-05 | 2.2209e-05 | 0.16604 | 0.16604 | 0.16604 | 0.98193 | -0.34599 | 0.98227 | -0.33928 | 15.2052
113 | -0.0054913 | -0.0013763 | 0.0054913 | 0.0013763 | 8.5841e-09 | 1.2777e-09 | 0.0083044 | 0.0083044 | 0.0083044 | 0.98395 | -0.307 | 0.98395 | -0.30697 | 2.2814
114 | -0.0078362 | -0.0019639 | 0.0078362 | 0.0019639 | 5.7993e-10 | 2.2847e-10 | 0.011851 | 0.011851 | 0.011851 | 0.98395 | -0.30697 | 0.98395 | -0.30697 | 3.2557
115 | -0.11222 | -0.028435 | 0.11225 | 0.028459 | 3.7015e-05 | 2.3301e-05 | 0.1701 | 0.1701 | 0.1701 | 0.98227 | -0.33928 | 0.98263 | -0.33242 | 15.5774
116 | -0.010109 | -0.0025336 | 0.010111 | 0.0025343 | 1.3399e-06 | 6.6332e-07 | 0.015288 | 0.015288 | 0.015288 | 0.98395 | -0.30697 | 0.9841 | -0.30419 | 4.2
117 | -0.11462 | -0.029051 | 0.11469 | 0.029097 | 7.3861e-05 | 4.6526e-05 | 0.17368 | 0.17368 | 0.17368 | 0.98263 | -0.33242 | 0.98332 | -0.31901 | 15.9049
118 | -0.013088 | -0.0032806 | 0.013089 | 0.0032808 | 4.8132e-07 | 2.6641e-07 | 0.019791 | 0.01979 | 0.019791 | 0.9841 | -0.30419 | 0.98414 | -0.30341 | 5.437
119 | -0.14997 | -0.037956 | 0.15009 | 0.038031 | 0.00011827 | 7.4991e-05 | 0.22708 | 0.22708 | 0.22708 | 0.98332 | -0.31901 | 0.98417 | -0.3026 | 20.7947
120 | 0.035282 | 0.0088585 | -0.035276 | -0.0088547 | 6.0314e-06 | 3.7886e-06 | 0.053397 | 0.053397 | 0.053397 | 0.98332 | -0.31901 | 0.98313 | -0.3226 | 14.6695
121 | -0.014923 | -0.0037406 | 0.014924 | 0.003741 | 6.4128e-07 | 3.6774e-07 | 0.022564 | 0.022564 | 0.022564 | 0.98414 | -0.30341 | 0.98418 | -0.30251 | 6.199
122 | -0.030836 | -0.0077299 | 0.030852 | 0.0077403 | 1.6702e-05 | 1.0429e-05 | 0.046622 | 0.046622 | 0.046622 | 0.98418 | -0.30251 | 0.98476 | -0.29115 | 12.8082
123 | 0.015912 | 0.0039889 | -0.015909 | -0.0039875 | 2.359e-06 | 1.3717e-06 | 0.024058 | 0.024058 | 0.024058 | 0.98418 | -0.30251 | 0.98402 | -0.30562 | 6.6093
124 | 0.028772 | 0.0072256 | -0.028771 | -0.0072251 | 7.9469e-07 | 4.9494e-07 | 0.043949 | 0.043949 | 0.043949 | 0.97426 | -0.496 | 0.97423 | -0.49658 | 12.0739
125 | 0.025191 | 0.0063278 | -0.02518 | -0.0063211 | 1.0865e-05 | 6.7099e-06 | 0.038481 | 0.038481 | 0.038481 | 0.97423 | -0.49658 | 0.97377 | -0.50562 | 10.5717
126 | 0.02222 | 0.0055793 | -0.022201 | -0.0055674 | 1.9344e-05 | 1.1824e-05 | 0.033958 | 0.033958 | 0.033958 | 0.97377 | -0.50562 | 0.97284 | -0.52389 | 9.3292
127 | 0.018241 | 0.004575 | -0.018228 | -0.0045676 | 1.2309e-05 | 7.3549e-06 | 0.027901 | 0.027901 | 0.027901 | 0.97284 | -0.52389 | 0.97213 | -0.53805 | 7.6652
128 | 0.00054157 | 0.00013528 | -0.00054157 | -0.00013536 | 1.7483e-09 | -8.3021e-08 | 0.00082881 | 0.00082884 | 0.00082884 | 0.97213 | -0.53805 | 0.97212 | -0.53812 | 0.2277
129 | 0.017687 | 0.0044324 | -0.017681 | -0.0044287 | 6.0774e-06 | 3.6155e-06 | 0.027073 | 0.027073 | 0.027073 | 0.97213 | -0.53805 | 0.97176 | -0.54527 | 7.4375
130 | 0.015495 | 0.003881 | -0.015494 | -0.0038802 | 1.2839e-06 | 7.4635e-07 | 0.023726 | 0.023726 | 0.023726 | 0.97176 | -0.54527 | 0.97167 | -0.54701 | 6.5181
131 | -0.0088455 | -0.0022169 | 0.0088471 | 0.0022176 | 1.5371e-06 | 6.9487e-07 | 0.013401 | 0.013401 | 0.013401 | 0.98216 | -0.34175 | 0.98234 | -0.3381 | 3.6817
132 | 0.023809 | 0.0059718 | -0.023801 | -0.0059664 | 8.7005e-06 | 5.3426e-06 | 0.036067 | 0.036067 | 0.036067 | 0.98234 | -0.3381 | 0.98195 | -0.34577 | 9.9086
133 | -0.032656 | -0.0081894 | 0.032681 | 0.0082045 | 2.4151e-05 | 1.5123e-05 | 0.049468 | 0.049468 | 0.049468 | 0.98234 | -0.3381 | 0.98313 | -0.3226 | 13.5902
134 | 0.016724 | 0.0041929 | -0.01672 | -0.0041906 | 3.9174e-06 | 2.3014e-06 | 0.025344 | 0.025344 | 0.025344 | 0.98195 | -0.34577 | 0.9817 | -0.35069 | 6.9626
135 | 0.0025957 | 0.00065024 | -0.0025955 | -0.00065043 | 1.2352e-07 | -1.9156e-07 | 0.0039285 | 0.0039286 | 0.0039286 | 0.98313 | -0.3226 | 0.98308 | -0.3236 | 1.0793
136 | 0.0096439 | 0.0024171 | -0.0096434 | -0.0024169 | 4.989e-07 | 2.4058e-07 | 0.014618 | 0.014618 | 0.014618 | 0.9817 | -0.35069 | 0.98164 | -0.35177 | 4.0159
137 | 0.0013021 | 0.00032627 | -0.0013021 | -0.00032635 | 8.8033e-09 | -7.0988e-08 | 0.0019709 | 0.001971 | 0.001971 | 0.98308 | -0.3236 | 0.98308 | -0.32374 | 0.54147
138 | -0.15136 | -0.03835 | 0.15136 | 0.03835 | 8.4201e-07 | 5.3398e-07 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.98417 | -0.3026 | 0.98417 | -0.30248 | 20.971
139 | -0.15374 | -0.038946 | 0.15374 | 0.038948 | 2.6122e-06 | 1.6571e-06 | 0.2326 | 0.2326 | 0.2326 | 0.98417 | -0.30248 | 0.98419 | -0.30213 | 21.3
140 | -0.23587 | -0.060315 | 0.2359 | 0.060335 | 3.1977e-05 | 2.0386e-05 | 0.35341 | 0.35341 | 0.35341 | 0.99433 | -0.10731 | 0.99448 | -0.10451 | 32.3636
141 | 0.23312 | 0.059624 | -0.23292 | -0.059498 | 0.00019849 | 0.00012653 | 0.34929 | 0.34929 | 0.34929 | 0.99433 | -0.10731 | 0.99341 | -0.12492 | 31.9859
142 | -0.2372 | -0.060659 | 0.23724 | 0.060687 | 4.3745e-05 | 2.7889e-05 | 0.35534 | 0.35534 | 0.35534 | 0.99448 | -0.10451 | 0.99468 | -0.10069 | 32.5406
143 | 0.23292 | 0.059498 | -0.23279 | -0.059416 | 0.0001272 | 8.1087e-05 | 0.34929 | 0.34929 | 0.34929 | 0.99341 | -0.12492 | 0.99281 | -0.13622 | 31.9859
144 | -0.23948 | -0.061249 | 0.23975 | 0.061417 | 0.0002646 | 0.0001687 | 0.3587 | 0.3587 | 0.3587 | 0.99468 | -0.10069 | 0.99588 | -0.07789 | 32.8477
145 | 0.23045 | 0.058831 | -0.23032 | -0.058748 | 0.00013026 | 8.303e-05 | 0.34578 | 0.34578 | 0.34578 | 0.99281 | -0.13622 | 0.9922 | -0.14792 | 31.6651
146 | -0.23975 | -0.061417 | 0.23995 | 0.061549 | 0.00020743 | 0.00013225 | 0.3587 | 0.3587 | 0.3587 | 0.99588 | -0.07789 | 0.99682 | -0.060052 | 32.8476
147 | 0.22732 | 0.057996 | -0.22728 | -0.057966 | 4.7535e-05 | 3.0296e-05 | 0.34129 | 0.34129 | 0.34129 | 0.9922 | -0.14792 | 0.99197 | -0.15225 | 31.2532
148 | -0.001659 | -0.00041578 | 0.001659 | 0.0004157 | 1.654e-08 | -7.883e-08 | 0.002506 | 0.002506 | 0.002506 | 0.98508 | -0.28492 | 0.98509 | -0.28471 | 0.68846
149 | -0.0033094 | -0.00082934 | 0.0033095 | 0.00082929 | 6.6233e-08 | -4.7592e-08 | 0.004999 | 0.004999 | 0.004999 | 0.98509 | -0.28471 | 0.98511 | -0.28429 | 1.3734
150 | -0.24209 | -0.062084 | 0.24222 | 0.062168 | 0.00013089 | 8.3457e-05 | 0.36188 | 0.36188 | 0.36188 | 0.99682 | -0.060052 | 0.99741 | -0.04891 | 33.1394
151 | 0.22556 | 0.057535 | -0.22538 | -0.057421 | 0.00017777 | 0.0001133 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.99197 | -0.15225 | 0.99112 | -0.16859 | 31.017
152 | -0.0053397 | -0.0013381 | 0.0053401 | 0.0013382 | 3.9457e-07 | 4.6585e-08 | 0.0080656 | 0.0080655 | 0.0080656 | 0.98511 | -0.28429 | 0.98519 | -0.28274 | 2.2158
153 | -0.24844 | -0.063727 | 0.2486 | 0.063832 | 0.00016463 | 0.00010499 | 0.37116 | 0.37116 | 0.37116 | 0.99741 | -0.04891 | 0.99813 | -0.035259 | 33.9893
154 | 0.0049205 | 0.001233 | -0.0049199 | -0.001233 | 5.3968e-07 | 5.5821e-09 | 0.0073873 | 0.0073874 | 0.0073874 | 0.99112 | -0.16859 | 0.991 | -0.17089 | 2.0295
155 | 0.22046 | 0.056188 | -0.2204 | -0.056151 | 5.8632e-05 | 3.7359e-05 | 0.33132 | 0.33132 | 0.33132 | 0.99112 | -0.16859 | 0.99083 | -0.1741 | 30.3406
156 | 0.15851 | 0.0402 | -0.15837 | -0.040107 | 0.00014678 | 9.3158e-05 | 0.23959 | 0.23959 | 0.23959 | 0.98519 | -0.28274 | 0.9842 | -0.30202 | 21.9401
157 | 0.0031483 | 0.00078898 | -0.0031483 | -0.00078903 | 5.675e-08 | -5.093e-08 | 0.0047273 | 0.0047273 | 0.0047273 | 0.991 | -0.17089 | 0.99098 | -0.17127 | 1.2987
158 | 0.2204 | 0.056151 | -0.22024 | -0.056048 | 0.000161 | 0.00010259 | 0.33132 | 0.33132 | 0.33132 | 0.99083 | -0.1741 | 0.99004 | -0.18925 | 30.3406
159 | 0.2182 | 0.055538 | -0.21808 | -0.055463 | 0.00011657 | 7.427e-05 | 0.32826 | 0.32826 | 0.32826 | 0.99004 | -0.18925 | 0.98946 | -0.20034 | 30.0601
160 | 0.21685 | 0.055154 | -0.21668 | -0.055043 | 0.00017437 | 0.00011109 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.98946 | -0.20034 | 0.9886 | -0.21704 | 29.8903
161 | -0.0036148 | -0.00090595 | 0.0036148 | 0.00090594 | 2.6894e-08 | -1.318e-08 | 0.0054707 | 0.0054706 | 0.0054707 | 0.98322 | -0.32355 | 0.98323 | -0.32339 | 1.5029
162 | -0.0062226 | -0.0015595 | 0.0062235 | 0.0015597 | 9.2891e-07 | 2.4018e-07 | 0.0094172 | 0.009417 | 0.0094172 | 0.98323 | -0.32339 | 0.98339 | -0.32026 | 2.5871
163 | -0.01128 | -0.0028269 | 0.011283 | 0.0028288 | 3.4978e-06 | 1.8322e-06 | 0.017068 | 0.017068 | 0.017068 | 0.98339 | -0.32026 | 0.98372 | -0.31375 | 4.6889
164 | -0.013209 | -0.0033115 | 0.013213 | 0.0033134 | 3.3242e-06 | 1.8455e-06 | 0.019981 | 0.019981 | 0.019981 | 0.98372 | -0.31375 | 0.98399 | -0.30847 | 5.4894
165 | -0.014612 | -0.0036641 | 0.014613 | 0.0036643 | 3.6617e-07 | 2.0895e-07 | 0.022098 | 0.022098 | 0.022098 | 0.98399 | -0.30847 | 0.98402 | -0.30794 | 6.0708
166 | -0.034179 | -0.008574 | 0.034186 | 0.0085784 | 6.8837e-06 | 4.318e-06 | 0.051649 | 0.051649 | 0.051649 | 0.98476 | -0.29115 | 0.98498 | -0.28693 | 14.1892
167 | -0.03717 | -0.0093261 | 0.037178 | 0.0093314 | 8.3294e-06 | 5.2411e-06 | 0.056156 | 0.056156 | 0.056156 | 0.98498 | -0.28693 | 0.98522 | -0.28223 | 15.4275
168 | 0.0031029 | 0.00077728 | -0.0031028 | -0.00077731 | 3.9882e-08 | -3.5744e-08 | 0.0046939 | 0.0046939 | 0.0046939 | 0.98362 | -0.31584 | 0.9836 | -0.31611 | 1.2895
169 | 0.0072654 | 0.0018215 | -0.0072607 | -0.0018198 | 4.6133e-06 | 1.6609e-06 | 0.010991 | 0.010992 | 0.010992 | 0.98362 | -0.31584 | 0.98294 | -0.32917 | 3.0197
170 | 0.0031028 | 0.00077731 | -0.0031026 | -0.00077749 | 1.9772e-07 | -1.7717e-07 | 0.0046939 | 0.004694 | 0.004694 | 0.9836 | -0.31611 | 0.98354 | -0.31744 | 1.2896
171 | 0.0072607 | 0.0018198 | -0.0072567 | -0.0018183 | 4.0602e-06 | 1.4633e-06 | 0.010992 | 0.010992 | 0.010992 | 0.98294 | -0.32917 | 0.98234 | -0.34091 | 3.0198
172 | 0.0021491 | 0.00053852 | -0.0021491 | -0.00053861 | 3.5276e-08 | -9.0345e-08 | 0.0032514 | 0.0032515 | 0.0032515 | 0.98354 | -0.31744 | 0.98352 | -0.31779 | 0.89326
173 | 0.0046819 | 0.001173 | -0.0046818 | -0.001173 | 9.8771e-08 | -3.0842e-09 | 0.0070918 | 0.0070919 | 0.0070919 | 0.98234 | -0.34091 | 0.98231 | -0.34135 | 1.9483
174 | 0.003764 | 0.00094303 | -0.0037639 | -0.00094305 | 5.4507e-08 | -2.1717e-08 | 0.0057016 | 0.0057016 | 0.0057016 | 0.98231 | -0.34135 | 0.9823 | -0.34166 | 1.5664
175 | 0.15609 | 0.039537 | -0.15609 | -0.039537 | 8.0674e-07 | 5.119e-07 | 0.23615 | 0.23615 | 0.23615 | 0.9842 | -0.30202 | 0.98419 | -0.30213 | 21.6253
176 | -0.015525 | -0.0038931 | 0.015526 | 0.0038932 | 2.2545e-07 | 1.3043e-07 | 0.023478 | 0.023478 | 0.023478 | 0.98402 | -0.30794 | 0.98404 | -0.30764 | 6.45
177 | 0.0017705 | 0.00044367 | -0.0017705 | -0.00044373 | 1.5528e-08 | -6.0934e-08 | 0.0027007 | 0.0027008 | 0.0027008 | 0.97549 | -0.47177 | 0.97548 | -0.47195 | 0.74197
178 | -0.2532 | -0.064984 | 0.25361 | 0.065247 | 0.0004117 | 0.00026258 | 0.37801 | 0.37801 | 0.37801 | 0.99813 | -0.035259 | 0.9999 | -0.0018121 | 34.6167
179 | -0.25601 | -0.065846 | 0.25603 | 0.065861 | 2.2554e-05 | 1.4386e-05 | 0.38158 | 0.38158 | 0.38158 | 0.9999 | -0.0018121 | 1 | 0 | 34.9429
180 | -0.29727 | -0.075373 | 0.29733 | 0.075412 | 6.1081e-05 | 3.8994e-05 | 0.44352 | 0.44352 | 0.44352 | 0.99804 | -0.037429 | 0.99826 | -0.033155 | 40.6153
181 | -0.30252 | -0.076712 | 0.30271 | 0.076834 | 0.00019148 | 0.00012225 | 0.45125 | 0.45125 | 0.45125 | 0.99826 | -0.033155 | 0.99895 | -0.019997 | 41.3236
182 | -0.30415 | -0.077195 | 0.30444 | 0.077382 | 0.00029288 | 0.000187 | 0.4534 | 0.4534 | 0.4534 | 0.99895 | -0.019997 | 1 | 0 | 41.5198
183 | 0.022809 | 0.0057236 | -0.022807 | -0.0057224 | 1.9591e-06 | 1.1979e-06 | 0.034464 | 0.034464 | 0.034464 | 0.98486 | -0.29154 | 0.98477 | -0.29334 | 9.4683
184 | 0.021302 | 0.0053453 | -0.021298 | -0.0053424 | 4.7103e-06 | 2.8604e-06 | 0.032191 | 0.032191 | 0.032191 | 0.98477 | -0.29334 | 0.98453 | -0.29798 | 8.8437
185 | 0.017812 | 0.0044687 | -0.017811 | -0.0044686 | 1.9907e-07 | 1.1809e-07 | 0.026922 | 0.026922 | 0.026922 | 0.98453 | -0.29798 | 0.98452 | -0.29822 | 7.3961
186 | 0.016446 | 0.0041263 | -0.016438 | -0.0041219 | 7.3864e-06 | 4.3221e-06 | 0.024858 | 0.024858 | 0.024858 | 0.98452 | -0.29822 | 0.98404 | -0.30764 | 6.8291
187 | 0.0028459 | 0.00071296 | -0.0028458 | -0.00071304 | 6.3234e-08 | -7.4387e-08 | 0.0043109 | 0.004311 | 0.004311 | 0.9823 | -0.34166 | 0.98227 | -0.34212 | 1.1843
188 | 0.0019278 | 0.00048295 | -0.0019277 | -0.00048304 | 2.6596e-08 | -8.8249e-08 | 0.0029203 | 0.0029203 | 0.0029203 | 0.98227 | -0.34212 | 0.98226 | -0.34241 | 0.80228
189 | 0.00091251 | 0.0002286 | -0.0009125 | -0.00022869 | 5.6444e-09 | -9.6093e-08 | 0.0013823 | 0.0013824 | 0.0013824 | 0.98226 | -0.34241 | 0.98225 | -0.34254 | 0.37977

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57122 | 0.14552

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033034 | 0.00082791
1 | 0.0030187 | 0.00075655
2 | 0.0042582 | 0.0010672
3 | 0.009726 | 0.0024376
4 | 0.0032523 | 0.00081509
5 | 0.0023606 | 0.00059162
6 | 0.004483 | 0.0011236
7 | 0.0057893 | 0.0014509
8 | 0.0030385 | 0.00076151
9 | 0.0049922 | 0.0012512
10 | 0.016458 | 0.0041248
11 | 0.013584 | 0.0034044
12 | 0.001668 | 0.00041805
13 | 0.0049086 | 0.0012302
14 | 0.0094392 | 0.0023657
15 | 0.011107 | 0.0027837
16 | 0.0013552 | 0.00033964
17 | 0.0056823 | 0.0014241
18 | 0.0030473 | 0.00076371
19 | 0.028363 | 0.0071084
20 | 0.0064787 | 0.0016237
21 | 0.0017648 | 0.00044231
22 | 0.0038061 | 0.00095391
23 | 0.0025965 | 0.00065075
24 | 0.0014458 | 0.00036235
25 | 0.0031656 | 0.00079338
26 | 0.0085069 | 0.002132
27 | 0.0040426 | 0.0010132
28 | 0.0070834 | 0.0017753
29 | 0.0029218 | 0.00073227
30 | 0.0063928 | 0.0016022
31 | 0.0053244 | 0.0013344
32 | 0.0058907 | 0.0014764
33 | 0.0034022 | 0.00085266
34 | 0.0080593 | 0.0020199
35 | 0.0062797 | 0.0015738
36 | 0.0091507 | 0.0022934
37 | 0.0031996 | 0.0008019
38 | 0.0038617 | 0.00096784
39 | 0.0025993 | 0.00065144
40 | 0.0073048 | 0.0018307
41 | 0.0026946 | 0.00067533
42 | 0.011916 | 0.0029865
43 | 0.036443 | 0.0091334
44 | 0.00093682 | 0.00023479
45 | 0.001161 | 0.00029096
46 | 0.00059815 | 0.00014991
47 | 0.0010773 | 0.00026999
48 | 0.0061837 | 0.0015498
49 | 0.0021856 | 0.00054775
50 | 0.0022085 | 0.00055351
51 | 0.0044192 | 0.0011075
52 | 0.0022125 | 0.0005545
53 | 0.0022071 | 0.00055316
54 | 0.0022139 | 0.00055486
55 | 0.0031004 | 0.00077703
56 | 0.0017771 | 0.00044538
57 | 0.0022126 | 0.00055453
58 | 0.0013664 | 0.00034245
59 | 0.00018275 | 4.5803e-05
60 | 0.00018206 | 4.5629e-05
61 | 0.00012927 | 3.2399e-05
62 | 0.00014953 | 3.7476e-05
63 | 0.0030461 | 0.00076342
64 | 0.0021869 | 0.00054808
65 | 0.0063338 | 0.0015874
66 | 0.0048102 | 0.0012055
67 | 0.0017648 | 0.00044231
68 | 0.0019062 | 0.00047773
69 | 0.0017106 | 0.00042871
70 | 0.0041729 | 0.0010458
71 | 0.0028325 | 0.00070988
72 | 0.0017638 | 0.00044204
73 | 0.0017654 | 0.00044245
74 | 0.0022986 | 0.00057607
75 | 0.0054913 | 0.0013763
76 | 0.0023449 | 0.00058769
77 | 0.0026831 | 0.00067244
78 | 0.002273 | 0.00056966
79 | 0.002362 | 0.00059196
80 | 0.0029778 | 0.0007463
81 | 0.00084804 | 0.00021254
82 | 0.0018346 | 0.00045979
83 | 0.0032855 | 0.00082344
84 | 0.00358 | 0.00089723
85 | 0.00296 | 0.00074185
86 | 0.0039599 | 0.00099245
87 | 0.00026277 | 6.5855e-05
88 | 0.0021856 | 0.00054776
89 | 0.0088455 | 0.0022169
90 | 0.0070764 | 0.0017735
91 | 0.0070764 | 0.0017735
92 | 0.0012934 | 0.00032415
93 | 0.0096434 | 0.0024169
94 | 0.0012738 | 0.00031925
95 | 0.0013021 | 0.00032635
96 | 0.002376 | 0.00059548
97 | 0.0027559 | 0.00069069
98 | 0.0012922 | 0.00032387
99 | 0.0022411 | 0.00056167
100 | 0.0023377 | 0.00058587
101 | 0.0029992 | 0.00075167
102 | 0.001659 | 0.00041578
103 | 0.0016504 | 0.00041364
104 | 0.0021343 | 0.00053492
105 | 0.0017194 | 0.00043093
106 | 0.0020302 | 0.00050881
107 | 0.0062211 | 0.0015591
108 | 0.0021869 | 0.00054808
109 | 0.0017716 | 0.00044401
110 | 0.0031483 | 0.00078903
111 | 0.0020376 | 0.00051066
112 | 0.0012335 | 0.00030914
113 | 0.0036148 | 0.00090595
114 | 0.0026077 | 0.00065356
115 | 0.0022112 | 0.00055417
116 | 0.0050561 | 0.0012672
117 | 0.0019264 | 0.0004828
118 | 0.0013995 | 0.00035074
119 | 0.0031092 | 0.00077924
120 | 0.0033267 | 0.00083375
121 | 0.0029836 | 0.00074777
122 | 0.0030394 | 0.00076173
123 | 0.00095351 | 0.00023897
124 | 0.0025748 | 0.00064531
125 | 0.0021491 | 0.00053861
126 | 0.00091778 | 0.00023002
127 | 0.0022737 | 0.00056984
128 | 0.0023497 | 0.0005889
129 | 0.00091278 | 0.00022877
130 | 0.0017648 | 0.00044231
131 | 0.0017705 | 0.00044373
132 | 0.0045963 | 0.0011519
133 | 0.0023937 | 0.00059991
134 | 0.0030143 | 0.00075545
135 | 0.0051888 | 0.0013004
136 | 0.0014384 | 0.0003605
137 | 0.0091045 | 0.0022818
138 | 0.0039956 | 0.0010014
139 | 0.0015046 | 0.0003771
140 | 0.0034862 | 0.00087373
141 | 0.0013658 | 0.0003423
142 | 0.0009125 | 0.00022869
143 | 0.00091805 | 0.00023008
144 | 0.00091805 | 0.00023008
145 | 0.0010152 | 0.00025444
146 | 0.0009125 | 0.00022869

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1