## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1362-33_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1362-33_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1362-33_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1362-33_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1362-33_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1362-33_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1362-33_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1362-33_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1362-33_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1362-33_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1362-33_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1362-33_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1362-33_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1362-33_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1362-33_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1362-33_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1362-33_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1362-33_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1362-33_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1362-33_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1362-33_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1362-33_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1362-33_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1362-33_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1362-33_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1362-33_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1362-33_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1362-33_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1362-33_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1362-33_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1362-33_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1362-33_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1362-33_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1362-33_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1362-33_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1362-33_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1362-33_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1362-33_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1362-33_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1362-33_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1362-33_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1362-33_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1362-33_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1362-33_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1362-33_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1362-33_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1362-33_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1362-33_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1362-33_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1362-33_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1362-33_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1362-33_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1362-33_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1362-33_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1362-33_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1362-33_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1362-33_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1362-33_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1362-33_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1362-33_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1362-33_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1362-33_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1362-33_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1362-33_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1362-33_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1362-33_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1362-33_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1362-33_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1362-33_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1362-33_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1362-33_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1362-33_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1362-33_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1362-33_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1362-33_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1362-33_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1362-33_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1362-33_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1362-33_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1362-33_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1362-33_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1362-33_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1362-33_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1362-33_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1362-33_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1362-33_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1362-33_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1362-33_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1362-33_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1362-33_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1362-33_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1362-33_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1362-33_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1362-33_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1362-33_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1362-33_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1362-33_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1362-33_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1362-33_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1362-33_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1362-33_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1362-33_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1362-33_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1362-33_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1362-33_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1362-33_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1362-33_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1362-33_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1362-33_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1362-33_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1362-33_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1362-33_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1362-33_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1362-33_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1362-33_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1362-33_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1362-33_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1362-33_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1362-33_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1362-33_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1362-33_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1362-33_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1362-33_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1362-33_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1362-33_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1362-33_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1362-33_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1362-33_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1362-33_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1362-33_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1362-33_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1362-33_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1362-33_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1362-33_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1362-33_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1362-33_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1362-33_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1362-33_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1362-33_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1362-33_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1362-33_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1362-33_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1362-33_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1362-33_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1362-33_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1362-33_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1362-33_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1362-33_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1362-33_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1362-33_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1362-33_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1362-33_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1362-33_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1362-33_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1362-33_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1362-33_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1362-33_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1362-33_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1362-33_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1362-33_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1362-33_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1362-33_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1362-33_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_1_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1362-33_0_4_load_0 | 0 | 0.0011564 | 0.00028981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1362-33_0_4_load_1 | 1 | 0.00054501 | 0.00013659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1362-33_0_4_load_3 | 3 | 0.0091571 | 0.002295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1362-33_0_4_load_4 | 4 | 0.0063052 | 0.0015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1362-33_0_4_load_5 | 7 | 0.0058997 | 0.0014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1362-33_0_4_load_33 | 9 | 0.00049105 | 0.00012307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1362-33_0_4_load_40 | 10 | 0.006081 | 0.001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1362-33_0_4_load_39 | 11 | 0.0075225 | 0.0018853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1362-33_0_4_load_38 | 14 | 0.0010269 | 0.00025736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1362-33_0_4_load_22 | 15 | 0.0014255 | 0.00035727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1362-33_0_4_load_9 | 16 | 0.023273 | 0.0058327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1362-33_0_4_load_10 | 17 | 0.018845 | 0.004723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1362-33_0_4_load_11 | 18 | 0.014893 | 0.0037324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1362-33_0_4_load_13 | 20 | 0.017433 | 0.004369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1362-33_0_4_load_14 | 21 | 0.0011096 | 0.00027809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1362-33_0_4_load_15 | 22 | 0.0028935 | 0.00072518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1362-33_0_4_load_17 | 24 | 0.0010789 | 0.0002704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1362-33_0_4_load_117 | 26 | 0.0010845 | 0.00027181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1362-33_0_4_load_37 | 27 | 0.0066407 | 0.0016643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1362-33_0_4_load_43 | 29 | 0.0083089 | 0.0020824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1362-33_0_4_load_28 | 30 | 0.044011 | 0.01103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1362-33_0_4_load_115 | 31 | 0.00086322 | 0.00021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1362-33_0_4_load_18 | 32 | 0.0020815 | 0.00052167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1362-33_0_4_load_19 | 33 | 0.0018243 | 0.00045721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1362-33_0_4_load_20 | 34 | 0.0014445 | 0.00036203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1362-33_0_4_load_21 | 35 | 0.0041244 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1362-33_0_4_load_129 | 36 | 0.0019852 | 0.00049755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1362-33_0_4_load_23 | 37 | 0.00174 | 0.00043609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1362-33_0_4_load_30 | 38 | 0.0021155 | 0.00053021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1362-33_0_4_load_130 | 39 | 0.0034614 | 0.00086752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1362-33_0_4_load_25 | 41 | 0.0034361 | 0.00086117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1362-33_0_4_load_26 | 42 | 0.006066 | 0.0015203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1362-33_0_4_load_29 | 43 | 0.013794 | 0.0034571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1362-33_0_4_load_32 | 44 | 0.0010236 | 0.00025653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1362-33_0_4_load_42 | 45 | 0.013794 | 0.0034572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1362-33_0_4_load_35 | 46 | 0.00025013 | 6.2689e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1362-33_0_4_load_51 | 47 | 0.00033196 | 8.3197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1362-33_0_4_load_36 | 48 | 0.00041955 | 0.00010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1362-33_0_4_load_46 | 50 | 0.0050577 | 0.0012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1362-33_0_4_load_48 | 51 | 0.017624 | 0.0044169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1362-33_0_4_load_50 | 55 | 0.0050535 | 0.0012665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1362-33_0_4_load_91 | 57 | 0.00048458 | 0.00012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1362-33_0_4_load_159 | 58 | 0.00011172 | 2.7998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1362-33_0_4_load_54 | 60 | 0.00049376 | 0.00012375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1362-33_0_4_load_151 | 62 | 0.00025088 | 6.2876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1362-33_0_4_load_142 | 64 | 0.00084277 | 0.00021122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1362-33_0_4_load_134 | 65 | 0.00089198 | 0.00022355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1362-33_0_4_load_143 | 67 | 0.0012539 | 0.00031427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1362-33_0_4_load_152 | 68 | 0.00031628 | 7.9268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1362-33_0_4_load_146 | 71 | 0.0003638 | 9.1176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1362-33_0_4_load_57 | 72 | 0.0011242 | 0.00028176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1362-33_0_4_load_58 | 73 | 0.00064583 | 0.00016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1362-33_0_4_load_59 | 74 | 0.00061383 | 0.00015384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1362-33_0_4_load_61 | 76 | 0.0010151 | 0.00025441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1362-33_0_4_load_62 | 77 | 0.00082101 | 0.00020576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1362-33_0_4_load_63 | 78 | 0.0013991 | 0.00035066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1362-33_0_4_load_64 | 79 | 0.0010407 | 0.00026081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1362-33_0_4_load_138 | 80 | 0.00044219 | 0.00011082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1362-33_0_4_load_83 | 81 | 0.00048981 | 0.00012276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1362-33_0_4_load_128 | 82 | 0.000794 | 0.000199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1362-33_0_4_load_139 | 83 | 0.001439 | 0.00036066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1362-33_0_4_load_81 | 84 | 0.00099799 | 0.00025012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1362-33_0_4_load_127 | 85 | 0.0015895 | 0.00039836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1362-33_0_4_load_65 | 86 | 0.0013517 | 0.00033877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1362-33_0_4_load_68 | 89 | 0.00096573 | 0.00024203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1362-33_0_4_load_70 | 90 | 0.001179 | 0.00029547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1362-33_0_4_load_69 | 91 | 0.0021809 | 0.00054659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1362-33_0_4_load_80 | 92 | 0.0010113 | 0.00025345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1362-33_0_4_load_79 | 93 | 0.00074615 | 0.000187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1362-33_0_4_load_126 | 94 | 0.0016092 | 0.00040331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1362-33_0_4_load_71 | 95 | 0.0023054 | 0.00057779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1362-33_0_4_load_72 | 96 | 0.00073425 | 0.00018402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1362-33_0_4_load_93 | 97 | 0.00098977 | 0.00024806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1362-33_0_4_load_75 | 98 | 0.0017146 | 0.00042972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1362-33_0_4_load_73 | 99 | 0.00074492 | 0.0001867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1362-33_0_4_load_104 | 106 | 0.00050401 | 0.00012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1362-33_0_4_load_105 | 107 | 0.00046579 | 0.00011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1362-33_0_4_load_97 | 108 | 0.00037025 | 9.2794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1362-33_0_4_load_82 | 109 | 0.0025603 | 0.00064167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1362-33_0_4_load_84 | 111 | 0.00056618 | 0.0001419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1362-33_0_4_load_125 | 112 | 0.0011809 | 0.00029596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1362-33_0_4_load_137 | 113 | 0.0024027 | 0.00060218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1362-33_0_4_load_85 | 114 | 0.0008629 | 0.00021626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1362-33_0_4_load_86 | 115 | 0.00022083 | 5.5344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1362-33_0_4_load_155 | 117 | 0.00021048 | 5.2751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1362-33_0_4_load_88 | 118 | 0.00033344 | 8.3568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1362-33_0_4_load_89 | 119 | 0.00029057 | 7.2825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1362-33_0_4_load_150 | 120 | 0.00027873 | 6.9858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1362-33_0_4_load_90 | 122 | 0.00061002 | 0.00015289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1362-33_0_4_load_147 | 123 | 0.0012771 | 0.00032008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1362-33_0_4_load_156 | 124 | 0.00027172 | 6.81e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1362-33_0_4_load_157 | 125 | 0.00019421 | 4.8674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1362-33_0_4_load_158 | 126 | 0.0004495 | 0.00011266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1362-33_0_4_load_95 | 127 | 0.00074286 | 0.00018618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1362-33_0_4_load_99 | 128 | 0.00082795 | 0.0002075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1362-33_0_4_load_102 | 130 | 0.00034059 | 8.5359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1362-33_0_4_load_103 | 131 | 0.00065694 | 0.00016464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1362-33_0_4_load_100 | 132 | 0.00016792 | 4.2085e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1362-33_0_4_load_106 | 133 | 0.00029837 | 7.4779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1362-33_0_4_load_166 | 134 | 0.00013036 | 3.2673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1362-33_0_4_load_164 | 135 | 0.00018521 | 4.6419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1362-33_0_4_load_165 | 136 | 0.0024293 | 0.00060885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1362-33_0_4_load_163 | 138 | 0.00025021 | 6.2709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1362-33_0_4_load_108 | 139 | 0.0012352 | 0.00030956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1362-33_0_4_load_109 | 140 | 0.0008692 | 0.00021784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1362-33_0_4_load_110 | 141 | 0.0019991 | 0.00050102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1362-33_0_4_load_111 | 142 | 0.00059425 | 0.00014893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1362-33_0_4_load_112 | 143 | 0.0031174 | 0.0007813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1362-33_0_4_load_113 | 144 | 0.00059105 | 0.00014813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1362-33_0_4_load_114 | 145 | 0.0017875 | 0.00044798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1362-33_0_4_load_121 | 146 | 0.0021117 | 0.00052924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1362-33_0_4_load_116 | 148 | 0.00086948 | 0.00021791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1362-33_0_4_load_118 | 149 | 0.00059866 | 0.00015004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1362-33_0_4_load_123 | 152 | 0.00037809 | 9.4758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1362-33_0_4_load_124 | 153 | 0.0013248 | 0.00033202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1362-33_0_4_load_131 | 154 | 0.00056248 | 0.00014097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1362-33_0_4_load_135 | 156 | 0.00082005 | 0.00020552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1362-33_0_4_load_136 | 157 | 0.00058026 | 0.00014543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1362-33_0_4_load_141 | 158 | 0.00033477 | 8.3901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1362-33_0_4_load_140 | 159 | 0.0010855 | 0.00027205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1362-33_0_4_load_148 | 160 | 0.0004655 | 0.00011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1362-33_0_4_load_149 | 161 | 0.0003511 | 8.7993e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1362-33_0_4_load_153 | 162 | 0.00033581 | 8.4162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1362-33_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1362-33_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1362-33_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1362-33_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1362-33_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.21001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1362-33_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1362-33_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.054036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1362-33_0_4_line_7 |  | 6 | 10 | 0.158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1362-33_0_4_line_8 |  | 6 | 11 | 0.1158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1362-33_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.13365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1362-33_0_4_line_10 |  | 8 | 12 | 0.15403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1362-33_0_4_line_11 |  | 9 | 13 | 0.10907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1362-33_0_4_line_12 |  | 11 | 14 | 0.019263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1362-33_0_4_line_13 |  | 12 | 15 | 0.079561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1362-33_0_4_line_14 |  | 13 | 46 | 0.013944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1362-33_0_4_line_15 |  | 13 | 47 | 0.17132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1362-33_0_4_line_16 |  | 14 | 44 | 0.00030507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1362-33_0_4_line_17 |  | 15 | 34 | 0.00017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1362-33_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1362-33_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.03324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1362-33_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1362-33_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.013899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1362-33_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.048653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1362-33_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.035023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1362-33_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1362-33_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.020312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1362-33_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.025965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1362-33_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1362-33_0_4_line_28 |  | 25 | 29 | 0.015471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1362-33_0_4_line_29 |  | 25 | 30 | 0.0099752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1362-33_0_4_line_30 |  | 26 | 31 | 0.041639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1362-33_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0042919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1362-33_0_4_line_32 |  | 28 | 50 | 0.0097571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1362-33_0_4_line_33 |  | 28 | 51 | 0.027248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1362-33_0_4_line_34 |  | 29 | 45 | 0.068357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1362-33_0_4_line_35 |  | 30 | 42 | 0.0019874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1362-33_0_4_line_36 |  | 31 | 148 | 0.0083471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1362-33_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1362-33_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1362-33_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.019425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1362-33_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.037662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1362-33_0_4_line_41 |  | 36 | 39 | 0.010429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1362-33_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1362-33_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.042391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1362-33_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.016154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1362-33_0_4_line_45 |  | 40 | 43 | 0.025439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1362-33_0_4_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0032125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1362-33_0_4_line_47 |  | 41 | 42 | 0.024527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1362-33_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.018039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1362-33_0_4_line_49 |  | 45 | 52 | 0.026457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1362-33_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.05267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1362-33_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.21777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1362-33_0_4_line_52 |  | 49 | 58 | 0.025937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1362-33_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.023823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1362-33_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.030254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1362-33_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.18831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1362-33_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.058071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1362-33_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.19262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1362-33_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.18889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1362-33_0_4_line_59 |  | 57 | 93 | 0.16981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1362-33_0_4_line_60 |  | 58 | 137 | 0.071765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1362-33_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.12662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1362-33_0_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.087478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1362-33_0_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.027553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1362-33_0_4_line_64 |  | 61 | 66 | 0.15038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1362-33_0_4_line_65 |  | 61 | 67 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1362-33_0_4_line_66 |  | 62 | 68 | 0.083519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1362-33_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.060198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1362-33_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.081677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1362-33_0_4_line_69 |  | 65 | 69 | 0.03923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1362-33_0_4_line_70 |  | 66 | 70 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1362-33_0_4_line_71 |  | 66 | 71 | 0.01672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1362-33_0_4_line_72 |  | 68 | 162 | 0.046841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1362-33_0_4_line_73 |  | 69 | 155 | 0.006996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1362-33_0_4_line_74 |  | 69 | 154 | 0.056603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1362-33_0_4_line_75 |  | 70 | 160 | 0.019552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1362-33_0_4_line_76 |  | 70 | 123 | 0.069335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1362-33_0_4_line_77 |  | 71 | 161 | 0.0023543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1362-33_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.013221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1362-33_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1362-33_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.011766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1362-33_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1362-33_0_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.028272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1362-33_0_4_line_83 |  | 75 | 78 | 0.030886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1362-33_0_4_line_84 |  | 76 | 79 | 0.020019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1362-33_0_4_line_85 |  | 77 | 80 | 0.00095144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1362-33_0_4_line_86 |  | 78 | 81 | 0.0043743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1362-33_0_4_line_87 |  | 79 | 82 | 0.015666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1362-33_0_4_line_88 |  | 80 | 83 | 0.073982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1362-33_0_4_line_89 |  | 81 | 84 | 0.019952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1362-33_0_4_line_90 |  | 82 | 85 | 0.0045539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1362-33_0_4_line_91 |  | 83 | 159 | 0.042085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1362-33_0_4_line_92 |  | 84 | 104 | 0.0077939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1362-33_0_4_line_93 |  | 85 | 151 | 0.040142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1362-33_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.027068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1362-33_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.007687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1362-33_0_4_line_96 |  | 87 | 89 | 0.14086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1362-33_0_4_line_97 |  | 88 | 90 | 0.22282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1362-33_0_4_line_98 |  | 90 | 93 | 0.042482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1362-33_0_4_line_99 |  | 91 | 92 | 0.0027926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1362-33_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.010326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1362-33_0_4_line_101 |  | 94 | 112 | 0.031625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1362-33_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1362-33_0_4_line_103 |  | 95 | 97 | 0.20215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1362-33_0_4_line_104 |  | 96 | 98 | 0.010371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1362-33_0_4_line_105 |  | 96 | 99 | 0.20061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1362-33_0_4_line_106 |  | 98 | 104 | 0.20638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1362-33_0_4_line_107 |  | 99 | 102 | 0.079629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1362-33_0_4_line_108 |  | 100 | 101 | 0.049362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1362-33_0_4_line_109 |  | 100 | 102 | 0.14333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1362-33_0_4_line_110 |  | 101 | 103 | 0.15757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1362-33_0_4_line_111 |  | 102 | 105 | 0.069029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1362-33_0_4_line_112 |  | 103 | 130 | 0.007494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1362-33_0_4_line_113 |  | 103 | 131 | 0.14418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1362-33_0_4_line_114 |  | 104 | 109 | 0.017951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1362-33_0_4_line_115 |  | 105 | 106 | 0.024245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1362-33_0_4_line_116 |  | 105 | 107 | 0.1782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1362-33_0_4_line_117 |  | 105 | 108 | 0.08493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1362-33_0_4_line_118 |  | 108 | 110 | 0.016494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1362-33_0_4_line_119 |  | 109 | 111 | 0.072611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1362-33_0_4_line_120 |  | 110 | 129 | 0.027867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1362-33_0_4_line_121 |  | 110 | 127 | 0.05774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1362-33_0_4_line_122 |  | 111 | 113 | 0.024302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1362-33_0_4_line_123 |  | 112 | 153 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1362-33_0_4_line_124 |  | 114 | 115 | 0.19366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1362-33_0_4_line_125 |  | 114 | 116 | 0.050633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1362-33_0_4_line_126 |  | 115 | 117 | 0.2003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1362-33_0_4_line_127 |  | 116 | 118 | 0.01244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1362-33_0_4_line_128 |  | 116 | 119 | 0.016822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1362-33_0_4_line_129 |  | 117 | 121 | 0.039194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1362-33_0_4_line_130 |  | 118 | 122 | 0.24423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1362-33_0_4_line_131 |  | 118 | 120 | 0.070605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1362-33_0_4_line_132 |  | 121 | 124 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1362-33_0_4_line_133 |  | 122 | 123 | 0.12469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1362-33_0_4_line_134 |  | 123 | 127 | 0.13165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1362-33_0_4_line_135 |  | 124 | 125 | 0.0029918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1362-33_0_4_line_136 |  | 125 | 126 | 0.0064655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1362-33_0_4_line_137 |  | 128 | 129 | 0.01348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1362-33_0_4_line_138 |  | 129 | 132 | 0.085584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1362-33_0_4_line_139 |  | 133 | 134 | 0.27317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1362-33_0_4_line_140 |  | 133 | 135 | 0.2453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1362-33_0_4_line_141 |  | 135 | 136 | 0.29053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1362-33_0_4_line_142 |  | 135 | 137 | 0.17164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1362-33_0_4_line_143 |  | 135 | 138 | 0.12824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1362-33_0_4_line_144 |  | 139 | 140 | 0.016255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1362-33_0_4_line_145 |  | 139 | 141 | 0.0045078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1362-33_0_4_line_146 |  | 140 | 142 | 0.024644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1362-33_0_4_line_147 |  | 141 | 143 | 0.055149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1362-33_0_4_line_148 |  | 142 | 144 | 0.0082652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1362-33_0_4_line_149 |  | 144 | 145 | 0.02913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1362-33_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.030041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1362-33_0_4_line_151 |  | 146 | 147 | 0.065424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1362-33_0_4_line_152 |  | 147 | 150 | 0.003523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1362-33_0_4_line_153 |  | 147 | 149 | 0.083646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
154 | LV_1362-33_0_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.02608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_1362-33_0_4_line_155 |  | 150 | 151 | 0.057169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1362-33_0_4_line_156 |  | 150 | 152 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1362-33_0_4_line_157 |  | 151 | 153 | 0.015834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1362-33_0_4_line_158 |  | 155 | 156 | 0.084614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1362-33_0_4_line_159 |  | 155 | 157 | 0.097682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1362-33_0_4_line_160 |  | 156 | 158 | 0.0079692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1362-33_0_4_line_161 |  | 158 | 159 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1362-33_0_4_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2681818.7972 | 1212470.4357 | 2681815.9545 | 1212466.2085 | 2681810.3313 | 1212456.2805 | 2681809.5615 | 1212441.5047 | 2681809.5849 | 1212440.4963
1 | 2681846.6797 | 1212583.6509 | 2681845.5465 | 1212567.6805 | 2681842.1443 | 1212552.6129 | 2681837.7696 | 1212526.4692 | 2681832.7297 | 1212497.3144 | 2681829.9656 | 1212487.7814 | 2681824.9048 | 1212479.5177 | 2681818.7972 | 1212470.4357
2 | 2681809.5849 | 1212440.4963 | 2681809.998 | 1212422.6725
3 | 2681846.6797 | 1212583.6509 | 2681844.9649 | 1212594.7046
4 | 2681868.3863 | 1212260.594 | 2681864.3534 | 1212274.292 | 2681857.7774 | 1212281.7288 | 2681841.7671 | 1212288.4135 | 2681833.5706 | 1212294.3494 | 2681827.6026 | 1212302.8953 | 2681804.8416 | 1212334.7483 | 2681780.3856 | 1212372.7488 | 2681780.1728 | 1212381.0624 | 2681782.9038 | 1212387.4707 | 2681786.5084 | 1212392.2343 | 2681791.752 | 1212396.0532 | 2681804.4468 | 1212402.8316 | 2681810.2323 | 1212412.5618 | 2681809.998 | 1212422.6725
5 | 2681839.1743 | 1212623.396 | 2681844.7125 | 1212596.3322 | 2681844.9649 | 1212594.7046
6 | 2681868.3863 | 1212260.594 | 2681920.6658 | 1212274.2571
7 | 2681839.1743 | 1212623.396 | 2681815.0333 | 1212613.603 | 2681806.0947 | 1212596.1357 | 2681775.1474 | 1212597.8569 | 2681763.6074 | 1212596.0976 | 2681753.1721 | 1212592.4633 | 2681746.5373 | 1212585.9459 | 2681742.7793 | 1212576.8551 | 2681733.2101 | 1212538.31
8 | 2681839.1743 | 1212623.396 | 2681832.5465 | 1212653.458 | 2681825.6839 | 1212683.4723 | 2681820.9583 | 1212707.8123 | 2681818.0488 | 1212717.7455 | 2681813.2983 | 1212727.8425 | 2681813.1207 | 1212735.7597
9 | 2682115.2818 | 1212691.3459 | 2682101.3094 | 1212683.6152 | 2682078.1789 | 1212670.0102 | 2682054.2267 | 1212655.3712 | 2682007.9131 | 1212636.3663 | 2681995.8803 | 1212632.2479
10 | 2682063.5511 | 1212834.6163 | 2682063.8818 | 1212831.5633 | 2682064.0386 | 1212830.109 | 2682064.5783 | 1212825.1243 | 2682069.3062 | 1212791.3006 | 2682074.3569 | 1212780.9522 | 2682094.5774 | 1212741.0155 | 2682114.6362 | 1212696.8406 | 2682115.063 | 1212693.9891 | 2682115.2818 | 1212691.3459
11 | 2682015.4729 | 1212249.774 | 2681991.0942 | 1212258.2777 | 2681958.5456 | 1212254.7504 | 2681943.2217 | 1212256.8079 | 2681934.4187 | 1212275.3435 | 2681931.2499 | 1212277.0233 | 2681920.6658 | 1212274.2571
12 | 2681813.1207 | 1212735.7597 | 2681812.6885 | 1212755.018
13 | 2682063.5511 | 1212834.6163 | 2682036.3529 | 1212827.8823 | 2682007.2066 | 1212824.6905 | 2681985.2048 | 1212821.5772
14 | 2682015.4729 | 1212249.774 | 2682021.6393 | 1212256.6521 | 2682022.9142 | 1212261.1828
15 | 2682015.4729 | 1212249.774 | 2682021.855 | 1212078.5686
16 | 2681812.6817 | 1212755.323 | 2681812.6885 | 1212755.018
17 | 2681985.2048 | 1212821.5772 | 2681985.0289 | 1212821.5523
18 | 2681696.5643 | 1212845.9097 | 2681695.702 | 1212846.8639 | 2681686.173 | 1212860.8425 | 2681685.9188 | 1212861.4104
19 | 2681696.5643 | 1212845.9097 | 2681707.0657 | 1212834.2891 | 2681720.5388 | 1212824.6896 | 2681721.471 | 1212824.2426
20 | 2681678.79 | 1212877.341 | 2681685.9188 | 1212861.4104
21 | 2681734.0034 | 1212818.2332 | 2681721.471 | 1212824.2426
22 | 2681678.79 | 1212877.341 | 2681670.2324 | 1212903.5965 | 2681662.0044 | 1212922.959
23 | 2681652.2246 | 1212898.7246 | 2681657.6269 | 1212890.9268 | 2681662.6673 | 1212885.1476 | 2681669.2172 | 1212882.3132 | 2681675.2929 | 1212879.161 | 2681678.79 | 1212877.341
24 | 2681747.5896 | 1212811.7185 | 2681734.0034 | 1212818.2332
25 | 2681662.0044 | 1212922.959 | 2681660.0344 | 1212927.5947 | 2681651.7551 | 1212940.4313
26 | 2681772.2879 | 1212803.5406 | 2681759.785 | 1212807.2049 | 2681747.5896 | 1212811.7185
27 | 2681651.7551 | 1212940.4313 | 2681645.9457 | 1212949.4383 | 2681642.5952 | 1212954.9996
28 | 2681772.2879 | 1212803.5406 | 2681771.1075 | 1212799.8664 | 2681768.9581 | 1212793.1659 | 2681768.4923 | 1212788.6147
29 | 2681772.2879 | 1212803.5406 | 2681782.0938 | 1212801.7106
30 | 2681642.5952 | 1212954.9996 | 2681633.748 | 1212969.6846 | 2681620.9843 | 1212990.5913
31 | 2681694.7726 | 1212761.1175 | 2681692.9566 | 1212765.0063
32 | 2681694.7726 | 1212761.1175 | 2681698.9159 | 1212752.2838
33 | 2681694.7726 | 1212761.1175 | 2681678.3446 | 1212752.9205 | 2681671.0928 | 1212747.7799
34 | 2681768.4923 | 1212788.6147 | 2681765.2732 | 1212757.1586 | 2681762.4654 | 1212752.4838 | 2681743.5458 | 1212745.9202 | 2681733.244 | 1212741.3817
35 | 2681784.0475 | 1212801.346 | 2681782.0938 | 1212801.7106
36 | 2681620.9843 | 1212990.5913 | 2681616.6349 | 1212997.7156
37 | 2681950.2806 | 1212816.4226 | 2681966.7128 | 1212818.8721
38 | 2681985.0289 | 1212821.5523 | 2681978.3991 | 1212820.6141 | 2681966.7128 | 1212818.8721
39 | 2681931.1043 | 1212813.3281 | 2681945.2044 | 1212815.6659 | 2681950.2806 | 1212816.4226
40 | 2681931.1043 | 1212813.3281 | 2681893.4844 | 1212811.5439
41 | 2681883.2045 | 1212809.7884 | 2681893.4844 | 1212811.5439
42 | 2681827.7158 | 1212800.2288 | 2681841.6364 | 1212801.4752
43 | 2681841.6364 | 1212801.4752 | 2681883.2045 | 1212809.7884
44 | 2681811.6256 | 1212798.788 | 2681827.7158 | 1212800.2288
45 | 2681811.6256 | 1212798.788 | 2681812.2224 | 1212775.7923 | 2681812.277 | 1212773.3575
46 | 2681811.6256 | 1212798.788 | 2681808.4187 | 1212798.9776
47 | 2681784.0475 | 1212801.346 | 2681791.3233 | 1212799.9881 | 2681808.4187 | 1212798.9776
48 | 2681812.277 | 1212773.3575 | 2681812.6817 | 1212755.323
49 | 2681709.0324 | 1212730.7152 | 2681733.244 | 1212741.3817
50 | 2682039.8545 | 1212310.9981 | 2682039.5442 | 1212309.9886 | 2682034.2432 | 1212295.4396 | 2682028.4199 | 1212280.7499 | 2682022.9142 | 1212261.1828
51 | 2682021.855 | 1212078.5686 | 2682006.6371 | 1211861.3331
52 | 2682006.6371 | 1211861.3331 | 2682004.5274 | 1211855.6114 | 2682003.9097 | 1211853.5572 | 2682008.4055 | 1211849.8944 | 2682007.8437 | 1211848.1966 | 2682003.614 | 1211845.2255 | 2681999.3538 | 1211842.7293
53 | 2681709.0324 | 1212730.7152 | 2681698.9159 | 1212752.2838
54 | 2681678.2066 | 1212719.1855 | 2681670.1145 | 1212741.4003 | 2681670.6995 | 1212747.5012 | 2681671.0928 | 1212747.7799
55 | 2681678.2066 | 1212719.1855 | 2681651.3017 | 1212709.2774 | 2681585.1381 | 1212674.4383 | 2681568.3479 | 1212665.4807 | 2681551.9547 | 1212656.9287 | 2681528.5578 | 1212654.3739 | 2681505.0367 | 1212660.3453
56 | 2681505.0367 | 1212660.3453 | 2681492.9504 | 1212664.6496 | 2681463.8827 | 1212673.4249 | 2681450.3454 | 1212679.9443
57 | 2681450.3454 | 1212679.9443 | 2681272.4536 | 1212606.0811
58 | 2681272.4536 | 1212606.0811 | 2681275.6157 | 1212627.1601 | 2681270.4104 | 1212635.0165 | 2681263.2407 | 1212653.2084 | 2681254.0636 | 1212653.6837 | 2681239.0513 | 1212663.6413 | 2681234.1291 | 1212680.841 | 2681240.5638 | 1212687.0215 | 2681243.2464 | 1212699.2438 | 2681231.341 | 1212705.3523 | 2681206.1178 | 1212758.3426
59 | 2681369.8148 | 1212803.5026 | 2681206.1178 | 1212758.3426
60 | 2681963.9592 | 1211817.2957 | 2681953.3626 | 1211823.0872 | 2681957.5667 | 1211823.5008 | 2681966.9532 | 1211825.0308 | 2681965.646 | 1211826.7028 | 2681962.3964 | 1211829.2709 | 2681966.4477 | 1211831.9505 | 2681993.1208 | 1211839.0772 | 2681999.3538 | 1211842.7293
61 | 2681069.1941 | 1213632.7944 | 2681058.8689 | 1213644.6284 | 2681050.1671 | 1213656.6291 | 2681038.2829 | 1213683.1182 | 2681018.9296 | 1213729.3076 | 2681014.5648 | 1213737.4536 | 2681011.8629 | 1213742.309 | 2681010.5313 | 1213744.0366
62 | 2681069.1941 | 1213632.7944 | 2681079.9615 | 1213625.8696 | 2681090.9289 | 1213621.0044 | 2681111.2178 | 1213617.7782 | 2681104.5021 | 1213609.4259 | 2681094.0481 | 1213607.8271 | 2681075.1427 | 1213611.5392 | 2681073.6544 | 1213612.0526
63 | 2681010.5313 | 1213744.0366 | 2681008.2671 | 1213746.9743 | 2680999.1074 | 1213754.1212 | 2680988.4495 | 1213760.1112
64 | 2680941.7111 | 1213679.5378 | 2680946.9736 | 1213680.799 | 2680954.4043 | 1213679.0209 | 2680968.7899 | 1213668.5649 | 2681002.4021 | 1213645.8398 | 2681037.8887 | 1213624.3968 | 2681073.6544 | 1213612.0526
65 | 2681073.6544 | 1213612.0526 | 2681069.3673 | 1213604.9786 | 2681070.3021 | 1213597.6866 | 2681072.6112 | 1213594.387
66 | 2680988.4495 | 1213760.1112 | 2680971.3507 | 1213769.7211 | 2680928.4005 | 1213792.0972 | 2680913.6973 | 1213796.9242
67 | 2681293.8412 | 1213583.7869 | 2681290.0313 | 1213579.6211 | 2681289.6619 | 1213575.5134 | 2681293.3976 | 1213571.7508 | 2681295.7111 | 1213568.1133 | 2681295.9556 | 1213560.7674 | 2681292.7435 | 1213557.3324 | 2681282.6238 | 1213551.2683 | 2681276.4324 | 1213547.9262 | 2681270.9876 | 1213552.2326 | 2681269.3677 | 1213554.7431
68 | 2681293.8412 | 1213583.7869 | 2681300.2386 | 1213578.1482 | 2681311.0901 | 1213566.1994 | 2681320.9722 | 1213552.9255 | 2681331.3048 | 1213531.1411 | 2681336.3285 | 1213515.5823
69 | 2681348.3824 | 1213478.2506 | 2681336.3285 | 1213515.5823
70 | 2680941.7111 | 1213679.5378 | 2680937.9425 | 1213672.3153 | 2680935.988 | 1213661.8486
71 | 2680941.7111 | 1213679.5378 | 2680939.1118 | 1213680.7478 | 2680933.4201 | 1213681.4488 | 2680925.3133 | 1213681.8861
72 | 2680913.6973 | 1213796.9242 | 2680892.301 | 1213803.9485 | 2680868.3659 | 1213808.2663
73 | 2681348.3824 | 1213478.2506 | 2681349.9568 | 1213471.4343
74 | 2681348.3824 | 1213478.2506 | 2681344.0886 | 1213476.7021 | 2681295.1246 | 1213459.0795
75 | 2680935.988 | 1213661.8486 | 2680934.8623 | 1213652.4384 | 2680937.2386 | 1213642.6481
76 | 2680935.988 | 1213661.8486 | 2680928.3174 | 1213656.1075 | 2680918.4428 | 1213642.6092 | 2680915.857 | 1213632.7565 | 2680915.8541 | 1213617.302 | 2680921.2053 | 1213609.236 | 2680924.4017 | 1213604.8877 | 2680925.4873 | 1213602.846
77 | 2680925.3133 | 1213681.8861 | 2680924.1987 | 1213681.9462 | 2680922.9607 | 1213681.9294
78 | 2681463.0667 | 1213231.4074 | 2681455.0311 | 1213241.9063
79 | 2681471.9537 | 1213216.5261 | 2681465.0603 | 1213228.8027 | 2681463.0667 | 1213231.4074
80 | 2681447.8803 | 1213251.2494 | 2681455.0311 | 1213241.9063
81 | 2681471.9537 | 1213216.5261 | 2681473.61 | 1213213.5762 | 2681477.6339 | 1213203.465
82 | 2681447.8803 | 1213251.2494 | 2681429.0506 | 1213268.7815 | 2681427.0504 | 1213270.3529
83 | 2681447.8803 | 1213251.2494 | 2681441.8464 | 1213243.0394 | 2681437.5332 | 1213237.3324 | 2681427.1736 | 1213228.6085
84 | 2681485.2297 | 1213184.9438 | 2681480.1715 | 1213197.0884 | 2681477.6339 | 1213203.465
85 | 2681426.3023 | 1213270.9407 | 2681427.0504 | 1213270.3529
86 | 2681427.1736 | 1213228.6085 | 2681423.8276 | 1213225.7909
87 | 2681485.2297 | 1213184.9438 | 2681491.2533 | 1213170.4816
88 | 2681426.3023 | 1213270.9407 | 2681400.2986 | 1213291.3704 | 2681387.9852 | 1213305.1781 | 2681378.2799 | 1213324.3804 | 2681377.9949 | 1213325.2303
89 | 2681423.8276 | 1213225.7909 | 2681408.5657 | 1213212.9389
90 | 2681491.2533 | 1213170.4816 | 2681493.0042 | 1213166.2778
91 | 2681377.9949 | 1213325.2303 | 2681372.9581 | 1213340.2514 | 2681367.9164 | 1213357.8608 | 2681366.6672 | 1213365.6862
92 | 2681401.9176 | 1213208.9833 | 2681406.4237 | 1213211.1351 | 2681408.5657 | 1213212.9389
93 | 2681509.0912 | 1213129.5062 | 2681500.3903 | 1213148.5441 | 2681493.0042 | 1213166.2778
94 | 2681406.23 | 1212971.6431 | 2681382.5193 | 1212976.0224 | 2681379.5909 | 1212975.6162
95 | 2681406.23 | 1212971.6431 | 2681411.864 | 1212976.8901
96 | 2681406.23 | 1212971.6431 | 2681412.2869 | 1212965.9554 | 2681413.5256 | 1212956.4772 | 2681400.0302 | 1212954.9698 | 2681383.9789 | 1212947.0234 | 2681371.4141 | 1212926.3163 | 2681341.1245 | 1212906.7015 | 2681327.1065 | 1212905.076 | 2681315.0149 | 1212904.7999 | 2681312.108 | 1212908.8495
97 | 2681411.864 | 1212976.8901 | 2681430.2306 | 1212944.3752 | 2681462.0794 | 1212880.991 | 2681475.9056 | 1212837.7405 | 2681409.3544 | 1212819.0231
98 | 2681409.3544 | 1212819.0231 | 2681408.3031 | 1212818.7274 | 2681369.8148 | 1212803.5026
99 | 2681445.8722 | 1213149.7702 | 2681447.7727 | 1213151.8164 | 2681447.7727 | 1213151.8164
100 | 2681457.3062 | 1213155.7825 | 2681457.3062 | 1213155.7825 | 2681447.7727 | 1213151.8164
101 | 2681481.1184 | 1213136.3126 | 2681477.7174 | 1213138.1832 | 2681469.1931 | 1213149.8744 | 2681457.3062 | 1213155.7825
102 | 2681199.0787 | 1213158.9526 | 2681199.0787 | 1213158.9526 | 2681193.9118 | 1213143.9973
103 | 2681193.9118 | 1213143.9973 | 2681042.7667 | 1213009.7578
104 | 2681199.0787 | 1213158.9526 | 2681209.2528 | 1213156.9413
105 | 2681199.0787 | 1213158.9526 | 2681018.0253 | 1213245.3401
106 | 2681401.9176 | 1213208.9833 | 2681369.1667 | 1213193.3596 | 2681328.484 | 1213173.3027 | 2681297.9175 | 1213158.4764 | 2681283.4536 | 1213151.6971 | 2681270.316 | 1213150.1726 | 2681230.7533 | 1213152.6909 | 2681209.2528 | 1213156.9413
107 | 2680984.5287 | 1213315.293 | 2680998.0546 | 1213297.1649 | 2681010.9084 | 1213264.218 | 2681011.5198 | 1213251.6515 | 2681018.0253 | 1213245.3401
108 | 2680862.3071 | 1213244.7889 | 2680870.626 | 1213231.9044 | 2680878.7556 | 1213218.417 | 2680893.8107 | 1213207.9588
109 | 2680984.5287 | 1213315.293 | 2680941.7262 | 1213245.9891 | 2680900.5046 | 1213218.5342 | 2680893.8107 | 1213207.9588
110 | 2680862.3071 | 1213244.7889 | 2680718.2819 | 1213308.7019
111 | 2681007.2914 | 1213370.4825 | 2680985.7755 | 1213358.8383 | 2680985.1631 | 1213350.2355 | 2680989.1584 | 1213334.6351 | 2680984.5287 | 1213315.293
112 | 2680718.2819 | 1213308.7019 | 2680713.621 | 1213302.8239
113 | 2680718.2819 | 1213308.7019 | 2680708.6036 | 1213315.9756 | 2680645.9609 | 1213346.6927 | 2680636.5863 | 1213352.303 | 2680624.3552 | 1213355.6732 | 2680590.0098 | 1213374.1877
114 | 2681401.9176 | 1213208.9833 | 2681389.7585 | 1213222.1893
115 | 2681007.2914 | 1213370.4825 | 2681030.8596 | 1213376.4509
116 | 2681007.2914 | 1213370.4825 | 2681012.3735 | 1213363.7916 | 2681029.9188 | 1213326.0609 | 2681036.3137 | 1213319.488 | 2681045.0845 | 1213319.7629 | 2681049.2117 | 1213330.7928 | 2681040.861 | 1213359.965 | 2681039.7574 | 1213366.8211 | 2681043.1133 | 1213374.783 | 2681052.6421 | 1213377.9701 | 2681066.4359 | 1213382.0491 | 2681082.5625 | 1213386.0821 | 2681093.984 | 1213387.2239
117 | 2681007.2914 | 1213370.4825 | 2681001.4899 | 1213378.1198 | 2680977.002 | 1213396.2324 | 2680933.2522 | 1213406.2451
118 | 2680920.0886 | 1213416.1841 | 2680933.2522 | 1213406.2451
119 | 2681367.7339 | 1213281.4623 | 2681361.322 | 1213279.9534 | 2681372.7912 | 1213240.6176 | 2681389.7585 | 1213222.1893
120 | 2680920.0886 | 1213416.1841 | 2680910.9646 | 1213412.8359 | 2680894.775 | 1213404.4886
121 | 2680920.0886 | 1213416.1841 | 2680920.4192 | 1213424.8497 | 2680920.7675 | 1213433.8826 | 2680920.8414 | 1213435.7181 | 2680928.6052 | 1213448.5985 | 2680932.2347 | 1213465.5143 | 2680931.6838 | 1213471.34
122 | 2681388.7289 | 1213273.5231 | 2681375.165 | 1213283.211 | 2681367.7339 | 1213281.4623
123 | 2681493.517 | 1213129.4934 | 2681481.1184 | 1213136.3126
124 | 2680618.4481 | 1213755.3941 | 2680608.3762 | 1213759.1863 | 2680594.3713 | 1213762.8995 | 2680554.7275 | 1213785.801 | 2680544.2559 | 1213793.3867 | 2680509.7565 | 1213803.8166 | 2680494.8402 | 1213808.6629 | 2680474.9438 | 1213819.4569 | 2680458.4924 | 1213823.2263 | 2680440.0399 | 1213823.661
125 | 2680663.0659 | 1213765.1407 | 2680638.2147 | 1213761.4578 | 2680633.8822 | 1213756.029 | 2680629.8696 | 1213751.0938 | 2680618.4481 | 1213755.3941
126 | 2680440.0399 | 1213823.661 | 2680555.8006 | 1213987.1263
127 | 2680663.0659 | 1213765.1407 | 2680672.372 | 1213756.886
128 | 2680663.0659 | 1213765.1407 | 2680658.322 | 1213769.346 | 2680649.3946 | 1213774.8408
129 | 2680591.268 | 1213970.4927 | 2680588.5261 | 1213972.1567 | 2680555.8006 | 1213987.1263
130 | 2680804.6062 | 1213572.2546 | 2680800.294 | 1213580.3335 | 2680785.0572 | 1213590.2669 | 2680764.0624 | 1213607.4715 | 2680750.8677 | 1213618.6335 | 2680739.2102 | 1213621.7555 | 2680733.1337 | 1213634.0368 | 2680738.0794 | 1213658.6864 | 2680734.8446 | 1213672.0513 | 2680723.5321 | 1213681.6711 | 2680715.6162 | 1213692.9158 | 2680707.5342 | 1213719.2346 | 2680687.6469 | 1213743.3368 | 2680672.372 | 1213756.886
131 | 2680742.9533 | 1213758.7286 | 2680672.372 | 1213756.886
132 | 2680591.268 | 1213970.4927 | 2680600.8891 | 1213981.4076
133 | 2680925.4873 | 1213602.846 | 2680804.6062 | 1213572.2546
134 | 2680925.4873 | 1213602.846 | 2680931.6838 | 1213471.34
135 | 2680603.2879 | 1213979.6198 | 2680600.8891 | 1213981.4076 | 2680600.8891 | 1213981.4076
136 | 2680603.2879 | 1213979.6198 | 2680608.472 | 1213975.7561
137 | 2680894.775 | 1213404.4886 | 2680886.148 | 1213394.1309
138 | 2680894.775 | 1213404.4886 | 2680874.7323 | 1213409.6758 | 2680860.6715 | 1213418.0016 | 2680843.78 | 1213424.4324 | 2680836.2248 | 1213442.0859 | 2680836.5517 | 1213451.5854 | 2680836.6115 | 1213453.343
139 | 2681779.4831 | 1211443.5992 | 2681637.1462 | 1211210.4432
140 | 2681893.5529 | 1211660.76 | 2681779.4831 | 1211443.5992
141 | 2681893.5529 | 1211660.76 | 2681643.099 | 1211808.0013
142 | 2681893.5529 | 1211660.76 | 2681963.9592 | 1211817.2957
143 | 2681996.8181 | 1211586.3669 | 2681986.4714 | 1211592.6368 | 2681950.552 | 1211615.6916 | 2681928.0836 | 1211632.1048 | 2681920.4465 | 1211639.8383 | 2681912.4298 | 1211650.3128 | 2681895.5305 | 1211659.6313 | 2681893.5529 | 1211660.76
144 | 2681592.8555 | 1212944.6155 | 2681584.5677 | 1212958.5987
145 | 2681592.8555 | 1212944.6155 | 2681595.1539 | 1212940.7376
146 | 2681584.5677 | 1212958.5987 | 2681580.603 | 1212965.2879 | 2681571.0219 | 1212979.1713
147 | 2681543.7942 | 1212925.7811 | 2681569.5426 | 1212926.3113 | 2681595.1539 | 1212940.7376
148 | 2681571.0219 | 1212979.1713 | 2681566.3273 | 1212985.9739
149 | 2681566.3273 | 1212985.9739 | 2681549.7818 | 1213009.9488
150 | 2681530.5705 | 1213032.9698 | 2681544.4517 | 1213017.6722 | 2681549.7818 | 1213009.9488
151 | 2681549.0924 | 1213083.8565 | 2681546.3954 | 1213081.6293 | 2681538.6647 | 1213075.2751 | 2681532.9303 | 1213069.6041 | 2681527.4194 | 1213063.1468 | 2681522.6025 | 1213056.4877 | 2681520.677 | 1213051.1802 | 2681521.3536 | 1213045.5969 | 2681522.8072 | 1213041.5252 | 2681530.5705 | 1213032.9698
152 | 2681549.0924 | 1213083.8565 | 2681546.9872 | 1213086.6852
153 | 2681549.0924 | 1213083.8565 | 2681560.3011 | 1213071.4461 | 2681577.1026 | 1213052.8527 | 2681593.2946 | 1213032.7277 | 2681601.962 | 1213021.161 | 2681602.8119 | 1213019.8298
154 | 2681616.6349 | 1212997.7156 | 2681610.1607 | 1213008.3203 | 2681602.8119 | 1213019.8298
155 | 2681509.0912 | 1213129.5062 | 2681525.4603 | 1213109.1722 | 2681546.9872 | 1213086.6852
156 | 2681546.9872 | 1213086.6852 | 2681552.5559 | 1213091.142 | 2681564.3893 | 1213100.5448
157 | 2681509.0912 | 1213129.5062 | 2681502.7212 | 1213128.096 | 2681493.517 | 1213129.4934 | 2681493.517 | 1213129.4934
158 | 2681349.9568 | 1213471.4343 | 2681353.5418 | 1213455.9064 | 2681360.3163 | 1213415.9728 | 2681363.6323 | 1213387.9948
159 | 2681349.9568 | 1213471.4343 | 2681346.4214 | 1213467.1944 | 2681344.3435 | 1213464.6978 | 2681338.636 | 1213447.6088 | 2681333.0871 | 1213434.4801 | 2681329.6064 | 1213423.4477 | 2681326.476 | 1213402.8805 | 2681326.4338 | 1213397.6209 | 2681331.7246 | 1213389.0208 | 2681338.4347 | 1213383.1528
160 | 2681363.6323 | 1213387.9948 | 2681364.5703 | 1213380.081
161 | 2681364.5703 | 1213380.081 | 2681365.15 | 1213375.1899 | 2681366.6672 | 1213365.6862

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681818.7972 | 1212470.4357
1 | 2681809.5849 | 1212440.4963
2 | 2681846.6797 | 1212583.6509
3 | 2681809.998 | 1212422.6725
4 | 2681844.9649 | 1212594.7046
5 | 2681868.3863 | 1212260.594
6 | 2681839.1743 | 1212623.396
7 | 2681995.8803 | 1212632.2479
8 | 2682115.2818 | 1212691.3459
9 | 2681920.6658 | 1212274.2571
10 | 2681733.2101 | 1212538.31
11 | 2681813.1207 | 1212735.7597
12 | 2682063.5511 | 1212834.6163
13 | 2682015.4729 | 1212249.774
14 | 2681812.6885 | 1212755.018
15 | 2681985.2048 | 1212821.5772
16 | 2681696.5643 | 1212845.9097
17 | 2681685.9188 | 1212861.4104
18 | 2681721.471 | 1212824.2426
19 | 2681678.79 | 1212877.341
20 | 2681734.0034 | 1212818.2332
21 | 2681662.0044 | 1212922.959
22 | 2681652.2246 | 1212898.7246
23 | 2681747.5896 | 1212811.7185
24 | 2681651.7551 | 1212940.4313
25 | 2681772.2879 | 1212803.5406
26 | 2681642.5952 | 1212954.9996
27 | 2681692.9566 | 1212765.0063
28 | 2681694.7726 | 1212761.1175
29 | 2681768.4923 | 1212788.6147
30 | 2681782.0938 | 1212801.7106
31 | 2681620.9843 | 1212990.5913
32 | 2681966.7128 | 1212818.8721
33 | 2681950.2806 | 1212816.4226
34 | 2681985.0289 | 1212821.5523
35 | 2681931.1043 | 1212813.3281
36 | 2681893.4843 | 1212811.5439
37 | 2681841.6364 | 1212801.4753
38 | 2681827.7158 | 1212800.2288
39 | 2681883.2045 | 1212809.7884
40 | 2681811.6256 | 1212798.788
41 | 2681808.4187 | 1212798.9776
42 | 2681784.0475 | 1212801.346
43 | 2681812.277 | 1212773.3575
44 | 2681812.6817 | 1212755.323
45 | 2681733.244 | 1212741.3817
46 | 2682022.9142 | 1212261.1828
47 | 2682021.855 | 1212078.5686
48 | 2682039.8545 | 1212310.9981
49 | 2682006.6371 | 1211861.3331
50 | 2681698.9159 | 1212752.2838
51 | 2681671.0928 | 1212747.7799
52 | 2681709.0324 | 1212730.7152
53 | 2681678.2066 | 1212719.1855
54 | 2681505.0367 | 1212660.3453
55 | 2681450.3454 | 1212679.9443
56 | 2681272.4536 | 1212606.0811
57 | 2681206.1178 | 1212758.3426
58 | 2681999.3538 | 1211842.7293
59 | 2681069.1941 | 1213632.7944
60 | 2681010.5313 | 1213744.0366
61 | 2681073.6544 | 1213612.0526
62 | 2680988.4495 | 1213760.1112
63 | 2681293.8412 | 1213583.7869
64 | 2681269.3677 | 1213554.7431
65 | 2681336.3285 | 1213515.5823
66 | 2680941.7111 | 1213679.5378
67 | 2681072.6112 | 1213594.387
68 | 2680913.6972 | 1213796.9242
69 | 2681348.3824 | 1213478.2506
70 | 2680935.988 | 1213661.8486
71 | 2680925.3133 | 1213681.8861
72 | 2681463.0667 | 1213231.4074
73 | 2681455.0311 | 1213241.9063
74 | 2681471.9537 | 1213216.5261
75 | 2681447.8803 | 1213251.2494
76 | 2681477.6339 | 1213203.465
77 | 2681427.0504 | 1213270.3529
78 | 2681427.1736 | 1213228.6085
79 | 2681485.2297 | 1213184.9438
80 | 2681426.3023 | 1213270.9407
81 | 2681423.8276 | 1213225.7909
82 | 2681491.2533 | 1213170.4816
83 | 2681377.9949 | 1213325.2303
84 | 2681408.5657 | 1213212.9389
85 | 2681493.0042 | 1213166.2778
86 | 2681379.5909 | 1212975.6162
87 | 2681406.23 | 1212971.6431
88 | 2681411.864 | 1212976.8901
89 | 2681312.108 | 1212908.8495
90 | 2681409.3544 | 1212819.0231
91 | 2681445.8722 | 1213149.7702
92 | 2681447.7727 | 1213151.8164
93 | 2681369.8148 | 1212803.5026
94 | 2681457.3062 | 1213155.7826
95 | 2681193.9118 | 1213143.9973
96 | 2681199.0787 | 1213158.9526
97 | 2681042.7667 | 1213009.7578
98 | 2681209.2528 | 1213156.9413
99 | 2681018.0253 | 1213245.3401
100 | 2680893.8107 | 1213207.9588
101 | 2680862.3071 | 1213244.7889
102 | 2680984.5287 | 1213315.293
103 | 2680718.2819 | 1213308.7019
104 | 2681401.9176 | 1213208.9833
105 | 2681007.2914 | 1213370.4825
106 | 2681030.8596 | 1213376.4509
107 | 2681093.984 | 1213387.2239
108 | 2680933.2522 | 1213406.2451
109 | 2681389.7585 | 1213222.1893
110 | 2680920.0886 | 1213416.1841
111 | 2681367.7339 | 1213281.4623
112 | 2681481.1184 | 1213136.3127
113 | 2681388.7289 | 1213273.5231
114 | 2680618.4481 | 1213755.3941
115 | 2680440.0399 | 1213823.661
116 | 2680663.0659 | 1213765.1407
117 | 2680555.8006 | 1213987.1263
118 | 2680672.372 | 1213756.886
119 | 2680649.3946 | 1213774.8408
120 | 2680742.9533 | 1213758.7286
121 | 2680591.268 | 1213970.4927
122 | 2680804.6062 | 1213572.2546
123 | 2680925.4873 | 1213602.846
124 | 2680600.8891 | 1213981.4076
125 | 2680603.2879 | 1213979.6198
126 | 2680608.472 | 1213975.7561
127 | 2680931.6838 | 1213471.34
128 | 2680886.148 | 1213394.1309
129 | 2680894.775 | 1213404.4886
130 | 2680713.621 | 1213302.8239
131 | 2680590.0098 | 1213374.1877
132 | 2680836.6115 | 1213453.343
133 | 2681779.4831 | 1211443.5992
134 | 2681637.1462 | 1211210.4432
135 | 2681893.5529 | 1211660.76
136 | 2681643.099 | 1211808.0013
137 | 2681963.9592 | 1211817.2957
138 | 2681996.8181 | 1211586.3669
139 | 2681592.8555 | 1212944.6155
140 | 2681584.5677 | 1212958.5987
141 | 2681595.1539 | 1212940.7376
142 | 2681571.0219 | 1212979.1713
143 | 2681543.7942 | 1212925.7811
144 | 2681566.3273 | 1212985.9739
145 | 2681549.7818 | 1213009.9488
146 | 2681530.5705 | 1213032.9698
147 | 2681549.0924 | 1213083.8565
148 | 2681616.6349 | 1212997.7156
149 | 2681602.8119 | 1213019.8298
150 | 2681546.9872 | 1213086.6852
151 | 2681509.0912 | 1213129.5062
152 | 2681564.3893 | 1213100.5448
153 | 2681493.517 | 1213129.4934
154 | 2681295.1246 | 1213459.0795
155 | 2681349.9568 | 1213471.4343
156 | 2681363.6323 | 1213387.9948
157 | 2681338.4347 | 1213383.1528
158 | 2681364.5703 | 1213380.081
159 | 2681366.6672 | 1213365.6862
160 | 2680937.2386 | 1213642.6481
161 | 2680922.9607 | 1213681.9294
162 | 2680868.3659 | 1213808.2663
163 | 2681678.79 | 1212877.341

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.978 | -0.42516 | 0.0011564 | 0.00028981
1 | 0.97757 | -0.4338 | 0.00054501 | 0.00013659
2 | 0.97973 | -0.39117 | 0 | 0
3 | 0.97733 | -0.4384 | 0.0091571 | 0.002295
4 | 0.97989 | -0.38795 | 0.0063052 | 0.0015802
5 | 0.97638 | -0.45742 | 0 | 0
6 | 0.98049 | -0.3762 | 0 | 0
7 | 0.98112 | -0.36402 | 0.0058997 | 0.0014786
8 | 0.98185 | -0.34975 | 0 | 0
9 | 0.97613 | -0.46232 | 0.00049105 | 0.00012307
10 | 0.9796 | -0.39364 | 0.006081 | 0.001524
11 | 0.98351 | -0.31713 | 0.0075225 | 0.0018853
12 | 0.98269 | -0.33332 | 0 | 0
13 | 0.97569 | -0.47122 | 0 | 0
14 | 0.98415 | -0.30473 | 0.0010269 | 0.00025736
15 | 0.98312 | -0.32484 | 0.0014255 | 0.00035727
16 | 0.99785 | -0.040788 | 0.023273 | 0.0058327
17 | 1 | 0 | -0.32463 | -0.082419
18 | 0.99441 | -0.10642 | 0.014893 | 0.0037324
19 | 0.99943 | -0.010823 | 0 | 0
20 | 0.99307 | -0.13216 | 0.017433 | 0.004369
21 | 0.9979 | -0.039826 | 0.0011096 | 0.00027809
22 | 0.99934 | -0.012592 | 0.0028935 | 0.00072518
23 | 0.99173 | -0.15783 | 0 | 0
24 | 0.99728 | -0.051762 | 0.0010789 | 0.0002704
25 | 0.98943 | -0.20221 | 0 | 0
26 | 0.99675 | -0.061725 | 0.0010845 | 0.00027181
27 | 0.98307 | -0.32578 | 0.0066407 | 0.0016643
28 | 0.9831 | -0.32526 | 0 | 0
29 | 0.98856 | -0.2191 | 0.0083089 | 0.0020824
30 | 0.98823 | -0.22555 | 0.044011 | 0.01103
31 | 0.99551 | -0.085474 | 0.00086322 | 0.00021634
32 | 0.98328 | -0.32188 | 0.0020815 | 0.00052167
33 | 0.98344 | -0.31863 | 0.0018243 | 0.00045721
34 | 0.98313 | -0.32481 | 0.0014445 | 0.00036203
35 | 0.98367 | -0.31419 | 0.0041244 | 0.0010337
36 | 0.98425 | -0.30279 | 0.0019852 | 0.00049755
37 | 0.9853 | -0.2823 | 0.00174 | 0.00043609
38 | 0.98561 | -0.27628 | 0.0021155 | 0.00053021
39 | 0.98443 | -0.29926 | 0.0034614 | 0.00086752
40 | 0.986 | -0.26871 | 0 | 0
41 | 0.98623 | -0.26424 | 0.0034361 | 0.00086117
42 | 0.98807 | -0.22864 | 0.006066 | 0.0015203
43 | 0.98479 | -0.29227 | 0.013794 | 0.0034571
44 | 0.98416 | -0.30453 | 0.0010236 | 0.00025653
45 | 0.98522 | -0.28386 | 0.013794 | 0.0034572
46 | 0.97568 | -0.47139 | 0.00025013 | 6.2689e-05
47 | 0.97509 | -0.4831 | 0.00033196 | 8.3197e-05
48 | 0.97566 | -0.4718 | 0.00041955 | 0.00010515
49 | 0.9744 | -0.49687 | 0 | 0
50 | 0.98341 | -0.31927 | 0.0050577 | 0.0012676
51 | 0.98241 | -0.33876 | 0.017624 | 0.0044169
52 | 0.98427 | -0.30248 | 0 | 0
53 | 0.98214 | -0.34413 | 0 | 0
54 | 0.98043 | -0.37759 | 0 | 0
55 | 0.97991 | -0.38793 | 0.0050535 | 0.0012665
56 | 0.97906 | -0.40457 | 0 | 0
57 | 0.97823 | -0.4209 | 0.00048458 | 0.00012145
58 | 0.97432 | -0.49851 | 0.00011172 | 2.7998e-05
59 | 0.97115 | -0.56075 | 0 | 0
60 | 0.97099 | -0.56403 | 0.00049376 | 0.00012375
61 | 0.97127 | -0.55847 | 0 | 0
62 | 0.97096 | -0.56449 | 0.00025088 | 6.2876e-05
63 | 0.98301 | -0.32711 | 0 | 0
64 | 0.98296 | -0.32802 | 0.00084277 | 0.00021122
65 | 0.98307 | -0.32586 | 0.00089198 | 0.00022355
66 | 0.97164 | -0.55107 | 0 | 0
67 | 0.97124 | -0.55893 | 0.0012539 | 0.00031427
68 | 0.97091 | -0.5655 | 0.00031628 | 7.9268e-05
69 | 0.98313 | -0.32463 | 0 | 0
70 | 0.9717 | -0.54989 | 0 | 0
71 | 0.97163 | -0.55129 | 0.0003638 | 9.1176e-05
72 | 0.98514 | -0.28536 | 0.0011242 | 0.00028176
73 | 0.9847 | -0.29401 | 0.00064583 | 0.00016186
74 | 0.98574 | -0.27366 | 0.00061383 | 0.00015384
75 | 0.98431 | -0.30158 | 0 | 0
76 | 0.98624 | -0.26391 | 0.0010151 | 0.00025441
77 | 0.9841 | -0.30557 | 0.00082101 | 0.00020576
78 | 0.98351 | -0.31711 | 0.0013991 | 0.00035066
79 | 0.98697 | -0.24986 | 0.0010407 | 0.00026081
80 | 0.9841 | -0.30569 | 0.00044219 | 0.00011082
81 | 0.9834 | -0.3192 | 0.00048981 | 0.00012276
82 | 0.98755 | -0.2386 | 0.000794 | 0.000199
83 | 0.98365 | -0.31445 | 0.001439 | 0.00036066
84 | 0.98292 | -0.32857 | 0.00099799 | 0.00025012
85 | 0.98772 | -0.23526 | 0.0015895 | 0.00039836
86 | 0.9769 | -0.44726 | 0.0013517 | 0.00033877
87 | 0.97693 | -0.44659 | 0 | 0
88 | 0.97695 | -0.44626 | 0 | 0
89 | 0.97681 | -0.44908 | 0.00096573 | 0.00024203
90 | 0.97743 | -0.4368 | 0.001179 | 0.00029547
91 | 0.98894 | -0.21173 | 0.0021809 | 0.00054659
92 | 0.98895 | -0.21162 | 0.0010113 | 0.00025345
93 | 0.97757 | -0.43408 | 0.00074615 | 0.000187
94 | 0.98898 | -0.21104 | 0.0016092 | 0.00040331
95 | 0.9788 | -0.40932 | 0.0023054 | 0.00057779
96 | 0.97885 | -0.40837 | 0.00073425 | 0.00018402
97 | 0.97861 | -0.41298 | 0.00098977 | 0.00024806
98 | 0.97902 | -0.40502 | 0.0017146 | 0.00042972
99 | 0.9763 | -0.45867 | 0.00074492 | 0.0001867
100 | 0.97521 | -0.48028 | 0 | 0
101 | 0.97516 | -0.48119 | 0 | 0
102 | 0.97534 | -0.47762 | 0 | 0
103 | 0.97502 | -0.48409 | 0 | 0
104 | 0.98274 | -0.33209 | 0 | 0
105 | 0.97457 | -0.49279 | 0 | 0
106 | 0.97456 | -0.49301 | 0.00050401 | 0.00012632
107 | 0.9745 | -0.49432 | 0.00046579 | 0.00011674
108 | 0.97371 | -0.50995 | 0.00037025 | 9.2794e-05
109 | 0.98265 | -0.33389 | 0.0025603 | 0.00064167
110 | 0.97354 | -0.51318 | 0 | 0
111 | 0.98245 | -0.33778 | 0.00056618 | 0.0001419
112 | 0.98912 | -0.20833 | 0.0011809 | 0.00029596
113 | 0.9824 | -0.33884 | 0.0024027 | 0.00060218
114 | 0.97067 | -0.57042 | 0.0008629 | 0.00021626
115 | 0.97043 | -0.57528 | 0.00022083 | 5.5344e-05
116 | 0.97077 | -0.56833 | 0 | 0
117 | 0.97022 | -0.57948 | 0.00021048 | 5.2751e-05
118 | 0.9708 | -0.56775 | 0.00033344 | 8.3568e-05
119 | 0.97077 | -0.56842 | 0.00029057 | 7.2825e-05
120 | 0.97079 | -0.56812 | 0.00027873 | 6.9858e-05
121 | 0.97018 | -0.58014 | 0 | 0
122 | 0.97151 | -0.5536 | 0.00061002 | 0.00015289
123 | 0.97195 | -0.54497 | 0.0012771 | 0.00032008
124 | 0.97017 | -0.58039 | 0.00027172 | 6.81e-05
125 | 0.97017 | -0.58042 | 0.00019421 | 4.8674e-05
126 | 0.97017 | -0.58048 | 0.0004495 | 0.00011266
127 | 0.97303 | -0.52341 | 0.00074286 | 0.00018618
128 | 0.97351 | -0.51389 | 0.00082795 | 0.0002075
129 | 0.97352 | -0.51369 | 0 | 0
130 | 0.97501 | -0.48414 | 0.00034059 | 8.5359e-05
131 | 0.97493 | -0.48583 | 0.00065694 | 0.00016464
132 | 0.97351 | -0.51396 | 0.00016792 | 4.2085e-05
133 | 0.97348 | -0.51539 | 0.00029837 | 7.4779e-05
134 | 0.97344 | -0.51606 | 0.00013036 | 3.2673e-05
135 | 0.97357 | -0.51339 | 0.00018521 | 4.6419e-05
136 | 0.97292 | -0.52641 | 0.0024293 | 0.00060885
137 | 0.9741 | -0.5029 | 0 | 0
138 | 0.97354 | -0.51399 | 0.00025021 | 6.2709e-05
139 | 0.99054 | -0.18115 | 0.0012352 | 0.00030956
140 | 0.99063 | -0.17931 | 0.0008692 | 0.00021784
141 | 0.99051 | -0.18156 | 0.0019991 | 0.00050102
142 | 0.99079 | -0.17615 | 0.00059425 | 0.00014893
143 | 0.99036 | -0.18461 | 0.0031174 | 0.0007813
144 | 0.99085 | -0.175 | 0.00059105 | 0.00014813
145 | 0.99108 | -0.17066 | 0.0017875 | 0.00044798
146 | 0.99136 | -0.16522 | 0.0021117 | 0.00052924
147 | 0.99209 | -0.15095 | 0 | 0
148 | 0.99526 | -0.090179 | 0.00086948 | 0.00021791
149 | 0.9945 | -0.10469 | 0.00059866 | 0.00015004
150 | 0.99193 | -0.15408 | 0 | 0
151 | 0.9893 | -0.20476 | 0 | 0
152 | 0.99192 | -0.15423 | 0.00037809 | 9.4758e-05
153 | 0.98919 | -0.20682 | 0.0013248 | 0.00033202
154 | 0.9831 | -0.32521 | 0.00056248 | 0.00014097
155 | 0.98315 | -0.32434 | 0 | 0
156 | 0.98337 | -0.31993 | 0.00082005 | 0.00020552
157 | 0.98309 | -0.32537 | 0.00058026 | 0.00014543
158 | 0.9834 | -0.3194 | 0.00033477 | 8.3901e-05
159 | 0.98345 | -0.31834 | 0.0010855 | 0.00027205
160 | 0.97169 | -0.55006 | 0.0004655 | 0.00011666
161 | 0.97163 | -0.5513 | 0.0003511 | 8.7993e-05
162 | 0.9709 | -0.5658 | 0.00033581 | 8.4162e-05
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.014625 | 0.003649 | -0.014619 | -0.0036456 | 5.9957e-06 | 3.432e-06 | 0.022246 | 0.022246 | 0.022246 | 0.978 | -0.42516 | 0.97757 | -0.4338 | 6.1115
1 | -0.015781 | -0.0039389 | 0.015807 | 0.0039537 | 2.5522e-05 | 1.485e-05 | 0.024005 | 0.024005 | 0.024005 | 0.978 | -0.42516 | 0.97973 | -0.39117 | 6.5948
2 | 0.014074 | 0.003509 | -0.014071 | -0.0035073 | 3.0664e-06 | 1.7391e-06 | 0.021416 | 0.021416 | 0.021416 | 0.97757 | -0.4338 | 0.97733 | -0.4384 | 5.8836
3 | -0.015807 | -0.0039537 | 0.015809 | 0.0039551 | 2.4171e-06 | 1.406e-06 | 0.024005 | 0.024004 | 0.024005 | 0.97973 | -0.39117 | 0.97989 | -0.38795 | 6.5946
4 | 0.0049137 | 0.0012123 | -0.0049093 | -0.0012121 | 4.4002e-06 | 1.8706e-07 | 0.0074744 | 0.0074754 | 0.0074754 | 0.97733 | -0.4384 | 0.97638 | -0.45742 | 2.0537
5 | -0.022114 | -0.0055353 | 0.022127 | 0.0055429 | 1.2377e-05 | 7.5524e-06 | 0.033579 | 0.033579 | 0.033579 | 0.97989 | -0.38795 | 0.98049 | -0.3762 | 9.2251
6 | 0.0049093 | 0.0012121 | -0.0049082 | -0.0012121 | 1.1324e-06 | 4.9075e-08 | 0.0074754 | 0.0074756 | 0.0074756 | 0.97638 | -0.45742 | 0.97613 | -0.46232 | 2.0537
7 | 0.006086 | 0.0015253 | -0.006081 | -0.001524 | 5.0549e-06 | 1.2442e-06 | 0.0092362 | 0.009237 | 0.009237 | 0.98049 | -0.3762 | 0.9796 | -0.39364 | 2.5376
8 | -0.028213 | -0.0070682 | 0.028292 | 0.0071177 | 7.9601e-05 | 4.948e-05 | 0.042815 | 0.042815 | 0.042815 | 0.98049 | -0.3762 | 0.98351 | -0.31713 | 11.7625
9 | -0.0058997 | -0.0014786 | 0.0059037 | 0.0014795 | 4.0125e-06 | 8.7885e-07 | 0.0089477 | 0.0089471 | 0.0089477 | 0.98112 | -0.36402 | 0.98185 | -0.34975 | 2.4582
10 | -0.0059037 | -0.0014795 | 0.0059083 | 0.0014805 | 4.6235e-06 | 1.0093e-06 | 0.0089471 | 0.0089464 | 0.0089471 | 0.98185 | -0.34975 | 0.98269 | -0.33332 | 2.458
11 | 0.0044171 | 0.001089 | -0.0044153 | -0.0010892 | 1.851e-06 | -1.7813e-07 | 0.006727 | 0.0067275 | 0.0067275 | 0.97613 | -0.46232 | 0.97569 | -0.47122 | 1.8482
12 | -0.035815 | -0.009003 | 0.035836 | 0.0090163 | 2.1217e-05 | 1.3335e-05 | 0.054196 | 0.054196 | 0.054196 | 0.98351 | -0.31713 | 0.98415 | -0.30473 | 14.889
13 | -0.0059083 | -0.0014805 | 0.0059107 | 0.001481 | 2.3879e-06 | 5.1984e-07 | 0.0089464 | 0.0089461 | 0.0089464 | 0.98269 | -0.33332 | 0.98312 | -0.32484 | 2.4578
14 | 0.00066969 | 0.00016701 | -0.00066969 | -0.00016719 | 5.4519e-09 | -1.7066e-07 | 0.0010211 | 0.0010211 | 0.0010211 | 0.97569 | -0.47122 | 0.97568 | -0.47139 | 0.28053
15 | 0.0037456 | 0.00092216 | -0.0037435 | -0.00092296 | 2.0924e-06 | -7.9924e-07 | 0.0057065 | 0.0057072 | 0.0057072 | 0.97569 | -0.47122 | 0.97509 | -0.4831 | 1.5679
16 | -0.036863 | -0.0092737 | 0.036863 | 0.0092739 | 3.5555e-07 | 2.2368e-07 | 0.055749 | 0.055749 | 0.055749 | 0.98415 | -0.30473 | 0.98416 | -0.30453 | 15.3155
17 | -0.0073363 | -0.0018383 | 0.0073363 | 0.0018383 | 8.2151e-09 | 3.005e-09 | 0.011104 | 0.011104 | 0.011104 | 0.98312 | -0.32484 | 0.98313 | -0.32481 | 3.0505
18 | -0.25053 | -0.063743 | 0.25102 | 0.064058 | 0.00049357 | 0.00031539 | 0.37393 | 0.37393 | 0.37393 | 0.99785 | -0.040788 | 1 | 0 | 51.3646
19 | 0.22726 | 0.05791 | -0.22654 | -0.057452 | 0.00071721 | 0.00045815 | 0.33923 | 0.33923 | 0.33923 | 0.99785 | -0.040788 | 0.99441 | -0.10642 | 46.5976
20 | 0.071957 | 0.018361 | -0.071919 | -0.018337 | 3.7598e-05 | 2.3605e-05 | 0.10719 | 0.10719 | 0.10719 | 1 | 0 | 0.99943 | -0.010823 | 14.7238
21 | 0.21165 | 0.053719 | -0.21139 | -0.053552 | 0.00026179 | 0.00016718 | 0.31695 | 0.31695 | 0.31695 | 0.99441 | -0.10642 | 0.99307 | -0.13216 | 43.5365
22 | 0.069026 | 0.017612 | -0.068929 | -0.017552 | 9.6557e-05 | 6.0523e-05 | 0.10288 | 0.10288 | 0.10288 | 0.99943 | -0.010823 | 0.9979 | -0.039826 | 14.132
23 | 0.0028937 | 0.00072488 | -0.0028935 | -0.00072518 | 2.4378e-07 | -3.0289e-07 | 0.0043083 | 0.0043084 | 0.0043084 | 0.99943 | -0.010823 | 0.99934 | -0.012592 | 1.1836
24 | 0.19395 | 0.049183 | -0.19372 | -0.049031 | 0.00023895 | 0.00015254 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.99307 | -0.13216 | 0.99173 | -0.15783 | 39.9485
25 | 0.06782 | 0.017274 | -0.067781 | -0.017249 | 3.9025e-05 | 2.4446e-05 | 0.10123 | 0.10123 | 0.10123 | 0.9979 | -0.039826 | 0.99728 | -0.051762 | 13.9048
26 | 0.19372 | 0.049031 | -0.1933 | -0.048768 | 0.00041177 | 0.00026286 | 0.29083 | 0.29083 | 0.29083 | 0.99173 | -0.15783 | 0.98943 | -0.20221 | 39.9486
27 | 0.066702 | 0.016979 | -0.06667 | -0.016959 | 3.2023e-05 | 2.0046e-05 | 0.099617 | 0.099617 | 0.099617 | 0.99728 | -0.051762 | 0.99675 | -0.061725 | 13.6837
28 | 0.061548 | 0.015541 | -0.061499 | -0.015509 | 4.9752e-05 | 3.1643e-05 | 0.092604 | 0.092604 | 0.092604 | 0.98943 | -0.20221 | 0.98856 | -0.2191 | 25.4407
29 | 0.13176 | 0.033227 | -0.13161 | -0.033133 | 0.00014698 | 9.3938e-05 | 0.19822 | 0.19822 | 0.19822 | 0.98943 | -0.20221 | 0.98823 | -0.22555 | 54.4564
30 | 0.065585 | 0.016687 | -0.06551 | -0.01664 | 7.4979e-05 | 4.6902e-05 | 0.097998 | 0.097998 | 0.097998 | 0.99675 | -0.061725 | 0.99551 | -0.085474 | 13.4613
31 | -0.0066407 | -0.0016643 | 0.0066408 | 0.0016644 | 1.6261e-07 | 4.9652e-08 | 0.010052 | 0.010052 | 0.010052 | 0.98307 | -0.32578 | 0.9831 | -0.32526 | 2.7614
32 | -0.034097 | -0.0085497 | 0.034107 | 0.0085558 | 9.7463e-06 | 6.1139e-06 | 0.051611 | 0.051611 | 0.051611 | 0.9831 | -0.32526 | 0.98341 | -0.31927 | 14.1789
33 | 0.027457 | 0.0068854 | -0.027439 | -0.0068744 | 1.7649e-05 | 1.095e-05 | 0.04156 | 0.04156 | 0.04156 | 0.9831 | -0.32526 | 0.98241 | -0.33876 | 11.4175
34 | 0.05319 | 0.013427 | -0.053025 | -0.013322 | 0.00016446 | 0.00010438 | 0.080097 | 0.080098 | 0.080098 | 0.98856 | -0.2191 | 0.98522 | -0.28386 | 22.0049
35 | 0.087597 | 0.022103 | -0.087584 | -0.022094 | 1.2976e-05 | 8.2794e-06 | 0.13195 | 0.13195 | 0.13195 | 0.98823 | -0.22555 | 0.98807 | -0.22864 | 36.2504
36 | 0.064647 | 0.016424 | -0.064632 | -0.016414 | 1.4637e-05 | 9.1509e-06 | 0.096708 | 0.096708 | 0.096708 | 0.99551 | -0.085474 | 0.99526 | -0.090179 | 13.2841
37 | -0.010864 | -0.0027225 | 0.010865 | 0.0027234 | 1.6838e-06 | 8.6689e-07 | 0.01644 | 0.01644 | 0.01644 | 0.98328 | -0.32188 | 0.98344 | -0.31863 | 4.5165
38 | 0.008782 | 0.0022009 | -0.0087808 | -0.0022003 | 1.2261e-06 | 5.4993e-07 | 0.01329 | 0.01329 | 0.01329 | 0.98328 | -0.32188 | 0.98313 | -0.32481 | 3.6511
39 | -0.012689 | -0.0031806 | 0.012692 | 0.0031821 | 2.6853e-06 | 1.4721e-06 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.98344 | -0.31863 | 0.98367 | -0.31419 | 5.2748
40 | -0.016817 | -0.0042158 | 0.016826 | 0.0042211 | 9.1398e-06 | 5.3711e-06 | 0.025439 | 0.025439 | 0.025439 | 0.98367 | -0.31419 | 0.98425 | -0.30279 | 6.9888
41 | -0.018811 | -0.0047187 | 0.018814 | 0.0047206 | 3.1632e-06 | 1.8919e-06 | 0.02844 | 0.02844 | 0.02844 | 0.98425 | -0.30279 | 0.98443 | -0.29926 | 7.8133
42 | -0.024034 | -0.0060352 | 0.02404 | 0.0060394 | 6.9061e-06 | 4.2419e-06 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0363 | 0.9853 | -0.2823 | 0.98561 | -0.27628 | 9.9725
43 | 0.022294 | 0.0055991 | -0.022276 | -0.0055881 | 1.8024e-05 | 1.0996e-05 | 0.033672 | 0.033672 | 0.033672 | 0.9853 | -0.2823 | 0.98443 | -0.29926 | 9.2506
44 | -0.026156 | -0.0065696 | 0.026165 | 0.0065755 | 9.4489e-06 | 5.8413e-06 | 0.039494 | 0.039494 | 0.039494 | 0.98561 | -0.27628 | 0.986 | -0.26871 | 10.8499
45 | 0.051761 | 0.013038 | -0.051703 | -0.013001 | 5.8245e-05 | 3.6953e-05 | 0.078138 | 0.078138 | 0.078138 | 0.986 | -0.26871 | 0.98479 | -0.29227 | 21.4666
46 | -0.077927 | -0.019614 | 0.077943 | 0.019624 | 1.667e-05 | 1.0628e-05 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.986 | -0.26871 | 0.98623 | -0.26424 | 32.3165
47 | -0.081379 | -0.020486 | 0.081518 | 0.020574 | 0.00013873 | 8.8476e-05 | 0.12282 | 0.12282 | 0.12282 | 0.98623 | -0.26424 | 0.98807 | -0.22864 | 33.7408
48 | 0.037909 | 0.0095444 | -0.037887 | -0.0095304 | 2.2207e-05 | 1.3983e-05 | 0.057296 | 0.057296 | 0.057296 | 0.98479 | -0.29227 | 0.98416 | -0.30453 | 15.7407
49 | 0.039231 | 0.0098652 | -0.039196 | -0.0098432 | 3.4846e-05 | 2.1965e-05 | 0.059264 | 0.059264 | 0.059264 | 0.98522 | -0.28386 | 0.98427 | -0.30248 | 16.2813
50 | 0.00041955 | 0.0001045 | -0.00041955 | -0.00010515 | 8.0837e-09 | -6.526e-07 | 0.00063963 | 0.00063987 | 0.00063987 | 0.97568 | -0.47139 | 0.97566 | -0.4718 | 0.17579
51 | 0.0034115 | 0.00083976 | -0.0034093 | -0.00084106 | 2.2091e-06 | -1.3006e-06 | 0.0052007 | 0.0052016 | 0.0052016 | 0.97509 | -0.4831 | 0.9744 | -0.49687 | 1.429
52 | 0.0034093 | 0.00084106 | -0.0034091 | -0.00084122 | 2.6317e-07 | -1.5462e-07 | 0.0052016 | 0.0052017 | 0.0052017 | 0.9744 | -0.49687 | 0.97432 | -0.49851 | 1.429
53 | -0.039165 | -0.0098234 | 0.039196 | 0.0098432 | 3.1377e-05 | 1.9779e-05 | 0.059264 | 0.059264 | 0.059264 | 0.98341 | -0.31927 | 0.98427 | -0.30248 | 16.2813
54 | 0.0098152 | 0.0024575 | -0.0098127 | -0.0024563 | 2.5072e-06 | 1.2217e-06 | 0.014866 | 0.014866 | 0.014866 | 0.98241 | -0.33876 | 0.98214 | -0.34413 | 4.0841
55 | 0.0098127 | 0.0024563 | -0.0097971 | -0.0024487 | 1.5606e-05 | 7.6093e-06 | 0.014866 | 0.014867 | 0.014867 | 0.98214 | -0.34413 | 0.98043 | -0.37759 | 4.0843
56 | 0.0097971 | 0.0024487 | -0.0097923 | -0.0024463 | 4.8132e-06 | 2.3485e-06 | 0.014867 | 0.014867 | 0.014867 | 0.98043 | -0.37759 | 0.97991 | -0.38793 | 4.0844
57 | 0.0047388 | 0.0011798 | -0.0047351 | -0.0011798 | 3.7379e-06 | -3.21e-08 | 0.0071933 | 0.0071941 | 0.0071941 | 0.97991 | -0.38793 | 0.97906 | -0.40457 | 1.9764
58 | 0.0047351 | 0.0011798 | -0.0047314 | -0.0011798 | 3.6665e-06 | -2.6866e-08 | 0.0071941 | 0.007195 | 0.007195 | 0.97906 | -0.40457 | 0.97823 | -0.4209 | 1.9766
59 | 0.0042469 | 0.0010584 | -0.0042442 | -0.0010588 | 2.656e-06 | -4.3058e-07 | 0.0064579 | 0.0064586 | 0.0064586 | 0.97823 | -0.4209 | 0.97757 | -0.43408 | 1.7744
60 | 0.0032974 | 0.00081322 | -0.0032967 | -0.00081368 | 6.8124e-07 | -4.5758e-07 | 0.0050311 | 0.0050314 | 0.0050314 | 0.97432 | -0.49851 | 0.9741 | -0.5029 | 1.3823
61 | 0.001397 | 0.00034671 | -0.0013968 | -0.00034814 | 2.1737e-07 | -1.4273e-06 | 0.0021393 | 0.0021399 | 0.0021399 | 0.97115 | -0.56075 | 0.97099 | -0.56403 | 0.58787
62 | -0.001397 | -0.00034671 | 0.0013972 | 0.00034572 | 1.501e-07 | -9.8645e-07 | 0.0021393 | 0.0021389 | 0.0021393 | 0.97115 | -0.56075 | 0.97127 | -0.55847 | 0.58772
63 | 0.00090303 | 0.00022439 | -0.00090301 | -0.00022472 | 1.9769e-08 | -3.2814e-07 | 0.0013832 | 0.0013833 | 0.0013833 | 0.97099 | -0.56403 | 0.97096 | -0.56449 | 0.38003
64 | -0.0026511 | -0.00065977 | 0.0026521 | 0.0006585 | 9.2938e-07 | -1.267e-06 | 0.00406 | 0.0040593 | 0.00406 | 0.97127 | -0.55847 | 0.97164 | -0.55107 | 1.1154
65 | 0.001254 | 0.00031404 | -0.0012539 | -0.00031427 | 2.7196e-08 | -2.2579e-07 | 0.001921 | 0.0019211 | 0.0019211 | 0.97127 | -0.55847 | 0.97124 | -0.55893 | 0.52778
66 | 0.00065213 | 0.00016184 | -0.0006521 | -0.00016285 | 3.1258e-08 | -1.0129e-06 | 0.00099882 | 0.0009992 | 0.0009992 | 0.97096 | -0.56449 | 0.97091 | -0.5655 | 0.2745
67 | 0.0008428 | 0.00021048 | -0.00084277 | -0.00021122 | 3.6735e-08 | -7.396e-07 | 0.0012755 | 0.0012758 | 0.0012758 | 0.98301 | -0.32711 | 0.98296 | -0.32802 | 0.35049
68 | -0.0008428 | -0.00021048 | 0.00084285 | 0.00020947 | 4.9817e-08 | -1.0036e-06 | 0.0012755 | 0.0012752 | 0.0012755 | 0.98301 | -0.32711 | 0.98307 | -0.32586 | 0.35042
69 | -0.0017348 | -0.00043302 | 0.0017349 | 0.00043259 | 1.0138e-07 | -4.3253e-07 | 0.0026253 | 0.0026251 | 0.0026253 | 0.98307 | -0.32586 | 0.98313 | -0.32463 | 0.72123
70 | -0.003367 | -0.00083744 | 0.0033672 | 0.00083732 | 1.8717e-07 | -1.1295e-07 | 0.005154 | 0.005154 | 0.005154 | 0.97164 | -0.55107 | 0.9717 | -0.54989 | 1.4159
71 | 0.0007149 | 0.00017894 | -0.00071489 | -0.00017914 | 7.5152e-09 | -2.0228e-07 | 0.0010948 | 0.0010948 | 0.0010948 | 0.97164 | -0.55107 | 0.97163 | -0.55129 | 0.30078
72 | 0.00033582 | 8.3586e-05 | -0.00033581 | -8.4162e-05 | 4.651e-09 | -5.7631e-07 | 0.00051446 | 0.00051467 | 0.00051467 | 0.97091 | -0.5655 | 0.9709 | -0.5658 | 0.14139
73 | -0.0022974 | -0.00057285 | 0.0022975 | 0.00057279 | 3.1702e-08 | -6.8424e-08 | 0.0034762 | 0.0034762 | 0.0034762 | 0.98313 | -0.32463 | 0.98315 | -0.32434 | 0.955
74 | 0.00056249 | 0.00014026 | -0.00056248 | -0.00014097 | 1.538e-08 | -7.0789e-07 | 0.0008511 | 0.00085136 | 0.00085136 | 0.98313 | -0.32463 | 0.9831 | -0.32521 | 0.23389
75 | 0.0004655 | 0.00011642 | -0.0004655 | -0.00011666 | 3.7253e-09 | -2.3981e-07 | 0.00071276 | 0.00071285 | 0.00071285 | 0.9717 | -0.54989 | 0.97169 | -0.55006 | 0.19584
76 | -0.0038327 | -0.00095375 | 0.0038335 | 0.00095346 | 8.9486e-07 | -2.8638e-07 | 0.0058667 | 0.0058664 | 0.0058667 | 0.9717 | -0.54989 | 0.97195 | -0.54497 | 1.6117
77 | 0.0003511 | 8.7964e-05 | -0.0003511 | -8.7993e-05 | 2.5526e-10 | -2.8995e-08 | 0.00053768 | 0.00053769 | 0.00053769 | 0.97163 | -0.55129 | 0.97163 | -0.5513 | 0.14772
78 | 0.036508 | 0.0091853 | -0.036493 | -0.0091758 | 1.5084e-05 | 9.4853e-06 | 0.055157 | 0.055157 | 0.055157 | 0.98514 | -0.28536 | 0.9847 | -0.29401 | 15.1531
79 | -0.037633 | -0.0094671 | 0.037654 | 0.0094803 | 2.1043e-05 | 1.3246e-05 | 0.056855 | 0.056855 | 0.056855 | 0.98514 | -0.28536 | 0.98574 | -0.27366 | 15.6196
80 | 0.035847 | 0.009014 | -0.035835 | -0.0090058 | 1.2952e-05 | 8.1398e-06 | 0.054181 | 0.054181 | 0.054181 | 0.9847 | -0.29401 | 0.98431 | -0.30158 | 14.885
81 | -0.038268 | -0.0096342 | 0.038285 | 0.0096454 | 1.7861e-05 | 1.1249e-05 | 0.057782 | 0.057782 | 0.057782 | 0.98574 | -0.27366 | 0.98624 | -0.26391 | 15.8741
82 | 0.0078264 | 0.0019564 | -0.0078249 | -0.0019558 | 1.4836e-06 | 5.9025e-07 | 0.01183 | 0.01183 | 0.01183 | 0.98431 | -0.30158 | 0.9841 | -0.30557 | 3.2499
83 | 0.028008 | 0.0070494 | -0.027987 | -0.0070365 | 2.0775e-05 | 1.2904e-05 | 0.042352 | 0.042352 | 0.042352 | 0.98431 | -0.30158 | 0.98351 | -0.31711 | 11.6351
84 | -0.0393 | -0.0098998 | 0.039327 | 0.0099165 | 2.641e-05 | 1.6647e-05 | 0.059313 | 0.059313 | 0.059313 | 0.98624 | -0.26391 | 0.98697 | -0.24986 | 16.2949
85 | 0.0070039 | 0.0017501 | -0.0070039 | -0.00175 | 4.0001e-08 | 1.3512e-08 | 0.010588 | 0.010588 | 0.010588 | 0.9841 | -0.30557 | 0.9841 | -0.30569 | 2.9089
86 | 0.026588 | 0.0066859 | -0.026586 | -0.0066842 | 2.6555e-06 | 1.644e-06 | 0.040235 | 0.040235 | 0.040235 | 0.98351 | -0.31711 | 0.9834 | -0.3192 | 11.0536
87 | -0.040368 | -0.010177 | 0.040389 | 0.010191 | 2.1776e-05 | 1.3736e-05 | 0.060882 | 0.060882 | 0.060882 | 0.98697 | -0.24986 | 0.98755 | -0.2386 | 16.7259
88 | 0.0065617 | 0.0016392 | -0.0065589 | -0.0016384 | 2.7301e-06 | 8.077e-07 | 0.0099198 | 0.0099201 | 0.0099201 | 0.9841 | -0.30569 | 0.98365 | -0.31445 | 2.7253
89 | 0.026096 | 0.0065615 | -0.026084 | -0.0065543 | 1.167e-05 | 7.2161e-06 | 0.039494 | 0.039494 | 0.039494 | 0.9834 | -0.3192 | 0.98292 | -0.32857 | 10.85
90 | -0.041183 | -0.01039 | 0.04119 | 0.010394 | 6.5811e-06 | 4.1536e-06 | 0.062078 | 0.062078 | 0.062078 | 0.98755 | -0.2386 | 0.98772 | -0.23526 | 17.0545
91 | 0.0051199 | 0.0012778 | -0.0051189 | -0.0012777 | 9.4625e-07 | 7.1492e-08 | 0.0077432 | 0.0077434 | 0.0077434 | 0.98365 | -0.31445 | 0.98345 | -0.31834 | 2.1273
92 | 0.025086 | 0.0063041 | -0.025082 | -0.0063015 | 4.2166e-06 | 2.5999e-06 | 0.037983 | 0.037983 | 0.037983 | 0.98292 | -0.32857 | 0.98274 | -0.33209 | 10.4349
93 | -0.042779 | -0.010793 | 0.042842 | 0.010832 | 6.2573e-05 | 3.9532e-05 | 0.064473 | 0.064473 | 0.064473 | 0.98772 | -0.23526 | 0.9893 | -0.20476 | 17.7124
94 | -0.0013517 | -0.00033877 | 0.0013517 | 0.00033846 | 4.3027e-08 | -3.1137e-07 | 0.0020589 | 0.0020588 | 0.0020589 | 0.9769 | -0.44726 | 0.97693 | -0.44659 | 0.56563
95 | -0.0023176 | -0.0005788 | 0.0023176 | 0.00057873 | 3.5905e-08 | -7.3271e-08 | 0.0035293 | 0.0035293 | 0.0035293 | 0.97693 | -0.44659 | 0.97695 | -0.44626 | 0.96958
96 | 0.00096584 | 0.00024034 | -0.00096573 | -0.00024203 | 1.1427e-07 | -1.6903e-06 | 0.0014705 | 0.0014711 | 0.0014711 | 0.97693 | -0.44659 | 0.97681 | -0.44908 | 0.40416
97 | -0.0023176 | -0.00057873 | 0.0023187 | 0.0005766 | 1.0405e-06 | -2.1255e-06 | 0.0035293 | 0.0035283 | 0.0035293 | 0.97695 | -0.44626 | 0.97743 | -0.4368 | 0.96958
98 | -0.0034976 | -0.00087207 | 0.0034981 | 0.00087183 | 4.5139e-07 | -2.4365e-07 | 0.0053231 | 0.0053229 | 0.0053231 | 0.97743 | -0.4368 | 0.97757 | -0.43408 | 1.4624
99 | -0.0021809 | -0.00054659 | 0.0021809 | 0.00054656 | 1.1277e-08 | -2.8615e-08 | 0.0032815 | 0.0032815 | 0.0032815 | 0.98894 | -0.21173 | 0.98895 | -0.21162 | 0.90152
100 | -0.0031922 | -0.00080001 | 0.0031923 | 0.00079993 | 8.9328e-08 | -7.5321e-08 | 0.0048031 | 0.0048031 | 0.0048031 | 0.98895 | -0.21162 | 0.98898 | -0.21104 | 1.3195
101 | -0.0048015 | -0.0012032 | 0.0048021 | 0.0012032 | 6.1892e-07 | -9.742e-09 | 0.0072243 | 0.0072241 | 0.0072243 | 0.98898 | -0.21104 | 0.98912 | -0.20833 | 1.9847
102 | -0.0032953 | -0.00082342 | 0.0032955 | 0.00082331 | 1.4886e-07 | -1.0361e-07 | 0.0050088 | 0.0050088 | 0.0050088 | 0.9788 | -0.40932 | 0.97885 | -0.40837 | 1.3761
103 | 0.00098994 | 0.00024563 | -0.00098977 | -0.00024806 | 1.716e-07 | -2.4305e-06 | 0.0015041 | 0.001505 | 0.001505 | 0.9788 | -0.40932 | 0.97861 | -0.41298 | 0.41346
104 | -0.017766 | -0.0044443 | 0.017769 | 0.004446 | 2.8362e-06 | 1.6848e-06 | 0.027005 | 0.027005 | 0.027005 | 0.97885 | -0.40837 | 0.97902 | -0.40502 | 7.4189
105 | 0.013736 | 0.003437 | -0.013704 | -0.0034185 | 3.2798e-05 | 1.8476e-05 | 0.02088 | 0.020881 | 0.020881 | 0.97885 | -0.40837 | 0.9763 | -0.45867 | 5.7364
106 | -0.019484 | -0.0048757 | 0.019552 | 0.0049165 | 6.7854e-05 | 4.0822e-05 | 0.029611 | 0.02961 | 0.029611 | 0.97902 | -0.40502 | 0.98274 | -0.33209 | 8.1348
107 | 0.012959 | 0.0032318 | -0.012947 | -0.0032253 | 1.1642e-05 | 6.4563e-06 | 0.019745 | 0.019746 | 0.019746 | 0.9763 | -0.45867 | 0.97534 | -0.47762 | 5.4246
108 | 0.00099776 | 0.00024568 | -0.00099772 | -0.00024627 | 4.2822e-08 | -5.8845e-07 | 0.0015209 | 0.0015211 | 0.0015211 | 0.97521 | -0.48028 | 0.97516 | -0.48119 | 0.41788
109 | -0.00099776 | -0.00024568 | 0.00099788 | 0.00024397 | 1.2428e-07 | -1.7091e-06 | 0.0015209 | 0.0015202 | 0.0015209 | 0.97521 | -0.48028 | 0.97534 | -0.47762 | 0.41782
110 | 0.00099772 | 0.00024627 | -0.00099758 | -0.00024815 | 1.3678e-07 | -1.878e-06 | 0.0015211 | 0.0015218 | 0.0015218 | 0.97516 | -0.48119 | 0.97502 | -0.48409 | 0.41807
111 | 0.011949 | 0.0029814 | -0.011941 | -0.0029767 | 8.5986e-06 | 4.6423e-06 | 0.018225 | 0.018226 | 0.018226 | 0.97534 | -0.47762 | 0.97457 | -0.49279 | 5.0071
112 | 0.00034059 | 8.5266e-05 | -0.00034059 | -8.5359e-05 | 7.5923e-10 | -9.2978e-08 | 0.00051976 | 0.00051979 | 0.00051979 | 0.97502 | -0.48409 | 0.97501 | -0.48414 | 0.1428
113 | 0.00065699 | 0.00016288 | -0.00065694 | -0.00016464 | 5.4323e-08 | -1.7633e-06 | 0.001002 | 0.0010027 | 0.0010027 | 0.97502 | -0.48409 | 0.97493 | -0.48583 | 0.27546
114 | 0.0055304 | 0.001385 | -0.0055299 | -0.001385 | 4.7199e-07 | 7.4647e-08 | 0.0083734 | 0.0083735 | 0.0083735 | 0.98274 | -0.33209 | 0.98265 | -0.33389 | 2.3004
115 | 0.00050402 | 0.00012602 | -0.00050401 | -0.00012632 | 5.3836e-09 | -2.9866e-07 | 0.00076945 | 0.00076955 | 0.00076955 | 0.97457 | -0.49279 | 0.97456 | -0.49301 | 0.21142
116 | 0.00046582 | 0.00011454 | -0.00046579 | -0.00011674 | 3.3766e-08 | -2.1987e-06 | 0.00071044 | 0.00071124 | 0.00071124 | 0.97457 | -0.49279 | 0.9745 | -0.49432 | 0.19539
117 | 0.010971 | 0.0027362 | -0.010962 | -0.0027315 | 8.9314e-06 | 4.6587e-06 | 0.016746 | 0.016746 | 0.016746 | 0.97457 | -0.49279 | 0.97371 | -0.50995 | 4.6006
118 | 0.010592 | 0.0026387 | -0.01059 | -0.0026379 | 1.6194e-06 | 8.3127e-07 | 0.01618 | 0.01618 | 0.01618 | 0.97371 | -0.50995 | 0.97354 | -0.51318 | 4.4452
119 | 0.0029696 | 0.00074328 | -0.002969 | -0.00074385 | 5.5056e-07 | -5.6729e-07 | 0.0044965 | 0.0044968 | 0.0044968 | 0.98265 | -0.33389 | 0.98245 | -0.33778 | 1.2354
120 | 0.00099591 | 0.00024803 | -0.00099588 | -0.00024836 | 2.4198e-08 | -3.3101e-07 | 0.0015216 | 0.0015218 | 0.0015218 | 0.97354 | -0.51318 | 0.97352 | -0.51369 | 0.41806
121 | 0.0095941 | 0.0023898 | -0.0095894 | -0.0023876 | 4.6528e-06 | 2.2602e-06 | 0.014659 | 0.014659 | 0.014659 | 0.97354 | -0.51318 | 0.97303 | -0.52341 | 4.0272
122 | 0.0024029 | 0.00060195 | -0.0024027 | -0.00060218 | 1.207e-07 | -2.3047e-07 | 0.0036393 | 0.0036394 | 0.0036394 | 0.98245 | -0.33778 | 0.9824 | -0.33884 | 0.99983
123 | -0.005983 | -0.0014992 | 0.0059834 | 0.0014993 | 4.2987e-07 | 9.3481e-08 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.0090006 | 0.98912 | -0.20833 | 0.98919 | -0.20682 | 2.4727
124 | 0.0013473 | 0.00033225 | -0.001347 | -0.00033444 | 3.0935e-07 | -2.1953e-06 | 0.0020635 | 0.0020643 | 0.0020643 | 0.97067 | -0.57042 | 0.97043 | -0.57528 | 0.56712
125 | -0.0022102 | -0.00054851 | 0.0022104 | 0.00054802 | 2.1771e-07 | -4.8661e-07 | 0.0033863 | 0.003386 | 0.0033863 | 0.97067 | -0.57042 | 0.97077 | -0.56833 | 0.93029
126 | 0.0011262 | 0.0002791 | -0.001126 | -0.00028143 | 2.2381e-07 | -2.3309e-06 | 0.0017257 | 0.0017266 | 0.0017266 | 0.97043 | -0.57528 | 0.97022 | -0.57948 | 0.47434
127 | -0.002501 | -0.00062064 | 0.0025011 | 0.00062053 | 6.8476e-08 | -1.0998e-07 | 0.0038314 | 0.0038313 | 0.0038314 | 0.97077 | -0.56833 | 0.9708 | -0.56775 | 1.0526
128 | 0.00029057 | 7.2617e-05 | -0.00029057 | -7.2825e-05 | 1.2512e-09 | -2.0718e-07 | 0.00044532 | 0.0004454 | 0.0004454 | 0.97077 | -0.56833 | 0.97077 | -0.56842 | 0.12236
129 | 0.00091548 | 0.00022868 | -0.00091545 | -0.00022914 | 2.8967e-08 | -4.6547e-07 | 0.0014038 | 0.001404 | 0.001404 | 0.97022 | -0.57948 | 0.97018 | -0.58014 | 0.3857
130 | -0.0031133 | -0.00077308 | 0.0031153 | 0.00077139 | 2.0828e-06 | -1.689e-06 | 0.0047693 | 0.0047682 | 0.0047693 | 0.9708 | -0.56775 | 0.97151 | -0.5536 | 1.3103
131 | 0.00027874 | 6.8988e-05 | -0.00027873 | -6.9858e-05 | 4.8295e-09 | -8.6989e-07 | 0.00042693 | 0.00042724 | 0.00042724 | 0.9708 | -0.56775 | 0.97079 | -0.56812 | 0.11737
132 | 0.00091545 | 0.00022914 | -0.00091544 | -0.00022931 | 1.0755e-08 | -1.7279e-07 | 0.001404 | 0.001404 | 0.001404 | 0.97018 | -0.58014 | 0.97017 | -0.58039 | 0.38572
133 | -0.0037254 | -0.00092428 | 0.0037269 | 0.00092371 | 1.5204e-06 | -5.716e-07 | 0.0057026 | 0.005702 | 0.0057026 | 0.97151 | -0.5536 | 0.97195 | -0.54497 | 1.5666
134 | -0.0088376 | -0.0021973 | 0.0088466 | 0.0022014 | 9.0288e-06 | 4.145e-06 | 0.013524 | 0.013523 | 0.013524 | 0.97195 | -0.54497 | 0.97303 | -0.52341 | 3.7153
135 | 0.00064372 | 0.00016121 | -0.00064371 | -0.00016125 | 1.0935e-09 | -3.6243e-08 | 0.00098727 | 0.00098728 | 0.00098728 | 0.97017 | -0.58039 | 0.97017 | -0.58042 | 0.27123
136 | 0.0004495 | 0.00011258 | -0.0004495 | -0.00011266 | 1.1524e-09 | -7.91e-08 | 0.00068941 | 0.00068944 | 0.00068944 | 0.97017 | -0.58042 | 0.97017 | -0.58048 | 0.18941
137 | -0.00082795 | -0.0002075 | 0.00082796 | 0.00020734 | 8.0954e-09 | -1.6242e-07 | 0.0012655 | 0.0012655 | 0.0012655 | 0.97351 | -0.51389 | 0.97352 | -0.51369 | 0.34767
138 | 0.00016792 | 4.1022e-05 | -0.00016792 | -4.2085e-05 | 2.1112e-09 | -1.0628e-06 | 0.00025629 | 0.00025667 | 0.00025667 | 0.97352 | -0.51369 | 0.97351 | -0.51396 | 0.070514
139 | 0.00013037 | 2.9279e-05 | -0.00013036 | -3.2673e-05 | 4.0436e-09 | -3.3935e-06 | 0.00019811 | 0.00019928 | 0.00019928 | 0.97348 | -0.51539 | 0.97344 | -0.51606 | 0.054746
140 | -0.00042874 | -0.00010406 | 0.00042878 | 0.00010103 | 3.9298e-08 | -3.0248e-06 | 0.00065415 | 0.0006531 | 0.00065415 | 0.97348 | -0.51539 | 0.97357 | -0.51339 | 0.17971
141 | 0.0024308 | 0.0006062 | -0.0024293 | -0.00060885 | 1.5035e-06 | -2.6481e-06 | 0.0037142 | 0.0037155 | 0.0037155 | 0.97357 | -0.51339 | 0.97292 | -0.52641 | 1.0207
142 | -0.003295 | -0.00081477 | 0.0032967 | 0.00081368 | 1.6297e-06 | -1.0925e-06 | 0.0050322 | 0.0050314 | 0.0050322 | 0.97357 | -0.51339 | 0.9741 | -0.5029 | 1.3825
143 | 0.00025022 | 6.1119e-05 | -0.00025021 | -6.2709e-05 | 7.023e-09 | -1.5901e-06 | 0.00038187 | 0.00038244 | 0.00038244 | 0.97357 | -0.51339 | 0.97354 | -0.51399 | 0.10507
144 | -0.0063522 | -0.0015915 | 0.0063528 | 0.0015916 | 5.5503e-07 | 1.4597e-07 | 0.0095424 | 0.0095423 | 0.0095424 | 0.99054 | -0.18115 | 0.99063 | -0.17931 | 2.6215
145 | 0.0051171 | 0.0012819 | -0.005117 | -0.0012819 | 9.9884e-08 | 5.9017e-09 | 0.0076868 | 0.0076869 | 0.0076869 | 0.99054 | -0.18115 | 0.99051 | -0.18156 | 2.1118
146 | -0.007222 | -0.0018095 | 0.0072231 | 0.0018098 | 1.0875e-06 | 3.7867e-07 | 0.010848 | 0.010848 | 0.010848 | 0.99063 | -0.17931 | 0.99079 | -0.17615 | 2.9802
147 | 0.0031179 | 0.00078088 | -0.0031174 | -0.0007813 | 4.537e-07 | -4.1937e-07 | 0.0046837 | 0.004684 | 0.004684 | 0.99051 | -0.18156 | 0.99036 | -0.18461 | 1.2868
148 | -0.0078173 | -0.0019588 | 0.0078178 | 0.0019589 | 4.2721e-07 | 1.6696e-07 | 0.01174 | 0.01174 | 0.01174 | 0.99079 | -0.17615 | 0.99085 | -0.175 | 3.2253
149 | -0.0084088 | -0.0021071 | 0.0084106 | 0.0021078 | 1.7419e-06 | 7.3953e-07 | 0.012628 | 0.012628 | 0.012628 | 0.99085 | -0.175 | 0.99108 | -0.17066 | 3.4692
150 | -0.010198 | -0.0025558 | 0.010201 | 0.0025571 | 2.641e-06 | 1.303e-06 | 0.015311 | 0.015311 | 0.015311 | 0.99108 | -0.17066 | 0.99136 | -0.16522 | 4.2064
151 | -0.012312 | -0.0030863 | 0.012321 | 0.0030909 | 8.3793e-06 | 4.5186e-06 | 0.018481 | 0.018481 | 0.018481 | 0.99136 | -0.16522 | 0.99209 | -0.15095 | 5.0772
152 | 0.050659 | 0.01284 | -0.050651 | -0.012836 | 7.6375e-06 | 4.8425e-06 | 0.076033 | 0.076033 | 0.076033 | 0.99209 | -0.15095 | 0.99193 | -0.15408 | 20.8882
153 | -0.062979 | -0.015931 | 0.06312 | 0.016019 | 0.0001401 | 8.7497e-05 | 0.094514 | 0.094513 | 0.094514 | 0.99209 | -0.15095 | 0.9945 | -0.10469 | 12.9826
154 | 0.063763 | 0.016197 | -0.063718 | -0.016169 | 4.4513e-05 | 2.7811e-05 | 0.095408 | 0.095409 | 0.095409 | 0.99526 | -0.090179 | 0.9945 | -0.10469 | 13.1056
155 | 0.050273 | 0.012741 | -0.050151 | -0.012664 | 0.00012209 | 7.7404e-05 | 0.075466 | 0.075466 | 0.075466 | 0.99193 | -0.15408 | 0.9893 | -0.20476 | 20.7325
156 | 0.00037809 | 9.4472e-05 | -0.00037809 | -9.4758e-05 | 2.6833e-09 | -2.8545e-07 | 0.00056708 | 0.00056718 | 0.00056718 | 0.99193 | -0.15408 | 0.99192 | -0.15423 | 0.15582
157 | 0.0073089 | 0.0018316 | -0.0073082 | -0.0018313 | 7.176e-07 | 2.5598e-07 | 0.010993 | 0.010993 | 0.010993 | 0.9893 | -0.20476 | 0.98919 | -0.20682 | 3.0202
158 | -0.0028777 | -0.00071699 | 0.0028783 | 0.0007163 | 6.0148e-07 | -6.8828e-07 | 0.004354 | 0.0043537 | 0.004354 | 0.98315 | -0.32434 | 0.98337 | -0.31993 | 1.1962
159 | 0.00058029 | 0.00014421 | -0.00058026 | -0.00014543 | 2.8243e-08 | -1.2205e-06 | 0.00087785 | 0.00087829 | 0.00087829 | 0.98315 | -0.32434 | 0.98309 | -0.32537 | 0.24129
160 | -0.0036984 | -0.00092183 | 0.0036985 | 0.00092179 | 9.3535e-08 | -4.1243e-08 | 0.0055945 | 0.0055945 | 0.0055945 | 0.98337 | -0.31993 | 0.9834 | -0.3194 | 1.537
161 | -0.0040333 | -0.0010057 | 0.0040335 | 0.0010056 | 2.0309e-07 | -5.4627e-08 | 0.0061011 | 0.006101 | 0.0061011 | 0.9834 | -0.3194 | 0.98345 | -0.31834 | 1.6761

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34348 | 0.087142

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011564 | 0.00028981
1 | 0.00054501 | 0.00013659
2 | 0.0091571 | 0.002295
3 | 0.0063052 | 0.0015802
4 | 0.0058997 | 0.0014786
5 | 0.00049105 | 0.00012307
6 | 0.006081 | 0.001524
7 | 0.0075225 | 0.0018853
8 | 0.0010269 | 0.00025736
9 | 0.0014255 | 0.00035727
10 | 0.023273 | 0.0058327
11 | 0.018845 | 0.004723
12 | 0.014893 | 0.0037324
13 | 0.017433 | 0.004369
14 | 0.0011096 | 0.00027809
15 | 0.0028935 | 0.00072518
16 | 0.0010789 | 0.0002704
17 | 0.0010845 | 0.00027181
18 | 0.0066407 | 0.0016643
19 | 0.0083089 | 0.0020824
20 | 0.044011 | 0.01103
21 | 0.00086322 | 0.00021634
22 | 0.0020815 | 0.00052167
23 | 0.0018243 | 0.00045721
24 | 0.0014445 | 0.00036203
25 | 0.0041244 | 0.0010337
26 | 0.0019852 | 0.00049755
27 | 0.00174 | 0.00043609
28 | 0.0021155 | 0.00053021
29 | 0.0034614 | 0.00086752
30 | 0.0034361 | 0.00086117
31 | 0.006066 | 0.0015203
32 | 0.013794 | 0.0034571
33 | 0.0010236 | 0.00025653
34 | 0.013794 | 0.0034572
35 | 0.00025013 | 6.2689e-05
36 | 0.00033196 | 8.3197e-05
37 | 0.00041955 | 0.00010515
38 | 0.0050577 | 0.0012676
39 | 0.017624 | 0.0044169
40 | 0.0050535 | 0.0012665
41 | 0.00048458 | 0.00012145
42 | 0.00011172 | 2.7998e-05
43 | 0.00049376 | 0.00012375
44 | 0.00025088 | 6.2876e-05
45 | 0.00084277 | 0.00021122
46 | 0.00089198 | 0.00022355
47 | 0.0012539 | 0.00031427
48 | 0.00031628 | 7.9268e-05
49 | 0.0003638 | 9.1176e-05
50 | 0.0011242 | 0.00028176
51 | 0.00064583 | 0.00016186
52 | 0.00061383 | 0.00015384
53 | 0.0010151 | 0.00025441
54 | 0.00082101 | 0.00020576
55 | 0.0013991 | 0.00035066
56 | 0.0010407 | 0.00026081
57 | 0.00044219 | 0.00011082
58 | 0.00048981 | 0.00012276
59 | 0.000794 | 0.000199
60 | 0.001439 | 0.00036066
61 | 0.00099799 | 0.00025012
62 | 0.0015895 | 0.00039836
63 | 0.0013517 | 0.00033877
64 | 0.00096573 | 0.00024203
65 | 0.001179 | 0.00029547
66 | 0.0021809 | 0.00054659
67 | 0.0010113 | 0.00025345
68 | 0.00074615 | 0.000187
69 | 0.0016092 | 0.00040331
70 | 0.0023054 | 0.00057779
71 | 0.00073425 | 0.00018402
72 | 0.00098977 | 0.00024806
73 | 0.0017146 | 0.00042972
74 | 0.00074492 | 0.0001867
75 | 0.00050401 | 0.00012632
76 | 0.00046579 | 0.00011674
77 | 0.00037025 | 9.2794e-05
78 | 0.0025603 | 0.00064167
79 | 0.00056618 | 0.0001419
80 | 0.0011809 | 0.00029596
81 | 0.0024027 | 0.00060218
82 | 0.0008629 | 0.00021626
83 | 0.00022083 | 5.5344e-05
84 | 0.00021048 | 5.2751e-05
85 | 0.00033344 | 8.3568e-05
86 | 0.00029057 | 7.2825e-05
87 | 0.00027873 | 6.9858e-05
88 | 0.00061002 | 0.00015289
89 | 0.0012771 | 0.00032008
90 | 0.00027172 | 6.81e-05
91 | 0.00019421 | 4.8674e-05
92 | 0.0004495 | 0.00011266
93 | 0.00074286 | 0.00018618
94 | 0.00082795 | 0.0002075
95 | 0.00034059 | 8.5359e-05
96 | 0.00065694 | 0.00016464
97 | 0.00016792 | 4.2085e-05
98 | 0.00029837 | 7.4779e-05
99 | 0.00013036 | 3.2673e-05
100 | 0.00018521 | 4.6419e-05
101 | 0.0024293 | 0.00060885
102 | 0.00025021 | 6.2709e-05
103 | 0.0012352 | 0.00030956
104 | 0.0008692 | 0.00021784
105 | 0.0019991 | 0.00050102
106 | 0.00059425 | 0.00014893
107 | 0.0031174 | 0.0007813
108 | 0.00059105 | 0.00014813
109 | 0.0017875 | 0.00044798
110 | 0.0021117 | 0.00052924
111 | 0.00086948 | 0.00021791
112 | 0.00059866 | 0.00015004
113 | 0.00037809 | 9.4758e-05
114 | 0.0013248 | 0.00033202
115 | 0.00056248 | 0.00014097
116 | 0.00082005 | 0.00020552
117 | 0.00058026 | 0.00014543
118 | 0.00033477 | 8.3901e-05
119 | 0.0010855 | 0.00027205
120 | 0.0004655 | 0.00011666
121 | 0.0003511 | 8.7993e-05
122 | 0.00033581 | 8.4162e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1