## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-14_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-14_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-14_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-14_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-14_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-14_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-14_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-14_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-14_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-14_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-14_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-14_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-14_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-14_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-14_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-14_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-14_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-14_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-14_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-14_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-14_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-14_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-14_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-14_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-14_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-14_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-14_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-14_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-14_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-14_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-14_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-14_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-14_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-14_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-14_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-14_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-14_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-14_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-14_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-14_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-14_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-14_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-14_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-14_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-14_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-14_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-14_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-14_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-14_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-14_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-14_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-14_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-14_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-14_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-14_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-14_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-14_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-14_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-14_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-14_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-14_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-14_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-14_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-14_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-14_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-14_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-14_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-14_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-14_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-14_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-14_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1372-14_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1372-14_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1372-14_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1372-14_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1372-14_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1372-14_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1372-14_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1372-14_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1372-14_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1372-14_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1372-14_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1372-14_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1372-14_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1372-14_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1372-14_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1372-14_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1372-14_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1372-14_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1372-14_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1372-14_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1372-14_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1372-14_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1372-14_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1372-14_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1372-14_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1372-14_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1372-14_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1372-14_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1372-14_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1372-14_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1372-14_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1372-14_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1372-14_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1372-14_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1372-14_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1372-14_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1372-14_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1372-14_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1372-14_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1372-14_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1372-14_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1372-14_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1372-14_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1372-14_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1372-14_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1372-14_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1372-14_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1372-14_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1372-14_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1372-14_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1372-14_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1372-14_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1372-14_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1372-14_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1372-14_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1372-14_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1372-14_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1372-14_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1372-14_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1372-14_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1372-14_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1372-14_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1372-14_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1372-14_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1372-14_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1372-14_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1372-14_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1372-14_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1372-14_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1372-14_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1372-14_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1372-14_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1372-14_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1372-14_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1372-14_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1372-14_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1372-14_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1372-14_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1372-14_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1372-14_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1372-14_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1372-14_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1372-14_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1372-14_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1372-14_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1372-14_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1372-14_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1372-14_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1372-14_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1372-14_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1372-14_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1372-14_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1372-14_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1372-14_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1372-14_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1372-14_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1372-14_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1372-14_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1372-14_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1372-14_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1372-14_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1372-14_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1372-14_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1372-14_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1372-14_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1372-14_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1372-14_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1372-14_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1372-14_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1372-14_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1372-14_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1372-14_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1372-14_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1372-14_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1372-14_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1372-14_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1372-14_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1372-14_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1372-14_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1372-14_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1372-14_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1372-14_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1372-14_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1372-14_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1372-14_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1372-14_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1372-14_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1372-14_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_22_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-14_0_6_load_0 | 0 | 0.033035 | 0.0082794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-14_0_6_load_3 | 2 | 0.0037901 | 0.00094989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-14_0_6_load_84 | 8 | 0.0097092 | 0.0024334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-14_0_6_load_187 | 10 | 0.001533 | 0.0003842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-14_0_6_load_61 | 11 | 0.0056271 | 0.0014103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-14_0_6_load_90 | 13 | 0.0050052 | 0.0012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-14_0_6_load_87 | 14 | 0.0009795 | 0.00024549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-14_0_6_load_111 | 15 | 0.003327 | 0.00083384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-14_0_6_load_186 | 18 | 0.0010837 | 0.0002716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-14_0_6_load_85 | 19 | 0.0070258 | 0.0017608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-14_0_6_load_62 | 20 | 0.0011869 | 0.00029746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-14_0_6_load_33 | 21 | 0.0069404 | 0.0017394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-14_0_6_load_112 | 25 | 0.0080786 | 0.0020247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-14_0_6_load_183 | 26 | 0.0017257 | 0.00043251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-14_0_6_load_11 | 27 | 0.00051725 | 0.00012964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-14_0_6_load_13 | 29 | 0.00022988 | 5.7612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-14_0_6_load_100 | 31 | 0.0013274 | 0.00033267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-14_0_6_load_99 | 32 | 0.001748 | 0.00043809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-14_0_6_load_25 | 34 | 0.0022748 | 0.00057012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-14_0_6_load_138 | 35 | 0.0013855 | 0.00034723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-14_0_6_load_139 | 36 | 0.00090924 | 0.00022788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-14_0_6_load_19 | 37 | 0.00017098 | 4.2852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-14_0_6_load_21 | 38 | 0.00082739 | 0.00020736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-14_0_6_load_15 | 39 | 0.00038236 | 9.5829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-14_0_6_load_16 | 40 | 0.0022811 | 0.00057171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-14_0_6_load_17 | 41 | 0.00045073 | 0.00011296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-14_0_6_load_145 | 44 | 0.00061702 | 0.00015464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-14_0_6_load_108 | 45 | 0.0021018 | 0.00052676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-14_0_6_load_109 | 46 | 0.0098982 | 0.0024807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-14_0_6_load_140 | 47 | 0.003053 | 0.00076516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-14_0_6_load_20 | 48 | 0.00041819 | 0.00010481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-14_0_6_load_22 | 49 | 0.00049891 | 0.00012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-14_0_6_load_146 | 50 | 0.0017447 | 0.00043726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-14_0_6_load_204 | 51 | 0.00065114 | 0.00016319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-14_0_6_load_26 | 52 | 0.0025712 | 0.00064441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-14_0_6_load_126 | 56 | 0.0015473 | 0.00038779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-14_0_6_load_128 | 57 | 0.00041685 | 0.00010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-14_0_6_load_45 | 59 | 0.00089499 | 0.00022431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-14_0_6_load_130 | 60 | 0.00060511 | 0.00015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-14_0_6_load_129 | 62 | 0.00045355 | 0.00011367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-14_0_6_load_43 | 64 | 0.00049677 | 0.0001245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-14_0_6_load_154 | 66 | 0.0022385 | 0.00056102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-14_0_6_load_35 | 67 | 0.0015768 | 0.00039518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-14_0_6_load_63 | 70 | 0.010164 | 0.0025473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-14_0_6_load_75 | 74 | 0.0019979 | 0.00050072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-14_0_6_load_174 | 77 | 0.0030136 | 0.00075529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-14_0_6_load_64 | 81 | 0.0032817 | 0.00082246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-14_0_6_load_173 | 83 | 0.021469 | 0.0053807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-14_0_6_load_57 | 84 | 0.0023326 | 0.00058461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1372-14_0_6_load_176 | 86 | 0.0038797 | 0.00097235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1372-14_0_6_load_68 | 87 | 0.0057388 | 0.0014383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1372-14_0_6_load_179 | 88 | 0.0086551 | 0.0021692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1372-14_0_6_load_47 | 89 | 0.0017827 | 0.00044678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1372-14_0_6_load_74 | 90 | 0.0059326 | 0.0014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1372-14_0_6_load_170 | 91 | 0.0013605 | 0.00034096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1372-14_0_6_load_42 | 92 | 0.0032816 | 0.00082245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1372-14_0_6_load_44 | 93 | 0.0031069 | 0.00077865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1372-14_0_6_load_46 | 94 | 0.00096576 | 0.00024204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1372-14_0_6_load_157 | 95 | 0.0010555 | 0.00026452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1372-14_0_6_load_48 | 97 | 0.0020109 | 0.00050399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1372-14_0_6_load_50 | 98 | 0.00084682 | 0.00021223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1372-14_0_6_load_73 | 99 | 0.0018062 | 0.00045267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1372-14_0_6_load_72 | 100 | 0.0011656 | 0.00029213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1372-14_0_6_load_98 | 102 | 0.0043431 | 0.0010885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1372-14_0_6_load_71 | 103 | 0.0025567 | 0.00064077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1372-14_0_6_load_53 | 104 | 0.0011333 | 0.00028403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1372-14_0_6_load_55 | 106 | 0.0061996 | 0.0015538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1372-14_0_6_load_70 | 107 | 0.001187 | 0.00029749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1372-14_0_6_load_91 | 110 | 0.0039425 | 0.00098809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1372-14_0_6_load_76 | 113 | 0.0044269 | 0.0011095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1372-14_0_6_load_77 | 114 | 0.00099569 | 0.00024954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1372-14_0_6_load_152 | 116 | 0.0031169 | 0.00078116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1372-14_0_6_load_202 | 117 | 0.0020418 | 0.00051171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1372-14_0_6_load_135 | 119 | 0.0030657 | 0.00076833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1372-14_0_6_load_110 | 120 | 0.00049544 | 0.00012417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1372-14_0_6_load_151 | 121 | 0.00057874 | 0.00014505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1372-14_0_6_load_148 | 122 | 0.0016218 | 0.00040645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1372-14_0_6_load_67 | 123 | 0.0027563 | 0.00069078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1372-14_0_6_load_69 | 124 | 0.0011492 | 0.00028801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1372-14_0_6_load_107 | 126 | 0.001223 | 0.0003065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1372-14_0_6_load_78 | 127 | 0.0011956 | 0.00029964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1372-14_0_6_load_79 | 128 | 0.0014912 | 0.00037373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1372-14_0_6_load_81 | 129 | 0.003237 | 0.00081128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1372-14_0_6_load_83 | 130 | 0.00040558 | 0.00010165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1372-14_0_6_load_101 | 132 | 0.00041273 | 0.00010344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1372-14_0_6_load_196 | 133 | 0.0032557 | 0.00081595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1372-14_0_6_load_195 | 134 | 0.00086204 | 0.00021605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1372-14_0_6_load_159 | 137 | 0.0017243 | 0.00043215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1372-14_0_6_load_97 | 138 | 0.0018315 | 0.00045902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1372-14_0_6_load_160 | 139 | 0.003822 | 0.00095787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1372-14_0_6_load_123 | 141 | 0.016819 | 0.0042154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1372-14_0_6_load_122 | 143 | 0.00095228 | 0.00023866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1372-14_0_6_load_190 | 144 | 0.0053426 | 0.001339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1372-14_0_6_load_188 | 145 | 0.005601 | 0.0014037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1372-14_0_6_load_203 | 148 | 0.0014597 | 0.00036584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1372-14_0_6_load_194 | 150 | 0.0030446 | 0.00076306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1372-14_0_6_load_137 | 151 | 0.0028283 | 0.00070883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1372-14_0_6_load_178 | 152 | 0.00195 | 0.00048871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1372-14_0_6_load_192 | 153 | 0.003079 | 0.00077166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1372-14_0_6_load_156 | 154 | 0.0017246 | 0.00043222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1372-14_0_6_load_155 | 155 | 0.0029965 | 0.000751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1372-14_0_6_load_103 | 156 | 0.0003978 | 9.9697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1372-14_0_6_load_104 | 157 | 0.00102 | 0.00025564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1372-14_0_6_load_197 | 160 | 0.00030667 | 7.6859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1372-14_0_6_load_141 | 162 | 0.001063 | 0.00026642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1372-14_0_6_load_143 | 163 | 0.0034869 | 0.0008739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1372-14_0_6_load_106 | 164 | 0.00064781 | 0.00016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1372-14_0_6_load_113 | 165 | 0.0022344 | 0.00056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1372-14_0_6_load_115 | 167 | 0.0023269 | 0.00058318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1372-14_0_6_load_116 | 168 | 0.00089804 | 0.00022507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1372-14_0_6_load_121 | 170 | 0.00068685 | 0.00017214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1372-14_0_6_load_117 | 171 | 0.0011255 | 0.00028209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1372-14_0_6_load_118 | 172 | 0.0013286 | 0.00033298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1372-14_0_6_load_120 | 173 | 0.00057486 | 0.00014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1372-14_0_6_load_124 | 174 | 0.0055433 | 0.0013893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1372-14_0_6_load_201 | 176 | 0.00081007 | 0.00020302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1372-14_0_6_load_200 | 178 | 0.0015208 | 0.00038114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1372-14_0_6_load_132 | 179 | 0.0026408 | 0.00066185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1372-14_0_6_load_133 | 180 | 0.0010468 | 0.00026235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1372-14_0_6_load_134 | 181 | 0.0018942 | 0.00047473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1372-14_0_6_load_142 | 182 | 0.0014529 | 0.00036412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1372-14_0_6_load_149 | 183 | 0.0004989 | 0.00012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1372-14_0_6_load_162 | 184 | 0.0032565 | 0.00081615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1372-14_0_6_load_163 | 185 | 0.0020021 | 0.00050177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1372-14_0_6_load_164 | 186 | 0.006151 | 0.0015416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1372-14_0_6_load_171 | 187 | 0.0022198 | 0.00055632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1372-14_0_6_load_165 | 189 | 0.0046746 | 0.0011716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1372-14_0_6_load_166 | 190 | 0.0010072 | 0.00025243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1372-14_0_6_load_172 | 191 | 0.0047274 | 0.0011848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1372-14_0_6_load_167 | 192 | 0.0026939 | 0.00067516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1372-14_0_6_load_168 | 193 | 0.0021154 | 0.00053017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1372-14_0_6_load_169 | 194 | 0.0047624 | 0.0011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1372-14_0_6_load_180 | 195 | 0.0020034 | 0.00050211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1372-14_0_6_load_181 | 196 | 0.0012469 | 0.00031249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1372-14_0_6_load_191 | 197 | 0.0046053 | 0.0011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1372-14_0_6_load_193 | 198 | 0.0024166 | 0.00060566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-14_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.055094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-14_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.059154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-14_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.080591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1372-14_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.050358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-14_0_6_line_4 |  | 3 | 15 | 0.025604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-14_0_6_line_5 |  | 3 | 9 | 0.075426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-14_0_6_line_6 |  | 4 | 5 | 0.012889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-14_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.026937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-14_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.015113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-14_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-14_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.063211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-14_0_6_line_11 |  | 8 | 19 | 0.05634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-14_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.013853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-14_0_6_line_13 |  | 10 | 17 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-14_0_6_line_14 |  | 11 | 20 | 0.0078621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-14_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0053873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-14_0_6_line_16 |  | 12 | 14 | 0.01292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-14_0_6_line_17 |  | 13 | 23 | 0.027959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-14_0_6_line_18 |  | 14 | 24 | 0.090173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-14_0_6_line_19 |  | 15 | 25 | 0.010981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-14_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.004874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-14_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-14_0_6_line_22 |  | 17 | 26 | 0.024011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-14_0_6_line_23 |  | 19 | 136 | 0.029048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-14_0_6_line_24 |  | 20 | 70 | 0.026889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-14_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.038578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-14_0_6_line_26 |  | 22 | 67 | 0.052239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-14_0_6_line_27 |  | 22 | 68 | 0.005649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-14_0_6_line_28 |  | 23 | 138 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-14_0_6_line_29 |  | 23 | 136 | 0.005314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1372-14_0_6_line_30 |  | 24 | 140 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1372-14_0_6_line_31 |  | 26 | 196 | 0.014444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1372-14_0_6_line_32 |  | 27 | 28 | 0.081938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1372-14_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.14011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1372-14_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.15038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1372-14_0_6_line_35 |  | 30 | 33 | 0.014719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-14_0_6_line_36 |  | 30 | 34 | 0.052601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-14_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.026131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1372-14_0_6_line_38 |  | 32 | 132 | 0.16079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1372-14_0_6_line_39 |  | 33 | 37 | 0.13576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1372-14_0_6_line_40 |  | 33 | 38 | 0.067976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-14_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.15273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-14_0_6_line_42 |  | 36 | 131 | 0.046769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-14_0_6_line_43 |  | 37 | 41 | 0.046518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1372-14_0_6_line_44 |  | 38 | 48 | 0.030422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1372-14_0_6_line_45 |  | 39 | 40 | 0.032313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1372-14_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.010553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-14_0_6_line_47 |  | 40 | 42 | 0.088329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-14_0_6_line_48 |  | 42 | 43 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-14_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.14802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1372-14_0_6_line_50 |  | 44 | 50 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-14_0_6_line_51 |  | 44 | 51 | 0.14962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-14_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.2021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1372-14_0_6_line_53 |  | 45 | 47 | 0.18502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1372-14_0_6_line_54 |  | 46 | 151 | 0.033904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1372-14_0_6_line_55 |  | 47 | 162 | 0.030277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1372-14_0_6_line_56 |  | 48 | 49 | 0.17361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-14_0_6_line_57 |  | 51 | 160 | 0.15459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-14_0_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.11635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-14_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-14_0_6_line_60 |  | 54 | 60 | 0.082945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-14_0_6_line_61 |  | 54 | 58 | 0.18095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-14_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0079679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1372-14_0_6_line_63 |  | 55 | 57 | 0.039877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1372-14_0_6_line_64 |  | 56 | 63 | 0.080681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-14_0_6_line_65 |  | 57 | 61 | 0.048869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1372-14_0_6_line_66 |  | 58 | 59 | 0.13547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-14_0_6_line_67 |  | 59 | 64 | 0.0016412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-14_0_6_line_68 |  | 60 | 65 | 0.025897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-14_0_6_line_69 |  | 61 | 62 | 0.088566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1372-14_0_6_line_70 |  | 62 | 66 | 0.011617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1372-14_0_6_line_71 |  | 63 | 175 | 0.13808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1372-14_0_6_line_72 |  | 64 | 92 | 0.03278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1372-14_0_6_line_73 |  | 65 | 179 | 0.020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1372-14_0_6_line_74 |  | 66 | 155 | 0.025539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1372-14_0_6_line_75 |  | 67 | 69 | 0.0064592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1372-14_0_6_line_76 |  | 68 | 70 | 0.016836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1372-14_0_6_line_77 |  | 69 | 84 | 0.027732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1372-14_0_6_line_78 |  | 69 | 85 | 0.08773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1372-14_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.027189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1372-14_0_6_line_80 |  | 71 | 73 | 0.052181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1372-14_0_6_line_81 |  | 71 | 74 | 0.016091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1372-14_0_6_line_82 |  | 72 | 77 | 0.043706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1372-14_0_6_line_83 |  | 73 | 82 | 0.011724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1372-14_0_6_line_84 |  | 73 | 83 | 0.045052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1372-14_0_6_line_85 |  | 75 | 76 | 0.020651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1372-14_0_6_line_86 |  | 75 | 77 | 0.0018126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1372-14_0_6_line_87 |  | 76 | 86 | 0.0069866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1372-14_0_6_line_88 |  | 78 | 79 | 0.025005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1372-14_0_6_line_89 |  | 78 | 80 | 0.013878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1372-14_0_6_line_90 |  | 78 | 81 | 0.026329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1372-14_0_6_line_91 |  | 79 | 87 | 0.032893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1372-14_0_6_line_92 |  | 79 | 88 | 0.0082327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1372-14_0_6_line_93 |  | 80 | 89 | 0.0065344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1372-14_0_6_line_94 |  | 82 | 90 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1372-14_0_6_line_95 |  | 83 | 91 | 0.026409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1372-14_0_6_line_96 |  | 85 | 117 | 0.024819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1372-14_0_6_line_97 |  | 85 | 118 | 0.059662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1372-14_0_6_line_98 |  | 85 | 115 | 0.036407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1372-14_0_6_line_99 |  | 86 | 149 | 0.024642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1372-14_0_6_line_100 |  | 87 | 123 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1372-14_0_6_line_101 |  | 89 | 97 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1372-14_0_6_line_102 |  | 90 | 100 | 0.050597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1372-14_0_6_line_103 |  | 91 | 194 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1372-14_0_6_line_104 |  | 92 | 93 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1372-14_0_6_line_105 |  | 93 | 94 | 0.02831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1372-14_0_6_line_106 |  | 94 | 95 | 0.019111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1372-14_0_6_line_107 |  | 95 | 96 | 0.0023706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1372-14_0_6_line_108 |  | 96 | 184 | 0.0097728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1372-14_0_6_line_109 |  | 96 | 185 | 0.022498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1372-14_0_6_line_110 |  | 97 | 98 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1372-14_0_6_line_111 |  | 98 | 99 | 0.0017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1372-14_0_6_line_112 |  | 99 | 100 | 0.0024587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1372-14_0_6_line_113 |  | 101 | 102 | 0.029931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1372-14_0_6_line_114 |  | 101 | 103 | 0.0081507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1372-14_0_6_line_115 |  | 103 | 107 | 0.16579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1372-14_0_6_line_116 |  | 104 | 105 | 0.082134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1372-14_0_6_line_117 |  | 104 | 106 | 0.062007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1372-14_0_6_line_118 |  | 105 | 107 | 0.11529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1372-14_0_6_line_119 |  | 106 | 108 | 0.11446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1372-14_0_6_line_120 |  | 108 | 109 | 0.073333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1372-14_0_6_line_121 |  | 108 | 110 | 0.21525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1372-14_0_6_line_122 |  | 108 | 111 | 0.071458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1372-14_0_6_line_123 |  | 109 | 133 | 0.041155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1372-14_0_6_line_124 |  | 109 | 134 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1372-14_0_6_line_125 |  | 110 | 135 | 0.071123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1372-14_0_6_line_126 |  | 111 | 130 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1372-14_0_6_line_127 |  | 111 | 127 | 0.10007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1372-14_0_6_line_128 |  | 112 | 113 | 0.073893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1372-14_0_6_line_129 |  | 112 | 114 | 0.090119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1372-14_0_6_line_130 |  | 113 | 119 | 0.049862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1372-14_0_6_line_131 |  | 114 | 120 | 0.0091863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1372-14_0_6_line_132 |  | 115 | 116 | 0.047638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1372-14_0_6_line_133 |  | 118 | 121 | 0.005972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1372-14_0_6_line_134 |  | 118 | 122 | 0.042726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1372-14_0_6_line_135 |  | 119 | 125 | 0.07652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1372-14_0_6_line_136 |  | 120 | 126 | 0.039194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1372-14_0_6_line_137 |  | 122 | 183 | 0.0091492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1372-14_0_6_line_138 |  | 123 | 124 | 0.00024407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1372-14_0_6_line_139 |  | 125 | 151 | 0.1622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1372-14_0_6_line_140 |  | 125 | 146 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1372-14_0_6_line_141 |  | 126 | 164 | 0.21954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1372-14_0_6_line_142 |  | 127 | 128 | 0.19547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1372-14_0_6_line_143 |  | 128 | 129 | 0.1038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1372-14_0_6_line_144 |  | 129 | 131 | 0.029667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1372-14_0_6_line_145 |  | 131 | 132 | 0.22244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1372-14_0_6_line_146 |  | 135 | 146 | 0.003957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_1372-14_0_6_line_147 |  | 135 | 147 | 0.06934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_1372-14_0_6_line_148 |  | 136 | 137 | 0.0046047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_1372-14_0_6_line_149 |  | 137 | 139 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_1372-14_0_6_line_150 |  | 138 | 154 | 0.020751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1372-14_0_6_line_151 |  | 139 | 188 | 0.025269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_1372-14_0_6_line_152 |  | 140 | 141 | 0.021838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1372-14_0_6_line_153 |  | 140 | 142 | 0.043492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1372-14_0_6_line_154 |  | 141 | 143 | 0.12021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1372-14_0_6_line_155 |  | 142 | 144 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1372-14_0_6_line_156 |  | 142 | 145 | 0.012958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1372-14_0_6_line_157 |  | 143 | 170 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1372-14_0_6_line_158 |  | 146 | 148 | 0.23752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1372-14_0_6_line_159 |  | 147 | 149 | 0.033518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_1372-14_0_6_line_160 |  | 147 | 150 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1372-14_0_6_line_161 |  | 149 | 152 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1372-14_0_6_line_162 |  | 150 | 153 | 0.0088408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1372-14_0_6_line_163 |  | 153 | 197 | 0.018462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1372-14_0_6_line_164 |  | 154 | 155 | 0.019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1372-14_0_6_line_165 |  | 156 | 157 | 0.20185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_1372-14_0_6_line_166 |  | 156 | 158 | 0.33657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1372-14_0_6_line_167 |  | 157 | 159 | 0.019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_1372-14_0_6_line_168 |  | 158 | 160 | 0.2748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1372-14_0_6_line_169 |  | 159 | 161 | 0.055537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1372-14_0_6_line_170 |  | 159 | 162 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_1372-14_0_6_line_171 |  | 161 | 163 | 0.20157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1372-14_0_6_line_172 |  | 163 | 182 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1372-14_0_6_line_173 |  | 165 | 166 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1372-14_0_6_line_174 |  | 166 | 167 | 0.036045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1372-14_0_6_line_175 |  | 166 | 168 | 0.013934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1372-14_0_6_line_176 |  | 168 | 169 | 0.019435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1372-14_0_6_line_177 |  | 169 | 170 | 0.030097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1372-14_0_6_line_178 |  | 169 | 171 | 0.0066046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1372-14_0_6_line_179 |  | 171 | 172 | 0.055404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1372-14_0_6_line_180 |  | 172 | 173 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1372-14_0_6_line_181 |  | 173 | 174 | 0.0078485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1372-14_0_6_line_182 |  | 175 | 176 | 0.068137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1372-14_0_6_line_183 |  | 175 | 177 | 0.16291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1372-14_0_6_line_184 |  | 177 | 178 | 0.070802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1372-14_0_6_line_185 |  | 179 | 180 | 0.14252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1372-14_0_6_line_186 |  | 180 | 181 | 0.062992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1372-14_0_6_line_187 |  | 184 | 186 | 0.0017651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1372-14_0_6_line_188 |  | 185 | 187 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1372-14_0_6_line_189 |  | 186 | 188 | 0.0073561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1372-14_0_6_line_190 |  | 187 | 191 | 0.031694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1372-14_0_6_line_191 |  | 188 | 189 | 0.01596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_1372-14_0_6_line_192 |  | 189 | 190 | 0.0043223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_1372-14_0_6_line_193 |  | 190 | 192 | 0.0053917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_1372-14_0_6_line_194 |  | 192 | 193 | 0.018864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_1372-14_0_6_line_195 |  | 193 | 194 | 0.0062692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_1372-14_0_6_line_196 |  | 195 | 196 | 0.0071907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1372-14_0_6_line_197 |  | 197 | 198 | 0.014719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-14_0_6_trafo_173 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 199 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2691636.2623 | 1209594.7209 | 2691645.3445 | 1209595.8612 | 2691655.1495 | 1209599.9367 | 2691678.2475 | 1209613.6118 | 2691685.3929 | 1209618.1771
1 | 2691636.2623 | 1209594.7209 | 2691640.0126 | 1209604.952 | 2691645.9787 | 1209633.2515 | 2691650.5256 | 1209652.0446
2 | 2691627.25 | 1209534.5979 | 2691617.4938 | 1209534.7593 | 2691618.8834 | 1209542.786 | 2691623.8452 | 1209574.1165 | 2691627.6064 | 1209596.0111 | 2691636.2623 | 1209594.7209
3 | 2691661.0958 | 1209701.2403 | 2691658.9935 | 1209687.1653 | 2691651.3898 | 1209655.6162 | 2691650.5256 | 1209652.0446
4 | 2691627.25 | 1209534.5979 | 2691636.3163 | 1209536.783 | 2691643.0457 | 1209540.6445 | 2691648.3946 | 1209547.2755
5 | 2691603.682 | 1209473.2951 | 2691607.5826 | 1209488.5985 | 2691610.5358 | 1209488.3659 | 2691612.4276 | 1209501.8039 | 2691617.4938 | 1209534.7593 | 2691627.25 | 1209534.5979
6 | 2691650.2404 | 1209708.1449 | 2691654.99 | 1209705.7829 | 2691661.0958 | 1209701.2403
7 | 2691650.2404 | 1209708.1449 | 2691644.7542 | 1209709.4726 | 2691650.9713 | 1209729.8373
8 | 2691638.1525 | 1209737.3788 | 2691640.8895 | 1209734.3966 | 2691645.0463 | 1209732.5147 | 2691650.9713 | 1209729.8373
9 | 2691638.1525 | 1209737.3788 | 2691627.2836 | 1209749.2587
10 | 2691650.9713 | 1209729.8373 | 2691657.5252 | 1209747.5832 | 2691664.3797 | 1209763.5658 | 2691670.9251 | 1209775.4299 | 2691678.2905 | 1209786.3614 | 2691678.3999 | 1209786.4942
11 | 2691603.4708 | 1209798.842 | 2691613.6659 | 1209764.143 | 2691627.2836 | 1209749.2587
12 | 2691603.682 | 1209473.2951 | 2691603.1498 | 1209459.4519
13 | 2691602.8109 | 1209436.9574 | 2691602.7748 | 1209449.6987 | 2691603.1498 | 1209459.4519
14 | 2691683.3975 | 1209792.5635 | 2691678.3999 | 1209786.4942
15 | 2691579.0403 | 1209783.8692 | 2691579.8957 | 1209789.1881
16 | 2691579.0403 | 1209783.8692 | 2691577.3745 | 1209771.0573
17 | 2691586.6086 | 1209816.2515 | 2691581.8368 | 1209801.2571 | 2691579.8957 | 1209789.1881
18 | 2691591.3238 | 1209681.9784 | 2691579.3983 | 1209755.111 | 2691577.3745 | 1209771.0573
19 | 2691659.0501 | 1209549.9298 | 2691648.3946 | 1209547.2755
20 | 2691607.6975 | 1209437.0658 | 2691602.8109 | 1209436.9574
21 | 2691607.6975 | 1209437.0658 | 2691608.4909 | 1209426.182
22 | 2691602.8109 | 1209436.9574 | 2691585.0008 | 1209432.8479 | 2691579.6656 | 1209430.7495
23 | 2691589.1213 | 1209820.9376 | 2691596.7805 | 1209818.687 | 2691598.2411 | 1209816.6414 | 2691603.4708 | 1209798.842
24 | 2691683.3975 | 1209792.5635 | 2691686.0889 | 1209795.832 | 2691701.732 | 1209812.2186
25 | 2691716.8089 | 1209820.9987 | 2691711.6328 | 1209815.0152 | 2691694.7838 | 1209796.933 | 2691690.7128 | 1209792.5922
26 | 2691716.8089 | 1209820.9987 | 2691746.6191 | 1209792.1265 | 2691755.1931 | 1209787.244 | 2691756.0111 | 1209786.9403
27 | 2691716.8089 | 1209820.9987 | 2691712.7497 | 1209824.939
28 | 2691586.6086 | 1209816.2515 | 2691568.1669 | 1209818.9171
29 | 2691586.6086 | 1209816.2515 | 2691589.1213 | 1209820.9376
30 | 2691591.3238 | 1209681.9784 | 2691578.3497 | 1209678.3435
31 | 2691565.7 | 1209428.8711 | 2691574.8122 | 1209431.4573 | 2691579.235 | 1209430.5802 | 2691579.6656 | 1209430.7495
32 | 2692406.6527 | 1210759.1387 | 2692399.9256 | 1210775.3565 | 2692389.4052 | 1210788.18 | 2692370.2228 | 1210826.8313 | 2692367.3006 | 1210830.4408
33 | 2692406.6527 | 1210759.1387 | 2692406.9138 | 1210788.885 | 2692408.8996 | 1210822.594 | 2692408.2732 | 1210891.4529 | 2692407.7934 | 1210899.1754
34 | 2692406.6527 | 1210759.1387 | 2692406.3523 | 1210725.5558 | 2692402.9215 | 1210675.7136 | 2692403.3572 | 1210670.161 | 2692404.7761 | 1210665.4132 | 2692406.913 | 1210660.4429 | 2692430.5059 | 1210615.3335
35 | 2692437.5698 | 1210602.412 | 2692430.5059 | 1210615.3335
36 | 2692430.5059 | 1210615.3335 | 2692417.2351 | 1210622.177 | 2692403.2039 | 1210625.6065 | 2692382.3928 | 1210635.9184
37 | 2691790.2254 | 1210734.373 | 2691793.0866 | 1210735.9744 | 2691799.5331 | 1210737.8749 | 2691815.6011 | 1210737.8666 | 2691815.6595 | 1210737.8899
38 | 2691790.2254 | 1210734.373 | 2691777.4197 | 1210727.2053 | 2691763.6601 | 1210712.5394 | 2691748.7322 | 1210689.3276 | 2691746.7884 | 1210681.2923 | 2691749.4913 | 1210673.5842 | 2691756.8795 | 1210665.17 | 2691759.5506 | 1210659.5295 | 2691761.4541 | 1210653.8772 | 2691755.8264 | 1210649.143 | 2691740.8031 | 1210648.9119 | 2691714.6282 | 1210649.7545 | 2691704.8145 | 1210647.8468
39 | 2692437.5698 | 1210602.412 | 2692440.6367 | 1210597.7564 | 2692445.0647 | 1210591.1094 | 2692450.5202 | 1210586.8244 | 2692455.7678 | 1210584.1817 | 2692461.3452 | 1210583.312 | 2692467.3227 | 1210583.1045 | 2692472.3399 | 1210584.0495 | 2692481.099 | 1210587.2986 | 2692517.8977 | 1210603.2909 | 2692525.974 | 1210604.984 | 2692532.1023 | 1210604.3675 | 2692537.3154 | 1210601.9912 | 2692543.0963 | 1210597.8002 | 2692547.5978 | 1210592.2997 | 2692550.5163 | 1210583.9949 | 2692550.5163 | 1210583.9949
40 | 2692437.5698 | 1210602.412 | 2692443.4845 | 1210609.1971 | 2692460.7577 | 1210642.7651 | 2692463.8809 | 1210647.7169 | 2692466.8821 | 1210651.7105 | 2692471.1454 | 1210654.7008 | 2692476.0388 | 1210656.3563
41 | 2691891.4088 | 1210477.943 | 2691883.9814 | 1210482.0807 | 2691860.5832 | 1210480.7417 | 2691848.2508 | 1210486.4001 | 2691838.2818 | 1210504.9258 | 2691829.4568 | 1210545.9064 | 2691815.8029 | 1210550.0213 | 2691795.0147 | 1210528.3812
42 | 2691758.6321 | 1210501.3869 | 2691776.2726 | 1210507.4067 | 2691793.8385 | 1210527.1569 | 2691795.0147 | 1210528.3812
43 | 2692533.5203 | 1210541.3809 | 2692549.4617 | 1210573.5826 | 2692550.7543 | 1210578.4504 | 2692550.5163 | 1210583.9949
44 | 2692476.0388 | 1210656.3563 | 2692483.8557 | 1210659.0007 | 2692492.6832 | 1210666.6538 | 2692501.7938 | 1210671.8482
45 | 2692528.8384 | 1210531.9236 | 2692527.8899 | 1210530.0076 | 2692517.0447 | 1210506.4013 | 2692515.293 | 1210502.5876
46 | 2692533.5203 | 1210541.3809 | 2692528.8384 | 1210531.9236
47 | 2692524.3076 | 1210419.9335 | 2692519.6799 | 1210425.232 | 2692515.744 | 1210431.0193 | 2692512.2773 | 1210438.4039 | 2692509.12 | 1210448.3839 | 2692507.4016 | 1210458.7086 | 2692506.9986 | 1210471.4554 | 2692508.0933 | 1210480.2672 | 2692509.8835 | 1210489.3233 | 2692512.1993 | 1210495.8524 | 2692515.293 | 1210502.5876
48 | 2692524.3076 | 1210419.9335 | 2692517.0465 | 1210412.2269
49 | 2692517.0465 | 1210412.2269 | 2692500.2285 | 1210411.5212 | 2692490.5811 | 1210409.6593 | 2692481.0679 | 1210406.0094 | 2692472.3679 | 1210402.8502 | 2692467.5905 | 1210402.6093 | 2692459.9536 | 1210404.9148 | 2692388.0368 | 1210426.6488 | 2692375.9314 | 1210433.7381
50 | 2692361.5499 | 1210442.1603 | 2692375.9314 | 1210433.7381
51 | 2692375.9314 | 1210433.7381 | 2692305.2156 | 1210301.8831
52 | 2691872.5144 | 1210065.6356 | 2691879.0198 | 1210059.1648 | 2691885.1614 | 1210054.7564 | 2691893.6506 | 1210053.8866 | 2691899.1977 | 1210057.9636 | 2691903.5024 | 1210065.7129 | 2691901.3941 | 1210076.243 | 2691898.8096 | 1210086.5991 | 2691917.7603 | 1210127.5295 | 2691929.2931 | 1210138.7814 | 2691944.1441 | 1210144.8476 | 2691958.0026 | 1210136.3999 | 2691994.5087 | 1210126.3003 | 2692002.7072 | 1210124.9994
53 | 2692002.7072 | 1210124.9994 | 2692105.8767 | 1210278.5826
54 | 2691847.4611 | 1210088.1651 | 2691852.5793 | 1210085.4643 | 2691872.5144 | 1210065.6356
55 | 2692135.3822 | 1210275.8948 | 2692130.3021 | 1210278.7978 | 2692105.8767 | 1210278.5826
56 | 2692642.8183 | 1210760.3462 | 2692609.5112 | 1210732.9884 | 2692575.3533 | 1210700.2029 | 2692565.4838 | 1210696.0359 | 2692553.5942 | 1210697.6303 | 2692540.3546 | 1210697.5694 | 2692528.5198 | 1210693.6721 | 2692518.8398 | 1210686.1058 | 2692509.7631 | 1210676.3918 | 2692501.7938 | 1210671.8482
57 | 2692305.2156 | 1210301.8831 | 2692417.9328 | 1210196.09
58 | 2691234.5005 | 1210027.755 | 2691234.8082 | 1210021.0552 | 2691217.15 | 1209912.8443
59 | 2691234.5005 | 1210027.755 | 2691234.469 | 1210033.2915 | 2691239.0198 | 1210047.3705
60 | 2691239.0198 | 1210047.3705 | 2691229.6595 | 1210054.0097 | 2691208.5225 | 1210060.2796 | 2691180.4057 | 1210070.6347 | 2691169.4813 | 1210077.6613 | 2691165.7843 | 1210082.9713
61 | 2691239.0198 | 1210047.3705 | 2691246.5932 | 1210044.2398 | 2691281.5239 | 1210020.3024 | 2691315.1472 | 1209992.9096 | 2691340.9052 | 1209962.8949 | 2691361.1726 | 1209925.0909 | 2691364.3301 | 1209921.4368
62 | 2691321.6439 | 1209775.6526 | 2691314.2286 | 1209772.737
63 | 2691321.6439 | 1209775.6526 | 2691345.7036 | 1209785.1049 | 2691359.643 | 1209786.6751
64 | 2691237.6935 | 1209747.9944 | 2691268.1519 | 1209754.6202 | 2691314.2286 | 1209772.737
65 | 2691406.6281 | 1209799.3028 | 2691373.3496 | 1209788.2191 | 2691359.643 | 1209786.6751
66 | 2691364.3301 | 1209921.4368 | 2691367.0699 | 1209918.2544 | 2691375.0303 | 1209915.6857 | 2691406.3319 | 1209913.8527 | 2691435.1538 | 1209910.6366 | 2691497.1583 | 1209902.3621
67 | 2691498.7851 | 1209902.145 | 2691497.1583 | 1209902.3621
68 | 2691150.7431 | 1210104.0483 | 2691156.2686 | 1210096.6388 | 2691165.7843 | 1210082.9713
69 | 2691406.6281 | 1209799.3028 | 2691416.3893 | 1209802.2543 | 2691462.0099 | 1209816.5185 | 2691484.9142 | 1209825.9425 | 2691490.7129 | 1209825.7386
70 | 2691490.7129 | 1209825.7386 | 2691502.3231 | 1209825.3304
71 | 2691237.6935 | 1209747.9944 | 2691231.3359 | 1209748.6421 | 2691213.6239 | 1209747.6151 | 2691207.3049 | 1209748.7304 | 2691202.3885 | 1209751.0791 | 2691183.2866 | 1209762.8951 | 2691170.2692 | 1209767.0656 | 2691152.9528 | 1209767.0122 | 2691129.2632 | 1209762.1694 | 2691104.5505 | 1209764.5825
72 | 2691530.9532 | 1209896.1288 | 2691530.9532 | 1209896.1288 | 2691516.6061 | 1209899.7668 | 2691498.7851 | 1209902.145
73 | 2691150.7431 | 1210104.0483 | 2691137.1013 | 1210111.3226 | 2691134.5228 | 1210115.8538
74 | 2691502.3231 | 1209825.3304 | 2691527.8461 | 1209824.4329
75 | 2691762.0665 | 1209784.6924 | 2691756.0111 | 1209786.9403
76 | 2691712.7497 | 1209824.939 | 2691704.8971 | 1209815.5342 | 2691701.732 | 1209812.2186
77 | 2691762.0665 | 1209784.6924 | 2691766.4461 | 1209792.0424 | 2691774.013 | 1209798.7633 | 2691783.0679 | 1209798.852
78 | 2691762.0665 | 1209784.6924 | 2691774.1902 | 1209777.8631 | 2691788.8633 | 1209766.4145 | 2691796.1995 | 1209762.9361 | 2691800.7992 | 1209762.4065 | 2691825.8791 | 1209761.8475 | 2691828.934 | 1209761.9168 | 2691843.2299 | 1209762.6262
79 | 2691749.7082 | 1209902.6258 | 2691751.0699 | 1209899.6003 | 2691754.4353 | 1209890.8462 | 2691756.2484 | 1209883.6804 | 2691755.399 | 1209876.6292
80 | 2691735.9108 | 1209888.8045 | 2691735.557 | 1209881.6609 | 2691734.7431 | 1209873.2872 | 2691732.6909 | 1209863.8827 | 2691739.1534 | 1209864.8049 | 2691743.6025 | 1209866.6523 | 2691751.2208 | 1209871.506 | 2691755.399 | 1209876.6292
81 | 2691755.399 | 1209876.6292 | 2691764.4771 | 1209878.5034 | 2691769.3775 | 1209883.249
82 | 2691749.7082 | 1209902.6258 | 2691740.8688 | 1209922.7923 | 2691739.5202 | 1209928.9202 | 2691738.2569 | 1209944.2812
83 | 2691735.9108 | 1209888.8045 | 2691735.4341 | 1209900.5161
84 | 2691735.9108 | 1209888.8045 | 2691729.9524 | 1209885.2549 | 2691719.5706 | 1209877.6903 | 2691696.9424 | 1209866.4384
85 | 2691738.1083 | 1209946.0877 | 2691735.5203 | 1209966.5728
86 | 2691738.1083 | 1209946.0877 | 2691738.2569 | 1209944.2812
87 | 2691735.5203 | 1209966.5728 | 2691735.3848 | 1209973.5581
88 | 2691669.509 | 1209995.6334 | 2691670.4202 | 1209997.1818 | 2691666.9233 | 1209999.6631 | 2691674.0193 | 1210007.8331 | 2691677.031 | 1210007.7349 | 2691680.2614 | 1210011.7094
89 | 2691669.509 | 1209995.6334 | 2691666.6199 | 1209990.7191 | 2691673.5287 | 1209986.3445
90 | 2691669.509 | 1209995.6334 | 2691647.5635 | 1210010.1798
91 | 2691680.2614 | 1210011.7094 | 2691677.5455 | 1210015.3145 | 2691658.2035 | 1210036.082
92 | 2691680.2614 | 1210011.7094 | 2691686.5063 | 1210006.3448
93 | 2691673.5287 | 1209986.3445 | 2691671.4735 | 1209981.5764 | 2691671.9102 | 1209980.3072
94 | 2691735.4341 | 1209900.5161 | 2691729.801 | 1209901.5191 | 2691726.71 | 1209903.3061 | 2691720.956 | 1209910.927
95 | 2691696.9424 | 1209866.4384 | 2691677.3688 | 1209856.7055 | 2691672.8688 | 1209856.0376
96 | 2691843.2299 | 1209762.6262 | 2691846.0166 | 1209767.7725 | 2691847.8825 | 1209773.4717 | 2691848.0796 | 1209783.3814 | 2691847.5012 | 1209786.3856
97 | 2691903.0627 | 1209763.2588 | 2691843.2299 | 1209762.6262
98 | 2691827.2888 | 1209742.8676 | 2691827.1194 | 1209747.9462 | 2691825.8791 | 1209761.8475 | 2691828.934 | 1209761.9168 | 2691843.2299 | 1209762.6262
99 | 2691735.0186 | 1209998.1974 | 2691735.1154 | 1209987.4583 | 2691735.3848 | 1209973.5581
100 | 2691658.2035 | 1210036.082 | 2691657.3414 | 1210037.0076 | 2691643.8932 | 1210047.4775
101 | 2691671.9102 | 1209980.3072 | 2691674.7041 | 1209972.1864 | 2691678.3288 | 1209967.3856
102 | 2691720.956 | 1209910.927 | 2691690.4685 | 1209951.3069
103 | 2691654.9843 | 1209855.6563 | 2691663.5801 | 1209854.659 | 2691672.8688 | 1209856.0376
104 | 2691530.9532 | 1209896.1288 | 2691542.443 | 1209890.8808
105 | 2691542.443 | 1209890.8808 | 2691568.1941 | 1209879.1187
106 | 2691585.5775 | 1209871.1787 | 2691568.1941 | 1209879.1187
107 | 2691587.7338 | 1209870.1937 | 2691585.5775 | 1209871.1787
108 | 2691587.7338 | 1209870.1937 | 2691596.4138 | 1209865.7033
109 | 2691587.7338 | 1209870.1937 | 2691589.3035 | 1209874.4095 | 2691582.999 | 1209891.2685
110 | 2691687.9184 | 1209954.6845 | 2691678.3288 | 1209967.3856
111 | 2691688.987 | 1209953.2691 | 2691687.9184 | 1209954.6845
112 | 2691688.987 | 1209953.2691 | 2691690.4685 | 1209951.3069
113 | 2691435.046 | 1210097.6379 | 2691414.3268 | 1210119.2906
114 | 2691414.3268 | 1210119.2906 | 2691408.6887 | 1210125.1766
115 | 2691344.9154 | 1210265.3947 | 2691342.1131 | 1210259.7121 | 2691342.956 | 1210255.2998 | 2691365.8543 | 1210235.2481 | 2691373.0922 | 1210229.1993 | 2691377.6218 | 1210223.298 | 2691378.1242 | 1210202.9143 | 2691382.2796 | 1210183.7318 | 2691393.0043 | 1210164.4498 | 2691404.4757 | 1210146.5357 | 2691405.2215 | 1210135.5731 | 2691402.8859 | 1210131.2344 | 2691408.6887 | 1210125.1766
116 | 2691448.0019 | 1210317.0279 | 2691445.7342 | 1210320.6623 | 2691436.3193 | 1210325.4212 | 2691430.7846 | 1210333.9198 | 2691429.4258 | 1210342.2268 | 2691433.5266 | 1210347.4376 | 2691440.1496 | 1210348.273 | 2691446.5821 | 1210345.6698 | 2691460.4723 | 1210337.555 | 2691468.5921 | 1210336.9457 | 2691472.7313 | 1210337.9789
117 | 2691522.2595 | 1210315.4654 | 2691499.7427 | 1210341.3485 | 2691491.6116 | 1210342.6914 | 2691472.7313 | 1210337.9789
118 | 2691344.9154 | 1210265.3947 | 2691448.0019 | 1210317.0279
119 | 2691630.9692 | 1210351.28 | 2691522.2595 | 1210315.4654
120 | 2691691.7762 | 1210316.8465 | 2691652.3112 | 1210348.9506 | 2691643.2624 | 1210353.1255 | 2691637.2614 | 1210353.3669 | 2691630.9692 | 1210351.28
121 | 2691630.9692 | 1210351.28 | 2691633.3589 | 1210336.251 | 2691641.0272 | 1210284.901 | 2691645.4418 | 1210253.3588 | 2691654.5302 | 1210221.8884 | 2691661.5213 | 1210167.1368 | 2691665.6254 | 1210149.3768 | 2691671.358 | 1210141.0843
122 | 2691609.8136 | 1210412.7297 | 2691605.1988 | 1210408.834 | 2691603.0588 | 1210404.1536 | 2691603.89 | 1210398.04 | 2691608.4785 | 1210387.3255 | 2691630.9692 | 1210351.28
123 | 2691725.7378 | 1210293.664 | 2691710.2871 | 1210302.3879 | 2691691.7762 | 1210316.8465
124 | 2691691.7762 | 1210316.8465 | 2691685.8693 | 1210309.9733 | 2691686.2172 | 1210299.7051 | 2691696.6969 | 1210292.0229
125 | 2691727.5666 | 1210100.1512 | 2691720.4715 | 1210103.8001 | 2691709.0995 | 1210108.2617 | 2691700.6006 | 1210111.2553 | 2691693.2144 | 1210117.0234 | 2691673.6796 | 1210137.7261 | 2691671.358 | 1210141.0843
126 | 2691609.8136 | 1210412.7297 | 2691609.7963 | 1210431.1751
127 | 2691609.8136 | 1210412.7297 | 2691615.7459 | 1210409.5408 | 2691629.4181 | 1210392.8618 | 2691638.4707 | 1210385.9629 | 2691666.8109 | 1210379.8274 | 2691682.4378 | 1210373.9635 | 2691696.0936 | 1210368.5352
128 | 2691838.11 | 1209927.7469 | 2691833.4195 | 1209939.1157 | 2691830.3333 | 1209948.4856 | 2691825.7725 | 1209964.2705 | 2691818.8471 | 1209981.0752 | 2691807.7778 | 1209994.1396
129 | 2691838.11 | 1209927.7469 | 2691869.3455 | 1209932.6866 | 2691917.3872 | 1209931.7813 | 2691927.1006 | 1209927.9395 | 2691927.1006 | 1209927.9395
130 | 2691774.3309 | 1210030.4749 | 2691778.7053 | 1210023.8752 | 2691788.2076 | 1210017.4393 | 2691794.9735 | 1210010.4943 | 2691806.9161 | 1209995.1566 | 2691807.7778 | 1209994.1396
131 | 2691934.5233 | 1209922.5274 | 2691927.1006 | 1209927.9395
132 | 2691827.2888 | 1209742.8676 | 2691833.9865 | 1209738.401 | 2691840.0474 | 1209729.3771 | 2691844.5722 | 1209714.9593 | 2691846.3396 | 1209705.3356 | 2691848.0321 | 1209701.9089
133 | 2691909.0511 | 1209763.3845 | 2691903.0627 | 1209763.2588
134 | 2691903.0627 | 1209763.2588 | 2691906.6923 | 1209758.1002 | 2691911.1935 | 1209754.1001 | 2691916.8955 | 1209752.5869 | 2691922.3816 | 1209753.7389 | 2691929.0602 | 1209757.9112 | 2691934.8462 | 1209762.7814 | 2691937.9879 | 1209764.2169
135 | 2691748.7361 | 1210102.178 | 2691760.5632 | 1210058.2637 | 2691772.5262 | 1210033.1976 | 2691774.3309 | 1210030.4749
136 | 2691934.5233 | 1209922.5274 | 2691938.7635 | 1209919.4357 | 2691945.8528 | 1209917.666 | 2691953.6322 | 1209921.922 | 2691965.0771 | 1209918.1959 | 2691969.8417 | 1209915.0025
137 | 2691937.9879 | 1209764.2169 | 2691940.84 | 1209765.52 | 2691946.8122 | 1209766.224
138 | 2691643.8932 | 1210047.4775 | 2691643.7006 | 1210047.6274
139 | 2691748.7361 | 1210102.178 | 2691767.664 | 1210145.1423 | 2691776.6433 | 1210151.9294 | 2691788.3513 | 1210152.3097 | 2691803.1893 | 1210145.8893 | 2691824.474 | 1210127.093 | 2691833.8135 | 1210097.6503 | 2691838.1254 | 1210093.0914 | 2691847.4611 | 1210088.1651
140 | 2691731.2379 | 1210101.6531 | 2691737.1645 | 1210101.8221 | 2691745.6817 | 1210102.0865 | 2691748.7361 | 1210102.178
141 | 2692115.7029 | 1209910.9197 | 2692109.9073 | 1209904.3203 | 2692108.9959 | 1209896.3898 | 2692113.2468 | 1209863.3221 | 2692110.7149 | 1209853.999 | 2692105.5367 | 1209849.6606 | 2692094.0011 | 1209850.8723 | 2692062.1678 | 1209863.4673 | 2692039.2683 | 1209868.0839 | 2692014.2287 | 1209883.7972 | 2691984.4874 | 1209905.1863 | 2691969.8417 | 1209915.0025
142 | 2691696.0936 | 1210368.5352 | 2691700.9916 | 1210366.5881 | 2691726.6161 | 1210353.6844 | 2691742.2393 | 1210347.5761 | 2691756.1901 | 1210344.444 | 2691764.4986 | 1210344.4162 | 2691769.2217 | 1210346.2123 | 2691771.8706 | 1210351.9013 | 2691771.7873 | 1210357.804 | 2691769.2395 | 1210361.3561 | 2691756.6743 | 1210368.3008 | 2691748.8465 | 1210375.6187 | 2691732.3336 | 1210405.4738 | 2691725.028 | 1210420.8495 | 2691711.0794 | 1210440.7624
143 | 2691711.0794 | 1210440.7624 | 2691706.982 | 1210446.6117 | 2691703.9782 | 1210458.0732 | 2691707.1402 | 1210482.2936 | 2691706.0753 | 1210490.2493 | 2691703.6566 | 1210498.2619 | 2691703.9633 | 1210505.0045 | 2691705.986 | 1210511.3732 | 2691711.3679 | 1210513.3239 | 2691716.5791 | 1210511.058 | 2691728.0523 | 1210499.9714 | 2691730.9487 | 1210498.6211
144 | 2691758.6321 | 1210501.3869 | 2691752.337 | 1210497.532 | 2691745.5418 | 1210495.5484 | 2691736.826 | 1210495.8813 | 2691730.9487 | 1210498.6211
145 | 2691758.6321 | 1210501.3869 | 2691767.463 | 1210515.8102 | 2691772.0494 | 1210537.84 | 2691772.589 | 1210557.5949 | 2691773.9334 | 1210567.0441 | 2691782.0217 | 1210579.8216 | 2691781.9144 | 1210586.7913 | 2691776.1436 | 1210591.35 | 2691770.1779 | 1210591.7808 | 2691750.369 | 1210582.948 | 2691739.0216 | 1210579.9381 | 2691726.7842 | 1210583.886 | 2691720.95 | 1210592.5688 | 2691713.8438 | 1210616.7425 | 2691707.2345 | 1210625.4134 | 2691700.889 | 1210636.7012 | 2691701.0028 | 1210643.1406 | 2691704.8145 | 1210647.8468 | 2691704.8145 | 1210647.8468
146 | 2691727.5666 | 1210100.1512 | 2691731.2379 | 1210101.6531
147 | 2691734.9896 | 1210031.7083 | 2691732.8572 | 1210054.2017 | 2691726.7479 | 1210078.7576 | 2691727.7965 | 1210095.585 | 2691727.5666 | 1210100.1512
148 | 2691589.1213 | 1209820.9376 | 2691591.297 | 1209824.9959
149 | 2691598.0073 | 1209837.512 | 2691591.297 | 1209824.9959
150 | 2691547.6291 | 1209821.8857 | 2691568.1669 | 1209818.9171
151 | 2691604.5151 | 1209861.5122 | 2691602.5787 | 1209846.0388 | 2691598.0073 | 1209837.512
152 | 2691578.3497 | 1209678.3435 | 2691563.351 | 1209673.3878 | 2691557.9802 | 1209670.6208
153 | 2691554.8618 | 1209643.5265 | 2691559.585 | 1209646.3453 | 2691564.8436 | 1209650.4398 | 2691568.6481 | 1209655.168 | 2691574.9304 | 1209666.3608 | 2691578.3497 | 1209678.3435
154 | 2691557.9802 | 1209670.6208 | 2691551.5169 | 1209667.2911 | 2691541.43 | 1209661.7771 | 2691519.772 | 1209652.3497 | 2691491.1528 | 1209639.291 | 2691473.166 | 1209630.3871 | 2691461.0506 | 1209626.7657 | 2691447.6922 | 1209623.9706
155 | 2691554.8618 | 1209643.5265 | 2691537.4939 | 1209634.4206
156 | 2691554.8618 | 1209643.5265 | 2691555.8752 | 1209630.6078
157 | 2691427.3168 | 1209618.459 | 2691437.4836 | 1209621.8346 | 2691447.6922 | 1209623.9706
158 | 2691731.2379 | 1210101.6531 | 2691740.1566 | 1210134.1231 | 2691745.9095 | 1210165.3436 | 2691755.3246 | 1210188.2704 | 2691772.1432 | 1210220.0948 | 2691787.1582 | 1210242.6631 | 2691786.9729 | 1210248.7755 | 2691783.7706 | 1210253.8519 | 2691778.9948 | 1210257.4475 | 2691773.219 | 1210258.3593 | 2691766.8683 | 1210258.5951 | 2691762.2711 | 1210257.5014 | 2691747.3011 | 1210243.8621 | 2691738.0113 | 1210223.1721 | 2691735.7077 | 1210221.2242 | 2691732.4544 | 1210220.2291
159 | 2691735.0186 | 1209998.1974 | 2691734.9896 | 1210031.7083
160 | 2691734.9896 | 1210031.7083 | 2691715.0472 | 1210036.5104
161 | 2691735.0186 | 1209998.1974 | 2691727.5752 | 1210004.7096 | 2691722.4535 | 1210006.6925
162 | 2691715.0472 | 1210036.5104 | 2691706.4521 | 1210038.58
163 | 2691689.4687 | 1210045.3559 | 2691697.794 | 1210040.6648 | 2691706.4521 | 1210038.58
164 | 2691527.8461 | 1209824.4329 | 2691530.702 | 1209824.3325 | 2691547.6291 | 1209821.8857
165 | 2692259.2841 | 1210133.6597 | 2692257.9365 | 1210140.1877 | 2692244.1669 | 1210151.7048 | 2692210.5221 | 1210163.5483 | 2692192.8887 | 1210165.8774 | 2692166.9966 | 1210163.0311 | 2692154.7628 | 1210168.1456 | 2692149.8231 | 1210178.3984 | 2692144.6691 | 1210244.3298 | 2692144.5875 | 1210251.291
166 | 2692259.2841 | 1210133.6597 | 2692564.4381 | 1209991.6789
167 | 2692144.3594 | 1210270.765 | 2692144.5875 | 1210251.291
168 | 2692417.9328 | 1210196.09 | 2692437.0748 | 1210182.2549 | 2692439.7387 | 1210179.5833 | 2692441.3535 | 1210176.9176 | 2692442.2286 | 1210174.4073 | 2692442.8848 | 1210171.7935 | 2692444.9008 | 1210129.0293 | 2692445.4125 | 1210106.3219 | 2692447.405 | 1210092.0432 | 2692449.2654 | 1210083.344 | 2692451.2328 | 1210077.5483 | 2692454.0026 | 1210072.4656 | 2692458.1543 | 1210066.9929 | 2692466.6336 | 1210059.4081 | 2692477.2231 | 1210051.0443 | 2692542.6436 | 1210000.5245 | 2692553.6424 | 1209994.7023 | 2692558.9822 | 1209992.0278 | 2692561.824 | 1209991.1268 | 2692564.4381 | 1209991.6789
169 | 2692110.7562 | 1210310.484 | 2692124.5674 | 1210303.6148 | 2692136.3121 | 1210295.2016 | 2692144.3594 | 1210270.765
170 | 2692144.3594 | 1210270.765 | 2692135.3822 | 1210275.8948
171 | 2692110.7562 | 1210310.484 | 2692121.245 | 1210511.7812
172 | 2692121.245 | 1210511.7812 | 2692127.3663 | 1210526.5705
173 | 2691417.5891 | 1209573.2195 | 2691418.1144 | 1209572.1824 | 2691417.5469 | 1209560.722
174 | 2691417.5891 | 1209573.2195 | 2691431.0952 | 1209578.3743 | 2691436.9556 | 1209577.9304 | 2691440.4264 | 1209575.1818 | 2691444.6749 | 1209564.7282
175 | 2691417.5891 | 1209573.2195 | 2691411.2815 | 1209585.6445
176 | 2691402.4837 | 1209602.9747 | 2691411.2815 | 1209585.6445
177 | 2691402.4837 | 1209602.9747 | 2691404.7546 | 1209603.6099 | 2691415.8214 | 1209614.6423 | 2691427.3168 | 1209618.459
178 | 2691402.4837 | 1209602.9747 | 2691396.1267 | 1209601.1833
179 | 2691396.1267 | 1209601.1833 | 2691342.7995 | 1209586.1555
180 | 2691342.7995 | 1209586.1555 | 2691334.9338 | 1209583.9389 | 2691330.3292 | 1209587.2595 | 2691327.4464 | 1209592.7167
181 | 2691324.2143 | 1209599.8521 | 2691325.5691 | 1209596.2705 | 2691327.4464 | 1209592.7167
182 | 2691104.5505 | 1209764.5825 | 2691109.4272 | 1209770.3053 | 2691112.1176 | 1209776.8174 | 2691120.0959 | 1209829.7968
183 | 2691126.2899 | 1209614.97 | 2691108.1397 | 1209636.1293 | 2691107.9138 | 1209640.9624 | 2691108.7321 | 1209645.1221 | 2691112.6267 | 1209651.4413 | 2691122.0707 | 1209662.7375 | 2691116.5976 | 1209682.6117 | 2691103.435 | 1209754.0029 | 2691104.5505 | 1209764.5825
184 | 2691126.2899 | 1209614.97 | 2691143.1973 | 1209624.4012 | 2691164.9068 | 1209637.9641 | 2691187.4153 | 1209650.9722
185 | 2691134.5228 | 1210115.8538 | 2691130.0009 | 1210123.8003 | 2691122.4945 | 1210162.3447 | 2691116.7113 | 1210187.1286 | 2691122.3316 | 1210192.9072 | 2691134.6094 | 1210195.7855 | 2691158.4071 | 1210212.3378 | 2691159.7945 | 1210219.5416 | 2691152.0602 | 1210228.2708
186 | 2691152.0602 | 1210228.2708 | 2691146.9547 | 1210234.033 | 2691126.2862 | 1210248.994 | 2691101.9896 | 1210265.1004 | 2691101.443 | 1210264.7913
187 | 2691596.4138 | 1209865.7033 | 2691597.9815 | 1209864.8922
188 | 2691577.8681 | 1209904.989 | 2691582.999 | 1209891.2685
189 | 2691604.5151 | 1209861.5122 | 2691597.9815 | 1209864.8922
190 | 2691569.2819 | 1209935.1986 | 2691569.43 | 1209929.0189 | 2691571.6023 | 1209920.7245 | 2691576.4216 | 1209908.8571 | 2691577.8681 | 1209904.989
191 | 2691604.5151 | 1209861.5122 | 2691620.3691 | 1209859.6727
192 | 2691620.3691 | 1209859.6727 | 2691624.6626 | 1209859.1745
193 | 2691630.0184 | 1209858.5531 | 2691624.6626 | 1209859.1745
194 | 2691648.757 | 1209856.3789 | 2691630.0184 | 1209858.5531
195 | 2691648.757 | 1209856.3789 | 2691654.9843 | 1209855.6563
196 | 2691560.2799 | 1209424.7966 | 2691562.512 | 1209427.9663 | 2691565.7 | 1209428.8711
197 | 2691676.6457 | 1210052.5812 | 2691689.4687 | 1210045.3559

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691685.3929 | 1209618.1771
1 | 2691636.2623 | 1209594.7209
2 | 2691650.5256 | 1209652.0446
3 | 2691627.25 | 1209534.5979
4 | 2691661.0958 | 1209701.2403
5 | 2691650.2404 | 1209708.1449
6 | 2691638.1525 | 1209737.3788
7 | 2691650.9713 | 1209729.8373
8 | 2691627.2836 | 1209749.2587
9 | 2691603.682 | 1209473.295
10 | 2691603.1498 | 1209459.4519
11 | 2691678.3999 | 1209786.4942
12 | 2691579.0403 | 1209783.8692
13 | 2691579.8957 | 1209789.1881
14 | 2691577.3745 | 1209771.0573
15 | 2691648.3946 | 1209547.2755
16 | 2691607.6975 | 1209437.0658
17 | 2691602.8109 | 1209436.9574
18 | 2691608.4909 | 1209426.182
19 | 2691603.4708 | 1209798.842
20 | 2691683.3975 | 1209792.5635
21 | 2691690.7128 | 1209792.5922
22 | 2691716.8089 | 1209820.9987
23 | 2691586.6086 | 1209816.2515
24 | 2691591.3238 | 1209681.9784
25 | 2691659.0501 | 1209549.9298
26 | 2691579.6656 | 1209430.7495
27 | 2692367.3006 | 1210830.4408
28 | 2692406.6527 | 1210759.1387
29 | 2692407.7934 | 1210899.1754
30 | 2692430.5059 | 1210615.3335
31 | 2691815.6595 | 1210737.8899
32 | 2691790.2254 | 1210734.373
33 | 2692437.5698 | 1210602.412
34 | 2692382.3928 | 1210635.9184
35 | 2691891.4088 | 1210477.943
36 | 2691795.0147 | 1210528.3812
37 | 2692550.5163 | 1210583.9949
38 | 2692476.0388 | 1210656.3563
39 | 2692528.8384 | 1210531.9236
40 | 2692515.293 | 1210502.5876
41 | 2692533.5203 | 1210541.3809
42 | 2692524.3076 | 1210419.9335
43 | 2692517.0465 | 1210412.2269
44 | 2692375.9314 | 1210433.7381
45 | 2692002.7072 | 1210124.9994
46 | 2691872.5144 | 1210065.6356
47 | 2692105.8767 | 1210278.5826
48 | 2692501.7938 | 1210671.8482
49 | 2692642.8183 | 1210760.3462
50 | 2692361.5499 | 1210442.1603
51 | 2692305.2156 | 1210301.8831
52 | 2691217.15 | 1209912.8443
53 | 2691234.5005 | 1210027.755
54 | 2691239.0198 | 1210047.3705
55 | 2691321.6439 | 1209775.6526
56 | 2691314.2286 | 1209772.737
57 | 2691359.643 | 1209786.6751
58 | 2691364.3301 | 1209921.4368
59 | 2691497.1583 | 1209902.3621
60 | 2691165.7843 | 1210082.9713
61 | 2691406.6281 | 1209799.3028
62 | 2691490.7129 | 1209825.7386
63 | 2691237.6935 | 1209747.9944
64 | 2691498.7851 | 1209902.145
65 | 2691150.7431 | 1210104.0483
66 | 2691502.3231 | 1209825.3304
67 | 2691756.0111 | 1209786.9403
68 | 2691712.7497 | 1209824.939
69 | 2691762.0665 | 1209784.6924
70 | 2691701.732 | 1209812.2186
71 | 2691755.399 | 1209876.6292
72 | 2691749.7082 | 1209902.6258
73 | 2691735.9108 | 1209888.8045
74 | 2691769.3775 | 1209883.249
75 | 2691738.1083 | 1209946.0877
76 | 2691735.5203 | 1209966.5728
77 | 2691738.2569 | 1209944.2812
78 | 2691669.509 | 1209995.6334
79 | 2691680.2614 | 1210011.7094
80 | 2691673.5287 | 1209986.3445
81 | 2691647.5635 | 1210010.1798
82 | 2691735.4341 | 1209900.5161
83 | 2691696.9424 | 1209866.4384
84 | 2691783.0679 | 1209798.852
85 | 2691843.2299 | 1209762.6262
86 | 2691735.3848 | 1209973.5581
87 | 2691658.2035 | 1210036.082
88 | 2691686.5063 | 1210006.3448
89 | 2691671.9102 | 1209980.3072
90 | 2691720.956 | 1209910.927
91 | 2691672.8688 | 1209856.0376
92 | 2691530.9532 | 1209896.1288
93 | 2691542.443 | 1209890.8808
94 | 2691568.1941 | 1209879.1187
95 | 2691585.5775 | 1209871.1787
96 | 2691587.7338 | 1209870.1937
97 | 2691678.3288 | 1209967.3856
98 | 2691687.9184 | 1209954.6845
99 | 2691688.987 | 1209953.2691
100 | 2691690.4685 | 1209951.3069
101 | 2691414.3268 | 1210119.2906
102 | 2691435.0459 | 1210097.6379
103 | 2691408.6887 | 1210125.1766
104 | 2691472.7313 | 1210337.9789
105 | 2691448.0019 | 1210317.0279
106 | 2691522.2595 | 1210315.4654
107 | 2691344.9154 | 1210265.3947
108 | 2691630.9692 | 1210351.28
109 | 2691691.7762 | 1210316.8465
110 | 2691671.358 | 1210141.0843
111 | 2691609.8136 | 1210412.7297
112 | 2691838.11 | 1209927.7469
113 | 2691807.7778 | 1209994.1396
114 | 2691927.1006 | 1209927.9395
115 | 2691827.2888 | 1209742.8676
116 | 2691848.0321 | 1209701.9089
117 | 2691847.5012 | 1209786.3856
118 | 2691903.0627 | 1209763.2588
119 | 2691774.3309 | 1210030.4749
120 | 2691934.5233 | 1209922.5274
121 | 2691909.0511 | 1209763.3845
122 | 2691937.9879 | 1209764.2169
123 | 2691643.8932 | 1210047.4775
124 | 2691643.7006 | 1210047.6274
125 | 2691748.7361 | 1210102.178
126 | 2691969.8417 | 1209915.0025
127 | 2691696.0936 | 1210368.5352
128 | 2691711.0794 | 1210440.7624
129 | 2691730.9487 | 1210498.6211
130 | 2691609.7963 | 1210431.1751
131 | 2691758.6321 | 1210501.3869
132 | 2691704.8145 | 1210647.8468
133 | 2691725.7378 | 1210293.664
134 | 2691696.6969 | 1210292.0229
135 | 2691727.5666 | 1210100.1512
136 | 2691589.1213 | 1209820.9376
137 | 2691591.297 | 1209824.9959
138 | 2691568.1669 | 1209818.9171
139 | 2691598.0073 | 1209837.512
140 | 2691578.3497 | 1209678.3435
141 | 2691557.9802 | 1209670.6208
142 | 2691554.8618 | 1209643.5265
143 | 2691447.6922 | 1209623.9706
144 | 2691537.4939 | 1209634.4206
145 | 2691555.8752 | 1209630.6078
146 | 2691731.2379 | 1210101.6531
147 | 2691734.9896 | 1210031.7083
148 | 2691732.4544 | 1210220.2291
149 | 2691735.0186 | 1209998.1974
150 | 2691715.0472 | 1210036.5104
151 | 2691847.4611 | 1210088.1651
152 | 2691722.4535 | 1210006.6925
153 | 2691706.4521 | 1210038.58
154 | 2691547.6291 | 1209821.8857
155 | 2691527.8461 | 1209824.4329
156 | 2692259.2841 | 1210133.6597
157 | 2692144.5875 | 1210251.291
158 | 2692564.4381 | 1209991.6789
159 | 2692144.3594 | 1210270.765
160 | 2692417.9328 | 1210196.09
161 | 2692110.7562 | 1210310.484
162 | 2692135.3822 | 1210275.8948
163 | 2692121.245 | 1210511.7812
164 | 2692115.7029 | 1209910.9197
165 | 2691417.5469 | 1209560.722
166 | 2691417.5891 | 1209573.2195
167 | 2691444.6749 | 1209564.7282
168 | 2691411.2815 | 1209585.6445
169 | 2691402.4837 | 1209602.9747
170 | 2691427.3168 | 1209618.459
171 | 2691396.1267 | 1209601.1833
172 | 2691342.7995 | 1209586.1555
173 | 2691327.4464 | 1209592.7167
174 | 2691324.2143 | 1209599.8521
175 | 2691104.5505 | 1209764.5825
176 | 2691120.0959 | 1209829.7968
177 | 2691126.2899 | 1209614.97
178 | 2691187.4153 | 1209650.9722
179 | 2691134.5228 | 1210115.8538
180 | 2691152.0602 | 1210228.2708
181 | 2691101.443 | 1210264.7913
182 | 2692127.3663 | 1210526.5705
183 | 2691946.8122 | 1209766.224
184 | 2691596.4138 | 1209865.7033
185 | 2691582.999 | 1209891.2685
186 | 2691597.9815 | 1209864.8922
187 | 2691577.8681 | 1209904.989
188 | 2691604.5151 | 1209861.5122
189 | 2691620.3691 | 1209859.6727
190 | 2691624.6626 | 1209859.1745
191 | 2691569.2819 | 1209935.1986
192 | 2691630.0184 | 1209858.5531
193 | 2691648.757 | 1209856.3789
194 | 2691654.9843 | 1209855.6563
195 | 2691560.2799 | 1209424.7966
196 | 2691565.7 | 1209428.8711
197 | 2691689.4687 | 1210045.3559
198 | 2691676.6457 | 1210052.5812
199 | 2691735.9108 | 1209888.8045

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97073 | -0.56488 | 0.033035 | 0.0082794
1 | 0.97243 | -0.53127 | 0 | 0
2 | 0.97531 | -0.47469 | 0.0037901 | 0.00094989
3 | 0.971 | -0.55955 | 0 | 0
4 | 0.97793 | -0.42331 | 0 | 0
5 | 0.9786 | -0.4102 | 0 | 0
6 | 0.9813 | -0.35779 | 0 | 0
7 | 0.98001 | -0.38287 | 0 | 0
8 | 0.98267 | -0.33115 | 0.0097092 | 0.0024334
9 | 0.97046 | -0.57015 | 0 | 0
10 | 0.97037 | -0.57209 | 0.001533 | 0.0003842
11 | 0.97791 | -0.42391 | 0.0056271 | 0.0014103
12 | 0.98911 | -0.20753 | 0 | 0
13 | 0.98933 | -0.20327 | 0.0050052 | 0.0012544
14 | 0.98858 | -0.21776 | 0.0009795 | 0.00024549
15 | 0.97073 | -0.56495 | 0.003327 | 0.00083384
16 | 0.97023 | -0.57472 | 0 | 0
17 | 0.97024 | -0.57462 | 0 | 0
18 | 0.97022 | -0.57493 | 0.0010837 | 0.0002716
19 | 0.98799 | -0.22874 | 0.0070258 | 0.0017608
20 | 0.9777 | -0.42822 | 0.0011869 | 0.00029746
21 | 0.97633 | -0.45498 | 0.0069404 | 0.0017394
22 | 0.97658 | -0.45008 | 0 | 0
23 | 0.99061 | -0.17869 | 0 | 0
24 | 0.98497 | -0.2879 | 0 | 0
25 | 0.97064 | -0.56659 | 0.0080786 | 0.0020247
26 | 0.97013 | -0.57683 | 0.0017257 | 0.00043251
27 | 0.97015 | -0.58009 | 0.00051725 | 0.00012964
28 | 0.97019 | -0.5793 | 0 | 0
29 | 0.97016 | -0.57991 | 0.00022988 | 5.7612e-05
30 | 0.9703 | -0.5772 | 0 | 0
31 | 0.97473 | -0.4892 | 0.0013274 | 0.00033267
32 | 0.97476 | -0.48856 | 0.001748 | 0.00043809
33 | 0.97034 | -0.57637 | 0 | 0
34 | 0.97019 | -0.57941 | 0.0022748 | 0.00057012
35 | 0.97564 | -0.47109 | 0.0013855 | 0.00034723
36 | 0.97584 | -0.46721 | 0.00090924 | 0.00022788
37 | 0.97094 | -0.56434 | 0.00017098 | 4.2852e-05
38 | 0.97023 | -0.57857 | 0.00082739 | 0.00020736
39 | 0.97121 | -0.55901 | 0.00038236 | 9.5829e-05
40 | 0.97138 | -0.55555 | 0.0022811 | 0.00057171
41 | 0.97116 | -0.56007 | 0.00045073 | 0.00011296
42 | 0.97205 | -0.54237 | 0 | 0
43 | 0.97213 | -0.54079 | 0 | 0
44 | 0.97324 | -0.51874 | 0.00061702 | 0.00015464
45 | 0.98544 | -0.27971 | 0.0021018 | 0.00052676
46 | 0.98694 | -0.25065 | 0.0098982 | 0.0024807
47 | 0.98419 | -0.30403 | 0.003053 | 0.00076516
48 | 0.9702 | -0.57909 | 0.00041819 | 0.00010481
49 | 0.97012 | -0.58071 | 0.00049891 | 0.00012504
50 | 0.97321 | -0.51928 | 0.0017447 | 0.00043726
51 | 0.97469 | -0.49 | 0.00065114 | 0.00016319
52 | 0.98876 | -0.21525 | 0.0025712 | 0.00064441
53 | 0.98904 | -0.20991 | 0 | 0
54 | 0.98909 | -0.20898 | 0 | 0
55 | 0.98907 | -0.20856 | 0 | 0
56 | 0.98905 | -0.20911 | 0.0015473 | 0.00038779
57 | 0.98922 | -0.20579 | 0.00041685 | 0.00010447
58 | 0.99054 | -0.18073 | 0 | 0
59 | 0.99163 | -0.15962 | 0.00089499 | 0.00022431
60 | 0.98861 | -0.21814 | 0.00060511 | 0.00015166
61 | 0.98941 | -0.20203 | 0 | 0
62 | 0.98976 | -0.19523 | 0.00045355 | 0.00011367
63 | 0.98887 | -0.21248 | 0 | 0
64 | 0.99164 | -0.15933 | 0.00049677 | 0.0001245
65 | 0.98848 | -0.22072 | 0 | 0
66 | 0.98981 | -0.19424 | 0.0022385 | 0.00056102
67 | 0.97601 | -0.46134 | 0.0015768 | 0.00039518
68 | 0.97668 | -0.44815 | 0 | 0
69 | 0.97595 | -0.46254 | 0 | 0
70 | 0.97697 | -0.44239 | 0.010164 | 0.0025473
71 | 0.99627 | -0.070949 | 0 | 0
72 | 0.99538 | -0.087967 | 0 | 0
73 | 0.99801 | -0.037762 | 0 | 0
74 | 0.99624 | -0.071513 | 0.0019979 | 0.00050072
75 | 0.99389 | -0.11649 | 0 | 0
76 | 0.99323 | -0.12911 | 0 | 0
77 | 0.99395 | -0.11539 | 0.0030136 | 0.00075529
78 | 0.9945 | -0.10541 | 0 | 0
79 | 0.99408 | -0.11348 | 0 | 0
80 | 0.99478 | -0.10014 | 0 | 0
81 | 0.99442 | -0.10694 | 0.0032817 | 0.00082246
82 | 0.99764 | -0.044973 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | -0.38129 | -0.097188
84 | 0.97589 | -0.46373 | 0.0023326 | 0.00058461
85 | 0.97531 | -0.47518 | 0 | 0
86 | 0.99301 | -0.13339 | 0.0038797 | 0.00097235
87 | 0.9938 | -0.11908 | 0.0057388 | 0.0014383
88 | 0.99402 | -0.11474 | 0.0086551 | 0.0021692
89 | 0.9949 | -0.097652 | 0.0017827 | 0.00044678
90 | 0.99704 | -0.056572 | 0.0059326 | 0.0014869
91 | 0.99813 | -0.035418 | 0.0013605 | 0.00034096
92 | 0.99195 | -0.15342 | 0.0032816 | 0.00082245
93 | 0.9921 | -0.15041 | 0.0031069 | 0.00077865
94 | 0.99253 | -0.14211 | 0.00096576 | 0.00024204
95 | 0.99284 | -0.13618 | 0.0010555 | 0.00026452
96 | 0.99288 | -0.13541 | 0 | 0
97 | 0.99522 | -0.091645 | 0.0020109 | 0.00050399
98 | 0.99558 | -0.08454 | 0.00084682 | 0.00021223
99 | 0.99563 | -0.083722 | 0.0018062 | 0.00045267
100 | 0.99569 | -0.08251 | 0.0011656 | 0.00029213
101 | 0.97602 | -0.46349 | 0 | 0
102 | 0.9759 | -0.46587 | 0.0043431 | 0.0010885
103 | 0.97606 | -0.46284 | 0.0025567 | 0.00064077
104 | 0.9786 | -0.41279 | 0.0011333 | 0.00028403
105 | 0.97799 | -0.4249 | 0 | 0
106 | 0.97913 | -0.40237 | 0.0061996 | 0.0015538
107 | 0.97712 | -0.44193 | 0.001187 | 0.00029749
108 | 0.98077 | -0.37031 | 0 | 0
109 | 0.98049 | -0.37579 | 0 | 0
110 | 0.98709 | -0.24741 | 0.0039425 | 0.00098809
111 | 0.97997 | -0.38605 | 0 | 0
112 | 0.98778 | -0.23448 | 0 | 0
113 | 0.98801 | -0.23003 | 0.0044269 | 0.0011095
114 | 0.9875 | -0.23991 | 0.00099569 | 0.00024954
115 | 0.9752 | -0.47726 | 0 | 0
116 | 0.97507 | -0.47998 | 0.0031169 | 0.00078116
117 | 0.97526 | -0.47611 | 0.0020418 | 0.00051171
118 | 0.97516 | -0.47813 | 0 | 0
119 | 0.98836 | -0.22308 | 0.0030657 | 0.00076833
120 | 0.98748 | -0.2403 | 0.00049544 | 0.00012417
121 | 0.97516 | -0.4782 | 0.00057874 | 0.00014505
122 | 0.97508 | -0.47979 | 0.0016218 | 0.00040645
123 | 0.99373 | -0.12034 | 0.0027563 | 0.00069078
124 | 0.99373 | -0.12035 | 0.0011492 | 0.00028801
125 | 0.98912 | -0.20825 | 0 | 0
126 | 0.98741 | -0.24162 | 0.001223 | 0.0003065
127 | 0.97888 | -0.40739 | 0.0011956 | 0.00029964
128 | 0.97697 | -0.44493 | 0.0014912 | 0.00037373
129 | 0.9761 | -0.46209 | 0.003237 | 0.00081128
130 | 0.97996 | -0.38618 | 0.00040558 | 0.00010165
131 | 0.97594 | -0.46524 | 0 | 0
132 | 0.97522 | -0.47948 | 0.00041273 | 0.00010344
133 | 0.98037 | -0.37822 | 0.0032557 | 0.00081595
134 | 0.98047 | -0.37629 | 0.00086204 | 0.00021605
135 | 0.98944 | -0.20215 | 0 | 0
136 | 0.99092 | -0.17274 | 0 | 0
137 | 0.99128 | -0.16574 | 0.0017243 | 0.00043215
138 | 0.99038 | -0.18318 | 0.0018315 | 0.00045902
139 | 0.99204 | -0.15123 | 0.003822 | 0.00095787
140 | 0.98443 | -0.29839 | 0 | 0
141 | 0.98378 | -0.31116 | 0.016819 | 0.0042154
142 | 0.98399 | -0.30696 | 0 | 0
143 | 0.98203 | -0.34517 | 0.00095228 | 0.00023866
144 | 0.9839 | -0.30884 | 0.0053426 | 0.001339
145 | 0.98392 | -0.30826 | 0.005601 | 0.0014037
146 | 0.98938 | -0.20331 | 0 | 0
147 | 0.99125 | -0.16731 | 0 | 0
148 | 0.98906 | -0.2095 | 0.0014597 | 0.00036584
149 | 0.99225 | -0.14791 | 0 | 0
150 | 0.991 | -0.17209 | 0.0030446 | 0.00076306
151 | 0.98729 | -0.24378 | 0.0028283 | 0.00070883
152 | 0.99223 | -0.14844 | 0.00195 | 0.00048871
153 | 0.99092 | -0.17368 | 0.003079 | 0.00077166
154 | 0.99015 | -0.18751 | 0.0017246 | 0.00043222
155 | 0.98997 | -0.19106 | 0.0029965 | 0.000751
156 | 0.98277 | -0.33162 | 0.0003978 | 9.9697e-05
157 | 0.98388 | -0.31007 | 0.00102 | 0.00025564
158 | 0.9792 | -0.40131 | 0 | 0
159 | 0.98396 | -0.30857 | 0 | 0
160 | 0.97629 | -0.45855 | 0.00030667 | 7.6859e-05
161 | 0.98371 | -0.31352 | 0 | 0
162 | 0.98402 | -0.30746 | 0.001063 | 0.00026642
163 | 0.98279 | -0.33148 | 0.0034869 | 0.0008739
164 | 0.98728 | -0.24417 | 0.00064781 | 0.00016236
165 | 0.98117 | -0.36202 | 0.0022344 | 0.00056
166 | 0.9812 | -0.36151 | 0 | 0
167 | 0.98112 | -0.36303 | 0.0023269 | 0.00058318
168 | 0.98126 | -0.36036 | 0.00089804 | 0.00022507
169 | 0.98136 | -0.35844 | 0 | 0
170 | 0.98175 | -0.3508 | 0.00068685 | 0.00017214
171 | 0.9813 | -0.35947 | 0.0011255 | 0.00028209
172 | 0.98092 | -0.36694 | 0.0013286 | 0.00033298
173 | 0.98081 | -0.36916 | 0.00057486 | 0.00014407
174 | 0.98077 | -0.36995 | 0.0055433 | 0.0013893
175 | 0.98858 | -0.21825 | 0 | 0
176 | 0.98853 | -0.21924 | 0.00081007 | 0.00020302
177 | 0.98835 | -0.22269 | 0 | 0
178 | 0.98825 | -0.22461 | 0.0015208 | 0.00038114
179 | 0.98838 | -0.22278 | 0.0026408 | 0.00066185
180 | 0.98799 | -0.23028 | 0.0010468 | 0.00026235
181 | 0.98788 | -0.23241 | 0.0018942 | 0.00047473
182 | 0.98277 | -0.3319 | 0.0014529 | 0.00036412
183 | 0.97507 | -0.47988 | 0.0004989 | 0.00012504
184 | 0.99312 | -0.13065 | 0.0032565 | 0.00081615
185 | 0.99269 | -0.13897 | 0.0020021 | 0.00050177
186 | 0.99317 | -0.12969 | 0.006151 | 0.0015416
187 | 0.9926 | -0.14077 | 0.0022198 | 0.00055632
188 | 0.99342 | -0.12489 | 0 | 0
189 | 0.99447 | -0.10482 | 0.0046746 | 0.0011716
190 | 0.99476 | -0.099275 | 0.0010072 | 0.00025243
191 | 0.99246 | -0.14342 | 0.0047274 | 0.0011848
192 | 0.99513 | -0.09233 | 0.0026939 | 0.00067516
193 | 0.99642 | -0.067774 | 0.0021154 | 0.00053017
194 | 0.99685 | -0.05955 | 0.0047624 | 0.0011936
195 | 0.97007 | -0.57797 | 0.0020034 | 0.00050211
196 | 0.97008 | -0.5777 | 0.0012469 | 0.00031249
197 | 0.9908 | -0.17598 | 0.0046053 | 0.0011542
198 | 0.99077 | -0.17661 | 0.0024166 | 0.00060566
199 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.033035 | -0.0082794 | 0.033088 | 0.0083126 | 5.2979e-05 | 3.3224e-05 | 0.050639 | 0.050639 | 0.050639 | 0.97073 | -0.56488 | 0.97243 | -0.53127 | 13.9118
1 | -0.052122 | -0.013093 | 0.052263 | 0.013183 | 0.00014114 | 8.9597e-05 | 0.079768 | 0.079767 | 0.079768 | 0.97243 | -0.53127 | 0.97531 | -0.47469 | 21.9142
2 | 0.019034 | 0.0047804 | -0.019008 | -0.004765 | 2.5643e-05 | 1.5413e-05 | 0.029129 | 0.029129 | 0.029129 | 0.97243 | -0.53127 | 0.971 | -0.55955 | 8.0025
3 | -0.056053 | -0.014132 | 0.056191 | 0.01422 | 0.00013821 | 8.7824e-05 | 0.08555 | 0.08555 | 0.08555 | 0.97531 | -0.47469 | 0.97793 | -0.42331 | 23.5027
4 | 0.011409 | 0.0028604 | -0.011406 | -0.0028588 | 2.9353e-06 | 1.562e-06 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485 | 0.971 | -0.55955 | 0.97073 | -0.56495 | 4.8035
5 | 0.0075987 | 0.0019046 | -0.0075948 | -0.0019031 | 3.8355e-06 | 1.5223e-06 | 0.011645 | 0.011645 | 0.011645 | 0.971 | -0.55955 | 0.97046 | -0.57015 | 3.1992
6 | -0.056191 | -0.01422 | 0.056226 | 0.014243 | 3.5374e-05 | 2.2478e-05 | 0.08555 | 0.08555 | 0.08555 | 0.97793 | -0.42331 | 0.9786 | -0.4102 | 23.5027
7 | -0.056226 | -0.014243 | 0.0563 | 0.01429 | 7.393e-05 | 4.6976e-05 | 0.08555 | 0.08555 | 0.08555 | 0.9786 | -0.4102 | 0.98001 | -0.38287 | 23.5026
8 | 0.092214 | 0.023372 | -0.092103 | -0.023302 | 0.00011096 | 7.0823e-05 | 0.13993 | 0.13993 | 0.13993 | 0.9813 | -0.35779 | 0.98001 | -0.38287 | 38.441
9 | -0.092214 | -0.023372 | 0.092333 | 0.023448 | 0.00011822 | 7.5458e-05 | 0.13993 | 0.13993 | 0.13993 | 0.9813 | -0.35779 | 0.98267 | -0.33115 | 38.441
10 | 0.035803 | 0.0090118 | -0.035733 | -0.0089677 | 7.0087e-05 | 4.4061e-05 | 0.054376 | 0.054376 | 0.054376 | 0.98001 | -0.38287 | 0.97791 | -0.42391 | 14.9385
11 | -0.10204 | -0.025881 | 0.10255 | 0.026204 | 0.00050515 | 0.00032258 | 0.15463 | 0.15463 | 0.15463 | 0.98267 | -0.33115 | 0.98799 | -0.22874 | 42.48
12 | 0.0075948 | 0.0019031 | -0.0075941 | -0.0019028 | 7.0449e-07 | 2.7972e-07 | 0.011645 | 0.011645 | 0.011645 | 0.97046 | -0.57015 | 0.97037 | -0.57209 | 3.1992
13 | 0.0060612 | 0.0015186 | -0.0060604 | -0.0015184 | 7.2894e-07 | 1.8859e-07 | 0.0092944 | 0.0092945 | 0.0092945 | 0.97037 | -0.57209 | 0.97024 | -0.57462 | 2.5534
14 | 0.030106 | 0.0075574 | -0.0301 | -0.0075536 | 6.1882e-06 | 3.8618e-06 | 0.045814 | 0.045814 | 0.045814 | 0.97791 | -0.42391 | 0.9777 | -0.42822 | 12.5862
15 | -0.044668 | -0.011287 | 0.044677 | 0.011293 | 9.1314e-06 | 5.7749e-06 | 0.067231 | 0.067231 | 0.067231 | 0.98911 | -0.20753 | 0.98933 | -0.20327 | 18.47
16 | 0.044668 | 0.011287 | -0.044646 | -0.011273 | 2.1899e-05 | 1.385e-05 | 0.067231 | 0.067231 | 0.067231 | 0.98911 | -0.20753 | 0.98858 | -0.21776 | 18.4701
17 | -0.049682 | -0.012547 | 0.049741 | 0.012584 | 5.8598e-05 | 3.7143e-05 | 0.074759 | 0.074759 | 0.074759 | 0.98933 | -0.20327 | 0.99061 | -0.17869 | 20.5382
18 | 0.043666 | 0.011027 | -0.04352 | -0.010935 | 0.00014621 | 9.2425e-05 | 0.065757 | 0.065757 | 0.065757 | 0.98858 | -0.21776 | 0.98497 | -0.2879 | 18.0651
19 | 0.0080793 | 0.002025 | -0.0080786 | -0.0020247 | 6.3161e-07 | 2.6849e-07 | 0.012385 | 0.012385 | 0.012385 | 0.97073 | -0.56495 | 0.97064 | -0.56659 | 3.4024
20 | -0.0010837 | -0.00027147 | 0.0010837 | 0.00027141 | 5.0486e-09 | -5.6963e-08 | 0.001662 | 0.001662 | 0.001662 | 0.97023 | -0.57472 | 0.97024 | -0.57462 | 0.45659
21 | 0.0010837 | 0.00027147 | -0.0010837 | -0.0002716 | 1.1304e-08 | -1.2753e-07 | 0.001662 | 0.001662 | 0.001662 | 0.97023 | -0.57472 | 0.97022 | -0.57493 | 0.45661
22 | 0.0049767 | 0.001247 | -0.0049762 | -0.001247 | 5.2455e-07 | 3.9207e-08 | 0.0076325 | 0.0076326 | 0.0076326 | 0.97024 | -0.57462 | 0.97013 | -0.57683 | 2.0969
23 | -0.10957 | -0.027965 | 0.10987 | 0.028154 | 0.00029732 | 0.00018991 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.98799 | -0.22874 | 0.99092 | -0.17274 | 45.387
24 | 0.028913 | 0.0072561 | -0.028893 | -0.0072439 | 1.9528e-05 | 1.2161e-05 | 0.044008 | 0.044008 | 0.044008 | 0.9777 | -0.42822 | 0.97697 | -0.44239 | 12.09
25 | -0.0069404 | -0.0017394 | 0.006942 | 0.00174 | 1.6187e-06 | 5.5337e-07 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.97633 | -0.45498 | 0.97658 | -0.45008 | 2.906
26 | 0.011781 | 0.0029526 | -0.011774 | -0.0029492 | 6.312e-06 | 3.3864e-06 | 0.01795 | 0.01795 | 0.01795 | 0.97658 | -0.45008 | 0.97601 | -0.46134 | 4.9314
27 | -0.018723 | -0.0046926 | 0.018724 | 0.0046936 | 1.724e-06 | 1.0327e-06 | 0.028528 | 0.028528 | 0.028528 | 0.97658 | -0.45008 | 0.97668 | -0.44815 | 7.8373
28 | 0.013552 | 0.0033911 | -0.013549 | -0.0033895 | 2.8952e-06 | 1.6131e-06 | 0.020355 | 0.020355 | 0.020355 | 0.99061 | -0.17869 | 0.99038 | -0.18318 | 5.5921
29 | -0.063293 | -0.015975 | 0.063311 | 0.015987 | 1.8028e-05 | 1.1469e-05 | 0.095114 | 0.095114 | 0.095114 | 0.99061 | -0.17869 | 0.99092 | -0.17274 | 26.1302
30 | 0.04352 | 0.010935 | -0.043498 | -0.010921 | 2.1788e-05 | 1.3773e-05 | 0.065757 | 0.065757 | 0.065757 | 0.98497 | -0.2879 | 0.98443 | -0.29839 | 18.0651
31 | 0.0032505 | 0.00081444 | -0.0032503 | -0.00081453 | 1.3463e-07 | -9.2166e-08 | 0.0049856 | 0.0049857 | 0.0049857 | 0.97013 | -0.57683 | 0.97008 | -0.5777 | 1.3697
32 | -0.00051725 | -0.00012964 | 0.00051727 | 0.00012864 | 1.9331e-08 | -9.9943e-07 | 0.00079336 | 0.00079299 | 0.00079336 | 0.97015 | -0.58009 | 0.97019 | -0.5793 | 0.21796
33 | 0.00022988 | 5.5886e-05 | -0.00022988 | -5.7612e-05 | 6.5202e-09 | -1.726e-06 | 0.00035196 | 0.00035258 | 0.00035258 | 0.97019 | -0.5793 | 0.97016 | -0.57991 | 0.096862
34 | -0.00074715 | -0.00018452 | 0.00074723 | 0.00018271 | 7.3883e-08 | -1.8099e-06 | 0.001145 | 0.0011443 | 0.001145 | 0.97019 | -0.5793 | 0.9703 | -0.5772 | 0.31455
35 | -0.0030223 | -0.00075234 | 0.0030224 | 0.00075223 | 1.1848e-07 | -1.0598e-07 | 0.004633 | 0.004633 | 0.004633 | 0.9703 | -0.5772 | 0.97034 | -0.57637 | 1.2728
36 | 0.0022751 | 0.00056963 | -0.0022748 | -0.00057012 | 2.401e-07 | -4.9597e-07 | 0.0034888 | 0.003489 | 0.003489 | 0.9703 | -0.5772 | 0.97019 | -0.57941 | 0.95851
37 | -0.0013274 | -0.00033267 | 0.0013274 | 0.00033237 | 4.0234e-08 | -2.9997e-07 | 0.0020264 | 0.0020262 | 0.0020264 | 0.97473 | -0.4892 | 0.97476 | -0.48856 | 0.55669
38 | -0.0030754 | -0.00077046 | 0.0030767 | 0.0007693 | 1.3287e-06 | -1.1549e-06 | 0.0046946 | 0.0046939 | 0.0046946 | 0.97476 | -0.48856 | 0.97522 | -0.47948 | 1.2897
39 | -0.0047671 | -0.0011862 | 0.0047699 | 0.0011863 | 2.7183e-06 | 6.164e-08 | 0.0073073 | 0.0073067 | 0.0073073 | 0.97034 | -0.57637 | 0.97094 | -0.56434 | 2.0075
40 | 0.0017447 | 0.00043401 | -0.0017446 | -0.00043473 | 1.8234e-07 | -7.2289e-07 | 0.0026744 | 0.0026747 | 0.0026747 | 0.97034 | -0.57637 | 0.97023 | -0.57857 | 0.7348
41 | -0.0013855 | -0.00034723 | 0.0013857 | 0.00034549 | 2.5565e-07 | -1.7441e-06 | 0.0021131 | 0.0021124 | 0.0021131 | 0.97564 | -0.47109 | 0.97584 | -0.46721 | 0.58051
42 | -0.002295 | -0.00057336 | 0.0022952 | 0.00057292 | 2.1469e-07 | -4.4694e-07 | 0.0034988 | 0.0034986 | 0.0034988 | 0.97584 | -0.46721 | 0.97594 | -0.46524 | 0.96122
43 | -0.0049408 | -0.0012292 | 0.0049418 | 0.0012292 | 9.9929e-07 | 6.4087e-08 | 0.0075688 | 0.0075686 | 0.0075688 | 0.97094 | -0.56434 | 0.97116 | -0.56007 | 2.0793
44 | 0.00091716 | 0.00022737 | -0.00091714 | -0.00022773 | 2.2546e-08 | -3.6127e-07 | 0.0014057 | 0.0014059 | 0.0014059 | 0.97023 | -0.57857 | 0.9702 | -0.57909 | 0.38623
45 | -0.0057752 | -0.0014381 | 0.0057761 | 0.0014383 | 9.4797e-07 | 2.0676e-07 | 0.008845 | 0.0088448 | 0.008845 | 0.97121 | -0.55901 | 0.97138 | -0.55555 | 2.4299
46 | 0.0053928 | 0.0013422 | -0.0053926 | -0.0013422 | 2.6994e-07 | 4.2181e-08 | 0.0082591 | 0.0082592 | 0.0082592 | 0.97121 | -0.55901 | 0.97116 | -0.56007 | 2.269
47 | -0.0080573 | -0.00201 | 0.0080623 | 0.0020121 | 5.0431e-06 | 2.1334e-06 | 0.012339 | 0.012339 | 0.012339 | 0.97138 | -0.55555 | 0.97205 | -0.54237 | 3.3899
48 | -0.0080623 | -0.0020121 | 0.0080629 | 0.0020124 | 6.0375e-07 | 2.553e-07 | 0.012339 | 0.012339 | 0.012339 | 0.97205 | -0.54237 | 0.97213 | -0.54079 | 3.3898
49 | -0.0080629 | -0.0020124 | 0.0080714 | 0.0020159 | 8.4503e-06 | 3.5709e-06 | 0.012339 | 0.012338 | 0.012339 | 0.97213 | -0.54079 | 0.97324 | -0.51874 | 3.3898
50 | 0.0017447 | 0.00043708 | -0.0017447 | -0.00043726 | 4.4473e-08 | -1.7863e-07 | 0.0026675 | 0.0026676 | 0.0026676 | 0.97324 | -0.51874 | 0.97321 | -0.51928 | 0.73286
51 | -0.010433 | -0.0026076 | 0.010447 | 0.0026149 | 1.4272e-05 | 7.2717e-06 | 0.015949 | 0.015948 | 0.015949 | 0.97324 | -0.51874 | 0.97469 | -0.49 | 4.3816
52 | -0.024115 | -0.0060651 | 0.024148 | 0.0060788 | 3.3508e-05 | 1.3709e-05 | 0.036421 | 0.036418 | 0.036421 | 0.98544 | -0.27971 | 0.98694 | -0.25065 | 3.3353
53 | 0.022013 | 0.0055383 | -0.021988 | -0.005529 | 2.5567e-05 | 9.3002e-06 | 0.033247 | 0.03325 | 0.03325 | 0.98544 | -0.27971 | 0.98419 | -0.30403 | 3.0449
54 | -0.034047 | -0.0085595 | 0.034058 | 0.0085654 | 1.1171e-05 | 5.8495e-06 | 0.051342 | 0.051342 | 0.051342 | 0.98694 | -0.25065 | 0.98729 | -0.24378 | 4.7016
55 | 0.018935 | 0.0047639 | -0.018931 | -0.004763 | 3.1031e-06 | 8.3193e-07 | 0.028634 | 0.028634 | 0.028634 | 0.98419 | -0.30403 | 0.98402 | -0.30746 | 2.6222
56 | 0.00049895 | 0.00012292 | -0.00049891 | -0.00012504 | 3.8087e-08 | -2.1194e-06 | 0.00076448 | 0.00076525 | 0.00076525 | 0.9702 | -0.57909 | 0.97012 | -0.58071 | 0.21023
57 | -0.011099 | -0.0027781 | 0.011115 | 0.0027868 | 1.6639e-05 | 8.7193e-06 | 0.016942 | 0.016942 | 0.016942 | 0.97469 | -0.49 | 0.97629 | -0.45855 | 4.6545
58 | -0.0025712 | -0.00064441 | 0.0025719 | 0.00064334 | 6.532e-07 | -1.0747e-06 | 0.0038695 | 0.003869 | 0.0038695 | 0.98876 | -0.21525 | 0.98904 | -0.20991 | 1.0631
59 | -0.0025719 | -0.00064334 | 0.002572 | 0.00064315 | 1.1413e-07 | -1.879e-07 | 0.003869 | 0.0038689 | 0.003869 | 0.98904 | -0.20991 | 0.98909 | -0.20898 | 1.0629
60 | 0.0061921 | 0.0015496 | -0.0061894 | -0.0015489 | 2.6989e-06 | 6.6324e-07 | 0.0093148 | 0.0093152 | 0.0093152 | 0.98909 | -0.20898 | 0.98861 | -0.21814 | 2.5591
61 | -0.0087641 | -0.0021928 | 0.0087759 | 0.002198 | 1.1793e-05 | 5.2219e-06 | 0.013184 | 0.013183 | 0.013184 | 0.98909 | -0.20898 | 0.99054 | -0.18073 | 3.6219
62 | 0.0038798 | 0.00096621 | -0.0038797 | -0.00096624 | 1.0172e-07 | -3.7156e-08 | 0.0058347 | 0.0058348 | 0.0058348 | 0.98907 | -0.20856 | 0.98905 | -0.20911 | 1.603
63 | -0.0038798 | -0.00096621 | 0.0038803 | 0.00096602 | 5.0908e-07 | -1.8606e-07 | 0.0058347 | 0.0058346 | 0.0058347 | 0.98907 | -0.20856 | 0.98922 | -0.20579 | 1.6029
64 | 0.0023324 | 0.00057845 | -0.002332 | -0.00057925 | 3.7212e-07 | -7.9708e-07 | 0.0035069 | 0.0035072 | 0.0035072 | 0.98905 | -0.20911 | 0.98887 | -0.21248 | 0.96352
65 | -0.0042971 | -0.0010705 | 0.0042979 | 0.0010704 | 7.6512e-07 | -1.3782e-07 | 0.0064616 | 0.0064614 | 0.0064616 | 0.98922 | -0.20579 | 0.98941 | -0.20203 | 1.7752
66 | -0.0087759 | -0.002198 | 0.0087847 | 0.0022019 | 8.8285e-06 | 3.9045e-06 | 0.013183 | 0.013182 | 0.013183 | 0.99054 | -0.18073 | 0.99163 | -0.15962 | 3.6217
67 | -0.0096797 | -0.0024262 | 0.0096798 | 0.0024262 | 1.2985e-07 | 6.1931e-08 | 0.014525 | 0.014525 | 0.014525 | 0.99163 | -0.15962 | 0.99164 | -0.15933 | 3.9905
68 | 0.0055843 | 0.0013973 | -0.0055836 | -0.0013972 | 6.8595e-07 | 1.07e-07 | 0.0084044 | 0.0084045 | 0.0084045 | 0.98861 | -0.21814 | 0.98848 | -0.22072 | 2.3089
69 | -0.0042979 | -0.0010704 | 0.0042993 | 0.0010701 | 1.3865e-06 | -2.5048e-07 | 0.0064614 | 0.006461 | 0.0064614 | 0.98941 | -0.20203 | 0.98976 | -0.19523 | 1.7751
70 | -0.0047528 | -0.0011838 | 0.004753 | 0.0011838 | 2.2227e-07 | -7.061e-09 | 0.0071428 | 0.0071428 | 0.0071428 | 0.98976 | -0.19523 | 0.98981 | -0.19424 | 1.9623
71 | 0.002332 | 0.00057925 | -0.0023313 | -0.00058061 | 6.3706e-07 | -1.3632e-06 | 0.0035072 | 0.0035079 | 0.0035079 | 0.98887 | -0.21248 | 0.98858 | -0.21825 | 0.9637
72 | -0.010177 | -0.0025507 | 0.010179 | 0.0025522 | 2.8665e-06 | 1.4115e-06 | 0.015271 | 0.015271 | 0.015271 | 0.99164 | -0.15933 | 0.99195 | -0.15342 | 4.1952
73 | 0.0055836 | 0.0013972 | -0.005583 | -0.0013971 | 5.4762e-07 | 8.5491e-08 | 0.0084045 | 0.0084046 | 0.0084046 | 0.98848 | -0.22072 | 0.98838 | -0.22278 | 2.309
74 | -0.0069915 | -0.0017448 | 0.0069926 | 0.0017451 | 1.0575e-06 | 3.4847e-07 | 0.010508 | 0.010508 | 0.010508 | 0.98981 | -0.19424 | 0.98997 | -0.19106 | 2.8868
75 | 0.010197 | 0.002554 | -0.010197 | -0.0025537 | 5.8542e-07 | 2.9395e-07 | 0.015546 | 0.015546 | 0.015546 | 0.97601 | -0.46134 | 0.97595 | -0.46254 | 4.271
76 | -0.018724 | -0.0046936 | 0.018729 | 0.0046967 | 5.138e-06 | 3.0776e-06 | 0.028528 | 0.028528 | 0.028528 | 0.97668 | -0.44815 | 0.97697 | -0.44239 | 7.8372
77 | 0.0023328 | 0.00058435 | -0.0023326 | -0.00058461 | 1.3155e-07 | -2.6232e-07 | 0.0035566 | 0.0035567 | 0.0035567 | 0.97595 | -0.46254 | 0.97589 | -0.46373 | 0.97712
78 | 0.0078641 | 0.0019694 | -0.0078594 | -0.0019674 | 4.7295e-06 | 1.9313e-06 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.97595 | -0.46254 | 0.97531 | -0.47518 | 3.294
79 | 0.10787 | 0.027432 | -0.10778 | -0.027377 | 8.8369e-05 | 5.5495e-05 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.99627 | -0.070949 | 0.99538 | -0.087967 | 14.7665
80 | -0.10986 | -0.027933 | 0.11004 | 0.028043 | 0.00017593 | 0.00011055 | 0.16423 | 0.16423 | 0.16423 | 0.99627 | -0.070949 | 0.99801 | -0.037762 | 15.0397
81 | 0.001998 | 0.00050055 | -0.0019979 | -0.00050072 | 5.3733e-08 | -1.7514e-07 | 0.002984 | 0.0029841 | 0.0029841 | 0.99627 | -0.070949 | 0.99624 | -0.071513 | 0.81981
82 | 0.10778 | 0.027377 | -0.10764 | -0.027288 | 0.00014205 | 8.9212e-05 | 0.16125 | 0.16125 | 0.16125 | 0.99538 | -0.087967 | 0.99395 | -0.11539 | 14.7665
83 | 0.03523 | 0.0088669 | -0.035218 | -0.0088593 | 1.2137e-05 | 7.6142e-06 | 0.05254 | 0.052541 | 0.052541 | 0.99801 | -0.037762 | 0.99764 | -0.044973 | 14.4342
84 | -0.14527 | -0.03691 | 0.14554 | 0.037078 | 0.00026463 | 0.00016759 | 0.21677 | 0.21677 | 0.21677 | 0.99801 | -0.037762 | 1 | 0 | 19.851
85 | 0.10462 | 0.026529 | -0.10455 | -0.026489 | 6.3417e-05 | 3.9784e-05 | 0.15674 | 0.15674 | 0.15674 | 0.99389 | -0.11649 | 0.99323 | -0.12911 | 14.3534
86 | -0.10462 | -0.026529 | 0.10462 | 0.026532 | 5.5663e-06 | 3.492e-06 | 0.15674 | 0.15674 | 0.15674 | 0.99389 | -0.11649 | 0.99395 | -0.11539 | 14.3534
87 | 0.10455 | 0.026489 | -0.10453 | -0.026476 | 2.1455e-05 | 1.346e-05 | 0.15674 | 0.15674 | 0.15674 | 0.99323 | -0.12911 | 0.99301 | -0.13339 | 14.3534
88 | 0.01831 | 0.0045918 | -0.018303 | -0.0045876 | 7.0381e-06 | 4.1801e-06 | 0.027397 | 0.027397 | 0.027397 | 0.9945 | -0.10541 | 0.99408 | -0.11348 | 7.5266
89 | -0.021592 | -0.005414 | 0.021597 | 0.0054173 | 5.4319e-06 | 3.2963e-06 | 0.032307 | 0.032307 | 0.032307 | 0.9945 | -0.10541 | 0.99478 | -0.10014 | 8.8756
90 | 0.0032819 | 0.00082227 | -0.0032817 | -0.00082246 | 2.3807e-07 | -1.8923e-07 | 0.0049104 | 0.0049105 | 0.0049105 | 0.9945 | -0.10541 | 0.99442 | -0.10694 | 1.3491
91 | 0.009647 | 0.0024182 | -0.0096444 | -0.002417 | 2.5722e-06 | 1.2199e-06 | 0.01444 | 0.014441 | 0.014441 | 0.99408 | -0.11348 | 0.9938 | -0.11908 | 3.9672
92 | 0.0086556 | 0.0021694 | -0.0086551 | -0.0021692 | 5.1825e-07 | 2.2495e-07 | 0.012956 | 0.012956 | 0.012956 | 0.99408 | -0.11348 | 0.99402 | -0.11474 | 3.5594
93 | -0.021597 | -0.0054173 | 0.0216 | 0.0054189 | 2.5576e-06 | 1.552e-06 | 0.032307 | 0.032307 | 0.032307 | 0.99478 | -0.10014 | 0.9949 | -0.097652 | 8.8756
94 | 0.035218 | 0.0088593 | -0.035198 | -0.0088471 | 1.9504e-05 | 1.2237e-05 | 0.052541 | 0.052541 | 0.052541 | 0.99764 | -0.044973 | 0.99704 | -0.056572 | 14.4342
95 | 0.2341 | 0.06011 | -0.2337 | -0.059854 | 0.00040176 | 0.00025609 | 0.34886 | 0.34886 | 0.34886 | 1 | 0 | 0.99813 | -0.035418 | 31.9469
96 | 0.0020419 | 0.00051146 | -0.0020418 | -0.00051171 | 9.032e-08 | -2.5191e-07 | 0.0031151 | 0.0031152 | 0.0031152 | 0.97531 | -0.47518 | 0.97526 | -0.47611 | 0.85583
97 | 0.0026999 | 0.00067542 | -0.0026996 | -0.00067592 | 3.7958e-07 | -5.015e-07 | 0.0041188 | 0.0041191 | 0.0041191 | 0.97531 | -0.47518 | 0.97516 | -0.47813 | 1.1316
98 | 0.0031176 | 0.00078057 | -0.0031173 | -0.00078082 | 3.0885e-07 | -2.5663e-07 | 0.0047562 | 0.0047563 | 0.0047563 | 0.97531 | -0.47518 | 0.9752 | -0.47726 | 1.3067
99 | 0.10065 | 0.025503 | -0.10058 | -0.025459 | 7.0165e-05 | 4.395e-05 | 0.15093 | 0.15093 | 0.15093 | 0.99301 | -0.13339 | 0.99225 | -0.14791 | 13.821
100 | 0.0039057 | 0.0009787 | -0.0039054 | -0.00097879 | 2.3479e-07 | -8.6937e-08 | 0.0058479 | 0.005848 | 0.005848 | 0.9938 | -0.11908 | 0.99373 | -0.12034 | 1.6066
101 | -0.023382 | -0.0058657 | 0.023389 | 0.0058698 | 6.6982e-06 | 4.0972e-06 | 0.034973 | 0.034973 | 0.034973 | 0.9949 | -0.097652 | 0.99522 | -0.091645 | 9.608
102 | 0.029266 | 0.0073602 | -0.02923 | -0.0073377 | 3.6212e-05 | 2.2517e-05 | 0.043687 | 0.043687 | 0.043687 | 0.99704 | -0.056572 | 0.99569 | -0.08251 | 12.0019
103 | 0.23234 | 0.059513 | -0.23207 | -0.05934 | 0.00027132 | 0.00017294 | 0.34683 | 0.34683 | 0.34683 | 0.99813 | -0.035418 | 0.99685 | -0.05955 | 31.7612
104 | -0.013461 | -0.0033746 | 0.013463 | 0.0033757 | 1.9315e-06 | 1.0731e-06 | 0.020193 | 0.020193 | 0.020193 | 0.99195 | -0.15342 | 0.9921 | -0.15041 | 5.5476
105 | -0.01657 | -0.0041543 | 0.016576 | 0.0041582 | 6.5574e-06 | 3.831e-06 | 0.024853 | 0.024853 | 0.024853 | 0.9921 | -0.15041 | 0.99253 | -0.14211 | 6.8278
106 | -0.017542 | -0.0044002 | 0.017547 | 0.0044031 | 4.9573e-06 | 2.9256e-06 | 0.026301 | 0.026301 | 0.026301 | 0.99253 | -0.14211 | 0.99284 | -0.13618 | 7.2255
107 | -0.018603 | -0.0046676 | 0.018603 | 0.0046681 | 6.9113e-07 | 4.1167e-07 | 0.027883 | 0.027883 | 0.027883 | 0.99284 | -0.13618 | 0.99288 | -0.13541 | 7.66
108 | -0.027555 | -0.0069118 | 0.027561 | 0.0069157 | 6.2506e-06 | 3.874e-06 | 0.041299 | 0.041299 | 0.041299 | 0.99288 | -0.13541 | 0.99312 | -0.13065 | 11.3458
109 | 0.0089519 | 0.0022437 | -0.0089504 | -0.002243 | 1.5186e-06 | 6.8097e-07 | 0.013416 | 0.013416 | 0.013416 | 0.99288 | -0.13541 | 0.99269 | -0.13897 | 3.6858
110 | -0.0254 | -0.0063737 | 0.025408 | 0.006379 | 8.6087e-06 | 5.3027e-06 | 0.03798 | 0.03798 | 0.03798 | 0.99522 | -0.091645 | 0.99558 | -0.08454 | 10.434
111 | -0.026255 | -0.0065913 | 0.026256 | 0.0065919 | 1.0243e-06 | 6.3252e-07 | 0.039245 | 0.039245 | 0.039245 | 0.99558 | -0.08454 | 0.99563 | -0.083722 | 10.7817
112 | -0.028062 | -0.0070446 | 0.028064 | 0.0070456 | 1.6221e-06 | 1.0062e-06 | 0.041945 | 0.041945 | 0.041945 | 0.99563 | -0.083722 | 0.99569 | -0.08251 | 11.5233
113 | 0.0043436 | 0.0010884 | -0.0043431 | -0.0010885 | 4.922e-07 | -5.9017e-08 | 0.006622 | 0.0066221 | 0.0066221 | 0.97602 | -0.46349 | 0.9759 | -0.46587 | 1.8193
114 | -0.0043436 | -0.0010884 | 0.0043437 | 0.0010884 | 1.3403e-07 | -1.6089e-08 | 0.006622 | 0.006622 | 0.006622 | 0.97602 | -0.46349 | 0.97606 | -0.46284 | 1.8192
115 | -0.0069004 | -0.0017292 | 0.0069073 | 0.0017315 | 6.8798e-06 | 2.3286e-06 | 0.01052 | 0.010519 | 0.01052 | 0.97606 | -0.46284 | 0.97712 | -0.44193 | 2.89
116 | 0.0081055 | 0.0020337 | -0.0081008 | -0.0020317 | 4.6794e-06 | 1.9635e-06 | 0.012326 | 0.012326 | 0.012326 | 0.9786 | -0.41279 | 0.97799 | -0.4249 | 3.3863
117 | -0.0092388 | -0.0023177 | 0.0092434 | 0.0023199 | 4.5894e-06 | 2.1577e-06 | 0.014049 | 0.014049 | 0.014049 | 0.9786 | -0.41279 | 0.97913 | -0.40237 | 3.8596
118 | 0.0081008 | 0.0020317 | -0.0080943 | -0.002029 | 6.5691e-06 | 2.7588e-06 | 0.012326 | 0.012327 | 0.012327 | 0.97799 | -0.4249 | 0.97712 | -0.44193 | 3.3864
119 | -0.015443 | -0.0038737 | 0.015467 | 0.0038873 | 2.3643e-05 | 1.369e-05 | 0.02347 | 0.02347 | 0.02347 | 0.97913 | -0.40237 | 0.98077 | -0.37031 | 6.4479
120 | 0.0041192 | 0.0010311 | -0.0041181 | -0.0010313 | 1.074e-06 | -2.3782e-07 | 0.0062492 | 0.0062495 | 0.0062495 | 0.98077 | -0.37031 | 0.98049 | -0.37579 | 1.7169
121 | -0.03175 | -0.0079734 | 0.031938 | 0.0080906 | 0.00018735 | 0.00011717 | 0.048177 | 0.048176 | 0.048177 | 0.98077 | -0.37031 | 0.98709 | -0.24741 | 13.2355
122 | 0.012165 | 0.003055 | -0.012155 | -0.00305 | 9.1299e-06 | 4.9421e-06 | 0.018458 | 0.018459 | 0.018459 | 0.98077 | -0.37031 | 0.97997 | -0.38605 | 5.071
123 | 0.0032561 | 0.00081567 | -0.0032557 | -0.00081595 | 3.7684e-07 | -2.7782e-07 | 0.0049413 | 0.0049415 | 0.0049415 | 0.98049 | -0.37579 | 0.98037 | -0.37822 | 1.3576
124 | 0.00086206 | 0.00021565 | -0.00086204 | -0.00021605 | 2.0749e-08 | -3.9448e-07 | 0.0013081 | 0.0013083 | 0.0013083 | 0.98049 | -0.37579 | 0.98047 | -0.37629 | 0.35942
125 | -0.03588 | -0.0090787 | 0.035958 | 0.0091278 | 7.8117e-05 | 4.9084e-05 | 0.054119 | 0.054119 | 0.054119 | 0.98709 | -0.24741 | 0.98944 | -0.20215 | 14.868
126 | 0.00040558 | 0.00010142 | -0.00040558 | -0.00010165 | 2.6236e-09 | -2.3076e-07 | 0.00061577 | 0.00061585 | 0.00061585 | 0.97997 | -0.38605 | 0.97996 | -0.38618 | 0.16919
127 | 0.01175 | 0.0029486 | -0.011738 | -0.0029422 | 1.1947e-05 | 6.3867e-06 | 0.017843 | 0.017843 | 0.017843 | 0.97997 | -0.38605 | 0.97888 | -0.40739 | 4.902
128 | -0.003363 | -0.0008387 | 0.0033637 | 0.00083821 | 7.1073e-07 | -4.9122e-07 | 0.0050646 | 0.0050643 | 0.0050646 | 0.98778 | -0.23448 | 0.98801 | -0.23003 | 1.3914
129 | 0.003363 | 0.0008387 | -0.0033621 | -0.0008393 | 8.6693e-07 | -5.9842e-07 | 0.0050646 | 0.0050651 | 0.0050651 | 0.98778 | -0.23448 | 0.9875 | -0.23991 | 1.3915
130 | -0.0077907 | -0.0019477 | 0.0077932 | 0.0019487 | 2.5734e-06 | 1.0082e-06 | 0.011732 | 0.011731 | 0.011732 | 0.98801 | -0.23003 | 0.98836 | -0.22308 | 3.223
131 | 0.0023664 | 0.00058975 | -0.0023664 | -0.00058984 | 4.3775e-08 | -8.9505e-08 | 0.0035647 | 0.0035647 | 0.0035647 | 0.9875 | -0.23991 | 0.98748 | -0.2403 | 0.97932
132 | 0.0031173 | 0.00078082 | -0.0031169 | -0.00078116 | 4.0416e-07 | -3.3563e-07 | 0.0047563 | 0.0047565 | 0.0047565 | 0.9752 | -0.47726 | 0.97507 | -0.47998 | 1.3067
133 | 0.00057874 | 0.00014497 | -0.00057874 | -0.00014505 | 1.7465e-09 | -7.3386e-08 | 0.00088308 | 0.00088311 | 0.00088311 | 0.97516 | -0.47813 | 0.97516 | -0.4782 | 0.24261
134 | 0.0021208 | 0.00053095 | -0.0021207 | -0.00053137 | 1.6779e-07 | -4.256e-07 | 0.003236 | 0.0032362 | 0.0032362 | 0.97516 | -0.47813 | 0.97508 | -0.47979 | 0.88906
135 | -0.010859 | -0.002717 | 0.010867 | 0.002721 | 7.6678e-06 | 3.926e-06 | 0.016347 | 0.016347 | 0.016347 | 0.98836 | -0.22308 | 0.98912 | -0.20825 | 4.4909
136 | 0.001871 | 0.00046567 | -0.0018708 | -0.0004661 | 1.1674e-07 | -4.2665e-07 | 0.0028182 | 0.0028184 | 0.0028184 | 0.98748 | -0.2403 | 0.98741 | -0.24162 | 0.77427
137 | 0.0004989 | 0.00012492 | -0.0004989 | -0.00012504 | 1.9887e-09 | -1.1285e-07 | 0.00076131 | 0.00076135 | 0.00076135 | 0.97508 | -0.47979 | 0.97507 | -0.47988 | 0.20916
138 | 0.0011492 | 0.000288 | -0.0011492 | -0.00028801 | 2.707e-10 | -2.9889e-09 | 0.0017208 | 0.0017208 | 0.0017208 | 0.99373 | -0.12034 | 0.99373 | -0.12035 | 0.47274
139 | 0.036949 | 0.0093081 | -0.036886 | -0.0092742 | 6.2685e-05 | 3.3884e-05 | 0.055602 | 0.055604 | 0.055604 | 0.98912 | -0.20825 | 0.98729 | -0.24378 | 5.092
140 | -0.047815 | -0.012029 | 0.047827 | 0.012036 | 1.1295e-05 | 6.5563e-06 | 0.071949 | 0.071948 | 0.071949 | 0.98912 | -0.20825 | 0.98938 | -0.20331 | 6.5887
141 | 0.00064789 | 0.0001596 | -0.00064781 | -0.00016236 | 7.8403e-08 | -2.7576e-06 | 0.00097538 | 0.00097637 | 0.00097637 | 0.98741 | -0.24162 | 0.98728 | -0.24417 | 0.26823
142 | 0.010542 | 0.0026426 | -0.010523 | -0.002633 | 1.8827e-05 | 9.5966e-06 | 0.016026 | 0.016027 | 0.016027 | 0.97888 | -0.40739 | 0.97697 | -0.44493 | 4.4029
143 | 0.0090323 | 0.0022593 | -0.0090249 | -0.0022559 | 7.3654e-06 | 3.4152e-06 | 0.013755 | 0.013756 | 0.013756 | 0.97697 | -0.44493 | 0.9761 | -0.46209 | 3.7791
144 | 0.0057879 | 0.0014446 | -0.005787 | -0.0014444 | 8.657e-07 | 1.8328e-07 | 0.0088212 | 0.0088213 | 0.0088213 | 0.9761 | -0.46209 | 0.97594 | -0.46524 | 2.4234
145 | 0.0034918 | 0.00087148 | -0.0034895 | -0.00087274 | 2.3637e-06 | -1.2647e-06 | 0.0053227 | 0.0053237 | 0.0053237 | 0.97594 | -0.46524 | 0.97522 | -0.47948 | 1.4625
146 | 0.04929 | 0.0124 | -0.049287 | -0.012399 | 2.7191e-06 | 1.5877e-06 | 0.074143 | 0.074143 | 0.074143 | 0.98944 | -0.20215 | 0.98938 | -0.20331 | 6.7897
147 | -0.085248 | -0.021528 | 0.08539 | 0.021617 | 0.00014259 | 8.8581e-05 | 0.12826 | 0.12826 | 0.12826 | 0.98944 | -0.20215 | 0.99125 | -0.16731 | 11.7456
148 | -0.17318 | -0.044141 | 0.17324 | 0.044178 | 5.851e-05 | 3.7328e-05 | 0.26032 | 0.26032 | 0.26032 | 0.99092 | -0.17274 | 0.99128 | -0.16574 | 35.7585
149 | -0.17496 | -0.044611 | 0.17509 | 0.044689 | 0.0001227 | 7.7981e-05 | 0.26291 | 0.26291 | 0.26291 | 0.99128 | -0.16574 | 0.99204 | -0.15123 | 24.076
150 | 0.011718 | 0.0029305 | -0.011715 | -0.0029292 | 2.4114e-06 | 1.2763e-06 | 0.017603 | 0.017604 | 0.017604 | 0.99038 | -0.18318 | 0.99015 | -0.18751 | 4.8361
151 | -0.17891 | -0.045646 | 0.17914 | 0.045791 | 0.00022795 | 0.00014491 | 0.26864 | 0.26864 | 0.26864 | 0.99204 | -0.15123 | 0.99342 | -0.12489 | 24.601
152 | 0.03255 | 0.0081761 | -0.03253 | -0.0081637 | 1.9829e-05 | 1.2413e-05 | 0.049207 | 0.049207 | 0.049207 | 0.98443 | -0.29839 | 0.98378 | -0.31116 | 13.5184
153 | 0.010949 | 0.0027452 | -0.010944 | -0.0027428 | 4.4674e-06 | 2.3064e-06 | 0.01655 | 0.01655 | 0.01655 | 0.98443 | -0.29839 | 0.98399 | -0.30696 | 4.5468
154 | 0.01571 | 0.0039484 | -0.015685 | -0.0039336 | 2.5463e-05 | 1.4773e-05 | 0.023767 | 0.023767 | 0.023767 | 0.98378 | -0.31116 | 0.98203 | -0.34517 | 6.5294
155 | 0.0053431 | 0.001339 | -0.0053426 | -0.001339 | 4.79e-07 | 5.8056e-08 | 0.0080799 | 0.00808 | 0.00808 | 0.98399 | -0.30696 | 0.9839 | -0.30884 | 2.2198
156 | 0.0056013 | 0.0014038 | -0.005601 | -0.0014037 | 3.4866e-07 | 5.8548e-08 | 0.0084705 | 0.0084705 | 0.0084705 | 0.98399 | -0.30696 | 0.98392 | -0.30826 | 2.3271
157 | 0.014733 | 0.0036949 | -0.014729 | -0.0036927 | 3.9513e-06 | 2.2614e-06 | 0.022324 | 0.022324 | 0.022324 | 0.98203 | -0.34517 | 0.98175 | -0.3508 | 6.1331
158 | 0.0014601 | 0.00036306 | -0.0014597 | -0.00036584 | 4.2936e-07 | -2.7745e-06 | 0.002195 | 0.0021961 | 0.0021961 | 0.98938 | -0.20331 | 0.98906 | -0.2095 | 0.60332
159 | -0.098541 | -0.024913 | 0.098632 | 0.024971 | 9.1774e-05 | 5.7438e-05 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.99125 | -0.16731 | 0.99225 | -0.14791 | 13.5533
160 | 0.01315 | 0.0032967 | -0.013147 | -0.0032951 | 2.9976e-06 | 1.6541e-06 | 0.019741 | 0.019741 | 0.019741 | 0.99125 | -0.16731 | 0.991 | -0.17209 | 5.4233
161 | 0.00195 | 0.00048854 | -0.00195 | -0.00048871 | 4.9327e-08 | -1.6711e-07 | 0.0029242 | 0.0029243 | 0.0029243 | 0.99225 | -0.14791 | 0.99223 | -0.14844 | 0.80338
162 | 0.010102 | 0.002532 | -0.010102 | -0.0025316 | 7.6287e-07 | 3.7434e-07 | 0.015169 | 0.015169 | 0.015169 | 0.991 | -0.17209 | 0.99092 | -0.17368 | 4.1674
163 | 0.0070228 | 0.00176 | -0.007022 | -0.0017597 | 7.6994e-07 | 2.5497e-07 | 0.010546 | 0.010546 | 0.010546 | 0.99092 | -0.17368 | 0.9908 | -0.17598 | 2.8972
164 | 0.0099908 | 0.002497 | -0.0099891 | -0.0024961 | 1.6869e-06 | 8.229e-07 | 0.015012 | 0.015012 | 0.015012 | 0.99015 | -0.18751 | 0.98997 | -0.19106 | 4.1242
165 | -0.011889 | -0.0030002 | 0.011901 | 0.0030029 | 1.2273e-05 | 2.7336e-06 | 0.018009 | 0.018007 | 0.018009 | 0.98277 | -0.33162 | 0.98388 | -0.31007 | 2.4737
166 | 0.011491 | 0.0029005 | -0.011453 | -0.0028802 | 3.8243e-05 | 2.0226e-05 | 0.017406 | 0.017408 | 0.017408 | 0.98277 | -0.33162 | 0.9792 | -0.40131 | 4.7824
167 | -0.012921 | -0.0032585 | 0.012922 | 0.0032584 | 9.3037e-07 | -1.4662e-07 | 0.019549 | 0.019549 | 0.019549 | 0.98388 | -0.31007 | 0.98396 | -0.30857 | 1.7902
168 | 0.011453 | 0.0028802 | -0.011422 | -0.0028637 | 3.1229e-05 | 1.654e-05 | 0.017408 | 0.017409 | 0.017409 | 0.9792 | -0.40131 | 0.97629 | -0.45855 | 4.7827
169 | 0.0049452 | 0.001238 | -0.004944 | -0.001238 | 1.1646e-06 | 4.0134e-08 | 0.007478 | 0.0074782 | 0.0074782 | 0.98396 | -0.30857 | 0.98371 | -0.31352 | 2.0545
170 | -0.017868 | -0.0044964 | 0.017868 | 0.0044966 | 9.4408e-07 | 2.102e-07 | 0.027027 | 0.027027 | 0.027027 | 0.98396 | -0.30857 | 0.98402 | -0.30746 | 2.475
171 | 0.004944 | 0.001238 | -0.0049398 | -0.0012378 | 4.2277e-06 | 1.4913e-07 | 0.0074782 | 0.0074791 | 0.0074791 | 0.98371 | -0.31352 | 0.98279 | -0.33148 | 2.0547
172 | 0.0014529 | 0.00036393 | -0.0014529 | -0.00036412 | 2.9044e-08 | -1.8423e-07 | 0.0021997 | 0.0021998 | 0.0021998 | 0.98279 | -0.33148 | 0.98277 | -0.3319 | 0.60433
173 | -0.0022344 | -0.00056 | 0.0022345 | 0.00055988 | 5.4416e-08 | -1.2478e-07 | 0.0033887 | 0.0033886 | 0.0033887 | 0.98117 | -0.36202 | 0.9812 | -0.36151 | 0.93096
174 | 0.0023271 | 0.00058283 | -0.0023269 | -0.00058318 | 1.6834e-07 | -3.475e-07 | 0.0035289 | 0.0035291 | 0.0035291 | 0.9812 | -0.36151 | 0.98112 | -0.36303 | 0.96953
175 | -0.0045616 | -0.0011427 | 0.0045618 | 0.0011427 | 2.5005e-07 | -1.5981e-08 | 0.0069176 | 0.0069175 | 0.0069176 | 0.9812 | -0.36151 | 0.98126 | -0.36036 | 1.9004
176 | -0.0054599 | -0.0013678 | 0.0054604 | 0.0013678 | 4.9958e-07 | 7.4198e-08 | 0.0082793 | 0.0082792 | 0.0082793 | 0.98126 | -0.36036 | 0.98136 | -0.35844 | 2.2745
177 | -0.014037 | -0.0035176 | 0.014042 | 0.0035205 | 5.1125e-06 | 2.8916e-06 | 0.021283 | 0.021283 | 0.021283 | 0.98136 | -0.35844 | 0.98175 | -0.3508 | 5.8471
178 | 0.0085763 | 0.0021498 | -0.0085758 | -0.0021496 | 4.1883e-07 | 1.8461e-07 | 0.013004 | 0.013004 | 0.013004 | 0.98136 | -0.35844 | 0.9813 | -0.35947 | 3.5726
179 | 0.0074503 | 0.0018675 | -0.0074476 | -0.0018665 | 2.6518e-06 | 9.975e-07 | 0.011297 | 0.011298 | 0.011298 | 0.9813 | -0.35947 | 0.98092 | -0.36694 | 3.1038
180 | 0.006119 | 0.0015335 | -0.0061184 | -0.0015334 | 6.4689e-07 | 1.613e-07 | 0.0092823 | 0.0092823 | 0.0092823 | 0.98092 | -0.36694 | 0.98081 | -0.36916 | 2.5501
181 | 0.0055435 | 0.0013893 | -0.0055433 | -0.0013893 | 2.0818e-07 | 3.4185e-08 | 0.0084102 | 0.0084102 | 0.0084102 | 0.98081 | -0.36916 | 0.98077 | -0.36995 | 2.3105
182 | 0.00081011 | 0.00020217 | -0.00081007 | -0.00020302 | 3.7983e-08 | -8.4925e-07 | 0.0012191 | 0.0012194 | 0.0012194 | 0.98858 | -0.21825 | 0.98853 | -0.21924 | 0.335
183 | 0.0015212 | 0.00037844 | -0.0015209 | -0.00038032 | 3.2012e-07 | -1.8833e-06 | 0.0022888 | 0.0022895 | 0.0022895 | 0.98858 | -0.21825 | 0.98835 | -0.22269 | 0.62899
184 | 0.0015209 | 0.00038032 | -0.0015208 | -0.00038114 | 1.3919e-07 | -8.1818e-07 | 0.0022895 | 0.0022898 | 0.0022898 | 0.98835 | -0.22269 | 0.98825 | -0.22461 | 0.62908
185 | 0.0029422 | 0.00073524 | -0.0029412 | -0.0007364 | 1.0484e-06 | -1.1548e-06 | 0.0044288 | 0.0044295 | 0.0044295 | 0.98838 | -0.22278 | 0.98799 | -0.23028 | 1.2169
186 | 0.0018944 | 0.00047405 | -0.0018942 | -0.00047473 | 1.9228e-07 | -6.8354e-07 | 0.0028529 | 0.0028532 | 0.0028532 | 0.98799 | -0.23028 | 0.98788 | -0.23241 | 0.78384
187 | -0.030818 | -0.0077318 | 0.030819 | 0.0077327 | 1.4114e-06 | 8.8048e-07 | 0.046178 | 0.046178 | 0.046178 | 0.99312 | -0.13065 | 0.99317 | -0.12969 | 12.6862
188 | 0.0069483 | 0.0017413 | -0.0069477 | -0.0017411 | 5.9589e-07 | 1.9201e-07 | 0.010415 | 0.010415 | 0.010415 | 0.99269 | -0.13897 | 0.9926 | -0.14077 | 2.8614
189 | -0.03697 | -0.0092743 | 0.036979 | 0.0092796 | 8.4645e-06 | 5.3221e-06 | 0.055394 | 0.055394 | 0.055394 | 0.99317 | -0.12969 | 0.99342 | -0.12489 | 15.218
190 | 0.004728 | 0.0011848 | -0.0047274 | -0.0011848 | 5.9707e-07 | -2.749e-08 | 0.0070877 | 0.0070878 | 0.0070878 | 0.9926 | -0.14077 | 0.99246 | -0.14342 | 1.9472
191 | -0.21612 | -0.055071 | 0.21632 | 0.055204 | 0.00020948 | 0.00013345 | 0.32404 | 0.32404 | 0.32404 | 0.99342 | -0.12489 | 0.99447 | -0.10482 | 29.6736
192 | -0.221 | -0.056376 | 0.22106 | 0.056414 | 5.9205e-05 | 3.7723e-05 | 0.33103 | 0.33103 | 0.33103 | 0.99447 | -0.10482 | 0.99476 | -0.099275 | 30.3141
193 | -0.22207 | -0.056666 | 0.22214 | 0.056714 | 7.4527e-05 | 4.7487e-05 | 0.33254 | 0.33254 | 0.33254 | 0.99476 | -0.099275 | 0.99513 | -0.09233 | 30.4521
194 | -0.22483 | -0.057389 | 0.2251 | 0.057559 | 0.00026711 | 0.00017021 | 0.33656 | 0.33656 | 0.33656 | 0.99513 | -0.09233 | 0.99642 | -0.067774 | 30.8209
195 | -0.22722 | -0.058089 | 0.22731 | 0.058147 | 9.0442e-05 | 5.7638e-05 | 0.33972 | 0.33972 | 0.33972 | 0.99642 | -0.067774 | 0.99685 | -0.05955 | 31.1102
196 | -0.0020034 | -0.00050211 | 0.0020035 | 0.00050204 | 2.5466e-08 | -7.2477e-08 | 0.0030731 | 0.0030731 | 0.0030731 | 0.97007 | -0.57797 | 0.97008 | -0.5777 | 0.84427
197 | 0.0024167 | 0.00060551 | -0.0024166 | -0.00060566 | 7.2706e-08 | -1.4302e-07 | 0.0036294 | 0.0036295 | 0.0036295 | 0.9908 | -0.17598 | 0.99077 | -0.17661 | 0.9971

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40276 | 0.10257

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.033035 | 0.0082794
1 | 0.0037901 | 0.00094989
2 | 0.0097092 | 0.0024334
3 | 0.001533 | 0.0003842
4 | 0.0056271 | 0.0014103
5 | 0.0050052 | 0.0012544
6 | 0.0009795 | 0.00024549
7 | 0.003327 | 0.00083384
8 | 0.0010837 | 0.0002716
9 | 0.0070258 | 0.0017608
10 | 0.0011869 | 0.00029746
11 | 0.0069404 | 0.0017394
12 | 0.0080786 | 0.0020247
13 | 0.0017257 | 0.00043251
14 | 0.00051725 | 0.00012964
15 | 0.00022988 | 5.7612e-05
16 | 0.0013274 | 0.00033267
17 | 0.001748 | 0.00043809
18 | 0.0022748 | 0.00057012
19 | 0.0013855 | 0.00034723
20 | 0.00090924 | 0.00022788
21 | 0.00017098 | 4.2852e-05
22 | 0.00082739 | 0.00020736
23 | 0.00038236 | 9.5829e-05
24 | 0.0022811 | 0.00057171
25 | 0.00045073 | 0.00011296
26 | 0.00061702 | 0.00015464
27 | 0.0021018 | 0.00052676
28 | 0.0098982 | 0.0024807
29 | 0.003053 | 0.00076516
30 | 0.00041819 | 0.00010481
31 | 0.00049891 | 0.00012504
32 | 0.0017447 | 0.00043726
33 | 0.00065114 | 0.00016319
34 | 0.0025712 | 0.00064441
35 | 0.0015473 | 0.00038779
36 | 0.00041685 | 0.00010447
37 | 0.00089499 | 0.00022431
38 | 0.00060511 | 0.00015166
39 | 0.00045355 | 0.00011367
40 | 0.00049677 | 0.0001245
41 | 0.0022385 | 0.00056102
42 | 0.0015768 | 0.00039518
43 | 0.010164 | 0.0025473
44 | 0.0019979 | 0.00050072
45 | 0.0030136 | 0.00075529
46 | 0.0032817 | 0.00082246
47 | 0.021469 | 0.0053807
48 | 0.0023326 | 0.00058461
49 | 0.0038797 | 0.00097235
50 | 0.0057388 | 0.0014383
51 | 0.0086551 | 0.0021692
52 | 0.0017827 | 0.00044678
53 | 0.0059326 | 0.0014869
54 | 0.0013605 | 0.00034096
55 | 0.0032816 | 0.00082245
56 | 0.0031069 | 0.00077865
57 | 0.00096576 | 0.00024204
58 | 0.0010555 | 0.00026452
59 | 0.0020109 | 0.00050399
60 | 0.00084682 | 0.00021223
61 | 0.0018062 | 0.00045267
62 | 0.0011656 | 0.00029213
63 | 0.0043431 | 0.0010885
64 | 0.0025567 | 0.00064077
65 | 0.0011333 | 0.00028403
66 | 0.0061996 | 0.0015538
67 | 0.001187 | 0.00029749
68 | 0.0039425 | 0.00098809
69 | 0.0044269 | 0.0011095
70 | 0.00099569 | 0.00024954
71 | 0.0031169 | 0.00078116
72 | 0.0020418 | 0.00051171
73 | 0.0030657 | 0.00076833
74 | 0.00049544 | 0.00012417
75 | 0.00057874 | 0.00014505
76 | 0.0016218 | 0.00040645
77 | 0.0027563 | 0.00069078
78 | 0.0011492 | 0.00028801
79 | 0.001223 | 0.0003065
80 | 0.0011956 | 0.00029964
81 | 0.0014912 | 0.00037373
82 | 0.003237 | 0.00081128
83 | 0.00040558 | 0.00010165
84 | 0.00041273 | 0.00010344
85 | 0.0032557 | 0.00081595
86 | 0.00086204 | 0.00021605
87 | 0.0017243 | 0.00043215
88 | 0.0018315 | 0.00045902
89 | 0.003822 | 0.00095787
90 | 0.016819 | 0.0042154
91 | 0.00095228 | 0.00023866
92 | 0.0053426 | 0.001339
93 | 0.005601 | 0.0014037
94 | 0.0014597 | 0.00036584
95 | 0.0030446 | 0.00076306
96 | 0.0028283 | 0.00070883
97 | 0.00195 | 0.00048871
98 | 0.003079 | 0.00077166
99 | 0.0017246 | 0.00043222
100 | 0.0029965 | 0.000751
101 | 0.0003978 | 9.9697e-05
102 | 0.00102 | 0.00025564
103 | 0.00030667 | 7.6859e-05
104 | 0.001063 | 0.00026642
105 | 0.0034869 | 0.0008739
106 | 0.00064781 | 0.00016236
107 | 0.0022344 | 0.00056
108 | 0.0023269 | 0.00058318
109 | 0.00089804 | 0.00022507
110 | 0.00068685 | 0.00017214
111 | 0.0011255 | 0.00028209
112 | 0.0013286 | 0.00033298
113 | 0.00057486 | 0.00014407
114 | 0.0055433 | 0.0013893
115 | 0.00081007 | 0.00020302
116 | 0.0015208 | 0.00038114
117 | 0.0026408 | 0.00066185
118 | 0.0010468 | 0.00026235
119 | 0.0018942 | 0.00047473
120 | 0.0014529 | 0.00036412
121 | 0.0004989 | 0.00012504
122 | 0.0032565 | 0.00081615
123 | 0.0020021 | 0.00050177
124 | 0.006151 | 0.0015416
125 | 0.0022198 | 0.00055632
126 | 0.0046746 | 0.0011716
127 | 0.0010072 | 0.00025243
128 | 0.0047274 | 0.0011848
129 | 0.0026939 | 0.00067516
130 | 0.0021154 | 0.00053017
131 | 0.0047624 | 0.0011936
132 | 0.0020034 | 0.00050211
133 | 0.0012469 | 0.00031249
134 | 0.0046053 | 0.0011542
135 | 0.0024166 | 0.00060566

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1