## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-16_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-16_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-16_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-16_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-16_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-16_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-16_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-16_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-16_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-16_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-16_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-16_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-16_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-16_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-16_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-16_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-16_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-16_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-16_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-16_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1372-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1372-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1372-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1372-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1372-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1372-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1372-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1372-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1372-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1372-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1372-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1372-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1372-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1372-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1372-16_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1372-16_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1372-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1372-16_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1372-16_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1372-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1372-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1372-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1372-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1372-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1372-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1372-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1372-16_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1372-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1372-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1372-16_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1372-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1372-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1372-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1372-16_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1372-16_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1372-16_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1372-16_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1372-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1372-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1372-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1372-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1372-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1372-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1372-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1372-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1372-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1372-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1372-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1372-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1372-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1372-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1372-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1372-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1372-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1372-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1372-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1372-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1372-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1372-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1372-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1372-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1372-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1372-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1372-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1372-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1372-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1372-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1372-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1372-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1372-16_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1372-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1372-16_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1372-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1372-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1372-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1372-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1372-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1372-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1372-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1372-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1372-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1372-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1372-16_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1372-16_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1372-16_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1372-16_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1372-16_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1372-16_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1372-16_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1372-16_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1372-16_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1372-16_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1372-16_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1372-16_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1372-16_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1372-16_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1372-16_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1372-16_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1372-16_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1372-16_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1372-16_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1372-16_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1372-16_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_133_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0014756 | 0.00036983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0026681 | 0.00066869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-16_0_4_load_2 | 2 | 0.00061061 | 0.00015303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-16_0_4_load_3 | 3 | 0.0010239 | 0.0002566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-16_0_4_load_127 | 4 | 0.00059847 | 0.00014999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-16_0_4_load_69 | 5 | 0.00030249 | 7.5811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-16_0_4_load_126 | 6 | 0.001068 | 0.00026768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-16_0_4_load_5 | 7 | 0.00050719 | 0.00012711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-16_0_4_load_128 | 9 | 0.00064064 | 0.00016056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-16_0_4_load_6 | 10 | 0.0040945 | 0.0010262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-16_0_4_load_7 | 11 | 0.0027865 | 0.00069837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-16_0_4_load_70 | 12 | 0.00039902 | 0.0001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-16_0_4_load_66 | 13 | 0.0011651 | 0.000292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-16_0_4_load_141 | 14 | 0.00018212 | 4.5643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-16_0_4_load_67 | 15 | 0.00034145 | 8.5575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-16_0_4_load_8 | 16 | 0.0010946 | 0.00027433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-16_0_4_load_9 | 17 | 0.00015664 | 3.9257e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-16_0_4_load_10 | 18 | 0.0001717 | 4.3032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-16_0_4_load_11 | 19 | 0.00017239 | 4.3204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-16_0_4_load_12 | 20 | 0.00034978 | 8.7662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-16_0_4_load_13 | 21 | 0.00020416 | 5.1167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-16_0_4_load_14 | 22 | 0.00061877 | 0.00015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-16_0_4_load_143 | 23 | 0.00020121 | 5.0428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-16_0_4_load_144 | 24 | 0.00023383 | 5.8603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-16_0_4_load_86 | 25 | 0.00030485 | 7.6403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-16_0_4_load_15 | 26 | 0.00098556 | 0.000247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-16_0_4_load_17 | 27 | 0.0096048 | 0.0024072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-16_0_4_load_18 | 29 | 0.0041381 | 0.0010371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-16_0_4_load_19 | 30 | 0.0014262 | 0.00035744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-16_0_4_load_20 | 31 | 0.0025963 | 0.0006507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-16_0_4_load_21 | 32 | 0.0075295 | 0.0018871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-16_0_4_load_158 | 33 | 0.0022938 | 0.00057487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-16_0_4_load_125 | 34 | 0.0015201 | 0.00038097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-16_0_4_load_157 | 35 | 0.0022356 | 0.0005603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-16_0_4_load_123 | 36 | 0.0022225 | 0.00055701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-16_0_4_load_22 | 37 | 0.010693 | 0.00268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-16_0_4_load_23 | 38 | 0.011134 | 0.0027905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-16_0_4_load_30 | 45 | 0.011504 | 0.0028833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-16_0_4_load_32 | 47 | 0.00030207 | 7.5706e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-16_0_4_load_169 | 48 | 0.00049478 | 0.000124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-16_0_4_load_166 | 49 | 0.00058803 | 0.00014737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-16_0_4_load_43 | 50 | 0.0058794 | 0.0014735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-16_0_4_load_37 | 53 | 0.0025023 | 0.00062714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-16_0_4_load_129 | 54 | 0.00041053 | 0.00010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-16_0_4_load_163 | 56 | 0.00046396 | 0.00011628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-16_0_4_load_170 | 57 | 0.00061753 | 0.00015477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-16_0_4_load_168 | 58 | 0.00033183 | 8.3164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-16_0_4_load_167 | 59 | 0.00033324 | 8.3518e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-16_0_4_load_98 | 60 | 0.0030076 | 0.00075377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1372-16_0_4_load_41 | 61 | 0.0026413 | 0.00066198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1372-16_0_4_load_38 | 62 | 0.0050483 | 0.0012652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1372-16_0_4_load_54 | 63 | 0.0033732 | 0.00084541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1372-16_0_4_load_50 | 64 | 0.0043591 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1372-16_0_4_load_58 | 65 | 0.0026326 | 0.00065979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1372-16_0_4_load_33 | 66 | 0.021776 | 0.0054575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1372-16_0_4_load_34 | 67 | 0.022753 | 0.0057024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1372-16_0_4_load_68 | 68 | 0.00036212 | 9.0755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1372-16_0_4_load_81 | 69 | 0.00021771 | 5.4564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1372-16_0_4_load_164 | 70 | 0.00072815 | 0.00018249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1372-16_0_4_load_35 | 71 | 0.0033846 | 0.00084825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1372-16_0_4_load_39 | 72 | 0.0018466 | 0.00046281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1372-16_0_4_load_49 | 74 | 0.0036922 | 0.00092535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1372-16_0_4_load_59 | 75 | 0.0072697 | 0.001822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1372-16_0_4_load_42 | 76 | 0.0010039 | 0.0002516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1372-16_0_4_load_87 | 77 | 0.0050989 | 0.0012779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1372-16_0_4_load_88 | 78 | 0.0018872 | 0.00047298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1372-16_0_4_load_97 | 79 | 0.0014874 | 0.00037278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1372-16_0_4_load_44 | 80 | 0.0083013 | 0.0020805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1372-16_0_4_load_45 | 81 | 0.0083168 | 0.0020844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1372-16_0_4_load_150 | 85 | 0.0045477 | 0.0011397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1372-16_0_4_load_149 | 86 | 0.0053743 | 0.0013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1372-16_0_4_load_151 | 88 | 0.0026057 | 0.00065304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1372-16_0_4_load_148 | 89 | 0.0054608 | 0.0013686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1372-16_0_4_load_65 | 90 | 0.0020815 | 0.00052168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1372-16_0_4_load_52 | 92 | 0.0029179 | 0.0007313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1372-16_0_4_load_53 | 93 | 0.0024012 | 0.00060181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1372-16_0_4_load_55 | 94 | 0.0041862 | 0.0010492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1372-16_0_4_load_56 | 95 | 0.0045761 | 0.0011469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1372-16_0_4_load_162 | 97 | 0.0020759 | 0.00052027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1372-16_0_4_load_62 | 98 | 0.002752 | 0.0006897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1372-16_0_4_load_117 | 99 | 0.0041974 | 0.001052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1372-16_0_4_load_161 | 100 | 0.00080802 | 0.00020251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1372-16_0_4_load_61 | 101 | 0.0040811 | 0.0010228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1372-16_0_4_load_63 | 102 | 0.003949 | 0.0009897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1372-16_0_4_load_64 | 103 | 0.003702 | 0.00092781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1372-16_0_4_load_139 | 104 | 0.0026774 | 0.00067101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1372-16_0_4_load_152 | 105 | 0.0036128 | 0.00090546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1372-16_0_4_load_153 | 106 | 0.0073305 | 0.0018372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1372-16_0_4_load_138 | 107 | 0.012317 | 0.0030869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1372-16_0_4_load_71 | 108 | 0.005374 | 0.0013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1372-16_0_4_load_72 | 109 | 0.019061 | 0.0047771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1372-16_0_4_load_75 | 112 | 0.00018504 | 4.6375e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1372-16_0_4_load_76 | 113 | 0.0010463 | 0.00026223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1372-16_0_4_load_77 | 114 | 0.0011389 | 0.00028542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1372-16_0_4_load_84 | 116 | 0.0098628 | 0.0024719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1372-16_0_4_load_79 | 117 | 0.0040913 | 0.0010254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1372-16_0_4_load_85 | 118 | 0.00029492 | 7.3914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1372-16_0_4_load_80 | 119 | 0.00034321 | 8.6016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1372-16_0_4_load_83 | 120 | 0.0016975 | 0.00042543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1372-16_0_4_load_89 | 121 | 0.005466 | 0.0013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1372-16_0_4_load_90 | 122 | 0.0045119 | 0.0011308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1372-16_0_4_load_91 | 123 | 0.0026498 | 0.00066409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1372-16_0_4_load_92 | 124 | 0.0022736 | 0.00056982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1372-16_0_4_load_93 | 125 | 0.0014847 | 0.0003721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1372-16_0_4_load_94 | 126 | 0.0013293 | 0.00033315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1372-16_0_4_load_95 | 127 | 0.0021511 | 0.00053912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1372-16_0_4_load_96 | 128 | 0.0041486 | 0.0010397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1372-16_0_4_load_105 | 129 | 0.00081822 | 0.00020506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1372-16_0_4_load_102 | 130 | 0.0075182 | 0.0018842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1372-16_0_4_load_99 | 131 | 0.0024443 | 0.0006126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1372-16_0_4_load_100 | 132 | 0.0017295 | 0.00043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1372-16_0_4_load_104 | 135 | 0.00065977 | 0.00016535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1372-16_0_4_load_106 | 136 | 0.00047698 | 0.00011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1372-16_0_4_load_107 | 137 | 0.00069742 | 0.00017479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1372-16_0_4_load_109 | 139 | 0.0026307 | 0.00065931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1372-16_0_4_load_173 | 140 | 0.0042246 | 0.0010588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1372-16_0_4_load_110 | 141 | 0.0012867 | 0.00032247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1372-16_0_4_load_174 | 142 | 0.0011819 | 0.00029622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1372-16_0_4_load_112 | 144 | 0.0036799 | 0.00092227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1372-16_0_4_load_114 | 146 | 0.0021381 | 0.00053587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1372-16_0_4_load_115 | 147 | 0.0016381 | 0.00041055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1372-16_0_4_load_122 | 148 | 0.0015242 | 0.000382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1372-16_0_4_load_120 | 149 | 0.00092787 | 0.00023255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1372-16_0_4_load_116 | 150 | 0.0027625 | 0.00069236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1372-16_0_4_load_124 | 153 | 0.00090735 | 0.0002274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1372-16_0_4_load_159 | 154 | 0.00080672 | 0.00020218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1372-16_0_4_load_160 | 155 | 0.00088994 | 0.00022304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1372-16_0_4_load_130 | 156 | 0.0014888 | 0.00037312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1372-16_0_4_load_136 | 158 | 0.0013934 | 0.00034922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1372-16_0_4_load_134 | 160 | 0.00069042 | 0.00017304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1372-16_0_4_load_176 | 161 | 0.00074199 | 0.00018596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1372-16_0_4_load_133 | 163 | 0.0012159 | 0.00030473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1372-16_0_4_load_135 | 164 | 0.00048406 | 0.00012132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1372-16_0_4_load_165 | 165 | 0.0009085 | 0.00022769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1372-16_0_4_load_140 | 166 | 0.0050178 | 0.0012576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1372-16_0_4_load_145 | 167 | 0.0034512 | 0.00086495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1372-16_0_4_load_146 | 168 | 0.0024008 | 0.00060169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1372-16_0_4_load_154 | 169 | 0.0050857 | 0.0012746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1372-16_0_4_load_155 | 170 | 0.0071876 | 0.0018014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1372-16_0_4_load_156 | 171 | 0.0024872 | 0.00062336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1372-16_0_4_load_171 | 172 | 0.0030333 | 0.00076023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1372-16_0_4_load_172 | 173 | 0.00025548 | 6.4029e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-16_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-16_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.081325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1372-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.14778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-16_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.13565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-16_0_4_line_5 |  | 4 | 9 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-16_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.02246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-16_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.090457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-16_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.067908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-16_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.047047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-16_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.099852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-16_0_4_line_11 |  | 9 | 156 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-16_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-16_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.040865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-16_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.034718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-16_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.014681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-16_0_4_line_16 |  | 15 | 68 | 0.053312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-16_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.011578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-16_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.013011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-16_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0062189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-16_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0026542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-16_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0026687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-16_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.021052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-16_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0072312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-16_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-16_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.020971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-16_0_4_line_26 |  | 25 | 115 | 0.0071126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-16_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.24797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-16_0_4_line_28 |  | 27 | 28 | 0.022941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-16_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.033123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_1372-16_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.0049859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1372-16_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.0060605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1372-16_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0046537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_1372-16_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_1372-16_0_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_1372-16_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1372-16_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.009823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1372-16_0_4_line_37 |  | 35 | 171 | 0.028731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_1372-16_0_4_line_38 |  | 36 | 152 | 0.0048109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_1372-16_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.039053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_1372-16_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.050911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1372-16_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.043828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1372-16_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.004136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-16_0_4_line_43 |  | 39 | 42 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1372-16_0_4_line_44 |  | 39 | 43 | 0.037506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_1372-16_0_4_line_45 |  | 40 | 44 | 0.030354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1372-16_0_4_line_46 |  | 40 | 45 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-16_0_4_line_47 |  | 41 | 46 | 0.051829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-16_0_4_line_48 |  | 41 | 47 | 0.027454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-16_0_4_line_49 |  | 42 | 48 | 0.048756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1372-16_0_4_line_50 |  | 42 | 49 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-16_0_4_line_51 |  | 43 | 50 | 0.049155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-16_0_4_line_52 |  | 43 | 51 | 0.014913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_1372-16_0_4_line_53 |  | 44 | 52 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_1372-16_0_4_line_54 |  | 44 | 53 | 0.018858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1372-16_0_4_line_55 |  | 46 | 54 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1372-16_0_4_line_56 |  | 46 | 55 | 0.005663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-16_0_4_line_57 |  | 47 | 56 | 0.11845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-16_0_4_line_58 |  | 48 | 57 | 0.041767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-16_0_4_line_59 |  | 49 | 59 | 0.044895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-16_0_4_line_60 |  | 50 | 60 | 0.028264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-16_0_4_line_61 |  | 51 | 61 | 0.018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-16_0_4_line_62 |  | 51 | 62 | 0.0060781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1372-16_0_4_line_63 |  | 52 | 63 | 0.030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1372-16_0_4_line_64 |  | 52 | 64 | 0.0073129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-16_0_4_line_65 |  | 53 | 65 | 0.025137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1372-16_0_4_line_66 |  | 55 | 68 | 0.0095455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-16_0_4_line_67 |  | 55 | 69 | 0.037377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-16_0_4_line_68 |  | 56 | 70 | 0.054237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-16_0_4_line_69 |  | 58 | 59 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1372-16_0_4_line_70 |  | 60 | 79 | 0.018037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1372-16_0_4_line_71 |  | 61 | 76 | 0.0093764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1372-16_0_4_line_72 |  | 62 | 72 | 0.055354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1372-16_0_4_line_73 |  | 63 | 73 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1372-16_0_4_line_74 |  | 64 | 74 | 0.034208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1372-16_0_4_line_75 |  | 65 | 75 | 0.027852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1372-16_0_4_line_76 |  | 66 | 67 | 0.054952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1372-16_0_4_line_77 |  | 67 | 71 | 0.00098819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1372-16_0_4_line_78 |  | 69 | 119 | 0.024147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1372-16_0_4_line_79 |  | 70 | 165 | 0.026235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1372-16_0_4_line_80 |  | 71 | 72 | 0.0033546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1372-16_0_4_line_81 |  | 73 | 98 | 0.009518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1372-16_0_4_line_82 |  | 75 | 84 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1372-16_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.015241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1372-16_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0083562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1372-16_0_4_line_85 |  | 78 | 121 | 0.016426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1372-16_0_4_line_86 |  | 79 | 128 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1372-16_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.0064927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1372-16_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.029872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1372-16_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.008796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1372-16_0_4_line_90 |  | 82 | 84 | 0.025958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1372-16_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.0041744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1372-16_0_4_line_92 |  | 83 | 86 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1372-16_0_4_line_93 |  | 84 | 87 | 0.10227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1372-16_0_4_line_94 |  | 85 | 88 | 0.022757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1372-16_0_4_line_95 |  | 86 | 89 | 0.019034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1372-16_0_4_line_96 |  | 87 | 90 | 0.017413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1372-16_0_4_line_97 |  | 88 | 102 | 0.026487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1372-16_0_4_line_98 |  | 89 | 168 | 0.028468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1372-16_0_4_line_99 |  | 90 | 104 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1372-16_0_4_line_100 |  | 91 | 92 | 0.014132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1372-16_0_4_line_101 |  | 91 | 93 | 0.014299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1372-16_0_4_line_102 |  | 92 | 94 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1372-16_0_4_line_103 |  | 93 | 95 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_1372-16_0_4_line_104 |  | 94 | 96 | 0.013885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1372-16_0_4_line_105 |  | 95 | 97 | 0.0049339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1372-16_0_4_line_106 |  | 96 | 99 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1372-16_0_4_line_107 |  | 97 | 100 | 0.022714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1372-16_0_4_line_108 |  | 98 | 103 | 0.0087035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1372-16_0_4_line_109 |  | 99 | 150 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1372-16_0_4_line_110 |  | 100 | 155 | 0.0070702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1372-16_0_4_line_111 |  | 101 | 102 | 0.0073837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1372-16_0_4_line_112 |  | 103 | 105 | 0.010662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_1372-16_0_4_line_113 |  | 104 | 107 | 0.016072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1372-16_0_4_line_114 |  | 105 | 106 | 0.020574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_1372-16_0_4_line_115 |  | 106 | 169 | 0.0049323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1372-16_0_4_line_116 |  | 107 | 166 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1372-16_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1372-16_0_4_line_118 |  | 108 | 110 | 0.080351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1372-16_0_4_line_119 |  | 109 | 111 | 0.030272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1372-16_0_4_line_120 |  | 110 | 112 | 0.03727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1372-16_0_4_line_121 |  | 111 | 113 | 0.029236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1372-16_0_4_line_122 |  | 111 | 114 | 0.033776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1372-16_0_4_line_123 |  | 112 | 115 | 0.012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1372-16_0_4_line_124 |  | 113 | 116 | 0.050266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1372-16_0_4_line_125 |  | 114 | 117 | 0.013926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1372-16_0_4_line_126 |  | 115 | 118 | 0.019753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1372-16_0_4_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0099406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1372-16_0_4_line_128 |  | 118 | 120 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1372-16_0_4_line_129 |  | 122 | 123 | 0.020168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1372-16_0_4_line_130 |  | 122 | 124 | 0.0028814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1372-16_0_4_line_131 |  | 123 | 125 | 0.0092644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1372-16_0_4_line_132 |  | 124 | 126 | 0.012759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1372-16_0_4_line_133 |  | 125 | 127 | 0.0087618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1372-16_0_4_line_134 |  | 126 | 128 | 0.027097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1372-16_0_4_line_135 |  | 127 | 129 | 0.008066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1372-16_0_4_line_136 |  | 129 | 130 | 0.001317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1372-16_0_4_line_137 |  | 130 | 132 | 0.0046436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1372-16_0_4_line_138 |  | 131 | 132 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1372-16_0_4_line_139 |  | 131 | 133 | 0.049552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1372-16_0_4_line_140 |  | 133 | 134 | 0.07007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1372-16_0_4_line_141 |  | 133 | 135 | 0.035278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1372-16_0_4_line_142 |  | 134 | 136 | 0.072604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1372-16_0_4_line_143 |  | 134 | 137 | 0.06037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1372-16_0_4_line_144 |  | 135 | 138 | 0.061897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1372-16_0_4_line_145 |  | 137 | 139 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1372-16_0_4_line_146 |  | 138 | 140 | 0.034042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1372-16_0_4_line_147 |  | 139 | 141 | 0.019332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1372-16_0_4_line_148 |  | 140 | 142 | 0.095933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1372-16_0_4_line_149 |  | 143 | 144 | 0.10735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1372-16_0_4_line_150 |  | 143 | 145 | 0.023515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1372-16_0_4_line_151 |  | 144 | 146 | 0.040131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1372-16_0_4_line_152 |  | 145 | 147 | 0.12681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1372-16_0_4_line_153 |  | 146 | 148 | 0.056673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1372-16_0_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.0098806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1372-16_0_4_line_155 |  | 149 | 151 | 0.0026427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1372-16_0_4_line_156 |  | 151 | 152 | 0.041076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
157 | LV_1372-16_0_4_line_157 |  | 152 | 153 | 0.036621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_1372-16_0_4_line_158 |  | 153 | 154 | 0.0016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_1372-16_0_4_line_159 |  | 154 | 155 | 0.010246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_1372-16_0_4_line_160 |  | 156 | 157 | 0.13371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1372-16_0_4_line_161 |  | 157 | 162 | 0.12434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1372-16_0_4_line_162 |  | 157 | 163 | 0.09923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1372-16_0_4_line_163 |  | 158 | 159 | 0.050142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1372-16_0_4_line_164 |  | 158 | 160 | 0.053453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1372-16_0_4_line_165 |  | 159 | 161 | 0.14692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1372-16_0_4_line_166 |  | 160 | 164 | 0.064324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1372-16_0_4_line_167 |  | 162 | 164 | 0.013357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1372-16_0_4_line_168 |  | 165 | 172 | 0.053663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1372-16_0_4_line_169 |  | 167 | 168 | 0.021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1372-16_0_4_line_170 |  | 169 | 170 | 0.025278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_1372-16_0_4_line_171 |  | 170 | 171 | 0.013686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_1372-16_0_4_line_172 |  | 172 | 173 | 0.013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-16_0_4_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 174 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2692219.43 | 1206908.3077 | 2692216.7605 | 1206923.8235
1 | 2692222.013 | 1206893.2938 | 2692219.43 | 1206908.3077
2 | 2692216.7605 | 1206923.8235 | 2692214.8015 | 1206935.2103 | 2692215.3795 | 1206956.867 | 2692213.6947 | 1206971.3951 | 2692206.6608 | 1207004.1291
3 | 2692222.013 | 1206893.2938 | 2692211.0549 | 1206745.9231
4 | 2692071.5289 | 1207015.9752 | 2692206.6608 | 1207004.1291
5 | 2692221.5153 | 1206745.2049 | 2692221.319 | 1206745.796 | 2692217.8392 | 1206747.0319 | 2692211.0549 | 1206745.9231
6 | 2692071.0671 | 1206858.1185 | 2692071.0671 | 1206858.1185 | 2692073.6501 | 1206843.0261 | 2692076.2793 | 1206836.3789
7 | 2692071.0671 | 1206858.1185 | 2692066.1948 | 1206907.2205 | 2692066.0895 | 1206940.163 | 2692066.6989 | 1206948.3118
8 | 2692071.5289 | 1207015.9752 | 2692071.9575 | 1207009.3885 | 2692069.1347 | 1206980.8815 | 2692066.6989 | 1206948.3118
9 | 2692071.5289 | 1207015.9752 | 2692070.1746 | 1207027.3396 | 2692065.6585 | 1207042.5245 | 2692057.426 | 1207060.4873 | 2692057.426 | 1207060.4873
10 | 2692071.5289 | 1207015.9752 | 2692063.2974 | 1207008.2431 | 2692049.1718 | 1206984.7207 | 2692036.826 | 1206971.0546 | 2692023.0731 | 1206948.5054 | 2692012.8414 | 1206935.8282 | 2692012.8414 | 1206935.8282
11 | 2692221.5153 | 1206745.2049 | 2692222.3001 | 1206742.8425 | 2692219.496 | 1206730.4148
12 | 2692057.426 | 1207060.4873 | 2692055.748 | 1207073.1254 | 2692052.5785 | 1207080.3925
13 | 2692012.8414 | 1206935.8282 | 2692005.9106 | 1206921.6675 | 2691996.9029 | 1206898.2402
14 | 2692050.0863 | 1207114.4597 | 2692049.5303 | 1207109.3759 | 2692053.5643 | 1207095.8624 | 2692052.5785 | 1207080.3925 | 2692052.5785 | 1207080.3925
15 | 2691996.9029 | 1206898.2402 | 2691991.6341 | 1206884.5372
16 | 2691965.3102 | 1206838.9491 | 2691970.2159 | 1206843.8213 | 2691977.1188 | 1206851.9108 | 2691984.7778 | 1206866.7053 | 2691991.6341 | 1206884.5372
17 | 2691976.8634 | 1207148.6646 | 2691987.4466 | 1207153.3594
18 | 2691964.389 | 1207145.339 | 2691972.2563 | 1207146.6209 | 2691976.8634 | 1207148.6646
19 | 2691987.4466 | 1207153.3594 | 2691987.4466 | 1207153.3594 | 2691991.4213 | 1207158.1424
20 | 2691964.389 | 1207145.339 | 2691961.7693 | 1207144.9122
21 | 2691993.1269 | 1207160.1949 | 2691991.4213 | 1207158.1424
22 | 2691940.9917 | 1207141.5268 | 2691961.7693 | 1207144.9122
23 | 2691997.7486 | 1207165.7565 | 2691993.1269 | 1207160.1949
24 | 2691921.5968 | 1207136.743 | 2691929.523 | 1207139.6581 | 2691940.9917 | 1207141.5268
25 | 2691921.5968 | 1207136.743 | 2691903.7123 | 1207130.1655 | 2691901.8525 | 1207129.7076
26 | 2691894.9463 | 1207128.0069 | 2691901.8525 | 1207129.7076
27 | 2691626.7987 | 1206953.9107 | 2691387.1522 | 1207017.6361
28 | 2691626.4932 | 1206930.9722 | 2691626.7987 | 1206953.9107
29 | 2691626.4932 | 1206930.9722 | 2691631.8196 | 1206928.3299 | 2691642.2375 | 1206927.9451 | 2691658.9901 | 1206927.9636
30 | 2691626.4932 | 1206930.9722 | 2691627.2089 | 1206926.0379
31 | 2691665.0505 | 1206927.9703 | 2691658.9901 | 1206927.9636
32 | 2691627.2089 | 1206926.0379 | 2691627.6245 | 1206923.1732 | 2691627.8204 | 1206921.4251
33 | 2691665.0505 | 1206927.9703 | 2691666.8413 | 1206927.9723
34 | 2691627.8204 | 1206921.4251 | 2691630.7275 | 1206895.4828
35 | 2691666.8413 | 1206927.9723 | 2691668.5808 | 1206927.9742
36 | 2691630.7275 | 1206895.4828 | 2691631.8215 | 1206885.7209
37 | 2691668.5808 | 1206927.9742 | 2691674.9865 | 1206927.9812 | 2691694.6856 | 1206926.4494 | 2691697.222 | 1206926.8462
38 | 2691632.3572 | 1206880.94 | 2691631.8215 | 1206885.7209
39 | 2691894.5965 | 1206841.7219 | 2691877.5187 | 1206876.8428
40 | 2691911.2163 | 1206794.6022 | 2691911.9803 | 1206801.7854 | 2691909.3374 | 1206811.4067 | 2691894.5965 | 1206841.7219
41 | 2691856.8607 | 1206915.4683 | 2691869.1227 | 1206894.1095 | 2691877.5187 | 1206876.8428
42 | 2691911.2163 | 1206794.6022 | 2691915.1591 | 1206795.886
43 | 2691911.2163 | 1206794.6022 | 2691909.7631 | 1206790.188 | 2691908.0266 | 1206785.9029 | 2691910.8692 | 1206783.067 | 2691914.8911 | 1206775.2682
44 | 2691911.2163 | 1206794.6022 | 2691909.7631 | 1206790.188 | 2691908.0266 | 1206785.9029 | 2691904.8975 | 1206781.663 | 2691902.6371 | 1206779.7825 | 2691887.2193 | 1206767.0034
45 | 2691842.2362 | 1206942.0833 | 2691856.8607 | 1206915.4683
46 | 2691856.8607 | 1206915.4683 | 2691842.461 | 1206908.6058
47 | 2691915.1591 | 1206795.886 | 2691921.3995 | 1206798.6061 | 2691950.8294 | 1206821.5857 | 2691952.8212 | 1206823.1285 | 2691956.405 | 1206826.9751
48 | 2691915.1591 | 1206795.886 | 2691922.4402 | 1206788.8156 | 2691935.1049 | 1206777.0226
49 | 2691914.8911 | 1206775.2682 | 2691912.9597 | 1206768.3227 | 2691916.485 | 1206751.2879 | 2691918.3423 | 1206746.2576 | 2691925.9987 | 1206729.0992
50 | 2691914.8911 | 1206775.2682 | 2691912.9597 | 1206768.3227 | 2691914.8748 | 1206759.0687
51 | 2691887.2193 | 1206767.0034 | 2691881.4367 | 1206762.2112 | 2691878.1999 | 1206759.5263 | 2691864.2849 | 1206746.4479 | 2691853.2018 | 1206733.7023 | 2691852.3664 | 1206732.5138
52 | 2691887.2193 | 1206767.0034 | 2691879.4026 | 1206779.7138
53 | 2691832.0588 | 1206937.7127 | 2691842.2362 | 1206942.0833
54 | 2691842.2362 | 1206942.0833 | 2691834.1446 | 1206959.1171
55 | 2691956.405 | 1206826.9751 | 2691958.5731 | 1206819.0477 | 2691961.0648 | 1206812.093
56 | 2691958.5374 | 1206832.2226 | 2691956.405 | 1206826.9751
57 | 2691935.1049 | 1206777.0226 | 2691945.2038 | 1206767.6187 | 2691973.7111 | 1206744.8649 | 2692005.1828 | 1206714.852 | 2692015.3071 | 1206692.34
58 | 2691925.9987 | 1206729.0992 | 2691927.2757 | 1206726.2373 | 2691932.3086 | 1206717.9871 | 2691941.4035 | 1206717.1044 | 2691954.0595 | 1206720.5682 | 2691958.1046 | 1206725.9214
59 | 2691914.8748 | 1206759.0687 | 2691916.485 | 1206751.2879 | 2691918.3423 | 1206746.2576 | 2691927.2757 | 1206726.2373 | 2691932.3086 | 1206717.9871 | 2691932.3086 | 1206717.9871
60 | 2691836.1137 | 1206709.3908 | 2691852.3664 | 1206732.5138
61 | 2691879.4026 | 1206779.7138 | 2691861.056 | 1206784.1344
62 | 2691879.4026 | 1206779.7138 | 2691876.2172 | 1206784.8903
63 | 2691832.0588 | 1206937.7127 | 2691801.7077 | 1206937.0213
64 | 2691832.0588 | 1206937.7127 | 2691825.7233 | 1206934.0602
65 | 2691834.1446 | 1206959.1171 | 2691833.4642 | 1206960.5495 | 2691825.2087 | 1206982.6067
66 | 2691958.5374 | 1206832.2226 | 2691965.3102 | 1206838.9491
67 | 2691958.5374 | 1206832.2226 | 2691956.6626 | 1206841.8445 | 2691946.1017 | 1206867.3163
68 | 2692015.3071 | 1206692.34 | 2692022.0766 | 1206677.2874 | 2692029.4804 | 1206642.0669 | 2692029.406 | 1206640.3261
69 | 2691932.3086 | 1206717.9871 | 2691941.4035 | 1206717.1044 | 2691945.213 | 1206718.147
70 | 2691836.1137 | 1206709.3908 | 2691825.7417 | 1206694.6343
71 | 2691851.9404 | 1206786.3308 | 2691861.056 | 1206784.1344
72 | 2691835.809 | 1206818.448 | 2691841.9935 | 1206804.1878 | 2691853.7773 | 1206799.0768 | 2691874.3398 | 1206787.9414 | 2691876.2172 | 1206784.8903
73 | 2691789.9464 | 1206936.7534 | 2691801.7077 | 1206937.0213
74 | 2691794.5633 | 1206920.5236 | 2691797.714 | 1206921.7739 | 2691810.8374 | 1206925.4782 | 2691825.7233 | 1206934.0602
75 | 2691825.2087 | 1206982.6067 | 2691815.4458 | 1207008.6913
76 | 2691834.0811 | 1206822.4322 | 2691812.2169 | 1206872.8469
77 | 2691834.0811 | 1206822.4322 | 2691834.4743 | 1206821.5256
78 | 2691946.1017 | 1206867.3163 | 2691936.8535 | 1206889.6222
79 | 2692029.406 | 1206640.3261 | 2692029.1171 | 1206633.5668 | 2692026.5678 | 1206623.2985 | 2692023.5521 | 1206614.9359
80 | 2691835.809 | 1206818.448 | 2691834.4743 | 1206821.5256
81 | 2691789.9464 | 1206936.7534 | 2691780.4288 | 1206936.6739
82 | 2691809.6773 | 1207024.1037 | 2691815.4458 | 1207008.6913
83 | 2691851.9404 | 1206786.3308 | 2691837.1237 | 1206789.901
84 | 2691829.0001 | 1206791.8584 | 2691837.1237 | 1206789.901
85 | 2691819.2007 | 1206778.876 | 2691828.743 | 1206791.9203 | 2691829.0001 | 1206791.8584
86 | 2691817.6467 | 1206683.1152 | 2691818.8902 | 1206684.8865 | 2691825.7417 | 1206694.6343
87 | 2691771.3291 | 1207052.0714 | 2691773.6556 | 1207046.0098
88 | 2691784.3595 | 1207018.1216 | 2691773.6556 | 1207046.0098
89 | 2691784.3595 | 1207018.1216 | 2691775.5403 | 1207017.9192
90 | 2691809.6773 | 1207024.1037 | 2691801.6738 | 1207021.8013 | 2691792.7979 | 1207019.8414 | 2691784.3595 | 1207018.1216
91 | 2691775.5403 | 1207017.9192 | 2691775.8174 | 1207013.754
92 | 2691775.5403 | 1207017.9192 | 2691769.2077 | 1207019.7231 | 2691760.0814 | 1207024.6527 | 2691755.6264 | 1207029.0959
93 | 2691809.6773 | 1207024.1037 | 2691785.67 | 1207085.6978 | 2691772.5266 | 1207119.4071
94 | 2691765.2341 | 1207002.0966 | 2691762.1008 | 1207010.0518 | 2691775.8174 | 1207013.754 | 2691775.8174 | 1207013.754
95 | 2691746.9769 | 1207045.8453 | 2691749.914 | 1207038.4279 | 2691753.5161 | 1207031.2006 | 2691755.6264 | 1207029.0959
96 | 2691772.5266 | 1207119.4071 | 2691756.1594 | 1207113.4635
97 | 2691765.2341 | 1207002.0966 | 2691768.8519 | 1206992.9109 | 2691774.6941 | 1206977.3578
98 | 2691736.4959 | 1207072.3137 | 2691746.9769 | 1207045.8453
99 | 2691756.1594 | 1207113.4635 | 2691751.713 | 1207111.8488 | 2691750.0168 | 1207109.8881 | 2691750.1012 | 1207107.3655 | 2691750.9166 | 1207105.2537
100 | 2691737.9551 | 1206897.6616 | 2691740.9574 | 1206883.8524
101 | 2691737.9551 | 1206897.6616 | 2691723.972 | 1206894.6734
102 | 2691740.9574 | 1206883.8524 | 2691743.7252 | 1206871.1215
103 | 2691712.5598 | 1206892.2345 | 2691723.972 | 1206894.6734
104 | 2691737.7267 | 1206858.5988 | 2691743.7252 | 1206871.1215
105 | 2691712.5598 | 1206892.2345 | 2691712.5598 | 1206892.2345 | 2691708.9669 | 1206888.8531
106 | 2691737.7267 | 1206858.5988 | 2691724.9891 | 1206856.4286
107 | 2691687.9071 | 1206882.5817 | 2691698.455 | 1206883.0896 | 2691706.3147 | 1206886.3569 | 2691708.9669 | 1206888.8531
108 | 2691771.7485 | 1206936.2067 | 2691775.7183 | 1206936.6346 | 2691780.4288 | 1206936.6739
109 | 2691704.2109 | 1206851.183 | 2691714.0235 | 1206852.9198 | 2691715.7052 | 1206854.8469 | 2691724.9891 | 1206856.4286
110 | 2691680.845 | 1206882.2416 | 2691687.9071 | 1206882.5817
111 | 2691777.2905 | 1206970.4457 | 2691774.6941 | 1206977.3578
112 | 2691771.7485 | 1206936.2067 | 2691761.148 | 1206935.0642
113 | 2691756.7061 | 1207090.2605 | 2691750.9166 | 1207105.2537
114 | 2691740.6928 | 1206932.8596 | 2691761.148 | 1206935.0642
115 | 2691740.6928 | 1206932.8596 | 2691735.7888 | 1206932.331
116 | 2691760.9844 | 1207079.1807 | 2691756.7061 | 1207090.2605
117 | 2691875.4538 | 1207041.6756 | 2691895.6757 | 1206988.8033 | 2691902.6419 | 1206970.5982
118 | 2691846.7502 | 1207116.7244 | 2691875.4538 | 1207041.6756
119 | 2691914.252 | 1206942.6474 | 2691906.2708 | 1206961.1146 | 2691902.6419 | 1206970.5982
120 | 2691846.7502 | 1207116.7244 | 2691863.7304 | 1207120.3437 | 2691883.0647 | 1207125.0901
121 | 2691914.252 | 1206942.6474 | 2691937.7678 | 1206951.571 | 2691939.4123 | 1206955.3098
122 | 2691914.252 | 1206942.6474 | 2691927.6494 | 1206911.6425
123 | 2691894.9463 | 1207128.0069 | 2691883.0647 | 1207125.0901
124 | 2691940.7278 | 1207002.0339 | 2691949.2896 | 1206977.7659 | 2691939.4123 | 1206955.3098
125 | 2691933.0462 | 1206898.8049 | 2691929.4814 | 1206907.4029 | 2691927.6494 | 1206911.6425
126 | 2691894.9463 | 1207128.0069 | 2691902.2003 | 1207109.6339
127 | 2691933.0462 | 1206898.8049 | 2691936.8535 | 1206889.6222
128 | 2691902.2003 | 1207109.6339 | 2691909.8319 | 1207090.3047
129 | 2691783.1304 | 1206630.5748 | 2691786.9594 | 1206637.5085 | 2691793.5073 | 1206647.8585
130 | 2691795.0478 | 1206650.2935 | 2691793.5073 | 1206647.8585
131 | 2691783.1304 | 1206630.5748 | 2691778.6519 | 1206622.4648
132 | 2691802.0777 | 1206660.9369 | 2691799.0776 | 1206656.6631 | 2691795.0478 | 1206650.2935
133 | 2691774.4164 | 1206614.7948 | 2691778.6519 | 1206622.4648
134 | 2691802.0777 | 1206660.9369 | 2691817.6467 | 1206683.1152
135 | 2691770.5172 | 1206607.7339 | 2691774.4164 | 1206614.7948
136 | 2691769.8806 | 1206606.581 | 2691769.8806 | 1206606.581 | 2691770.5172 | 1206607.7339
137 | 2691769.8806 | 1206606.581 | 2691767.6242 | 1206602.5225
138 | 2691767.6242 | 1206602.5225 | 2691761.327 | 1206591.1958
139 | 2691736.8493 | 1206548.1124 | 2691753.7014 | 1206577.4797 | 2691761.327 | 1206591.1958
140 | 2691736.8493 | 1206548.1124 | 2691733.2092 | 1206547.9007 | 2691729.5555 | 1206545.6098 | 2691702.8035 | 1206514.5338 | 2691687.8141 | 1206499.538
141 | 2691736.8493 | 1206548.1124 | 2691724.7788 | 1206524.8337 | 2691721.6036 | 1206516.3528
142 | 2691687.8141 | 1206499.538 | 2691643.2556 | 1206442.2159
143 | 2691687.8141 | 1206499.538 | 2691682.7656 | 1206507.3324 | 2691670.2042 | 1206527.8754 | 2691664.0053 | 1206537.2753 | 2691653.643 | 1206543.8984 | 2691650.4652 | 1206545.2319
144 | 2691700.0849 | 1206458.3213 | 2691701.2822 | 1206462.0756 | 2691721.6036 | 1206516.3528
145 | 2691630.8746 | 1206553.3561 | 2691632.7592 | 1206552.6615 | 2691650.4652 | 1206545.2319
146 | 2691700.0849 | 1206458.3213 | 2691706.8592 | 1206456.0239 | 2691733.3053 | 1206451.1643
147 | 2691630.8746 | 1206553.3561 | 2691625.7218 | 1206555.2552 | 2691620.7896 | 1206561.4281 | 2691615.4948 | 1206564.1173
148 | 2691733.3053 | 1206451.1643 | 2691735.2801 | 1206450.8014 | 2691744.8479 | 1206443.9216 | 2691749.5853 | 1206439.0579 | 2691764.135 | 1206432.6883 | 2691792.931 | 1206432.264 | 2691823.2664 | 1206436.7789
149 | 2691546.5207 | 1206660.3212 | 2691566.8941 | 1206670.4181 | 2691585.9017 | 1206681.2835 | 2691599.1586 | 1206690.7042 | 2691604.3213 | 1206699.7339 | 2691608.9462 | 1206714.5591 | 2691612.2227 | 1206726.5507 | 2691614.8248 | 1206734.2175
150 | 2691526.37 | 1206648.1042 | 2691546.5207 | 1206660.3212
151 | 2691614.8248 | 1206734.2175 | 2691619.7031 | 1206748.5912 | 2691626.5422 | 1206761.8606 | 2691629.8394 | 1206771.3269
152 | 2691526.37 | 1206648.1042 | 2691522.272 | 1206650.4763 | 2691402.3456 | 1206675.0777
153 | 2691630.6306 | 1206827.3827 | 2691630.2309 | 1206820.3115 | 2691633.0777 | 1206793.9155 | 2691633.3767 | 1206787.816 | 2691631.7944 | 1206776.9401 | 2691629.8394 | 1206771.3269
154 | 2691631.1882 | 1206837.2475 | 2691630.6306 | 1206827.3827
155 | 2691631.3373 | 1206839.886 | 2691631.1882 | 1206837.2475
156 | 2691632.3572 | 1206880.94 | 2691631.5116 | 1206842.9018 | 2691631.3373 | 1206839.886
157 | 2691632.3572 | 1206880.94 | 2691645.8935 | 1206880.5586 | 2691668.9463 | 1206881.6687
158 | 2691668.9463 | 1206881.6687 | 2691670.611 | 1206881.7488
159 | 2691670.611 | 1206881.7488 | 2691680.845 | 1206882.2416
160 | 2692290.9962 | 1206617.4316 | 2692219.496 | 1206730.4148
161 | 2692290.9962 | 1206617.4316 | 2692309.8311 | 1206612.8419 | 2692337.5773 | 1206612.871 | 2692361.2464 | 1206612.4256 | 2692375.2298 | 1206605.315 | 2692393.7631 | 1206587.3009 | 2692400.0494 | 1206576.7467
162 | 2692290.9962 | 1206617.4316 | 2692284.0548 | 1206617.7356 | 2692253.5751 | 1206609.5369 | 2692232.96 | 1206597.4215 | 2692212.6838 | 1206588.9693 | 2692197.5894 | 1206588.7361
163 | 2692498.1849 | 1206710.5331 | 2692495.7003 | 1206703.9903 | 2692482.0071 | 1206692.3815 | 2692460.5526 | 1206681.4753 | 2692459.5969 | 1206680.8832
164 | 2692432.5093 | 1206637.2769 | 2692433.7483 | 1206647.1819 | 2692437.1913 | 1206656.1745 | 2692441.6662 | 1206662.8816 | 2692451.9568 | 1206676.1498 | 2692459.5969 | 1206680.8832
165 | 2692498.1849 | 1206710.5331 | 2692581.2277 | 1206589.3283
166 | 2692432.5093 | 1206637.2769 | 2692430.9599 | 1206624.8905 | 2692431.9883 | 1206611.5309 | 2692430.9785 | 1206601.1083 | 2692427.4694 | 1206593.4267 | 2692419.5309 | 1206585.4318 | 2692412.6465 | 1206580.869
167 | 2692400.0494 | 1206576.7467 | 2692410.6846 | 1206579.5687 | 2692412.6465 | 1206580.869
168 | 2692023.5521 | 1206614.9359 | 2692019.653 | 1206604.1236 | 2692017.0328 | 1206591.5415 | 2692013.3671 | 1206567.847 | 2692012.5128 | 1206562.5748
169 | 2691728.4089 | 1207092.7364 | 2691736.4959 | 1207072.3137
170 | 2691710.7436 | 1206928.9617 | 2691717.3034 | 1206929.988 | 2691724.4582 | 1206931.1098 | 2691735.7888 | 1206932.331
171 | 2691710.7436 | 1206928.9617 | 2691697.222 | 1206926.8462
172 | 2692012.5128 | 1206562.5748 | 2692012.5128 | 1206562.5748 | 2692013.2541 | 1206554.4586 | 2692016.3073 | 1206550.3029

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692219.43 | 1206908.3077
1 | 2692216.7605 | 1206923.8235
2 | 2692222.013 | 1206893.2938
3 | 2692206.6608 | 1207004.1291
4 | 2692211.0549 | 1206745.9231
5 | 2692071.0671 | 1206858.1185
6 | 2692076.2793 | 1206836.3789
7 | 2692066.6989 | 1206948.3118
8 | 2692071.5289 | 1207015.9752
9 | 2692221.5153 | 1206745.2049
10 | 2692057.426 | 1207060.4873
11 | 2692012.8414 | 1206935.8282
12 | 2692052.5785 | 1207080.3925
13 | 2691996.9029 | 1206898.2402
14 | 2692050.0863 | 1207114.4597
15 | 2691991.6341 | 1206884.5372
16 | 2691976.8634 | 1207148.6646
17 | 2691987.4466 | 1207153.3594
18 | 2691964.389 | 1207145.339
19 | 2691991.4213 | 1207158.1424
20 | 2691961.7693 | 1207144.9122
21 | 2691993.1269 | 1207160.1949
22 | 2691940.9917 | 1207141.5268
23 | 2691997.7486 | 1207165.7565
24 | 2691921.5968 | 1207136.743
25 | 2691901.8525 | 1207129.7076
26 | 2691387.1522 | 1207017.6361
27 | 2691626.7987 | 1206953.9107
28 | 2691626.4932 | 1206930.9722
29 | 2691658.9901 | 1206927.9636
30 | 2691627.2089 | 1206926.0379
31 | 2691665.0505 | 1206927.9703
32 | 2691627.8204 | 1206921.4251
33 | 2691666.8413 | 1206927.9723
34 | 2691630.7275 | 1206895.4828
35 | 2691668.5808 | 1206927.9742
36 | 2691631.8215 | 1206885.7209
37 | 2691894.5965 | 1206841.7219
38 | 2691877.5187 | 1206876.8428
39 | 2691911.2163 | 1206794.6022
40 | 2691856.8607 | 1206915.4683
41 | 2691915.1591 | 1206795.886
42 | 2691914.8911 | 1206775.2682
43 | 2691887.2193 | 1206767.0034
44 | 2691842.2362 | 1206942.0833
45 | 2691842.461 | 1206908.6058
46 | 2691956.405 | 1206826.9751
47 | 2691935.1049 | 1206777.0226
48 | 2691925.9987 | 1206729.0992
49 | 2691914.8748 | 1206759.0687
50 | 2691852.3664 | 1206732.5138
51 | 2691879.4026 | 1206779.7138
52 | 2691832.0588 | 1206937.7127
53 | 2691834.1446 | 1206959.1171
54 | 2691961.0648 | 1206812.093
55 | 2691958.5374 | 1206832.2226
56 | 2692015.3071 | 1206692.34
57 | 2691958.1046 | 1206725.9214
58 | 2691945.213 | 1206718.147
59 | 2691932.3086 | 1206717.9871
60 | 2691836.1137 | 1206709.3908
61 | 2691861.056 | 1206784.1344
62 | 2691876.2172 | 1206784.8903
63 | 2691801.7077 | 1206937.0213
64 | 2691825.7233 | 1206934.0602
65 | 2691825.2087 | 1206982.6067
66 | 2691812.2169 | 1206872.8469
67 | 2691834.0811 | 1206822.4322
68 | 2691965.3102 | 1206838.9491
69 | 2691946.1017 | 1206867.3163
70 | 2692029.406 | 1206640.3261
71 | 2691834.4743 | 1206821.5256
72 | 2691835.809 | 1206818.448
73 | 2691789.9464 | 1206936.7534
74 | 2691794.5633 | 1206920.5236
75 | 2691815.4458 | 1207008.6913
76 | 2691851.9404 | 1206786.3308
77 | 2691837.1237 | 1206789.901
78 | 2691829.0001 | 1206791.8584
79 | 2691825.7417 | 1206694.6343
80 | 2691771.3291 | 1207052.0714
81 | 2691773.6556 | 1207046.0098
82 | 2691784.3595 | 1207018.1216
83 | 2691775.5403 | 1207017.9192
84 | 2691809.6773 | 1207024.1037
85 | 2691775.8173 | 1207013.754
86 | 2691755.6264 | 1207029.0959
87 | 2691772.5266 | 1207119.4071
88 | 2691765.2341 | 1207002.0966
89 | 2691746.9769 | 1207045.8453
90 | 2691756.1594 | 1207113.4635
91 | 2691737.9551 | 1206897.6616
92 | 2691740.9574 | 1206883.8524
93 | 2691723.972 | 1206894.6734
94 | 2691743.7252 | 1206871.1215
95 | 2691712.5598 | 1206892.2345
96 | 2691737.7267 | 1206858.5988
97 | 2691708.9669 | 1206888.8531
98 | 2691780.4288 | 1206936.6739
99 | 2691724.9891 | 1206856.4286
100 | 2691687.9071 | 1206882.5817
101 | 2691777.2905 | 1206970.4457
102 | 2691774.6941 | 1206977.3578
103 | 2691771.7485 | 1206936.2067
104 | 2691750.9166 | 1207105.2537
105 | 2691761.148 | 1206935.0642
106 | 2691740.6928 | 1206932.8596
107 | 2691756.7061 | 1207090.2605
108 | 2691875.4538 | 1207041.6756
109 | 2691902.6419 | 1206970.5982
110 | 2691846.7502 | 1207116.7244
111 | 2691914.252 | 1206942.6474
112 | 2691883.0647 | 1207125.0901
113 | 2691939.4123 | 1206955.3098
114 | 2691927.6494 | 1206911.6425
115 | 2691894.9463 | 1207128.0069
116 | 2691940.7278 | 1207002.0339
117 | 2691933.0462 | 1206898.8049
118 | 2691902.2003 | 1207109.6339
119 | 2691936.8535 | 1206889.6222
120 | 2691909.8319 | 1207090.3047
121 | 2691819.2007 | 1206778.876
122 | 2691793.5073 | 1206647.8585
123 | 2691783.1304 | 1206630.5748
124 | 2691795.0478 | 1206650.2935
125 | 2691778.6519 | 1206622.4648
126 | 2691802.0777 | 1206660.9369
127 | 2691774.4164 | 1206614.7948
128 | 2691817.6467 | 1206683.1152
129 | 2691770.5172 | 1206607.7339
130 | 2691769.8806 | 1206606.581
131 | 2691761.327 | 1206591.1958
132 | 2691767.6242 | 1206602.5225
133 | 2691736.8493 | 1206548.1124
134 | 2691687.8141 | 1206499.538
135 | 2691721.6036 | 1206516.3528
136 | 2691643.2556 | 1206442.2159
137 | 2691650.4652 | 1206545.2319
138 | 2691700.0849 | 1206458.3213
139 | 2691630.8746 | 1206553.3561
140 | 2691733.3053 | 1206451.1643
141 | 2691615.4948 | 1206564.1173
142 | 2691823.2664 | 1206436.7789
143 | 2691546.5207 | 1206660.3212
144 | 2691614.8248 | 1206734.2175
145 | 2691526.37 | 1206648.1042
146 | 2691629.8394 | 1206771.3269
147 | 2691402.3456 | 1206675.0777
148 | 2691630.6306 | 1206827.3827
149 | 2691631.1882 | 1206837.2475
150 | 2691704.2109 | 1206851.183
151 | 2691631.3373 | 1206839.886
152 | 2691632.3572 | 1206880.94
153 | 2691668.9463 | 1206881.6687
154 | 2691670.611 | 1206881.7488
155 | 2691680.845 | 1206882.2416
156 | 2692219.496 | 1206730.4148
157 | 2692290.9962 | 1206617.4316
158 | 2692459.5969 | 1206680.8832
159 | 2692498.1849 | 1206710.5331
160 | 2692432.5093 | 1206637.2769
161 | 2692581.2277 | 1206589.3283
162 | 2692400.0494 | 1206576.7467
163 | 2692197.5894 | 1206588.7361
164 | 2692412.6465 | 1206580.869
165 | 2692023.5521 | 1206614.9359
166 | 2691760.9844 | 1207079.1807
167 | 2691728.4089 | 1207092.7364
168 | 2691736.4959 | 1207072.3137
169 | 2691735.7888 | 1206932.331
170 | 2691710.7436 | 1206928.9617
171 | 2691697.222 | 1206926.8462
172 | 2692012.5128 | 1206562.5748
173 | 2692016.3073 | 1206550.3029
174 | 2691856.8607 | 1206915.4683

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97368 | -0.50672 | 0.0014756 | 0.00036983
1 | 0.97382 | -0.50401 | 0.0026681 | 0.00066869
2 | 0.97357 | -0.50893 | 0.00061061 | 0.00015303
3 | 0.97473 | -0.48603 | 0.0010239 | 0.0002566
4 | 0.97257 | -0.52873 | 0.00059847 | 0.00014999
5 | 0.97615 | -0.45818 | 0.00030249 | 7.5811e-05
6 | 0.97612 | -0.45862 | 0.001068 | 0.00026768
7 | 0.97626 | -0.45591 | 0.00050719 | 0.00012711
8 | 0.97638 | -0.45358 | 0 | 0
9 | 0.9725 | -0.53011 | 0.00064064 | 0.00016056
10 | 0.97617 | -0.4576 | 0.0040945 | 0.0010262
11 | 0.9782 | -0.4178 | 0.0027865 | 0.00069837
12 | 0.97616 | -0.45782 | 0.00039902 | 0.0001
13 | 0.97905 | -0.40113 | 0.0011651 | 0.000292
14 | 0.97616 | -0.45794 | 0.00018212 | 4.5643e-05
15 | 0.97937 | -0.39484 | 0.00034145 | 8.5575e-05
16 | 0.9733 | -0.51414 | 0.0010946 | 0.00027433
17 | 0.97329 | -0.51429 | 0.00015664 | 3.9257e-05
18 | 0.97332 | -0.5137 | 0.0001717 | 4.3032e-05
19 | 0.97329 | -0.51436 | 0.00017239 | 4.3204e-05
20 | 0.97333 | -0.5136 | 0.00034978 | 8.7662e-05
21 | 0.97329 | -0.51438 | 0.00020416 | 5.1167e-05
22 | 0.97337 | -0.51269 | 0.00061877 | 0.00015508
23 | 0.97329 | -0.51441 | 0.00020121 | 5.0428e-05
24 | 0.97343 | -0.51159 | 0.00023383 | 5.8603e-05
25 | 0.97349 | -0.51036 | 0.00030485 | 7.6403e-05
26 | 0.97181 | -0.54304 | 0.00098556 | 0.000247
27 | 0.97204 | -0.53852 | 0.0096048 | 0.0024072
28 | 0.97227 | -0.53403 | 0 | 0
29 | 0.97273 | -0.52491 | 0.0041381 | 0.0010371
30 | 0.97221 | -0.53516 | 0.0014262 | 0.00035744
31 | 0.97282 | -0.52313 | 0.0025963 | 0.0006507
32 | 0.97216 | -0.53619 | 0.0075295 | 0.0018871
33 | 0.97285 | -0.52258 | 0.0022938 | 0.00057487
34 | 0.97191 | -0.54103 | 0.0015201 | 0.00038097
35 | 0.97287 | -0.52203 | 0.0022356 | 0.0005603
36 | 0.97182 | -0.54278 | 0.0022225 | 0.00055701
37 | 0.98215 | -0.34052 | 0.010693 | 0.00268
38 | 0.98014 | -0.37946 | 0.011134 | 0.0027905
39 | 0.98489 | -0.28754 | 0 | 0
40 | 0.97801 | -0.42113 | 0 | 0
41 | 0.98459 | -0.29328 | 0 | 0
42 | 0.98484 | -0.28848 | 0 | 0
43 | 0.9876 | -0.23535 | 0 | 0
44 | 0.97661 | -0.4485 | 0 | 0
45 | 0.97784 | -0.42447 | 0.011504 | 0.0028833
46 | 0.98115 | -0.36018 | 0 | 0
47 | 0.98445 | -0.2961 | 0.00030207 | 7.5706e-05
48 | 0.98479 | -0.28946 | 0.00049478 | 0.000124
49 | 0.98482 | -0.28886 | 0.00058803 | 0.00014737
50 | 0.98521 | -0.28168 | 0.0058794 | 0.0014735
51 | 0.98886 | -0.21118 | 0 | 0
52 | 0.97631 | -0.45429 | 0 | 0
53 | 0.97624 | -0.45565 | 0.0025023 | 0.00062714
54 | 0.98114 | -0.3603 | 0.00041053 | 0.00010289
55 | 0.98077 | -0.36748 | 0 | 0
56 | 0.98386 | -0.3076 | 0.00046396 | 0.00011628
57 | 0.98477 | -0.28992 | 0.00061753 | 0.00015477
58 | 0.98479 | -0.28947 | 0.00033183 | 8.3164e-05
59 | 0.98479 | -0.28939 | 0.00033324 | 8.3518e-05
60 | 0.98399 | -0.30543 | 0.0030076 | 0.00075377
61 | 0.98858 | -0.2166 | 0.0026413 | 0.00066198
62 | 0.9894 | -0.20091 | 0.0050483 | 0.0012652
63 | 0.97556 | -0.46909 | 0.0033732 | 0.00084541
64 | 0.97626 | -0.45537 | 0.0043591 | 0.0010925
65 | 0.9753 | -0.47417 | 0.0026326 | 0.00065979
66 | 1 | 0 | -0.42265 | -0.10886
67 | 0.99474 | -0.099266 | 0.022753 | 0.0057024
68 | 0.98056 | -0.37168 | 0.00036212 | 9.0755e-05
69 | 0.97914 | -0.39926 | 0.00021771 | 5.4564e-05
70 | 0.98361 | -0.31241 | 0.00072815 | 0.00018249
71 | 0.99465 | -0.10096 | 0.0033846 | 0.00084825
72 | 0.99434 | -0.10667 | 0.0018466 | 0.00046281
73 | 0.97528 | -0.47465 | 0 | 0
74 | 0.97614 | -0.45768 | 0.0036922 | 0.00092535
75 | 0.97429 | -0.49406 | 0.0072697 | 0.001822
76 | 0.98847 | -0.21885 | 0.0010039 | 0.0002516
77 | 0.98829 | -0.22223 | 0.0050989 | 0.0012779
78 | 0.98824 | -0.22333 | 0.0018872 | 0.00047298
79 | 0.98326 | -0.31963 | 0.0014874 | 0.00037278
80 | 0.97151 | -0.54877 | 0.0083013 | 0.0020805
81 | 0.97156 | -0.54777 | 0.0083168 | 0.0020844
82 | 0.97203 | -0.53861 | 0 | 0
83 | 0.97177 | -0.54379 | 0 | 0
84 | 0.9732 | -0.51542 | 0 | 0
85 | 0.97171 | -0.54496 | 0.0045477 | 0.0011397
86 | 0.9714 | -0.55095 | 0.0053743 | 0.0013469
87 | 0.97109 | -0.5571 | 0 | 0
88 | 0.97148 | -0.54943 | 0.0026057 | 0.00065304
89 | 0.9712 | -0.55493 | 0.0054608 | 0.0013686
90 | 0.97073 | -0.56421 | 0.0020815 | 0.00052168
91 | 0.97102 | -0.55863 | 0 | 0
92 | 0.97084 | -0.5623 | 0.0029179 | 0.0007313
93 | 0.97121 | -0.55491 | 0.0024012 | 0.00060181
94 | 0.9707 | -0.56499 | 0.0041862 | 0.0010492
95 | 0.9713 | -0.55313 | 0.0045761 | 0.0011469
96 | 0.97061 | -0.56678 | 0 | 0
97 | 0.97132 | -0.55265 | 0.0020759 | 0.00052027
98 | 0.97505 | -0.47915 | 0.002752 | 0.0006897
99 | 0.97053 | -0.56844 | 0.0041974 | 0.001052
100 | 0.97145 | -0.55023 | 0.00080802 | 0.00020251
101 | 0.97125 | -0.55391 | 0.0040811 | 0.0010228
102 | 0.97128 | -0.55335 | 0.003949 | 0.0009897
103 | 0.97484 | -0.48316 | 0.003702 | 0.00092781
104 | 0.97051 | -0.56869 | 0.0026774 | 0.00067101
105 | 0.9746 | -0.48789 | 0.0036128 | 0.00090546
106 | 0.97416 | -0.49669 | 0.0073305 | 0.0018372
107 | 0.97024 | -0.57385 | 0.012317 | 0.0030869
108 | 0.9742 | -0.49636 | 0.005374 | 0.0013469
109 | 0.97499 | -0.4809 | 0.019061 | 0.0047771
110 | 0.97378 | -0.50476 | 0 | 0
111 | 0.97583 | -0.46419 | 0 | 0
112 | 0.97358 | -0.50866 | 0.00018504 | 4.6375e-05
113 | 0.97554 | -0.47003 | 0.0010463 | 0.00026223
114 | 0.97712 | -0.43885 | 0.0011389 | 0.00028542
115 | 0.97352 | -0.5099 | 0 | 0
116 | 0.97508 | -0.47911 | 0.0098628 | 0.0024719
117 | 0.97767 | -0.42813 | 0.0040913 | 0.0010254
118 | 0.97348 | -0.51062 | 0.00029492 | 7.3914e-05
119 | 0.9781 | -0.41974 | 0.00034321 | 8.6016e-05
120 | 0.97345 | -0.51127 | 0.0016975 | 0.00042543
121 | 0.98815 | -0.22493 | 0.005466 | 0.0013699
122 | 0.98123 | -0.35929 | 0.0045119 | 0.0011308
123 | 0.98067 | -0.37024 | 0.0026498 | 0.00066409
124 | 0.98132 | -0.35749 | 0.0022736 | 0.00056982
125 | 0.98044 | -0.37483 | 0.0014847 | 0.0003721
126 | 0.98176 | -0.34901 | 0.0013293 | 0.00033315
127 | 0.98023 | -0.37893 | 0.0021511 | 0.00053912
128 | 0.98271 | -0.33036 | 0.0041486 | 0.0010397
129 | 0.98005 | -0.3824 | 0.00081822 | 0.00020506
130 | 0.98002 | -0.38295 | 0.0075182 | 0.0018842
131 | 0.97979 | -0.38744 | 0.0024443 | 0.0006126
132 | 0.97996 | -0.38424 | 0.0017295 | 0.00043345
133 | 0.97928 | -0.3975 | 0 | 0
134 | 0.97895 | -0.404 | 0 | 0
135 | 0.97908 | -0.4014 | 0.00065977 | 0.00016535
136 | 0.97892 | -0.40463 | 0.00047698 | 0.00011954
137 | 0.97869 | -0.40907 | 0.00069742 | 0.00017479
138 | 0.97877 | -0.40749 | 0 | 0
139 | 0.97862 | -0.41058 | 0.0026307 | 0.00065931
140 | 0.9786 | -0.41084 | 0.0042246 | 0.0010588
141 | 0.97859 | -0.41103 | 0.0012867 | 0.00032247
142 | 0.9785 | -0.41291 | 0.0011819 | 0.00029622
143 | 0.97073 | -0.56451 | 0 | 0
144 | 0.97089 | -0.56125 | 0.0036799 | 0.00092227
145 | 0.97069 | -0.56522 | 0 | 0
146 | 0.97109 | -0.55729 | 0.0021381 | 0.00053587
147 | 0.9705 | -0.56907 | 0.0016381 | 0.00041055
148 | 0.97149 | -0.54948 | 0.0015242 | 0.000382
149 | 0.97157 | -0.54784 | 0.00092787 | 0.00023255
150 | 0.97047 | -0.56956 | 0.0027625 | 0.00069236
151 | 0.97159 | -0.54735 | 0 | 0
152 | 0.97178 | -0.54359 | 0 | 0
153 | 0.97156 | -0.54808 | 0.00090735 | 0.0002274
154 | 0.97155 | -0.54827 | 0.00080672 | 0.00020218
155 | 0.97149 | -0.54945 | 0.00088994 | 0.00022304
156 | 0.97242 | -0.5318 | 0.0014888 | 0.00037312
157 | 0.97185 | -0.54301 | 0 | 0
158 | 0.97115 | -0.55694 | 0.0013934 | 0.00034922
159 | 0.97112 | -0.55763 | 0 | 0
160 | 0.97126 | -0.55482 | 0.00069042 | 0.00017304
161 | 0.97102 | -0.55965 | 0.00074199 | 0.00018596
162 | 0.97147 | -0.55063 | 0 | 0
163 | 0.97174 | -0.54524 | 0.0012159 | 0.00030473
164 | 0.97143 | -0.55145 | 0.00048406 | 0.00012132
165 | 0.98351 | -0.3144 | 0.0009085 | 0.00022769
166 | 0.97019 | -0.57496 | 0.0050178 | 0.0012576
167 | 0.97098 | -0.55941 | 0.0034512 | 0.00086495
168 | 0.97105 | -0.55801 | 0.0024008 | 0.00060169
169 | 0.97406 | -0.49863 | 0.0050857 | 0.0012746
170 | 0.97358 | -0.50801 | 0.0071876 | 0.0018014
171 | 0.97335 | -0.51263 | 0.0024872 | 0.00062336
172 | 0.98335 | -0.31758 | 0.0030333 | 0.00076023
173 | 0.98335 | -0.31764 | 0.00025548 | 6.4029e-05
174 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.009353 | -0.0023384 | 0.0093542 | 0.002339 | 1.2059e-06 | 5.759e-07 | 0.014292 | 0.014291 | 0.014292 | 0.97368 | -0.50672 | 0.97382 | -0.50401 | 3.9263
1 | 0.0078774 | 0.0019686 | -0.0078766 | -0.0019682 | 8.2768e-07 | 3.4025e-07 | 0.012036 | 0.012037 | 0.012037 | 0.97368 | -0.50672 | 0.97357 | -0.50893 | 3.3067
2 | -0.012022 | -0.0030077 | 0.012033 | 0.0030132 | 1.0289e-05 | 5.5725e-06 | 0.018368 | 0.018368 | 0.018368 | 0.97382 | -0.50401 | 0.97473 | -0.48603 | 5.0463
3 | 0.007266 | 0.0018152 | -0.0072591 | -0.0018127 | 6.8323e-06 | 2.5369e-06 | 0.011103 | 0.011104 | 0.011104 | 0.97357 | -0.50893 | 0.97257 | -0.52873 | 3.0505
4 | -0.013056 | -0.0032698 | 0.013077 | 0.0032811 | 2.0207e-05 | 1.1239e-05 | 0.019931 | 0.01993 | 0.019931 | 0.97473 | -0.48603 | 0.97638 | -0.45358 | 5.4756
5 | 0.0066607 | 0.0016627 | -0.0066602 | -0.0016625 | 4.3557e-07 | 1.3992e-07 | 0.010188 | 0.010188 | 0.010188 | 0.97257 | -0.52873 | 0.9725 | -0.53011 | 2.799
6 | 0.0010681 | 0.00026741 | -0.001068 | -0.00026768 | 2.2326e-08 | -2.6648e-07 | 0.001628 | 0.0016281 | 0.0016281 | 0.97615 | -0.45818 | 0.97612 | -0.45862 | 0.44729
7 | -0.0013706 | -0.00034322 | 0.0013707 | 0.00034219 | 1.4802e-07 | -1.0362e-06 | 0.0020891 | 0.0020887 | 0.0020891 | 0.97615 | -0.45818 | 0.97626 | -0.45591 | 0.57394
8 | -0.0018779 | -0.0004693 | 0.0018781 | 0.00046858 | 2.0854e-07 | -7.1574e-07 | 0.0028618 | 0.0028615 | 0.0028618 | 0.97626 | -0.45591 | 0.97638 | -0.45358 | 0.78621
9 | 0.0046765 | 0.0011711 | -0.0046756 | -0.0011711 | 8.9609e-07 | -1.4782e-08 | 0.0071267 | 0.0071269 | 0.0071269 | 0.97638 | -0.45358 | 0.97617 | -0.4576 | 1.958
10 | -0.019631 | -0.0049208 | 0.019665 | 0.004941 | 3.3517e-05 | 2.02e-05 | 0.029919 | 0.029918 | 0.029919 | 0.97638 | -0.45358 | 0.9782 | -0.4178 | 8.2194
11 | 0.0060196 | 0.001502 | -0.0060191 | -0.0015018 | 4.8424e-07 | 1.2097e-07 | 0.0092081 | 0.0092082 | 0.0092082 | 0.9725 | -0.53011 | 0.97242 | -0.5318 | 2.5297
12 | 0.00058115 | 0.00014496 | -0.00058114 | -0.00014521 | 6.0821e-09 | -2.546e-07 | 0.00088561 | 0.00088571 | 0.00088571 | 0.97617 | -0.4576 | 0.97616 | -0.45782 | 0.24333
13 | -0.022451 | -0.0056393 | 0.022469 | 0.0056503 | 1.7879e-05 | 1.0929e-05 | 0.034157 | 0.034157 | 0.034157 | 0.9782 | -0.4178 | 0.97905 | -0.40113 | 9.3838
14 | 0.00018212 | 4.521e-05 | -0.00018212 | -4.5643e-05 | 1.0028e-09 | -4.3338e-07 | 0.00027746 | 0.00027761 | 0.00027761 | 0.97616 | -0.45782 | 0.97616 | -0.45794 | 0.076267
15 | -0.023634 | -0.0059423 | 0.023641 | 0.0059466 | 7.1063e-06 | 4.3634e-06 | 0.035928 | 0.035928 | 0.035928 | 0.97905 | -0.40113 | 0.97937 | -0.39484 | 9.8702
16 | -0.023983 | -0.0060322 | 0.024009 | 0.0060485 | 2.6556e-05 | 1.6324e-05 | 0.036446 | 0.036446 | 0.036446 | 0.97937 | -0.39484 | 0.98056 | -0.37168 | 10.0127
17 | 0.0007344 | 0.00018372 | -0.00073439 | -0.00018386 | 5.4722e-09 | -1.4039e-07 | 0.0011226 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.9733 | -0.51414 | 0.97329 | -0.51429 | 0.30843
18 | -0.001829 | -0.00045804 | 0.001829 | 0.00045791 | 3.8145e-08 | -1.373e-07 | 0.0027961 | 0.002796 | 0.0027961 | 0.9733 | -0.51414 | 0.97332 | -0.5137 | 0.76815
19 | 0.00057775 | 0.0001446 | -0.00057775 | -0.00014468 | 1.8193e-09 | -7.6124e-08 | 0.00088322 | 0.00088325 | 0.00088325 | 0.97329 | -0.51429 | 0.97329 | -0.51436 | 0.24265
20 | -0.0020007 | -0.00050094 | 0.0020007 | 0.00050091 | 9.3107e-09 | -2.7029e-08 | 0.0030585 | 0.0030585 | 0.0030585 | 0.97332 | -0.5137 | 0.97333 | -0.5136 | 0.84025
21 | 0.00040537 | 0.00010147 | -0.00040537 | -0.0001015 | 3.8434e-10 | -3.292e-08 | 0.0006197 | 0.00061971 | 0.00061971 | 0.97329 | -0.51436 | 0.97329 | -0.51438 | 0.17025
22 | -0.0023505 | -0.00058857 | 0.0023506 | 0.00058838 | 1.0192e-07 | -1.9643e-07 | 0.0035932 | 0.0035931 | 0.0035932 | 0.97333 | -0.5136 | 0.97337 | -0.51269 | 0.98715
23 | 0.00020121 | 5.0338e-05 | -0.00020121 | -5.0428e-05 | 2.5657e-10 | -8.9704e-08 | 0.00030759 | 0.00030762 | 0.00030762 | 0.97329 | -0.51438 | 0.97329 | -0.51441 | 0.08451
24 | -0.0029694 | -0.00074346 | 0.0029695 | 0.00074331 | 1.5502e-07 | -1.5021e-07 | 0.0045391 | 0.004539 | 0.0045391 | 0.97337 | -0.51269 | 0.97343 | -0.51159 | 1.247
25 | -0.0032034 | -0.00080191 | 0.0032035 | 0.00080177 | 1.8854e-07 | -1.4005e-07 | 0.0048964 | 0.0048963 | 0.0048964 | 0.97343 | -0.51159 | 0.97349 | -0.51036 | 1.3452
26 | -0.0035084 | -0.00087817 | 0.0035085 | 0.00087813 | 7.6694e-08 | -3.9349e-08 | 0.0053623 | 0.0053623 | 0.0053623 | 0.97349 | -0.51036 | 0.97352 | -0.5099 | 1.4732
27 | -0.00098556 | -0.000247 | 0.00098577 | 0.00024407 | 2.1161e-07 | -2.9377e-06 | 0.0015091 | 0.001508 | 0.0015091 | 0.97181 | -0.54304 | 0.97204 | -0.53852 | 0.41458
28 | -0.010591 | -0.0026513 | 0.010593 | 0.0026524 | 2.2608e-06 | 1.1625e-06 | 0.016211 | 0.016211 | 0.016211 | 0.97204 | -0.53852 | 0.97227 | -0.53403 | 4.4536
29 | -0.059775 | -0.014983 | 0.059801 | 0.014998 | 2.5989e-05 | 1.4989e-05 | 0.091484 | 0.091484 | 0.091484 | 0.97227 | -0.53403 | 0.97273 | -0.52491 | 6.2833
30 | 0.049182 | 0.012331 | -0.04918 | -0.012329 | 2.6485e-06 | 1.4477e-06 | 0.075273 | 0.075273 | 0.075273 | 0.97227 | -0.53403 | 0.97221 | -0.53516 | 5.1699
31 | -0.063939 | -0.016035 | 0.063945 | 0.016038 | 5.436e-06 | 3.1781e-06 | 0.097814 | 0.097814 | 0.097814 | 0.97273 | -0.52491 | 0.97282 | -0.52313 | 6.718
32 | 0.047753 | 0.011972 | -0.047751 | -0.011971 | 2.3307e-06 | 1.2609e-06 | 0.07309 | 0.07309 | 0.07309 | 0.97221 | -0.53516 | 0.97216 | -0.53619 | 5.02
33 | -0.066541 | -0.016689 | 0.066543 | 0.01669 | 1.7394e-06 | 1.0243e-06 | 0.10179 | 0.10179 | 0.10179 | 0.97282 | -0.52313 | 0.97285 | -0.52258 | 6.9907
34 | 0.040222 | 0.010083 | -0.040212 | -0.010079 | 9.2762e-06 | 4.6424e-06 | 0.061566 | 0.061566 | 0.061566 | 0.97216 | -0.53619 | 0.97191 | -0.54103 | 4.2284
35 | -0.068836 | -0.017265 | 0.068838 | 0.017266 | 1.808e-06 | 1.0707e-06 | 0.10529 | 0.10529 | 0.10529 | 0.97285 | -0.52258 | 0.97287 | -0.52203 | 7.2317
36 | 0.038692 | 0.0096979 | -0.038689 | -0.0096963 | 3.2317e-06 | 1.5814e-06 | 0.059239 | 0.059239 | 0.059239 | 0.97191 | -0.54103 | 0.97182 | -0.54278 | 4.0686
37 | -0.071074 | -0.017826 | 0.071106 | 0.017845 | 3.1834e-05 | 1.8946e-05 | 0.10871 | 0.10871 | 0.10871 | 0.97287 | -0.52203 | 0.97335 | -0.51263 | 7.4665
38 | 0.036466 | 0.0091393 | -0.036465 | -0.0091386 | 1.4061e-06 | 6.6149e-07 | 0.055836 | 0.055836 | 0.055836 | 0.97182 | -0.54278 | 0.97178 | -0.54359 | 3.8349
39 | 0.2221 | 0.056362 | -0.22168 | -0.056098 | 0.00041517 | 0.00026374 | 0.33674 | 0.33675 | 0.33675 | 0.98215 | -0.34052 | 0.98014 | -0.37946 | 23.1281
40 | -0.23279 | -0.059042 | 0.23339 | 0.05942 | 0.00059456 | 0.00037793 | 0.35295 | 0.35294 | 0.35295 | 0.98215 | -0.34052 | 0.98489 | -0.28754 | 24.2408
41 | 0.21055 | 0.053308 | -0.21013 | -0.053041 | 0.00042034 | 0.00026681 | 0.31984 | 0.31984 | 0.31984 | 0.98014 | -0.37946 | 0.97801 | -0.42113 | 21.9672
42 | 0.077834 | 0.019736 | -0.077812 | -0.019722 | 2.1478e-05 | 1.3693e-05 | 0.11768 | 0.11768 | 0.11768 | 0.98489 | -0.28754 | 0.98459 | -0.29328 | 32.3287
43 | 0.0023656 | 0.00059058 | -0.0023655 | -0.00059079 | 1.0563e-07 | -2.1312e-07 | 0.0035733 | 0.0035734 | 0.0035734 | 0.98489 | -0.28754 | 0.98484 | -0.28848 | 0.9817
44 | -0.31359 | -0.079747 | 0.31438 | 0.080251 | 0.00079065 | 0.0005041 | 0.47419 | 0.47419 | 0.47419 | 0.98489 | -0.28754 | 0.9876 | -0.23535 | 32.5683
45 | 0.19862 | 0.050157 | -0.19836 | -0.049992 | 0.00026012 | 0.00016495 | 0.30234 | 0.30234 | 0.30234 | 0.97801 | -0.42113 | 0.97661 | -0.4485 | 20.7649
46 | 0.011506 | 0.0028843 | -0.011504 | -0.0028833 | 1.8333e-06 | 9.7319e-07 | 0.017507 | 0.017507 | 0.017507 | 0.97801 | -0.42113 | 0.97784 | -0.42447 | 4.8095
47 | 0.072115 | 0.018296 | -0.071884 | -0.018149 | 0.0002312 | 0.00014731 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.98459 | -0.29328 | 0.98115 | -0.36018 | 29.9635
48 | 0.0056973 | 0.0014264 | -0.0056965 | -0.0014262 | 7.6318e-07 | 1.3932e-07 | 0.0086097 | 0.0086099 | 0.0086099 | 0.98459 | -0.29328 | 0.98445 | -0.2961 | 2.3653
49 | 0.0011124 | 0.00027766 | -0.0011123 | -0.00027825 | 5.1629e-08 | -5.8733e-07 | 0.0016803 | 0.0016805 | 0.0016805 | 0.98484 | -0.28848 | 0.98479 | -0.28946 | 0.46168
50 | 0.0012531 | 0.00031313 | -0.0012531 | -0.00031333 | 2.2389e-08 | -1.9765e-07 | 0.0018931 | 0.0018931 | 0.0018931 | 0.98484 | -0.28848 | 0.98482 | -0.28886 | 0.52009
51 | 0.052912 | 0.013376 | -0.052794 | -0.013302 | 0.00011727 | 7.4428e-05 | 0.079763 | 0.079763 | 0.079763 | 0.9876 | -0.23535 | 0.98521 | -0.28168 | 21.913
52 | -0.36729 | -0.093627 | 0.36772 | 0.093901 | 0.00042903 | 0.00027382 | 0.55396 | 0.55396 | 0.55396 | 0.9876 | -0.23535 | 0.98886 | -0.21118 | 38.0465
53 | 0.11499 | 0.028951 | -0.11495 | -0.028932 | 3.1813e-05 | 1.9807e-05 | 0.17525 | 0.17525 | 0.17525 | 0.97661 | -0.4485 | 0.97631 | -0.45429 | 12.0363
54 | 0.083376 | 0.021041 | -0.083348 | -0.021023 | 2.8555e-05 | 1.7332e-05 | 0.12709 | 0.12709 | 0.12709 | 0.97661 | -0.4485 | 0.97624 | -0.45565 | 8.7287
55 | 0.00041053 | 0.00010269 | -0.00041053 | -0.00010289 | 2.2684e-09 | -1.9564e-07 | 0.00062254 | 0.00062261 | 0.00062261 | 0.98115 | -0.36018 | 0.98114 | -0.3603 | 0.17105
56 | 0.071473 | 0.018046 | -0.071448 | -0.01803 | 2.4974e-05 | 1.5912e-05 | 0.10844 | 0.10844 | 0.10844 | 0.98115 | -0.36018 | 0.98077 | -0.36748 | 29.7925
57 | 0.0053944 | 0.0013505 | -0.0053915 | -0.0013501 | 2.9529e-06 | 3.8477e-07 | 0.0081533 | 0.0081538 | 0.0081538 | 0.98445 | -0.2961 | 0.98386 | -0.3076 | 2.2401
58 | 0.00061754 | 0.00015424 | -0.00061753 | -0.00015477 | 1.3634e-08 | -5.2267e-07 | 0.00093291 | 0.0009331 | 0.0009331 | 0.98479 | -0.28946 | 0.98477 | -0.28992 | 0.25635
59 | 0.00066509 | 0.00016596 | -0.00066507 | -0.00016652 | 1.6996e-08 | -5.6035e-07 | 0.0010047 | 0.0010049 | 0.0010049 | 0.98482 | -0.28886 | 0.98479 | -0.28939 | 0.27606
60 | 0.046915 | 0.011828 | -0.046862 | -0.011795 | 5.3253e-05 | 3.3722e-05 | 0.070883 | 0.070883 | 0.070883 | 0.98521 | -0.28168 | 0.98399 | -0.30543 | 19.4734
61 | 0.016106 | 0.0040389 | -0.016102 | -0.0040365 | 4.157e-06 | 2.4184e-06 | 0.024236 | 0.024237 | 0.024237 | 0.98886 | -0.21118 | 0.98858 | -0.2166 | 6.6584
62 | -0.38382 | -0.09794 | 0.38401 | 0.098061 | 0.0001905 | 0.00012161 | 0.57819 | 0.57819 | 0.57819 | 0.98886 | -0.21118 | 0.9894 | -0.20091 | 39.711
63 | 0.1069 | 0.026914 | -0.10683 | -0.026867 | 7.5597e-05 | 4.6865e-05 | 0.16298 | 0.16298 | 0.16298 | 0.97631 | -0.45429 | 0.97556 | -0.46909 | 11.1934
64 | 0.0080521 | 0.0020178 | -0.0080517 | -0.0020177 | 4.1302e-07 | 1.7289e-07 | 0.012272 | 0.012272 | 0.012272 | 0.97631 | -0.45429 | 0.97626 | -0.45537 | 3.3715
65 | 0.080846 | 0.020396 | -0.080774 | -0.020351 | 7.1626e-05 | 4.5213e-05 | 0.12328 | 0.12328 | 0.12328 | 0.97624 | -0.45565 | 0.9753 | -0.47417 | 16.9335
66 | 0.024376 | 0.0061423 | -0.024372 | -0.0061393 | 4.8993e-06 | 3.0151e-06 | 0.036996 | 0.036996 | 0.036996 | 0.98077 | -0.36748 | 0.98056 | -0.37168 | 10.1636
67 | 0.047072 | 0.011888 | -0.047 | -0.011842 | 7.1554e-05 | 4.5324e-05 | 0.071449 | 0.071449 | 0.071449 | 0.98077 | -0.36748 | 0.97914 | -0.39926 | 19.6289
68 | 0.0049275 | 0.0012339 | -0.0049264 | -0.0012338 | 1.1295e-06 | 3.4308e-08 | 0.0074521 | 0.0074524 | 0.0074524 | 0.98386 | -0.3076 | 0.98361 | -0.31241 | 2.0474
69 | -0.00033183 | -8.3164e-05 | 0.00033183 | 8.2998e-05 | 1.2336e-09 | -1.6572e-07 | 0.00050139 | 0.00050133 | 0.00050139 | 0.98479 | -0.28947 | 0.98479 | -0.28939 | 0.13775
70 | 0.043854 | 0.011041 | -0.043824 | -0.011022 | 2.9763e-05 | 1.882e-05 | 0.066335 | 0.066335 | 0.066335 | 0.98399 | -0.30543 | 0.98326 | -0.31963 | 18.224
71 | 0.01346 | 0.0033745 | -0.013459 | -0.0033737 | 1.4434e-06 | 8.0356e-07 | 0.020261 | 0.020261 | 0.020261 | 0.98858 | -0.2166 | 0.98847 | -0.21885 | 5.5661
72 | -0.38906 | -0.099327 | 0.39084 | 0.10046 | 0.0017807 | 0.0011368 | 0.58578 | 0.58578 | 0.58578 | 0.9894 | -0.20091 | 0.99434 | -0.10667 | 40.2325
73 | 0.10345 | 0.026021 | -0.10343 | -0.026004 | 2.7474e-05 | 1.6996e-05 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.97556 | -0.46909 | 0.97528 | -0.47465 | 10.8401
74 | 0.0036926 | 0.00092518 | -0.0036922 | -0.00092535 | 4.0636e-07 | -1.6761e-07 | 0.0056281 | 0.0056283 | 0.0056283 | 0.97626 | -0.45537 | 0.97614 | -0.45768 | 1.5462
75 | 0.078141 | 0.019691 | -0.078067 | -0.019644 | 7.4274e-05 | 4.6841e-05 | 0.11926 | 0.11926 | 0.11926 | 0.9753 | -0.47417 | 0.97429 | -0.49406 | 16.3818
76 | 0.421 | 0.10886 | -0.41897 | -0.10757 | 0.0020295 | 0.001296 | 0.62765 | 0.62765 | 0.62765 | 1 | 0 | 0.99474 | -0.099266 | 43.1076
77 | 0.39622 | 0.10186 | -0.39618 | -0.10184 | 3.2645e-05 | 2.0841e-05 | 0.59361 | 0.59361 | 0.59361 | 0.99474 | -0.099266 | 0.99465 | -0.10096 | 40.77
78 | 0.046782 | 0.011788 | -0.046737 | -0.011759 | 4.58e-05 | 2.9008e-05 | 0.071118 | 0.071119 | 0.071119 | 0.97914 | -0.39926 | 0.9781 | -0.41974 | 19.5381
79 | 0.0041982 | 0.0010513 | -0.0041978 | -0.0010514 | 3.9681e-07 | -7.9008e-08 | 0.0063508 | 0.0063509 | 0.0063509 | 0.98361 | -0.31241 | 0.98351 | -0.3144 | 1.7448
80 | 0.3928 | 0.101 | -0.39269 | -0.10093 | 0.00010894 | 6.9545e-05 | 0.58855 | 0.58855 | 0.58855 | 0.99465 | -0.10096 | 0.99434 | -0.10667 | 40.4222
81 | 0.10343 | 0.026004 | -0.1034 | -0.025991 | 2.2228e-05 | 1.3751e-05 | 0.15783 | 0.15783 | 0.15783 | 0.97528 | -0.47465 | 0.97505 | -0.47915 | 10.8401
82 | 0.070797 | 0.017822 | -0.070725 | -0.017776 | 7.2189e-05 | 4.5997e-05 | 0.10816 | 0.10816 | 0.10816 | 0.97429 | -0.49406 | 0.9732 | -0.51542 | 29.7133
83 | 0.012455 | 0.0031221 | -0.012453 | -0.003121 | 2.0092e-06 | 1.0906e-06 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.98847 | -0.21885 | 0.98829 | -0.22223 | 5.151
84 | 0.007354 | 0.0018431 | -0.0073536 | -0.0018429 | 3.8418e-07 | 1.3881e-07 | 0.011073 | 0.011073 | 0.011073 | 0.98829 | -0.22223 | 0.98824 | -0.22333 | 3.0419
85 | 0.0054664 | 0.00137 | -0.005466 | -0.0013699 | 4.1733e-07 | 5.6645e-08 | 0.0082309 | 0.008231 | 0.008231 | 0.98824 | -0.22333 | 0.98815 | -0.22493 | 2.2613
86 | 0.042337 | 0.010649 | -0.042315 | -0.010635 | 2.1682e-05 | 1.3698e-05 | 0.064084 | 0.064084 | 0.064084 | 0.98326 | -0.31963 | 0.98271 | -0.33036 | 17.6056
87 | -0.0083013 | -0.0020805 | 0.0083017 | 0.0020807 | 3.9361e-07 | 1.7151e-07 | 0.012715 | 0.012715 | 0.012715 | 0.97151 | -0.54877 | 0.97156 | -0.54777 | 3.493
88 | -0.016618 | -0.0041651 | 0.016626 | 0.0041693 | 7.2568e-06 | 4.2743e-06 | 0.025452 | 0.025452 | 0.025452 | 0.97156 | -0.54777 | 0.97203 | -0.53861 | 6.9924
89 | 0.031892 | 0.0079992 | -0.031884 | -0.0079943 | 7.8628e-06 | 4.9232e-06 | 0.048824 | 0.048824 | 0.048824 | 0.97203 | -0.53861 | 0.97177 | -0.54379 | 13.4131
90 | -0.048518 | -0.012169 | 0.048571 | 0.012203 | 5.3703e-05 | 3.4048e-05 | 0.074276 | 0.074276 | 0.074276 | 0.97203 | -0.53861 | 0.9732 | -0.51542 | 20.4055
91 | 0.015188 | 0.0038076 | -0.015187 | -0.0038071 | 8.4671e-07 | 4.9018e-07 | 0.023257 | 0.023257 | 0.023257 | 0.97177 | -0.54379 | 0.97171 | -0.54496 | 6.3893
92 | 0.016696 | 0.0041867 | -0.01669 | -0.0041834 | 5.6988e-06 | 3.3593e-06 | 0.025567 | 0.025567 | 0.025567 | 0.97177 | -0.54379 | 0.9714 | -0.55095 | 7.0238
93 | 0.022154 | 0.0055738 | -0.02211 | -0.0055469 | 4.4024e-05 | 2.6908e-05 | 0.033881 | 0.033881 | 0.033881 | 0.9732 | -0.51542 | 0.97109 | -0.5571 | 9.308
94 | 0.01064 | 0.0026673 | -0.010637 | -0.0026662 | 2.2655e-06 | 1.1681e-06 | 0.016293 | 0.016293 | 0.016293 | 0.97171 | -0.54496 | 0.97148 | -0.54943 | 4.4762
95 | 0.011316 | 0.0028365 | -0.011314 | -0.0028353 | 2.1447e-06 | 1.137e-06 | 0.017334 | 0.017334 | 0.017334 | 0.9714 | -0.55095 | 0.9712 | -0.55493 | 4.7622
96 | 0.02211 | 0.0055469 | -0.022102 | -0.0055423 | 7.4958e-06 | 4.582e-06 | 0.033881 | 0.033881 | 0.033881 | 0.97109 | -0.5571 | 0.97073 | -0.56421 | 9.308
97 | 0.0080316 | 0.0020131 | -0.0080301 | -0.0020125 | 1.5032e-06 | 6.3418e-07 | 0.012302 | 0.012302 | 0.012302 | 0.97148 | -0.54943 | 0.97128 | -0.55335 | 3.3797
98 | 0.005853 | 0.0014667 | -0.0058522 | -0.0014665 | 8.5851e-07 | 1.9722e-07 | 0.0089676 | 0.0089677 | 0.0089677 | 0.9712 | -0.55493 | 0.97105 | -0.55801 | 2.4637
99 | 0.020021 | 0.0050206 | -0.020016 | -0.005018 | 4.2777e-06 | 2.5881e-06 | 0.03069 | 0.030691 | 0.030691 | 0.97073 | -0.56421 | 0.97051 | -0.56869 | 8.4315
100 | 0.014069 | 0.0035272 | -0.014067 | -0.0035258 | 2.4635e-06 | 1.4018e-06 | 0.02156 | 0.021561 | 0.021561 | 0.97102 | -0.55863 | 0.97084 | -0.5623 | 5.9232
101 | -0.014069 | -0.0035272 | 0.014072 | 0.0035286 | 2.4926e-06 | 1.4183e-06 | 0.02156 | 0.02156 | 0.02156 | 0.97102 | -0.55863 | 0.97121 | -0.55491 | 5.9232
102 | 0.011149 | 0.0027945 | -0.011147 | -0.0027937 | 1.4266e-06 | 7.5197e-07 | 0.017088 | 0.017088 | 0.017088 | 0.97084 | -0.5623 | 0.9707 | -0.56499 | 4.6946
103 | -0.016473 | -0.0041304 | 0.016474 | 0.004131 | 1.3939e-06 | 6.0323e-07 | 0.025239 | 0.025239 | 0.025239 | 0.97121 | -0.55491 | 0.9713 | -0.55313 | 3.467
104 | 0.0069613 | 0.0017446 | -0.0069607 | -0.0017443 | 5.9293e-07 | 2.0785e-07 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | 0.9707 | -0.56499 | 0.97061 | -0.56678 | 2.9316
105 | -0.02105 | -0.0052779 | 0.021051 | 0.0052779 | 4.8108e-07 | 6.3614e-08 | 0.03225 | 0.03225 | 0.03225 | 0.9713 | -0.55313 | 0.97132 | -0.55265 | 2.215
106 | 0.0069607 | 0.0017443 | -0.0069601 | -0.0017442 | 5.5177e-07 | 1.9345e-07 | 0.010671 | 0.010671 | 0.010671 | 0.97061 | -0.56678 | 0.97053 | -0.56844 | 2.9316
107 | -0.023127 | -0.0057982 | 0.02313 | 0.0057988 | 2.673e-06 | 5.8599e-07 | 0.03543 | 0.035429 | 0.03543 | 0.97132 | -0.55265 | 0.97145 | -0.55023 | 2.4334
108 | 0.10065 | 0.025301 | -0.10063 | -0.025289 | 1.9259e-05 | 1.1891e-05 | 0.15363 | 0.15363 | 0.15363 | 0.97505 | -0.47915 | 0.97484 | -0.48316 | 10.5517
109 | 0.0027627 | 0.00069218 | -0.0027625 | -0.00069236 | 1.4762e-07 | -1.7664e-07 | 0.0042357 | 0.0042358 | 0.0042358 | 0.97053 | -0.56844 | 0.97047 | -0.56956 | 1.1637
110 | -0.023938 | -0.0060013 | 0.023938 | 0.0060015 | 8.9117e-07 | 2.2019e-07 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.97145 | -0.55023 | 0.97149 | -0.54945 | 2.5183
111 | -0.0040811 | -0.0010228 | 0.0040812 | 0.0010228 | 1.0824e-07 | -2.2107e-08 | 0.0062524 | 0.0062524 | 0.0062524 | 0.97125 | -0.55391 | 0.97128 | -0.55335 | 1.7177
112 | 0.096931 | 0.024361 | -0.096909 | -0.024348 | 2.1889e-05 | 1.3477e-05 | 0.14798 | 0.14798 | 0.14798 | 0.97484 | -0.48316 | 0.9746 | -0.48789 | 10.1636
113 | 0.017339 | 0.004347 | -0.017335 | -0.0043445 | 4.2599e-06 | 2.5278e-06 | 0.026585 | 0.026586 | 0.026586 | 0.97051 | -0.56869 | 0.97024 | -0.57385 | 7.3037
114 | 0.093296 | 0.023442 | -0.093257 | -0.023418 | 3.9148e-05 | 2.4029e-05 | 0.14247 | 0.14247 | 0.14247 | 0.9746 | -0.48789 | 0.97416 | -0.49669 | 9.7847
115 | 0.085927 | 0.021581 | -0.085919 | -0.021576 | 7.9679e-06 | 4.8539e-06 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.97416 | -0.49669 | 0.97406 | -0.49863 | 9.0157
116 | 0.0050181 | 0.0012576 | -0.0050178 | -0.0012576 | 2.638e-07 | 2.2157e-08 | 0.007696 | 0.0076961 | 0.0076961 | 0.97024 | -0.57385 | 0.97019 | -0.57496 | 2.1143
117 | -0.011064 | -0.002771 | 0.011072 | 0.0027753 | 8.1488e-06 | 4.2669e-06 | 0.016898 | 0.016898 | 0.016898 | 0.9742 | -0.49636 | 0.97499 | -0.4809 | 4.6424
118 | 0.0056897 | 0.0014241 | -0.0056874 | -0.0014237 | 2.2755e-06 | 4.5628e-07 | 0.0086899 | 0.0086903 | 0.0086903 | 0.9742 | -0.49636 | 0.97378 | -0.50476 | 2.3874
119 | -0.030133 | -0.0075524 | 0.030157 | 0.0075674 | 2.4009e-05 | 1.4988e-05 | 0.045989 | 0.045989 | 0.045989 | 0.97499 | -0.4809 | 0.97583 | -0.46419 | 12.6343
120 | 0.0056874 | 0.0014237 | -0.0056864 | -0.0014235 | 1.0555e-06 | 2.1198e-07 | 0.0086903 | 0.0086904 | 0.0086904 | 0.97378 | -0.50476 | 0.97358 | -0.50866 | 2.3875
121 | 0.010916 | 0.0027378 | -0.010913 | -0.0027362 | 3.0382e-06 | 1.5793e-06 | 0.016647 | 0.016647 | 0.016647 | 0.97583 | -0.46419 | 0.97554 | -0.47003 | 4.5733
122 | -0.041073 | -0.010305 | 0.041123 | 0.010337 | 4.9691e-05 | 3.1379e-05 | 0.062635 | 0.062635 | 0.062635 | 0.97583 | -0.46419 | 0.97712 | -0.43885 | 17.2075
123 | 0.0055013 | 0.0013771 | -0.005501 | -0.0013771 | 3.2431e-07 | 5.5432e-08 | 0.0084076 | 0.0084077 | 0.0084077 | 0.97358 | -0.50866 | 0.97352 | -0.5099 | 2.3098
124 | 0.0098671 | 0.002474 | -0.0098628 | -0.0024719 | 4.2702e-06 | 2.1056e-06 | 0.015051 | 0.015051 | 0.015051 | 0.97554 | -0.47003 | 0.97508 | -0.47911 | 4.1349
125 | -0.042262 | -0.010622 | 0.042284 | 0.010636 | 2.1638e-05 | 1.3674e-05 | 0.06437 | 0.06437 | 0.06437 | 0.97712 | -0.43885 | 0.97767 | -0.42813 | 17.6839
126 | 0.0019925 | 0.00049892 | -0.0019925 | -0.00049912 | 6.8703e-08 | -2.0162e-07 | 0.0030454 | 0.0030455 | 0.0030455 | 0.97352 | -0.5099 | 0.97348 | -0.51062 | 0.83668
127 | -0.046375 | -0.011661 | 0.046393 | 0.011673 | 1.8578e-05 | 1.1766e-05 | 0.070596 | 0.070596 | 0.070596 | 0.97767 | -0.42813 | 0.9781 | -0.41974 | 19.3946
128 | 0.0016975 | 0.00042521 | -0.0016975 | -0.00042543 | 5.2468e-08 | -2.2478e-07 | 0.0025947 | 0.0025948 | 0.0025948 | 0.97348 | -0.51062 | 0.97345 | -0.51127 | 0.71285
129 | 0.03 | 0.0075294 | -0.029984 | -0.0075196 | 1.5656e-05 | 9.7654e-06 | 0.045498 | 0.045498 | 0.045498 | 0.98123 | -0.35929 | 0.98067 | -0.37024 | 12.4996
130 | -0.034512 | -0.0086602 | 0.034515 | 0.008662 | 2.9601e-06 | 1.8581e-06 | 0.05234 | 0.05234 | 0.05234 | 0.98123 | -0.35929 | 0.98132 | -0.35749 | 14.3793
131 | 0.027335 | 0.0068555 | -0.027329 | -0.0068518 | 5.9769e-06 | 3.7084e-06 | 0.041478 | 0.041478 | 0.041478 | 0.98067 | -0.37024 | 0.98044 | -0.37483 | 11.395
132 | -0.036789 | -0.0092318 | 0.036803 | 0.0092412 | 1.4891e-05 | 9.3691e-06 | 0.055788 | 0.055788 | 0.055788 | 0.98132 | -0.35749 | 0.98176 | -0.34901 | 15.3264
133 | 0.025844 | 0.0064797 | -0.025839 | -0.0064766 | 5.0552e-06 | 3.1249e-06 | 0.039225 | 0.039225 | 0.039225 | 0.98044 | -0.37483 | 0.98023 | -0.37893 | 10.776
134 | -0.038133 | -0.0095744 | 0.038167 | 0.0095957 | 3.3951e-05 | 2.1386e-05 | 0.057803 | 0.057803 | 0.057803 | 0.98176 | -0.34901 | 0.98271 | -0.33036 | 15.8799
135 | 0.023688 | 0.0059375 | -0.023684 | -0.0059351 | 3.9112e-06 | 2.4015e-06 | 0.035959 | 0.035959 | 0.035959 | 0.98023 | -0.37893 | 0.98005 | -0.3824 | 9.8789
136 | 0.022866 | 0.00573 | -0.022865 | -0.0057296 | 5.9524e-07 | 3.6436e-07 | 0.034717 | 0.034717 | 0.034717 | 0.98005 | -0.3824 | 0.98002 | -0.38295 | 9.5376
137 | 0.015347 | 0.0038454 | -0.015346 | -0.0038449 | 9.455e-07 | 5.4661e-07 | 0.023302 | 0.023302 | 0.023302 | 0.98002 | -0.38295 | 0.97996 | -0.38424 | 6.4016
138 | -0.013614 | -0.0034102 | 0.013617 | 0.0034114 | 2.0775e-06 | 1.1663e-06 | 0.020676 | 0.020676 | 0.020676 | 0.97979 | -0.38744 | 0.97996 | -0.38424 | 5.6801
139 | 0.01117 | 0.0027976 | -0.011165 | -0.0027948 | 5.3472e-06 | 2.7985e-06 | 0.016963 | 0.016964 | 0.016964 | 0.97979 | -0.38744 | 0.97928 | -0.3975 | 4.6603
140 | 0.0050948 | 0.001275 | -0.0050932 | -0.0012749 | 1.5745e-06 | 1.2642e-07 | 0.0077408 | 0.0077411 | 0.0077411 | 0.97928 | -0.3975 | 0.97895 | -0.404 | 2.1267
141 | 0.00607 | 0.0015199 | -0.0060689 | -0.0015196 | 1.1253e-06 | 2.7645e-07 | 0.0092229 | 0.009223 | 0.009223 | 0.97928 | -0.3975 | 0.97908 | -0.4014 | 2.5338
142 | 0.00047699 | 0.00011864 | -0.00047698 | -0.00011954 | 1.4306e-08 | -9.0365e-07 | 0.00072471 | 0.00072504 | 0.00072504 | 0.97895 | -0.404 | 0.97892 | -0.40463 | 0.19919
143 | 0.0046162 | 0.0011562 | -0.0046151 | -0.0011563 | 1.1145e-06 | -4.5514e-08 | 0.0070164 | 0.0070167 | 0.0070167 | 0.97895 | -0.404 | 0.97869 | -0.40907 | 1.9277
144 | 0.0054091 | 0.0013542 | -0.0054076 | -0.001354 | 1.5685e-06 | 2.2567e-07 | 0.0082203 | 0.0082206 | 0.0082206 | 0.97908 | -0.4014 | 0.97877 | -0.40749 | 2.2584
145 | 0.0039176 | 0.00098147 | -0.0039174 | -0.00098155 | 2.8218e-07 | -8.5912e-08 | 0.0059563 | 0.0059564 | 0.0059564 | 0.97869 | -0.40907 | 0.97862 | -0.41058 | 1.6364
146 | 0.0054076 | 0.001354 | -0.0054067 | -0.0013539 | 8.6271e-07 | 1.2435e-07 | 0.0082206 | 0.0082207 | 0.0082207 | 0.97877 | -0.40749 | 0.9786 | -0.41084 | 2.2584
147 | 0.0012867 | 0.00032225 | -0.0012867 | -0.00032247 | 2.7748e-08 | -2.2512e-07 | 0.0019564 | 0.0019565 | 0.0019565 | 0.97862 | -0.41058 | 0.97859 | -0.41103 | 0.53749
148 | 0.0011821 | 0.00029509 | -0.0011819 | -0.00029622 | 1.1619e-07 | -1.1308e-06 | 0.001797 | 0.0017974 | 0.0017974 | 0.9786 | -0.41084 | 0.9785 | -0.41291 | 0.49379
149 | -0.0016385 | -0.00040892 | 0.0016387 | 0.00040776 | 2.5378e-07 | -1.165e-06 | 0.002511 | 0.0025105 | 0.002511 | 0.97073 | -0.56451 | 0.97089 | -0.56125 | 0.68983
150 | 0.0016385 | 0.00040892 | -0.0016384 | -0.00040918 | 5.5601e-08 | -2.5511e-07 | 0.002511 | 0.0025111 | 0.0025111 | 0.97073 | -0.56451 | 0.97069 | -0.56522 | 0.68986
151 | -0.0053186 | -0.00133 | 0.0053196 | 0.0013302 | 9.9968e-07 | 1.4341e-07 | 0.0081504 | 0.0081502 | 0.0081504 | 0.97089 | -0.56125 | 0.97109 | -0.55729 | 2.2391
152 | 0.0016384 | 0.00040918 | -0.0016381 | -0.00041055 | 2.9992e-07 | -1.3753e-06 | 0.0025111 | 0.0025117 | 0.0025117 | 0.97069 | -0.56522 | 0.9705 | -0.56907 | 0.69002
153 | -0.0074577 | -0.001866 | 0.0074605 | 0.0018671 | 2.7747e-06 | 1.0744e-06 | 0.011427 | 0.011426 | 0.011427 | 0.97109 | -0.55729 | 0.97149 | -0.54948 | 3.1391
154 | -0.0089847 | -0.0022491 | 0.0089854 | 0.0022494 | 7.0162e-07 | 3.2669e-07 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.97149 | -0.54948 | 0.97157 | -0.54784 | 3.7805
155 | -0.0099133 | -0.002482 | 0.0099135 | 0.0024821 | 2.2842e-07 | 1.1346e-07 | 0.015182 | 0.015182 | 0.015182 | 0.97157 | -0.54784 | 0.97159 | -0.54735 | 4.1708
156 | -0.0099135 | -0.0024821 | 0.0099153 | 0.0024822 | 1.7751e-06 | 1.1847e-07 | 0.015182 | 0.015182 | 0.015182 | 0.97159 | -0.54735 | 0.97178 | -0.54359 | 2.0854
157 | 0.02655 | 0.0066564 | -0.026544 | -0.0066546 | 5.6745e-06 | 1.8172e-06 | 0.040654 | 0.040655 | 0.040655 | 0.97178 | -0.54359 | 0.97156 | -0.54808 | 2.7922
158 | 0.025637 | 0.0064272 | -0.025636 | -0.0064271 | 2.409e-07 | 7.1621e-08 | 0.039265 | 0.039265 | 0.039265 | 0.97156 | -0.54808 | 0.97155 | -0.54827 | 2.6968
159 | 0.02483 | 0.0062249 | -0.024828 | -0.0062246 | 1.3892e-06 | 3.8163e-07 | 0.03803 | 0.03803 | 0.03803 | 0.97155 | -0.54827 | 0.97149 | -0.54945 | 2.612
160 | 0.0045304 | 0.0011287 | -0.004528 | -0.0011288 | 2.4082e-06 | -1.1649e-07 | 0.0069301 | 0.0069307 | 0.0069307 | 0.97242 | -0.5318 | 0.97185 | -0.54301 | 1.904
161 | 0.003312 | 0.00082527 | -0.0033108 | -0.00082604 | 1.1984e-06 | -7.732e-07 | 0.0050692 | 0.0050698 | 0.0050698 | 0.97185 | -0.54301 | 0.97147 | -0.55063 | 1.3928
162 | 0.001216 | 0.00030358 | -0.0012159 | -0.00030473 | 1.2896e-07 | -1.1469e-06 | 0.0018614 | 0.0018619 | 0.0018619 | 0.97185 | -0.54301 | 0.97174 | -0.54524 | 0.5115
163 | 0.00074209 | 0.00018358 | -0.00074206 | -0.00018419 | 2.4278e-08 | -6.0486e-07 | 0.0011362 | 0.0011364 | 0.0011364 | 0.97115 | -0.55694 | 0.97112 | -0.55763 | 0.3122
164 | -0.0021355 | -0.0005328 | 0.0021357 | 0.00053228 | 2.1447e-07 | -5.242e-07 | 0.0032712 | 0.0032709 | 0.0032712 | 0.97115 | -0.55694 | 0.97126 | -0.55482 | 0.89867
165 | 0.00074206 | 0.00018419 | -0.00074199 | -0.00018596 | 7.1192e-08 | -1.7721e-06 | 0.0011364 | 0.0011371 | 0.0011371 | 0.97112 | -0.55763 | 0.97102 | -0.55965 | 0.31238
166 | -0.0028261 | -0.00070531 | 0.0028266 | 0.00070481 | 4.5195e-07 | -5.0697e-07 | 0.0043287 | 0.0043284 | 0.0043287 | 0.97126 | -0.55482 | 0.97143 | -0.55145 | 1.1892
167 | 0.0033108 | 0.00082604 | -0.0033106 | -0.00082612 | 1.2874e-07 | -8.2975e-08 | 0.0050698 | 0.0050699 | 0.0050699 | 0.97147 | -0.55063 | 0.97143 | -0.55145 | 1.3928
168 | 0.0032893 | 0.00082373 | -0.0032888 | -0.00082409 | 4.9838e-07 | -3.6192e-07 | 0.0049764 | 0.0049766 | 0.0049766 | 0.98351 | -0.3144 | 0.98335 | -0.31758 | 1.3672
169 | -0.0034512 | -0.00086495 | 0.0034514 | 0.00086482 | 2.3041e-07 | -1.2425e-07 | 0.0052889 | 0.0052888 | 0.0052889 | 0.97098 | -0.55941 | 0.97105 | -0.55801 | 1.453
170 | 0.080833 | 0.020302 | -0.080797 | -0.02028 | 3.6145e-05 | 2.1875e-05 | 0.1235 | 0.1235 | 0.1235 | 0.97406 | -0.49863 | 0.97358 | -0.50801 | 8.4821
171 | 0.073609 | 0.018478 | -0.073593 | -0.018469 | 1.6243e-05 | 9.715e-06 | 0.11251 | 0.11251 | 0.11251 | 0.97358 | -0.50801 | 0.97335 | -0.51263 | 7.7277
172 | 0.00025548 | 6.3861e-05 | -0.00025548 | -6.4029e-05 | 7.4568e-10 | -1.6833e-07 | 0.00038654 | 0.0003866 | 0.0003866 | 0.98335 | -0.31758 | 0.98335 | -0.31764 | 0.10621

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44442 | 0.11432

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014756 | 0.00036983
1 | 0.0026681 | 0.00066869
2 | 0.00061061 | 0.00015303
3 | 0.0010239 | 0.0002566
4 | 0.00059847 | 0.00014999
5 | 0.00030249 | 7.5811e-05
6 | 0.001068 | 0.00026768
7 | 0.00050719 | 0.00012711
8 | 0.00064064 | 0.00016056
9 | 0.0040945 | 0.0010262
10 | 0.0027865 | 0.00069837
11 | 0.00039902 | 0.0001
12 | 0.0011651 | 0.000292
13 | 0.00018212 | 4.5643e-05
14 | 0.00034145 | 8.5575e-05
15 | 0.0010946 | 0.00027433
16 | 0.00015664 | 3.9257e-05
17 | 0.0001717 | 4.3032e-05
18 | 0.00017239 | 4.3204e-05
19 | 0.00034978 | 8.7662e-05
20 | 0.00020416 | 5.1167e-05
21 | 0.00061877 | 0.00015508
22 | 0.00020121 | 5.0428e-05
23 | 0.00023383 | 5.8603e-05
24 | 0.00030485 | 7.6403e-05
25 | 0.00098556 | 0.000247
26 | 0.0096048 | 0.0024072
27 | 0.0041381 | 0.0010371
28 | 0.0014262 | 0.00035744
29 | 0.0025963 | 0.0006507
30 | 0.0075295 | 0.0018871
31 | 0.0022938 | 0.00057487
32 | 0.0015201 | 0.00038097
33 | 0.0022356 | 0.0005603
34 | 0.0022225 | 0.00055701
35 | 0.010693 | 0.00268
36 | 0.011134 | 0.0027905
37 | 0.011504 | 0.0028833
38 | 0.00030207 | 7.5706e-05
39 | 0.00049478 | 0.000124
40 | 0.00058803 | 0.00014737
41 | 0.0058794 | 0.0014735
42 | 0.0025023 | 0.00062714
43 | 0.00041053 | 0.00010289
44 | 0.00046396 | 0.00011628
45 | 0.00061753 | 0.00015477
46 | 0.00033183 | 8.3164e-05
47 | 0.00033324 | 8.3518e-05
48 | 0.0030076 | 0.00075377
49 | 0.0026413 | 0.00066198
50 | 0.0050483 | 0.0012652
51 | 0.0033732 | 0.00084541
52 | 0.0043591 | 0.0010925
53 | 0.0026326 | 0.00065979
54 | 0.021776 | 0.0054575
55 | 0.022753 | 0.0057024
56 | 0.00036212 | 9.0755e-05
57 | 0.00021771 | 5.4564e-05
58 | 0.00072815 | 0.00018249
59 | 0.0033846 | 0.00084825
60 | 0.0018466 | 0.00046281
61 | 0.0036922 | 0.00092535
62 | 0.0072697 | 0.001822
63 | 0.0010039 | 0.0002516
64 | 0.0050989 | 0.0012779
65 | 0.0018872 | 0.00047298
66 | 0.0014874 | 0.00037278
67 | 0.0083013 | 0.0020805
68 | 0.0083168 | 0.0020844
69 | 0.0045477 | 0.0011397
70 | 0.0053743 | 0.0013469
71 | 0.0026057 | 0.00065304
72 | 0.0054608 | 0.0013686
73 | 0.0020815 | 0.00052168
74 | 0.0029179 | 0.0007313
75 | 0.0024012 | 0.00060181
76 | 0.0041862 | 0.0010492
77 | 0.0045761 | 0.0011469
78 | 0.0020759 | 0.00052027
79 | 0.002752 | 0.0006897
80 | 0.0041974 | 0.001052
81 | 0.00080802 | 0.00020251
82 | 0.0040811 | 0.0010228
83 | 0.003949 | 0.0009897
84 | 0.003702 | 0.00092781
85 | 0.0026774 | 0.00067101
86 | 0.0036128 | 0.00090546
87 | 0.0073305 | 0.0018372
88 | 0.012317 | 0.0030869
89 | 0.005374 | 0.0013469
90 | 0.019061 | 0.0047771
91 | 0.00018504 | 4.6375e-05
92 | 0.0010463 | 0.00026223
93 | 0.0011389 | 0.00028542
94 | 0.0098628 | 0.0024719
95 | 0.0040913 | 0.0010254
96 | 0.00029492 | 7.3914e-05
97 | 0.00034321 | 8.6016e-05
98 | 0.0016975 | 0.00042543
99 | 0.005466 | 0.0013699
100 | 0.0045119 | 0.0011308
101 | 0.0026498 | 0.00066409
102 | 0.0022736 | 0.00056982
103 | 0.0014847 | 0.0003721
104 | 0.0013293 | 0.00033315
105 | 0.0021511 | 0.00053912
106 | 0.0041486 | 0.0010397
107 | 0.00081822 | 0.00020506
108 | 0.0075182 | 0.0018842
109 | 0.0024443 | 0.0006126
110 | 0.0017295 | 0.00043345
111 | 0.00065977 | 0.00016535
112 | 0.00047698 | 0.00011954
113 | 0.00069742 | 0.00017479
114 | 0.0026307 | 0.00065931
115 | 0.0042246 | 0.0010588
116 | 0.0012867 | 0.00032247
117 | 0.0011819 | 0.00029622
118 | 0.0036799 | 0.00092227
119 | 0.0021381 | 0.00053587
120 | 0.0016381 | 0.00041055
121 | 0.0015242 | 0.000382
122 | 0.00092787 | 0.00023255
123 | 0.0027625 | 0.00069236
124 | 0.00090735 | 0.0002274
125 | 0.00080672 | 0.00020218
126 | 0.00088994 | 0.00022304
127 | 0.0014888 | 0.00037312
128 | 0.0013934 | 0.00034922
129 | 0.00069042 | 0.00017304
130 | 0.00074199 | 0.00018596
131 | 0.0012159 | 0.00030473
132 | 0.00048406 | 0.00012132
133 | 0.0009085 | 0.00022769
134 | 0.0050178 | 0.0012576
135 | 0.0034512 | 0.00086495
136 | 0.0024008 | 0.00060169
137 | 0.0050857 | 0.0012746
138 | 0.0071876 | 0.0018014
139 | 0.0024872 | 0.00062336
140 | 0.0030333 | 0.00076023
141 | 0.00025548 | 6.4029e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1