## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-28_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-28_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-28_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-28_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-28_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-28_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-28_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-28_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-28_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-28_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-28_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-28_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-28_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-28_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-28_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-28_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-28_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-28_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-28_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-28_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-28_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-28_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-28_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-28_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-28_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-28_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-28_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-28_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-28_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-28_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-28_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-28_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-28_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-28_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-28_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-28_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-28_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-28_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-28_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-28_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-28_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-28_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-28_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-28_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-28_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-28_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-28_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-28_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-28_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-28_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-28_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-28_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-28_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-28_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-28_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-28_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-28_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-28_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-28_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-28_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-28_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-28_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-28_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-28_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-28_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-28_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-28_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-28_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-28_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-28_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-28_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1372-28_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1372-28_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1372-28_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1372-28_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1372-28_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1372-28_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1372-28_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1372-28_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1372-28_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1372-28_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1372-28_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1372-28_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1372-28_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1372-28_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1372-28_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1372-28_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1372-28_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1372-28_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1372-28_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1372-28_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1372-28_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1372-28_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1372-28_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1372-28_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1372-28_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1372-28_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1372-28_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1372-28_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1372-28_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1372-28_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1372-28_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1372-28_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1372-28_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1372-28_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1372-28_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1372-28_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1372-28_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1372-28_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1372-28_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1372-28_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1372-28_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1372-28_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1372-28_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1372-28_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1372-28_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1372-28_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1372-28_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1372-28_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1372-28_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1372-28_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1372-28_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1372-28_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1372-28_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1372-28_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1372-28_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1372-28_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1372-28_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1372-28_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1372-28_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1372-28_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1372-28_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1372-28_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1372-28_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1372-28_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1372-28_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1372-28_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1372-28_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1372-28_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1372-28_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1372-28_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1372-28_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1372-28_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1372-28_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1372-28_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1372-28_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1372-28_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1372-28_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1372-28_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1372-28_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1372-28_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1372-28_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1372-28_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1372-28_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1372-28_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1372-28_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1372-28_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1372-28_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1372-28_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1372-28_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1372-28_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1372-28_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1372-28_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1372-28_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1372-28_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1372-28_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1372-28_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1372-28_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1372-28_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1372-28_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1372-28_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1372-28_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1372-28_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1372-28_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1372-28_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1372-28_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1372-28_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1372-28_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1372-28_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1372-28_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1372-28_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1372-28_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1372-28_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1372-28_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1372-28_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1372-28_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1372-28_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1372-28_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1372-28_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1372-28_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1372-28_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1372-28_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1372-28_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_22_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-28_0_6_load_0 | 0 | 0.0023233 | 0.00058228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-28_0_6_load_2 | 2 | 0.0025084 | 0.00062865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-28_0_6_load_4 | 4 | 0.0037952 | 0.00095117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-28_0_6_load_5 | 5 | 0.0029685 | 0.00074398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-28_0_6_load_7 | 6 | 0.00027074 | 6.7854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-28_0_6_load_142 | 7 | 0.0021219 | 0.00053179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-28_0_6_load_139 | 8 | 0.0038218 | 0.00095784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-28_0_6_load_122 | 10 | 0.0033246 | 0.00083323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-28_0_6_load_6 | 11 | 0.00053018 | 0.00013288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-28_0_6_load_189 | 12 | 0.0021225 | 0.00053194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-28_0_6_load_140 | 13 | 0.0032106 | 0.00080466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-28_0_6_load_146 | 14 | 0.0039376 | 0.00098686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-28_0_6_load_120 | 15 | 0.0033219 | 0.00083254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-28_0_6_load_8 | 16 | 0.0014467 | 0.00036258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-28_0_6_load_9 | 17 | 0.0035679 | 0.00089421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-28_0_6_load_10 | 18 | 0.0034871 | 0.00087396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-28_0_6_load_11 | 19 | 0.0027775 | 0.0006961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-28_0_6_load_12 | 20 | 0.0028776 | 0.00072119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-28_0_6_load_117 | 21 | 0.0027626 | 0.00069236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-28_0_6_load_160 | 22 | 0.0034603 | 0.00086724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-28_0_6_load_153 | 23 | 0.0024045 | 0.00060261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-28_0_6_load_13 | 24 | 0.0058687 | 0.0014708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-28_0_6_load_79 | 28 | 0.0058657 | 0.0014701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-28_0_6_load_16 | 29 | 0.0092249 | 0.002312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-28_0_6_load_17 | 31 | 0.00090208 | 0.00022608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-28_0_6_load_21 | 32 | 0.0018321 | 0.00045917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-28_0_6_load_23 | 35 | 0.00095694 | 0.00023983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-28_0_6_load_25 | 36 | 0.00054272 | 0.00013602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-28_0_6_load_22 | 37 | 0.0079293 | 0.0019873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-28_0_6_load_27 | 38 | 0.009053 | 0.0022689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-28_0_6_load_78 | 40 | 0.019326 | 0.0048436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-28_0_6_load_24 | 41 | 0.00070328 | 0.00017626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-28_0_6_load_31 | 43 | 0.0053259 | 0.0013348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-28_0_6_load_30 | 44 | 0.0070759 | 0.0017734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-28_0_6_load_34 | 47 | 0.0014909 | 0.00037366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-28_0_6_load_68 | 48 | 0.0020578 | 0.00051573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-28_0_6_load_56 | 51 | 0.0029693 | 0.00074418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-28_0_6_load_67 | 52 | 0.0011211 | 0.00028096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-28_0_6_load_35 | 53 | 0.0015371 | 0.00038522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-28_0_6_load_36 | 54 | 0.0014257 | 0.00035732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-28_0_6_load_38 | 56 | 0.0036662 | 0.00091884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-28_0_6_load_39 | 57 | 0.001255 | 0.00031454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-28_0_6_load_40 | 58 | 0.0018146 | 0.00045478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-28_0_6_load_41 | 59 | 0.001255 | 0.00031454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-28_0_6_load_64 | 60 | 0.0029989 | 0.00075161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-28_0_6_load_74 | 61 | 0.0079714 | 0.0019978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-28_0_6_load_90 | 62 | 0.0028676 | 0.0007187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-28_0_6_load_92 | 63 | 0.0022472 | 0.00056319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-28_0_6_load_65 | 64 | 0.0034509 | 0.00086487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1372-28_0_6_load_42 | 66 | 0.0024156 | 0.0006054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1372-28_0_6_load_43 | 67 | 0.0021823 | 0.00054693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1372-28_0_6_load_44 | 68 | 0.0024346 | 0.00061017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1372-28_0_6_load_46 | 70 | 0.0030807 | 0.00077209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1372-28_0_6_load_52 | 71 | 0.0029837 | 0.00074778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1372-28_0_6_load_53 | 72 | 0.0025104 | 0.00062915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1372-28_0_6_load_66 | 73 | 0.0031627 | 0.00079265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1372-28_0_6_load_55 | 74 | 0.0046331 | 0.0011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1372-28_0_6_load_88 | 75 | 0.0032084 | 0.0008041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1372-28_0_6_load_47 | 76 | 0.0019032 | 0.00047699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1372-28_0_6_load_48 | 77 | 0.0066339 | 0.0016626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1372-28_0_6_load_49 | 78 | 0.0026189 | 0.00065635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1372-28_0_6_load_50 | 79 | 0.0019042 | 0.00047725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1372-28_0_6_load_51 | 80 | 0.0026189 | 0.00065635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1372-28_0_6_load_61 | 81 | 0.0019032 | 0.00047699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1372-28_0_6_load_185 | 82 | 0.0026189 | 0.00065635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1372-28_0_6_load_59 | 83 | 0.001906 | 0.00047768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1372-28_0_6_load_184 | 84 | 0.0071909 | 0.0018022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1372-28_0_6_load_54 | 85 | 0.0019352 | 0.000485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1372-28_0_6_load_70 | 87 | 0.0014063 | 0.00035244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1372-28_0_6_load_71 | 88 | 0.0048305 | 0.0012106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1372-28_0_6_load_58 | 89 | 0.0017754 | 0.00044497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1372-28_0_6_load_62 | 91 | 0.0036398 | 0.00091221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1372-28_0_6_load_63 | 92 | 0.006437 | 0.0016133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1372-28_0_6_load_152 | 94 | 0.0017749 | 0.00044483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1372-28_0_6_load_177 | 95 | 0.0027944 | 0.00070035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1372-28_0_6_load_81 | 97 | 0.0028259 | 0.00070824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1372-28_0_6_load_69 | 98 | 0.0017437 | 0.00043702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1372-28_0_6_load_73 | 99 | 0.0019617 | 0.00049164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1372-28_0_6_load_75 | 100 | 0.0026184 | 0.00065622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1372-28_0_6_load_76 | 101 | 0.0026159 | 0.00065562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1372-28_0_6_load_77 | 102 | 0.0026164 | 0.00065574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1372-28_0_6_load_83 | 104 | 0.0045787 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1372-28_0_6_load_84 | 105 | 0.0047249 | 0.0011842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1372-28_0_6_load_130 | 106 | 0.0034986 | 0.00087683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1372-28_0_6_load_131 | 107 | 0.0056966 | 0.0014277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1372-28_0_6_load_178 | 109 | 0.002797 | 0.000701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1372-28_0_6_load_85 | 110 | 0.0029937 | 0.00075029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1372-28_0_6_load_86 | 111 | 0.0024909 | 0.00062428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1372-28_0_6_load_94 | 113 | 0.0034529 | 0.00086539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1372-28_0_6_load_95 | 114 | 0.0047965 | 0.0012021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1372-28_0_6_load_96 | 115 | 0.0032117 | 0.00080492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1372-28_0_6_load_97 | 116 | 0.0028348 | 0.00071048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1372-28_0_6_load_98 | 117 | 0.0041044 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1372-28_0_6_load_99 | 118 | 0.0038614 | 0.00096776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1372-28_0_6_load_121 | 119 | 0.0032741 | 0.00082056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1372-28_0_6_load_129 | 120 | 0.0028741 | 0.00072033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1372-28_0_6_load_116 | 121 | 0.004665 | 0.0011692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1372-28_0_6_load_100 | 123 | 0.0030133 | 0.00075521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1372-28_0_6_load_101 | 124 | 0.0038866 | 0.00097406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1372-28_0_6_load_102 | 125 | 0.0038871 | 0.00097421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1372-28_0_6_load_104 | 126 | 0.004276 | 0.0010717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1372-28_0_6_load_105 | 127 | 0.0047796 | 0.0011979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1372-28_0_6_load_106 | 128 | 0.0039952 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1372-28_0_6_load_168 | 129 | 0.0027641 | 0.00069276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1372-28_0_6_load_169 | 130 | 0.0030182 | 0.00075644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1372-28_0_6_load_107 | 131 | 0.0039151 | 0.00098122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1372-28_0_6_load_108 | 132 | 0.005187 | 0.0013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1372-28_0_6_load_109 | 133 | 0.0073606 | 0.0018447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1372-28_0_6_load_110 | 134 | 0.0062121 | 0.0015569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1372-28_0_6_load_111 | 135 | 0.0027937 | 0.00070017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1372-28_0_6_load_112 | 136 | 0.0032567 | 0.00081621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1372-28_0_6_load_113 | 137 | 0.0022775 | 0.00057079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1372-28_0_6_load_114 | 138 | 0.0027953 | 0.00070056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1372-28_0_6_load_115 | 139 | 0.0044073 | 0.0011046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1372-28_0_6_load_181 | 140 | 0.0031987 | 0.00080167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1372-28_0_6_load_154 | 141 | 0.0022777 | 0.00057084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1372-28_0_6_load_187 | 142 | 0.0027944 | 0.00070035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1372-28_0_6_load_155 | 143 | 0.0022789 | 0.00057115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1372-28_0_6_load_161 | 144 | 0.002069 | 0.00051855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1372-28_0_6_load_118 | 145 | 0.0033224 | 0.00083268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1372-28_0_6_load_119 | 146 | 0.0032237 | 0.00080792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1372-28_0_6_load_125 | 147 | 0.0047387 | 0.0011876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1372-28_0_6_load_123 | 148 | 0.003068 | 0.00076892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1372-28_0_6_load_128 | 152 | 0.0026142 | 0.00065519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1372-28_0_6_load_133 | 154 | 0.0018529 | 0.00046439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1372-28_0_6_load_162 | 155 | 0.0026054 | 0.00065297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1372-28_0_6_load_143 | 156 | 0.0024185 | 0.00060613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1372-28_0_6_load_172 | 158 | 0.0049147 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1372-28_0_6_load_134 | 159 | 0.0018546 | 0.0004648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1372-28_0_6_load_144 | 160 | 0.003082 | 0.00077242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1372-28_0_6_load_132 | 161 | 0.0033368 | 0.00083628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1372-28_0_6_load_137 | 162 | 0.0056566 | 0.0014177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1372-28_0_6_load_138 | 163 | 0.0040668 | 0.0010192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1372-28_0_6_load_135 | 164 | 0.0029491 | 0.00073912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1372-28_0_6_load_190 | 165 | 0.0029531 | 0.00074012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1372-28_0_6_load_191 | 166 | 0.0029509 | 0.00073955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1372-28_0_6_load_179 | 167 | 0.0079316 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1372-28_0_6_load_173 | 168 | 0.0041475 | 0.0010395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1372-28_0_6_load_163 | 169 | 0.0041514 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1372-28_0_6_load_164 | 170 | 0.0040675 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1372-28_0_6_load_141 | 171 | 0.0021225 | 0.00053194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1372-28_0_6_load_171 | 172 | 0.0021204 | 0.00053142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1372-28_0_6_load_188 | 173 | 0.0021204 | 0.00053142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1372-28_0_6_load_147 | 174 | 0.0037741 | 0.00094587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1372-28_0_6_load_148 | 175 | 0.0065275 | 0.0016359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1372-28_0_6_load_149 | 176 | 0.0022782 | 0.00057097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1372-28_0_6_load_150 | 177 | 0.0025318 | 0.00063453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1372-28_0_6_load_151 | 178 | 0.0037749 | 0.00094608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1372-28_0_6_load_165 | 179 | 0.0025336 | 0.00063499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1372-28_0_6_load_166 | 180 | 0.0021204 | 0.00053142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1372-28_0_6_load_156 | 181 | 0.0040472 | 0.0010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1372-28_0_6_load_157 | 182 | 0.0033439 | 0.00083807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1372-28_0_6_load_158 | 183 | 0.0029079 | 0.00072878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1372-28_0_6_load_159 | 184 | 0.0030667 | 0.00076859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1372-28_0_6_load_167 | 185 | 0.0021204 | 0.00053142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1372-28_0_6_load_170 | 186 | 0.0027652 | 0.00069302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1372-28_0_6_load_180 | 187 | 0.0034556 | 0.00086605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1372-28_0_6_load_183 | 188 | 0.0044254 | 0.0011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1372-28_0_6_load_174 | 189 | 0.0038311 | 0.00096016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1372-28_0_6_load_182 | 190 | 0.00346 | 0.00086716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1372-28_0_6_load_186 | 191 | 0.0027944 | 0.00070035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1372-28_0_6_load_192 | 192 | 0.0029514 | 0.00073969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 136 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-28_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.077894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-28_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-28_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1372-28_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.018111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-28_0_6_line_4 |  | 1 | 5 | 0.015967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-28_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.24923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-28_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.026576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1372-28_0_6_line_7 |  | 3 | 8 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1372-28_0_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.033698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-28_0_6_line_9 |  | 5 | 10 | 0.018188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-28_0_6_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0089435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-28_0_6_line_11 |  | 7 | 12 | 0.00075479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1372-28_0_6_line_12 |  | 8 | 13 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1372-28_0_6_line_13 |  | 9 | 14 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-28_0_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.018944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-28_0_6_line_15 |  | 12 | 157 | 0.034399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1372-28_0_6_line_16 |  | 13 | 171 | 0.0052916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1372-28_0_6_line_17 |  | 14 | 134 | 0.009791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-28_0_6_line_18 |  | 15 | 146 | 0.0098107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-28_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.01292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-28_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.010075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-28_0_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-28_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-28_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.016367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-28_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0070743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-28_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.016802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-28_0_6_line_26 |  | 23 | 144 | 0.017477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-28_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0037883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-28_0_6_line_28 |  | 25 | 26 | 0.069039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-28_0_6_line_29 |  | 26 | 29 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1372-28_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.078959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1372-28_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.077606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1372-28_0_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.066614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1372-28_0_6_line_33 |  | 28 | 40 | 0.030164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1372-28_0_6_line_34 |  | 30 | 34 | 0.039805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1372-28_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.038521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-28_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.099695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-28_0_6_line_37 |  | 31 | 33 | 0.090544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1372-28_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.050982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1372-28_0_6_line_39 |  | 34 | 38 | 0.077469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1372-28_0_6_line_40 |  | 35 | 36 | 0.044041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-28_0_6_line_41 |  | 35 | 37 | 0.024859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-28_0_6_line_42 |  | 37 | 41 | 0.029883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-28_0_6_line_43 |  | 38 | 39 | 0.069249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1372-28_0_6_line_44 |  | 39 | 42 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1372-28_0_6_line_45 |  | 40 | 91 | 0.052347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1372-28_0_6_line_46 |  | 42 | 43 | 0.013463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1372-28_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.00093803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1372-28_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.024945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1372-28_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.019942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1372-28_0_6_line_50 |  | 45 | 47 | 0.023132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-28_0_6_line_51 |  | 46 | 48 | 0.011399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-28_0_6_line_52 |  | 48 | 52 | 0.015304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1372-28_0_6_line_53 |  | 49 | 50 | 0.030906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-28_0_6_line_54 |  | 49 | 51 | 0.010381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1372-28_0_6_line_55 |  | 50 | 87 | 0.020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1372-28_0_6_line_56 |  | 50 | 88 | 0.0011429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-28_0_6_line_57 |  | 51 | 85 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-28_0_6_line_58 |  | 52 | 98 | 0.0092026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-28_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0055099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-28_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-28_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-28_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1372-28_0_6_line_63 |  | 55 | 58 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1372-28_0_6_line_64 |  | 55 | 59 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-28_0_6_line_65 |  | 56 | 60 | 0.010191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1372-28_0_6_line_66 |  | 57 | 61 | 0.010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-28_0_6_line_67 |  | 58 | 62 | 0.00086264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-28_0_6_line_68 |  | 59 | 63 | 0.0019666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-28_0_6_line_69 |  | 60 | 64 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1372-28_0_6_line_70 |  | 62 | 65 | 0.01627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1372-28_0_6_line_71 |  | 64 | 96 | 0.010751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1372-28_0_6_line_72 |  | 65 | 113 | 0.007221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1372-28_0_6_line_73 |  | 65 | 93 | 0.045011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1372-28_0_6_line_74 |  | 66 | 67 | 0.0029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1372-28_0_6_line_75 |  | 66 | 68 | 0.047646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1372-28_0_6_line_76 |  | 67 | 69 | 0.033385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1372-28_0_6_line_77 |  | 68 | 70 | 0.00028527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1372-28_0_6_line_78 |  | 69 | 71 | 0.018252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1372-28_0_6_line_79 |  | 69 | 72 | 0.0087815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1372-28_0_6_line_80 |  | 70 | 73 | 0.035583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1372-28_0_6_line_81 |  | 71 | 74 | 0.014851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1372-28_0_6_line_82 |  | 72 | 75 | 0.0042793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1372-28_0_6_line_83 |  | 74 | 85 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1372-28_0_6_line_84 |  | 75 | 86 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1372-28_0_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0039953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1372-28_0_6_line_86 |  | 76 | 78 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1372-28_0_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1372-28_0_6_line_88 |  | 78 | 80 | 0.0064558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1372-28_0_6_line_89 |  | 79 | 81 | 0.0056004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1372-28_0_6_line_90 |  | 80 | 82 | 0.0064558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1372-28_0_6_line_91 |  | 81 | 83 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1372-28_0_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.0048634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1372-28_0_6_line_93 |  | 83 | 89 | 0.0025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1372-28_0_6_line_94 |  | 84 | 102 | 0.0015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1372-28_0_6_line_95 |  | 86 | 112 | 0.007062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1372-28_0_6_line_96 |  | 87 | 98 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1372-28_0_6_line_97 |  | 88 | 99 | 0.018771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1372-28_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.0098396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1372-28_0_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.016113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1372-28_0_6_line_100 |  | 90 | 92 | 0.019923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1372-28_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.02298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1372-28_0_6_line_102 |  | 93 | 94 | 0.03241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1372-28_0_6_line_103 |  | 93 | 95 | 0.00065433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1372-28_0_6_line_104 |  | 95 | 108 | 0.01483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1372-28_0_6_line_105 |  | 96 | 97 | 0.028898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1372-28_0_6_line_106 |  | 97 | 103 | 0.0028253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1372-28_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.0064503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1372-28_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0064514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1372-28_0_6_line_109 |  | 103 | 104 | 0.029722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1372-28_0_6_line_110 |  | 103 | 105 | 0.011101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1372-28_0_6_line_111 |  | 104 | 106 | 0.007519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1372-28_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.015688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1372-28_0_6_line_113 |  | 107 | 161 | 0.011435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1372-28_0_6_line_114 |  | 108 | 109 | 0.011839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1372-28_0_6_line_115 |  | 109 | 191 | 0.0064271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1372-28_0_6_line_116 |  | 110 | 111 | 0.026012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1372-28_0_6_line_117 |  | 111 | 112 | 0.0081832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1372-28_0_6_line_118 |  | 114 | 115 | 0.01335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1372-28_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1372-28_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.012733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1372-28_0_6_line_121 |  | 116 | 118 | 0.0057023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1372-28_0_6_line_122 |  | 117 | 119 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1372-28_0_6_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0082452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1372-28_0_6_line_124 |  | 120 | 147 | 0.030865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1372-28_0_6_line_125 |  | 121 | 122 | 0.01015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1372-28_0_6_line_126 |  | 122 | 124 | 0.025496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1372-28_0_6_line_127 |  | 123 | 124 | 0.0054076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1372-28_0_6_line_128 |  | 123 | 125 | 0.00469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1372-28_0_6_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1372-28_0_6_line_130 |  | 126 | 127 | 0.0058357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1372-28_0_6_line_131 |  | 127 | 128 | 0.0034947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1372-28_0_6_line_132 |  | 128 | 129 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1372-28_0_6_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0046898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1372-28_0_6_line_134 |  | 130 | 186 | 0.0048323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1372-28_0_6_line_135 |  | 131 | 132 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1372-28_0_6_line_136 |  | 131 | 133 | 0.019699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1372-28_0_6_line_137 |  | 132 | 134 | 0.015659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1372-28_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.00013137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_1372-28_0_6_line_139 |  | 135 | 137 | 0.013148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1372-28_0_6_line_140 |  | 136 | 138 | 0.0062943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1372-28_0_6_line_141 |  | 137 | 139 | 0.0058609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_1372-28_0_6_line_142 |  | 138 | 140 | 0.0046189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_1372-28_0_6_line_143 |  | 139 | 141 | 0.0047676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_1372-28_0_6_line_144 |  | 140 | 142 | 0.0018063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1372-28_0_6_line_145 |  | 141 | 143 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_1372-28_0_6_line_146 |  | 142 | 191 | 0.0064246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_1372-28_0_6_line_147 |  | 143 | 178 | 0.0026848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_1372-28_0_6_line_148 |  | 144 | 155 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1372-28_0_6_line_149 |  | 145 | 146 | 0.009654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1372-28_0_6_line_150 |  | 147 | 152 | 0.024797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1372-28_0_6_line_151 |  | 147 | 148 | 0.021007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1372-28_0_6_line_152 |  | 148 | 149 | 0.01819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1372-28_0_6_line_153 |  | 149 | 150 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1372-28_0_6_line_154 |  | 149 | 151 | 0.035411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1372-28_0_6_line_155 |  | 150 | 153 | 0.028371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1372-28_0_6_line_156 |  | 150 | 154 | 0.009585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1372-28_0_6_line_157 |  | 151 | 155 | 0.022742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1372-28_0_6_line_158 |  | 152 | 156 | 0.019773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1372-28_0_6_line_159 |  | 153 | 157 | 0.022149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
160 | LV_1372-28_0_6_line_160 |  | 153 | 158 | 0.012143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1372-28_0_6_line_161 |  | 154 | 159 | 0.0044797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1372-28_0_6_line_162 |  | 156 | 160 | 0.00048274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1372-28_0_6_line_163 |  | 157 | 167 | 0.032623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1372-28_0_6_line_164 |  | 158 | 168 | 0.0085105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1372-28_0_6_line_165 |  | 159 | 164 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1372-28_0_6_line_166 |  | 161 | 162 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1372-28_0_6_line_167 |  | 162 | 163 | 0.014571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1372-28_0_6_line_168 |  | 163 | 169 | 0.0080468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1372-28_0_6_line_169 |  | 164 | 165 | 0.0053042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1372-28_0_6_line_170 |  | 165 | 166 | 0.0043696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1372-28_0_6_line_171 |  | 166 | 192 | 0.0053058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1372-28_0_6_line_172 |  | 167 | 184 | 0.009602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1372-28_0_6_line_173 |  | 168 | 189 | 0.0097046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1372-28_0_6_line_174 |  | 169 | 170 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1372-28_0_6_line_175 |  | 171 | 172 | 0.0057687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_1372-28_0_6_line_176 |  | 172 | 173 | 0.0054821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_1372-28_0_6_line_177 |  | 173 | 185 | 0.0054821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_1372-28_0_6_line_178 |  | 174 | 175 | 0.0061033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_1372-28_0_6_line_179 |  | 174 | 176 | 0.0074883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_1372-28_0_6_line_180 |  | 175 | 177 | 0.014622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_1372-28_0_6_line_181 |  | 176 | 178 | 0.0037169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_1372-28_0_6_line_182 |  | 177 | 179 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_1372-28_0_6_line_183 |  | 179 | 180 | 0.015164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_1372-28_0_6_line_184 |  | 180 | 185 | 0.0054821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_1372-28_0_6_line_185 |  | 181 | 182 | 0.006734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1372-28_0_6_line_186 |  | 181 | 183 | 0.014445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1372-28_0_6_line_187 |  | 183 | 184 | 0.0080003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1372-28_0_6_line_188 |  | 186 | 187 | 0.015731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1372-28_0_6_line_189 |  | 187 | 188 | 0.005986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1372-28_0_6_line_190 |  | 188 | 190 | 0.0034973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1372-28_0_6_line_191 |  | 189 | 190 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-28_0_6_trafo_112 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 193 | 136 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2692613.6772 | 1209281.1765 | 2692659.5477 | 1209293.6413 | 2692675.7749 | 1209292.448 | 2692689.6481 | 1209294.9072
1 | 2692701.0068 | 1209296.9207 | 2692689.6481 | 1209294.9072
2 | 2692613.6772 | 1209281.1765 | 2692609.0451 | 1209294.0466 | 2692601.4073 | 1209303.6568
3 | 2692613.6772 | 1209281.1765 | 2692617.9371 | 1209263.5733
4 | 2692613.6772 | 1209281.1765 | 2692598.0814 | 1209277.7548
5 | 2692701.0068 | 1209296.9207 | 2692910.3362 | 1209432.1821
6 | 2692601.4073 | 1209303.6568 | 2692587.3977 | 1209319.6946 | 2692585.6099 | 1209324.6633
7 | 2692601.4073 | 1209303.6568 | 2692588.1368 | 1209300.3563
8 | 2692625.8632 | 1209230.8207 | 2692617.9371 | 1209263.5733
9 | 2692580.316 | 1209273.8571 | 2692598.0814 | 1209277.7548
10 | 2692916.3302 | 1209425.5445 | 2692910.3362 | 1209432.1821
11 | 2692585.6099 | 1209324.6633 | 2692585.3543 | 1209325.3735
12 | 2692588.1368 | 1209300.3563 | 2692567.9562 | 1209295.3373
13 | 2692625.8632 | 1209230.8207 | 2692611.2504 | 1209228.4454
14 | 2692561.8119 | 1209269.7974 | 2692580.316 | 1209273.8571
15 | 2692573.708 | 1209357.7411 | 2692585.3543 | 1209325.3735
16 | 2692563.3301 | 1209297.0283 | 2692563.3301 | 1209297.0283 | 2692566.4564 | 1209294.9643 | 2692567.9562 | 1209295.3373
17 | 2692601.5862 | 1209226.8745 | 2692611.2504 | 1209228.4454
18 | 2692561.8119 | 1209269.7974 | 2692552.2291 | 1209267.6949
19 | 2692625.0387 | 1209384.2554 | 2692616.1304 | 1209393.6127
20 | 2692625.9017 | 1209374.2176 | 2692625.0387 | 1209384.2554 | 2692625.0387 | 1209384.2554
21 | 2692616.1304 | 1209393.6127 | 2692608.6285 | 1209401.4927
22 | 2692625.9017 | 1209374.2176 | 2692625.9017 | 1209374.2176 | 2692630.6176 | 1209366.7191 | 2692632.704 | 1209364.8496
23 | 2692608.6285 | 1209401.4927 | 2692597.3433 | 1209413.3467
24 | 2692637.9728 | 1209360.1288 | 2692632.704 | 1209364.8496
25 | 2692597.3433 | 1209413.3467 | 2692585.7578 | 1209425.5161
26 | 2692573.7072 | 1209438.174 | 2692585.7578 | 1209425.5161
27 | 2692311.2639 | 1209513.8362 | 2692313.9546 | 1209516.503
28 | 2692311.2639 | 1209513.8362 | 2692307.0437 | 1209515.372 | 2692292.6463 | 1209514.7934 | 2692275.445 | 1209517.5737 | 2692270.2266 | 1209521.2177 | 2692259.3801 | 1209535.3483 | 2692256.0834 | 1209537.6322 | 2692251.6003 | 1209538.9638
29 | 2692251.6003 | 1209538.9638 | 2692245.5963 | 1209537.37 | 2692237.8129 | 1209527.3345
30 | 2692244.3325 | 1209450.0029 | 2692248.8442 | 1209445.3473 | 2692251.9112 | 1209442.6818 | 2692255.4114 | 1209439.5338 | 2692264.1554 | 1209430.6075 | 2692281.0395 | 1209407.075 | 2692296.9574 | 1209391.5336
31 | 2692244.3325 | 1209450.0029 | 2692237.8129 | 1209527.3345
32 | 2692244.3325 | 1209450.0029 | 2692226.1306 | 1209432.4209 | 2692207.2392 | 1209418.6198 | 2692201.9363 | 1209411.0105 | 2692198.9996 | 1209402.793
33 | 2692318.5404 | 1209370.4613 | 2692296.9574 | 1209391.5336
34 | 2692198.9996 | 1209402.793 | 2692201.5335 | 1209397.7287 | 2692209.5821 | 1209386.0786 | 2692214.8953 | 1209373.3522 | 2692217.3856 | 1209367.6646
35 | 2692198.9996 | 1209402.793 | 2692181.5606 | 1209397.3199 | 2692168.3925 | 1209396.3826 | 2692163.5548 | 1209401.4992
36 | 2692163.5548 | 1209401.4992 | 2692113.2275 | 1209487.5587
37 | 2692163.5548 | 1209401.4992 | 2692111.7042 | 1209327.2722
38 | 2692111.7042 | 1209327.2722 | 2692107.3873 | 1209331.6196 | 2692069.1553 | 1209346.8176 | 2692066.8817 | 1209349.7536
39 | 2692217.3856 | 1209367.6646 | 2692219.5978 | 1209366.1978 | 2692220.9 | 1209362.1263 | 2692220.8386 | 1209356.7551 | 2692217.5122 | 1209326.539 | 2692219.1496 | 1209316.0239 | 2692222.98 | 1209306.7658 | 2692232.0502 | 1209295.9595
40 | 2692062.8936 | 1209392.3127 | 2692065.9211 | 1209372.1402 | 2692063.1167 | 1209358.2877 | 2692064.5864 | 1209352.7177 | 2692066.8817 | 1209349.7536
41 | 2692046.9631 | 1209409.976 | 2692060.6575 | 1209399.3995 | 2692062.2518 | 1209396.5889 | 2692062.8936 | 1209392.3127
42 | 2692025.0051 | 1209429.7589 | 2692028.2653 | 1209424.4167 | 2692046.9631 | 1209409.976
43 | 2692276.5699 | 1209242.918 | 2692232.0502 | 1209295.9595
44 | 2692276.5699 | 1209242.918 | 2692285.5728 | 1209232.0166 | 2692293.4773 | 1209228.7255
45 | 2692318.5404 | 1209370.4613 | 2692334.1314 | 1209355.2391 | 2692344.0042 | 1209352.4789 | 2692363.5258 | 1209358.0671
46 | 2692293.4773 | 1209228.7255 | 2692305.9043 | 1209223.5457
47 | 2692305.9043 | 1209223.5457 | 2692306.7701 | 1209223.1849
48 | 2692327.6754 | 1209210.9536 | 2692324.1924 | 1209215.9253 | 2692314.6198 | 1209219.9132 | 2692310.0668 | 1209221.8107 | 2692306.7701 | 1209223.1849
49 | 2692342.0912 | 1209197.134 | 2692327.6754 | 1209210.9536
50 | 2692316.3942 | 1209190.7433 | 2692327.6754 | 1209210.9536
51 | 2692342.0912 | 1209197.134 | 2692349.9404 | 1209205.4001
52 | 2692360.4787 | 1209216.4982 | 2692349.9404 | 1209205.4001
53 | 2692376.8186 | 1209163.8603 | 2692396.7205 | 1209187.5509
54 | 2692376.8186 | 1209163.8603 | 2692384.1982 | 1209156.5592
55 | 2692396.7205 | 1209187.5509 | 2692380.9552 | 1209200.143
56 | 2692396.7205 | 1209187.5509 | 2692397.597 | 1209186.8174
57 | 2692398.1804 | 1209142.7258 | 2692384.1982 | 1209156.5592
58 | 2692360.4787 | 1209216.4982 | 2692360.4787 | 1209216.4982 | 2692367.6692 | 1209210.755
59 | 2692386.13 | 1209269.0886 | 2692390.3901 | 1209265.5943
60 | 2692367.055 | 1209284.7346 | 2692386.13 | 1209269.0886
61 | 2692400.2599 | 1209257.4987 | 2692390.3901 | 1209265.5943
62 | 2692367.055 | 1209284.7346 | 2692353.4062 | 1209299.0321
63 | 2692367.055 | 1209284.7346 | 2692377.6282 | 1209297.1765
64 | 2692367.055 | 1209284.7346 | 2692359.1003 | 1209275.3541
65 | 2692400.2599 | 1209257.4987 | 2692408.1392 | 1209251.0358
66 | 2692346.1046 | 1209306.6807 | 2692353.4062 | 1209299.0321
67 | 2692377.6282 | 1209297.1765 | 2692378.1869 | 1209297.8338
68 | 2692359.1003 | 1209275.3541 | 2692357.8283 | 1209273.8542
69 | 2692422.9875 | 1209238.8566 | 2692408.1392 | 1209251.0358
70 | 2692388.7227 | 1209310.2316 | 2692378.1869 | 1209297.8338
71 | 2692431.3 | 1209232.0384 | 2692422.9875 | 1209238.8566
72 | 2692393.9246 | 1209305.2087 | 2692388.7227 | 1209310.2316
73 | 2692417.2644 | 1209344.4631 | 2692414.3359 | 1209337.691 | 2692391.331 | 1209314.6082 | 2692388.7227 | 1209310.2316
74 | 2692425.8531 | 1209081.1754 | 2692426.9779 | 1209083.8509
75 | 2692425.8531 | 1209081.1754 | 2692423.411 | 1209075.3667 | 2692423.3646 | 1209070.018 | 2692425.3392 | 1209066.2349 | 2692454.7078 | 1209054.2263
76 | 2692439.9165 | 1209114.6264 | 2692426.9779 | 1209083.8509
77 | 2692454.9719 | 1209054.1183 | 2692454.7078 | 1209054.2263
78 | 2692439.9165 | 1209114.6264 | 2692423.0761 | 1209121.6646
79 | 2692439.9165 | 1209114.6264 | 2692448.0855 | 1209111.4045
80 | 2692487.9078 | 1209040.651 | 2692454.9719 | 1209054.1183
81 | 2692411.085 | 1209129.9586 | 2692416.8294 | 1209124.2754 | 2692423.0761 | 1209121.6646
82 | 2692452.0664 | 1209109.8345 | 2692448.0855 | 1209111.4045
83 | 2692398.1804 | 1209142.7258 | 2692411.085 | 1209129.9586
84 | 2692467.9904 | 1209103.5539 | 2692452.0664 | 1209109.8345
85 | 2692358.2292 | 1209388.5559 | 2692360.4509 | 1209385.2353
86 | 2692351.3735 | 1209396.5955 | 2692355.2984 | 1209392.9364 | 2692358.2292 | 1209388.5559
87 | 2692361.3435 | 1209383.9012 | 2692360.4509 | 1209385.2353
88 | 2692351.3735 | 1209396.5955 | 2692346.6515 | 1209400.9978
89 | 2692364.4577 | 1209379.2465 | 2692361.3435 | 1209383.9012
90 | 2692346.6515 | 1209400.9978 | 2692341.9295 | 1209405.4001
91 | 2692372.2574 | 1209370.792 | 2692367.3069 | 1209374.988 | 2692364.4577 | 1209379.2465
92 | 2692338.3722 | 1209408.7165 | 2692341.9295 | 1209405.4001
93 | 2692372.2574 | 1209370.792 | 2692374.2248 | 1209369.1245
94 | 2692338.3722 | 1209408.7165 | 2692337.2092 | 1209409.8009
95 | 2692467.9904 | 1209103.5539 | 2692474.2309 | 1209100.215
96 | 2692380.9552 | 1209200.143 | 2692367.6692 | 1209210.755
97 | 2692413.114 | 1209179.0768 | 2692408.0048 | 1209178.1082 | 2692397.597 | 1209186.8174
98 | 2692379.3045 | 1209360.6974 | 2692374.2248 | 1209369.1245
99 | 2692379.3045 | 1209360.6974 | 2692371.7216 | 1209360.4132 | 2692363.5258 | 1209358.0671
100 | 2692379.3045 | 1209360.6974 | 2692385.627 | 1209358.9163 | 2692395.9393 | 1209350.4312
101 | 2692417.2644 | 1209344.4631 | 2692412.5939 | 1209344.135 | 2692409.1833 | 1209343.9488 | 2692403.2841 | 1209345.8921 | 2692398.0943 | 1209348.658 | 2692395.9393 | 1209350.4312
102 | 2692417.2644 | 1209344.4631 | 2692416.0398 | 1209375.4094 | 2692416.0955 | 1209376.8474
103 | 2692417.3082 | 1209343.8103 | 2692417.2644 | 1209344.4631
104 | 2692418.3021 | 1209329.0133 | 2692417.3082 | 1209343.8103
105 | 2692431.3 | 1209232.0384 | 2692428.2697 | 1209260.7774
106 | 2692429.3315 | 1209263.3956 | 2692428.2697 | 1209260.7774
107 | 2692332.4904 | 1209414.2002 | 2692327.7724 | 1209418.5987
108 | 2692337.2092 | 1209409.8009 | 2692332.4904 | 1209414.2002
109 | 2692429.3315 | 1209263.3956 | 2692457.348 | 1209253.473
110 | 2692429.3315 | 1209263.3956 | 2692427.6105 | 1209274.3624
111 | 2692457.348 | 1209253.473 | 2692464.4356 | 1209250.9628
112 | 2692464.4356 | 1209250.9628 | 2692479.2235 | 1209245.7254
113 | 2692490.0022 | 1209241.9079 | 2692479.2235 | 1209245.7254
114 | 2692418.3021 | 1209329.0133 | 2692428.899 | 1209323.735
115 | 2692428.899 | 1209323.735 | 2692434.652 | 1209320.8694
116 | 2692502.5287 | 1209081.2456 | 2692487.1333 | 1209093.3214 | 2692481.4485 | 1209096.3588
117 | 2692474.2309 | 1209100.215 | 2692481.4485 | 1209096.3588
118 | 2692442.3251 | 1209460.337 | 2692452.2244 | 1209451.3796
119 | 2692442.3251 | 1209460.337 | 2692432.7053 | 1209469.0414 | 2692432.7053 | 1209469.0414
120 | 2692452.2244 | 1209451.3796 | 2692457.3018 | 1209446.7853 | 2692462.5466 | 1209444.1141
121 | 2692427.0803 | 1209469.9771 | 2692427.0803 | 1209469.9771 | 2692432.7053 | 1209469.0414
122 | 2692476.4566 | 1209437.0295 | 2692462.5466 | 1209444.1141
123 | 2692476.4566 | 1209437.0295 | 2692482.5128 | 1209433.945 | 2692483.9016 | 1209433.5328
124 | 2692513.7807 | 1209426.1467 | 2692505.3338 | 1209427.172 | 2692483.9016 | 1209433.5328
125 | 2692417.7014 | 1209418.3083 | 2692418.0092 | 1209428.4536
126 | 2692417.7014 | 1209418.3083 | 2692438.8226 | 1209404.0266
127 | 2692443.3022 | 1209400.9976 | 2692438.8226 | 1209404.0266
128 | 2692447.1874 | 1209398.3705 | 2692443.3022 | 1209400.9976
129 | 2692447.1874 | 1209398.3705 | 2692462.3471 | 1209388.1198
130 | 2692467.3873 | 1209385.2265 | 2692465.2666 | 1209386.1457 | 2692462.3471 | 1209388.1198
131 | 2692467.3873 | 1209385.2265 | 2692470.5937 | 1209383.8368
132 | 2692470.5937 | 1209383.8368 | 2692486.1694 | 1209377.0858 | 2692488.8196 | 1209376.4347
133 | 2692493.3739 | 1209375.316 | 2692488.8196 | 1209376.4347
134 | 2692493.3739 | 1209375.316 | 2692498.0667 | 1209374.1632
135 | 2692575.1938 | 1209222.5845 | 2692586.1304 | 1209224.3622
136 | 2692555.7505 | 1209219.424 | 2692575.1938 | 1209222.5845
137 | 2692601.5862 | 1209226.8745 | 2692586.1304 | 1209224.3622
138 | 2692451.788 | 1209312.334 | 2692451.9056 | 1209312.2755
139 | 2692463.6749 | 1209306.4132 | 2692451.9056 | 1209312.2755
140 | 2692451.788 | 1209312.334 | 2692446.1539 | 1209315.1404
141 | 2692463.6749 | 1209306.4132 | 2692468.921 | 1209303.8001
142 | 2692442.0195 | 1209317.1997 | 2692446.1539 | 1209315.1404
143 | 2692473.4455 | 1209302.3761 | 2692470.1717 | 1209303.1772 | 2692468.921 | 1209303.8001
144 | 2692442.0195 | 1209317.1997 | 2692440.4027 | 1209318.005
145 | 2692483.5599 | 1209299.9013 | 2692473.4455 | 1209302.3761
146 | 2692434.652 | 1209320.8694 | 2692440.4027 | 1209318.005
147 | 2692486.1677 | 1209299.2632 | 2692483.5599 | 1209299.9013
148 | 2692573.7072 | 1209438.174 | 2692566.8087 | 1209445.4202
149 | 2692542.7993 | 1209265.626 | 2692552.2291 | 1209267.6949
150 | 2692513.7807 | 1209426.1467 | 2692525.6485 | 1209447.9188
151 | 2692513.7807 | 1209426.1467 | 2692529.3648 | 1209424.2425 | 2692534.6713 | 1209424.1852
152 | 2692552.8602 | 1209423.9845 | 2692545.8344 | 1209424.0645 | 2692534.6713 | 1209424.1852
153 | 2692552.8602 | 1209423.9845 | 2692556.6095 | 1209405.2856
154 | 2692552.8602 | 1209423.9845 | 2692549.0374 | 1209459.1822
155 | 2692566.1396 | 1209378.5599 | 2692556.6095 | 1209405.2856
156 | 2692556.6095 | 1209405.2856 | 2692566.1752 | 1209404.678 | 2692566.1752 | 1209404.678
157 | 2692549.0374 | 1209459.1822 | 2692558.8755 | 1209453.7533 | 2692566.8087 | 1209445.4202
158 | 2692522.1229 | 1209466.2726 | 2692527.5151 | 1209451.3432 | 2692525.6485 | 1209447.9188
159 | 2692573.708 | 1209357.7411 | 2692566.1396 | 1209378.5599
160 | 2692566.1396 | 1209378.5599 | 2692554.017 | 1209377.8603
161 | 2692569.3655 | 1209401.5333 | 2692566.1752 | 1209404.678
162 | 2692521.9589 | 1209466.7266 | 2692522.1229 | 1209466.2726
163 | 2692573.708 | 1209357.7411 | 2692585.4465 | 1209358.2124 | 2692592.6475 | 1209353.71 | 2692599.9793 | 1209343.7318
164 | 2692554.017 | 1209377.8603 | 2692554.017 | 1209377.8603 | 2692554.4219 | 1209372.3407 | 2692551.4475 | 1209372.2416
165 | 2692582.5396 | 1209388.5475 | 2692569.3655 | 1209401.5333
166 | 2692501.199 | 1209239.9816 | 2692492.1319 | 1209241.1536 | 2692490.0022 | 1209241.9079
167 | 2692501.199 | 1209239.9816 | 2692515.6499 | 1209238.1136
168 | 2692523.6303 | 1209237.082 | 2692515.6499 | 1209238.1136
169 | 2692582.5396 | 1209388.5475 | 2692586.3171 | 1209384.8239
170 | 2692589.429 | 1209381.7565 | 2692586.3171 | 1209384.8239
171 | 2692589.429 | 1209381.7565 | 2692593.2076 | 1209378.0318
172 | 2692605.6649 | 1209335.9941 | 2692599.9793 | 1209343.7318
173 | 2692541.7483 | 1209371.9184 | 2692551.4475 | 1209372.2416
174 | 2692535.5997 | 1209235.5348 | 2692523.6303 | 1209237.082
175 | 2692557.7559 | 1209295.5429 | 2692563.3301 | 1209297.0283
176 | 2692552.4586 | 1209294.1313 | 2692557.7559 | 1209295.5429
177 | 2692547.1614 | 1209292.7197 | 2692552.4586 | 1209294.1313
178 | 2692502.9802 | 1209295.1495 | 2692497.0518 | 1209296.6001
179 | 2692489.7781 | 1209298.3799 | 2692497.0518 | 1209296.6001
180 | 2692502.9802 | 1209295.1495 | 2692517.1837 | 1209291.6742
181 | 2692486.1677 | 1209299.2632 | 2692489.7781 | 1209298.3799
182 | 2692517.1837 | 1209291.6742 | 2692527.1931 | 1209289.2251
183 | 2692541.8641 | 1209291.3082 | 2692530.7661 | 1209288.3508 | 2692527.1931 | 1209289.2251
184 | 2692541.8641 | 1209291.3082 | 2692547.1614 | 1209292.7197
185 | 2692628.9448 | 1209319.8601 | 2692624.9257 | 1209320.5553 | 2692622.6111 | 1209321.8565
186 | 2692610.402 | 1209329.547 | 2692610.402 | 1209329.547 | 2692616.727 | 1209325.1645 | 2692622.6111 | 1209321.8565
187 | 2692605.6649 | 1209335.9941 | 2692610.402 | 1209329.547
188 | 2692498.0667 | 1209374.1632 | 2692511.3306 | 1209370.9049 | 2692513.4024 | 1209370.974
189 | 2692519.3851 | 1209371.1733 | 2692513.4024 | 1209370.974
190 | 2692519.3851 | 1209371.1733 | 2692522.8805 | 1209371.2898
191 | 2692541.7483 | 1209371.9184 | 2692522.8805 | 1209371.2898

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692689.6481 | 1209294.9072
1 | 2692613.6772 | 1209281.1765
2 | 2692701.0068 | 1209296.9207
3 | 2692601.4073 | 1209303.6568
4 | 2692617.9371 | 1209263.5733
5 | 2692598.0814 | 1209277.7548
6 | 2692910.3362 | 1209432.1821
7 | 2692585.6099 | 1209324.6633
8 | 2692588.1368 | 1209300.3563
9 | 2692625.8632 | 1209230.8207
10 | 2692580.3159 | 1209273.8571
11 | 2692916.3302 | 1209425.5445
12 | 2692585.3543 | 1209325.3735
13 | 2692567.9562 | 1209295.3373
14 | 2692611.2504 | 1209228.4454
15 | 2692561.8119 | 1209269.7974
16 | 2692625.0387 | 1209384.2554
17 | 2692616.1304 | 1209393.6127
18 | 2692625.9017 | 1209374.2176
19 | 2692608.6285 | 1209401.4927
20 | 2692632.704 | 1209364.8496
21 | 2692597.3433 | 1209413.3467
22 | 2692637.9728 | 1209360.1288
23 | 2692585.7578 | 1209425.5161
24 | 2692313.9546 | 1209516.503
25 | 2692311.2639 | 1209513.8362
26 | 2692251.6003 | 1209538.9638
27 | 2692244.3325 | 1209450.0029
28 | 2692296.9574 | 1209391.5336
29 | 2692237.8129 | 1209527.3345
30 | 2692198.9996 | 1209402.793
31 | 2692163.5548 | 1209401.4992
32 | 2692113.2275 | 1209487.5587
33 | 2692111.7042 | 1209327.2722
34 | 2692217.3856 | 1209367.6646
35 | 2692062.8936 | 1209392.3127
36 | 2692066.8817 | 1209349.7536
37 | 2692046.9631 | 1209409.976
38 | 2692232.0502 | 1209295.9595
39 | 2692276.5699 | 1209242.918
40 | 2692318.5404 | 1209370.4613
41 | 2692025.0051 | 1209429.7589
42 | 2692293.4773 | 1209228.7255
43 | 2692305.9043 | 1209223.5457
44 | 2692306.7701 | 1209223.1849
45 | 2692327.6754 | 1209210.9536
46 | 2692342.0912 | 1209197.134
47 | 2692316.3942 | 1209190.7433
48 | 2692349.9404 | 1209205.4001
49 | 2692376.8186 | 1209163.8603
50 | 2692396.7205 | 1209187.5509
51 | 2692384.1982 | 1209156.5592
52 | 2692360.4787 | 1209216.4982
53 | 2692386.13 | 1209269.0886
54 | 2692390.3901 | 1209265.5943
55 | 2692367.055 | 1209284.7346
56 | 2692400.2599 | 1209257.4987
57 | 2692353.4062 | 1209299.0321
58 | 2692377.6282 | 1209297.1765
59 | 2692359.1003 | 1209275.3541
60 | 2692408.1392 | 1209251.0358
61 | 2692346.1046 | 1209306.6807
62 | 2692378.1869 | 1209297.8338
63 | 2692357.8283 | 1209273.8542
64 | 2692422.9875 | 1209238.8566
65 | 2692388.7227 | 1209310.2316
66 | 2692425.8531 | 1209081.1754
67 | 2692426.9779 | 1209083.8509
68 | 2692454.7078 | 1209054.2263
69 | 2692439.9165 | 1209114.6264
70 | 2692454.9719 | 1209054.1183
71 | 2692423.0761 | 1209121.6646
72 | 2692448.0855 | 1209111.4045
73 | 2692487.9078 | 1209040.651
74 | 2692411.085 | 1209129.9586
75 | 2692452.0664 | 1209109.8345
76 | 2692358.2292 | 1209388.5559
77 | 2692360.4509 | 1209385.2353
78 | 2692351.3735 | 1209396.5955
79 | 2692361.3435 | 1209383.9012
80 | 2692346.6515 | 1209400.9978
81 | 2692364.4577 | 1209379.2465
82 | 2692341.9295 | 1209405.4001
83 | 2692372.2574 | 1209370.792
84 | 2692338.3722 | 1209408.7165
85 | 2692398.1804 | 1209142.7258
86 | 2692467.9904 | 1209103.5539
87 | 2692380.9552 | 1209200.143
88 | 2692397.597 | 1209186.8174
89 | 2692374.2248 | 1209369.1244
90 | 2692379.3045 | 1209360.6974
91 | 2692363.5258 | 1209358.0671
92 | 2692395.9393 | 1209350.4312
93 | 2692417.2644 | 1209344.4631
94 | 2692416.0955 | 1209376.8474
95 | 2692417.3082 | 1209343.8103
96 | 2692431.3 | 1209232.0384
97 | 2692428.2697 | 1209260.7774
98 | 2692367.6692 | 1209210.755
99 | 2692413.114 | 1209179.0768
100 | 2692327.7724 | 1209418.5987
101 | 2692332.4904 | 1209414.2002
102 | 2692337.2092 | 1209409.8009
103 | 2692429.3315 | 1209263.3956
104 | 2692457.348 | 1209253.473
105 | 2692427.6105 | 1209274.3624
106 | 2692464.4356 | 1209250.9628
107 | 2692479.2235 | 1209245.7254
108 | 2692418.3021 | 1209329.0133
109 | 2692428.899 | 1209323.735
110 | 2692502.5287 | 1209081.2456
111 | 2692481.4485 | 1209096.3588
112 | 2692474.2309 | 1209100.215
113 | 2692393.9246 | 1209305.2087
114 | 2692442.3251 | 1209460.337
115 | 2692452.2244 | 1209451.3796
116 | 2692432.7053 | 1209469.0414
117 | 2692462.5466 | 1209444.1141
118 | 2692427.0803 | 1209469.9771
119 | 2692476.4566 | 1209437.0295
120 | 2692483.9016 | 1209433.5328
121 | 2692418.0092 | 1209428.4536
122 | 2692417.7014 | 1209418.3083
123 | 2692443.3022 | 1209400.9976
124 | 2692438.8226 | 1209404.0266
125 | 2692447.1874 | 1209398.3705
126 | 2692462.3471 | 1209388.1198
127 | 2692467.3873 | 1209385.2265
128 | 2692470.5937 | 1209383.8368
129 | 2692488.8196 | 1209376.4347
130 | 2692493.3739 | 1209375.316
131 | 2692575.1938 | 1209222.5845
132 | 2692586.1304 | 1209224.3622
133 | 2692555.7505 | 1209219.424
134 | 2692601.5862 | 1209226.8745
135 | 2692451.9056 | 1209312.2755
136 | 2692451.788 | 1209312.334
137 | 2692463.6749 | 1209306.4132
138 | 2692446.1539 | 1209315.1404
139 | 2692468.921 | 1209303.8001
140 | 2692442.0195 | 1209317.1997
141 | 2692473.4455 | 1209302.3761
142 | 2692440.4027 | 1209318.005
143 | 2692483.5599 | 1209299.9013
144 | 2692573.7072 | 1209438.174
145 | 2692542.7993 | 1209265.626
146 | 2692552.2291 | 1209267.6949
147 | 2692513.7807 | 1209426.1467
148 | 2692534.6713 | 1209424.1852
149 | 2692552.8602 | 1209423.9845
150 | 2692556.6095 | 1209405.2856
151 | 2692549.0374 | 1209459.1822
152 | 2692525.6485 | 1209447.9188
153 | 2692566.1396 | 1209378.5599
154 | 2692566.1752 | 1209404.678
155 | 2692566.8087 | 1209445.4202
156 | 2692522.1229 | 1209466.2726
157 | 2692573.7079 | 1209357.7411
158 | 2692554.017 | 1209377.8603
159 | 2692569.3655 | 1209401.5333
160 | 2692521.9589 | 1209466.7266
161 | 2692490.0022 | 1209241.9079
162 | 2692501.199 | 1209239.9816
163 | 2692515.6499 | 1209238.1136
164 | 2692582.5396 | 1209388.5475
165 | 2692586.3171 | 1209384.8239
166 | 2692589.429 | 1209381.7565
167 | 2692599.9793 | 1209343.7318
168 | 2692551.4475 | 1209372.2416
169 | 2692523.6303 | 1209237.082
170 | 2692535.5997 | 1209235.5348
171 | 2692563.3301 | 1209297.0283
172 | 2692557.7559 | 1209295.5429
173 | 2692552.4586 | 1209294.1313
174 | 2692497.0518 | 1209296.6001
175 | 2692502.9802 | 1209295.1495
176 | 2692489.7781 | 1209298.3799
177 | 2692517.1837 | 1209291.6742
178 | 2692486.1677 | 1209299.2632
179 | 2692527.1931 | 1209289.2251
180 | 2692541.8641 | 1209291.3082
181 | 2692622.6111 | 1209321.8565
182 | 2692628.9448 | 1209319.8601
183 | 2692610.402 | 1209329.547
184 | 2692605.6649 | 1209335.9941
185 | 2692547.1614 | 1209292.7197
186 | 2692498.0667 | 1209374.1632
187 | 2692513.4024 | 1209370.974
188 | 2692519.3851 | 1209371.1733
189 | 2692541.7483 | 1209371.9184
190 | 2692522.8805 | 1209371.2898
191 | 2692434.652 | 1209320.8694
192 | 2692593.2076 | 1209378.0318
193 | 2692418.3021 | 1209329.0133

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98655 | -0.2573 | 0.0023233 | 0.00058228
1 | 0.98696 | -0.24943 | 0 | 0
2 | 0.98652 | -0.25799 | 0.0025084 | 0.00062865
3 | 0.9882 | -0.22523 | 0 | 0
4 | 0.98645 | -0.25929 | 0.0037952 | 0.00095117
5 | 0.98672 | -0.25405 | 0.0029685 | 0.00074398
6 | 0.98634 | -0.26158 | 0.00027074 | 6.7854e-05
7 | 0.9868 | -0.25225 | 0.0021219 | 0.00053179
8 | 0.98914 | -0.20711 | 0.0038218 | 0.00095784
9 | 0.98562 | -0.27537 | 0 | 0
10 | 0.9865 | -0.25835 | 0.0033246 | 0.00083323
11 | 0.98633 | -0.26167 | 0.00053018 | 0.00013288
12 | 0.98676 | -0.25301 | 0.0021225 | 0.00053194
13 | 0.99059 | -0.17915 | 0.0032106 | 0.00080466
14 | 0.98526 | -0.28244 | 0.0039376 | 0.00098686
15 | 0.98633 | -0.2617 | 0.0033219 | 0.00083254
16 | 0.97714 | -0.44066 | 0.0014467 | 0.00036258
17 | 0.97728 | -0.43801 | 0.0035679 | 0.00089421
18 | 0.97705 | -0.44247 | 0.0034871 | 0.00087396
19 | 0.97743 | -0.43506 | 0.0027775 | 0.0006961
20 | 0.97698 | -0.44382 | 0.0028776 | 0.00072119
21 | 0.97769 | -0.4298 | 0.0027626 | 0.00069236
22 | 0.97696 | -0.44427 | 0.0034603 | 0.00086724
23 | 0.97801 | -0.42356 | 0.0024045 | 0.00060261
24 | 0.98579 | -0.27236 | 0.0058687 | 0.0014708
25 | 0.98581 | -0.27196 | 0 | 0
26 | 0.98618 | -0.26469 | 0 | 0
27 | 0.98736 | -0.24173 | 0 | 0
28 | 0.98982 | -0.19428 | 0.0058657 | 0.0014701
29 | 0.98628 | -0.2627 | 0.0092249 | 0.002312
30 | 0.98559 | -0.27593 | 0 | 0
31 | 0.98513 | -0.28483 | 0.00090208 | 0.00022608
32 | 0.98496 | -0.28812 | 0.0018321 | 0.00045917
33 | 0.98429 | -0.30134 | 0 | 0
34 | 0.98469 | -0.29335 | 0 | 0
35 | 0.98342 | -0.31825 | 0.00095694 | 0.00023983
36 | 0.98381 | -0.31064 | 0.00054272 | 0.00013602
37 | 0.98322 | -0.32212 | 0.0079293 | 0.0019873
38 | 0.98294 | -0.32734 | 0.009053 | 0.0022689
39 | 0.98156 | -0.35404 | 0 | 0
40 | 0.99082 | -0.17517 | 0.019326 | 0.0048436
41 | 0.9832 | -0.32249 | 0.00070328 | 0.00017626
42 | 0.98111 | -0.3628 | 0 | 0
43 | 0.98085 | -0.368 | 0.0053259 | 0.0013348
44 | 0.98083 | -0.36834 | 0.0070759 | 0.0017734
45 | 0.98043 | -0.37612 | 0 | 0
46 | 0.97996 | -0.38519 | 0 | 0
47 | 0.9804 | -0.37674 | 0.0014909 | 0.00037366
48 | 0.97943 | -0.39556 | 0.0020578 | 0.00051573
49 | 0.97574 | -0.46786 | 0 | 0
50 | 0.97681 | -0.44695 | 0 | 0
51 | 0.97538 | -0.4749 | 0.0029693 | 0.00074418
52 | 0.97875 | -0.40894 | 0.0011211 | 0.00028096
53 | 0.98916 | -0.20755 | 0.0015371 | 0.00038522
54 | 0.98889 | -0.21286 | 0.0014257 | 0.00035732
55 | 0.99043 | -0.1831 | 0 | 0
56 | 0.98827 | -0.22487 | 0.0036662 | 0.00091884
57 | 0.99026 | -0.18635 | 0.001255 | 0.00031454
58 | 0.99145 | -0.16328 | 0.0018146 | 0.00045478
59 | 0.99039 | -0.18387 | 0.001255 | 0.00031454
60 | 0.98781 | -0.23379 | 0.0029989 | 0.00075161
61 | 0.99018 | -0.18784 | 0.0079714 | 0.0019978
62 | 0.99151 | -0.1622 | 0.0028676 | 0.0007187
63 | 0.99038 | -0.18395 | 0.0022472 | 0.00056319
64 | 0.98699 | -0.24961 | 0.0034509 | 0.00086487
65 | 0.9926 | -0.14114 | 0 | 0
66 | 0.97298 | -0.52233 | 0.0024156 | 0.0006054
67 | 0.97301 | -0.52174 | 0.0021823 | 0.00054693
68 | 0.97259 | -0.52995 | 0.0024346 | 0.00061017
69 | 0.97342 | -0.51358 | 0 | 0
70 | 0.97259 | -0.52998 | 0.0030807 | 0.00077209
71 | 0.97384 | -0.50536 | 0.0029837 | 0.00074778
72 | 0.97333 | -0.51539 | 0.0025104 | 0.00062915
73 | 0.97249 | -0.53206 | 0.0031627 | 0.00079265
74 | 0.97422 | -0.49787 | 0.0046331 | 0.0011612
75 | 0.97329 | -0.51608 | 0.0032084 | 0.0008041
76 | 0.99238 | -0.14543 | 0.0019032 | 0.00047699
77 | 0.99247 | -0.14368 | 0.0066339 | 0.0016626
78 | 0.99216 | -0.14975 | 0.0026189 | 0.00065635
79 | 0.99252 | -0.14279 | 0.0019042 | 0.00047725
80 | 0.99204 | -0.15206 | 0.0026189 | 0.00065635
81 | 0.99269 | -0.13948 | 0.0019032 | 0.00047699
82 | 0.99194 | -0.15408 | 0.0026189 | 0.00065635
83 | 0.99306 | -0.13225 | 0.001906 | 0.00047768
84 | 0.99187 | -0.15538 | 0.0071909 | 0.0018022
85 | 0.97476 | -0.48717 | 0.0019352 | 0.000485
86 | 0.97321 | -0.5178 | 0 | 0
87 | 0.97763 | -0.43082 | 0.0014063 | 0.00035244
88 | 0.9768 | -0.44709 | 0.0048305 | 0.0012106
89 | 0.99315 | -0.13055 | 0.0017754 | 0.00044497
90 | 0.9935 | -0.12379 | 0 | 0
91 | 0.99286 | -0.13612 | 0.0036398 | 0.00091221
92 | 0.99453 | -0.10401 | 0.006437 | 0.0016133
93 | 0.99577 | -0.080373 | 0 | 0
94 | 0.99572 | -0.081384 | 0.0017749 | 0.00044483
95 | 0.99582 | -0.0794 | 0.0027944 | 0.00070035
96 | 0.98657 | -0.25781 | 0 | 0
97 | 0.98543 | -0.27988 | 0.0028259 | 0.00070824
98 | 0.97834 | -0.41681 | 0.0017437 | 0.00043702
99 | 0.97677 | -0.44776 | 0.0019617 | 0.00049164
100 | 0.99181 | -0.1565 | 0.0026184 | 0.00065622
101 | 0.99183 | -0.1562 | 0.0026159 | 0.00065562
102 | 0.99186 | -0.1556 | 0.0026164 | 0.00065574
103 | 0.98533 | -0.2819 | 0 | 0
104 | 0.98437 | -0.30062 | 0.0045787 | 0.0011475
105 | 0.98528 | -0.28284 | 0.0047249 | 0.0011842
106 | 0.98416 | -0.30475 | 0.0034986 | 0.00087683
107 | 0.98377 | -0.31237 | 0.0056966 | 0.0014277
108 | 0.99699 | -0.057146 | 0 | 0
109 | 0.99792 | -0.039418 | 0.002797 | 0.000701
110 | 0.97306 | -0.52078 | 0.0029937 | 0.00075029
111 | 0.97313 | -0.51934 | 0.0024909 | 0.00062428
112 | 0.97317 | -0.51852 | 0 | 0
113 | 0.99258 | -0.14158 | 0.0034529 | 0.00086539
114 | 0.9772 | -0.43962 | 0.0047965 | 0.0012021
115 | 0.97734 | -0.43682 | 0.0032117 | 0.00080492
116 | 0.97711 | -0.44121 | 0.0028348 | 0.00071048
117 | 0.97751 | -0.43341 | 0.0041044 | 0.0010287
118 | 0.97709 | -0.44161 | 0.0038614 | 0.00096776
119 | 0.97778 | -0.42805 | 0.0032741 | 0.00082056
120 | 0.97795 | -0.42473 | 0.0028741 | 0.00072033
121 | 0.97865 | -0.41126 | 0.004665 | 0.0011692
122 | 0.97869 | -0.4104 | 0 | 0
123 | 0.97884 | -0.40739 | 0.0030133 | 0.00075521
124 | 0.9788 | -0.40823 | 0.0038866 | 0.00097406
125 | 0.97889 | -0.4064 | 0.0038871 | 0.00097421
126 | 0.97916 | -0.40126 | 0.004276 | 0.0010717
127 | 0.97926 | -0.39917 | 0.0047796 | 0.0011979
128 | 0.97934 | -0.39761 | 0.0039952 | 0.0010013
129 | 0.97986 | -0.38741 | 0.0027641 | 0.00069276
130 | 0.98 | -0.38475 | 0.0030182 | 0.00075644
131 | 0.9847 | -0.29331 | 0.0039151 | 0.00098122
132 | 0.98482 | -0.29106 | 0.005187 | 0.0013
133 | 0.98457 | -0.29592 | 0.0073606 | 0.0018447
134 | 0.98506 | -0.28643 | 0.0062121 | 0.0015569
135 | 0.99999 | -0.00021068 | 0.0027937 | 0.00070017
136 | 1 | 0 | -0.55601 | -0.14186
137 | 0.99888 | -0.021107 | 0.0022775 | 0.00057079
138 | 0.99948 | -0.0099088 | 0.0027953 | 0.00070056
139 | 0.99839 | -0.030358 | 0.0044073 | 0.0011046
140 | 0.9991 | -0.017112 | 0.0031987 | 0.00080167
141 | 0.998 | -0.037768 | 0.0022777 | 0.00057084
142 | 0.99895 | -0.019896 | 0.0027944 | 0.00070035
143 | 0.99716 | -0.053833 | 0.0022789 | 0.00057115
144 | 0.97838 | -0.4163 | 0.002069 | 0.00051855
145 | 0.98624 | -0.26342 | 0.0033224 | 0.00083268
146 | 0.98627 | -0.26285 | 0.0032237 | 0.00080792
147 | 0.97867 | -0.4107 | 0.0047387 | 0.0011876
148 | 0.9794 | -0.39626 | 0.003068 | 0.00076892
149 | 0.98009 | -0.38275 | 0 | 0
150 | 0.9813 | -0.35913 | 0 | 0
151 | 0.97919 | -0.40042 | 0 | 0
152 | 0.97848 | -0.41437 | 0.0026142 | 0.00065519
153 | 0.98351 | -0.31616 | 0 | 0
154 | 0.98116 | -0.36182 | 0.0018529 | 0.00046439
155 | 0.97861 | -0.41178 | 0.0026054 | 0.00065297
156 | 0.97838 | -0.41635 | 0.0024185 | 0.00060613
157 | 0.985 | -0.28724 | 0 | 0
158 | 0.98282 | -0.32958 | 0.0049147 | 0.0012317
159 | 0.98111 | -0.36293 | 0.0018546 | 0.0004648
160 | 0.97838 | -0.41637 | 0.003082 | 0.00077242
161 | 0.98354 | -0.31675 | 0.0033368 | 0.00083628
162 | 0.98335 | -0.32044 | 0.0056566 | 0.0014177
163 | 0.98319 | -0.32366 | 0.0040668 | 0.0010192
164 | 0.98091 | -0.36688 | 0.0029491 | 0.00073912
165 | 0.98086 | -0.36774 | 0.0029531 | 0.00074012
166 | 0.98084 | -0.3682 | 0.0029509 | 0.00073955
167 | 0.98436 | -0.29973 | 0.0079316 | 0.0019878
168 | 0.98237 | -0.33824 | 0.0041475 | 0.0010395
169 | 0.98313 | -0.32486 | 0.0041514 | 0.0010404
170 | 0.98308 | -0.32574 | 0.0040675 | 0.0010194
171 | 0.99097 | -0.17195 | 0.0021225 | 0.00053194
172 | 0.99138 | -0.16403 | 0.0021204 | 0.00053142
173 | 0.99178 | -0.15644 | 0.0021204 | 0.00053142
174 | 0.99605 | -0.074773 | 0.0037741 | 0.00094587
175 | 0.99558 | -0.083789 | 0.0065275 | 0.0016359
176 | 0.99665 | -0.063556 | 0.0022782 | 0.00057097
177 | 0.99447 | -0.10487 | 0.0025318 | 0.00063453
178 | 0.99694 | -0.057944 | 0.0037749 | 0.00094608
179 | 0.9937 | -0.11959 | 0.0025336 | 0.00063499
180 | 0.99258 | -0.14108 | 0.0021204 | 0.00053142
181 | 0.98406 | -0.30544 | 0.0040472 | 0.0010143
182 | 0.98404 | -0.30585 | 0.0033439 | 0.00083807
183 | 0.98416 | -0.30352 | 0.0029079 | 0.00072878
184 | 0.98424 | -0.30204 | 0.0030667 | 0.00076859
185 | 0.99218 | -0.14879 | 0.0021204 | 0.00053142
186 | 0.98015 | -0.38174 | 0.0027652 | 0.00069302
187 | 0.98069 | -0.37117 | 0.0034556 | 0.00086605
188 | 0.98091 | -0.36678 | 0.0044254 | 0.0011091
189 | 0.98191 | -0.3474 | 0.0038311 | 0.00096016
190 | 0.98106 | -0.36393 | 0.00346 | 0.00086716
191 | 0.99843 | -0.029702 | 0.0027944 | 0.00070035
192 | 0.98082 | -0.36849 | 0.0029514 | 0.00073969
193 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0056329 | -0.0014084 | 0.005635 | 0.0014087 | 2.1078e-06 | 3.5396e-07 | 0.0084948 | 0.0084945 | 0.0084948 | 0.98655 | -0.2573 | 0.98696 | -0.24943 | 2.3337
1 | 0.0033095 | 0.0008261 | -0.0033094 | -0.00082618 | 1.0774e-07 | -7.8339e-08 | 0.0049906 | 0.0049906 | 0.0049906 | 0.98655 | -0.2573 | 0.98652 | -0.25799 | 1.371
2 | -0.052266 | -0.013117 | 0.052326 | 0.013156 | 6.0415e-05 | 3.8333e-05 | 0.078807 | 0.078806 | 0.078807 | 0.98696 | -0.24943 | 0.9882 | -0.22523 | 21.6501
3 | 0.030461 | 0.0076537 | -0.030447 | -0.0076448 | 1.433e-05 | 8.9396e-06 | 0.045933 | 0.045933 | 0.045933 | 0.98696 | -0.24943 | 0.98645 | -0.25929 | 12.619
4 | 0.016169 | 0.0040547 | -0.016166 | -0.0040527 | 3.5586e-06 | 2.0735e-06 | 0.024379 | 0.024379 | 0.024379 | 0.98696 | -0.24943 | 0.98672 | -0.25405 | 6.6976
5 | 0.00080106 | 0.00019752 | -0.00080093 | -0.00020062 | 1.3632e-07 | -3.0943e-06 | 0.0012071 | 0.0012083 | 0.0012083 | 0.98652 | -0.25799 | 0.98634 | -0.26158 | 0.33194
6 | 0.17199 | 0.043607 | -0.17177 | -0.043465 | 0.00022312 | 0.00014178 | 0.25916 | 0.25916 | 0.25916 | 0.9882 | -0.22523 | 0.9868 | -0.25225 | 23.7328
7 | -0.22432 | -0.056762 | 0.22451 | 0.056887 | 0.00019525 | 0.00012443 | 0.33797 | 0.33797 | 0.33797 | 0.9882 | -0.22523 | 0.98914 | -0.20711 | 30.9495
8 | 0.026652 | 0.0066936 | -0.026631 | -0.006681 | 2.043e-05 | 1.2645e-05 | 0.040208 | 0.040208 | 0.040208 | 0.98645 | -0.25929 | 0.98562 | -0.27537 | 11.0462
9 | 0.013197 | 0.0033087 | -0.013195 | -0.0033072 | 2.7017e-06 | 1.4968e-06 | 0.019903 | 0.019903 | 0.019903 | 0.98672 | -0.25405 | 0.9865 | -0.25835 | 5.4677
10 | 0.00053019 | 0.00013276 | -0.00053018 | -0.00013288 | 2.1455e-09 | -1.1277e-07 | 0.00079981 | 0.00079985 | 0.00079985 | 0.98634 | -0.26158 | 0.98633 | -0.26167 | 0.21974
11 | 0.16965 | 0.042933 | -0.16964 | -0.042929 | 6.1814e-06 | 3.9272e-06 | 0.25596 | 0.25596 | 0.25596 | 0.9868 | -0.25225 | 0.98676 | -0.25301 | 23.4398
12 | -0.22834 | -0.057844 | 0.22864 | 0.05804 | 0.0003071 | 0.00019574 | 0.34372 | 0.34372 | 0.34372 | 0.98914 | -0.20711 | 0.99059 | -0.17915 | 31.476
13 | 0.026631 | 0.006681 | -0.026622 | -0.0066754 | 8.9755e-06 | 5.5557e-06 | 0.040208 | 0.040208 | 0.040208 | 0.98562 | -0.27537 | 0.98526 | -0.28244 | 11.0463
14 | 0.00987 | 0.0024739 | -0.0098684 | -0.0024732 | 1.5746e-06 | 7.6592e-07 | 0.014888 | 0.014888 | 0.014888 | 0.9865 | -0.25835 | 0.98633 | -0.2617 | 4.0901
15 | 0.16752 | 0.042397 | -0.16724 | -0.042223 | 0.00027472 | 0.0001745 | 0.25276 | 0.25276 | 0.25276 | 0.98676 | -0.25301 | 0.985 | -0.28724 | 23.1468
16 | -0.23185 | -0.058845 | 0.23193 | 0.058896 | 8.0353e-05 | 5.1222e-05 | 0.34854 | 0.34854 | 0.34854 | 0.99059 | -0.17915 | 0.99097 | -0.17195 | 31.9176
17 | 0.022685 | 0.0056886 | -0.022681 | -0.0056859 | 4.31e-06 | 2.6337e-06 | 0.034262 | 0.034262 | 0.034262 | 0.98526 | -0.28244 | 0.98506 | -0.28643 | 9.4125
18 | 0.0065465 | 0.0016406 | -0.0065462 | -0.0016405 | 3.5886e-07 | 1.0447e-07 | 0.0098764 | 0.0098764 | 0.0098764 | 0.98633 | -0.2617 | 0.98627 | -0.26285 | 2.7133
19 | -0.011273 | -0.0028255 | 0.011274 | 0.0028262 | 1.4278e-06 | 7.5193e-07 | 0.017167 | 0.017167 | 0.017167 | 0.97714 | -0.44066 | 0.97728 | -0.43801 | 4.7162
20 | 0.0098263 | 0.0024629 | -0.0098255 | -0.0024625 | 8.4597e-07 | 4.1523e-07 | 0.014964 | 0.014964 | 0.014964 | 0.97714 | -0.44066 | 0.97705 | -0.44247 | 4.111
21 | -0.014842 | -0.0037204 | 0.014845 | 0.0037216 | 2.0838e-06 | 1.1973e-06 | 0.0226 | 0.022599 | 0.0226 | 0.97728 | -0.43801 | 0.97743 | -0.43506 | 6.2087
22 | 0.0063384 | 0.0015885 | -0.0063379 | -0.0015884 | 4.0743e-07 | 1.1474e-07 | 0.0096531 | 0.0096532 | 0.0096532 | 0.97705 | -0.44247 | 0.97698 | -0.44382 | 2.652
23 | -0.017622 | -0.0044177 | 0.017626 | 0.0044203 | 4.4174e-06 | 2.6219e-06 | 0.026828 | 0.026828 | 0.026828 | 0.97743 | -0.43506 | 0.97769 | -0.4298 | 7.3703
24 | 0.0034604 | 0.00086719 | -0.0034603 | -0.00086724 | 7.3689e-08 | -4.1423e-08 | 0.0052704 | 0.0052704 | 0.0052704 | 0.97698 | -0.44382 | 0.97696 | -0.44427 | 1.4479
25 | -0.020389 | -0.0051127 | 0.020395 | 0.0051164 | 6.0677e-06 | 3.6726e-06 | 0.031032 | 0.031032 | 0.031032 | 0.97769 | -0.4298 | 0.97801 | -0.42356 | 8.5253
26 | -0.022799 | -0.005719 | 0.022807 | 0.0057238 | 7.887e-06 | 4.8283e-06 | 0.03469 | 0.03469 | 0.03469 | 0.97801 | -0.42356 | 0.97838 | -0.4163 | 9.5304
27 | -0.0058687 | -0.0014708 | 0.0058689 | 0.0014709 | 1.1149e-07 | 2.3052e-08 | 0.0088587 | 0.0088587 | 0.0088587 | 0.98579 | -0.27236 | 0.98581 | -0.27196 | 2.4337
28 | -0.0058689 | -0.0014709 | 0.0058709 | 0.0014713 | 2.0316e-06 | 4.1971e-07 | 0.0088587 | 0.0088584 | 0.0088587 | 0.98581 | -0.27196 | 0.98618 | -0.26469 | 2.4337
29 | -0.0058709 | -0.0014713 | 0.0058714 | 0.0014714 | 5.5651e-07 | 1.1484e-07 | 0.0088584 | 0.0088583 | 0.0088584 | 0.98618 | -0.26469 | 0.98628 | -0.2627 | 2.4336
30 | -0.10181 | -0.025799 | 0.10205 | 0.025945 | 0.00023268 | 0.00014588 | 0.15354 | 0.15354 | 0.15354 | 0.98736 | -0.24173 | 0.98982 | -0.19428 | 14.0607
31 | 0.015111 | 0.003792 | -0.015096 | -0.0037834 | 1.5096e-05 | 8.6702e-06 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.98736 | -0.24173 | 0.98628 | -0.2627 | 6.2571
32 | 0.086703 | 0.022007 | -0.086561 | -0.021918 | 0.00014239 | 8.8577e-05 | 0.13077 | 0.13077 | 0.13077 | 0.98736 | -0.24173 | 0.98559 | -0.27593 | 11.9751
33 | -0.10791 | -0.027415 | 0.10801 | 0.027478 | 9.9393e-05 | 6.2447e-05 | 0.16236 | 0.16236 | 0.16236 | 0.98982 | -0.19428 | 0.99082 | -0.17517 | 14.8681
34 | 0.073671 | 0.018684 | -0.07361 | -0.018646 | 6.1643e-05 | 3.7931e-05 | 0.11131 | 0.11131 | 0.11131 | 0.98559 | -0.27593 | 0.98469 | -0.29335 | 10.1929
35 | 0.01289 | 0.0032347 | -0.012884 | -0.0032317 | 5.4715e-06 | 3.0111e-06 | 0.019462 | 0.019462 | 0.019462 | 0.98559 | -0.27593 | 0.98513 | -0.28483 | 5.3468
36 | 0.0018324 | 0.00045808 | -0.0018321 | -0.00045917 | 2.8636e-07 | -1.0858e-06 | 0.0027674 | 0.0027678 | 0.0027678 | 0.98513 | -0.28483 | 0.98496 | -0.28812 | 0.76039
37 | 0.01015 | 0.0025476 | -0.010142 | -0.0025436 | 7.9822e-06 | 3.9568e-06 | 0.015332 | 0.015333 | 0.015333 | 0.98513 | -0.28483 | 0.98429 | -0.30134 | 4.2123
38 | 0.010142 | 0.0025436 | -0.010137 | -0.0025414 | 4.4947e-06 | 2.2289e-06 | 0.015333 | 0.015333 | 0.015333 | 0.98429 | -0.30134 | 0.98381 | -0.31064 | 4.2124
39 | 0.07361 | 0.018646 | -0.07349 | -0.018572 | 0.00011997 | 7.3831e-05 | 0.11131 | 0.11131 | 0.11131 | 0.98469 | -0.29335 | 0.98294 | -0.32734 | 10.193
40 | -0.0095911 | -0.0024037 | 0.0095946 | 0.0024054 | 3.4783e-06 | 1.6671e-06 | 0.014512 | 0.014512 | 0.014512 | 0.98342 | -0.31825 | 0.98381 | -0.31064 | 3.9869
41 | 0.0086342 | 0.0021639 | -0.0086326 | -0.0021632 | 1.5911e-06 | 7.0295e-07 | 0.013064 | 0.013065 | 0.013065 | 0.98342 | -0.31825 | 0.98322 | -0.32212 | 3.5892
42 | 0.00070329 | 0.00017589 | -0.00070328 | -0.00017626 | 1.2694e-08 | -3.7087e-07 | 0.0010642 | 0.0010644 | 0.0010644 | 0.98322 | -0.32212 | 0.9832 | -0.32249 | 0.29241
43 | 0.064437 | 0.016303 | -0.064354 | -0.016253 | 8.2461e-05 | 5.0146e-05 | 0.097603 | 0.097603 | 0.097603 | 0.98294 | -0.32734 | 0.98156 | -0.35404 | 8.938
44 | 0.064354 | 0.016253 | -0.064327 | -0.016237 | 2.699e-05 | 1.6414e-05 | 0.097603 | 0.097604 | 0.097604 | 0.98156 | -0.35404 | 0.98111 | -0.3628 | 8.9381
45 | -0.12734 | -0.032321 | 0.12758 | 0.032472 | 0.00023966 | 0.00015136 | 0.19138 | 0.19138 | 0.19138 | 0.99082 | -0.17517 | 0.99286 | -0.13612 | 17.5259
46 | 0.064327 | 0.016237 | -0.064311 | -0.016227 | 1.6032e-05 | 9.7507e-06 | 0.097604 | 0.097604 | 0.097604 | 0.98111 | -0.3628 | 0.98085 | -0.368 | 8.9381
47 | 0.058985 | 0.014892 | -0.058984 | -0.014891 | 9.3974e-07 | 5.6591e-07 | 0.089524 | 0.089524 | 0.089524 | 0.98085 | -0.368 | 0.98083 | -0.36834 | 8.1982
48 | 0.051908 | 0.013118 | -0.051889 | -0.013107 | 1.9356e-05 | 1.1444e-05 | 0.078789 | 0.07879 | 0.07879 | 0.98083 | -0.36834 | 0.98043 | -0.37612 | 7.2152
49 | 0.050398 | 0.012733 | -0.050376 | -0.01272 | 2.1898e-05 | 1.3512e-05 | 0.076527 | 0.076527 | 0.076527 | 0.98043 | -0.37612 | 0.97996 | -0.38519 | 10.512
50 | 0.001491 | 0.0003734 | -0.0014909 | -0.00037366 | 4.4417e-08 | -2.6328e-07 | 0.0022628 | 0.0022629 | 0.0022629 | 0.98043 | -0.37612 | 0.9804 | -0.37674 | 0.62167
51 | 0.050376 | 0.01272 | -0.050351 | -0.012704 | 2.5034e-05 | 1.5878e-05 | 0.076527 | 0.076527 | 0.076527 | 0.97996 | -0.38519 | 0.97943 | -0.39556 | 21.0239
52 | 0.048293 | 0.012188 | -0.048262 | -0.012168 | 3.0921e-05 | 1.9597e-05 | 0.073401 | 0.073401 | 0.073401 | 0.97943 | -0.39556 | 0.97875 | -0.40894 | 20.1651
53 | -0.03708 | -0.0093207 | 0.037117 | 0.009344 | 3.7072e-05 | 2.334e-05 | 0.056557 | 0.056557 | 0.056557 | 0.97574 | -0.46786 | 0.97681 | -0.44695 | 15.5377
54 | 0.03708 | 0.0093207 | -0.037068 | -0.0093128 | 1.2452e-05 | 7.8398e-06 | 0.056557 | 0.056557 | 0.056557 | 0.97574 | -0.46786 | 0.97538 | -0.4749 | 15.5377
55 | -0.043909 | -0.011046 | 0.043943 | 0.011068 | 3.3868e-05 | 2.1423e-05 | 0.066904 | 0.066904 | 0.066904 | 0.97681 | -0.44695 | 0.97763 | -0.43082 | 18.3803
56 | 0.0067923 | 0.0017021 | -0.0067923 | -0.0017021 | 4.5885e-08 | 1.506e-08 | 0.010347 | 0.010347 | 0.010347 | 0.97681 | -0.44695 | 0.9768 | -0.44709 | 2.8426
57 | 0.034098 | 0.0085687 | -0.034078 | -0.0085561 | 1.9965e-05 | 1.2532e-05 | 0.052027 | 0.052028 | 0.052028 | 0.97538 | -0.4749 | 0.97476 | -0.48717 | 14.2933
58 | 0.047141 | 0.011887 | -0.047124 | -0.011876 | 1.7739e-05 | 1.1238e-05 | 0.071696 | 0.071696 | 0.071696 | 0.97875 | -0.40894 | 0.97834 | -0.41681 | 19.6968
59 | 0.054369 | 0.01371 | -0.054355 | -0.013702 | 1.3832e-05 | 8.7816e-06 | 0.081818 | 0.081818 | 0.081818 | 0.98916 | -0.20755 | 0.98889 | -0.21286 | 22.4775
60 | -0.055906 | -0.014096 | 0.055971 | 0.014137 | 6.5482e-05 | 4.1591e-05 | 0.08413 | 0.08413 | 0.08413 | 0.98916 | -0.20755 | 0.99043 | -0.1831 | 23.1128
61 | 0.052929 | 0.013344 | -0.052899 | -0.013325 | 3.0387e-05 | 1.9284e-05 | 0.079673 | 0.079673 | 0.079673 | 0.98889 | -0.21286 | 0.98827 | -0.22487 | 21.8882
62 | 0.0092285 | 0.0023133 | -0.009227 | -0.0023126 | 1.4249e-06 | 6.5763e-07 | 0.013865 | 0.013865 | 0.013865 | 0.99043 | -0.1831 | 0.99026 | -0.18635 | 3.8091
63 | -0.068702 | -0.017328 | 0.068767 | 0.01737 | 6.5282e-05 | 4.157e-05 | 0.10326 | 0.10326 | 0.10326 | 0.99043 | -0.1831 | 0.99145 | -0.16328 | 28.3674
64 | 0.0035023 | 0.00087764 | -0.0035022 | -0.00087772 | 1.277e-07 | -7.6547e-08 | 0.0052619 | 0.0052619 | 0.0052619 | 0.99043 | -0.1831 | 0.99039 | -0.18387 | 1.4456
65 | 0.049233 | 0.012406 | -0.049212 | -0.012393 | 2.1013e-05 | 1.3318e-05 | 0.074153 | 0.074153 | 0.074153 | 0.98827 | -0.22487 | 0.98781 | -0.23379 | 20.3717
66 | 0.007972 | 0.0019981 | -0.0079714 | -0.0019978 | 5.6903e-07 | 2.2816e-07 | 0.011979 | 0.011979 | 0.011979 | 0.99026 | -0.18635 | 0.99018 | -0.18784 | 3.291
67 | -0.070582 | -0.017824 | 0.070586 | 0.017827 | 3.6334e-06 | 2.3142e-06 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.99145 | -0.16328 | 0.99151 | -0.1622 | 29.1155
68 | 0.0022472 | 0.00056317 | -0.0022472 | -0.00056319 | 8.4067e-09 | -1.9927e-08 | 0.0033763 | 0.0033763 | 0.0033763 | 0.99039 | -0.18387 | 0.99038 | -0.18395 | 0.92755
69 | 0.046213 | 0.011641 | -0.046178 | -0.011619 | 3.4921e-05 | 2.2104e-05 | 0.069635 | 0.069635 | 0.069635 | 0.98781 | -0.23379 | 0.98699 | -0.24961 | 19.1306
70 | -0.073453 | -0.018545 | 0.073528 | 0.018593 | 7.4206e-05 | 4.7282e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.99151 | -0.1622 | 0.9926 | -0.14114 | 30.2978
71 | 0.042727 | 0.010754 | -0.04271 | -0.010744 | 1.6738e-05 | 1.0575e-05 | 0.064433 | 0.064433 | 0.064433 | 0.98699 | -0.24961 | 0.98657 | -0.25781 | 17.7013
72 | 0.003453 | 0.00086534 | -0.0034529 | -0.00086539 | 7.2559e-08 | -4.6898e-08 | 0.0051764 | 0.0051764 | 0.0051764 | 0.9926 | -0.14114 | 0.99258 | -0.14158 | 1.4221
73 | -0.076981 | -0.019458 | 0.077206 | 0.019601 | 0.00022502 | 0.00014343 | 0.11546 | 0.11546 | 0.11546 | 0.9926 | -0.14114 | 0.99577 | -0.080373 | 31.7199
74 | -0.011097 | -0.0027815 | 0.011097 | 0.0027817 | 3.1348e-07 | 1.6458e-07 | 0.016971 | 0.016971 | 0.016971 | 0.97298 | -0.52233 | 0.97301 | -0.52174 | 4.6624
75 | 0.0086814 | 0.0021761 | -0.0086783 | -0.0021747 | 3.1497e-06 | 1.4243e-06 | 0.013277 | 0.013277 | 0.013277 | 0.97298 | -0.52233 | 0.97259 | -0.52995 | 3.6476
76 | -0.01328 | -0.0033286 | 0.013285 | 0.0033315 | 5.1634e-06 | 2.8898e-06 | 0.020309 | 0.020308 | 0.020309 | 0.97301 | -0.52174 | 0.97342 | -0.51358 | 5.5793
77 | 0.0062437 | 0.0015645 | -0.0062437 | -0.0015645 | 9.7616e-09 | 2.7072e-09 | 0.0095524 | 0.0095524 | 0.0095524 | 0.97259 | -0.52995 | 0.97259 | -0.52998 | 2.6243
78 | -0.02449 | -0.0061399 | 0.0245 | 0.0061458 | 9.5932e-06 | 5.9127e-06 | 0.037438 | 0.037438 | 0.037438 | 0.97342 | -0.51358 | 0.97384 | -0.50536 | 10.2852
79 | 0.011206 | 0.0028084 | -0.011205 | -0.0028079 | 9.6625e-07 | 5.0924e-07 | 0.01713 | 0.01713 | 0.01713 | 0.97342 | -0.51358 | 0.97333 | -0.51539 | 4.7059
80 | 0.003163 | 0.00079241 | -0.0031627 | -0.00079265 | 3.1248e-07 | -2.4155e-07 | 0.0048392 | 0.0048393 | 0.0048393 | 0.97259 | -0.52998 | 0.97249 | -0.53206 | 1.3295
81 | -0.027484 | -0.0068936 | 0.027494 | 0.0068997 | 9.8226e-06 | 6.1016e-06 | 0.041997 | 0.041997 | 0.041997 | 0.97384 | -0.50536 | 0.97422 | -0.49787 | 11.5376
82 | 0.0086943 | 0.0021788 | -0.0086941 | -0.0021786 | 2.8351e-07 | 1.2826e-07 | 0.013292 | 0.013292 | 0.013292 | 0.97333 | -0.51539 | 0.97329 | -0.51608 | 3.6516
83 | -0.032127 | -0.0080609 | 0.032143 | 0.0080711 | 1.6393e-05 | 1.0266e-05 | 0.049073 | 0.049073 | 0.049073 | 0.97422 | -0.49787 | 0.97476 | -0.48717 | 13.4817
84 | 0.0054857 | 0.0013745 | -0.0054852 | -0.0013744 | 4.515e-07 | 7.624e-08 | 0.0083866 | 0.0083867 | 0.0083867 | 0.97329 | -0.51608 | 0.97321 | -0.5178 | 2.304
85 | -0.024811 | -0.0062216 | 0.024813 | 0.0062229 | 2.0738e-06 | 1.2756e-06 | 0.037204 | 0.037204 | 0.037204 | 0.99238 | -0.14543 | 0.99247 | -0.14368 | 10.221
86 | 0.022908 | 0.0057446 | -0.022903 | -0.0057417 | 4.7065e-06 | 2.8748e-06 | 0.034351 | 0.034351 | 0.034351 | 0.99238 | -0.14543 | 0.99216 | -0.14975 | 9.437
87 | -0.031447 | -0.0078855 | 0.031449 | 0.0078863 | 1.3382e-06 | 8.3569e-07 | 0.047151 | 0.047151 | 0.047151 | 0.99247 | -0.14368 | 0.99252 | -0.14279 | 12.9534
88 | 0.020285 | 0.0050854 | -0.020282 | -0.005084 | 2.2407e-06 | 1.3507e-06 | 0.030423 | 0.030423 | 0.030423 | 0.99216 | -0.14975 | 0.99204 | -0.15206 | 8.3579
89 | -0.033353 | -0.0083636 | 0.033358 | 0.0083669 | 5.2515e-06 | 3.2886e-06 | 0.050005 | 0.050005 | 0.050005 | 0.99252 | -0.14279 | 0.99269 | -0.13948 | 13.7377
90 | 0.017663 | 0.0044277 | -0.017662 | -0.0044267 | 1.6994e-06 | 1.0043e-06 | 0.026495 | 0.026495 | 0.026495 | 0.99204 | -0.15206 | 0.99194 | -0.15408 | 7.2788
91 | -0.035261 | -0.0088438 | 0.035274 | 0.0088515 | 1.2168e-05 | 7.6371e-06 | 0.052858 | 0.052858 | 0.052858 | 0.99269 | -0.13948 | 0.99306 | -0.13225 | 14.5215
92 | 0.015043 | 0.0037703 | -0.015042 | -0.0037698 | 9.2873e-07 | 5.3161e-07 | 0.022566 | 0.022566 | 0.022566 | 0.99194 | -0.15408 | 0.99187 | -0.15538 | 6.1995
93 | -0.03718 | -0.0093292 | 0.037183 | 0.0093311 | 3.0021e-06 | 1.888e-06 | 0.055714 | 0.055714 | 0.055714 | 0.99306 | -0.13225 | 0.99315 | -0.13055 | 15.3061
94 | 0.007851 | 0.0019676 | -0.0078509 | -0.0019675 | 8.2722e-08 | 3.2419e-08 | 0.011778 | 0.011778 | 0.011778 | 0.99187 | -0.15538 | 0.99186 | -0.1556 | 3.2358
95 | 0.0054852 | 0.0013744 | -0.005485 | -0.0013744 | 1.8627e-07 | 3.1466e-08 | 0.0083867 | 0.0083867 | 0.0083867 | 0.97321 | -0.5178 | 0.97317 | -0.51852 | 2.304
96 | -0.045349 | -0.01142 | 0.04538 | 0.011439 | 3.0397e-05 | 1.9241e-05 | 0.069044 | 0.069044 | 0.069044 | 0.97763 | -0.43082 | 0.97834 | -0.41681 | 18.9683
97 | 0.0019617 | 0.00049145 | -0.0019617 | -0.00049164 | 6.2864e-08 | -1.9473e-07 | 0.0029884 | 0.0029885 | 0.0029885 | 0.9768 | -0.44709 | 0.97677 | -0.44776 | 0.821
98 | -0.038958 | -0.009776 | 0.038971 | 0.0097839 | 1.2573e-05 | 7.9196e-06 | 0.058374 | 0.058374 | 0.058374 | 0.99315 | -0.13055 | 0.9935 | -0.12379 | 16.0369
99 | 0.1313 | 0.033434 | -0.13122 | -0.033385 | 7.8038e-05 | 4.9319e-05 | 0.19684 | 0.19684 | 0.19684 | 0.9935 | -0.12379 | 0.99286 | -0.13612 | 18.0254
100 | -0.17027 | -0.043218 | 0.17043 | 0.043321 | 0.0001622 | 0.00010304 | 0.25521 | 0.25521 | 0.25521 | 0.9935 | -0.12379 | 0.99453 | -0.10401 | 23.3709
101 | -0.17687 | -0.044934 | 0.17707 | 0.045062 | 0.00020148 | 0.00012805 | 0.26484 | 0.26484 | 0.26484 | 0.99453 | -0.10401 | 0.99577 | -0.080373 | 24.2529
102 | 0.001775 | 0.00044446 | -0.0017749 | -0.00044483 | 8.5499e-08 | -3.6686e-07 | 0.0026523 | 0.0026524 | 0.0026524 | 0.99577 | -0.080373 | 0.99572 | -0.081384 | 0.72868
103 | -0.25605 | -0.065108 | 0.25606 | 0.065116 | 1.1995e-05 | 7.6513e-06 | 0.38295 | 0.38295 | 0.38295 | 0.99577 | -0.080373 | 0.99582 | -0.0794 | 35.069
104 | -0.25885 | -0.065816 | 0.25913 | 0.065993 | 0.00027783 | 0.00017723 | 0.38713 | 0.38713 | 0.38713 | 0.99582 | -0.0794 | 0.99699 | -0.057146 | 35.4514
105 | 0.04271 | 0.010744 | -0.042665 | -0.010715 | 4.499e-05 | 2.8425e-05 | 0.064433 | 0.064433 | 0.064433 | 0.98657 | -0.25781 | 0.98543 | -0.27988 | 17.7013
106 | 0.039839 | 0.010007 | -0.039835 | -0.010005 | 3.8353e-06 | 2.4186e-06 | 0.060166 | 0.060166 | 0.060166 | 0.98543 | -0.27988 | 0.98533 | -0.2819 | 16.529
107 | -0.0026184 | -0.00065622 | 0.0026184 | 0.00065617 | 3.7327e-08 | -5.9355e-08 | 0.0039283 | 0.0039283 | 0.0039283 | 0.99181 | -0.1565 | 0.99183 | -0.1562 | 1.0792
108 | -0.0052343 | -0.0013118 | 0.0052345 | 0.0013118 | 1.4919e-07 | 1.2221e-08 | 0.0078529 | 0.0078529 | 0.0078529 | 0.99183 | -0.1562 | 0.99186 | -0.1556 | 2.1574
109 | 0.03511 | 0.0088204 | -0.035079 | -0.0088007 | 3.1344e-05 | 1.9682e-05 | 0.05303 | 0.05303 | 0.05303 | 0.98533 | -0.2819 | 0.98437 | -0.30062 | 14.5687
110 | 0.0047251 | 0.0011842 | -0.0047249 | -0.0011842 | 2.1197e-07 | -5.7285e-09 | 0.0071357 | 0.0071358 | 0.0071358 | 0.98533 | -0.2819 | 0.98528 | -0.28284 | 1.9604
111 | 0.0305 | 0.0076531 | -0.030494 | -0.0076494 | 5.9945e-06 | 3.7409e-06 | 0.046109 | 0.046109 | 0.046109 | 0.98437 | -0.30062 | 0.98416 | -0.30475 | 12.6672
112 | 0.026996 | 0.0067726 | -0.026986 | -0.0067665 | 9.8022e-06 | 6.0742e-06 | 0.040819 | 0.040819 | 0.040819 | 0.98416 | -0.30475 | 0.98377 | -0.31237 | 11.214
113 | 0.021289 | 0.0053388 | -0.021285 | -0.0053361 | 4.4468e-06 | 2.7008e-06 | 0.032203 | 0.032203 | 0.032203 | 0.98377 | -0.31237 | 0.98354 | -0.31675 | 8.8469
114 | -0.25913 | -0.065993 | 0.25935 | 0.066135 | 0.00022178 | 0.00014148 | 0.38713 | 0.38713 | 0.38713 | 0.99699 | -0.057146 | 0.99792 | -0.039418 | 35.4514
115 | -0.26215 | -0.066836 | 0.26227 | 0.066914 | 0.00012301 | 7.8475e-05 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.99792 | -0.039418 | 0.99843 | -0.029702 | 35.8333
116 | -0.0029937 | -0.00075029 | 0.0029939 | 0.0007501 | 2.0443e-07 | -1.923e-07 | 0.004578 | 0.0045779 | 0.004578 | 0.97306 | -0.52078 | 0.97313 | -0.51934 | 1.2577
117 | -0.0054848 | -0.0013744 | 0.005485 | 0.0013744 | 2.1584e-07 | 3.6471e-08 | 0.0083868 | 0.0083867 | 0.0083868 | 0.97313 | -0.51934 | 0.97317 | -0.51852 | 2.3041
118 | -0.011493 | -0.0028805 | 0.011495 | 0.0028813 | 1.5334e-06 | 8.1412e-07 | 0.017501 | 0.017501 | 0.017501 | 0.9772 | -0.43962 | 0.97734 | -0.43682 | 4.808
119 | 0.0066968 | 0.0016784 | -0.0066963 | -0.0016782 | 5.0591e-07 | 1.6127e-07 | 0.010198 | 0.010198 | 0.010198 | 0.9772 | -0.43962 | 0.97711 | -0.44121 | 2.8015
120 | -0.014706 | -0.0036862 | 0.014709 | 0.0036876 | 2.394e-06 | 1.3726e-06 | 0.022391 | 0.022391 | 0.022391 | 0.97734 | -0.43682 | 0.97751 | -0.43341 | 6.1514
121 | 0.0038615 | 0.00096773 | -0.0038614 | -0.00096776 | 7.3946e-08 | -2.4099e-08 | 0.0058805 | 0.0058805 | 0.0058805 | 0.97711 | -0.44121 | 0.97709 | -0.44161 | 1.6155
122 | -0.018813 | -0.0047162 | 0.018818 | 0.0047191 | 4.8012e-06 | 2.877e-06 | 0.028639 | 0.028639 | 0.028639 | 0.97751 | -0.43341 | 0.97778 | -0.42805 | 7.8678
123 | -0.022092 | -0.0055397 | 0.022096 | 0.0055418 | 3.4951e-06 | 2.1334e-06 | 0.033621 | 0.033621 | 0.033621 | 0.97778 | -0.42805 | 0.97795 | -0.42473 | 9.2366
124 | -0.02497 | -0.0062621 | 0.024986 | 0.0062724 | 1.6709e-05 | 1.0306e-05 | 0.037995 | 0.037994 | 0.037995 | 0.97795 | -0.42473 | 0.97867 | -0.4107 | 10.4381
125 | -0.004665 | -0.0011692 | 0.0046652 | 0.0011692 | 1.915e-07 | -4.983e-09 | 0.007093 | 0.007093 | 0.007093 | 0.97865 | -0.41126 | 0.97869 | -0.4104 | 1.9486
126 | -0.0046652 | -0.0011692 | 0.0046657 | 0.0011691 | 4.8102e-07 | -1.2575e-08 | 0.007093 | 0.0070929 | 0.007093 | 0.97869 | -0.4104 | 0.9788 | -0.40823 | 1.9486
127 | 0.0085526 | 0.0021434 | -0.0085522 | -0.0021432 | 3.4278e-07 | 1.5141e-07 | 0.013001 | 0.013001 | 0.013001 | 0.97884 | -0.40739 | 0.9788 | -0.40823 | 3.5718
128 | -0.011566 | -0.0028986 | 0.011566 | 0.0028989 | 5.4369e-07 | 2.89e-07 | 0.017582 | 0.017582 | 0.017582 | 0.97884 | -0.40739 | 0.97889 | -0.4064 | 4.8303
129 | -0.015454 | -0.0038731 | 0.015457 | 0.0038753 | 3.7869e-06 | 2.1935e-06 | 0.023491 | 0.023491 | 0.023491 | 0.97889 | -0.4064 | 0.97916 | -0.40126 | 6.4536
130 | -0.019733 | -0.0049469 | 0.019735 | 0.0049481 | 1.9681e-06 | 1.1862e-06 | 0.029989 | 0.029989 | 0.029989 | 0.97916 | -0.40126 | 0.97926 | -0.39917 | 8.2388
131 | -0.024515 | -0.006146 | 0.024517 | 0.0061471 | 1.8186e-06 | 1.1199e-06 | 0.037252 | 0.037252 | 0.037252 | 0.97926 | -0.39917 | 0.97934 | -0.39761 | 10.234
132 | -0.028512 | -0.0071484 | 0.028526 | 0.007157 | 1.3868e-05 | 8.6276e-06 | 0.043322 | 0.043322 | 0.043322 | 0.97934 | -0.39761 | 0.97986 | -0.38741 | 11.9017
133 | -0.03129 | -0.0078498 | 0.031294 | 0.0078523 | 3.9713e-06 | 2.4825e-06 | 0.04752 | 0.04752 | 0.04752 | 0.97986 | -0.38741 | 0.98 | -0.38475 | 13.0549
134 | -0.034312 | -0.0086087 | 0.034317 | 0.0086118 | 4.9193e-06 | 3.0874e-06 | 0.052103 | 0.052103 | 0.052103 | 0.98 | -0.38475 | 0.98015 | -0.38174 | 14.3139
135 | -0.011277 | -0.0028263 | 0.011278 | 0.0028269 | 1.2065e-06 | 6.3121e-07 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.9847 | -0.29331 | 0.98482 | -0.29106 | 4.6814
136 | 0.0073615 | 0.0018451 | -0.0073606 | -0.0018447 | 9.1413e-07 | 3.3449e-07 | 0.011124 | 0.011124 | 0.011124 | 0.9847 | -0.29331 | 0.98457 | -0.29592 | 3.0561
137 | -0.016465 | -0.0041269 | 0.016468 | 0.004129 | 3.6342e-06 | 2.1266e-06 | 0.024878 | 0.024878 | 0.024878 | 0.98482 | -0.29106 | 0.98506 | -0.28643 | 6.8345
138 | -0.28011 | -0.071789 | 0.28011 | 0.071791 | 2.8606e-06 | 1.8256e-06 | 0.41738 | 0.41738 | 0.41738 | 0.99999 | -0.00021068 | 1 | 0 | 38.2212
139 | 0.27732 | 0.071089 | -0.27704 | -0.07091 | 0.00028064 | 0.00017909 | 0.41322 | 0.41322 | 0.41322 | 0.99999 | -0.00021068 | 0.99888 | -0.021107 | 37.8405
140 | 0.27424 | 0.070064 | -0.27411 | -0.069981 | 0.00013133 | 8.3802e-05 | 0.40855 | 0.40855 | 0.40855 | 1 | 0 | 0.99948 | -0.0099088 | 37.4132
141 | 0.27476 | 0.070339 | -0.27463 | -0.070261 | 0.00012305 | 7.8521e-05 | 0.40983 | 0.40983 | 0.40983 | 0.99888 | -0.021107 | 0.99839 | -0.030358 | 37.5298
142 | 0.27132 | 0.06928 | -0.27122 | -0.06922 | 9.4417e-05 | 6.0245e-05 | 0.40439 | 0.40439 | 0.40439 | 0.99948 | -0.0099088 | 0.9991 | -0.017112 | 37.0321
143 | 0.27023 | 0.069156 | -0.27013 | -0.069095 | 9.6911e-05 | 6.1836e-05 | 0.40326 | 0.40326 | 0.40326 | 0.99839 | -0.030358 | 0.998 | -0.037768 | 36.9283
144 | 0.26802 | 0.068418 | -0.26799 | -0.068395 | 3.6058e-05 | 2.3006e-05 | 0.39963 | 0.39963 | 0.39963 | 0.9991 | -0.017112 | 0.99895 | -0.019896 | 36.5958
145 | 0.26785 | 0.068524 | -0.26764 | -0.068391 | 0.00020811 | 0.00013278 | 0.39986 | 0.39986 | 0.39986 | 0.998 | -0.037768 | 0.99716 | -0.053833 | 36.6173
146 | 0.26519 | 0.067695 | -0.26507 | -0.067615 | 0.00012559 | 8.0128e-05 | 0.39546 | 0.39546 | 0.39546 | 0.99895 | -0.019896 | 0.99843 | -0.029702 | 36.2146
147 | 0.26537 | 0.06782 | -0.26531 | -0.067786 | 5.275e-05 | 3.3655e-05 | 0.39646 | 0.39646 | 0.39646 | 0.99716 | -0.053833 | 0.99694 | -0.057944 | 36.3059
148 | -0.024876 | -0.0062424 | 0.024882 | 0.0062457 | 5.3713e-06 | 3.3119e-06 | 0.037837 | 0.037837 | 0.037837 | 0.97838 | -0.4163 | 0.97861 | -0.41178 | 10.3948
149 | -0.0033224 | -0.00083268 | 0.0033225 | 0.00083262 | 9.0971e-08 | -6.4975e-08 | 0.0050128 | 0.0050128 | 0.0050128 | 0.98624 | -0.26342 | 0.98627 | -0.26285 | 1.3772
150 | 0.0081167 | 0.0020344 | -0.0081152 | -0.0020338 | 1.4162e-06 | 5.9486e-07 | 0.012341 | 0.012341 | 0.012341 | 0.97867 | -0.4107 | 0.97848 | -0.41437 | 3.3904
151 | -0.037842 | -0.0094945 | 0.037868 | 0.0095109 | 2.6082e-05 | 1.6428e-05 | 0.05754 | 0.05754 | 0.05754 | 0.97867 | -0.4107 | 0.9794 | -0.39626 | 15.8078
152 | -0.040936 | -0.01028 | 0.040962 | 0.010297 | 2.6392e-05 | 1.6662e-05 | 0.062202 | 0.062202 | 0.062202 | 0.9794 | -0.39626 | 0.98009 | -0.38275 | 17.0884
153 | -0.068488 | -0.017219 | 0.068565 | 0.017268 | 7.736e-05 | 4.927e-05 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.98009 | -0.38275 | 0.9813 | -0.35913 | 28.5714
154 | 0.027525 | 0.0069223 | -0.027502 | -0.0069079 | 2.32e-05 | 1.4402e-05 | 0.041798 | 0.041799 | 0.041799 | 0.98009 | -0.38275 | 0.97919 | -0.40042 | 11.4831
155 | -0.084082 | -0.021159 | 0.084256 | 0.021269 | 0.00017304 | 0.00011038 | 0.12753 | 0.12753 | 0.12753 | 0.9813 | -0.35913 | 0.98351 | -0.31616 | 35.0359
156 | 0.015518 | 0.0038906 | -0.015516 | -0.0038894 | 1.9902e-06 | 1.1527e-06 | 0.023531 | 0.023531 | 0.023531 | 0.9813 | -0.35913 | 0.98116 | -0.36182 | 6.4645
157 | 0.027502 | 0.0069079 | -0.027487 | -0.0068986 | 1.49e-05 | 9.2501e-06 | 0.041799 | 0.041799 | 0.041799 | 0.97919 | -0.40042 | 0.97861 | -0.41178 | 11.4832
158 | 0.005501 | 0.0013786 | -0.0055005 | -0.0013785 | 5.1893e-07 | 8.3773e-08 | 0.0083656 | 0.0083657 | 0.0083657 | 0.97848 | -0.41437 | 0.97838 | -0.41635 | 2.2983
159 | -0.14573 | -0.036747 | 0.14593 | 0.036876 | 0.00020203 | 0.00012874 | 0.22056 | 0.22056 | 0.22056 | 0.98351 | -0.31616 | 0.985 | -0.28724 | 30.2973
160 | 0.061474 | 0.015478 | -0.061434 | -0.015453 | 3.9412e-05 | 2.507e-05 | 0.093033 | 0.093034 | 0.093034 | 0.98351 | -0.31616 | 0.98282 | -0.32958 | 25.5587
161 | 0.013663 | 0.003425 | -0.013662 | -0.0034246 | 7.2125e-07 | 4.0503e-07 | 0.020721 | 0.020721 | 0.020721 | 0.98116 | -0.36182 | 0.98111 | -0.36293 | 5.6925
162 | 0.003082 | 0.00077242 | -0.003082 | -0.00077242 | 3.9775e-09 | -3.5165e-09 | 0.0046874 | 0.0046874 | 0.0046874 | 0.97838 | -0.41635 | 0.97838 | -0.41637 | 1.2878
163 | 0.021313 | 0.0053467 | -0.0213 | -0.005339 | 1.2683e-05 | 7.7024e-06 | 0.032199 | 0.032199 | 0.032199 | 0.985 | -0.28724 | 0.98436 | -0.29973 | 8.8459
164 | 0.05652 | 0.014221 | -0.056496 | -0.014207 | 2.3381e-05 | 1.4856e-05 | 0.085593 | 0.085593 | 0.085593 | 0.98282 | -0.32958 | 0.98237 | -0.33824 | 23.5145
165 | 0.011807 | 0.0029598 | -0.011805 | -0.0029586 | 2.2246e-06 | 1.1902e-06 | 0.017908 | 0.017908 | 0.017908 | 0.98111 | -0.36293 | 0.98091 | -0.36688 | 4.9198
166 | 0.017948 | 0.0044998 | -0.017945 | -0.004498 | 3.1527e-06 | 1.8731e-06 | 0.027154 | 0.027154 | 0.027154 | 0.98354 | -0.31675 | 0.98335 | -0.32044 | 7.46
167 | 0.012288 | 0.0030803 | -0.012286 | -0.0030793 | 1.8894e-06 | 1.0244e-06 | 0.018595 | 0.018595 | 0.018595 | 0.98335 | -0.32044 | 0.98319 | -0.32366 | 5.1085
168 | 0.0082196 | 0.00206 | -0.0082191 | -0.0020598 | 4.6698e-07 | 1.9682e-07 | 0.01244 | 0.01244 | 0.01244 | 0.98319 | -0.32366 | 0.98313 | -0.32486 | 3.4176
169 | 0.0088559 | 0.0022195 | -0.0088556 | -0.0022194 | 3.5899e-07 | 1.628e-07 | 0.013434 | 0.013434 | 0.013434 | 0.98091 | -0.36688 | 0.98086 | -0.36774 | 3.6907
170 | 0.0059024 | 0.0014792 | -0.0059023 | -0.0014792 | 1.3138e-07 | 2.8933e-08 | 0.0089543 | 0.0089543 | 0.0089543 | 0.98086 | -0.36774 | 0.98084 | -0.3682 | 2.46
171 | 0.0029515 | 0.00073965 | -0.0029514 | -0.00073969 | 3.9891e-08 | -4.1435e-08 | 0.0044776 | 0.0044776 | 0.0044776 | 0.98084 | -0.3682 | 0.98082 | -0.36849 | 1.2301
172 | 0.013369 | 0.0033511 | -0.013367 | -0.0033503 | 1.4706e-06 | 8.1912e-07 | 0.020209 | 0.020209 | 0.020209 | 0.98436 | -0.29973 | 0.98424 | -0.30204 | 5.552
173 | 0.052349 | 0.013167 | -0.052326 | -0.013153 | 2.2891e-05 | 1.4528e-05 | 0.07931 | 0.07931 | 0.07931 | 0.98237 | -0.33824 | 0.98191 | -0.3474 | 21.7886
174 | 0.0040677 | 0.0010194 | -0.0040675 | -0.0010194 | 1.7155e-07 | -4.3239e-08 | 0.0061566 | 0.0061567 | 0.0061567 | 0.98313 | -0.32486 | 0.98308 | -0.32574 | 1.6914
175 | -0.23406 | -0.059428 | 0.23415 | 0.059485 | 8.9207e-05 | 5.687e-05 | 0.35173 | 0.35173 | 0.35173 | 0.99097 | -0.17195 | 0.99138 | -0.16403 | 32.2094
176 | -0.23627 | -0.060016 | 0.23635 | 0.060071 | 8.6316e-05 | 5.503e-05 | 0.35491 | 0.35491 | 0.35491 | 0.99138 | -0.16403 | 0.99178 | -0.15644 | 32.5009
177 | -0.23847 | -0.060603 | 0.23856 | 0.060659 | 8.7871e-05 | 5.6025e-05 | 0.35809 | 0.35809 | 0.35809 | 0.99178 | -0.15644 | 0.99218 | -0.14879 | 32.7922
178 | 0.25527 | 0.065188 | -0.25516 | -0.065117 | 0.0001112 | 7.0932e-05 | 0.38179 | 0.38179 | 0.38179 | 0.99605 | -0.074773 | 0.99558 | -0.083789 | 34.9622
179 | -0.25905 | -0.066134 | 0.25919 | 0.066224 | 0.0001405 | 8.9626e-05 | 0.38743 | 0.38743 | 0.38743 | 0.99605 | -0.074773 | 0.99665 | -0.063556 | 35.4785
180 | 0.24864 | 0.063481 | -0.24838 | -0.06332 | 0.00025298 | 0.00016134 | 0.37203 | 0.37203 | 0.37203 | 0.99558 | -0.083789 | 0.99447 | -0.10487 | 34.0688
181 | -0.26147 | -0.066795 | 0.26154 | 0.06684 | 7.0966e-05 | 4.5273e-05 | 0.39083 | 0.39083 | 0.39083 | 0.99665 | -0.063556 | 0.99694 | -0.057944 | 35.79
182 | 0.24585 | 0.062686 | -0.24568 | -0.062574 | 0.00017467 | 0.00011139 | 0.36824 | 0.36824 | 0.36824 | 0.99447 | -0.10487 | 0.9937 | -0.11959 | 33.7219
183 | 0.24314 | 0.061939 | -0.24289 | -0.061779 | 0.00025176 | 0.00016054 | 0.36445 | 0.36445 | 0.36445 | 0.9937 | -0.11959 | 0.99258 | -0.14108 | 33.3745
184 | 0.24077 | 0.061247 | -0.24068 | -0.06119 | 8.9438e-05 | 5.7028e-05 | 0.36127 | 0.36127 | 0.36127 | 0.99258 | -0.14108 | 0.99218 | -0.14879 | 33.0834
185 | 0.003344 | 0.00083802 | -0.0033439 | -0.00083807 | 6.4566e-08 | -4.4228e-08 | 0.0050565 | 0.0050565 | 0.0050565 | 0.98406 | -0.30544 | 0.98404 | -0.30585 | 1.3891
186 | -0.0073912 | -0.0018523 | 0.0073918 | 0.0018526 | 6.7662e-07 | 2.495e-07 | 0.011176 | 0.011176 | 0.011176 | 0.98406 | -0.30544 | 0.98416 | -0.30352 | 3.0704
187 | -0.0103 | -0.0025814 | 0.0103 | 0.0025817 | 7.2757e-07 | 3.6397e-07 | 0.015573 | 0.015573 | 0.015573 | 0.98416 | -0.30352 | 0.98424 | -0.30204 | 4.2782
188 | -0.037082 | -0.0093048 | 0.037101 | 0.0093166 | 1.8699e-05 | 1.1769e-05 | 0.0563 | 0.0563 | 0.0563 | 0.98015 | -0.38174 | 0.98069 | -0.37117 | 15.4672
189 | -0.040557 | -0.010183 | 0.040565 | 0.010188 | 8.5023e-06 | 5.3659e-06 | 0.061544 | 0.061544 | 0.061544 | 0.98069 | -0.37117 | 0.98091 | -0.36678 | 16.9076
190 | -0.044991 | -0.011297 | 0.044997 | 0.011301 | 6.1102e-06 | 3.8664e-06 | 0.068257 | 0.068257 | 0.068257 | 0.98091 | -0.36678 | 0.98106 | -0.36393 | 18.7519
191 | 0.048495 | 0.012192 | -0.048457 | -0.012168 | 3.8249e-05 | 2.4241e-05 | 0.073505 | 0.073505 | 0.073505 | 0.98191 | -0.3474 | 0.98106 | -0.36393 | 20.1936

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55926 | 0.14267

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023233 | 0.00058228
1 | 0.0025084 | 0.00062865
2 | 0.0037952 | 0.00095117
3 | 0.0029685 | 0.00074398
4 | 0.00027074 | 6.7854e-05
5 | 0.0021219 | 0.00053179
6 | 0.0038218 | 0.00095784
7 | 0.0033246 | 0.00083323
8 | 0.00053018 | 0.00013288
9 | 0.0021225 | 0.00053194
10 | 0.0032106 | 0.00080466
11 | 0.0039376 | 0.00098686
12 | 0.0033219 | 0.00083254
13 | 0.0014467 | 0.00036258
14 | 0.0035679 | 0.00089421
15 | 0.0034871 | 0.00087396
16 | 0.0027775 | 0.0006961
17 | 0.0028776 | 0.00072119
18 | 0.0027626 | 0.00069236
19 | 0.0034603 | 0.00086724
20 | 0.0024045 | 0.00060261
21 | 0.0058687 | 0.0014708
22 | 0.0058657 | 0.0014701
23 | 0.0092249 | 0.002312
24 | 0.00090208 | 0.00022608
25 | 0.0018321 | 0.00045917
26 | 0.00095694 | 0.00023983
27 | 0.00054272 | 0.00013602
28 | 0.0079293 | 0.0019873
29 | 0.009053 | 0.0022689
30 | 0.019326 | 0.0048436
31 | 0.00070328 | 0.00017626
32 | 0.0053259 | 0.0013348
33 | 0.0070759 | 0.0017734
34 | 0.0014909 | 0.00037366
35 | 0.0020578 | 0.00051573
36 | 0.0029693 | 0.00074418
37 | 0.0011211 | 0.00028096
38 | 0.0015371 | 0.00038522
39 | 0.0014257 | 0.00035732
40 | 0.0036662 | 0.00091884
41 | 0.001255 | 0.00031454
42 | 0.0018146 | 0.00045478
43 | 0.001255 | 0.00031454
44 | 0.0029989 | 0.00075161
45 | 0.0079714 | 0.0019978
46 | 0.0028676 | 0.0007187
47 | 0.0022472 | 0.00056319
48 | 0.0034509 | 0.00086487
49 | 0.0024156 | 0.0006054
50 | 0.0021823 | 0.00054693
51 | 0.0024346 | 0.00061017
52 | 0.0030807 | 0.00077209
53 | 0.0029837 | 0.00074778
54 | 0.0025104 | 0.00062915
55 | 0.0031627 | 0.00079265
56 | 0.0046331 | 0.0011612
57 | 0.0032084 | 0.0008041
58 | 0.0019032 | 0.00047699
59 | 0.0066339 | 0.0016626
60 | 0.0026189 | 0.00065635
61 | 0.0019042 | 0.00047725
62 | 0.0026189 | 0.00065635
63 | 0.0019032 | 0.00047699
64 | 0.0026189 | 0.00065635
65 | 0.001906 | 0.00047768
66 | 0.0071909 | 0.0018022
67 | 0.0019352 | 0.000485
68 | 0.0014063 | 0.00035244
69 | 0.0048305 | 0.0012106
70 | 0.0017754 | 0.00044497
71 | 0.0036398 | 0.00091221
72 | 0.006437 | 0.0016133
73 | 0.0017749 | 0.00044483
74 | 0.0027944 | 0.00070035
75 | 0.0028259 | 0.00070824
76 | 0.0017437 | 0.00043702
77 | 0.0019617 | 0.00049164
78 | 0.0026184 | 0.00065622
79 | 0.0026159 | 0.00065562
80 | 0.0026164 | 0.00065574
81 | 0.0045787 | 0.0011475
82 | 0.0047249 | 0.0011842
83 | 0.0034986 | 0.00087683
84 | 0.0056966 | 0.0014277
85 | 0.002797 | 0.000701
86 | 0.0029937 | 0.00075029
87 | 0.0024909 | 0.00062428
88 | 0.0034529 | 0.00086539
89 | 0.0047965 | 0.0012021
90 | 0.0032117 | 0.00080492
91 | 0.0028348 | 0.00071048
92 | 0.0041044 | 0.0010287
93 | 0.0038614 | 0.00096776
94 | 0.0032741 | 0.00082056
95 | 0.0028741 | 0.00072033
96 | 0.004665 | 0.0011692
97 | 0.0030133 | 0.00075521
98 | 0.0038866 | 0.00097406
99 | 0.0038871 | 0.00097421
100 | 0.004276 | 0.0010717
101 | 0.0047796 | 0.0011979
102 | 0.0039952 | 0.0010013
103 | 0.0027641 | 0.00069276
104 | 0.0030182 | 0.00075644
105 | 0.0039151 | 0.00098122
106 | 0.005187 | 0.0013
107 | 0.0073606 | 0.0018447
108 | 0.0062121 | 0.0015569
109 | 0.0027937 | 0.00070017
110 | 0.0032567 | 0.00081621
111 | 0.0022775 | 0.00057079
112 | 0.0027953 | 0.00070056
113 | 0.0044073 | 0.0011046
114 | 0.0031987 | 0.00080167
115 | 0.0022777 | 0.00057084
116 | 0.0027944 | 0.00070035
117 | 0.0022789 | 0.00057115
118 | 0.002069 | 0.00051855
119 | 0.0033224 | 0.00083268
120 | 0.0032237 | 0.00080792
121 | 0.0047387 | 0.0011876
122 | 0.003068 | 0.00076892
123 | 0.0026142 | 0.00065519
124 | 0.0018529 | 0.00046439
125 | 0.0026054 | 0.00065297
126 | 0.0024185 | 0.00060613
127 | 0.0049147 | 0.0012317
128 | 0.0018546 | 0.0004648
129 | 0.003082 | 0.00077242
130 | 0.0033368 | 0.00083628
131 | 0.0056566 | 0.0014177
132 | 0.0040668 | 0.0010192
133 | 0.0029491 | 0.00073912
134 | 0.0029531 | 0.00074012
135 | 0.0029509 | 0.00073955
136 | 0.0079316 | 0.0019878
137 | 0.0041475 | 0.0010395
138 | 0.0041514 | 0.0010404
139 | 0.0040675 | 0.0010194
140 | 0.0021225 | 0.00053194
141 | 0.0021204 | 0.00053142
142 | 0.0021204 | 0.00053142
143 | 0.0037741 | 0.00094587
144 | 0.0065275 | 0.0016359
145 | 0.0022782 | 0.00057097
146 | 0.0025318 | 0.00063453
147 | 0.0037749 | 0.00094608
148 | 0.0025336 | 0.00063499
149 | 0.0021204 | 0.00053142
150 | 0.0040472 | 0.0010143
151 | 0.0033439 | 0.00083807
152 | 0.0029079 | 0.00072878
153 | 0.0030667 | 0.00076859
154 | 0.0021204 | 0.00053142
155 | 0.0027652 | 0.00069302
156 | 0.0034556 | 0.00086605
157 | 0.0044254 | 0.0011091
158 | 0.0038311 | 0.00096016
159 | 0.00346 | 0.00086716
160 | 0.0027944 | 0.00070035
161 | 0.0029514 | 0.00073969

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1