## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-30_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-30_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-30_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-30_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-30_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-30_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-30_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-30_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-30_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-30_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-30_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-30_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-30_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-30_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-30_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-30_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-30_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-30_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-30_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-30_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-30_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-30_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-30_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-30_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-30_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-30_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-30_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-30_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-30_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-30_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-30_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-30_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-30_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-30_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-30_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-30_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-30_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-30_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-30_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-30_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-30_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-30_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-30_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-30_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-30_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-30_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-30_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-30_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-30_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-30_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-30_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-30_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-30_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-30_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-30_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-30_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-30_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-30_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-30_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-30_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-30_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-30_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-30_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-30_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-30_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-30_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-30_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-30_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-30_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-30_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-30_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1372-30_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1372-30_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1372-30_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1372-30_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1372-30_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1372-30_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1372-30_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1372-30_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1372-30_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1372-30_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1372-30_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1372-30_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1372-30_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1372-30_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1372-30_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1372-30_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1372-30_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1372-30_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1372-30_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1372-30_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1372-30_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1372-30_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1372-30_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1372-30_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1372-30_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1372-30_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1372-30_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1372-30_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1372-30_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1372-30_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1372-30_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1372-30_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1372-30_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1372-30_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1372-30_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1372-30_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_22_1_node_200 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-30_0_10_load_0 | 0 | 0.012247 | 0.0030695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-30_0_10_load_54 | 4 | 0.069887 | 0.017515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-30_0_10_load_52 | 5 | 0.060768 | 0.01523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-30_0_10_load_40 | 7 | 0.013718 | 0.003438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-30_0_10_load_39 | 8 | 0.012446 | 0.0031192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-30_0_10_load_58 | 9 | 0.0061439 | 0.0015398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-30_0_10_load_96 | 12 | 0.004325 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-30_0_10_load_98 | 13 | 0.0044879 | 0.0011248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-30_0_10_load_92 | 16 | 0.012775 | 0.0032016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-30_0_10_load_50 | 18 | 0.003549 | 0.00088947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-30_0_10_load_115 | 19 | 0.0017639 | 0.00044208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-30_0_10_load_55 | 20 | 0.023006 | 0.0057659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-30_0_10_load_53 | 21 | 0.024584 | 0.0061612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-30_0_10_load_68 | 23 | 0.0098703 | 0.0024737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-30_0_10_load_70 | 24 | 0.0019232 | 0.00048199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-30_0_10_load_67 | 25 | 0.0055422 | 0.001389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-30_0_10_load_57 | 26 | 0.0072106 | 0.0018071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-30_0_10_load_34 | 28 | 0.006069 | 0.001521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-30_0_10_load_91 | 30 | 0.0048737 | 0.0012215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-30_0_10_load_99 | 31 | 0.0037477 | 0.00093927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-30_0_10_load_101 | 32 | 0.0081676 | 0.002047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-30_0_10_load_114 | 34 | 0.0022173 | 0.00055571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-30_0_10_load_14 | 35 | 0.0069723 | 0.0017474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-30_0_10_load_17 | 37 | 0.0024862 | 0.00062309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-30_0_10_load_18 | 38 | 0.0029909 | 0.00074958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-30_0_10_load_23 | 39 | 0.0036429 | 0.00091299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-30_0_10_load_62 | 40 | 0.0036647 | 0.00091845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-30_0_10_load_76 | 42 | 0.0046006 | 0.001153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-30_0_10_load_74 | 44 | 0.0043568 | 0.0010919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-30_0_10_load_69 | 46 | 0.0043538 | 0.0010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-30_0_10_load_61 | 47 | 0.0040773 | 0.0010219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-30_0_10_load_24 | 48 | 0.01251 | 0.0031353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-30_0_10_load_63 | 49 | 0.0052943 | 0.0013269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-30_0_10_load_65 | 50 | 0.0039631 | 0.00099323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-30_0_10_load_77 | 52 | 0.010184 | 0.0025524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-30_0_10_load_72 | 53 | 0.0032675 | 0.00081891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-30_0_10_load_105 | 54 | 0.0033061 | 0.00082859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-30_0_10_load_25 | 55 | 0.0031147 | 0.00078062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-30_0_10_load_26 | 56 | 0.0013475 | 0.00033772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-30_0_10_load_28 | 58 | 0.0023598 | 0.00059142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-30_0_10_load_29 | 59 | 0.0026461 | 0.00066317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-30_0_10_load_33 | 62 | 0.001172 | 0.00029372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-30_0_10_load_112 | 63 | 0.0025061 | 0.00062808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-30_0_10_load_113 | 64 | 0.00092937 | 0.00023292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-30_0_10_load_80 | 65 | 0.0013854 | 0.0003472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-30_0_10_load_81 | 66 | 0.0018196 | 0.00045604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-30_0_10_load_41 | 68 | 0.014751 | 0.0036969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-30_0_10_load_42 | 69 | 0.0038225 | 0.000958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-30_0_10_load_43 | 70 | 0.0022083 | 0.00055346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1372-30_0_10_load_44 | 71 | 0.0018542 | 0.00046472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1372-30_0_10_load_45 | 72 | 0.0017545 | 0.00043971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1372-30_0_10_load_49 | 74 | 0.0021705 | 0.00054399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1372-30_0_10_load_46 | 75 | 0.0083015 | 0.0020805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1372-30_0_10_load_47 | 76 | 0.0018412 | 0.00046144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1372-30_0_10_load_56 | 77 | 0.0045989 | 0.0011526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1372-30_0_10_load_59 | 78 | 0.0016244 | 0.00040712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1372-30_0_10_load_60 | 79 | 0.0014887 | 0.00037309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1372-30_0_10_load_79 | 80 | 0.0037111 | 0.00093009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1372-30_0_10_load_78 | 81 | 0.0034393 | 0.00086198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1372-30_0_10_load_111 | 83 | 0.003497 | 0.00087642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1372-30_0_10_load_110 | 84 | 0.0050576 | 0.0012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1372-30_0_10_load_109 | 85 | 0.0018005 | 0.00045124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1372-30_0_10_load_75 | 86 | 0.0020178 | 0.0005057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1372-30_0_10_load_104 | 87 | 0.0036886 | 0.00092445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1372-30_0_10_load_73 | 88 | 0.0033096 | 0.00082947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1372-30_0_10_load_71 | 89 | 0.0091477 | 0.0022926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1372-30_0_10_load_82 | 90 | 0.0043781 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1372-30_0_10_load_83 | 91 | 0.00048447 | 0.00012142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1372-30_0_10_load_84 | 92 | 0.0047013 | 0.0011783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1372-30_0_10_load_86 | 94 | 0.0032342 | 0.00081057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1372-30_0_10_load_87 | 95 | 0.0065069 | 0.0016308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1372-30_0_10_load_88 | 96 | 0.0012727 | 0.00031897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1372-30_0_10_load_97 | 97 | 0.0055035 | 0.0013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1372-30_0_10_load_89 | 98 | 0.00454 | 0.0011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1372-30_0_10_load_90 | 99 | 0.0047821 | 0.0011985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1372-30_0_10_load_108 | 100 | 0.0041132 | 0.0010309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1372-30_0_10_load_93 | 101 | 0.0021696 | 0.00054375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1372-30_0_10_load_94 | 102 | 0.010443 | 0.0026172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1372-30_0_10_load_100 | 103 | 0.0034904 | 0.00087477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1372-30_0_10_load_103 | 104 | 0.0063981 | 0.0016035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1372-30_0_10_load_107 | 105 | 0.0052458 | 0.0013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1372-30_0_10_load_106 | 106 | 0.0049109 | 0.0012308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-30_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-30_0_10_line_1 |  | 1 | 2 | 0.061366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_1372-30_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.073698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_1372-30_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-30_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1372-30_0_10_line_5 |  | 3 | 9 | 0.019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1372-30_0_10_line_6 |  | 4 | 20 | 0.024127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-30_0_10_line_7 |  | 5 | 21 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-30_0_10_line_8 |  | 6 | 7 | 0.041273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-30_0_10_line_9 |  | 6 | 8 | 0.030316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-30_0_10_line_10 |  | 8 | 22 | 0.024024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-30_0_10_line_11 |  | 9 | 26 | 0.030435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1372-30_0_10_line_12 |  | 10 | 11 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_1372-30_0_10_line_13 |  | 10 | 12 | 0.015067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_1372-30_0_10_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0040702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_1372-30_0_10_line_15 |  | 12 | 27 | 0.010184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1372-30_0_10_line_16 |  | 13 | 31 | 0.024409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_1372-30_0_10_line_17 |  | 14 | 15 | 0.00503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-30_0_10_line_18 |  | 14 | 16 | 0.021157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-30_0_10_line_19 |  | 15 | 32 | 0.039701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-30_0_10_line_20 |  | 15 | 29 | 0.009043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-30_0_10_line_21 |  | 16 | 30 | 0.022612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-30_0_10_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0017385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-30_0_10_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0065335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-30_0_10_line_24 |  | 18 | 33 | 0.0032743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-30_0_10_line_25 |  | 19 | 34 | 0.010055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-30_0_10_line_26 |  | 20 | 77 | 0.038923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-30_0_10_line_27 |  | 21 | 61 | 0.024273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-30_0_10_line_28 |  | 22 | 29 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-30_0_10_line_29 |  | 23 | 24 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_1372-30_0_10_line_30 |  | 23 | 25 | 0.020067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_1372-30_0_10_line_31 |  | 24 | 86 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_1372-30_0_10_line_32 |  | 25 | 45 | 0.033698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_1372-30_0_10_line_33 |  | 26 | 78 | 0.0031877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_1372-30_0_10_line_34 |  | 27 | 97 | 0.029287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1372-30_0_10_line_35 |  | 27 | 101 | 0.015137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-30_0_10_line_36 |  | 28 | 29 | 0.016241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-30_0_10_line_37 |  | 31 | 103 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1372-30_0_10_line_38 |  | 32 | 67 | 0.033714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1372-30_0_10_line_39 |  | 33 | 74 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1372-30_0_10_line_40 |  | 33 | 75 | 0.022924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-30_0_10_line_41 |  | 34 | 64 | 0.001309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-30_0_10_line_42 |  | 35 | 36 | 0.014977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-30_0_10_line_43 |  | 36 | 37 | 0.017836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1372-30_0_10_line_44 |  | 36 | 38 | 0.0089834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1372-30_0_10_line_45 |  | 37 | 39 | 0.0082317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1372-30_0_10_line_46 |  | 38 | 40 | 0.0072663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-30_0_10_line_47 |  | 39 | 48 | 0.017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-30_0_10_line_48 |  | 40 | 49 | 0.0027493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-30_0_10_line_49 |  | 41 | 42 | 0.067444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_1372-30_0_10_line_50 |  | 41 | 43 | 0.098511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-30_0_10_line_51 |  | 41 | 44 | 0.0089535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_1372-30_0_10_line_52 |  | 42 | 52 | 0.019703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1372-30_0_10_line_53 |  | 43 | 47 | 0.027505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-30_0_10_line_54 |  | 44 | 53 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1372-30_0_10_line_55 |  | 45 | 46 | 0.01916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_1372-30_0_10_line_56 |  | 46 | 54 | 0.00069339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_1372-30_0_10_line_57 |  | 49 | 51 | 0.011481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-30_0_10_line_58 |  | 50 | 51 | 0.025335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-30_0_10_line_59 |  | 51 | 82 | 0.021515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-30_0_10_line_60 |  | 52 | 81 | 0.02476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1372-30_0_10_line_61 |  | 53 | 89 | 0.031241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1372-30_0_10_line_62 |  | 54 | 87 | 0.02338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1372-30_0_10_line_63 |  | 55 | 56 | 0.0035643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1372-30_0_10_line_64 |  | 55 | 57 | 0.014628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-30_0_10_line_65 |  | 56 | 58 | 0.12965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1372-30_0_10_line_66 |  | 57 | 59 | 0.018495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-30_0_10_line_67 |  | 59 | 60 | 0.082159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-30_0_10_line_68 |  | 60 | 61 | 0.037445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-30_0_10_line_69 |  | 60 | 62 | 0.0053502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1372-30_0_10_line_70 |  | 61 | 64 | 0.046932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1372-30_0_10_line_71 |  | 62 | 63 | 0.0069227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1372-30_0_10_line_72 |  | 65 | 66 | 0.0063664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1372-30_0_10_line_73 |  | 66 | 90 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1372-30_0_10_line_74 |  | 67 | 104 | 0.00077082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_1372-30_0_10_line_75 |  | 67 | 103 | 0.012656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_1372-30_0_10_line_76 |  | 68 | 69 | 0.030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1372-30_0_10_line_77 |  | 68 | 70 | 0.00024274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1372-30_0_10_line_78 |  | 69 | 71 | 0.0020344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1372-30_0_10_line_79 |  | 70 | 72 | 0.0018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1372-30_0_10_line_80 |  | 71 | 73 | 0.018543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1372-30_0_10_line_81 |  | 73 | 74 | 0.034602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1372-30_0_10_line_82 |  | 75 | 76 | 0.020692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1372-30_0_10_line_83 |  | 78 | 79 | 0.00090996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1372-30_0_10_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0048953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_1372-30_0_10_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0099735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1372-30_0_10_line_86 |  | 82 | 83 | 0.16502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1372-30_0_10_line_87 |  | 82 | 84 | 0.019062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1372-30_0_10_line_88 |  | 84 | 85 | 0.018251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1372-30_0_10_line_89 |  | 85 | 100 | 0.0093047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1372-30_0_10_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0053207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_1372-30_0_10_line_91 |  | 87 | 106 | 0.029929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_1372-30_0_10_line_92 |  | 88 | 89 | 0.012169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_1372-30_0_10_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0059002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1372-30_0_10_line_94 |  | 91 | 92 | 0.020199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1372-30_0_10_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0090798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1372-30_0_10_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_1372-30_0_10_line_97 |  | 93 | 95 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_1372-30_0_10_line_98 |  | 94 | 96 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_1372-30_0_10_line_99 |  | 95 | 97 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_1372-30_0_10_line_100 |  | 96 | 98 | 0.013408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1372-30_0_10_line_101 |  | 98 | 99 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1372-30_0_10_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0054938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1372-30_0_10_line_103 |  | 101 | 102 | 0.013094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1372-30_0_10_line_104 |  | 104 | 105 | 0.00057744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_1372-30_0_10_line_105 |  | 105 | 106 | 0.029897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-30_0_10_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 3 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2691977.5728 | 1207841.6104 | 2691978.2105 | 1207848.0912 | 2691974.9966 | 1207848.8978 | 2691973.4975 | 1207849.9532 | 2691971.3774 | 1207853.8009 | 2691970.5829 | 1207857.4911 | 2691970.7071 | 1207860.2838 | 2691972.1367 | 1207864.2306
1 | 2691977.5728 | 1207841.6104 | 2691983.9337 | 1207841.3749 | 2691991.5991 | 1207842.8496 | 2692006.9428 | 1207846.9221 | 2692028.4202 | 1207850.1998 | 2692038.0614 | 1207851.7606
2 | 2691925.9409 | 1207810.3943 | 2691922.7176 | 1207814.7698 | 2691935.5378 | 1207828.1539 | 2691949.1501 | 1207841.9394 | 2691950.372 | 1207840.6129 | 2691951.8109 | 1207839.5233 | 2691953.4206 | 1207838.692 | 2691955.1474 | 1207838.1626 | 2691956.9455 | 1207837.9346 | 2691959.6109 | 1207838.1759 | 2691962.1213 | 1207839.104 | 2691964.3183 | 1207840.6278 | 2691977.5728 | 1207841.6104
3 | 2692038.0614 | 1207851.7606 | 2692039.755 | 1207843.0253 | 2692039.4027 | 1207833.8249 | 2692035.9613 | 1207829.4381
4 | 2692038.0614 | 1207851.7606 | 2692052.1659 | 1207855.3138 | 2692054.2548 | 1207856.08
5 | 2691925.9409 | 1207810.3943 | 2691937.237 | 1207795.0934
6 | 2692035.9613 | 1207829.4381 | 2692034.7938 | 1207827.9499 | 2692032.1495 | 1207825.3518 | 2692018.4848 | 1207822.8618 | 2692013.8884 | 1207822.2384
7 | 2692054.2548 | 1207856.08 | 2692066.2153 | 1207860.4672 | 2692071.8067 | 1207863.0392
8 | 2691709.3781 | 1207804.2037 | 2691708.9741 | 1207800.306 | 2691704.7615 | 1207791.8801 | 2691704.0558 | 1207789.8012 | 2691704.2056 | 1207787.969 | 2691705.9317 | 1207785.5049 | 2691718.2232 | 1207768.6112
9 | 2691709.3781 | 1207804.2037 | 2691718.2858 | 1207795.6015 | 2691721.8452 | 1207792.1094 | 2691730.8121 | 1207782.7706
10 | 2691749.3708 | 1207769.5284 | 2691743.1514 | 1207769.9554 | 2691739.8983 | 1207773.3076 | 2691730.8121 | 1207782.7706
11 | 2691943.0157 | 1207767.1066 | 2691944.2688 | 1207775.7757 | 2691944.8642 | 1207783.5234 | 2691943.074 | 1207787.1871 | 2691937.237 | 1207795.0934
12 | 2691684.7912 | 1207799.3672 | 2691674.4715 | 1207815.2304
13 | 2691674.4715 | 1207815.2304 | 2691668.6347 | 1207811.5494 | 2691663.3926 | 1207805.287
14 | 2691684.7912 | 1207799.3672 | 2691687.154 | 1207796.0531
15 | 2691661.3481 | 1207795.3156 | 2691661.3857 | 1207795.8388 | 2691663.3926 | 1207805.287
16 | 2691687.154 | 1207796.0531 | 2691701.3236 | 1207776.1783
17 | 2691768.5639 | 1207788.8474 | 2691764.7515 | 1207785.5533
18 | 2691768.5639 | 1207788.8474 | 2691783.8683 | 1207774.2397
19 | 2691764.7515 | 1207785.5533 | 2691761.0827 | 1207779.3483 | 2691741.226 | 1207753.6287
20 | 2691756.5436 | 1207786.7168 | 2691762.4384 | 1207787.6191 | 2691764.7515 | 1207785.5533
21 | 2691802.7446 | 1207761.7901 | 2691783.8683 | 1207774.2397 | 2691783.8683 | 1207774.2397
22 | 2692137.1333 | 1207918.6002 | 2692138.3189 | 1207919.8718
23 | 2692137.1333 | 1207918.6002 | 2692132.6795 | 1207913.82
24 | 2692140.5518 | 1207922.2665 | 2692138.3189 | 1207919.8718
25 | 2692125.8281 | 1207906.4604 | 2692126.3392 | 1207907.0148 | 2692132.6795 | 1207913.82
26 | 2691976.7034 | 1207811.6023 | 2691995.9998 | 1207819.324 | 2692001.3726 | 1207820.5409 | 2692013.8884 | 1207822.2384
27 | 2692094.6921 | 1207869.935 | 2692088.7088 | 1207869.8427 | 2692084.4731 | 1207868.8656 | 2692071.8067 | 1207863.0392
28 | 2691749.3708 | 1207769.5284 | 2691755.8192 | 1207779.9234 | 2691756.8255 | 1207782.7296 | 2691756.9367 | 1207785.8778 | 2691756.5436 | 1207786.7168
29 | 2691808.4268 | 1207701.3687 | 2691818.7818 | 1207691.9797
30 | 2691808.4268 | 1207701.3687 | 2691798.7186 | 1207689.8117 | 2691795.1653 | 1207686.3312
31 | 2691826.1979 | 1207684.7956 | 2691821.63 | 1207689.3972 | 2691818.7818 | 1207691.9797
32 | 2691770.1598 | 1207663.8442 | 2691778.4911 | 1207669.9986 | 2691795.1653 | 1207686.3312
33 | 2691943.0157 | 1207767.1066 | 2691942.5597 | 1207763.9517
34 | 2691661.3481 | 1207795.3156 | 2691659.7407 | 1207771.2527 | 2691657.8986 | 1207766.4212
35 | 2691661.3481 | 1207795.3156 | 2691646.627 | 1207791.7921
36 | 2691756.5436 | 1207786.7168 | 2691755.3245 | 1207789.3443 | 2691745.7481 | 1207798.6381
37 | 2691701.3236 | 1207776.1783 | 2691710.1723 | 1207763.7667
38 | 2691717.5193 | 1207753.4616 | 2691722.0476 | 1207755.6993 | 2691729.0555 | 1207745.5336 | 2691734.7259 | 1207745.2094 | 2691741.226 | 1207753.6287
39 | 2692140.5518 | 1207922.2665 | 2692155.9028 | 1207938.738
40 | 2692140.5518 | 1207922.2665 | 2692123.7939 | 1207937.9084
41 | 2692124.9409 | 1207905.498 | 2692125.8281 | 1207906.4604
42 | 2691704.2624 | 1207632.8999 | 2691699.7294 | 1207627.0041 | 2691696.9499 | 1207619.9947
43 | 2691704.2624 | 1207632.8999 | 2691713.7186 | 1207641.0728 | 2691718.3798 | 1207643.6721
44 | 2691704.2624 | 1207632.8999 | 2691696.3281 | 1207637.1129
45 | 2691725.5692 | 1207647.6812 | 2691718.3798 | 1207643.6721
46 | 2691689.4388 | 1207639.1346 | 2691693.9653 | 1207638.3676 | 2691696.3281 | 1207637.1129
47 | 2691725.5692 | 1207647.6812 | 2691740.7665 | 1207656.156
48 | 2691689.4388 | 1207639.1346 | 2691686.8669 | 1207639.5704 | 2691686.7265 | 1207639.5801
49 | 2691889.546 | 1207656.8538 | 2691892.6575 | 1207657.2687 | 2691907.7631 | 1207666.9632 | 2691915.7986 | 1207679.9623 | 2691922.3317 | 1207700.6433 | 2691928.055 | 1207708.0816
50 | 2691889.546 | 1207656.8538 | 2691889.2403 | 1207650.5338 | 2691900.7875 | 1207648.3434 | 2691906.7389 | 1207647.0564 | 2691908.739 | 1207645.5751 | 2691910.8324 | 1207641.9827 | 2691915.4022 | 1207629.6782 | 2691932.9423 | 1207598.8388 | 2691934.8214 | 1207594.8429 | 2691936.3437 | 1207590.8081 | 2691937.6467 | 1207584.2238 | 2691941.2245 | 1207583.5006
51 | 2691889.546 | 1207656.8538 | 2691889.6192 | 1207658.5227 | 2691889.9972 | 1207663.1094 | 2691888.1348 | 1207665.0376
52 | 2691928.055 | 1207708.0816 | 2691930.9202 | 1207711.8052 | 2691936.4138 | 1207719.0057 | 2691938.7764 | 1207724.4641
53 | 2691941.2245 | 1207583.5006 | 2691943.0043 | 1207583.9728 | 2691946.8887 | 1207584.0771 | 2691963.5112 | 1207576.7727 | 2691967.1324 | 1207576.7438
54 | 2691863.6484 | 1207661.0474 | 2691870.3992 | 1207661.6846 | 2691879.6278 | 1207662.8941 | 2691888.1348 | 1207665.0376
55 | 2691770.1598 | 1207663.8442 | 2691765.6564 | 1207673.8261 | 2691762.896 | 1207681.5577
56 | 2691762.896 | 1207681.5577 | 2691762.6628 | 1207682.2107
57 | 2691675.2727 | 1207640.3707 | 2691686.7265 | 1207639.5801
58 | 2691675.2727 | 1207640.3707 | 2691667.3274 | 1207635.8123 | 2691653.4287 | 1207627.538
59 | 2691664.8337 | 1207659.0339 | 2691673.1418 | 1207642.4505 | 2691675.2727 | 1207640.3707
60 | 2691940.3024 | 1207748.3352 | 2691939.1837 | 1207740.5961 | 2691937.7512 | 1207732.3908 | 2691939.9458 | 1207727.1656 | 2691938.7764 | 1207724.4641
61 | 2691837.1411 | 1207671.2383 | 2691839.296 | 1207668.1214 | 2691846.3424 | 1207660.9139 | 2691854.9159 | 1207660.2231 | 2691863.6484 | 1207661.0474
62 | 2691751.7966 | 1207702.7926 | 2691757.0256 | 1207695.0631 | 2691761.3412 | 1207685.9123 | 2691762.6628 | 1207682.2107
63 | 2692091.4556 | 1207759.4289 | 2692089.5784 | 1207759.816 | 2692087.9408 | 1207759.9974
64 | 2692105.782 | 1207756.4749 | 2692091.4556 | 1207759.4289
65 | 2691970.4964 | 1207784.0901 | 2691980.1087 | 1207769.368 | 2691983.8189 | 1207763.0098 | 2691986.0038 | 1207762.8545 | 2692026.0559 | 1207766.8522 | 2692087.9408 | 1207759.9974
66 | 2692105.782 | 1207756.4749 | 2692111.6472 | 1207774.0152
67 | 2692128.5506 | 1207853.9246 | 2692127.3321 | 1207850.1032 | 2692124.8516 | 1207819.1776 | 2692121.6498 | 1207803.9292 | 2692111.6472 | 1207774.0152
68 | 2692128.5506 | 1207853.9246 | 2692118.5794 | 1207858.9741 | 2692100.667 | 1207868.1038 | 2692094.6921 | 1207869.935
69 | 2692128.5506 | 1207853.9246 | 2692132.2679 | 1207852.0362 | 2692133.3137 | 1207851.4881
70 | 2692094.6921 | 1207869.935 | 2692097.4026 | 1207875.6251 | 2692124.9409 | 1207905.498
71 | 2692133.3137 | 1207851.4881 | 2692139.4452 | 1207848.2742
72 | 2691600.9766 | 1207795.674 | 2691604.5653 | 1207790.4154
73 | 2691614.0678 | 1207776.4913 | 2691604.5653 | 1207790.4154
74 | 2691717.9512 | 1207752.8232 | 2691717.5193 | 1207753.4616
75 | 2691717.5193 | 1207753.4616 | 2691710.1723 | 1207763.7667
76 | 2692206.1747 | 1207920.6059 | 2692197.4793 | 1207941.3471 | 2692192.4414 | 1207948.1846
77 | 2692206.2686 | 1207920.3821 | 2692206.1747 | 1207920.6059
78 | 2692191.2346 | 1207949.8224 | 2692192.4414 | 1207948.1846
79 | 2692207.0012 | 1207918.6346 | 2692206.2686 | 1207920.3821
80 | 2692179.4942 | 1207964.0512 | 2692182.7372 | 1207961.355 | 2692191.2346 | 1207949.8224
81 | 2692179.4942 | 1207964.0512 | 2692155.9028 | 1207938.738
82 | 2692123.7939 | 1207937.9084 | 2692108.6676 | 1207952.0274
83 | 2691942.4295 | 1207763.0511 | 2691942.5597 | 1207763.9517
84 | 2691941.7292 | 1207758.2062 | 2691942.4295 | 1207763.0511
85 | 2691941.7292 | 1207758.2062 | 2691940.3024 | 1207748.3352
86 | 2691664.8337 | 1207659.0339 | 2691658.2808 | 1207660.8679 | 2691625.5496 | 1207666.8694 | 2691582.2201 | 1207672.7084 | 2691531.5464 | 1207678.4351 | 2691500.9228 | 1207680.4113
87 | 2691664.8337 | 1207659.0339 | 2691659.0163 | 1207677.1867
88 | 2691653.2824 | 1207694.5101 | 2691654.6576 | 1207690.7877 | 2691659.0163 | 1207677.1867
89 | 2691653.2824 | 1207694.5101 | 2691650.9204 | 1207700.9038 | 2691650.0089 | 1207703.2195
90 | 2691826.1979 | 1207684.7956 | 2691829.9464 | 1207681.0195
91 | 2691751.7966 | 1207702.7926 | 2691735.0266 | 1207727.5821
92 | 2691837.1411 | 1207671.2383 | 2691831.3705 | 1207679.5849 | 2691829.9464 | 1207681.0195
93 | 2691614.0678 | 1207776.4913 | 2691614.6705 | 1207775.6082 | 2691617.0933 | 1207771.4286
94 | 2691617.0933 | 1207771.4286 | 2691627.2235 | 1207753.9531
95 | 2691632.5455 | 1207746.5965 | 2691627.2235 | 1207753.9531 | 2691627.2235 | 1207753.9531
96 | 2691632.5455 | 1207746.5965 | 2691633.1349 | 1207744.7522
97 | 2691632.5455 | 1207746.5965 | 2691645.6471 | 1207756.8412
98 | 2691633.1349 | 1207744.7522 | 2691636.2857 | 1207734.892
99 | 2691657.8986 | 1207766.4212 | 2691657.8986 | 1207766.4212 | 2691645.6471 | 1207756.8412
100 | 2691636.2857 | 1207734.892 | 2691639.0722 | 1207726.172 | 2691641.0351 | 1207722.3983
101 | 2691647.9969 | 1207708.3316 | 2691646.8925 | 1207711.1376 | 2691641.0351 | 1207722.3983
102 | 2691647.9969 | 1207708.3316 | 2691650.0089 | 1207703.2195
103 | 2691646.627 | 1207791.7921 | 2691644.5205 | 1207791.2879 | 2691639.122 | 1207792.7282 | 2691636.3019 | 1207795.131 | 2691635.3451 | 1207796.4572
104 | 2691718.2747 | 1207752.3449 | 2691717.9512 | 1207752.8232
105 | 2691735.0266 | 1207727.5821 | 2691718.2747 | 1207752.3449

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691972.1367 | 1207864.2306
1 | 2691977.5728 | 1207841.6104
2 | 2692038.0614 | 1207851.7606
3 | 2691925.9409 | 1207810.3943
4 | 2692035.9613 | 1207829.4381
5 | 2692054.2548 | 1207856.08
6 | 2691709.3781 | 1207804.2037
7 | 2691718.2232 | 1207768.6112
8 | 2691730.8121 | 1207782.7706
9 | 2691937.237 | 1207795.0934
10 | 2691674.4715 | 1207815.2304
11 | 2691684.7912 | 1207799.3672
12 | 2691663.3926 | 1207805.287
13 | 2691687.154 | 1207796.0531
14 | 2691768.5639 | 1207788.8474
15 | 2691764.7515 | 1207785.5533
16 | 2691783.8683 | 1207774.2397
17 | 2692137.1333 | 1207918.6002
18 | 2692138.3189 | 1207919.8718
19 | 2692132.6795 | 1207913.82
20 | 2692013.8884 | 1207822.2384
21 | 2692071.8067 | 1207863.0392
22 | 2691749.3708 | 1207769.5284
23 | 2691808.4268 | 1207701.3687
24 | 2691818.7818 | 1207691.9797
25 | 2691795.1653 | 1207686.3312
26 | 2691943.0157 | 1207767.1066
27 | 2691661.3481 | 1207795.3156
28 | 2691745.7481 | 1207798.6381
29 | 2691756.5436 | 1207786.7168
30 | 2691802.7446 | 1207761.7901
31 | 2691701.3236 | 1207776.1783
32 | 2691741.226 | 1207753.6287
33 | 2692140.5518 | 1207922.2665
34 | 2692125.8281 | 1207906.4604
35 | 2691696.9499 | 1207619.9947
36 | 2691704.2624 | 1207632.8999
37 | 2691718.3798 | 1207643.6721
38 | 2691696.3281 | 1207637.1129
39 | 2691725.5692 | 1207647.6812
40 | 2691689.4388 | 1207639.1346
41 | 2691889.546 | 1207656.8538
42 | 2691928.055 | 1207708.0816
43 | 2691941.2245 | 1207583.5006
44 | 2691888.1348 | 1207665.0376
45 | 2691770.1598 | 1207663.8442
46 | 2691762.896 | 1207681.5577
47 | 2691967.1324 | 1207576.7438
48 | 2691740.7665 | 1207656.156
49 | 2691686.7265 | 1207639.5801
50 | 2691653.4287 | 1207627.538
51 | 2691675.2727 | 1207640.3707
52 | 2691938.7764 | 1207724.4641
53 | 2691863.6484 | 1207661.0474
54 | 2691762.6628 | 1207682.2107
55 | 2692091.4556 | 1207759.4289
56 | 2692087.9408 | 1207759.9974
57 | 2692105.782 | 1207756.4749
58 | 2691970.4964 | 1207784.0901
59 | 2692111.6472 | 1207774.0152
60 | 2692128.5506 | 1207853.9246
61 | 2692094.6921 | 1207869.935
62 | 2692133.3137 | 1207851.4881
63 | 2692139.4452 | 1207848.2742
64 | 2692124.9409 | 1207905.498
65 | 2691600.9766 | 1207795.674
66 | 2691604.5653 | 1207790.4154
67 | 2691717.5193 | 1207753.4616
68 | 2692206.1747 | 1207920.6059
69 | 2692192.4414 | 1207948.1846
70 | 2692206.2686 | 1207920.3821
71 | 2692191.2346 | 1207949.8224
72 | 2692207.0012 | 1207918.6346
73 | 2692179.4942 | 1207964.0512
74 | 2692155.9028 | 1207938.738
75 | 2692123.7939 | 1207937.9084
76 | 2692108.6676 | 1207952.0274
77 | 2691976.7034 | 1207811.6023
78 | 2691942.5597 | 1207763.9517
79 | 2691942.4295 | 1207763.0511
80 | 2691941.7292 | 1207758.2062
81 | 2691940.3024 | 1207748.3352
82 | 2691664.8337 | 1207659.0339
83 | 2691500.9228 | 1207680.4113
84 | 2691659.0163 | 1207677.1867
85 | 2691653.2824 | 1207694.5101
86 | 2691826.1979 | 1207684.7956
87 | 2691751.7966 | 1207702.7926
88 | 2691829.9464 | 1207681.0195
89 | 2691837.1411 | 1207671.2383
90 | 2691614.0678 | 1207776.4913
91 | 2691617.0933 | 1207771.4286
92 | 2691627.2235 | 1207753.9531
93 | 2691632.5455 | 1207746.5966
94 | 2691633.1349 | 1207744.7522
95 | 2691645.6471 | 1207756.8412
96 | 2691636.2857 | 1207734.892
97 | 2691657.8986 | 1207766.4212
98 | 2691641.0351 | 1207722.3983
99 | 2691647.9969 | 1207708.3316
100 | 2691650.0089 | 1207703.2195
101 | 2691646.627 | 1207791.7921
102 | 2691635.3451 | 1207796.4572
103 | 2691710.1723 | 1207763.7667
104 | 2691717.9512 | 1207752.8232
105 | 2691718.2747 | 1207752.3449
106 | 2691735.0266 | 1207727.5821
107 | 2691922.7176 | 1207814.7698

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99628 | -0.071099 | 0.012247 | 0.0030695
1 | 0.99658 | -0.065333 | 0 | 0
2 | 0.99387 | -0.11742 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | -0.55359 | -0.14114
4 | 0.99176 | -0.15825 | 0.069887 | 0.017515
5 | 0.99277 | -0.1387 | 0.060768 | 0.01523
6 | 0.97501 | -0.48113 | 0 | 0
7 | 0.97449 | -0.49151 | 0.013718 | 0.003438
8 | 0.9754 | -0.4735 | 0.012446 | 0.0031192
9 | 0.99897 | -0.01933 | 0.0061439 | 0.0015398
10 | 0.97875 | -0.40767 | 0 | 0
11 | 0.97914 | -0.4 | 0 | 0
12 | 0.97844 | -0.41379 | 0.004325 | 0.0010839
13 | 0.97923 | -0.39835 | 0.0044879 | 0.0011248
14 | 0.97664 | -0.44906 | 0 | 0
15 | 0.97672 | -0.44744 | 0 | 0
16 | 0.9763 | -0.45589 | 0.012775 | 0.0032016
17 | 0.9874 | -0.24264 | 0 | 0
18 | 0.98733 | -0.24389 | 0.003549 | 0.00088947
19 | 0.98764 | -0.23794 | 0.0017639 | 0.00044208
20 | 0.99115 | -0.17006 | 0.023006 | 0.0057659
21 | 0.99133 | -0.16645 | 0.024584 | 0.0061612
22 | 0.97598 | -0.46199 | 0 | 0
23 | 0.98636 | -0.25979 | 0.0098703 | 0.0024737
24 | 0.98695 | -0.24854 | 0.0019232 | 0.00048199
25 | 0.98556 | -0.27525 | 0.0055422 | 0.001389
26 | 0.99737 | -0.049689 | 0.0072106 | 0.0018071
27 | 0.97823 | -0.41777 | 0 | 0
28 | 0.97636 | -0.45457 | 0.006069 | 0.001521
29 | 0.97645 | -0.45277 | 0 | 0
30 | 0.97619 | -0.4579 | 0.0048737 | 0.0012215
31 | 0.97975 | -0.38805 | 0.0037477 | 0.00093927
32 | 0.97857 | -0.41132 | 0.0081676 | 0.002047
33 | 0.98722 | -0.24604 | 0 | 0
34 | 0.98803 | -0.23039 | 0.0022173 | 0.00055571
35 | 0.97112 | -0.55759 | 0.0069723 | 0.0017474
36 | 0.97122 | -0.55566 | 0 | 0
37 | 0.97091 | -0.5618 | 0.0024862 | 0.00062309
38 | 0.97144 | -0.55141 | 0.0029909 | 0.00074958
39 | 0.97079 | -0.56426 | 0.0036429 | 0.00091299
40 | 0.97163 | -0.54757 | 0.0036647 | 0.00091845
41 | 0.99107 | -0.16937 | 0 | 0
42 | 0.99424 | -0.10904 | 0.0046006 | 0.001153
43 | 0.9907 | -0.1765 | 0 | 0
44 | 0.99066 | -0.17728 | 0.0043568 | 0.0010919
45 | 0.98425 | -0.30059 | 0 | 0
46 | 0.98351 | -0.31503 | 0.0043538 | 0.0010912
47 | 0.9906 | -0.1785 | 0.0040773 | 0.0010219
48 | 0.97058 | -0.56829 | 0.01251 | 0.0031353
49 | 0.97171 | -0.54593 | 0.0052943 | 0.0013269
50 | 0.97202 | -0.53983 | 0.0039631 | 0.00099323
51 | 0.97212 | -0.53797 | 0 | 0
52 | 0.99518 | -0.091174 | 0.010184 | 0.0025524
53 | 0.98953 | -0.19888 | 0.0032675 | 0.00081891
54 | 0.98348 | -0.31554 | 0.0033061 | 0.00082859
55 | 0.98866 | -0.21825 | 0.0031147 | 0.00078062
56 | 0.98864 | -0.21849 | 0.0013475 | 0.00033772
57 | 0.98875 | -0.21647 | 0 | 0
58 | 0.98836 | -0.22395 | 0.0023598 | 0.00059142
59 | 0.98886 | -0.21422 | 0.0026461 | 0.00066317
60 | 0.98958 | -0.20035 | 0 | 0
61 | 0.99003 | -0.19159 | 0 | 0
62 | 0.98956 | -0.2007 | 0.001172 | 0.00029372
63 | 0.98954 | -0.20101 | 0.0025061 | 0.00062808
64 | 0.98808 | -0.22936 | 0.00092937 | 0.00023292
65 | 0.97685 | -0.445 | 0.0013854 | 0.0003472
66 | 0.97685 | -0.44483 | 0.0018196 | 0.00045604
67 | 0.98038 | -0.37576 | 0 | 0
68 | 0.9849 | -0.29122 | 0.014751 | 0.0036969
69 | 0.98543 | -0.2808 | 0.0038225 | 0.000958
70 | 0.9849 | -0.29123 | 0.0022083 | 0.00055346
71 | 0.98548 | -0.27998 | 0.0018542 | 0.00046472
72 | 0.9849 | -0.29129 | 0.0017545 | 0.00043971
73 | 0.98589 | -0.27187 | 0 | 0
74 | 0.98667 | -0.25675 | 0.0021705 | 0.00054399
75 | 0.98701 | -0.2502 | 0.0083015 | 0.0020805
76 | 0.98697 | -0.25088 | 0.0018412 | 0.00046144
77 | 0.99099 | -0.17323 | 0.0045989 | 0.0011526
78 | 0.9972 | -0.052794 | 0.0016244 | 0.00040712
79 | 0.99716 | -0.053675 | 0.0014887 | 0.00037309
80 | 0.99691 | -0.058392 | 0.0037111 | 0.00093009
81 | 0.99641 | -0.067879 | 0.0034393 | 0.00086198
82 | 0.97295 | -0.52151 | 0 | 0
83 | 0.97241 | -0.53215 | 0.003497 | 0.00087642
84 | 0.97375 | -0.50572 | 0.0050576 | 0.0012676
85 | 0.9746 | -0.48893 | 0.0018005 | 0.00045124
86 | 0.98738 | -0.24017 | 0.0020178 | 0.0005057
87 | 0.9826 | -0.33255 | 0.0036886 | 0.00092445
88 | 0.98761 | -0.23582 | 0.0033096 | 0.00082947
89 | 0.98813 | -0.22574 | 0.0091477 | 0.0022926
90 | 0.9769 | -0.44385 | 0.0043781 | 0.0010973
91 | 0.97694 | -0.44303 | 0.00048447 | 0.00012142
92 | 0.9771 | -0.44005 | 0.0047013 | 0.0011783
93 | 0.9772 | -0.43794 | 0 | 0
94 | 0.97718 | -0.43843 | 0.0032342 | 0.00081057
95 | 0.97746 | -0.43292 | 0.0065069 | 0.0016308
96 | 0.97705 | -0.44095 | 0.0012727 | 0.00031897
97 | 0.97772 | -0.42787 | 0.0055035 | 0.0013793
98 | 0.97623 | -0.45695 | 0.00454 | 0.0011378
99 | 0.97534 | -0.47443 | 0.0047821 | 0.0011985
100 | 0.97506 | -0.48007 | 0.0041132 | 0.0010309
101 | 0.97806 | -0.42125 | 0.0021696 | 0.00054375
102 | 0.97793 | -0.42374 | 0.010443 | 0.0026172
103 | 0.98009 | -0.38142 | 0.0034904 | 0.00087477
104 | 0.98041 | -0.37525 | 0.0063981 | 0.0016035
105 | 0.98043 | -0.37486 | 0.0052458 | 0.0013147
106 | 0.9815 | -0.35396 | 0.0049109 | 0.0012308
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012247 | -0.0030695 | 0.012251 | 0.0030713 | 3.3654e-06 | 1.8045e-06 | 0.018292 | 0.018292 | 0.018292 | 0.99628 | -0.071099 | 0.99658 | -0.065333 | 5.0254
1 | 0.24247 | 0.06127 | -0.24187 | -0.060887 | 0.00060385 | 0.00038248 | 0.36222 | 0.36222 | 0.36222 | 0.99658 | -0.065333 | 0.99387 | -0.11742 | 19.9021
2 | -0.25472 | -0.064341 | 0.25552 | 0.064848 | 0.00080028 | 0.00050736 | 0.38051 | 0.38051 | 0.38051 | 0.99658 | -0.065333 | 1 | 0 | 20.9071
3 | 0.097699 | 0.024565 | -0.097509 | -0.024443 | 0.00019008 | 0.00012134 | 0.1463 | 0.1463 | 0.1463 | 0.99387 | -0.11742 | 0.99176 | -0.15825 | 40.1928
4 | 0.14417 | 0.036323 | -0.14402 | -0.036229 | 0.00014659 | 9.3385e-05 | 0.21592 | 0.21592 | 0.21592 | 0.99387 | -0.11742 | 0.99277 | -0.1387 | 29.6589
5 | 0.29641 | 0.076294 | -0.29613 | -0.076117 | 0.00027839 | 0.00017693 | 0.44178 | 0.44178 | 0.44178 | 1 | 0 | 0.99897 | -0.01933 | 24.2736
6 | 0.027621 | 0.0069281 | -0.027606 | -0.0069185 | 1.5541e-05 | 9.6348e-06 | 0.041445 | 0.041445 | 0.041445 | 0.99176 | -0.15825 | 0.99115 | -0.17006 | 11.3859
7 | 0.083255 | 0.020999 | -0.083144 | -0.020929 | 0.00011042 | 7.0422e-05 | 0.12483 | 0.12483 | 0.12483 | 0.99277 | -0.1387 | 0.99133 | -0.16645 | 34.2951
8 | 0.013725 | 0.0034418 | -0.013718 | -0.003438 | 6.7909e-06 | 3.8317e-06 | 0.020947 | 0.020947 | 0.020947 | 0.97501 | -0.48113 | 0.97449 | -0.49151 | 5.7546
9 | -0.013725 | -0.0034418 | 0.01373 | 0.0034447 | 4.9881e-06 | 2.8141e-06 | 0.020947 | 0.020946 | 0.020947 | 0.97501 | -0.48113 | 0.9754 | -0.4735 | 5.7546
10 | -0.026175 | -0.0065638 | 0.02619 | 0.0065727 | 1.4366e-05 | 8.8943e-06 | 0.039933 | 0.039933 | 0.039933 | 0.9754 | -0.4735 | 0.97598 | -0.46199 | 10.9706
11 | 0.28999 | 0.074577 | -0.28956 | -0.074306 | 0.00042723 | 0.00027144 | 0.43263 | 0.43263 | 0.43263 | 0.99897 | -0.01933 | 0.99737 | -0.049689 | 23.7708
12 | -0.11198 | -0.028225 | 0.11202 | 0.02825 | 4.1138e-05 | 2.5139e-05 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1703 | 0.97875 | -0.40767 | 0.97914 | -0.4 | 9.3573
13 | 0.11198 | 0.028225 | -0.11195 | -0.028205 | 3.2775e-05 | 2.003e-05 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1703 | 0.97875 | -0.40767 | 0.97844 | -0.41379 | 9.3573
14 | -0.11202 | -0.02825 | 0.11203 | 0.028255 | 8.8535e-06 | 5.4102e-06 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1703 | 0.97914 | -0.4 | 0.97923 | -0.39835 | 9.3573
15 | 0.10762 | 0.027121 | -0.1076 | -0.027108 | 2.0474e-05 | 1.2464e-05 | 0.16373 | 0.16373 | 0.16373 | 0.97844 | -0.41379 | 0.97823 | -0.41777 | 8.9959
16 | -0.11652 | -0.02938 | 0.11658 | 0.029415 | 5.7432e-05 | 3.522e-05 | 0.17712 | 0.17712 | 0.17712 | 0.97923 | -0.39835 | 0.97975 | -0.38805 | 9.732
17 | -0.017654 | -0.0044265 | 0.017656 | 0.0044273 | 1.3648e-06 | 8.1053e-07 | 0.026899 | 0.026899 | 0.026899 | 0.97664 | -0.44906 | 0.97672 | -0.44744 | 7.3898
18 | 0.017654 | 0.0044265 | -0.017649 | -0.0044231 | 5.7406e-06 | 3.4093e-06 | 0.026899 | 0.026899 | 0.026899 | 0.97664 | -0.44906 | 0.9763 | -0.45589 | 7.3899
19 | -0.049935 | -0.012533 | 0.050021 | 0.012588 | 8.6176e-05 | 5.4655e-05 | 0.076081 | 0.076081 | 0.076081 | 0.97672 | -0.44744 | 0.97857 | -0.41132 | 20.9014
20 | 0.032279 | 0.0081062 | -0.032271 | -0.008101 | 8.2027e-06 | 5.1366e-06 | 0.049182 | 0.049182 | 0.049182 | 0.97672 | -0.44744 | 0.97645 | -0.45277 | 13.5116
21 | 0.0048741 | 0.0012215 | -0.0048737 | -0.0012215 | 4.6797e-07 | 1.6776e-08 | 0.0074289 | 0.007429 | 0.007429 | 0.9763 | -0.45589 | 0.97619 | -0.4579 | 2.0409
22 | 0.040312 | 0.010124 | -0.040309 | -0.010122 | 2.4067e-06 | 1.518e-06 | 0.060757 | 0.060757 | 0.060757 | 0.9874 | -0.24264 | 0.98733 | -0.24389 | 16.6916
23 | -0.040312 | -0.010124 | 0.040321 | 0.01013 | 9.0443e-06 | 5.7047e-06 | 0.060757 | 0.060757 | 0.060757 | 0.9874 | -0.24264 | 0.98764 | -0.23794 | 16.6916
24 | 0.03676 | 0.009233 | -0.036756 | -0.0092306 | 3.7697e-06 | 2.3707e-06 | 0.055409 | 0.055409 | 0.055409 | 0.98733 | -0.24389 | 0.98722 | -0.24604 | 15.2222
25 | -0.042085 | -0.010572 | 0.0421 | 0.010581 | 1.5164e-05 | 9.576e-06 | 0.063415 | 0.063415 | 0.063415 | 0.98764 | -0.23794 | 0.98803 | -0.23039 | 17.4217
26 | 0.0045996 | 0.0011525 | -0.0045989 | -0.0011526 | 6.96e-07 | -5.6124e-08 | 0.0069052 | 0.0069054 | 0.0069054 | 0.99115 | -0.17006 | 0.99099 | -0.17323 | 1.8971
27 | 0.058561 | 0.014768 | -0.05849 | -0.014723 | 7.0383e-05 | 4.4732e-05 | 0.087934 | 0.087934 | 0.087934 | 0.99133 | -0.16645 | 0.99003 | -0.19159 | 24.1576
28 | -0.02619 | -0.0065727 | 0.026201 | 0.0065799 | 1.153e-05 | 7.1383e-06 | 0.039933 | 0.039933 | 0.039933 | 0.97598 | -0.46199 | 0.97645 | -0.45277 | 10.9706
29 | -0.22663 | -0.057548 | 0.22675 | 0.057626 | 0.00012273 | 7.7656e-05 | 0.34216 | 0.34216 | 0.34216 | 0.98636 | -0.25979 | 0.98695 | -0.24854 | 18.8
30 | 0.21676 | 0.055074 | -0.2166 | -0.054972 | 0.0001612 | 0.00010189 | 0.32727 | 0.32727 | 0.32727 | 0.98636 | -0.25979 | 0.98556 | -0.27525 | 17.9818
31 | -0.22868 | -0.058108 | 0.22877 | 0.058166 | 9.2233e-05 | 5.8369e-05 | 0.34506 | 0.34506 | 0.34506 | 0.98695 | -0.24854 | 0.98738 | -0.24017 | 18.9593
32 | 0.21106 | 0.053583 | -0.2108 | -0.053421 | 0.00025703 | 0.00016236 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 | 0.98556 | -0.27525 | 0.98425 | -0.30059 | 17.5221
33 | 0.28235 | 0.072499 | -0.28231 | -0.072472 | 4.255e-05 | 2.7024e-05 | 0.42187 | 0.42187 | 0.42187 | 0.99737 | -0.049689 | 0.9972 | -0.052794 | 23.1797
34 | 0.094986 | 0.023946 | -0.09494 | -0.023918 | 4.5888e-05 | 2.7531e-05 | 0.14454 | 0.14454 | 0.14454 | 0.97823 | -0.41777 | 0.97772 | -0.42787 | 7.9416
35 | 0.012616 | 0.0031627 | -0.012614 | -0.0031616 | 2.0904e-06 | 1.1479e-06 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01919 | 0.97823 | -0.41777 | 0.97806 | -0.42125 | 5.2721
36 | -0.006069 | -0.001521 | 0.0060695 | 0.0015212 | 5.2105e-07 | 1.3033e-07 | 0.0092494 | 0.0092493 | 0.0092494 | 0.97636 | -0.45457 | 0.97645 | -0.45277 | 2.541
37 | -0.12032 | -0.030355 | 0.12036 | 0.030378 | 3.8207e-05 | 2.3493e-05 | 0.18281 | 0.18281 | 0.18281 | 0.97975 | -0.38805 | 0.98009 | -0.38142 | 10.0447
38 | -0.058189 | -0.014635 | 0.058288 | 0.014698 | 9.9024e-05 | 6.2951e-05 | 0.088501 | 0.0885 | 0.088501 | 0.97857 | -0.41132 | 0.98038 | -0.37576 | 24.3133
39 | 0.026612 | 0.0066879 | -0.026598 | -0.0066795 | 1.3589e-05 | 8.4093e-06 | 0.040118 | 0.040118 | 0.040118 | 0.98722 | -0.24604 | 0.98667 | -0.25675 | 11.0214
40 | 0.010145 | 0.0025428 | -0.010143 | -0.0025418 | 2.01e-06 | 9.9334e-07 | 0.015291 | 0.015291 | 0.015291 | 0.98722 | -0.24604 | 0.98701 | -0.2502 | 4.2009
41 | -0.044317 | -0.011137 | 0.044319 | 0.011138 | 2.1874e-06 | 1.3832e-06 | 0.066754 | 0.066754 | 0.066754 | 0.98803 | -0.23039 | 0.98808 | -0.22936 | 18.3391
42 | -0.0069723 | -0.0017474 | 0.006973 | 0.0017477 | 6.4104e-07 | 2.2494e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.97112 | -0.55759 | 0.97122 | -0.55566 | 2.935
43 | 0.018649 | 0.0046771 | -0.018643 | -0.0046739 | 5.4607e-06 | 3.2742e-06 | 0.028573 | 0.028573 | 0.028573 | 0.97122 | -0.55566 | 0.97091 | -0.5618 | 7.8498
44 | -0.025622 | -0.0064248 | 0.025627 | 0.006428 | 5.1916e-06 | 3.2114e-06 | 0.039257 | 0.039257 | 0.039257 | 0.97122 | -0.55566 | 0.97144 | -0.55141 | 10.7848
45 | 0.016157 | 0.0040508 | -0.016155 | -0.0040497 | 1.8929e-06 | 1.1097e-06 | 0.024763 | 0.024763 | 0.024763 | 0.97091 | -0.5618 | 0.97079 | -0.56426 | 6.8031
46 | -0.028618 | -0.0071776 | 0.028623 | 0.0071808 | 5.2366e-06 | 3.2614e-06 | 0.043838 | 0.043838 | 0.043838 | 0.97144 | -0.55141 | 0.97163 | -0.54757 | 12.0434
47 | 0.012513 | 0.0031367 | -0.01251 | -0.0031353 | 2.4003e-06 | 1.3211e-06 | 0.019179 | 0.01918 | 0.01918 | 0.97079 | -0.56426 | 0.97058 | -0.56829 | 5.2691
48 | -0.032288 | -0.0080993 | 0.03229 | 0.0081009 | 2.5211e-06 | 1.5795e-06 | 0.04945 | 0.04945 | 0.04945 | 0.97163 | -0.54757 | 0.97171 | -0.54593 | 13.5852
49 | -0.25578 | -0.065253 | 0.25653 | 0.065727 | 0.00074758 | 0.00047409 | 0.38444 | 0.38444 | 0.38444 | 0.99107 | -0.16937 | 0.99424 | -0.10904 | 21.1231
50 | 0.0040791 | 0.0010214 | -0.0040777 | -0.0010218 | 1.3856e-06 | -3.8218e-07 | 0.0061241 | 0.0061245 | 0.0061245 | 0.99107 | -0.16937 | 0.9907 | -0.1765 | 1.6826
51 | 0.2517 | 0.064231 | -0.2516 | -0.064171 | 9.6109e-05 | 6.0933e-05 | 0.37832 | 0.37832 | 0.37832 | 0.99107 | -0.16937 | 0.99066 | -0.17728 | 20.7866
52 | -0.26113 | -0.06688 | 0.26135 | 0.067023 | 0.00022629 | 0.00014355 | 0.39132 | 0.39132 | 0.39132 | 0.99424 | -0.10904 | 0.99518 | -0.091174 | 21.5013
53 | 0.0040777 | 0.0010218 | -0.0040773 | -0.0010219 | 3.869e-07 | -1.0652e-07 | 0.0061245 | 0.0061247 | 0.0061247 | 0.9907 | -0.1765 | 0.9906 | -0.1785 | 1.6826
54 | 0.24725 | 0.063079 | -0.24699 | -0.062915 | 0.00025772 | 0.00016334 | 0.37177 | 0.37177 | 0.37177 | 0.99066 | -0.17728 | 0.98953 | -0.19888 | 20.4271
55 | 0.2108 | 0.053421 | -0.21065 | -0.053329 | 0.00014614 | 9.2315e-05 | 0.3189 | 0.3189 | 0.3189 | 0.98425 | -0.30059 | 0.98351 | -0.31503 | 17.5222
56 | 0.2063 | 0.052238 | -0.20629 | -0.052234 | 5.0726e-06 | 3.2025e-06 | 0.31232 | 0.31232 | 0.31232 | 0.98351 | -0.31503 | 0.98348 | -0.31554 | 17.1602
57 | -0.037585 | -0.0094278 | 0.037599 | 0.0094367 | 1.4263e-05 | 8.9862e-06 | 0.057558 | 0.057558 | 0.057558 | 0.97171 | -0.54593 | 0.97212 | -0.53797 | 15.8125
58 | -0.0039631 | -0.00099323 | 0.0039634 | 0.00099314 | 3.4968e-07 | -9.0278e-08 | 0.0060668 | 0.0060667 | 0.0060668 | 0.97202 | -0.53983 | 0.97212 | -0.53797 | 1.6667
59 | -0.041562 | -0.01043 | 0.041595 | 0.010451 | 3.266e-05 | 2.0636e-05 | 0.063624 | 0.063624 | 0.063624 | 0.97212 | -0.53797 | 0.97295 | -0.52151 | 17.4792
60 | -0.27154 | -0.069576 | 0.27184 | 0.069771 | 0.00030693 | 0.00019483 | 0.40655 | 0.40655 | 0.40655 | 0.99518 | -0.091174 | 0.99641 | -0.067879 | 22.338
61 | 0.24372 | 0.062096 | -0.24341 | -0.061897 | 0.00031535 | 0.00019982 | 0.36686 | 0.36686 | 0.36686 | 0.98953 | -0.19888 | 0.98813 | -0.22574 | 20.1572
62 | 0.20299 | 0.051406 | -0.20282 | -0.051301 | 0.0001656 | 0.0001045 | 0.30731 | 0.30731 | 0.30731 | 0.98348 | -0.31554 | 0.9826 | -0.33255 | 16.8854
63 | 0.0037079 | 0.00092785 | -0.0037079 | -0.00092787 | 4.1621e-08 | -1.9068e-08 | 0.0055803 | 0.0055803 | 0.0055803 | 0.98866 | -0.21825 | 0.98864 | -0.21849 | 1.533
64 | -0.0068226 | -0.0017085 | 0.0068232 | 0.0017086 | 5.7835e-07 | 1.8255e-07 | 0.010268 | 0.010268 | 0.010268 | 0.98866 | -0.21825 | 0.98875 | -0.21647 | 2.8209
65 | 0.0023604 | 0.00059015 | -0.0023598 | -0.00059142 | 6.1355e-07 | -1.2693e-06 | 0.0035521 | 0.0035527 | 0.0035527 | 0.98864 | -0.21849 | 0.98836 | -0.22395 | 0.97602
66 | -0.0068232 | -0.0017086 | 0.006824 | 0.0017089 | 7.3124e-07 | 2.3076e-07 | 0.010268 | 0.010268 | 0.010268 | 0.98875 | -0.21647 | 0.98886 | -0.21422 | 2.8209
67 | -0.0094701 | -0.0023721 | 0.0094763 | 0.002375 | 6.2559e-06 | 2.949e-06 | 0.01425 | 0.014249 | 0.01425 | 0.98886 | -0.21422 | 0.98958 | -0.20035 | 3.9148
68 | -0.013154 | -0.0032967 | 0.01316 | 0.0032997 | 5.4939e-06 | 3.0348e-06 | 0.01978 | 0.01978 | 0.01978 | 0.98958 | -0.20035 | 0.99003 | -0.19159 | 5.4341
69 | 0.0036781 | 0.0009217 | -0.0036781 | -0.00092173 | 6.1371e-08 | -2.9456e-08 | 0.0055307 | 0.0055307 | 0.0055307 | 0.98958 | -0.20035 | 0.98956 | -0.2007 | 1.5194
70 | 0.04533 | 0.011423 | -0.045249 | -0.011371 | 8.1749e-05 | 5.1717e-05 | 0.068154 | 0.068154 | 0.068154 | 0.99003 | -0.19159 | 0.98808 | -0.22936 | 18.7236
71 | 0.0025061 | 0.00062801 | -0.0025061 | -0.00062808 | 3.6867e-08 | -6.5339e-08 | 0.0037684 | 0.0037685 | 0.0037685 | 0.98956 | -0.2007 | 0.98954 | -0.20101 | 1.0353
72 | -0.0013854 | -0.0003472 | 0.0013854 | 0.00034713 | 1.0632e-08 | -7.2896e-08 | 0.0021103 | 0.0021103 | 0.0021103 | 0.97685 | -0.445 | 0.97685 | -0.44483 | 0.57975
73 | -0.003205 | -0.00080318 | 0.0032052 | 0.00080306 | 1.5067e-07 | -1.1462e-07 | 0.0048821 | 0.004882 | 0.0048821 | 0.97685 | -0.44483 | 0.9769 | -0.44385 | 1.3412
74 | -0.18217 | -0.045972 | 0.18218 | 0.045974 | 4.4234e-06 | 2.7824e-06 | 0.27661 | 0.27661 | 0.27661 | 0.98038 | -0.37576 | 0.98041 | -0.37525 | 15.1985
75 | 0.12389 | 0.031273 | -0.12385 | -0.031253 | 3.3589e-05 | 2.0699e-05 | 0.18811 | 0.18811 | 0.18811 | 0.98038 | -0.37576 | 0.98009 | -0.38142 | 10.3359
76 | -0.018714 | -0.0046901 | 0.018723 | 0.0046956 | 9.2875e-06 | 5.5495e-06 | 0.028273 | 0.028273 | 0.028273 | 0.9849 | -0.29122 | 0.98543 | -0.2808 | 7.7673
77 | 0.0039628 | 0.00099315 | -0.0039628 | -0.00099315 | 3.2628e-09 | -1.0004e-09 | 0.0059871 | 0.0059871 | 0.0059871 | 0.9849 | -0.29122 | 0.9849 | -0.29123 | 1.6448
78 | -0.022545 | -0.0056536 | 0.022546 | 0.0056541 | 8.8423e-07 | 5.3999e-07 | 0.034045 | 0.034045 | 0.034045 | 0.98543 | -0.2808 | 0.98548 | -0.27998 | 9.353
79 | 0.0017545 | 0.00043969 | -0.0017545 | -0.00043971 | 4.9925e-09 | -2.0918e-08 | 0.0026507 | 0.0026507 | 0.0026507 | 0.9849 | -0.29123 | 0.9849 | -0.29129 | 0.72821
80 | -0.0244 | -0.0061189 | 0.02441 | 0.0061247 | 9.4395e-06 | 5.8049e-06 | 0.036845 | 0.036845 | 0.036845 | 0.98548 | -0.27998 | 0.98589 | -0.27187 | 10.1222
81 | -0.02441 | -0.0061247 | 0.024428 | 0.0061355 | 1.7615e-05 | 1.0832e-05 | 0.036845 | 0.036844 | 0.036845 | 0.98589 | -0.27187 | 0.98667 | -0.25675 | 10.1221
82 | 0.0018412 | 0.00046121 | -0.0018412 | -0.00046144 | 5.9786e-08 | -2.2618e-07 | 0.0027757 | 0.0027758 | 0.0027758 | 0.98701 | -0.2502 | 0.98697 | -0.25088 | 0.76259
83 | 0.28069 | 0.072065 | -0.28067 | -0.072057 | 1.2007e-05 | 7.6252e-06 | 0.41945 | 0.41945 | 0.41945 | 0.9972 | -0.052794 | 0.99716 | -0.053675 | 23.0466
84 | 0.27918 | 0.071684 | -0.27912 | -0.071643 | 6.3912e-05 | 4.0584e-05 | 0.41723 | 0.41723 | 0.41723 | 0.99716 | -0.053675 | 0.99691 | -0.058392 | 22.9245
85 | 0.27541 | 0.070713 | -0.27528 | -0.070633 | 0.00012678 | 8.0488e-05 | 0.41169 | 0.41169 | 0.41169 | 0.99691 | -0.058392 | 0.99641 | -0.067879 | 22.6202
86 | 0.0034987 | 0.00087551 | -0.003497 | -0.00087642 | 1.7717e-06 | -9.1433e-07 | 0.0053504 | 0.0053512 | 0.0053512 | 0.97295 | -0.52151 | 0.97241 | -0.53215 | 1.4701
87 | -0.045094 | -0.011326 | 0.045128 | 0.011348 | 3.4008e-05 | 2.1528e-05 | 0.068975 | 0.068975 | 0.068975 | 0.97295 | -0.52151 | 0.97375 | -0.50572 | 18.9491
88 | -0.050185 | -0.012615 | 0.050226 | 0.012641 | 4.0266e-05 | 2.5543e-05 | 0.076703 | 0.076703 | 0.076703 | 0.97375 | -0.50572 | 0.9746 | -0.48893 | 21.0723
89 | -0.052026 | -0.013092 | 0.052048 | 0.013106 | 2.2027e-05 | 1.3981e-05 | 0.079452 | 0.079452 | 0.079452 | 0.9746 | -0.48893 | 0.97506 | -0.48007 | 21.8275
90 | -0.23079 | -0.058672 | 0.23083 | 0.058702 | 4.8354e-05 | 3.0606e-05 | 0.3481 | 0.3481 | 0.3481 | 0.98738 | -0.24017 | 0.98761 | -0.23582 | 19.1263
91 | 0.19913 | 0.050377 | -0.19893 | -0.050248 | 0.00020436 | 0.0001289 | 0.30173 | 0.30173 | 0.30173 | 0.9826 | -0.33255 | 0.9815 | -0.35396 | 16.5785
92 | -0.23414 | -0.059532 | 0.23426 | 0.059604 | 0.00011378 | 7.204e-05 | 0.35309 | 0.35309 | 0.35309 | 0.98761 | -0.23582 | 0.98813 | -0.22574 | 19.4003
93 | -0.0075832 | -0.0019003 | 0.0075835 | 0.0019004 | 2.952e-07 | 1.1505e-07 | 0.011551 | 0.011551 | 0.011551 | 0.9769 | -0.44385 | 0.97694 | -0.44303 | 3.1733
94 | -0.008068 | -0.0020218 | 0.0080692 | 0.0020223 | 1.1438e-06 | 4.791e-07 | 0.012289 | 0.012288 | 0.012289 | 0.97694 | -0.44303 | 0.9771 | -0.44005 | 3.376
95 | -0.01277 | -0.0032006 | 0.012772 | 0.0032013 | 1.2878e-06 | 7.1048e-07 | 0.019448 | 0.019448 | 0.019448 | 0.9771 | -0.44005 | 0.9772 | -0.43794 | 5.3429
96 | 0.070116 | 0.017682 | -0.070115 | -0.017681 | 1.6566e-06 | 9.3893e-07 | 0.10681 | 0.10681 | 0.10681 | 0.9772 | -0.43794 | 0.97718 | -0.43843 | 5.8686
97 | -0.082888 | -0.020883 | 0.082908 | 0.020895 | 1.9883e-05 | 1.1683e-05 | 0.12626 | 0.12626 | 0.12626 | 0.9772 | -0.43794 | 0.97746 | -0.43292 | 6.9371
98 | 0.066881 | 0.016871 | -0.066873 | -0.016866 | 8.0587e-06 | 4.5093e-06 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10188 | 0.97718 | -0.43843 | 0.97705 | -0.44095 | 5.598
99 | -0.089415 | -0.022526 | 0.089437 | 0.022539 | 2.1625e-05 | 1.2865e-05 | 0.13616 | 0.13616 | 0.13616 | 0.97746 | -0.43292 | 0.97772 | -0.42787 | 7.4814
100 | 0.0656 | 0.016547 | -0.06555 | -0.016515 | 5.0225e-05 | 3.1976e-05 | 0.099945 | 0.099945 | 0.099945 | 0.97705 | -0.44095 | 0.97623 | -0.45695 | 27.4574
101 | 0.06101 | 0.015377 | -0.060959 | -0.015345 | 5.0976e-05 | 3.2428e-05 | 0.093025 | 0.093025 | 0.093025 | 0.97623 | -0.45695 | 0.97534 | -0.47443 | 25.5563
102 | 0.056177 | 0.014146 | -0.056161 | -0.014137 | 1.5141e-05 | 9.6218e-06 | 0.085729 | 0.085729 | 0.085729 | 0.97534 | -0.47443 | 0.97506 | -0.48007 | 23.552
103 | 0.010444 | 0.0026178 | -0.010443 | -0.0026172 | 1.2397e-06 | 6.291e-07 | 0.01589 | 0.01589 | 0.01589 | 0.97806 | -0.42125 | 0.97793 | -0.42374 | 4.3653
104 | -0.18858 | -0.047578 | 0.18858 | 0.04758 | 3.5504e-06 | 2.2359e-06 | 0.28632 | 0.28632 | 0.28632 | 0.98041 | -0.37525 | 0.98043 | -0.37486 | 15.732
105 | -0.19382 | -0.048895 | 0.19402 | 0.049017 | 0.00019419 | 0.00012239 | 0.29428 | 0.29428 | 0.29428 | 0.98043 | -0.37486 | 0.9815 | -0.35396 | 16.1695

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55359 | 0.14114

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012247 | 0.0030695
1 | 0.069887 | 0.017515
2 | 0.060768 | 0.01523
3 | 0.013718 | 0.003438
4 | 0.012446 | 0.0031192
5 | 0.0061439 | 0.0015398
6 | 0.004325 | 0.0010839
7 | 0.0044879 | 0.0011248
8 | 0.012775 | 0.0032016
9 | 0.003549 | 0.00088947
10 | 0.0017639 | 0.00044208
11 | 0.023006 | 0.0057659
12 | 0.024584 | 0.0061612
13 | 0.0098703 | 0.0024737
14 | 0.0019232 | 0.00048199
15 | 0.0055422 | 0.001389
16 | 0.0072106 | 0.0018071
17 | 0.006069 | 0.001521
18 | 0.0048737 | 0.0012215
19 | 0.0037477 | 0.00093927
20 | 0.0081676 | 0.002047
21 | 0.0022173 | 0.00055571
22 | 0.0069723 | 0.0017474
23 | 0.0024862 | 0.00062309
24 | 0.0029909 | 0.00074958
25 | 0.0036429 | 0.00091299
26 | 0.0036647 | 0.00091845
27 | 0.0046006 | 0.001153
28 | 0.0043568 | 0.0010919
29 | 0.0043538 | 0.0010912
30 | 0.0040773 | 0.0010219
31 | 0.01251 | 0.0031353
32 | 0.0052943 | 0.0013269
33 | 0.0039631 | 0.00099323
34 | 0.010184 | 0.0025524
35 | 0.0032675 | 0.00081891
36 | 0.0033061 | 0.00082859
37 | 0.0031147 | 0.00078062
38 | 0.0013475 | 0.00033772
39 | 0.0023598 | 0.00059142
40 | 0.0026461 | 0.00066317
41 | 0.001172 | 0.00029372
42 | 0.0025061 | 0.00062808
43 | 0.00092937 | 0.00023292
44 | 0.0013854 | 0.0003472
45 | 0.0018196 | 0.00045604
46 | 0.014751 | 0.0036969
47 | 0.0038225 | 0.000958
48 | 0.0022083 | 0.00055346
49 | 0.0018542 | 0.00046472
50 | 0.0017545 | 0.00043971
51 | 0.0021705 | 0.00054399
52 | 0.0083015 | 0.0020805
53 | 0.0018412 | 0.00046144
54 | 0.0045989 | 0.0011526
55 | 0.0016244 | 0.00040712
56 | 0.0014887 | 0.00037309
57 | 0.0037111 | 0.00093009
58 | 0.0034393 | 0.00086198
59 | 0.003497 | 0.00087642
60 | 0.0050576 | 0.0012676
61 | 0.0018005 | 0.00045124
62 | 0.0020178 | 0.0005057
63 | 0.0036886 | 0.00092445
64 | 0.0033096 | 0.00082947
65 | 0.0091477 | 0.0022926
66 | 0.0043781 | 0.0010973
67 | 0.00048447 | 0.00012142
68 | 0.0047013 | 0.0011783
69 | 0.0032342 | 0.00081057
70 | 0.0065069 | 0.0016308
71 | 0.0012727 | 0.00031897
72 | 0.0055035 | 0.0013793
73 | 0.00454 | 0.0011378
74 | 0.0047821 | 0.0011985
75 | 0.0041132 | 0.0010309
76 | 0.0021696 | 0.00054375
77 | 0.010443 | 0.0026172
78 | 0.0034904 | 0.00087477
79 | 0.0063981 | 0.0016035
80 | 0.0052458 | 0.0013147
81 | 0.0049109 | 0.0012308

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1