## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1372-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1372-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1372-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1372-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1372-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1372-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1372-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1372-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1372-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1372-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1372-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1372-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1372-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1372-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1372-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1372-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1372-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1372-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1372-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1372-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1372-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1372-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1372-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1372-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1372-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1372-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1372-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1372-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1372-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1372-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1372-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1372-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1372-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1372-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1372-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1372-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1372-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1372-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1372-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1372-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1372-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1372-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1372-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1372-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1372-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1372-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1372-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1372-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1372-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1372-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1372-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1372-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1372-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1372-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1372-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1372-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1372-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-3_0_4_load_0 | 0 | 0.00019406 | 4.8637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-3_0_4_load_2 | 2 | 0.00035608 | 8.9243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-3_0_4_load_126 | 3 | 0.00016674 | 4.179e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-3_0_4_load_3 | 5 | 0.00080413 | 0.00020154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-3_0_4_load_94 | 7 | 0.00015936 | 3.9939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-3_0_4_load_26 | 13 | 0.00029114 | 7.2967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-3_0_4_load_33 | 14 | 0.00041414 | 0.00010379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-3_0_4_load_5 | 15 | 0.00077788 | 0.00019495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-3_0_4_load_11 | 20 | 0.00059873 | 0.00015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-3_0_4_load_12 | 21 | 0.00053657 | 0.00013448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-3_0_4_load_128 | 22 | 0.00035322 | 8.8526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-3_0_4_load_25 | 24 | 0.0025083 | 0.00062864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-3_0_4_load_21 | 25 | 0.00035087 | 8.7937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-3_0_4_load_31 | 26 | 0.004237 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-3_0_4_load_127 | 27 | 0.0004832 | 0.0001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-3_0_4_load_13 | 31 | 0.00035907 | 8.9991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-3_0_4_load_20 | 33 | 0.00060208 | 0.00015089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-3_0_4_load_18 | 34 | 0.00071585 | 0.00017941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-3_0_4_load_19 | 35 | 0.00065237 | 0.0001635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-3_0_4_load_23 | 36 | 0.00063208 | 0.00015841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-3_0_4_load_24 | 37 | 0.00067602 | 0.00016943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-3_0_4_load_59 | 38 | 0.0004955 | 0.00012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-3_0_4_load_87 | 39 | 0.0010005 | 0.00025076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-3_0_4_load_88 | 41 | 0.00060185 | 0.00015084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-3_0_4_load_130 | 44 | 0.00039837 | 9.984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-3_0_4_load_32 | 45 | 0.00025335 | 6.3495e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-3_0_4_load_95 | 46 | 0.000298 | 7.4686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-3_0_4_load_115 | 47 | 0.0002501 | 6.2681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-3_0_4_load_35 | 49 | 0.00044414 | 0.00011131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-3_0_4_load_36 | 50 | 0.0029333 | 0.00073516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-3_0_4_load_129 | 54 | 0.00062899 | 0.00015764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-3_0_4_load_74 | 56 | 0.00065799 | 0.00016491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-3_0_4_load_38 | 58 | 0.00041896 | 0.000105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-3_0_4_load_39 | 59 | 0.00072788 | 0.00018243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-3_0_4_load_40 | 60 | 0.00042179 | 0.00010571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-3_0_4_load_41 | 61 | 0.0011008 | 0.00027589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-3_0_4_load_49 | 63 | 0.00050828 | 0.00012739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-3_0_4_load_84 | 64 | 0.00063796 | 0.00015989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-3_0_4_load_43 | 66 | 0.00025425 | 6.3722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-3_0_4_load_44 | 67 | 0.00025554 | 6.4045e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-3_0_4_load_46 | 69 | 0.00024646 | 6.1769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-3_0_4_load_47 | 70 | 0.00024046 | 6.0266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-3_0_4_load_48 | 71 | 0.0004178 | 0.00010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-3_0_4_load_91 | 72 | 0.00024855 | 6.2292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-3_0_4_load_64 | 73 | 0.00027749 | 6.9545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-3_0_4_load_96 | 74 | 0.00017735 | 4.4448e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-3_0_4_load_63 | 76 | 0.00028432 | 7.1257e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-3_0_4_load_52 | 77 | 0.00042698 | 0.00010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-3_0_4_load_53 | 78 | 0.0012064 | 0.00030236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1372-3_0_4_load_72 | 79 | 0.00042584 | 0.00010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1372-3_0_4_load_85 | 80 | 0.00027327 | 6.8489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1372-3_0_4_load_70 | 81 | 0.00041933 | 0.00010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1372-3_0_4_load_90 | 82 | 0.00036306 | 9.0992e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1372-3_0_4_load_54 | 83 | 0.00099987 | 0.00025059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1372-3_0_4_load_55 | 84 | 0.0014095 | 0.00035324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1372-3_0_4_load_57 | 86 | 0.0022505 | 0.00056404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1372-3_0_4_load_100 | 88 | 0.0024344 | 0.00061013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1372-3_0_4_load_119 | 89 | 0.00034512 | 8.6496e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1372-3_0_4_load_62 | 91 | 0.0016488 | 0.00041322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1372-3_0_4_load_77 | 92 | 0.00037802 | 9.474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1372-3_0_4_load_75 | 93 | 0.00047053 | 0.00011793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1372-3_0_4_load_78 | 94 | 0.00061836 | 0.00015498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1372-3_0_4_load_66 | 96 | 0.00068584 | 0.00017189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1372-3_0_4_load_71 | 97 | 0.0004928 | 0.00012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1372-3_0_4_load_73 | 98 | 0.00043614 | 0.00010931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1372-3_0_4_load_79 | 99 | 0.0005129 | 0.00012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1372-3_0_4_load_80 | 100 | 0.00038433 | 9.6322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1372-3_0_4_load_76 | 101 | 0.0011953 | 0.00029957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1372-3_0_4_load_101 | 102 | 0.00046655 | 0.00011693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1372-3_0_4_load_122 | 103 | 0.00053093 | 0.00013306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1372-3_0_4_load_121 | 105 | 0.00038879 | 9.744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1372-3_0_4_load_124 | 106 | 0.00028634 | 7.1763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1372-3_0_4_load_118 | 107 | 0.00032795 | 8.2193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1372-3_0_4_load_125 | 108 | 0.00028357 | 7.107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1372-3_0_4_load_86 | 109 | 0.001021 | 0.00025588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1372-3_0_4_load_97 | 110 | 0.0015453 | 0.0003873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1372-3_0_4_load_98 | 111 | 0.0011607 | 0.0002909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1372-3_0_4_load_99 | 112 | 0.0037411 | 0.00093761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1372-3_0_4_load_102 | 113 | 0.0012671 | 0.00031756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1372-3_0_4_load_103 | 114 | 0.0010985 | 0.0002753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1372-3_0_4_load_104 | 115 | 0.00080753 | 0.00020239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1372-3_0_4_load_116 | 117 | 0.0004802 | 0.00012035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1372-3_0_4_load_105 | 118 | 0.00094663 | 0.00023725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1372-3_0_4_load_106 | 119 | 0.00038362 | 9.6144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1372-3_0_4_load_109 | 122 | 0.00065219 | 0.00016345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1372-3_0_4_load_110 | 125 | 0.00047345 | 0.00011866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1372-3_0_4_load_113 | 126 | 0.0011712 | 0.00029353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1372-3_0_4_load_114 | 127 | 0.00030014 | 7.5222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.66933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-3_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-3_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.003044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1372-3_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.76323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-3_0_4_line_4 |  | 4 | 32 | 0.11879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-3_0_4_line_5 |  | 4 | 31 | 0.15917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-3_0_4_line_6 |  | 5 | 10 | 0.23029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-3_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.15906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-3_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.50534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-3_0_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.032222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-3_0_4_line_10 |  | 7 | 82 | 0.088486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-3_0_4_line_11 |  | 8 | 44 | 0.12184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-3_0_4_line_12 |  | 8 | 43 | 0.14589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-3_0_4_line_13 |  | 9 | 109 | 0.14848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-3_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.29317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-3_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.033204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-3_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-3_0_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-3_0_4_line_18 |  | 13 | 43 | 0.15428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1372-3_0_4_line_19 |  | 14 | 45 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1372-3_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.06426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1372-3_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.02211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1372-3_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.044521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-3_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.072781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-3_0_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.081231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-3_0_4_line_25 |  | 17 | 21 | 0.081507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1372-3_0_4_line_26 |  | 18 | 22 | 0.092744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-3_0_4_line_27 |  | 18 | 23 | 0.11896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-3_0_4_line_28 |  | 19 | 24 | 0.48067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1372-3_0_4_line_29 |  | 19 | 25 | 0.049636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1372-3_0_4_line_30 |  | 20 | 26 | 0.002928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1372-3_0_4_line_31 |  | 23 | 27 | 0.048845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1372-3_0_4_line_32 |  | 23 | 28 | 0.39244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1372-3_0_4_line_33 |  | 24 | 29 | 0.055263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1372-3_0_4_line_34 |  | 25 | 30 | 0.18742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1372-3_0_4_line_35 |  | 28 | 31 | 0.082518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-3_0_4_line_36 |  | 29 | 42 | 0.023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-3_0_4_line_37 |  | 30 | 36 | 0.20128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1372-3_0_4_line_38 |  | 30 | 37 | 0.08484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1372-3_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.12701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1372-3_0_4_line_40 |  | 33 | 34 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-3_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.035165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-3_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.14246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1372-3_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.034225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1372-3_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.042821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1372-3_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.021689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1372-3_0_4_line_46 |  | 40 | 91 | 0.29396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1372-3_0_4_line_47 |  | 40 | 55 | 0.036037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-3_0_4_line_48 |  | 41 | 110 | 0.013536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1372-3_0_4_line_49 |  | 42 | 64 | 0.091803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1372-3_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.32135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-3_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.46746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-3_0_4_line_52 |  | 48 | 95 | 0.22457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1372-3_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0065845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-3_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.08136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1372-3_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.17953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1372-3_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.37609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-3_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.033057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-3_0_4_line_58 |  | 53 | 57 | 0.34058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-3_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.10364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-3_0_4_line_60 |  | 56 | 93 | 0.022842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-3_0_4_line_61 |  | 57 | 103 | 0.17507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-3_0_4_line_62 |  | 57 | 104 | 0.41372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1372-3_0_4_line_63 |  | 57 | 105 | 0.30582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1372-3_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.013292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-3_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.035368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1372-3_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.0028932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-3_0_4_line_67 |  | 60 | 62 | 0.011882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-3_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.016569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-3_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.014973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1372-3_0_4_line_70 |  | 64 | 80 | 0.01949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1372-3_0_4_line_71 |  | 65 | 77 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1372-3_0_4_line_72 |  | 65 | 78 | 0.007794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1372-3_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.02277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1372-3_0_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.008831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1372-3_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1372-3_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.069188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1372-3_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.021251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1372-3_0_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.032654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1372-3_0_4_line_79 |  | 70 | 73 | 0.049508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1372-3_0_4_line_80 |  | 71 | 74 | 0.016838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1372-3_0_4_line_81 |  | 72 | 75 | 0.028951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1372-3_0_4_line_82 |  | 73 | 76 | 0.015575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1372-3_0_4_line_83 |  | 75 | 82 | 0.027266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1372-3_0_4_line_84 |  | 75 | 78 | 0.01142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1372-3_0_4_line_85 |  | 76 | 95 | 0.22776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1372-3_0_4_line_86 |  | 77 | 79 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1372-3_0_4_line_87 |  | 79 | 81 | 0.003014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1372-3_0_4_line_88 |  | 80 | 109 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1372-3_0_4_line_89 |  | 81 | 97 | 0.01664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1372-3_0_4_line_90 |  | 83 | 84 | 0.076577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1372-3_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.058297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1372-3_0_4_line_92 |  | 84 | 86 | 0.018223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1372-3_0_4_line_93 |  | 85 | 87 | 0.24466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1372-3_0_4_line_94 |  | 86 | 88 | 0.0076921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1372-3_0_4_line_95 |  | 87 | 89 | 0.029419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1372-3_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1372-3_0_4_line_97 |  | 90 | 123 | 0.034027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1372-3_0_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.018799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1372-3_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1372-3_0_4_line_100 |  | 93 | 101 | 0.044919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1372-3_0_4_line_101 |  | 95 | 96 | 0.042723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1372-3_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.006272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1372-3_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1372-3_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.010408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1372-3_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.021084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1372-3_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.095161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1372-3_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.065418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1372-3_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.01982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1372-3_0_4_line_109 |  | 107 | 116 | 0.17738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1372-3_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0095198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_1372-3_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.029175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1372-3_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.25749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_1372-3_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.21277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1372-3_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.013467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1372-3_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.052595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1372-3_0_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.034828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1372-3_0_4_line_117 |  | 117 | 121 | 0.03752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1372-3_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1372-3_0_4_line_119 |  | 118 | 120 | 0.044013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1372-3_0_4_line_120 |  | 119 | 121 | 0.073603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1372-3_0_4_line_121 |  | 120 | 122 | 0.22841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1372-3_0_4_line_122 |  | 121 | 123 | 0.13664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1372-3_0_4_line_123 |  | 122 | 124 | 0.030449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1372-3_0_4_line_124 |  | 123 | 125 | 0.0082251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1372-3_0_4_line_125 |  | 124 | 126 | 0.062311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1372-3_0_4_line_126 |  | 124 | 127 | 0.0072187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-3_0_4_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 91 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45
0 | 2695738.5209 | 1209412.3425 | 2695206.4065 | 1209818.3722
1 | 2695738.5209 | 1209412.3425 | 2695750.6924 | 1209404.8664
2 | 2695753.2862 | 1209403.2733 | 2695750.6924 | 1209404.8664
3 | 2694296.6966 | 1208605.7864 | 2694477.2117 | 1209347.3643
4 | 2694404.6987 | 1208585.5022 | 2694395.295 | 1208583.9413 | 2694378.8707 | 1208587.8287 | 2694363.9998 | 1208596.3771 | 2694355.2444 | 1208606.7012 | 2694342.5719 | 1208613.272 | 2694332.2872 | 1208615.9779 | 2694321.6925 | 1208613.7645 | 2694296.6966 | 1208605.7864
5 | 2694296.6966 | 1208605.7864 | 2694296.2136 | 1208600.264 | 2694286.229 | 1208591.2001 | 2694280.597 | 1208574.2219 | 2694270.1574 | 1208555.9336 | 2694258.5826 | 1208529.6108 | 2694264.0124 | 1208510.795 | 2694264.8695 | 1208489.2718 | 2694259.5748 | 1208475.4789 | 2694250.6399 | 1208461.5617
6 | 2695738.4365 | 1209251.3651 | 2695741.8356 | 1209262.2159 | 2695746.3231 | 1209271.572 | 2695754.0618 | 1209278.2563 | 2695760.8664 | 1209286.2931 | 2695765.8873 | 1209287.519 | 2695767.809 | 1209291.4191 | 2695772.8071 | 1209292.6446 | 2695777.6357 | 1209289.2754 | 2695779.762 | 1209297.0036 | 2695792.5584 | 1209307.8275 | 2695793.8856 | 1209311.8182 | 2695797.5785 | 1209314.7795 | 2695798.9864 | 1209318.0043 | 2695805.1358 | 1209322.3393 | 2695804.8803 | 1209325.9376 | 2695815.0003 | 1209333.9277 | 2695815.2999 | 1209338.469 | 2695808.7247 | 1209345.5015 | 2695801.2442 | 1209351.6189 | 2695784.5223 | 1209355.164 | 2695783.3743 | 1209366.053 | 2695768.1811 | 1209374.3037 | 2695760.1248 | 1209375.0972 | 2695753.2862 | 1209403.2733
7 | 2695201.092 | 1208370.4394 | 2695199.8597 | 1208366.6616 | 2695199.5336 | 1208361.3639 | 2695196.503 | 1208356.39 | 2695192.0536 | 1208335.9719 | 2695191.5545 | 1208323.411 | 2695185.6309 | 1208301.0236 | 2695183.7071 | 1208271.006 | 2695179.9084 | 1208249.353 | 2695179.407 | 1208232.6448 | 2695166.6416 | 1208219.1877
8 | 2695201.092 | 1208370.4394 | 2695386.239 | 1208840.6359
9 | 2695174.4657 | 1208352.1802 | 2695201.092 | 1208370.4394
10 | 2695112.5238 | 1208152.3855 | 2695116.995 | 1208157.1767 | 2695119.1244 | 1208160.5018 | 2695131.271 | 1208175.5833 | 2695137.7778 | 1208187.1726 | 2695144.0018 | 1208202.6601 | 2695152.5212 | 1208212.4914 | 2695166.6416 | 1208219.1877
11 | 2695386.239 | 1208840.6359 | 2695375.362 | 1208846.6106 | 2695365.9117 | 1208854.6651 | 2695359.1077 | 1208863.6402 | 2695348.3883 | 1208873.5535 | 2695339.6032 | 1208876.1482 | 2695333.1804 | 1208881.2602 | 2695324.283 | 1208885.6433 | 2695313.8861 | 1208887.2783 | 2695302.6278 | 1208889.0553 | 2695291.8462 | 1208888.1159 | 2695280.6492 | 1208886.0579
12 | 2695386.239 | 1208840.6359 | 2695395.3713 | 1208871.0136 | 2695404.6483 | 1208873.7971 | 2695406.9736 | 1208873.4007 | 2695408.0907 | 1208874.3859 | 2695408.4033 | 1208879.561 | 2695409.6028 | 1208882.5267 | 2695415.6106 | 1208887.2037 | 2695430.2461 | 1208897.2222 | 2695440.9906 | 1208906.1779 | 2695442.1927 | 1208909.4549 | 2695443.0836 | 1208914.5948 | 2695443.5874 | 1208923.9759 | 2695447.194 | 1208931.8834 | 2695451.5184 | 1208938.646 | 2695459.5767 | 1208942.0328 | 2695468.6815 | 1208944.1687
13 | 2695174.4657 | 1208352.1802 | 2695175.2299 | 1208349.5573 | 2695175.5376 | 1208345.048 | 2695175.3939 | 1208340.7095 | 2695174.2257 | 1208337.1996 | 2695171.6454 | 1208333.5448 | 2695169.0386 | 1208331.0794 | 2695165.9594 | 1208328.195 | 2695161.4133 | 1208323.3637 | 2695157.7395 | 1208318.6686 | 2695155.6118 | 1208315.2435 | 2695153.9592 | 1208311.5925 | 2695150.2887 | 1208302.8725 | 2695148.9359 | 1208299.9712 | 2695146.8907 | 1208297.0922 | 2695143.5338 | 1208293.0248 | 2695139.7498 | 1208288.0834 | 2695135.9188 | 1208281.7959 | 2695130.2892 | 1208270.9988 | 2695128.0062 | 1208268.2495 | 2695125.5199 | 1208266.3308 | 2695121.5192 | 1208264.488 | 2695112.1511 | 1208262.1038 | 2695088.9179 | 1208256.5632 | 2695084.4223 | 1208255.7133 | 2695080.6245 | 1208255.7346
14 | 2695585.8416 | 1209043.1111 | 2695591.9587 | 1209056.129 | 2695599.138 | 1209064.5386 | 2695604.1707 | 1209074.526 | 2695609.6247 | 1209082.8968 | 2695622.5076 | 1209103.5506 | 2695624.4751 | 1209109.3416 | 2695624.2597 | 1209118.0329 | 2695624.3495 | 1209122.3929 | 2695627.4839 | 1209128.9031 | 2695630.0243 | 1209134.0584 | 2695634.2267 | 1209137.9729 | 2695635.4648 | 1209142.3179 | 2695633.9183 | 1209145.8288 | 2695630.8352 | 1209147.9697 | 2695630.9047 | 1209150.2724 | 2695633.1842 | 1209152.2547 | 2695635.9822 | 1209153.6672 | 2695635.6068 | 1209155.2734 | 2695633.8496 | 1209156.2792 | 2695633.9678 | 1209157.9156 | 2695636.6467 | 1209160.5937 | 2695638.2197 | 1209163.0094 | 2695638.5175 | 1209165.3046 | 2695639.6318 | 1209167.8798 | 2695641.272 | 1209168.9512 | 2695644.1881 | 1209169.1648 | 2695648.7865 | 1209168.7715 | 2695657.8742 | 1209171.4746 | 2695670.2664 | 1209173.8748 | 2695683.6372 | 1209178.3033 | 2695685.0919 | 1209181.4621 | 2695687.1924 | 1209183.6973 | 2695691.062 | 1209186.0832 | 2695693.8598 | 1209188.93 | 2695697.936 | 1209190.2852 | 2695710.9573 | 1209201.8018 | 2695719.8126 | 1209206.6582 | 2695727.2835 | 1209215.8287 | 2695730.1293 | 1209220.8889 | 2695731.0622 | 1209227.1859 | 2695736.1515 | 1209235.0507 | 2695743.1009 | 1209240.2324 | 2695738.4365 | 1209251.3651
15 | 2695738.4365 | 1209251.3651 | 2695743.1009 | 1209240.2324 | 2695745.4253 | 1209234.677 | 2695749.922 | 1209220.2504
16 | 2695585.8416 | 1209043.1111 | 2695574.9007 | 1209036.9539 | 2695570.1376 | 1209031.9632
17 | 2695749.922 | 1209220.2504 | 2695753.0325 | 1209207.8941
18 | 2695468.6815 | 1208944.1687 | 2695472.9571 | 1208944.0037 | 2695476.914 | 1208941.8989 | 2695482.3617 | 1208937.8611 | 2695486.0451 | 1208938.1202 | 2695487.9264 | 1208942.1864 | 2695489.8762 | 1208946.7206 | 2695492.8379 | 1208949.3142 | 2695495.8089 | 1208951.3298 | 2695504.9105 | 1208959.3587 | 2695509.9045 | 1208972.2584 | 2695514.9604 | 1208983.1912 | 2695517.9725 | 1208992.6014 | 2695523.1179 | 1208999.8442 | 2695543.2918 | 1209005.8267 | 2695549.7242 | 1209008.665 | 2695552.2309 | 1209014.4979 | 2695557.0839 | 1209018.1559 | 2695559.2619 | 1209022.2046 | 2695560.6481 | 1209027.2747 | 2695564.1605 | 1209030.611 | 2695570.1376 | 1209031.9632
19 | 2695757.0328 | 1209192.0033 | 2695753.0325 | 1209207.8941
20 | 2694476.8099 | 1208115.5596 | 2694483.1792 | 1208096.0695 | 2694483.5441 | 1208070.6248 | 2694483.7566 | 1208059.6096 | 2694484.7296 | 1208052.3841
21 | 2694490.9611 | 1208031.5603 | 2694486.4368 | 1208039.7053 | 2694484.7296 | 1208052.3841
22 | 2694458.3689 | 1208154.0381 | 2694463.2488 | 1208152.2363 | 2694466.4959 | 1208147.4289 | 2694467.9381 | 1208140.8695 | 2694474.8042 | 1208121.6875 | 2694476.8099 | 1208115.5596
23 | 2694490.9611 | 1208031.5603 | 2694495.2977 | 1208023.7459 | 2694510.102 | 1208013.2621 | 2694528.0279 | 1208009.2543 | 2694555.531 | 1208009.3567
24 | 2694490.9611 | 1208031.5603 | 2694495.0961 | 1208037.9078 | 2694495.9428 | 1208048.306 | 2694518.8709 | 1208085.1716 | 2694521.7746 | 1208092.9228 | 2694520.5196 | 1208104.3858
25 | 2694490.9611 | 1208031.5603 | 2694483.0933 | 1208025.6317 | 2694475.1798 | 1208023.0714 | 2694467.9865 | 1208026.4154 | 2694457.7049 | 1208031.7341 | 2694440.6219 | 1208028.6172 | 2694430.9265 | 1208022.3707 | 2694416.5094 | 1208018.4845
26 | 2694458.3689 | 1208154.0381 | 2694467.4725 | 1208170.2709 | 2694474.6359 | 1208181.7698 | 2694471.9248 | 1208185.3849 | 2694453.397 | 1208183.2569 | 2694441.1973 | 1208181.029 | 2694433.4539 | 1208180.7063 | 2694420.8161 | 1208192.7034
27 | 2694358.72 | 1208105.307 | 2694374.8246 | 1208103.4492 | 2694398.6682 | 1208105.0829 | 2694413.5773 | 1208115.3367 | 2694437.2713 | 1208140.8287 | 2694449.9931 | 1208152.827 | 2694458.3689 | 1208154.0381
28 | 2694555.531 | 1208009.3567 | 2694585.1788 | 1208031.9861 | 2694593.3593 | 1208070.9308 | 2694604.7013 | 1208083.6191 | 2694668.1377 | 1208112.2331 | 2694690.9957 | 1208112.2401 | 2694705.0904 | 1208128.7415 | 2694733.9358 | 1208116.591 | 2694739.0306 | 1208129.992 | 2694749.0439 | 1208115.7191 | 2694755.0725 | 1208134.0049 | 2694766.7867 | 1208128.4983 | 2694789.7529 | 1208120.7355 | 2694801.7149 | 1208131.6995 | 2694819.8793 | 1208130.8652 | 2694844.4778 | 1208141.919 | 2694904.0565 | 1208159.1109 | 2694912.8099 | 1208161.9075 | 2694933.0235 | 1208163.9569
29 | 2694555.531 | 1208009.3567 | 2694580.5326 | 1208009.4417 | 2694594.1183 | 1208007.7225 | 2694602.197 | 1208000.3455
30 | 2694520.2009 | 1208107.2965 | 2694520.5196 | 1208104.3858
31 | 2694344.5809 | 1208151.6481 | 2694350.3426 | 1208122.4639 | 2694354.5652 | 1208113.18 | 2694358.72 | 1208105.307
32 | 2694210.9594 | 1208403.107 | 2694213.3561 | 1208395.3063 | 2694199.5367 | 1208377.2204 | 2694194.2171 | 1208368.8419 | 2694187.2271 | 1208349.2295 | 2694182.7825 | 1208332.626 | 2694181.933 | 1208328.154 | 2694188.8883 | 1208320.1139 | 2694210.2787 | 1208310.923 | 2694219.2512 | 1208305.1497 | 2694221.9511 | 1208297.8985 | 2694223.2268 | 1208271.5342 | 2694224.4112 | 1208250.9502 | 2694227.3273 | 1208243.4912 | 2694250.0492 | 1208221.7575 | 2694258.6047 | 1208211.5857 | 2694269.2715 | 1208190.5178 | 2694299.2571 | 1208134.5426 | 2694313.0126 | 1208118.6937 | 2694328.0192 | 1208108.8464 | 2694358.72 | 1208105.307
33 | 2694987.198 | 1208174.0323 | 2694981.2293 | 1208171.6135 | 2694939.7383 | 1208164.6376 | 2694933.0235 | 1208163.9569
34 | 2694656.2997 | 1207826.9863 | 2694647.8272 | 1207840.4722 | 2694644.9494 | 1207847.3868 | 2694644.7513 | 1207852.6872 | 2694646.5 | 1207861.3319 | 2694649.48 | 1207879.1244 | 2694648.3355 | 1207899.4978 | 2694645.2088 | 1207914.9142 | 2694632.3678 | 1207943.9746 | 2694602.197 | 1208000.3455
35 | 2694210.9594 | 1208403.107 | 2694213.6712 | 1208421.0953 | 2694212.0777 | 1208431.4771 | 2694212.6633 | 1208442.0602 | 2694219.5017 | 1208448.15 | 2694237.1194 | 1208453.932 | 2694250.6399 | 1208461.5617
36 | 2694983.0316 | 1208196.9148 | 2694982.6308 | 1208194.3845 | 2694982.542 | 1208191.8481 | 2694982.7821 | 1208188.7053 | 2694987.198 | 1208174.0323
37 | 2694656.2997 | 1207826.9863 | 2694661.5415 | 1207821.5658 | 2694667.0633 | 1207816.2387 | 2694676.828 | 1207808.5439 | 2694713.6522 | 1207786.8023 | 2694735.2532 | 1207774.1031 | 2694748.0813 | 1207768.8921 | 2694779.0497 | 1207761.5566 | 2694793.6093 | 1207757.4516 | 2694810.1033 | 1207752.6993 | 2694817.1969 | 1207751.3555 | 2694824.5639 | 1207750.5164 | 2694833.579 | 1207749.8147 | 2694837.7527 | 1207749.6279
38 | 2694656.2997 | 1207826.9863 | 2694655.088 | 1207825.2326 | 2694655.3004 | 1207823.3458 | 2694660.7543 | 1207813.6702 | 2694674.3037 | 1207795.584 | 2694688.1443 | 1207771.6096 | 2694698.1825 | 1207754.9839
39 | 2694404.6987 | 1208585.5022 | 2694419.7775 | 1208575.8342 | 2694442.7019 | 1208549.4457 | 2694456.4849 | 1208534.2314 | 2694463.9358 | 1208523.7088 | 2694468.3581 | 1208503.2539 | 2694472.486 | 1208483.8916
40 | 2694472.486 | 1208483.8916 | 2694473.1468 | 1208480.7923 | 2694477.6979 | 1208468.2354
41 | 2694482.6699 | 1208433.5457 | 2694480.3994 | 1208442.4702 | 2694478.2435 | 1208466.7302 | 2694477.6979 | 1208468.2354
42 | 2694934.888 | 1207693.7063 | 2694930.2389 | 1207693.1128 | 2694923.8417 | 1207693.2111 | 2694918.858 | 1207694.3326 | 2694913.785 | 1207696.7647 | 2694909.0246 | 1207700.1024 | 2694905.5784 | 1207703.5277 | 2694902.7143 | 1207707.1735 | 2694901.0081 | 1207711.1713 | 2694900.2198 | 1207714.8279 | 2694899.8594 | 1207741.7848 | 2694899.0284 | 1207745.7409 | 2694897.7733 | 1207749.1121 | 2694895.8692 | 1207751.6836 | 2694892.9726 | 1207753.5499 | 2694889.943 | 1207754.6914 | 2694886.2311 | 1207755.2216 | 2694882.0912 | 1207754.9334 | 2694872.856 | 1207752.7407 | 2694863.7529 | 1207750.8503 | 2694855.8806 | 1207749.9913 | 2694849.4632 | 1207749.4557 | 2694841.6456 | 1207749.4537 | 2694837.7527 | 1207749.6279
43 | 2694698.1825 | 1207754.9839 | 2694703.2253 | 1207746.632 | 2694717.0746 | 1207735.055 | 2694720.6491 | 1207729.724
44 | 2694977.4847 | 1207695.1656 | 2694970.7084 | 1207696.1474 | 2694962.6361 | 1207696.3858 | 2694951.929 | 1207695.8818 | 2694934.888 | 1207693.7063
45 | 2694732.7457 | 1207711.7213 | 2694732.7457 | 1207711.7213 | 2694725.4323 | 1207722.5904 | 2694720.6491 | 1207729.724
46 | 2694977.4847 | 1207695.1656 | 2694976.1189 | 1207700.7032 | 2694973.6511 | 1207704.2886 | 2694971.4281 | 1207706.3546 | 2694967.1198 | 1207708.5209 | 2694963.1094 | 1207709.6467 | 2694956.9891 | 1207710.5055 | 2694950.4423 | 1207711.8912 | 2694945.7917 | 1207713.585 | 2694942.0696 | 1207716.1831 | 2694938.5822 | 1207720.286 | 2694936.1866 | 1207724.1171 | 2694933.0219 | 1207732.3168 | 2694929.7908 | 1207745.163 | 2694929.0993 | 1207751.8231 | 2694929.5209 | 1207757.3447 | 2694930.4468 | 1207762.2405 | 2694932.0992 | 1207767.3591 | 2694934.8862 | 1207772.3846 | 2694940.1458 | 1207779.2506 | 2694945.7756 | 1207786.2671 | 2694949.1292 | 1207791.0459 | 2694950.5584 | 1207794.8935 | 2694950.6802 | 1207798.7091 | 2694950.2696 | 1207801.5712 | 2694948.9756 | 1207804.9973 | 2694946.5872 | 1207808.3727 | 2694943.2961 | 1207811.1334 | 2694939.6527 | 1207813.099 | 2694935.4467 | 1207814.0994 | 2694928.7021 | 1207814.5369 | 2694924.0438 | 1207814.3293 | 2694920.1224 | 1207813.6888 | 2694913.3446 | 1207811.9131 | 2694907.6437 | 1207810.7995 | 2694902.8024 | 1207810.1443 | 2694893.4015 | 1207809.7724 | 2694883.3639 | 1207809.7462 | 2694875.7945 | 1207810.4041 | 2694870.3002 | 1207811.5954 | 2694864.9195 | 1207813.778 | 2694858.4856 | 1207817.6339 | 2694853.731 | 1207821.094 | 2694847.9198 | 1207826.4386 | 2694830.5536 | 1207846.365 | 2694820.5407 | 1207857.6769
47 | 2694994.6898 | 1207664.3964 | 2694986.3338 | 1207684.3547 | 2694983.1874 | 1207689.964 | 2694981.1277 | 1207693.2334 | 2694977.4847 | 1207695.1656
48 | 2694720.0402 | 1207708.7288 | 2694722.0023 | 1207710.639 | 2694732.7457 | 1207711.7213
49 | 2694983.0316 | 1208196.9148 | 2694983.8319 | 1208199.1847 | 2694986.5406 | 1208204.8093 | 2694996.3776 | 1208220.2541 | 2695004.4401 | 1208235.3926 | 2695007.5694 | 1208239.9122 | 2695010.9279 | 1208242.9343 | 2695015.0862 | 1208245.3911 | 2695020.2188 | 1208247.3074 | 2695046.934 | 1208253.2417
50 | 2695808.2453 | 1207963.7896 | 2695803.6938 | 1207964.517 | 2695810.2169 | 1207972.6606 | 2695812.9975 | 1207981.3444 | 2695810.9076 | 1207992.1515 | 2695809.7533 | 1208020.4633 | 2695807.4681 | 1208043.4311 | 2695793.205 | 1208059.3685 | 2695785.848 | 1208078.5412 | 2695779.5946 | 1208091.4941 | 2695770.749 | 1208102.5041 | 2695740.8873 | 1208117.1905 | 2695708.9429 | 1208155.0483 | 2695696.6771 | 1208172.1299 | 2695690.9132 | 1208173.5496 | 2695685.9692 | 1208167.9443 | 2695680.9086 | 1208156.8112 | 2695662.832 | 1208153.1079 | 2695655.3003 | 1208157.6013 | 2695651.2831 | 1208164.0865
51 | 2695402.5317 | 1208165.6393 | 2695417.078 | 1208178.5027 | 2695419.9029 | 1208179.6931 | 2695423.54 | 1208180.0181 | 2695427.9518 | 1208179.4549 | 2695431.9289 | 1208178.4956 | 2695435.6722 | 1208176.4652 | 2695446.2591 | 1208168.7404 | 2695451.6442 | 1208163.901 | 2695454.1163 | 1208161.9503 | 2695455.4232 | 1208161.5376 | 2695456.8601 | 1208161.5606 | 2695458.6767 | 1208163.0351 | 2695468.4097 | 1208187.285 | 2695478.4588 | 1208206.5031 | 2695486.6836 | 1208217.6089 | 2695496.151 | 1208228.0341 | 2695519.57 | 1208248.5449 | 2695553.9801 | 1208274.5355 | 2695579.1945 | 1208291.6507 | 2695590.576 | 1208301.2395 | 2695598.6764 | 1208308.2184 | 2695603.6275 | 1208313.8571 | 2695607.5589 | 1208320.0131 | 2695609.2709 | 1208323.265 | 2695610.9108 | 1208324.8478 | 2695613.0285 | 1208325.0819 | 2695614.6503 | 1208324.4742 | 2695616.6317 | 1208322.3044 | 2695620.271 | 1208315.8472 | 2695623.8072 | 1208309.1883 | 2695626.3783 | 1208301.5354 | 2695628.5488 | 1208294.6877 | 2695629.7006 | 1208287.3457 | 2695630.5422 | 1208280.3878 | 2695631.1557 | 1208274.3713 | 2695630.9209 | 1208267.6741 | 2695630.2421 | 1208260.2137 | 2695630.3729 | 1208255.8462 | 2695630.5233 | 1208231.7656 | 2695631.1575 | 1208221.1353 | 2695632.3931 | 1208200.9859 | 2695634.8706 | 1208188.7395 | 2695644.8322 | 1208174.5006 | 2695651.2831 | 1208164.0865
52 | 2695402.5317 | 1208165.6393 | 2695402.8327 | 1208158.706 | 2695404.3068 | 1208145.4651 | 2695404.7534 | 1208107.0796 | 2695405.0928 | 1208059.7085 | 2695405.6914 | 1208037.9701 | 2695410.1885 | 1208009.734 | 2695405.6085 | 1207979.9184 | 2695397.7195 | 1207967.2837 | 2695399.457 | 1207944.2292
53 | 2695139.5292 | 1207686.3877 | 2695140.7934 | 1207679.9256
54 | 2695179.6377 | 1207609.5609 | 2695178.4414 | 1207616.3798 | 2695177.2579 | 1207619.5408 | 2695175.5162 | 1207622.415 | 2695173.0233 | 1207625.6552 | 2695148.8654 | 1207659.8265 | 2695145.5427 | 1207665.9888 | 2695142.7194 | 1207672.7817 | 2695141.2429 | 1207677.6281 | 2695140.7934 | 1207679.9256
55 | 2695179.6377 | 1207609.5609 | 2695182.1489 | 1207615.1825 | 2695188.0591 | 1207623.6825 | 2695193.7282 | 1207629.6547 | 2695199.5996 | 1207635.3411 | 2695205.9917 | 1207638.901 | 2695214.7269 | 1207641.9312 | 2695220.6463 | 1207642.7039 | 2695232.7173 | 1207642.085 | 2695241.7915 | 1207641.5071 | 2695250.4338 | 1207641.3004 | 2695260.6666 | 1207640.5521 | 2695266.7925 | 1207639.349 | 2695280.0493 | 1207634.9576 | 2695287.5465 | 1207631.6973 | 2695296.0313 | 1207626.596 | 2695305.8434 | 1207621.2379 | 2695318.1939 | 1207615.509 | 2695329.4091 | 1207610.8738 | 2695335.178 | 1207609.1648 | 2695338.3048 | 1207608.6144
56 | 2695179.6377 | 1207609.5609 | 2695178.699 | 1207591.6561 | 2695189.0697 | 1207580.8364 | 2695211.2576 | 1207571.028 | 2695223.7865 | 1207568.415 | 2695229.536 | 1207566.0162 | 2695232.5664 | 1207563.4072 | 2695234.3083 | 1207561 | 2695235.2138 | 1207558.5906 | 2695235.9483 | 1207554.9777 | 2695252.0925 | 1207537.4123 | 2695276.211 | 1207513.4032 | 2695319.7315 | 1207486.4353 | 2695351.1376 | 1207463.2767 | 2695382.2663 | 1207434.6547 | 2695400.2686 | 1207405.1002 | 2695408.8155 | 1207372.8372 | 2695410.9913 | 1207357.5728 | 2695407.9654 | 1207354.1888 | 2695405.3212 | 1207350.2327 | 2695404.2881 | 1207346.825
57 | 2695312.494 | 1207628.6046 | 2695321.7812 | 1207621.8372 | 2695335.4953 | 1207613.1059 | 2695337.2696 | 1207611.055 | 2695338.3048 | 1207608.6144
58 | 2695404.2881 | 1207346.825 | 2695404.1471 | 1207345.6553 | 2695404.0054 | 1207344.5301 | 2695403.9538 | 1207337.7691 | 2695405.3937 | 1207333.3336 | 2695408.5272 | 1207327.6132 | 2695416.0549 | 1207319.15 | 2695432.8473 | 1207304.8754 | 2695464.7253 | 1207276.5549 | 2695471.786 | 1207271.1419 | 2695478.3268 | 1207266.8436 | 2695483.4093 | 1207263.8562 | 2695492.8914 | 1207260.1609 | 2695507.4216 | 1207257.0579 | 2695514.2137 | 1207255.1208 | 2695524.3276 | 1207251.3912 | 2695549.8876 | 1207241.5047 | 2695555.1118 | 1207238.6975 | 2695559.7054 | 1207235.8469 | 2695563.9001 | 1207232.2672 | 2695567.3827 | 1207228.5093 | 2695570.5125 | 1207224.4567 | 2695572.818 | 1207220.591 | 2695574.7676 | 1207214.7293 | 2695574.9261 | 1207211.0071 | 2695573.3399 | 1207206.0562 | 2695570.84 | 1207202.1135 | 2695566.2458 | 1207199.3047 | 2695561.5825 | 1207197.9514 | 2695556.6608 | 1207198.0171 | 2695550.6322 | 1207199.7662 | 2695532.2266 | 1207207.399 | 2695509.1382 | 1207218.237 | 2695502.0247 | 1207220.2912 | 2695494.7169 | 1207221.186 | 2695485.3687 | 1207220.7918 | 2695476.4152 | 1207219.4922
59 | 2694994.6898 | 1207664.3964 | 2694996.7678 | 1207656.1573 | 2694999.1136 | 1207650.6798 | 2695008.9048 | 1207635.6366 | 2695040.6518 | 1207582.3615 | 2695042.7285 | 1207578.5031 | 2695043.5481 | 1207575.7476 | 2695043.7349 | 1207573.7963
60 | 2695043.7349 | 1207573.7963 | 2695043.8127 | 1207572.9833 | 2695044.6294 | 1207552.7493 | 2695044.8205 | 1207550.9853
61 | 2695536.7907 | 1207099.5326 | 2695547.3044 | 1207100.3014 | 2695565.3128 | 1207121.2815 | 2695548.8441 | 1207135.7055 | 2695532.9944 | 1207167.5289 | 2695517.54 | 1207193.6659 | 2695503.8073 | 1207206.3325 | 2695479.4418 | 1207216.6609 | 2695476.4152 | 1207219.4922
62 | 2695476.4152 | 1207219.4922 | 2695485.3687 | 1207220.7918 | 2695494.7169 | 1207221.186 | 2695502.0247 | 1207220.2912 | 2695509.1382 | 1207218.237 | 2695532.2266 | 1207207.399 | 2695550.6322 | 1207199.7662 | 2695556.6608 | 1207198.0171 | 2695561.5825 | 1207197.9514 | 2695566.2458 | 1207199.3047 | 2695570.84 | 1207202.1135 | 2695591.0782 | 1207193.5539 | 2695592.5788 | 1207192.9331 | 2695627.9205 | 1207174.9314 | 2695667.1803 | 1207140.2592 | 2695699.9958 | 1207098.19 | 2695719.6077 | 1207081.76 | 2695729.4258 | 1207061.8929 | 2695731.8142 | 1207049.5562 | 2695717.3887 | 1207038.0393 | 2695695.6811 | 1207025.3161 | 2695664.3557 | 1207020.4441 | 2695655.4612 | 1207018.7671
63 | 2695476.4152 | 1207219.4922 | 2695472.0802 | 1207219.0114 | 2695466.3029 | 1207218.363 | 2695459.5115 | 1207218.3544 | 2695443.8885 | 1207219.4053 | 2695430.2491 | 1207219.5985 | 2695417.1135 | 1207218.7213 | 2695407.5661 | 1207218.413 | 2695401.4283 | 1207219.3822 | 2695391.6395 | 1207222.7614 | 2695379.9316 | 1207228.2002 | 2695366.1128 | 1207236.2849 | 2695355.3684 | 1207244.252 | 2695337.4755 | 1207259.332 | 2695330.8172 | 1207263.3728 | 2695323.0293 | 1207267.1844 | 2695314.1713 | 1207268.9553 | 2695303.8035 | 1207271.447 | 2695279.6765 | 1207276.4097 | 2695269.7496 | 1207277.9634 | 2695257.8196 | 1207279.2294 | 2695249.5107 | 1207278.9967 | 2695242.3073 | 1207277.1694 | 2695229.4447 | 1207272.5389 | 2695215.3751 | 1207267.2887 | 2695202.8246 | 1207263.5861 | 2695188.9986 | 1207260.23
64 | 2695041.2203 | 1208082.1556 | 2695037.2768 | 1208069.4618
65 | 2695041.2203 | 1208082.1556 | 2695042.9862 | 1208087.8399 | 2695044.8063 | 1208090.0593 | 2695048.1736 | 1208091.1025 | 2695056.1879 | 1208092.0863 | 2695057.903 | 1208092.7808 | 2695059.1964 | 1208094.6471 | 2695059.6148 | 1208097.5001 | 2695058.3931 | 1208105.3465
66 | 2695036.4184 | 1208066.6988 | 2695037.2768 | 1208069.4618
67 | 2695056.5652 | 1208117.087 | 2695058.3931 | 1208105.3465
68 | 2695056.5652 | 1208117.087 | 2695058.5343 | 1208116.6292 | 2695062.5107 | 1208116.1922 | 2695068.8389 | 1208116.571 | 2695072.9861 | 1208117.2787
69 | 2695087.3244 | 1208121.3576 | 2695083.6618 | 1208119.7648 | 2695078.1819 | 1208118.1653 | 2695072.9861 | 1208117.2787
70 | 2695046.934 | 1208253.2417 | 2695048.9591 | 1208253.6915 | 2695058.715 | 1208255.1256 | 2695066.2491 | 1208255.6825
71 | 2695087.3244 | 1208121.3576 | 2695089.9666 | 1208116.8411 | 2695088.2994 | 1208104.0635
72 | 2695087.3244 | 1208121.3576 | 2695094.4698 | 1208124.4705
73 | 2695117.987 | 1208039.0583 | 2695121.447 | 1208061.5638
74 | 2695116.6452 | 1208030.3299 | 2695117.987 | 1208039.0583
75 | 2695121.447 | 1208061.5638 | 2695124.2983 | 1208080.111
76 | 2695116.6452 | 1208030.3299 | 2695120.6784 | 1208024.4235 | 2695123.5558 | 1208029.0058 | 2695126.5217 | 1208017.5453 | 2695130.607 | 1208009.8052 | 2695139.0047 | 1208032.5321 | 2695142.9998 | 1208025.202 | 2695144.0422 | 1208028.4986
77 | 2695116.6452 | 1208030.3299 | 2695113.4152 | 1208009.3262
78 | 2695124.2983 | 1208080.111 | 2695125.6292 | 1208088.7681 | 2695127.5226 | 1208097.3596 | 2695128.3278 | 1208104.0881 | 2695127.8212 | 1208110.1063 | 2695127.0153 | 1208112.2408
79 | 2695178.4874 | 1208001.5575 | 2695168.5803 | 1208000.9156 | 2695158.2348 | 1208004.9534 | 2695148.9158 | 1208013.2882 | 2695144.0422 | 1208028.4986 | 2695144.0422 | 1208028.4986
80 | 2695113.4152 | 1208009.3262 | 2695110.8559 | 1207992.6834
81 | 2695105.1189 | 1208128.4681 | 2695108.2636 | 1208128.2069 | 2695111.142 | 1208127.4745 | 2695114.9064 | 1208126.0224 | 2695119.7939 | 1208122.8092 | 2695123.6864 | 1208118.5684 | 2695126.0268 | 1208114.8587 | 2695127.0153 | 1208112.2408
82 | 2695194.0294 | 1208002.5646 | 2695178.4874 | 1208001.5575
83 | 2695105.1189 | 1208128.4681 | 2695103.177 | 1208134.8415 | 2695103.2925 | 1208139.5242 | 2695108.1579 | 1208147.7073 | 2695112.5238 | 1208152.3855
84 | 2695105.1189 | 1208128.4681 | 2695102.2919 | 1208127.8782 | 2695094.4698 | 1208124.4705
85 | 2695399.457 | 1207944.2292 | 2695395.7631 | 1207942.2133 | 2695391.1898 | 1207943.8302 | 2695376.6772 | 1207950.2248 | 2695342.3383 | 1207979.0847 | 2695299.1692 | 1208007.1143 | 2695287.8882 | 1208011.6373 | 2695268.6104 | 1208010.7401 | 2695220.259 | 1208004.2642 | 2695194.0294 | 1208002.5646
86 | 2695088.2994 | 1208104.0635 | 2695085.7051 | 1208084.1806
87 | 2695085.3151 | 1208081.1919 | 2695085.7051 | 1208084.1806
88 | 2695066.2491 | 1208255.6825 | 2695067.9202 | 1208255.806 | 2695080.6245 | 1208255.7346
89 | 2695085.3151 | 1208081.1919 | 2695084.5862 | 1208075.6053 | 2695082.5931 | 1208064.7816
90 | 2694514.7082 | 1207504.5059 | 2694510.8224 | 1207511.3021 | 2694496.3205 | 1207543.9056 | 2694486.4334 | 1207575.4583
91 | 2694562.5702 | 1207474.1187 | 2694542.729 | 1207479.8639 | 2694523.2785 | 1207494.5547 | 2694517.0407 | 1207500.4265 | 2694514.7082 | 1207504.5059
92 | 2694486.4334 | 1207575.4583 | 2694483.9856 | 1207583.2702 | 2694478.5395 | 1207591.7002
93 | 2694739.0265 | 1207390.916 | 2694729.7184 | 1207401.8979 | 2694707.3361 | 1207418.6985 | 2694697.3269 | 1207435.5288 | 2694685.5623 | 1207447.4836 | 2694680.2758 | 1207459.5301 | 2694668.1214 | 1207491.7368 | 2694659.2633 | 1207503.1374 | 2694650.1178 | 1207505.3272 | 2694635.6061 | 1207504.4632 | 2694614.1177 | 1207493.7153 | 2694593.544 | 1207481.3921 | 2694577.4372 | 1207474.6435 | 2694562.5702 | 1207474.1187
94 | 2694474.3654 | 1207598.1613 | 2694478.5395 | 1207591.7002
95 | 2694739.0265 | 1207390.916 | 2694743.0159 | 1207385.8536 | 2694745.7118 | 1207377.4797 | 2694746.2101 | 1207370.5273 | 2694744.2632 | 1207363.5892
96 | 2694733.5563 | 1207348.4228 | 2694740.88 | 1207357.0448 | 2694743.7844 | 1207361.883 | 2694744.2632 | 1207363.5892
97 | 2694762.1108 | 1207331.3645 | 2694754.3465 | 1207338.9908 | 2694750.5246 | 1207342.1211 | 2694746.1044 | 1207344.6193 | 2694739.9709 | 1207347.246 | 2694733.5563 | 1207348.4228
98 | 2694808.0803 | 1207871.7538 | 2694820.5407 | 1207857.6769
99 | 2694808.0803 | 1207871.7538 | 2694800.8617 | 1207879.9088
100 | 2695075.5706 | 1207520.9734 | 2695051.2778 | 1207537.367 | 2695048.1494 | 1207540.4082 | 2695046.4303 | 1207543.2939 | 2695045.209 | 1207547.3994 | 2695044.8205 | 1207550.9853
101 | 2695399.457 | 1207944.2292 | 2695378.7711 | 1207981.6101
102 | 2695081.4572 | 1208058.6134 | 2695082.5931 | 1208064.7816
103 | 2695081.4572 | 1208058.6134 | 2695079.3617 | 1208047.2335
104 | 2695077.4767 | 1208036.9972 | 2695079.3617 | 1208047.2335
105 | 2695075.049 | 1208016.0576 | 2695077.1958 | 1208035.4716 | 2695077.4767 | 1208036.9972
106 | 2695655.4612 | 1207018.7671 | 2695655.1335 | 1207007.4209 | 2695652.4394 | 1206995.6698 | 2695651.3356 | 1206981.4981 | 2695649.9757 | 1206969.546 | 2695644.7054 | 1206952.4389 | 2695637.7343 | 1206930.8794 | 2695636.6596 | 1206926.0466
107 | 2695188.9986 | 1207260.23 | 2695168.8311 | 1207257.2621 | 2695155.3808 | 1207257.0475 | 2695137.8633 | 1207259.5923 | 2695124.2738 | 1207262.4167
108 | 2695632.3568 | 1206906.6991 | 2695636.6596 | 1206926.0466
109 | 2694948.5489 | 1207283.261 | 2694972.397 | 1207283.3848 | 2694984.9838 | 1207282.8959 | 2695004.4039 | 1207281.693 | 2695022.0071 | 1207279.972 | 2695049.9089 | 1207275.7911 | 2695094.1403 | 1207268.6796 | 2695124.2738 | 1207262.4167
110 | 2694720.0402 | 1207708.7288 | 2694718.7038 | 1207699.3032
111 | 2694732.21 | 1207683.1445 | 2694718.2546 | 1207684.2061 | 2694717.7492 | 1207692.5704 | 2694718.7038 | 1207699.3032
112 | 2694821.5322 | 1207514.116 | 2694819.1981 | 1207521.1432 | 2694818.4897 | 1207527.4362 | 2694822.4615 | 1207534.0037 | 2694822.6523 | 1207547.8383 | 2694821.8864 | 1207570.1856 | 2694826.8572 | 1207591.4122 | 2694835.486 | 1207613.1083 | 2694839.7973 | 1207624.1509 | 2694836.3482 | 1207635.8929 | 2694835.7696 | 1207646.4575 | 2694831.1288 | 1207656.1459 | 2694822.5551 | 1207656.8213 | 2694798.5568 | 1207652.3705 | 2694781.3748 | 1207654.9438 | 2694766.4934 | 1207667.3159 | 2694756.5407 | 1207677.7316 | 2694744.4921 | 1207682.2101 | 2694732.21 | 1207683.1445
113 | 2694821.5322 | 1207514.116 | 2694825.9392 | 1207500.8477 | 2694844.9716 | 1207458.4548 | 2694850.9886 | 1207413.3978 | 2694893.2118 | 1207315.23
114 | 2694893.2118 | 1207315.23 | 2694894.0594 | 1207313.2593 | 2694904.3755 | 1207308.5951
115 | 2694948.5489 | 1207283.261 | 2694945.7282 | 1207289.8984 | 2694904.3755 | 1207308.5951
116 | 2694948.5489 | 1207283.261 | 2694937.9269 | 1207283.1031 | 2694913.7881 | 1207281.3222
117 | 2694876.4489 | 1207277.6776 | 2694905.2628 | 1207280.6932 | 2694913.7881 | 1207281.3222
118 | 2694956.1277 | 1207246.6264 | 2694959.9524 | 1207251.521 | 2694955.3627 | 1207252.2373 | 2694946.1494 | 1207256.7015
119 | 2694942.9248 | 1207205.13 | 2694951.5412 | 1207228.0936 | 2694953.8555 | 1207243.7187 | 2694956.1277 | 1207246.6264
120 | 2694876.4489 | 1207277.6776 | 2694881.0839 | 1207274.5937 | 2694888.1016 | 1207274.2383 | 2694903.7623 | 1207271.7522 | 2694919.7892 | 1207267.7599 | 2694932.1013 | 1207263.5083 | 2694946.1494 | 1207256.7015
121 | 2694942.9248 | 1207205.13 | 2694948.824 | 1207198.5972 | 2694978.7871 | 1207159.5475 | 2695074.0295 | 1207018.2699
122 | 2694762.1108 | 1207331.3645 | 2694776.1781 | 1207316.6668 | 2694790.3821 | 1207299.1138 | 2694799.7208 | 1207289.0887 | 2694808.2074 | 1207282.4412 | 2694815.0924 | 1207278.9482 | 2694822.2438 | 1207276.8826 | 2694831.1384 | 1207275.6675 | 2694858.6797 | 1207276.45 | 2694872.809 | 1207277.4863 | 2694876.4489 | 1207277.6776
123 | 2695091.0501 | 1206993.0224 | 2695074.0295 | 1207018.2699
124 | 2694762.1108 | 1207331.3645 | 2694762.865 | 1207325.5392 | 2694763.8538 | 1207323.4061
125 | 2695091.0501 | 1206993.0224 | 2695136.6635 | 1206976.6491 | 2695143.2684 | 1206964.4773
126 | 2695091.0501 | 1206993.0224 | 2695093.0171 | 1206986.0768

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695206.4065 | 1209818.3722
1 | 2695738.5209 | 1209412.3425
2 | 2695750.6924 | 1209404.8664
3 | 2694477.2117 | 1209347.3643
4 | 2694296.6966 | 1208605.7864
5 | 2695753.2862 | 1209403.2733
6 | 2695201.092 | 1208370.4394
7 | 2695166.6416 | 1208219.1877
8 | 2695386.239 | 1208840.6359
9 | 2695174.4657 | 1208352.1802
10 | 2695738.4365 | 1209251.3651
11 | 2695585.8417 | 1209043.1111
12 | 2695749.922 | 1209220.2504
13 | 2695570.1376 | 1209031.9632
14 | 2695753.0325 | 1209207.8941
15 | 2694484.7296 | 1208052.3841
16 | 2694476.8099 | 1208115.5596
17 | 2694490.9611 | 1208031.5603
18 | 2694458.3689 | 1208154.0381
19 | 2694555.531 | 1208009.3567
20 | 2694520.5196 | 1208104.3858
21 | 2694416.5094 | 1208018.4845
22 | 2694420.8161 | 1208192.7034
23 | 2694358.72 | 1208105.307
24 | 2694933.0235 | 1208163.9569
25 | 2694602.197 | 1208000.3455
26 | 2694520.2009 | 1208107.2965
27 | 2694344.5809 | 1208151.6481
28 | 2694210.9594 | 1208403.107
29 | 2694987.198 | 1208174.0323
30 | 2694656.2997 | 1207826.9863
31 | 2694250.6399 | 1208461.5617
32 | 2694404.6987 | 1208585.5022
33 | 2694472.486 | 1208483.8916
34 | 2694477.6979 | 1208468.2354
35 | 2694482.6699 | 1208433.5457
36 | 2694837.7527 | 1207749.6279
37 | 2694698.1825 | 1207754.9839
38 | 2694934.888 | 1207693.7063
39 | 2694720.6491 | 1207729.724
40 | 2694977.4847 | 1207695.1656
41 | 2694732.7457 | 1207711.7213
42 | 2694983.0316 | 1208196.9148
43 | 2695468.6815 | 1208944.1687
44 | 2695280.6492 | 1208886.0579
45 | 2695757.0328 | 1209192.0033
46 | 2695651.2831 | 1208164.0865
47 | 2695808.2453 | 1207963.7896
48 | 2695402.5317 | 1208165.6393
49 | 2695139.5292 | 1207686.3877
50 | 2695140.7934 | 1207679.9256
51 | 2695179.6377 | 1207609.5609
52 | 2695338.3048 | 1207608.6144
53 | 2695404.2881 | 1207346.825
54 | 2695312.494 | 1207628.6046
55 | 2694994.6898 | 1207664.3964
56 | 2695043.7349 | 1207573.7963
57 | 2695476.4152 | 1207219.4922
58 | 2695041.2203 | 1208082.1556
59 | 2695037.2768 | 1208069.4618
60 | 2695058.3931 | 1208105.3465
61 | 2695036.4184 | 1208066.6988
62 | 2695056.5652 | 1208117.087
63 | 2695072.9861 | 1208117.2787
64 | 2695046.934 | 1208253.2417
65 | 2695087.3244 | 1208121.3576
66 | 2695117.987 | 1208039.0583
67 | 2695121.447 | 1208061.5638
68 | 2695116.6452 | 1208030.3299
69 | 2695124.2983 | 1208080.111
70 | 2695144.0422 | 1208028.4986
71 | 2695113.4152 | 1208009.3262
72 | 2695127.0153 | 1208112.2408
73 | 2695178.4874 | 1208001.5575
74 | 2695110.8559 | 1207992.6834
75 | 2695105.1189 | 1208128.4681
76 | 2695194.0294 | 1208002.5646
77 | 2695088.2994 | 1208104.0635
78 | 2695094.4698 | 1208124.4705
79 | 2695085.7051 | 1208084.1806
80 | 2695066.2491 | 1208255.6825
81 | 2695085.3151 | 1208081.1919
82 | 2695112.5238 | 1208152.3855
83 | 2694514.7082 | 1207504.5059
84 | 2694486.4334 | 1207575.4583
85 | 2694562.5702 | 1207474.1187
86 | 2694478.5395 | 1207591.7002
87 | 2694739.0265 | 1207390.916
88 | 2694474.3654 | 1207598.1613
89 | 2694744.2632 | 1207363.5892
90 | 2694733.5563 | 1207348.4228
91 | 2694820.5407 | 1207857.6769
92 | 2694808.0803 | 1207871.7538
93 | 2695044.8205 | 1207550.9853
94 | 2694800.8617 | 1207879.9088
95 | 2695399.457 | 1207944.2292
96 | 2695378.7711 | 1207981.6101
97 | 2695082.5931 | 1208064.7816
98 | 2695081.4572 | 1208058.6134
99 | 2695079.3617 | 1208047.2335
100 | 2695077.4767 | 1208036.9972
101 | 2695075.5706 | 1207520.9734
102 | 2695075.049 | 1208016.0576
103 | 2695536.7907 | 1207099.5326
104 | 2695655.4612 | 1207018.7671
105 | 2695188.9986 | 1207260.23
106 | 2695636.6596 | 1206926.0466
107 | 2695124.2738 | 1207262.4167
108 | 2695632.3568 | 1206906.6991
109 | 2695080.6245 | 1208255.7346
110 | 2694720.0402 | 1207708.7288
111 | 2694718.7038 | 1207699.3032
112 | 2694732.21 | 1207683.1445
113 | 2694821.5322 | 1207514.116
114 | 2694893.2118 | 1207315.23
115 | 2694904.3755 | 1207308.5951
116 | 2694948.5489 | 1207283.261
117 | 2694913.7881 | 1207281.3222
118 | 2694956.1277 | 1207246.6264
119 | 2694946.1494 | 1207256.7015
120 | 2694942.9248 | 1207205.13
121 | 2694876.4489 | 1207277.6776
122 | 2695074.0295 | 1207018.2699
123 | 2694762.1108 | 1207331.3645
124 | 2695091.0501 | 1206993.0224
125 | 2694763.8538 | 1207323.4061
126 | 2695143.2684 | 1206964.4773
127 | 2695093.0171 | 1206986.0768
128 | 2694820.5407 | 1207857.6769

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9723 | -0.54006 | 0.00019406 | 4.8637e-05
1 | 0.97242 | -0.53753 | 0 | 0
2 | 0.97243 | -0.53747 | 0.00035608 | 8.9243e-05
3 | 0.98229 | -0.34286 | 0.00016674 | 4.179e-05
4 | 0.9824 | -0.34039 | 0 | 0
5 | 0.97243 | -0.53744 | 0.00080413 | 0.00020154
6 | 0.97522 | -0.481 | 0 | 0
7 | 0.97342 | -0.51654 | 0.00015936 | 3.9939e-05
8 | 0.97395 | -0.50672 | 0 | 0
9 | 0.97566 | -0.47217 | 0 | 0
10 | 0.97272 | -0.53159 | 0 | 0
11 | 0.97327 | -0.52048 | 0 | 0
12 | 0.9727 | -0.532 | 0 | 0
13 | 0.9733 | -0.51974 | 0.00029114 | 7.2967e-05
14 | 0.97269 | -0.53215 | 0.00041414 | 0.00010379
15 | 0.98447 | -0.29921 | 0.00077788 | 0.00019495
16 | 0.98427 | -0.30314 | 0 | 0
17 | 0.98455 | -0.29755 | 0 | 0
18 | 0.98413 | -0.30586 | 0 | 0
19 | 0.98518 | -0.28505 | 0 | 0
20 | 0.98419 | -0.30462 | 0.00059873 | 0.00015006
21 | 0.98451 | -0.29834 | 0.00053657 | 0.00013448
22 | 0.9841 | -0.30646 | 0.00035322 | 8.8526e-05
23 | 0.98381 | -0.31237 | 0 | 0
24 | 0.98088 | -0.36925 | 0.0025083 | 0.00062864
25 | 0.98563 | -0.27644 | 0.00035087 | 8.7937e-05
26 | 0.98418 | -0.30484 | 0.004237 | 0.0010619
27 | 0.98379 | -0.31279 | 0.0004832 | 0.0001211
28 | 0.98291 | -0.33037 | 0 | 0
29 | 0.98002 | -0.38618 | 0 | 0
30 | 0.98731 | -0.24358 | 0 | 0
31 | 0.98272 | -0.33415 | 0.00035907 | 8.9991e-05
32 | 0.98219 | -0.34464 | 0 | 0
33 | 0.98196 | -0.34917 | 0.00060208 | 0.00015089
34 | 0.98194 | -0.34958 | 0.00071585 | 0.00017941
35 | 0.98191 | -0.34999 | 0.00065237 | 0.0001635
36 | 0.99096 | -0.17294 | 0.00063208 | 0.00015841
37 | 0.98654 | -0.25862 | 0.00067602 | 0.00016943
38 | 0.99357 | -0.1227 | 0.0004955 | 0.00012418
39 | 0.98623 | -0.26456 | 0.0010005 | 0.00025076
40 | 0.99436 | -0.10753 | 0 | 0
41 | 0.98604 | -0.26819 | 0.00060185 | 0.00015084
42 | 0.97965 | -0.39342 | 0 | 0
43 | 0.97363 | -0.51306 | 0 | 0
44 | 0.9739 | -0.50762 | 0.00039837 | 9.984e-05
45 | 0.97268 | -0.53223 | 0.00025335 | 6.3495e-05
46 | 0.97096 | -0.56618 | 0.000298 | 7.4686e-05
47 | 0.97088 | -0.5677 | 0.0002501 | 6.2681e-05
48 | 0.9712 | -0.56129 | 0 | 0
49 | 0.97249 | -0.53494 | 0.00044414 | 0.00011131
50 | 0.97249 | -0.53488 | 0.0029333 | 0.00073516
51 | 0.97275 | -0.52982 | 0 | 0
52 | 0.97265 | -0.53191 | 0 | 0
53 | 0.97415 | -0.502 | 0 | 0
54 | 0.97263 | -0.5323 | 0.00062899 | 0.00015764
55 | 0.99428 | -0.10901 | 0 | 0
56 | 0.99406 | -0.11326 | 0.00065799 | 0.00016491
57 | 0.97542 | -0.4768 | 0 | 0
58 | 0.97182 | -0.54835 | 0.00041896 | 0.000105
59 | 0.9718 | -0.5488 | 0.00072788 | 0.00018243
60 | 0.97189 | -0.54689 | 0.00042179 | 0.00010571
61 | 0.9718 | -0.54886 | 0.0011008 | 0.00027589
62 | 0.97192 | -0.5463 | 0 | 0
63 | 0.97197 | -0.54548 | 0.00050828 | 0.00012739
64 | 0.97822 | -0.42163 | 0.00063796 | 0.00015989
65 | 0.97201 | -0.5446 | 0 | 0
66 | 0.97183 | -0.54833 | 0.00025425 | 6.3722e-05
67 | 0.97189 | -0.5471 | 0.00025554 | 6.4045e-05
68 | 0.97181 | -0.54877 | 0 | 0
69 | 0.97194 | -0.546 | 0.00024646 | 6.1769e-05
70 | 0.97167 | -0.55143 | 0.00024046 | 6.0266e-05
71 | 0.97179 | -0.549 | 0.0004178 | 0.00010471
72 | 0.97205 | -0.54393 | 0.00024855 | 6.2292e-05
73 | 0.97159 | -0.55311 | 0.00027749 | 6.9545e-05
74 | 0.97179 | -0.54906 | 0.00017735 | 4.4448e-05
75 | 0.97214 | -0.54196 | 0 | 0
76 | 0.97157 | -0.55355 | 0.00028432 | 7.1257e-05
77 | 0.97195 | -0.5458 | 0.00042698 | 0.00010701
78 | 0.97206 | -0.54363 | 0.0012064 | 0.00030236
79 | 0.97189 | -0.54696 | 0.00042584 | 0.00010673
80 | 0.97792 | -0.4274 | 0.00027327 | 6.8489e-05
81 | 0.97188 | -0.54711 | 0.00041933 | 0.00010509
82 | 0.97244 | -0.53611 | 0.00036306 | 9.0992e-05
83 | 0.97382 | -0.50781 | 0.00099987 | 0.00025059
84 | 0.97339 | -0.51639 | 0.0014095 | 0.00035324
85 | 0.97421 | -0.50021 | 0 | 0
86 | 0.97331 | -0.51796 | 0.0022505 | 0.00056404
87 | 0.97582 | -0.46834 | 0 | 0
88 | 0.97329 | -0.51831 | 0.0024344 | 0.00061013
89 | 0.97602 | -0.46452 | 0.00034512 | 8.6496e-05
90 | 0.97615 | -0.46196 | 0 | 0
91 | 1 | 0 | -0.066002 | -0.016413
92 | 0.99998 | -0.00032671 | 0.00037802 | 9.474e-05
93 | 0.99403 | -0.11394 | 0.00047053 | 0.00011793
94 | 0.99998 | -0.00044412 | 0.00061836 | 0.00015498
95 | 0.97131 | -0.5589 | 0 | 0
96 | 0.97128 | -0.55944 | 0.00068584 | 0.00017189
97 | 0.97185 | -0.54781 | 0.0004928 | 0.00012351
98 | 0.97184 | -0.54802 | 0.00043614 | 0.00010931
99 | 0.97182 | -0.54831 | 0.0005129 | 0.00012855
100 | 0.97181 | -0.54848 | 0.00038433 | 9.6322e-05
101 | 0.99398 | -0.11488 | 0.0011953 | 0.00029957
102 | 0.97181 | -0.54866 | 0.00046655 | 0.00011693
103 | 0.97534 | -0.47851 | 0.00053093 | 0.00013306
104 | 0.97521 | -0.4812 | 0 | 0
105 | 0.97688 | -0.44789 | 0.00038879 | 9.744e-05
106 | 0.97516 | -0.4822 | 0.00028634 | 7.1763e-05
107 | 0.97721 | -0.44125 | 0.00032795 | 8.2193e-05
108 | 0.97515 | -0.4823 | 0.00028357 | 7.107e-05
109 | 0.97771 | -0.43159 | 0.001021 | 0.00025588
110 | 0.98593 | -0.27041 | 0.0015453 | 0.0003873
111 | 0.98585 | -0.27188 | 0.0011607 | 0.0002909
112 | 0.98563 | -0.2762 | 0.0037411 | 0.00093761
113 | 0.98314 | -0.32476 | 0.0012671 | 0.00031756
114 | 0.97927 | -0.40062 | 0.0010985 | 0.0002753
115 | 0.97903 | -0.40517 | 0.00080753 | 0.00020239
116 | 0.97817 | -0.42219 | 0 | 0
117 | 0.97779 | -0.42973 | 0.0004802 | 0.00012035
118 | 0.97709 | -0.44338 | 0.00094663 | 0.00023725
119 | 0.97715 | -0.44219 | 0.00038362 | 9.6144e-05
120 | 0.97701 | -0.44509 | 0 | 0
121 | 0.97739 | -0.43753 | 0 | 0
122 | 0.97656 | -0.45398 | 0.00065219 | 0.00016345
123 | 0.97638 | -0.45732 | 0 | 0
124 | 0.97652 | -0.4548 | 0 | 0
125 | 0.97638 | -0.4574 | 0.00047345 | 0.00011866
126 | 0.97645 | -0.45614 | 0.0011712 | 0.00029353
127 | 0.97651 | -0.45484 | 0.00030014 | 7.5222e-05
128 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00019406 | -4.8637e-05 | 0.00019409 | 4.0348e-05 | 2.1926e-08 | -8.2885e-06 | 0.000297 | 0.00029424 | 0.000297 | 0.9723 | -0.54006 | 0.97242 | -0.53753 | 0.081592
1 | -0.00019409 | -4.0348e-05 | 0.00019409 | 4.0171e-05 | 4.6368e-10 | -1.7691e-07 | 0.00029424 | 0.00029419 | 0.00029424 | 0.97242 | -0.53753 | 0.97243 | -0.53747 | 0.080836
2 | -0.00055017 | -0.00012941 | 0.00055017 | 0.00012938 | 8.0332e-10 | -3.7249e-08 | 0.00083891 | 0.0008389 | 0.00083891 | 0.97243 | -0.53747 | 0.97243 | -0.53744 | 0.23047
3 | -0.00016674 | -4.179e-05 | 0.00016676 | 3.2138e-05 | 1.8026e-08 | -9.6511e-06 | 0.00025259 | 0.00024952 | 0.00025259 | 0.98229 | -0.34286 | 0.9824 | -0.34039 | 0.069393
4 | 0.0019712 | 0.00049059 | -0.0019708 | -0.00049184 | 3.9683e-07 | -1.2497e-06 | 0.0029844 | 0.002985 | 0.002985 | 0.9824 | -0.34039 | 0.98219 | -0.34464 | 0.82005
5 | -0.0021379 | -0.00052273 | 0.0021385 | 0.00052111 | 6.2397e-07 | -1.6166e-06 | 0.0032336 | 0.0032329 | 0.0032336 | 0.9824 | -0.34039 | 0.98272 | -0.33415 | 0.88836
6 | -0.0013543 | -0.00033091 | 0.0013547 | 0.00032829 | 3.6963e-07 | -2.6213e-06 | 0.0020693 | 0.0020683 | 0.0020693 | 0.97243 | -0.53744 | 0.97272 | -0.53159 | 0.5685
7 | 0.012146 | 0.0030337 | -0.012126 | -0.0030226 | 2.048e-05 | 1.1126e-05 | 0.018529 | 0.01853 | 0.01853 | 0.97522 | -0.481 | 0.97342 | -0.51654 | 5.0907
8 | 0.0027175 | 0.0006559 | -0.0027142 | -0.00066012 | 3.2458e-06 | -4.2196e-06 | 0.0041375 | 0.0041397 | 0.0041397 | 0.97522 | -0.481 | 0.97395 | -0.50672 | 1.1373
9 | -0.014864 | -0.0036896 | 0.01487 | 0.0036932 | 6.2082e-06 | 3.571e-06 | 0.022667 | 0.022667 | 0.022667 | 0.97522 | -0.481 | 0.97566 | -0.47217 | 6.2272
10 | 0.011967 | 0.0029826 | -0.011955 | -0.0029766 | 1.1096e-05 | 6.0028e-06 | 0.018287 | 0.018287 | 0.018287 | 0.97342 | -0.51654 | 0.97244 | -0.53611 | 5.0239
11 | 0.00039838 | 9.8334e-05 | -0.00039837 | -9.984e-05 | 1.6912e-08 | -1.5054e-06 | 0.00060812 | 0.00060866 | 0.00060866 | 0.97395 | -0.50672 | 0.9739 | -0.50762 | 0.16721
12 | 0.0023158 | 0.00056178 | -0.0023152 | -0.00056316 | 6.8245e-07 | -1.3782e-06 | 0.0035316 | 0.0035322 | 0.0035322 | 0.97395 | -0.50672 | 0.97363 | -0.51306 | 0.97039
13 | -0.01487 | -0.0036932 | 0.014899 | 0.0037096 | 2.8607e-05 | 1.645e-05 | 0.022667 | 0.022666 | 0.022667 | 0.97566 | -0.47217 | 0.97771 | -0.43159 | 6.2271
14 | -0.0020222 | -0.00049482 | 0.0020232 | 0.00049185 | 1.0487e-06 | -2.9701e-06 | 0.0030892 | 0.0030879 | 0.0030892 | 0.97272 | -0.53159 | 0.97327 | -0.52048 | 0.84867
15 | 0.0006675 | 0.00016653 | -0.00066749 | -0.00016693 | 1.2978e-08 | -4.0385e-07 | 0.0010208 | 0.001021 | 0.001021 | 0.97272 | -0.53159 | 0.9727 | -0.532 | 0.28049
16 | -0.0020232 | -0.00049185 | 0.0020233 | 0.00049165 | 6.9556e-08 | -1.9725e-07 | 0.0030879 | 0.0030878 | 0.0030879 | 0.97327 | -0.52048 | 0.9733 | -0.51974 | 0.84832
17 | 0.00066749 | 0.00016693 | -0.00066748 | -0.00016708 | 4.9811e-09 | -1.5497e-07 | 0.001021 | 0.001021 | 0.001021 | 0.9727 | -0.532 | 0.97269 | -0.53215 | 0.28051
18 | -0.0023144 | -0.00056462 | 0.0023152 | 0.00056316 | 7.2198e-07 | -1.456e-06 | 0.0035329 | 0.0035322 | 0.0035329 | 0.9733 | -0.51974 | 0.97363 | -0.51306 | 0.97057
19 | 0.00025335 | 6.3292e-05 | -0.00025335 | -6.3495e-05 | 9.2289e-10 | -2.0281e-07 | 0.0003875 | 0.00038757 | 0.00038757 | 0.97269 | -0.53215 | 0.97268 | -0.53223 | 0.10648
20 | 0.0033385 | 0.00081289 | -0.0033379 | -0.00081332 | 6.1161e-07 | -4.2546e-07 | 0.0050378 | 0.0050381 | 0.0050381 | 0.98447 | -0.29921 | 0.98427 | -0.30314 | 1.3841
21 | -0.0041164 | -0.0010078 | 0.0041167 | 0.0010078 | 3.2011e-07 | -7.6284e-08 | 0.0062135 | 0.0062135 | 0.0062135 | 0.98447 | -0.29921 | 0.98455 | -0.29755 | 1.707
22 | 0.0033379 | 0.00081332 | -0.0033375 | -0.00081361 | 4.2378e-07 | -2.9455e-07 | 0.0050381 | 0.0050383 | 0.0050383 | 0.98427 | -0.30314 | 0.98413 | -0.30586 | 1.3841
23 | -0.0094907 | -0.0023532 | 0.0094963 | 0.0023558 | 5.6083e-06 | 2.6632e-06 | 0.014335 | 0.014335 | 0.014335 | 0.98455 | -0.29755 | 0.98518 | -0.28505 | 3.9382
24 | 0.0048374 | 0.0012119 | -0.0048358 | -0.0012119 | 1.6282e-06 | 9.4391e-09 | 0.0073109 | 0.0073113 | 0.0073113 | 0.98455 | -0.29755 | 0.98419 | -0.30462 | 2.0086
25 | 0.00053659 | 0.00013345 | -0.00053657 | -0.00013448 | 2.0093e-08 | -1.0236e-06 | 0.00081061 | 0.00081098 | 0.00081098 | 0.98455 | -0.29755 | 0.98451 | -0.29834 | 0.2228
26 | 0.00035323 | 8.7354e-05 | -0.00035322 | -8.8526e-05 | 9.913e-09 | -1.172e-06 | 0.00053367 | 0.00053409 | 0.00053409 | 0.98413 | -0.30586 | 0.9841 | -0.30646 | 0.14673
27 | 0.0029843 | 0.00072626 | -0.0029834 | -0.00072719 | 9.053e-07 | -9.3163e-07 | 0.0045046 | 0.0045051 | 0.0045051 | 0.98413 | -0.30586 | 0.98381 | -0.31237 | 1.2377
28 | 0.019467 | 0.0048893 | -0.019389 | -0.0048516 | 7.7944e-05 | 3.7697e-05 | 0.029406 | 0.02941 | 0.02941 | 0.98518 | -0.28505 | 0.98088 | -0.36925 | 4.0399
29 | -0.028963 | -0.0072452 | 0.028975 | 0.0072509 | 1.187e-05 | 5.7002e-06 | 0.043741 | 0.04374 | 0.043741 | 0.98518 | -0.28505 | 0.98563 | -0.27644 | 4.0056
30 | 0.004237 | 0.0010619 | -0.004237 | -0.0010619 | 4.506e-08 | -8.3698e-09 | 0.0064061 | 0.0064061 | 0.0064061 | 0.98419 | -0.30462 | 0.98418 | -0.30484 | 1.7599
31 | 0.00048321 | 0.00012049 | -0.0004832 | -0.0001211 | 9.7812e-09 | -6.1395e-07 | 0.00073064 | 0.00073086 | 0.00073086 | 0.98381 | -0.31237 | 0.98379 | -0.31279 | 0.20079
32 | 0.0025002 | 0.0006067 | -0.0024981 | -0.00061034 | 2.0976e-06 | -3.6361e-06 | 0.0037745 | 0.0037762 | 0.0037762 | 0.98381 | -0.31237 | 0.98291 | -0.33037 | 1.0374
33 | 0.01688 | 0.004223 | -0.016867 | -0.004215 | 1.3587e-05 | 7.9988e-06 | 0.025605 | 0.025606 | 0.025606 | 0.98088 | -0.36925 | 0.98002 | -0.38618 | 7.0345
34 | -0.029326 | -0.0073388 | 0.029372 | 0.007361 | 4.5912e-05 | 2.2205e-05 | 0.04427 | 0.044267 | 0.04427 | 0.98563 | -0.27644 | 0.98731 | -0.24358 | 4.054
35 | 0.0024981 | 0.00061034 | -0.0024976 | -0.0006111 | 4.4131e-07 | -7.6325e-07 | 0.0037762 | 0.0037766 | 0.0037766 | 0.98291 | -0.33037 | 0.98272 | -0.33415 | 1.0375
36 | 0.016867 | 0.004215 | -0.016861 | -0.0042116 | 5.7968e-06 | 3.413e-06 | 0.025606 | 0.025606 | 0.025606 | 0.98002 | -0.38618 | 0.97965 | -0.39342 | 7.0345
37 | -0.059187 | -0.014869 | 0.059388 | 0.014989 | 0.00020026 | 0.00012042 | 0.089216 | 0.089213 | 0.089216 | 0.98731 | -0.24358 | 0.99096 | -0.17294 | 8.17
38 | 0.029816 | 0.0075079 | -0.029794 | -0.0074975 | 2.1427e-05 | 1.0461e-05 | 0.044949 | 0.04495 | 0.04495 | 0.98731 | -0.24358 | 0.98654 | -0.25862 | 4.1163
39 | 0.0019708 | 0.00049184 | -0.0019703 | -0.00049318 | 4.2447e-07 | -1.3355e-06 | 0.002985 | 0.0029855 | 0.0029855 | 0.98219 | -0.34464 | 0.98196 | -0.34917 | 0.8202
40 | 0.0013683 | 0.00034228 | -0.0013682 | -0.00034247 | 2.6636e-08 | -1.9199e-07 | 0.0020732 | 0.0020733 | 0.0020733 | 0.98196 | -0.34917 | 0.98194 | -0.34958 | 0.56958
41 | 0.00065239 | 0.00016306 | -0.00065237 | -0.0001635 | 1.2887e-08 | -4.3657e-07 | 0.00098847 | 0.00098862 | 0.00098862 | 0.98194 | -0.34958 | 0.98191 | -0.34999 | 0.2716
42 | -0.06002 | -0.015148 | 0.060164 | 0.015235 | 0.00014476 | 8.7125e-05 | 0.090162 | 0.090161 | 0.090162 | 0.99096 | -0.17294 | 0.99357 | -0.1227 | 8.2566
43 | 0.029118 | 0.007328 | -0.02911 | -0.0073241 | 8.2565e-06 | 3.9736e-06 | 0.043931 | 0.043931 | 0.043931 | 0.98654 | -0.25862 | 0.98623 | -0.26456 | 4.023
44 | -0.06066 | -0.015359 | 0.060704 | 0.015386 | 4.423e-05 | 2.6642e-05 | 0.090903 | 0.090902 | 0.090903 | 0.99357 | -0.1227 | 0.99436 | -0.10753 | 8.3244
45 | 0.028109 | 0.0070733 | -0.028105 | -0.007071 | 4.879e-06 | 2.2924e-06 | 0.042421 | 0.042422 | 0.042422 | 0.98623 | -0.26456 | 0.98604 | -0.26819 | 3.8848
46 | -0.063029 | -0.015966 | 0.063356 | 0.016164 | 0.00032729 | 0.00019796 | 0.09438 | 0.094376 | 0.09438 | 0.99436 | -0.10753 | 1 | 0 | 8.6428
47 | 0.0023245 | 0.00058018 | -0.0023244 | -0.00058055 | 1.6345e-07 | -3.6282e-07 | 0.0034777 | 0.0034779 | 0.0034779 | 0.99436 | -0.10753 | 0.99428 | -0.10901 | 0.95547
48 | 0.027503 | 0.0069202 | -0.0275 | -0.0069188 | 2.916e-06 | 1.3483e-06 | 0.041513 | 0.041514 | 0.041514 | 0.98604 | -0.26819 | 0.98593 | -0.27041 | 3.8016
49 | 0.016861 | 0.0042116 | -0.016838 | -0.0041983 | 2.2572e-05 | 1.3292e-05 | 0.025606 | 0.025606 | 0.025606 | 0.97965 | -0.39342 | 0.97822 | -0.42163 | 7.0346
50 | 0.00025012 | 5.8718e-05 | -0.0002501 | -6.2681e-05 | 1.7641e-08 | -3.9629e-06 | 0.00038192 | 0.00038331 | 0.00038331 | 0.97096 | -0.56618 | 0.97088 | -0.5677 | 0.10531
51 | -0.00054812 | -0.0001334 | 0.00054824 | 0.0001277 | 1.2298e-07 | -5.7044e-06 | 0.00083859 | 0.0008366 | 0.00083859 | 0.97096 | -0.56618 | 0.9712 | -0.56129 | 0.23038
52 | -0.00054824 | -0.0001277 | 0.0005483 | 0.00012496 | 5.8875e-08 | -2.7416e-06 | 0.0008366 | 0.00083567 | 0.0008366 | 0.9712 | -0.56129 | 0.97131 | -0.5589 | 0.22983
53 | -0.00044414 | -0.00011131 | 0.00044415 | 0.00011123 | 1.1403e-09 | -8.0968e-08 | 0.00067959 | 0.00067956 | 0.00067959 | 0.97249 | -0.53494 | 0.97249 | -0.53488 | 0.1867
54 | -0.0033775 | -0.0008464 | 0.0033783 | 0.00084591 | 8.1477e-07 | -4.8829e-07 | 0.0051679 | 0.0051675 | 0.0051679 | 0.97249 | -0.53488 | 0.97275 | -0.52982 | 1.4197
55 | 0.00062906 | 0.00015505 | -0.000629 | -0.00015724 | 6.2271e-08 | -2.1886e-06 | 0.00096134 | 0.00096214 | 0.00096214 | 0.97275 | -0.52982 | 0.97265 | -0.53191 | 0.26432
56 | -0.0040074 | -0.001001 | 0.0040127 | 0.00099967 | 5.2962e-06 | -1.286e-06 | 0.0061288 | 0.0061272 | 0.0061288 | 0.97275 | -0.52982 | 0.97415 | -0.502 | 1.6837
57 | 0.000629 | 0.00015724 | -0.00062899 | -0.00015764 | 1.1477e-08 | -4.0293e-07 | 0.00096214 | 0.00096229 | 0.00096229 | 0.97265 | -0.53191 | 0.97263 | -0.5323 | 0.26437
58 | -0.0040127 | -0.00099967 | 0.0040175 | 0.00099849 | 4.7936e-06 | -1.1778e-06 | 0.0061272 | 0.0061257 | 0.0061272 | 0.97415 | -0.502 | 0.97542 | -0.4768 | 1.6833
59 | 0.0023244 | 0.00058055 | -0.0023239 | -0.00058159 | 4.7016e-07 | -1.043e-06 | 0.0034779 | 0.0034784 | 0.0034784 | 0.99428 | -0.10901 | 0.99406 | -0.11326 | 0.9556
60 | 0.0016659 | 0.00041668 | -0.0016659 | -0.00041695 | 5.3256e-08 | -2.6202e-07 | 0.0024934 | 0.0024935 | 0.0024935 | 0.99406 | -0.11326 | 0.99403 | -0.11394 | 0.68504
61 | 0.00053097 | 0.00013091 | -0.00053093 | -0.00013306 | 4.3033e-08 | -2.1575e-06 | 0.00080923 | 0.00081001 | 0.00081001 | 0.97542 | -0.4768 | 0.97534 | -0.47851 | 0.22253
62 | 0.00057005 | 0.00013633 | -0.00056994 | -0.00014142 | 1.1695e-07 | -5.0882e-06 | 0.00086732 | 0.00086912 | 0.00086912 | 0.97542 | -0.4768 | 0.97521 | -0.4812 | 0.23877
63 | -0.0051185 | -0.0012657 | 0.0051255 | 0.0012664 | 6.9801e-06 | 6.4412e-07 | 0.0078022 | 0.0078008 | 0.0078022 | 0.97542 | -0.4768 | 0.97688 | -0.44789 | 2.1435
64 | 0.0018288 | 0.00045814 | -0.0018287 | -0.00045828 | 3.9082e-08 | -1.3968e-07 | 0.0028001 | 0.0028001 | 0.0028001 | 0.97182 | -0.54835 | 0.9718 | -0.5488 | 0.76926
65 | -0.0022477 | -0.00056315 | 0.0022479 | 0.00056281 | 1.5708e-07 | -3.3772e-07 | 0.0034415 | 0.0034414 | 0.0034415 | 0.97182 | -0.54835 | 0.97189 | -0.54689 | 0.94548
66 | 0.0011008 | 0.00027586 | -0.0011008 | -0.00027589 | 3.0825e-09 | -3.3873e-08 | 0.0016856 | 0.0016856 | 0.0016856 | 0.9718 | -0.5488 | 0.9718 | -0.54886 | 0.46307
67 | -0.0026697 | -0.00066852 | 0.0026697 | 0.00066842 | 7.4432e-08 | -9.9612e-08 | 0.0040872 | 0.0040871 | 0.0040872 | 0.97189 | -0.54689 | 0.97192 | -0.5463 | 1.1228
68 | -0.0026697 | -0.00066842 | 0.0026698 | 0.00066828 | 1.0379e-07 | -1.3892e-07 | 0.0040871 | 0.004087 | 0.0040871 | 0.97192 | -0.5463 | 0.97197 | -0.54548 | 1.1228
69 | -0.0031781 | -0.00079567 | 0.0031782 | 0.00079557 | 1.3291e-07 | -1.0053e-07 | 0.0048652 | 0.0048651 | 0.0048652 | 0.97197 | -0.54548 | 0.97201 | -0.5446 | 1.3366
70 | 0.0162 | 0.0040384 | -0.016196 | -0.0040358 | 4.4358e-06 | 2.5943e-06 | 0.024636 | 0.024636 | 0.024636 | 0.97822 | -0.42163 | 0.97792 | -0.4274 | 6.768
71 | 0.0035654 | 0.00089244 | -0.0035652 | -0.00089254 | 2.0239e-07 | -9.504e-08 | 0.0054577 | 0.0054578 | 0.0054578 | 0.97201 | -0.5446 | 0.97195 | -0.5458 | 1.4994
72 | -0.0067436 | -0.001688 | 0.0067439 | 0.0016881 | 3.1145e-07 | 1.0272e-07 | 0.010323 | 0.010323 | 0.010323 | 0.97201 | -0.5446 | 0.97206 | -0.54363 | 2.8359
73 | -0.0028866 | -0.00070571 | 0.0028868 | 0.00070554 | 1.6632e-07 | -1.757e-07 | 0.0044135 | 0.0044134 | 0.0044135 | 0.97183 | -0.54833 | 0.97189 | -0.5471 | 1.2125
74 | 0.0026324 | 0.00064199 | -0.0026323 | -0.00064207 | 5.363e-08 | -7.5094e-08 | 0.0040242 | 0.0040243 | 0.0040243 | 0.97183 | -0.54833 | 0.97181 | -0.54877 | 1.1056
75 | -0.0031423 | -0.00076958 | 0.0031425 | 0.00076945 | 1.6244e-07 | -1.2859e-07 | 0.0048047 | 0.0048046 | 0.0048047 | 0.97189 | -0.5471 | 0.97194 | -0.546 | 1.32
76 | 0.0020372 | 0.00049338 | -0.0020369 | -0.00049407 | 2.5148e-07 | -6.9617e-07 | 0.0031132 | 0.0031135 | 0.0031135 | 0.97181 | -0.54877 | 0.97167 | -0.55143 | 0.85535
77 | 0.00059515 | 0.00014869 | -0.00059514 | -0.00014895 | 6.616e-09 | -2.5906e-07 | 0.00091112 | 0.00091121 | 0.00091121 | 0.97181 | -0.54877 | 0.97179 | -0.549 | 0.25033
78 | -0.0033889 | -0.00083122 | 0.0033893 | 0.00083103 | 3.288e-07 | -1.9431e-07 | 0.0051819 | 0.0051817 | 0.0051819 | 0.97194 | -0.546 | 0.97205 | -0.54393 | 1.4236
79 | 0.0017964 | 0.00043381 | -0.0017963 | -0.00043433 | 1.3993e-07 | -5.2363e-07 | 0.0027452 | 0.0027454 | 0.0027454 | 0.97167 | -0.55143 | 0.97159 | -0.55311 | 0.75424
80 | 0.00017735 | 4.4239e-05 | -0.00017735 | -4.4448e-05 | 4.6552e-10 | -2.0832e-07 | 0.00027148 | 0.00027156 | 0.00027156 | 0.97179 | -0.549 | 0.97179 | -0.54906 | 0.074604
81 | -0.0036378 | -0.00089332 | 0.0036382 | 0.00089318 | 3.3587e-07 | -1.4395e-07 | 0.0055622 | 0.0055621 | 0.0055622 | 0.97205 | -0.54393 | 0.97214 | -0.54196 | 1.5281
82 | 0.0015188 | 0.00036479 | -0.0015188 | -0.00036496 | 3.145e-08 | -1.7275e-07 | 0.0023205 | 0.0023205 | 0.0023205 | 0.97159 | -0.55311 | 0.97157 | -0.55355 | 0.63751
83 | -0.011589 | -0.0028839 | 0.011592 | 0.0028856 | 3.2147e-06 | 1.7193e-06 | 0.017732 | 0.017731 | 0.017732 | 0.97214 | -0.54196 | 0.97244 | -0.53611 | 4.8713
84 | 0.007951 | 0.0019907 | -0.0079504 | -0.0019905 | 6.3423e-07 | 2.6433e-07 | 0.01217 | 0.01217 | 0.01217 | 0.97214 | -0.54196 | 0.97206 | -0.54363 | 3.3433
85 | 0.0012345 | 0.0002937 | -0.0012342 | -0.00029633 | 3.0368e-07 | -2.6255e-06 | 0.0018851 | 0.0018861 | 0.0018861 | 0.97157 | -0.55355 | 0.97131 | -0.5589 | 0.51816
86 | 0.0031382 | 0.00078553 | -0.003138 | -0.00078567 | 1.7354e-07 | -1.3743e-07 | 0.0048041 | 0.0048042 | 0.0048042 | 0.97195 | -0.5458 | 0.97189 | -0.54696 | 1.3198
87 | 0.0027122 | 0.00067894 | -0.0027122 | -0.00067896 | 1.9487e-08 | -2.4878e-08 | 0.0041522 | 0.0041522 | 0.0041522 | 0.97189 | -0.54696 | 0.97188 | -0.54711 | 1.1407
88 | 0.015923 | 0.0039673 | -0.01592 | -0.0039655 | 3.1633e-06 | 1.8441e-06 | 0.02422 | 0.02422 | 0.02422 | 0.97792 | -0.4274 | 0.97771 | -0.43159 | 6.6538
89 | 0.0022928 | 0.00057387 | -0.0022928 | -0.00057403 | 7.6886e-08 | -1.5698e-07 | 0.0035102 | 0.0035103 | 0.0035103 | 0.97188 | -0.54711 | 0.97185 | -0.54781 | 0.96436
90 | 0.0060973 | 0.001528 | -0.0060948 | -0.0015273 | 2.4927e-06 | 6.4303e-07 | 0.0093167 | 0.0093171 | 0.0093171 | 0.97382 | -0.50781 | 0.97339 | -0.51639 | 2.5596
91 | -0.0070972 | -0.0017786 | 0.0070997 | 0.0017795 | 2.5709e-06 | 9.1981e-07 | 0.010845 | 0.010844 | 0.010845 | 0.97382 | -0.50781 | 0.97421 | -0.50021 | 2.9793
92 | 0.0046854 | 0.0011741 | -0.004685 | -0.0011741 | 3.5056e-07 | -2.1329e-09 | 0.0071624 | 0.0071625 | 0.0071625 | 0.97339 | -0.51639 | 0.97331 | -0.51796 | 1.9677
93 | -0.0070997 | -0.0017795 | 0.0071105 | 0.0017833 | 1.0788e-05 | 3.8531e-06 | 0.010844 | 0.010843 | 0.010844 | 0.97421 | -0.50021 | 0.97582 | -0.46834 | 2.9792
94 | 0.0024345 | 0.00061006 | -0.0024344 | -0.00061013 | 3.9958e-08 | -7.0025e-08 | 0.0037219 | 0.0037219 | 0.0037219 | 0.97331 | -0.51796 | 0.97329 | -0.51831 | 1.0225
95 | -0.0071105 | -0.0017833 | 0.0071118 | 0.0017838 | 1.2971e-06 | 4.6254e-07 | 0.010843 | 0.010843 | 0.010843 | 0.97582 | -0.46834 | 0.97602 | -0.46452 | 2.9789
96 | -0.007457 | -0.0018703 | 0.0074579 | 0.0018706 | 9.0777e-07 | 3.4689e-07 | 0.011369 | 0.011369 | 0.011369 | 0.97602 | -0.46452 | 0.97615 | -0.46196 | 3.1234
97 | -0.0074579 | -0.0018706 | 0.0074595 | 0.0018713 | 1.6493e-06 | 6.3009e-07 | 0.011369 | 0.011369 | 0.011369 | 0.97615 | -0.46196 | 0.97638 | -0.45732 | 3.1234
98 | 0.0009964 | 0.00024934 | -0.00099638 | -0.00024958 | 1.5495e-08 | -2.3671e-07 | 0.0014825 | 0.0014826 | 0.0014826 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00032671 | 0.40731
99 | 0.00061836 | 0.00015484 | -0.00061836 | -0.00015498 | 3.4577e-09 | -1.4066e-07 | 0.0009201 | 0.00092015 | 0.00092015 | 0.99998 | -0.00032671 | 0.99998 | -0.00044412 | 0.25279
100 | 0.0011953 | 0.00029902 | -0.0011953 | -0.00029957 | 5.3928e-08 | -5.4775e-07 | 0.0017892 | 0.0017894 | 0.0017894 | 0.99403 | -0.11394 | 0.99398 | -0.11488 | 0.49159
101 | 0.00068586 | 0.00017137 | -0.00068584 | -0.00017189 | 1.7684e-08 | -5.1746e-07 | 0.0010505 | 0.0010507 | 0.0010507 | 0.97131 | -0.5589 | 0.97128 | -0.55944 | 0.28866
102 | 0.0018 | 0.00045052 | -0.0017999 | -0.00045059 | 1.7862e-08 | -6.6284e-08 | 0.0027557 | 0.0027558 | 0.0027558 | 0.97185 | -0.54781 | 0.97184 | -0.54802 | 0.75708
103 | 0.0013638 | 0.00034128 | -0.0013638 | -0.00034141 | 1.8918e-08 | -1.3127e-07 | 0.002088 | 0.002088 | 0.002088 | 0.97184 | -0.54802 | 0.97182 | -0.54831 | 0.57364
104 | 0.00085089 | 0.00021287 | -0.00085088 | -0.00021299 | 6.6241e-09 | -1.2472e-07 | 0.0013027 | 0.0013028 | 0.0013028 | 0.97182 | -0.54831 | 0.97181 | -0.54848 | 0.3579
105 | 0.00046655 | 0.00011667 | -0.00046655 | -0.00011693 | 4.0343e-09 | -2.5864e-07 | 0.00071428 | 0.00071437 | 0.00071437 | 0.97181 | -0.54848 | 0.97181 | -0.54866 | 0.19626
106 | 0.00056994 | 0.00014142 | -0.00056991 | -0.00014259 | 2.6969e-08 | -1.17e-06 | 0.00086912 | 0.00086955 | 0.00086955 | 0.97521 | -0.4812 | 0.97516 | -0.4822 | 0.23889
107 | -0.0055142 | -0.0013638 | 0.005516 | 0.0013641 | 1.728e-06 | 2.8665e-07 | 0.008393 | 0.0083927 | 0.008393 | 0.97688 | -0.44789 | 0.97721 | -0.44125 | 2.3058
108 | 0.00028357 | 7.0823e-05 | -0.00028357 | -7.107e-05 | 1.3914e-09 | -2.4638e-07 | 0.00043262 | 0.00043271 | 0.00043271 | 0.97516 | -0.4822 | 0.97515 | -0.4823 | 0.11888
109 | -0.0058439 | -0.0014463 | 0.0058492 | 0.0014474 | 5.259e-06 | 1.1414e-06 | 0.0088921 | 0.0088913 | 0.0088921 | 0.97721 | -0.44125 | 0.97817 | -0.42219 | 2.4429
110 | 0.025954 | 0.0065315 | -0.025953 | -0.0065307 | 1.8268e-06 | 8.0499e-07 | 0.039181 | 0.039181 | 0.039181 | 0.98593 | -0.27041 | 0.98585 | -0.27188 | 3.588
111 | 0.024792 | 0.0062398 | -0.024787 | -0.0062377 | 5.1093e-06 | 2.1542e-06 | 0.037429 | 0.03743 | 0.03743 | 0.98585 | -0.27188 | 0.98563 | -0.2762 | 3.4276
112 | 0.021046 | 0.0053 | -0.020997 | -0.0052754 | 4.8769e-05 | 2.4666e-05 | 0.031782 | 0.031784 | 0.031784 | 0.98563 | -0.2762 | 0.98314 | -0.32476 | 4.366
113 | 0.01973 | 0.0049578 | -0.019659 | -0.004915 | 7.1175e-05 | 4.2864e-05 | 0.029866 | 0.029867 | 0.029867 | 0.98314 | -0.32476 | 0.97927 | -0.40062 | 8.2053
114 | 0.01856 | 0.0046397 | -0.018556 | -0.0046373 | 4.0155e-06 | 2.4005e-06 | 0.028198 | 0.028198 | 0.028198 | 0.97927 | -0.40062 | 0.97903 | -0.40517 | 7.7468
115 | 0.017749 | 0.0044349 | -0.017734 | -0.0044263 | 1.4347e-05 | 8.5215e-06 | 0.026971 | 0.026971 | 0.026971 | 0.97903 | -0.40517 | 0.97817 | -0.42219 | 7.4097
116 | 0.011885 | 0.0029789 | -0.011881 | -0.0029766 | 4.2693e-06 | 2.2953e-06 | 0.01808 | 0.01808 | 0.01808 | 0.97817 | -0.42219 | 0.97779 | -0.42973 | 4.9671
117 | 0.011401 | 0.0028563 | -0.011396 | -0.002854 | 4.2351e-06 | 2.24e-06 | 0.017349 | 0.017349 | 0.017349 | 0.97779 | -0.42973 | 0.97739 | -0.43753 | 4.7663
118 | -0.0030713 | -0.00076556 | 0.0030715 | 0.00076541 | 1.7295e-07 | -1.5354e-07 | 0.0046759 | 0.0046758 | 0.0046759 | 0.97709 | -0.44338 | 0.97715 | -0.44219 | 1.2846
119 | 0.0021247 | 0.00052831 | -0.0021245 | -0.00052875 | 1.7265e-07 | -4.4072e-07 | 0.0032342 | 0.0032344 | 0.0032344 | 0.97709 | -0.44338 | 0.97701 | -0.44509 | 0.88858
120 | -0.0034551 | -0.00086155 | 0.0034559 | 0.00086112 | 7.6359e-07 | -4.3353e-07 | 0.0052599 | 0.0052596 | 0.0052599 | 0.97715 | -0.44219 | 0.97739 | -0.43753 | 1.445
121 | 0.0021245 | 0.00052875 | -0.0021237 | -0.00053104 | 8.9634e-07 | -2.2853e-06 | 0.0032344 | 0.0032355 | 0.0032355 | 0.97701 | -0.44509 | 0.97656 | -0.45398 | 0.88886
122 | 0.0079405 | 0.0019929 | -0.007933 | -0.0019898 | 7.4897e-06 | 3.0827e-06 | 0.01209 | 0.01209 | 0.01209 | 0.97739 | -0.43753 | 0.97638 | -0.45732 | 3.3216
123 | 0.0014715 | 0.00036758 | -0.0014714 | -0.00036793 | 5.7383e-08 | -3.4422e-07 | 0.0022417 | 0.0022418 | 0.0022418 | 0.97656 | -0.45398 | 0.97652 | -0.4548 | 0.61589
124 | 0.00047345 | 0.00011856 | -0.00047345 | -0.00011866 | 1.6058e-09 | -1.0184e-07 | 0.00072151 | 0.00072155 | 0.00072155 | 0.97638 | -0.45732 | 0.97638 | -0.4574 | 0.19823
125 | 0.0011713 | 0.0002928 | -0.0011712 | -0.00029353 | 7.4422e-08 | -7.3185e-07 | 0.0017845 | 0.0017848 | 0.0017848 | 0.97652 | -0.4548 | 0.97645 | -0.45614 | 0.49033
126 | 0.00030014 | 7.5132e-05 | -0.00030014 | -7.5222e-05 | 5.6618e-10 | -8.9946e-08 | 0.00045732 | 0.00045735 | 0.00045735 | 0.97652 | -0.4548 | 0.97651 | -0.45484 | 0.12565

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.067651 | 0.016827

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00019406 | 4.8637e-05
1 | 0.00035608 | 8.9243e-05
2 | 0.00016674 | 4.179e-05
3 | 0.00080413 | 0.00020154
4 | 0.00015936 | 3.9939e-05
5 | 0.00029114 | 7.2967e-05
6 | 0.00041414 | 0.00010379
7 | 0.00077788 | 0.00019495
8 | 0.00059873 | 0.00015006
9 | 0.00053657 | 0.00013448
10 | 0.00035322 | 8.8526e-05
11 | 0.0025083 | 0.00062864
12 | 0.00035087 | 8.7937e-05
13 | 0.004237 | 0.0010619
14 | 0.0004832 | 0.0001211
15 | 0.00035907 | 8.9991e-05
16 | 0.00060208 | 0.00015089
17 | 0.00071585 | 0.00017941
18 | 0.00065237 | 0.0001635
19 | 0.00063208 | 0.00015841
20 | 0.00067602 | 0.00016943
21 | 0.0004955 | 0.00012418
22 | 0.0010005 | 0.00025076
23 | 0.00060185 | 0.00015084
24 | 0.00039837 | 9.984e-05
25 | 0.00025335 | 6.3495e-05
26 | 0.000298 | 7.4686e-05
27 | 0.0002501 | 6.2681e-05
28 | 0.00044414 | 0.00011131
29 | 0.0029333 | 0.00073516
30 | 0.00062899 | 0.00015764
31 | 0.00065799 | 0.00016491
32 | 0.00041896 | 0.000105
33 | 0.00072788 | 0.00018243
34 | 0.00042179 | 0.00010571
35 | 0.0011008 | 0.00027589
36 | 0.00050828 | 0.00012739
37 | 0.00063796 | 0.00015989
38 | 0.00025425 | 6.3722e-05
39 | 0.00025554 | 6.4045e-05
40 | 0.00024646 | 6.1769e-05
41 | 0.00024046 | 6.0266e-05
42 | 0.0004178 | 0.00010471
43 | 0.00024855 | 6.2292e-05
44 | 0.00027749 | 6.9545e-05
45 | 0.00017735 | 4.4448e-05
46 | 0.00028432 | 7.1257e-05
47 | 0.00042698 | 0.00010701
48 | 0.0012064 | 0.00030236
49 | 0.00042584 | 0.00010673
50 | 0.00027327 | 6.8489e-05
51 | 0.00041933 | 0.00010509
52 | 0.00036306 | 9.0992e-05
53 | 0.00099987 | 0.00025059
54 | 0.0014095 | 0.00035324
55 | 0.0022505 | 0.00056404
56 | 0.0024344 | 0.00061013
57 | 0.00034512 | 8.6496e-05
58 | 0.0016488 | 0.00041322
59 | 0.00037802 | 9.474e-05
60 | 0.00047053 | 0.00011793
61 | 0.00061836 | 0.00015498
62 | 0.00068584 | 0.00017189
63 | 0.0004928 | 0.00012351
64 | 0.00043614 | 0.00010931
65 | 0.0005129 | 0.00012855
66 | 0.00038433 | 9.6322e-05
67 | 0.0011953 | 0.00029957
68 | 0.00046655 | 0.00011693
69 | 0.00053093 | 0.00013306
70 | 0.00038879 | 9.744e-05
71 | 0.00028634 | 7.1763e-05
72 | 0.00032795 | 8.2193e-05
73 | 0.00028357 | 7.107e-05
74 | 0.001021 | 0.00025588
75 | 0.0015453 | 0.0003873
76 | 0.0011607 | 0.0002909
77 | 0.0037411 | 0.00093761
78 | 0.0012671 | 0.00031756
79 | 0.0010985 | 0.0002753
80 | 0.00080753 | 0.00020239
81 | 0.0004802 | 0.00012035
82 | 0.00094663 | 0.00023725
83 | 0.00038362 | 9.6144e-05
84 | 0.00065219 | 0.00016345
85 | 0.00047345 | 0.00011866
86 | 0.0011712 | 0.00029353
87 | 0.00030014 | 7.5222e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1