## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1372-58_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1372-58_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1372-58_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1372-58_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1372-58_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1372-58_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1372-58_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1372-58_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1372-58_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1372-58_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1372-58_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1372-58_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1372-58_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1372-58_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1372-58_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1372-58_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1372-58_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1372-58_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1372-58_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1372-58_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1372-58_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1372-58_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1372-58_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1372-58_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1372-58_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1372-58_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1372-58_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1372-58_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1372-58_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1372-58_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1372-58_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1372-58_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1372-58_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1372-58_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1372-58_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1372-58_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1372-58_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1372-58_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1372-58_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1372-58_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1372-58_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1372-58_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1372-58_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1372-58_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1372-58_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1372-58_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1372-58_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1372-58_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1372-58_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1372-58_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1372-58_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1372-58_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1372-58_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1372-58_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1372-58_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1372-58_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1372-58_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1372-58_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1372-58_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1372-58_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1372-58_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1372-58_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1372-58_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1372-58_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1372-58_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1372-58_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1372-58_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1372-58_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1372-58_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1372-58_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1372-58_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1372-58_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1372-58_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1372-58_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1372-58_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1372-58_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1372-58_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1372-58_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1372-58_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1372-58_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1372-58_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1372-58_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1372-58_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1372-58_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1372-58_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1372-58_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1372-58_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1372-58_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1372-58_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1372-58_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1372-58_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1372-58_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1372-58_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1372-58_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1372-58_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1372-58_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1372-58_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1372-58_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1372-58_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1372-58_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1372-58_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1372-58_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1372-58_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_22_1_node_220 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1372-58_0_5_load_0 | 0 | 0.0024016 | 0.00060189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1372-58_0_5_load_1 | 1 | 0.0011583 | 0.0002903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1372-58_0_5_load_2 | 2 | 0.0017692 | 0.00044341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1372-58_0_5_load_4 | 4 | 0.0018502 | 0.00046371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1372-58_0_5_load_41 | 5 | 0.0022076 | 0.00055327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1372-58_0_5_load_39 | 6 | 0.0060522 | 0.0015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1372-58_0_5_load_20 | 7 | 0.002419 | 0.00060625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1372-58_0_5_load_40 | 8 | 0.0055504 | 0.0013911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1372-58_0_5_load_5 | 9 | 0.011163 | 0.0027977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1372-58_0_5_load_6 | 10 | 0.0030593 | 0.00076674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1372-58_0_5_load_42 | 12 | 0.0067529 | 0.0016924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1372-58_0_5_load_47 | 13 | 0.013517 | 0.0033876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1372-58_0_5_load_9 | 14 | 0.0068844 | 0.0017254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1372-58_0_5_load_34 | 15 | 0.0045386 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1372-58_0_5_load_35 | 16 | 0.0062598 | 0.0015688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1372-58_0_5_load_11 | 17 | 0.0048932 | 0.0012264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1372-58_0_5_load_12 | 18 | 0.0051886 | 0.0013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1372-58_0_5_load_16 | 22 | 0.0032171 | 0.00080629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1372-58_0_5_load_25 | 24 | 0.0048295 | 0.0012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1372-58_0_5_load_22 | 25 | 0.0031998 | 0.00080194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1372-58_0_5_load_26 | 26 | 0.0056589 | 0.0014182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1372-58_0_5_load_101 | 27 | 0.0068779 | 0.0017238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1372-58_0_5_load_33 | 28 | 0.0065398 | 0.001639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1372-58_0_5_load_23 | 29 | 0.0033489 | 0.00083932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1372-58_0_5_load_17 | 31 | 0.0040428 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1372-58_0_5_load_18 | 32 | 0.0061487 | 0.001541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1372-58_0_5_load_21 | 34 | 0.0018732 | 0.00046947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1372-58_0_5_load_45 | 35 | 0.0023428 | 0.00058717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1372-58_0_5_load_29 | 38 | 0.0077671 | 0.0019466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1372-58_0_5_load_48 | 39 | 0.0059351 | 0.0014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1372-58_0_5_load_46 | 40 | 0.0051283 | 0.0012853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1372-58_0_5_load_43 | 42 | 0.0095369 | 0.0023902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1372-58_0_5_load_37 | 44 | 0.0018097 | 0.00045355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1372-58_0_5_load_50 | 46 | 0.0069683 | 0.0017464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1372-58_0_5_load_53 | 47 | 0.0043465 | 0.0010893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1372-58_0_5_load_30 | 48 | 0.0067722 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1372-58_0_5_load_31 | 49 | 0.0088039 | 0.0022065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1372-58_0_5_load_32 | 50 | 0.0057349 | 0.0014373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1372-58_0_5_load_38 | 51 | 0.0023922 | 0.00059955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1372-58_0_5_load_59 | 52 | 0.0035633 | 0.00089304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1372-58_0_5_load_60 | 53 | 0.006264 | 0.0015699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1372-58_0_5_load_100 | 55 | 0.0018205 | 0.00045627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1372-58_0_5_load_67 | 56 | 0.0021682 | 0.00054341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1372-58_0_5_load_71 | 57 | 0.0036763 | 0.00092136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1372-58_0_5_load_66 | 58 | 0.0035938 | 0.00090068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1372-58_0_5_load_72 | 59 | 0.006044 | 0.0015148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1372-58_0_5_load_54 | 60 | 0.0042288 | 0.0010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1372-58_0_5_load_55 | 61 | 0.0032754 | 0.0008209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1372-58_0_5_load_56 | 62 | 0.0046581 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1372-58_0_5_load_57 | 63 | 0.0038558 | 0.00096636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1372-58_0_5_load_58 | 64 | 0.0044521 | 0.0011158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1372-58_0_5_load_63 | 65 | 0.0049482 | 0.0012401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1372-58_0_5_load_61 | 66 | 0.0079763 | 0.001999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1372-58_0_5_load_62 | 67 | 0.0039567 | 0.00099164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1372-58_0_5_load_94 | 68 | 0.0081571 | 0.0020444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1372-58_0_5_load_92 | 69 | 0.0046426 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1372-58_0_5_load_95 | 70 | 0.0028433 | 0.00071259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1372-58_0_5_load_93 | 71 | 0.0025994 | 0.00065147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1372-58_0_5_load_75 | 72 | 0.005068 | 0.0012702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1372-58_0_5_load_76 | 73 | 0.0011231 | 0.00028147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1372-58_0_5_load_68 | 74 | 0.0088633 | 0.0022213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1372-58_0_5_load_69 | 75 | 0.0024543 | 0.00061511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1372-58_0_5_load_70 | 76 | 0.0045465 | 0.0011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1372-58_0_5_load_74 | 78 | 0.0048763 | 0.0012221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1372-58_0_5_load_77 | 79 | 0.0030773 | 0.00077124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1372-58_0_5_load_79 | 81 | 0.0028205 | 0.00070688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1372-58_0_5_load_80 | 82 | 0.0055611 | 0.0013937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1372-58_0_5_load_96 | 84 | 0.0087203 | 0.0021855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1372-58_0_5_load_85 | 85 | 0.0061345 | 0.0015375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1372-58_0_5_load_81 | 86 | 0.0010689 | 0.0002679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1372-58_0_5_load_82 | 87 | 0.0038047 | 0.00095355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1372-58_0_5_load_87 | 89 | 0.0018631 | 0.00046694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1372-58_0_5_load_88 | 90 | 0.0045968 | 0.0011521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1372-58_0_5_load_89 | 91 | 0.0051123 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1372-58_0_5_load_103 | 93 | 0.0045573 | 0.0011422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1372-58_0_5_load_91 | 95 | 0.0075257 | 0.0018861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1372-58_0_5_load_107 | 96 | 0.0028455 | 0.00071314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1372-58_0_5_load_106 | 98 | 0.0061278 | 0.0015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1372-58_0_5_load_99 | 100 | 0.0035625 | 0.00089285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1372-58_0_5_load_104 | 101 | 0.0043798 | 0.0010977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1372-58_0_5_load_105 | 102 | 0.0034692 | 0.00086947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1372-58_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1372-58_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1372-58_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0061957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1372-58_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1372-58_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1372-58_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1372-58_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.029122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1372-58_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0034099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1372-58_0_5_line_8 |  | 7 | 33 | 0.010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1372-58_0_5_line_9 |  | 8 | 20 | 0.013204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1372-58_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.055247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1372-58_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.011349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1372-58_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.019197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1372-58_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.040364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1372-58_0_5_line_14 |  | 13 | 40 | 0.01749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1372-58_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.032578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1372-58_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.030985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1372-58_0_5_line_17 |  | 16 | 45 | 0.0157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1372-58_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.030778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1372-58_0_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.010224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1372-58_0_5_line_20 |  | 18 | 20 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1372-58_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1372-58_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.010194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1372-58_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.007669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1372-58_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.017301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1372-58_0_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.018969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1372-58_0_5_line_26 |  | 22 | 26 | 0.011027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1372-58_0_5_line_27 |  | 23 | 27 | 0.034185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1372-58_0_5_line_28 |  | 23 | 28 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1372-58_0_5_line_29 |  | 25 | 29 | 0.0097994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1372-58_0_5_line_30 |  | 26 | 30 | 0.018982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1372-58_0_5_line_31 |  | 27 | 55 | 0.0074851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1372-58_0_5_line_32 |  | 28 | 49 | 0.025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1372-58_0_5_line_33 |  | 29 | 36 | 0.029199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1372-58_0_5_line_34 |  | 30 | 44 | 0.012865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1372-58_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.060302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1372-58_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.018708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1372-58_0_5_line_37 |  | 33 | 34 | 0.012648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1372-58_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1372-58_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.011347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1372-58_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1372-58_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1372-58_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.018741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1372-58_0_5_line_43 |  | 38 | 41 | 0.033738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1372-58_0_5_line_44 |  | 39 | 46 | 0.049736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1372-58_0_5_line_45 |  | 41 | 47 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1372-58_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.020409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1372-58_0_5_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0078261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1372-58_0_5_line_48 |  | 43 | 52 | 0.024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1372-58_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.012404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1372-58_0_5_line_50 |  | 45 | 51 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1372-58_0_5_line_51 |  | 46 | 54 | 0.025334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1372-58_0_5_line_52 |  | 47 | 60 | 0.010088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1372-58_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0049027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1372-58_0_5_line_54 |  | 48 | 50 | 0.022494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1372-58_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.024021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1372-58_0_5_line_56 |  | 53 | 66 | 0.025358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1372-58_0_5_line_57 |  | 53 | 67 | 0.019512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1372-58_0_5_line_58 |  | 54 | 56 | 0.017592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1372-58_0_5_line_59 |  | 54 | 57 | 0.024121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1372-58_0_5_line_60 |  | 55 | 92 | 0.015122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1372-58_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.011441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1372-58_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.010313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1372-58_0_5_line_63 |  | 58 | 74 | 0.019392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1372-58_0_5_line_64 |  | 59 | 77 | 0.026011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1372-58_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1372-58_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1372-58_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.031664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1372-58_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.02416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1372-58_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0043771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1372-58_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.014067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1372-58_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1372-58_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.014633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1372-58_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.038142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1372-58_0_5_line_74 |  | 70 | 84 | 0.0079149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1372-58_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.014477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1372-58_0_5_line_76 |  | 73 | 79 | 0.008818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1372-58_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.041241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1372-58_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.042371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1372-58_0_5_line_79 |  | 77 | 78 | 0.0050244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1372-58_0_5_line_80 |  | 79 | 80 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1372-58_0_5_line_81 |  | 80 | 81 | 0.016684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1372-58_0_5_line_82 |  | 80 | 82 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1372-58_0_5_line_83 |  | 82 | 83 | 0.007426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1372-58_0_5_line_84 |  | 83 | 85 | 0.017085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1372-58_0_5_line_85 |  | 83 | 86 | 0.029663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1372-58_0_5_line_86 |  | 85 | 88 | 0.013827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1372-58_0_5_line_87 |  | 86 | 87 | 0.014023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1372-58_0_5_line_88 |  | 88 | 89 | 0.015152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1372-58_0_5_line_89 |  | 88 | 90 | 0.013479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1372-58_0_5_line_90 |  | 89 | 91 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1372-58_0_5_line_91 |  | 90 | 92 | 0.01249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1372-58_0_5_line_92 |  | 92 | 93 | 0.014151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1372-58_0_5_line_93 |  | 93 | 101 | 0.026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1372-58_0_5_line_94 |  | 94 | 95 | 0.016915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1372-58_0_5_line_95 |  | 94 | 96 | 0.031651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1372-58_0_5_line_96 |  | 95 | 97 | 0.046962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1372-58_0_5_line_97 |  | 96 | 98 | 0.0045274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1372-58_0_5_line_98 |  | 97 | 99 | 0.000327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1372-58_0_5_line_99 |  | 98 | 102 | 0.020297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1372-58_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.031508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1372-58_0_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0079602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1372-58_0_5_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2692576.1405 | 1208938.6492 | 2692579.6664 | 1208939.5863 | 2692590.9747 | 1208951.2172
1 | 2692576.1405 | 1208938.6492 | 2692572.2914 | 1208937.6262 | 2692552.3525 | 1208939.1949
2 | 2692593.6402 | 1208956.759 | 2692591.5203 | 1208951.7784 | 2692590.9747 | 1208951.2172
3 | 2692533.1032 | 1208940.7094 | 2692552.3525 | 1208939.1949
4 | 2692593.6402 | 1208956.759 | 2692574.7399 | 1208967.3135
5 | 2692593.6402 | 1208956.759 | 2692605.0447 | 1208953.3799
6 | 2692549.3137 | 1208981.5122 | 2692574.7399 | 1208967.3135
7 | 2692605.0447 | 1208953.3799 | 2692608.3141 | 1208952.4112
8 | 2692540.1151 | 1208986.6489 | 2692549.3137 | 1208981.5122
9 | 2692621.1049 | 1208949.2468 | 2692616.7456 | 1208949.9129 | 2692608.3141 | 1208952.4112
10 | 2692606.8898 | 1209122.8863 | 2692612.4182 | 1209126.7533 | 2692620.4601 | 1209128.3459 | 2692660.7472 | 1209129.4488
11 | 2692672.0915 | 1209129.7594 | 2692660.7472 | 1209129.4488
12 | 2692672.0915 | 1209129.7594 | 2692673.4613 | 1209125.7558 | 2692675.3154 | 1209117.9904 | 2692676.5308 | 1209111.1156
13 | 2692676.5308 | 1209111.1156 | 2692678.6163 | 1209099.3181 | 2692680.3992 | 1209095.1541 | 2692683.8212 | 1209086.3013 | 2692691.1164 | 1209073.9297
14 | 2692698.4089 | 1209058.0902 | 2692694.3785 | 1209068.3976 | 2692691.1164 | 1209073.9297
15 | 2692553.2677 | 1209041.4467 | 2692527.6346 | 1209061.5529
16 | 2692553.2677 | 1209041.4467 | 2692577.6473 | 1209022.3237
17 | 2692591.5317 | 1209015.1989 | 2692580.7079 | 1209019.923 | 2692577.6473 | 1209022.3237
18 | 2692647.2679 | 1208984.3991 | 2692630.0389 | 1208958.895
19 | 2692652.991 | 1208992.871 | 2692647.2679 | 1208984.3991
20 | 2692621.1049 | 1208949.2468 | 2692624.8827 | 1208951.2623 | 2692630.0389 | 1208958.895
21 | 2692652.991 | 1208992.871 | 2692664.125 | 1208990.6979
22 | 2692652.991 | 1208992.871 | 2692643.2784 | 1208995.968
23 | 2692622.3704 | 1208941.6836 | 2692621.1049 | 1208949.2468
24 | 2692664.125 | 1208990.6979 | 2692680.8257 | 1208986.1817
25 | 2692664.125 | 1208990.6979 | 2692677.7643 | 1209003.8808
26 | 2692632.7721 | 1208999.3181 | 2692643.2784 | 1208995.968
27 | 2692622.3704 | 1208941.6836 | 2692615.096 | 1208908.2816
28 | 2692622.3704 | 1208941.6836 | 2692624.967 | 1208938.4884 | 2692632.4139 | 1208936.3025
29 | 2692677.7643 | 1209003.8808 | 2692684.8104 | 1209010.6911
30 | 2692614.6877 | 1209005.0847 | 2692632.7721 | 1208999.3181
31 | 2692611.9162 | 1208901.5055 | 2692615.096 | 1208908.2816 | 2692615.096 | 1208908.2816
32 | 2692657.9156 | 1208939.2644 | 2692632.4139 | 1208936.3025
33 | 2692706.8678 | 1209029.4099 | 2692701.8769 | 1209027.1865 | 2692684.8104 | 1209010.6911
34 | 2692614.6877 | 1209005.0847 | 2692602.8983 | 1209010.2341
35 | 2692524.7743 | 1208997.3563 | 2692510.6309 | 1209007.2279 | 2692508.1077 | 1209012.0698 | 2692509.2704 | 1209019.9486 | 2692509.7787 | 1209028.3511 | 2692506.8953 | 1209032.8872 | 2692492.2362 | 1209038.8812
36 | 2692540.1151 | 1208986.6489 | 2692524.7743 | 1208997.3563
37 | 2692540.1151 | 1208986.6489 | 2692532.9715 | 1208976.2117
38 | 2692532.9715 | 1208976.2117 | 2692530.5544 | 1208972.6802 | 2692521.2859 | 1208974.8743
39 | 2692705.2336 | 1209040.6365 | 2692706.8678 | 1209029.4099
40 | 2692706.8678 | 1209029.4099 | 2692707.593 | 1209027.0651
41 | 2692705.2336 | 1209040.6365 | 2692714.5011 | 1209045.0612 | 2692720.4782 | 1209047.9227
42 | 2692705.2336 | 1209040.6365 | 2692698.4089 | 1209058.0902
43 | 2692718.5538 | 1208995.1573 | 2692707.7644 | 1209026.5108 | 2692707.593 | 1209027.0651
44 | 2692720.4782 | 1209047.9227 | 2692720.4782 | 1209047.9227 | 2692730.3286 | 1209050.5552 | 2692738.7571 | 1209049.7746 | 2692751.4675 | 1209044.5019 | 2692766.457 | 1209035.8355
45 | 2692718.5538 | 1208995.1573 | 2692730.1432 | 1208997.3087
46 | 2692718.5538 | 1208995.1573 | 2692725.9054 | 1208976.1143
47 | 2692725.9054 | 1208976.1143 | 2692718.7921 | 1208975.9148 | 2692718.1067 | 1208976.1001
48 | 2692725.9054 | 1208976.1143 | 2692728.2834 | 1208969.8693 | 2692733.4709 | 1208957.9864 | 2692735.0435 | 1208953.868
49 | 2692591.5317 | 1209015.1989 | 2692602.8983 | 1209010.2341
50 | 2692579.8363 | 1208999.6626 | 2692586.534 | 1209005.0812 | 2692591.5317 | 1209015.1989
51 | 2692787.5073 | 1209021.8913 | 2692780.5133 | 1209027.7087 | 2692766.457 | 1209035.8355
52 | 2692730.1432 | 1208997.3087 | 2692740.0613 | 1208999.1497 | 2692740.0613 | 1208999.1497
53 | 2692662.7857 | 1208939.83 | 2692657.9156 | 1208939.2644
54 | 2692685.1295 | 1208942.425 | 2692662.7857 | 1208939.83
55 | 2692744.5524 | 1208931.8188 | 2692737.5606 | 1208947.2761 | 2692735.0435 | 1208953.868
56 | 2692744.5524 | 1208931.8188 | 2692748.8019 | 1208919.6322 | 2692751.0043 | 1208907.3766
57 | 2692725.0247 | 1208930.5479 | 2692744.5524 | 1208931.8188
58 | 2692787.5073 | 1209021.8913 | 2692788.081 | 1209031.9292 | 2692787.0525 | 1209039.396 | 2692787.0525 | 1209039.396
59 | 2692787.5073 | 1209021.8913 | 2692801.4078 | 1209002.1788
60 | 2692601.9124 | 1208890.643 | 2692609.7456 | 1208896.8799 | 2692611.9162 | 1208901.5055
61 | 2692781.6764 | 1209049.4957 | 2692787.0525 | 1209039.396
62 | 2692801.4078 | 1209002.1788 | 2692807.351 | 1208993.7506
63 | 2692776.1784 | 1209067.8683 | 2692778.3827 | 1209055.6833 | 2692781.6764 | 1209049.4957
64 | 2692827.4819 | 1208977.5387 | 2692809.4625 | 1208990.7562 | 2692807.351 | 1208993.7506
65 | 2692740.0613 | 1208999.1497 | 2692746.5594 | 1208998.3279 | 2692750.747 | 1208994.5238 | 2692750.747 | 1208994.5238
66 | 2692753.1244 | 1208984.0759 | 2692750.747 | 1208994.5238
67 | 2692753.1244 | 1208984.0759 | 2692755.4312 | 1208973.9383 | 2692758.24 | 1208970.791 | 2692769.3943 | 1208957.8977
68 | 2692769.3943 | 1208957.8977 | 2692785.2009 | 1208939.6265
69 | 2692788.0647 | 1208936.3163 | 2692785.2009 | 1208939.6265
70 | 2692725.0247 | 1208930.5479 | 2692710.9982 | 1208929.4811
71 | 2692725.0247 | 1208930.5479 | 2692725.7392 | 1208916.5989
72 | 2692710.9982 | 1208929.4811 | 2692696.4069 | 1208928.3714
73 | 2692725.7392 | 1208916.5989 | 2692726.04 | 1208910.7281 | 2692724.1708 | 1208893.0428 | 2692722.7605 | 1208891.82 | 2692710.1575 | 1208892.3261
74 | 2692691.5629 | 1208923.4286 | 2692691.8679 | 1208926.141 | 2692695.0737 | 1208928.27 | 2692696.4069 | 1208928.3714
75 | 2692700.728 | 1208862.0949 | 2692686.4532 | 1208864.5046
76 | 2692677.7581 | 1208865.9723 | 2692686.4532 | 1208864.5046
77 | 2692776.1784 | 1209067.8683 | 2692810.3415 | 1209090.971
78 | 2692810.3415 | 1209090.971 | 2692831.6578 | 1209054.3522
79 | 2692827.4819 | 1208977.5387 | 2692831.6253 | 1208974.6967
80 | 2692666.8999 | 1208867.8809 | 2692670.6517 | 1208867.172 | 2692677.7581 | 1208865.9723
81 | 2692666.8999 | 1208867.8809 | 2692675.8406 | 1208881.1286 | 2692676.2225 | 1208881.7168
82 | 2692666.8999 | 1208867.8809 | 2692651.4945 | 1208869.121
83 | 2692644.0924 | 1208869.7169 | 2692651.4945 | 1208869.121
84 | 2692644.0924 | 1208869.7169 | 2692627.0279 | 1208868.8878
85 | 2692644.0924 | 1208869.7169 | 2692640.0511 | 1208840.3305
86 | 2692613.3038 | 1208867.5043 | 2692618.193 | 1208868.4586 | 2692627.0279 | 1208868.8878
87 | 2692640.0511 | 1208840.3305 | 2692638.2036 | 1208826.8968 | 2692638.0828 | 1208826.4505
88 | 2692613.3038 | 1208867.5043 | 2692610.0051 | 1208864.4955 | 2692601.4826 | 1208861.5168 | 2692599.8243 | 1208861.4646
89 | 2692613.3038 | 1208867.5043 | 2692610.4321 | 1208870.7841 | 2692606.8367 | 1208879.1647
90 | 2692586.2115 | 1208859.968 | 2692595.2207 | 1208861.3196 | 2692599.8243 | 1208861.4646
91 | 2692601.9124 | 1208890.643 | 2692606.8367 | 1208879.1647
92 | 2692601.9124 | 1208890.643 | 2692588.1097 | 1208887.5232
93 | 2692588.1097 | 1208887.5232 | 2692579.8344 | 1208885.6527 | 2692562.0155 | 1208885.6963
94 | 2692515.0729 | 1208861.5324 | 2692498.844 | 1208866.3025
95 | 2692529.4923 | 1208889.7081 | 2692515.0729 | 1208861.5324
96 | 2692453.779 | 1208879.5169 | 2692462.6843 | 1208876.9309 | 2692498.844 | 1208866.3025
97 | 2692529.4923 | 1208889.7081 | 2692533.9812 | 1208889.1191
98 | 2692453.779 | 1208879.5169 | 2692453.9036 | 1208879.819
99 | 2692533.9812 | 1208889.1191 | 2692554.1061 | 1208886.4782
100 | 2692453.9036 | 1208879.819 | 2692458.0705 | 1208890.0904 | 2692465.8468 | 1208899.5172 | 2692470.4709 | 1208906.2934
101 | 2692562.0155 | 1208885.6963 | 2692560.0276 | 1208885.7011 | 2692554.1061 | 1208886.4782

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692576.1405 | 1208938.6492
1 | 2692590.9747 | 1208951.2172
2 | 2692552.3525 | 1208939.1949
3 | 2692593.6402 | 1208956.759
4 | 2692533.1032 | 1208940.7094
5 | 2692574.7399 | 1208967.3135
6 | 2692605.0447 | 1208953.3799
7 | 2692549.3137 | 1208981.5122
8 | 2692608.3141 | 1208952.4112
9 | 2692606.8898 | 1209122.8863
10 | 2692660.7472 | 1209129.4488
11 | 2692672.0915 | 1209129.7594
12 | 2692676.5308 | 1209111.1156
13 | 2692691.1164 | 1209073.9297
14 | 2692527.6346 | 1209061.5529
15 | 2692553.2677 | 1209041.4467
16 | 2692577.6473 | 1209022.3237
17 | 2692647.2679 | 1208984.3991
18 | 2692630.0389 | 1208958.895
19 | 2692652.9909 | 1208992.871
20 | 2692621.1049 | 1208949.2468
21 | 2692664.125 | 1208990.6979
22 | 2692643.2784 | 1208995.968
23 | 2692622.3704 | 1208941.6836
24 | 2692680.8257 | 1208986.1817
25 | 2692677.7643 | 1209003.8808
26 | 2692632.7721 | 1208999.3181
27 | 2692615.096 | 1208908.2816
28 | 2692632.4139 | 1208936.3025
29 | 2692684.8104 | 1209010.6911
30 | 2692614.6877 | 1209005.0847
31 | 2692524.7743 | 1208997.3563
32 | 2692492.2362 | 1209038.8812
33 | 2692540.1151 | 1208986.6489
34 | 2692532.9715 | 1208976.2117
35 | 2692521.2859 | 1208974.8743
36 | 2692706.8678 | 1209029.4099
37 | 2692705.2336 | 1209040.6365
38 | 2692707.593 | 1209027.0651
39 | 2692720.4782 | 1209047.9227
40 | 2692698.4089 | 1209058.0902
41 | 2692718.5538 | 1208995.1573
42 | 2692718.1067 | 1208976.1001
43 | 2692725.9054 | 1208976.1143
44 | 2692602.8983 | 1209010.2341
45 | 2692591.5317 | 1209015.1989
46 | 2692766.457 | 1209035.8355
47 | 2692730.1432 | 1208997.3087
48 | 2692662.7857 | 1208939.83
49 | 2692657.9156 | 1208939.2644
50 | 2692685.1295 | 1208942.425
51 | 2692579.8363 | 1208999.6626
52 | 2692735.0435 | 1208953.868
53 | 2692744.5524 | 1208931.8188
54 | 2692787.5073 | 1209021.8913
55 | 2692611.9162 | 1208901.5055
56 | 2692787.0525 | 1209039.396
57 | 2692801.4078 | 1209002.1788
58 | 2692781.6764 | 1209049.4957
59 | 2692807.351 | 1208993.7506
60 | 2692740.0613 | 1208999.1497
61 | 2692750.747 | 1208994.5238
62 | 2692753.1244 | 1208984.0759
63 | 2692769.3943 | 1208957.8977
64 | 2692785.2009 | 1208939.6265
65 | 2692788.0647 | 1208936.3163
66 | 2692751.0043 | 1208907.3766
67 | 2692725.0247 | 1208930.5479
68 | 2692710.9982 | 1208929.4811
69 | 2692725.7392 | 1208916.5989
70 | 2692696.4069 | 1208928.3714
71 | 2692710.1575 | 1208892.3261
72 | 2692700.728 | 1208862.0949
73 | 2692686.4532 | 1208864.5046
74 | 2692776.1784 | 1209067.8683
75 | 2692810.3415 | 1209090.971
76 | 2692831.6578 | 1209054.3522
77 | 2692827.4819 | 1208977.5387
78 | 2692831.6253 | 1208974.6967
79 | 2692677.7581 | 1208865.9723
80 | 2692666.8999 | 1208867.8809
81 | 2692676.2225 | 1208881.7168
82 | 2692651.4945 | 1208869.121
83 | 2692644.0924 | 1208869.7169
84 | 2692691.5629 | 1208923.4286
85 | 2692627.0279 | 1208868.8878
86 | 2692640.0511 | 1208840.3305
87 | 2692638.0828 | 1208826.4505
88 | 2692613.3038 | 1208867.5043
89 | 2692599.8243 | 1208861.4646
90 | 2692606.8367 | 1208879.1647
91 | 2692586.2115 | 1208859.968
92 | 2692601.9124 | 1208890.643
93 | 2692588.1097 | 1208887.5232
94 | 2692515.0729 | 1208861.5324
95 | 2692498.844 | 1208866.3025
96 | 2692529.4923 | 1208889.7081
97 | 2692453.779 | 1208879.5169
98 | 2692533.9812 | 1208889.1191
99 | 2692453.9036 | 1208879.819
100 | 2692470.4709 | 1208906.2934
101 | 2692562.0155 | 1208885.6963
102 | 2692554.1061 | 1208886.4782
103 | 2692652.9909 | 1208992.871

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99425 | -0.11023 | 0.0024016 | 0.00060189
1 | 0.99436 | -0.10812 | 0.0011583 | 0.0002903
2 | 0.99417 | -0.11176 | 0.0017692 | 0.00044341
3 | 0.9944 | -0.10733 | 0 | 0
4 | 0.99414 | -0.11239 | 0.0018502 | 0.00046371
5 | 0.99403 | -0.1146 | 0.0022076 | 0.00055327
6 | 0.99469 | -0.10184 | 0.0060522 | 0.0015168
7 | 0.99358 | -0.12325 | 0.002419 | 0.00060625
8 | 0.99479 | -0.0999 | 0.0055504 | 0.0013911
9 | 0.99114 | -0.17021 | 0.011163 | 0.0027977
10 | 0.99171 | -0.15927 | 0.0030593 | 0.00076674
11 | 0.99186 | -0.15641 | 0 | 0
12 | 0.99211 | -0.15157 | 0.0067529 | 0.0016924
13 | 0.99288 | -0.13659 | 0.013517 | 0.0033876
14 | 0.99683 | -0.060893 | 0.0068844 | 0.0017254
15 | 0.99703 | -0.056959 | 0.0045386 | 0.0011375
16 | 0.99735 | -0.050755 | 0.0062598 | 0.0015688
17 | 0.99829 | -0.032589 | 0.0048932 | 0.0012264
18 | 0.99615 | -0.073662 | 0.0051886 | 0.0013004
19 | 0.99903 | -0.018547 | 0 | 0
20 | 0.99524 | -0.091107 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -0.38837 | -0.098021
22 | 0.99874 | -0.024026 | 0.0032171 | 0.00080629
23 | 0.99447 | -0.10586 | 0 | 0
24 | 0.99992 | -0.0014565 | 0.0048295 | 0.0012104
25 | 0.99834 | -0.031646 | 0.0031998 | 0.00080194
26 | 0.99847 | -0.029336 | 0.0056589 | 0.0014182
27 | 0.99192 | -0.15504 | 0.0068779 | 0.0017238
28 | 0.99417 | -0.1117 | 0.0065398 | 0.001639
29 | 0.9975 | -0.04776 | 0.0033489 | 0.00083932
30 | 0.99809 | -0.036602 | 0 | 0
31 | 0.99327 | -0.1293 | 0.0040428 | 0.0010132
32 | 0.99293 | -0.13585 | 0.0061487 | 0.001541
33 | 0.99344 | -0.12593 | 0 | 0
34 | 0.99339 | -0.12687 | 0.0018732 | 0.00046947
35 | 0.99336 | -0.12745 | 0.0023428 | 0.00058717
36 | 0.99503 | -0.095078 | 0 | 0
37 | 0.99411 | -0.11283 | 0 | 0
38 | 0.99481 | -0.099218 | 0.0077671 | 0.0019466
39 | 0.99335 | -0.12748 | 0.0059351 | 0.0014875
40 | 0.99343 | -0.12593 | 0.0051283 | 0.0012853
41 | 0.99209 | -0.15167 | 0 | 0
42 | 0.99093 | -0.17408 | 0.0095369 | 0.0023902
43 | 0.991 | -0.17275 | 0 | 0
44 | 0.99783 | -0.04153 | 0.0018097 | 0.00045355
45 | 0.99761 | -0.045891 | 0 | 0
46 | 0.99138 | -0.1655 | 0.0069683 | 0.0017464
47 | 0.99177 | -0.15789 | 0.0043465 | 0.0010893
48 | 0.99362 | -0.12243 | 0.0067722 | 0.0016973
49 | 0.99367 | -0.12135 | 0.0088039 | 0.0022065
50 | 0.9935 | -0.12471 | 0.0057349 | 0.0014373
51 | 0.99756 | -0.046724 | 0.0023922 | 0.00059955
52 | 0.98993 | -0.19358 | 0.0035633 | 0.00089304
53 | 0.98893 | -0.21289 | 0.006264 | 0.0015699
54 | 0.99054 | -0.1818 | 0 | 0
55 | 0.99141 | -0.16492 | 0.0018205 | 0.00045627
56 | 0.99019 | -0.18856 | 0.0021682 | 0.00054341
57 | 0.99022 | -0.18805 | 0.0036763 | 0.00092136
58 | 0.98999 | -0.19252 | 0.0035938 | 0.00090068
59 | 0.99012 | -0.19005 | 0.006044 | 0.0015148
60 | 0.99154 | -0.16243 | 0.0042288 | 0.0010598
61 | 0.9913 | -0.16702 | 0.0032754 | 0.0008209
62 | 0.99113 | -0.17042 | 0.0046581 | 0.0011674
63 | 0.99074 | -0.17788 | 0.0038558 | 0.00096636
64 | 0.99053 | -0.18191 | 0.0044521 | 0.0011158
65 | 0.99051 | -0.18229 | 0.0049482 | 0.0012401
66 | 0.98875 | -0.2165 | 0.0079763 | 0.001999
67 | 0.98838 | -0.22365 | 0.0039567 | 0.00099164
68 | 0.98812 | -0.2286 | 0.0081571 | 0.0020444
69 | 0.98829 | -0.22546 | 0.0046426 | 0.0011635
70 | 0.98797 | -0.23163 | 0.0028433 | 0.00071259
71 | 0.9882 | -0.22723 | 0.0025994 | 0.00065147
72 | 0.98828 | -0.22562 | 0.005068 | 0.0012702
73 | 0.98835 | -0.22431 | 0.0011231 | 0.00028147
74 | 0.98971 | -0.19799 | 0.0088633 | 0.0022213
75 | 0.98944 | -0.20313 | 0.0024543 | 0.00061511
76 | 0.98927 | -0.20656 | 0.0045465 | 0.0011395
77 | 0.99 | -0.19231 | 0 | 0
78 | 0.98998 | -0.19275 | 0.0048763 | 0.0012221
79 | 0.9884 | -0.22333 | 0.0030773 | 0.00077124
80 | 0.9885 | -0.22151 | 0 | 0
81 | 0.98845 | -0.22235 | 0.0028205 | 0.00070688
82 | 0.98867 | -0.21818 | 0.0055611 | 0.0013937
83 | 0.98879 | -0.21584 | 0 | 0
84 | 0.98791 | -0.23286 | 0.0087203 | 0.0021855
85 | 0.98914 | -0.20898 | 0.0061345 | 0.0015375
86 | 0.98865 | -0.21842 | 0.0010689 | 0.0002679
87 | 0.98861 | -0.21937 | 0.0038047 | 0.00095355
88 | 0.9895 | -0.20192 | 0 | 0
89 | 0.98941 | -0.20381 | 0.0018631 | 0.00046694
90 | 0.98994 | -0.19338 | 0.0045968 | 0.0011521
91 | 0.98934 | -0.20505 | 0.0051123 | 0.0012813
92 | 0.9904 | -0.18444 | 0 | 0
93 | 0.98998 | -0.19261 | 0.0045573 | 0.0011422
94 | 0.98838 | -0.22366 | 0 | 0
95 | 0.98821 | -0.22701 | 0.0075257 | 0.0018861
96 | 0.98871 | -0.2174 | 0.0028455 | 0.00071314
97 | 0.98806 | -0.23 | 0 | 0
98 | 0.98876 | -0.21627 | 0.0061278 | 0.0015358
99 | 0.98806 | -0.23002 | 0 | 0
100 | 0.98795 | -0.23202 | 0.0035625 | 0.00089285
101 | 0.98931 | -0.20568 | 0.0043798 | 0.0010977
102 | 0.98914 | -0.20902 | 0.0034692 | 0.00086947
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0060213 | -0.0015087 | 0.0060219 | 0.0015088 | 6.051e-07 | 1.2954e-07 | 0.0090115 | 0.0090114 | 0.0090115 | 0.99425 | -0.11023 | 0.99436 | -0.10812 | 2.4757
1 | 0.0036198 | 0.00090677 | -0.0036195 | -0.00090691 | 2.6394e-07 | -1.4209e-07 | 0.0054173 | 0.0054174 | 0.0054174 | 0.99425 | -0.11023 | 0.99417 | -0.11176 | 1.4883
2 | -0.0071802 | -0.0017991 | 0.0071805 | 0.0017992 | 2.6824e-07 | 9.1297e-08 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.99436 | -0.10812 | 0.9944 | -0.10733 | 2.9519
3 | 0.0018503 | 0.0004635 | -0.0018502 | -0.00046371 | 5.5533e-08 | -2.1482e-07 | 0.0027693 | 0.0027694 | 0.0027694 | 0.99417 | -0.11176 | 0.99414 | -0.11239 | 0.76083
4 | 0.019053 | 0.0047805 | -0.019047 | -0.0047766 | 6.5998e-06 | 3.9432e-06 | 0.028513 | 0.028513 | 0.028513 | 0.9944 | -0.10733 | 0.99403 | -0.1146 | 7.8333
5 | -0.026234 | -0.0065797 | 0.026241 | 0.0065839 | 6.8743e-06 | 4.2452e-06 | 0.039258 | 0.039258 | 0.039258 | 0.9944 | -0.10733 | 0.99469 | -0.10184 | 10.7851
6 | 0.016839 | 0.0042233 | -0.016832 | -0.0042192 | 6.9399e-06 | 4.0642e-06 | 0.025209 | 0.025209 | 0.025209 | 0.99403 | -0.1146 | 0.99358 | -0.12325 | 6.9255
7 | -0.032293 | -0.0081008 | 0.032296 | 0.0081026 | 2.9845e-06 | 1.8658e-06 | 0.048312 | 0.048312 | 0.048312 | 0.99469 | -0.10184 | 0.99479 | -0.0999 | 13.2724
8 | 0.014413 | 0.003613 | -0.014411 | -0.0036119 | 1.8409e-06 | 1.0418e-06 | 0.021586 | 0.021586 | 0.021586 | 0.99358 | -0.12325 | 0.99344 | -0.12593 | 5.9302
9 | -0.037846 | -0.0094937 | 0.037862 | 0.0095037 | 1.587e-05 | 9.9853e-06 | 0.056614 | 0.056614 | 0.056614 | 0.99479 | -0.0999 | 0.99524 | -0.091107 | 15.5533
10 | -0.011163 | -0.0027977 | 0.011169 | 0.0028007 | 5.8188e-06 | 3.0116e-06 | 0.016759 | 0.016759 | 0.016759 | 0.99114 | -0.17021 | 0.99171 | -0.15927 | 4.6041
11 | -0.014228 | -0.0035674 | 0.01423 | 0.0035685 | 1.9397e-06 | 1.095e-06 | 0.021349 | 0.021349 | 0.021349 | 0.99171 | -0.15927 | 0.99186 | -0.15641 | 5.8652
12 | -0.01423 | -0.0035685 | 0.014233 | 0.0035704 | 3.281e-06 | 1.852e-06 | 0.021349 | 0.021349 | 0.021349 | 0.99186 | -0.15641 | 0.99211 | -0.15157 | 5.8651
13 | -0.020986 | -0.0052628 | 0.021001 | 0.0052719 | 1.4998e-05 | 9.0768e-06 | 0.031477 | 0.031477 | 0.031477 | 0.99211 | -0.15157 | 0.99288 | -0.13659 | 8.6477
14 | -0.034518 | -0.0086596 | 0.034536 | 0.0086706 | 1.7554e-05 | 1.1008e-05 | 0.051735 | 0.051735 | 0.051735 | 0.99288 | -0.13659 | 0.99343 | -0.12593 | 14.2129
15 | -0.0068844 | -0.0017254 | 0.0068857 | 0.0017258 | 1.2902e-06 | 4.0094e-07 | 0.010277 | 0.010277 | 0.010277 | 0.99683 | -0.060893 | 0.99703 | -0.056959 | 2.8233
16 | -0.011424 | -0.0028633 | 0.011428 | 0.002865 | 3.3778e-06 | 1.7576e-06 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.99703 | -0.056959 | 0.99735 | -0.050755 | 4.6841
17 | -0.017687 | -0.0044339 | 0.017692 | 0.0044363 | 4.1e-06 | 2.419e-06 | 0.026389 | 0.026389 | 0.026389 | 0.99735 | -0.050755 | 0.99761 | -0.045891 | 7.2498
18 | 0.15322 | 0.038765 | -0.15292 | -0.038573 | 0.00030134 | 0.00019205 | 0.22851 | 0.22851 | 0.22851 | 0.99829 | -0.032589 | 0.99615 | -0.073662 | 31.3886
19 | -0.15811 | -0.039991 | 0.15822 | 0.040059 | 0.00010659 | 6.7949e-05 | 0.2358 | 0.2358 | 0.2358 | 0.99829 | -0.032589 | 0.99903 | -0.018547 | 32.3905
20 | 0.14773 | 0.037272 | -0.1476 | -0.037194 | 0.00012329 | 7.8557e-05 | 0.22076 | 0.22076 | 0.22076 | 0.99615 | -0.073662 | 0.99524 | -0.091107 | 30.324
21 | -0.18902 | -0.047792 | 0.18919 | 0.0479 | 0.00016831 | 0.00010742 | 0.28168 | 0.28168 | 0.28168 | 0.99903 | -0.018547 | 1 | 0 | 38.693
22 | 0.030801 | 0.0077333 | -0.030793 | -0.0077283 | 8.048e-06 | 5.0173e-06 | 0.045883 | 0.045883 | 0.045883 | 0.99903 | -0.018547 | 0.99874 | -0.024026 | 12.6051
23 | 0.10974 | 0.02769 | -0.10966 | -0.02764 | 7.7486e-05 | 4.9492e-05 | 0.16414 | 0.16414 | 0.16414 | 0.99524 | -0.091107 | 0.99447 | -0.10586 | 45.0948
24 | 0.0048298 | 0.0012104 | -0.0048295 | -0.0012104 | 3.351e-07 | -1.2491e-08 | 0.0071868 | 0.0071869 | 0.0071869 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.0014565 | 1.9744
25 | 0.1927 | 0.048911 | -0.19241 | -0.048724 | 0.00029287 | 0.00018694 | 0.28696 | 0.28696 | 0.28696 | 1 | 0 | 0.99834 | -0.031646 | 39.4171
26 | 0.027576 | 0.006922 | -0.027569 | -0.0069177 | 6.9818e-06 | 4.3241e-06 | 0.041089 | 0.041089 | 0.041089 | 0.99874 | -0.024026 | 0.99847 | -0.029336 | 11.2883
27 | 0.081795 | 0.020649 | -0.081603 | -0.020527 | 0.00019219 | 0.00012256 | 0.12244 | 0.12244 | 0.12244 | 0.99447 | -0.10586 | 0.99192 | -0.15504 | 33.6379
28 | 0.02787 | 0.0069913 | -0.027862 | -0.0069865 | 7.7469e-06 | 4.8039e-06 | 0.041703 | 0.041703 | 0.041703 | 0.99447 | -0.10586 | 0.99417 | -0.1117 | 11.4569
29 | 0.18921 | 0.047922 | -0.18906 | -0.047828 | 0.00014631 | 9.3383e-05 | 0.28219 | 0.28219 | 0.28219 | 0.99834 | -0.031646 | 0.9975 | -0.04776 | 38.762
30 | 0.02191 | 0.0054994 | -0.021903 | -0.0054948 | 7.5909e-06 | 4.61e-06 | 0.032656 | 0.032656 | 0.032656 | 0.99847 | -0.029336 | 0.99809 | -0.036602 | 8.9715
31 | 0.074725 | 0.018803 | -0.07469 | -0.01878 | 3.5288e-05 | 2.2488e-05 | 0.11212 | 0.11212 | 0.11212 | 0.99192 | -0.15504 | 0.99141 | -0.16492 | 30.8033
32 | 0.021322 | 0.0053475 | -0.021312 | -0.0053415 | 9.8062e-06 | 5.9432e-06 | 0.031915 | 0.031915 | 0.031915 | 0.99417 | -0.1117 | 0.99367 | -0.12135 | 8.7679
33 | 0.18571 | 0.046989 | -0.18529 | -0.046721 | 0.00042066 | 0.00026846 | 0.27719 | 0.27719 | 0.27719 | 0.9975 | -0.04776 | 0.99503 | -0.095078 | 38.0758
34 | 0.021903 | 0.0054948 | -0.021898 | -0.0054917 | 5.1448e-06 | 3.1246e-06 | 0.032656 | 0.032656 | 0.032656 | 0.99809 | -0.036602 | 0.99783 | -0.04153 | 8.9715
35 | 0.0061506 | 0.0015415 | -0.0061487 | -0.001541 | 1.92e-06 | 4.4854e-07 | 0.0092142 | 0.0092145 | 0.0092145 | 0.99327 | -0.1293 | 0.99293 | -0.13585 | 2.5315
36 | -0.010193 | -0.0025547 | 0.010195 | 0.0025555 | 1.636e-06 | 8.0484e-07 | 0.015271 | 0.015271 | 0.015271 | 0.99327 | -0.1293 | 0.99344 | -0.12593 | 4.1953
37 | 0.0042163 | 0.0010565 | -0.0042161 | -0.0010565 | 1.8916e-07 | -4.2688e-08 | 0.0063153 | 0.0063153 | 0.0063153 | 0.99344 | -0.12593 | 0.99339 | -0.12687 | 1.735
38 | 0.0023429 | 0.00058703 | -0.0023428 | -0.00058717 | 6.3756e-08 | -1.3791e-07 | 0.0035094 | 0.0035095 | 0.0035095 | 0.99339 | -0.12687 | 0.99336 | -0.12745 | 0.96414
39 | 0.089055 | 0.022433 | -0.088979 | -0.022385 | 7.5515e-05 | 4.8182e-05 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.99503 | -0.095078 | 0.99411 | -0.11283 | 36.5982
40 | 0.096235 | 0.024287 | -0.096216 | -0.024275 | 1.9078e-05 | 1.2178e-05 | 0.14397 | 0.14397 | 0.14397 | 0.99503 | -0.095078 | 0.99481 | -0.099218 | 39.5535
41 | 0.049291 | 0.012414 | -0.049256 | -0.012392 | 3.4511e-05 | 2.1868e-05 | 0.073801 | 0.073801 | 0.073801 | 0.99411 | -0.11283 | 0.99335 | -0.12748 | 20.2751
42 | 0.039689 | 0.0099715 | -0.039664 | -0.0099558 | 2.481e-05 | 1.5635e-05 | 0.059416 | 0.059416 | 0.059416 | 0.99411 | -0.11283 | 0.99343 | -0.12593 | 16.3231
43 | 0.088449 | 0.022328 | -0.088228 | -0.022187 | 0.00022164 | 0.00014141 | 0.13236 | 0.13236 | 0.13236 | 0.99481 | -0.099218 | 0.99209 | -0.15167 | 36.3618
44 | 0.043321 | 0.010904 | -0.043242 | -0.010855 | 7.8584e-05 | 4.9651e-05 | 0.064911 | 0.064911 | 0.064911 | 0.99335 | -0.12748 | 0.99138 | -0.1655 | 17.8327
45 | 0.029793 | 0.0074767 | -0.029785 | -0.0074712 | 8.8281e-06 | 5.4978e-06 | 0.04469 | 0.04469 | 0.04469 | 0.99209 | -0.15167 | 0.99177 | -0.15789 | 12.2774
46 | 0.058434 | 0.01471 | -0.058375 | -0.014673 | 5.882e-05 | 3.7382e-05 | 0.087667 | 0.087667 | 0.087667 | 0.99209 | -0.15167 | 0.991 | -0.17275 | 24.0844
47 | -0.0095369 | -0.0023902 | 0.0095376 | 0.0023905 | 6.0189e-07 | 2.8438e-07 | 0.014321 | 0.014321 | 0.014321 | 0.99093 | -0.17408 | 0.991 | -0.17275 | 3.9343
48 | 0.048838 | 0.012282 | -0.048789 | -0.012252 | 4.8532e-05 | 3.0751e-05 | 0.073346 | 0.073347 | 0.073347 | 0.991 | -0.17275 | 0.98993 | -0.19358 | 20.1502
49 | 0.020088 | 0.0050382 | -0.020084 | -0.0050357 | 4.1744e-06 | 2.5096e-06 | 0.029958 | 0.029958 | 0.029958 | 0.99783 | -0.04153 | 0.99761 | -0.045891 | 8.2301
50 | 0.0023923 | 0.00059935 | -0.0023922 | -0.00059955 | 9.4925e-08 | -1.988e-07 | 0.0035683 | 0.0035684 | 0.0035684 | 0.99761 | -0.045891 | 0.99756 | -0.046724 | 0.98032
51 | 0.036274 | 0.0091083 | -0.036246 | -0.0090906 | 2.8168e-05 | 1.7701e-05 | 0.054452 | 0.054452 | 0.054452 | 0.99138 | -0.1655 | 0.99054 | -0.1818 | 14.9593
52 | 0.025438 | 0.0063818 | -0.025433 | -0.0063784 | 5.511e-06 | 3.3969e-06 | 0.038169 | 0.038169 | 0.038169 | 0.99177 | -0.15789 | 0.99154 | -0.16243 | 10.4859
53 | -0.012508 | -0.0031347 | 0.012508 | 0.003135 | 6.4506e-07 | 3.4934e-07 | 0.018731 | 0.018731 | 0.018731 | 0.99362 | -0.12243 | 0.99367 | -0.12135 | 5.1459
54 | 0.0057355 | 0.0014374 | -0.0057349 | -0.0014373 | 6.2234e-07 | 1.0698e-07 | 0.0085894 | 0.0085895 | 0.0085895 | 0.99362 | -0.12243 | 0.9935 | -0.12471 | 2.3597
55 | 0.045226 | 0.011359 | -0.045184 | -0.011332 | 4.1641e-05 | 2.6342e-05 | 0.06799 | 0.067991 | 0.067991 | 0.98993 | -0.19358 | 0.98893 | -0.21289 | 18.6787
56 | 0.0079777 | 0.0019996 | -0.0079763 | -0.001999 | 1.3702e-06 | 5.5165e-07 | 0.012004 | 0.012004 | 0.012004 | 0.98893 | -0.21289 | 0.98875 | -0.2165 | 3.2978
57 | 0.030943 | 0.0077628 | -0.030927 | -0.0077529 | 1.5863e-05 | 9.9022e-06 | 0.046561 | 0.046562 | 0.046562 | 0.98893 | -0.21289 | 0.98838 | -0.22365 | 12.7916
58 | 0.021643 | 0.0054293 | -0.021636 | -0.0054251 | 6.9743e-06 | 4.2372e-06 | 0.032515 | 0.032515 | 0.032515 | 0.99054 | -0.1818 | 0.99019 | -0.18856 | 8.9327
59 | 0.014603 | 0.0036613 | -0.014598 | -0.0036588 | 4.3529e-06 | 2.4755e-06 | 0.021937 | 0.021937 | 0.021937 | 0.99054 | -0.1818 | 0.99022 | -0.18805 | 6.0267
60 | 0.072869 | 0.018324 | -0.072801 | -0.018281 | 6.7861e-05 | 4.3236e-05 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0.99141 | -0.16492 | 0.9904 | -0.18444 | 30.0527
61 | 0.019468 | 0.0048817 | -0.019464 | -0.0048795 | 3.6725e-06 | 2.2033e-06 | 0.029257 | 0.029257 | 0.029257 | 0.99019 | -0.18856 | 0.98999 | -0.19252 | 8.0376
62 | 0.010922 | 0.0027374 | -0.010921 | -0.0027369 | 1.0418e-06 | 5.3409e-07 | 0.016413 | 0.016413 | 0.016413 | 0.99022 | -0.18805 | 0.99012 | -0.19005 | 4.509
63 | 0.015871 | 0.0039788 | -0.015867 | -0.0039764 | 4.1383e-06 | 2.3993e-06 | 0.023855 | 0.023855 | 0.023855 | 0.98999 | -0.19252 | 0.98971 | -0.19799 | 6.5536
64 | 0.004877 | 0.0012221 | -0.0048764 | -0.0012221 | 5.2401e-07 | 8.6487e-10 | 0.0073294 | 0.0073295 | 0.0073295 | 0.99012 | -0.19005 | 0.99 | -0.19231 | 2.0136
65 | 0.021204 | 0.0053186 | -0.021199 | -0.0053158 | 4.6357e-06 | 2.8094e-06 | 0.031822 | 0.031822 | 0.031822 | 0.99154 | -0.16243 | 0.9913 | -0.16702 | 8.7424
66 | 0.017924 | 0.0044949 | -0.017921 | -0.0044932 | 2.9088e-06 | 1.7235e-06 | 0.026906 | 0.026906 | 0.026906 | 0.9913 | -0.16702 | 0.99113 | -0.17042 | 7.3917
67 | 0.013263 | 0.0033257 | -0.013258 | -0.0033231 | 4.7081e-06 | 2.6053e-06 | 0.019912 | 0.019913 | 0.019913 | 0.99113 | -0.17042 | 0.99074 | -0.17788 | 5.4705
68 | 0.0094021 | 0.0023568 | -0.0094003 | -0.0023559 | 1.8067e-06 | 8.4522e-07 | 0.014121 | 0.014122 | 0.014122 | 0.99074 | -0.17788 | 0.99053 | -0.18191 | 3.8795
69 | 0.0049483 | 0.0012401 | -0.0049482 | -0.0012401 | 9.0698e-08 | 1.7062e-09 | 0.0074335 | 0.0074335 | 0.0074335 | 0.99053 | -0.18191 | 0.99051 | -0.18229 | 2.0422
70 | 0.019727 | 0.0049464 | -0.019723 | -0.0049436 | 4.6534e-06 | 2.7979e-06 | 0.029701 | 0.029701 | 0.029701 | 0.98838 | -0.22365 | 0.98812 | -0.2286 | 8.1595
71 | 0.0072428 | 0.0018149 | -0.0072422 | -0.0018147 | 6.2276e-07 | 2.1958e-07 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.98838 | -0.22365 | 0.98829 | -0.22546 | 2.9956
72 | 0.011566 | 0.0028992 | -0.011564 | -0.0028983 | 1.6647e-06 | 8.7797e-07 | 0.017417 | 0.017417 | 0.017417 | 0.98812 | -0.2286 | 0.98797 | -0.23163 | 4.7849
73 | 0.0025996 | 0.00065112 | -0.0025994 | -0.00065147 | 2.1912e-07 | -3.4846e-07 | 0.003914 | 0.0039141 | 0.0039141 | 0.98829 | -0.22546 | 0.9882 | -0.22723 | 1.0753
74 | 0.0087208 | 0.0021857 | -0.0087203 | -0.0021855 | 5.1206e-07 | 2.2637e-07 | 0.013135 | 0.013135 | 0.013135 | 0.98797 | -0.23163 | 0.98791 | -0.23286 | 3.6085
75 | -0.005068 | -0.0012702 | 0.0050683 | 0.0012702 | 3.161e-07 | 1.6788e-08 | 0.0076306 | 0.0076305 | 0.0076306 | 0.98828 | -0.22562 | 0.98835 | -0.22431 | 2.0963
76 | -0.0061914 | -0.0015516 | 0.0061917 | 0.0015517 | 2.8732e-07 | 7.0872e-08 | 0.0093214 | 0.0093214 | 0.0093214 | 0.98835 | -0.22431 | 0.9884 | -0.22333 | 2.5608
77 | 0.0070033 | 0.0017551 | -0.0070015 | -0.0017545 | 1.7146e-06 | 5.6753e-07 | 0.010529 | 0.010529 | 0.010529 | 0.98971 | -0.19799 | 0.98944 | -0.20313 | 2.8927
78 | 0.0045472 | 0.0011394 | -0.0045465 | -0.0011395 | 7.4307e-07 | -6.8543e-08 | 0.0068384 | 0.0068386 | 0.0068386 | 0.98944 | -0.20313 | 0.98927 | -0.20656 | 1.8787
79 | 0.0048764 | 0.0012221 | -0.0048763 | -0.0012221 | 1.0122e-07 | 1.7737e-10 | 0.0073295 | 0.0073295 | 0.0073295 | 0.99 | -0.19231 | 0.98998 | -0.19275 | 2.0136
80 | -0.0092689 | -0.002323 | 0.0092697 | 0.0023233 | 8.0505e-07 | 3.7391e-07 | 0.013954 | 0.013954 | 0.013954 | 0.9884 | -0.22333 | 0.9885 | -0.22151 | 3.8336
81 | 0.0028206 | 0.00070673 | -0.0028205 | -0.00070688 | 1.1279e-07 | -1.4168e-07 | 0.0042459 | 0.0042459 | 0.0042459 | 0.9885 | -0.22151 | 0.98845 | -0.22235 | 1.1665
82 | -0.01209 | -0.0030301 | 0.012092 | 0.0030311 | 1.9198e-06 | 1.0305e-06 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.9885 | -0.22151 | 0.98867 | -0.21818 | 5
83 | -0.017653 | -0.0044248 | 0.017655 | 0.004426 | 1.9659e-06 | 1.1629e-06 | 0.02657 | 0.02657 | 0.02657 | 0.98867 | -0.21818 | 0.98879 | -0.21584 | 7.2994
84 | -0.02253 | -0.0056474 | 0.022537 | 0.0056519 | 7.3649e-06 | 4.4943e-06 | 0.033905 | 0.033905 | 0.033905 | 0.98879 | -0.21584 | 0.98914 | -0.20898 | 9.3146
85 | 0.0048744 | 0.0012214 | -0.0048738 | -0.0012214 | 5.9855e-07 | 2.6447e-09 | 0.0073354 | 0.0073355 | 0.0073355 | 0.98879 | -0.21584 | 0.98865 | -0.21842 | 2.0153
86 | -0.028672 | -0.0071893 | 0.028681 | 0.0071953 | 9.6468e-06 | 5.9964e-06 | 0.043134 | 0.043133 | 0.043134 | 0.98914 | -0.20898 | 0.9895 | -0.20192 | 11.8499
87 | 0.0038049 | 0.00095348 | -0.0038047 | -0.00095355 | 1.7245e-07 | -6.9437e-08 | 0.0057267 | 0.0057267 | 0.0057267 | 0.98865 | -0.21842 | 0.98861 | -0.21937 | 1.5733
88 | 0.0069764 | 0.0017484 | -0.0069757 | -0.0017482 | 6.2537e-07 | 2.0563e-07 | 0.010491 | 0.010491 | 0.010491 | 0.9895 | -0.20192 | 0.98941 | -0.20381 | 2.8822
89 | -0.035658 | -0.0089438 | 0.035672 | 0.0089529 | 1.4535e-05 | 9.1289e-06 | 0.053625 | 0.053624 | 0.053625 | 0.9895 | -0.20192 | 0.98994 | -0.19338 | 14.732
90 | 0.0051126 | 0.0012813 | -0.0051123 | -0.0012813 | 3.041e-07 | 1.8483e-08 | 0.0076891 | 0.0076892 | 0.0076892 | 0.98941 | -0.20381 | 0.98934 | -0.20505 | 2.1124
91 | -0.040269 | -0.010105 | 0.040286 | 0.010116 | 1.7163e-05 | 1.0824e-05 | 0.060534 | 0.060534 | 0.060534 | 0.98994 | -0.19338 | 0.9904 | -0.18444 | 16.6303
92 | 0.032515 | 0.008165 | -0.032503 | -0.0081571 | 1.2667e-05 | 7.925e-06 | 0.048858 | 0.048858 | 0.048858 | 0.9904 | -0.18444 | 0.98998 | -0.19261 | 13.4225
93 | 0.027945 | 0.0070149 | -0.027928 | -0.0070041 | 1.7406e-05 | 1.0802e-05 | 0.042008 | 0.042008 | 0.042008 | 0.98998 | -0.19261 | 0.98931 | -0.20568 | 11.5406
94 | 0.011091 | 0.0027794 | -0.011089 | -0.0027785 | 1.7685e-06 | 9.1509e-07 | 0.016697 | 0.016697 | 0.016697 | 0.98838 | -0.22366 | 0.98821 | -0.22701 | 4.5872
95 | -0.011091 | -0.0027794 | 0.011094 | 0.0027811 | 3.3091e-06 | 1.712e-06 | 0.016697 | 0.016697 | 0.016697 | 0.98838 | -0.22366 | 0.98871 | -0.2174 | 4.5872
96 | 0.0035634 | 0.00089239 | -0.0035629 | -0.00089267 | 5.0699e-07 | -2.7711e-07 | 0.0053654 | 0.0053656 | 0.0053656 | 0.98821 | -0.22701 | 0.98806 | -0.23 | 1.4741
97 | -0.01394 | -0.0034943 | 0.01394 | 0.0034947 | 7.4726e-07 | 4.2018e-07 | 0.02098 | 0.02098 | 0.02098 | 0.98871 | -0.2174 | 0.98876 | -0.21627 | 5.7636
98 | 0.0035629 | 0.00089267 | -0.0035629 | -0.00089267 | 3.5306e-09 | -1.9287e-09 | 0.0053656 | 0.0053656 | 0.0053656 | 0.98806 | -0.23 | 0.98806 | -0.23002 | 1.4741
99 | -0.020068 | -0.0050305 | 0.020075 | 0.0050347 | 6.9427e-06 | 4.1829e-06 | 0.030201 | 0.030201 | 0.030201 | 0.98876 | -0.21627 | 0.98914 | -0.20902 | 8.2971
100 | 0.0035629 | 0.00089267 | -0.0035625 | -0.00089285 | 3.4018e-07 | -1.858e-07 | 0.0053656 | 0.0053657 | 0.0053657 | 0.98806 | -0.23002 | 0.98795 | -0.23202 | 1.4741
101 | 0.023548 | 0.0059064 | -0.023544 | -0.0059041 | 3.7451e-06 | 2.2946e-06 | 0.03542 | 0.03542 | 0.03542 | 0.98931 | -0.20568 | 0.98914 | -0.20902 | 9.7308

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38837 | 0.098021

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024016 | 0.00060189
1 | 0.0011583 | 0.0002903
2 | 0.0017692 | 0.00044341
3 | 0.0018502 | 0.00046371
4 | 0.0022076 | 0.00055327
5 | 0.0060522 | 0.0015168
6 | 0.002419 | 0.00060625
7 | 0.0055504 | 0.0013911
8 | 0.011163 | 0.0027977
9 | 0.0030593 | 0.00076674
10 | 0.0067529 | 0.0016924
11 | 0.013517 | 0.0033876
12 | 0.0068844 | 0.0017254
13 | 0.0045386 | 0.0011375
14 | 0.0062598 | 0.0015688
15 | 0.0048932 | 0.0012264
16 | 0.0051886 | 0.0013004
17 | 0.0032171 | 0.00080629
18 | 0.0048295 | 0.0012104
19 | 0.0031998 | 0.00080194
20 | 0.0056589 | 0.0014182
21 | 0.0068779 | 0.0017238
22 | 0.0065398 | 0.001639
23 | 0.0033489 | 0.00083932
24 | 0.0040428 | 0.0010132
25 | 0.0061487 | 0.001541
26 | 0.0018732 | 0.00046947
27 | 0.0023428 | 0.00058717
28 | 0.0077671 | 0.0019466
29 | 0.0059351 | 0.0014875
30 | 0.0051283 | 0.0012853
31 | 0.0095369 | 0.0023902
32 | 0.0018097 | 0.00045355
33 | 0.0069683 | 0.0017464
34 | 0.0043465 | 0.0010893
35 | 0.0067722 | 0.0016973
36 | 0.0088039 | 0.0022065
37 | 0.0057349 | 0.0014373
38 | 0.0023922 | 0.00059955
39 | 0.0035633 | 0.00089304
40 | 0.006264 | 0.0015699
41 | 0.0018205 | 0.00045627
42 | 0.0021682 | 0.00054341
43 | 0.0036763 | 0.00092136
44 | 0.0035938 | 0.00090068
45 | 0.006044 | 0.0015148
46 | 0.0042288 | 0.0010598
47 | 0.0032754 | 0.0008209
48 | 0.0046581 | 0.0011674
49 | 0.0038558 | 0.00096636
50 | 0.0044521 | 0.0011158
51 | 0.0049482 | 0.0012401
52 | 0.0079763 | 0.001999
53 | 0.0039567 | 0.00099164
54 | 0.0081571 | 0.0020444
55 | 0.0046426 | 0.0011635
56 | 0.0028433 | 0.00071259
57 | 0.0025994 | 0.00065147
58 | 0.005068 | 0.0012702
59 | 0.0011231 | 0.00028147
60 | 0.0088633 | 0.0022213
61 | 0.0024543 | 0.00061511
62 | 0.0045465 | 0.0011395
63 | 0.0048763 | 0.0012221
64 | 0.0030773 | 0.00077124
65 | 0.0028205 | 0.00070688
66 | 0.0055611 | 0.0013937
67 | 0.0087203 | 0.0021855
68 | 0.0061345 | 0.0015375
69 | 0.0010689 | 0.0002679
70 | 0.0038047 | 0.00095355
71 | 0.0018631 | 0.00046694
72 | 0.0045968 | 0.0011521
73 | 0.0051123 | 0.0012813
74 | 0.0045573 | 0.0011422
75 | 0.0075257 | 0.0018861
76 | 0.0028455 | 0.00071314
77 | 0.0061278 | 0.0015358
78 | 0.0035625 | 0.00089285
79 | 0.0043798 | 0.0010977
80 | 0.0034692 | 0.00086947

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1