## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1407-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1407-11_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1407-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1407-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1407-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1407-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1407-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1407-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1407-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1407-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1407-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1407-11_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1407-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1407-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1407-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1407-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1407-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1407-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_141_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-11_0_6_load_0 | 0 | 0.034783 | 0.0087174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-11_0_6_load_23 | 6 | 0.0071273 | 0.0017863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-11_0_6_load_18 | 7 | 0.0015905 | 0.00039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-11_0_6_load_19 | 8 | 0.0096691 | 0.0024233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-11_0_6_load_22 | 10 | 0.0027196 | 0.00068161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-11_0_6_load_16 | 12 | 0.0054727 | 0.0013716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-11_0_6_load_115 | 13 | 0.011847 | 0.0029692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-11_0_6_load_31 | 15 | 0.0034876 | 0.00087408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-11_0_6_load_15 | 16 | 0.0033182 | 0.00083162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-11_0_6_load_24 | 17 | 0.00070113 | 0.00017572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-11_0_6_load_7 | 18 | 0.0019285 | 0.00048334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-11_0_6_load_6 | 19 | 0.00082253 | 0.00020615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-11_0_6_load_63 | 20 | 0.0018357 | 0.00046007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-11_0_6_load_64 | 21 | 0.0039527 | 0.00099064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-11_0_6_load_9 | 22 | 0.0023113 | 0.00057927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-11_0_6_load_10 | 23 | 0.0010211 | 0.0002559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-11_0_6_load_11 | 24 | 0.0011082 | 0.00027774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-11_0_6_load_12 | 25 | 0.0080473 | 0.0020169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-11_0_6_load_14 | 27 | 0.0014316 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-11_0_6_load_62 | 28 | 0.0039651 | 0.00099374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-11_0_6_load_59 | 29 | 0.0014131 | 0.00035415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-11_0_6_load_107 | 30 | 0.0019106 | 0.00047883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-11_0_6_load_46 | 34 | 0.0055951 | 0.0014023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-11_0_6_load_60 | 35 | 0.0014108 | 0.00035359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-11_0_6_load_109 | 36 | 0.0018884 | 0.00047328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-11_0_6_load_29 | 37 | 0.0017515 | 0.00043898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-11_0_6_load_20 | 38 | 0.0055739 | 0.0013969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-11_0_6_load_26 | 39 | 0.0020356 | 0.00051017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-11_0_6_load_50 | 40 | 0.0049508 | 0.0012408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-11_0_6_load_45 | 41 | 0.00081619 | 0.00020456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-11_0_6_load_21 | 42 | 0.0040074 | 0.0010044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-11_0_6_load_113 | 43 | 0.0027729 | 0.00069495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-11_0_6_load_112 | 44 | 0.0033456 | 0.00083848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-11_0_6_load_32 | 45 | 0.0042337 | 0.0010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-11_0_6_load_36 | 48 | 0.0046761 | 0.0011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-11_0_6_load_34 | 49 | 0.0019521 | 0.00048925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-11_0_6_load_37 | 50 | 0.0079278 | 0.0019869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-11_0_6_load_38 | 51 | 0.0053133 | 0.0013316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-11_0_6_load_65 | 52 | 0.0092806 | 0.0023259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-11_0_6_load_47 | 53 | 0.0056855 | 0.0014249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-11_0_6_load_86 | 54 | 0.0053081 | 0.0013303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-11_0_6_load_71 | 55 | 0.0023759 | 0.00059545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-11_0_6_load_44 | 56 | 0.0059073 | 0.0014805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-11_0_6_load_51 | 57 | 0.0038077 | 0.00095431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-11_0_6_load_72 | 58 | 0.0054391 | 0.0013632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-11_0_6_load_39 | 59 | 0.005064 | 0.0012692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-11_0_6_load_40 | 60 | 0.0050232 | 0.0012589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-11_0_6_load_42 | 62 | 0.0016851 | 0.00042233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-11_0_6_load_57 | 64 | 0.0016851 | 0.00042233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-11_0_6_load_84 | 65 | 0.0063381 | 0.0015885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-11_0_6_load_58 | 66 | 0.0037192 | 0.00093213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-11_0_6_load_75 | 67 | 0.0039136 | 0.00098083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-11_0_6_load_74 | 68 | 0.0030834 | 0.00077277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-11_0_6_load_52 | 69 | 0.0029315 | 0.00073471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-11_0_6_load_53 | 70 | 0.006159 | 0.0015436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-11_0_6_load_114 | 71 | 0.0079604 | 0.0019951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-11_0_6_load_54 | 72 | 0.0019067 | 0.00047787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-11_0_6_load_68 | 73 | 0.0064446 | 0.0016152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-11_0_6_load_66 | 76 | 0.0013457 | 0.00033726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-11_0_6_load_78 | 77 | 0.00019002 | 4.7625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-11_0_6_load_92 | 79 | 0.0034969 | 0.0008764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-11_0_6_load_61 | 81 | 0.0013278 | 0.00033279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-11_0_6_load_69 | 82 | 0.0013291 | 0.0003331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-11_0_6_load_70 | 83 | 0.0035536 | 0.00089062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-11_0_6_load_102 | 84 | 0.0042994 | 0.0010775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-11_0_6_load_103 | 85 | 0.0058651 | 0.0014699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-11_0_6_load_79 | 86 | 0.0022883 | 0.00057349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-11_0_6_load_90 | 87 | 0.0032517 | 0.00081496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-11_0_6_load_94 | 88 | 0.0034485 | 0.00086428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-11_0_6_load_88 | 89 | 0.0033147 | 0.00083074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-11_0_6_load_73 | 90 | 0.0055619 | 0.0013939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-11_0_6_load_87 | 91 | 0.0024526 | 0.00061467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-11_0_6_load_76 | 92 | 0.0030188 | 0.00075659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-11_0_6_load_96 | 94 | 0.0027944 | 0.00070035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-11_0_6_load_95 | 95 | 0.0050276 | 0.00126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-11_0_6_load_97 | 96 | 0.004895 | 0.0012268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-11_0_6_load_80 | 97 | 0.0032065 | 0.00080361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-11_0_6_load_81 | 98 | 0.011972 | 0.0030006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-11_0_6_load_82 | 99 | 0.0016876 | 0.00042295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-11_0_6_load_83 | 100 | 0.003555 | 0.00089097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-11_0_6_load_108 | 101 | 0.0029489 | 0.00073907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-11_0_6_load_93 | 102 | 0.0051124 | 0.0012813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-11_0_6_load_99 | 104 | 0.0036627 | 0.00091795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1407-11_0_6_load_100 | 105 | 0.0032535 | 0.0008154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1407-11_0_6_load_104 | 106 | 0.0028797 | 0.00072172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1407-11_0_6_load_105 | 107 | 0.0037261 | 0.00093386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1407-11_0_6_load_106 | 108 | 0.0082228 | 0.0020608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1407-11_0_6_load_110 | 109 | 0.004839 | 0.0012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1407-11_0_6_load_111 | 110 | 0.0019621 | 0.00049174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-11_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-11_0_6_line_2 |  | 0 | 3 | 0.040247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-11_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.043513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-11_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.005249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1407-11_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0098258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-11_0_6_line_6 |  | 4 | 9 | 0.032508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-11_0_6_line_7 |  | 4 | 10 | 0.0065246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-11_0_6_line_8 |  | 5 | 13 | 0.038891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-11_0_6_line_9 |  | 5 | 14 | 0.04001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1407-11_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.010426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-11_0_6_line_11 |  | 8 | 38 | 0.028938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-11_0_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.005791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-11_0_6_line_13 |  | 10 | 15 | 0.071464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-11_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.037969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-11_0_6_line_15 |  | 12 | 16 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-11_0_6_line_16 |  | 13 | 17 | 0.080571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-11_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.10193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1407-11_0_6_line_18 |  | 15 | 37 | 0.06757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-11_0_6_line_19 |  | 16 | 22 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1407-11_0_6_line_20 |  | 17 | 39 | 0.006139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-11_0_6_line_21 |  | 17 | 40 | 0.050559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1407-11_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.02309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1407-11_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.09574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1407-11_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.072885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_1407-11_0_6_line_25 |  | 21 | 72 | 0.072828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_1407-11_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.0050935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-11_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0091504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-11_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-11_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.01958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-11_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.016957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1407-11_0_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.012504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-11_0_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.0073368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1407-11_0_6_line_33 |  | 28 | 31 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-11_0_6_line_34 |  | 29 | 35 | 0.006155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-11_0_6_line_35 |  | 30 | 36 | 0.0074952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-11_0_6_line_36 |  | 31 | 84 | 0.0094566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-11_0_6_line_37 |  | 31 | 85 | 0.012051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-11_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.014734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-11_0_6_line_39 |  | 32 | 34 | 0.018965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-11_0_6_line_40 |  | 33 | 57 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_1407-11_0_6_line_41 |  | 33 | 50 | 0.0017622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1407-11_0_6_line_42 |  | 34 | 53 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-11_0_6_line_43 |  | 35 | 81 | 0.024891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-11_0_6_line_44 |  | 36 | 101 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-11_0_6_line_45 |  | 38 | 42 | 0.021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-11_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-11_0_6_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0055853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-11_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.017662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-11_0_6_line_49 |  | 44 | 105 | 0.019919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-11_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0093485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-11_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.026758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-11_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-11_0_6_line_53 |  | 47 | 52 | 0.0061917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-11_0_6_line_54 |  | 47 | 53 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-11_0_6_line_55 |  | 48 | 54 | 0.0036967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-11_0_6_line_56 |  | 49 | 50 | 0.019644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_1407-11_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.017155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_1407-11_0_6_line_58 |  | 51 | 55 | 0.0079808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_1407-11_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.0066107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-11_0_6_line_60 |  | 55 | 58 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_1407-11_0_6_line_61 |  | 56 | 61 | 0.029293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-11_0_6_line_62 |  | 57 | 67 | 0.022556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_1407-11_0_6_line_63 |  | 58 | 90 | 0.0051471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_1407-11_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-11_0_6_line_65 |  | 59 | 61 | 0.013107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-11_0_6_line_66 |  | 60 | 62 | 0.029226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1407-11_0_6_line_67 |  | 61 | 63 | 0.029217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-11_0_6_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1407-11_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.073703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-11_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.034115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1407-11_0_6_line_71 |  | 67 | 68 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_1407-11_0_6_line_72 |  | 68 | 92 | 0.011521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1407-11_0_6_line_73 |  | 69 | 70 | 0.055854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1407-11_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.041886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1407-11_0_6_line_75 |  | 70 | 72 | 0.054111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1407-11_0_6_line_76 |  | 70 | 73 | 0.079471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-11_0_6_line_77 |  | 71 | 74 | 0.053645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1407-11_0_6_line_78 |  | 73 | 75 | 0.052662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1407-11_0_6_line_79 |  | 74 | 78 | 0.02884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1407-11_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.048136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1407-11_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.14424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-11_0_6_line_82 |  | 77 | 86 | 0.025268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1407-11_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.042052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1407-11_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.039252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1407-11_0_6_line_85 |  | 79 | 102 | 0.0045312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-11_0_6_line_86 |  | 80 | 91 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1407-11_0_6_line_87 |  | 80 | 90 | 0.017142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1407-11_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0060725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1407-11_0_6_line_89 |  | 82 | 83 | 0.0077564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1407-11_0_6_line_90 |  | 84 | 106 | 0.0032876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1407-11_0_6_line_91 |  | 85 | 107 | 0.024027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1407-11_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.026574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1407-11_0_6_line_93 |  | 87 | 89 | 0.021789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1407-11_0_6_line_94 |  | 89 | 91 | 0.024701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1407-11_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.012211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1407-11_0_6_line_96 |  | 93 | 94 | 0.030389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1407-11_0_6_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0055715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1407-11_0_6_line_98 |  | 94 | 96 | 0.00030771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1407-11_0_6_line_99 |  | 96 | 103 | 0.023327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_1407-11_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.013738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1407-11_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0056763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1407-11_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0014597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1407-11_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.029346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1407-11_0_6_line_104 |  | 103 | 104 | 0.014874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1407-11_0_6_line_105 |  | 103 | 105 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1407-11_0_6_line_106 |  | 104 | 106 | 0.030851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1407-11_0_6_line_107 |  | 107 | 108 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1407-11_0_6_line_108 |  | 108 | 109 | 0.015569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1407-11_0_6_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0085547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-11_0_6_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2660517.6317 | 1193294.1252 | 2660530.9012 | 1193307.989
1 | 2660559.9774 | 1193314.632 | 2660558.3393 | 1193316.0718 | 2660535.8873 | 1193309.8411 | 2660533.674 | 1193310.886 | 2660530.9012 | 1193307.989
2 | 2660530.9012 | 1193307.989 | 2660497.0504 | 1193329.7599
3 | 2660491.1242 | 1193260.0487 | 2660493.2464 | 1193265.0064 | 2660498.9662 | 1193274.4696 | 2660517.6317 | 1193294.1252
4 | 2660559.9774 | 1193314.632 | 2660564.5548 | 1193317.2242
5 | 2660497.0504 | 1193329.7599 | 2660493.1406 | 1193334.2564 | 2660494.3443 | 1193337.9315
6 | 2660509.4788 | 1193237.3545 | 2660509.2084 | 1193244.5003 | 2660506.6334 | 1193251.1559 | 2660501.3532 | 1193256.2499 | 2660496.026 | 1193258.464 | 2660491.1242 | 1193260.0487
7 | 2660491.1242 | 1193260.0487 | 2660488.5686 | 1193254.0455
8 | 2660564.5548 | 1193317.2242 | 2660562.9448 | 1193323.4226 | 2660564.3026 | 1193333.0975 | 2660565.1328 | 1193343.7009 | 2660557.1219 | 1193352.7584
9 | 2660564.5548 | 1193317.2242 | 2660569.2382 | 1193319.8843 | 2660579.7147 | 1193325.5046 | 2660588.8004 | 1193330.7329 | 2660594.4506 | 1193333.514 | 2660597.246 | 1193333.6868 | 2660599.7742 | 1193331.6557
10 | 2660765.6135 | 1193397.0476 | 2660774.7495 | 1193394.7105 | 2660775.6914 | 1193395.0349
11 | 2660802.5367 | 1193400.9047 | 2660801.835 | 1193398.699 | 2660783.5979 | 1193397.7577 | 2660775.6914 | 1193395.0349
12 | 2660509.4788 | 1193237.3545 | 2660512.5542 | 1193242.2662
13 | 2660488.5686 | 1193254.0455 | 2660425.1089 | 1193221.1831
14 | 2660512.5542 | 1193242.2662 | 2660535.1052 | 1193270.3771 | 2660536.718 | 1193271.4384 | 2660536.718 | 1193271.4384
15 | 2660546.8896 | 1193273.6947 | 2660540.5893 | 1193267.731 | 2660536.718 | 1193271.4384
16 | 2660557.1219 | 1193352.7584 | 2660520.2247 | 1193424.3845
17 | 2660599.7742 | 1193331.6557 | 2660641.2768 | 1193424.7519
18 | 2660425.1089 | 1193221.1831 | 2660449.2822 | 1193158.0848
19 | 2660558.4574 | 1193283.3497 | 2660553.5914 | 1193278.3687 | 2660550.0037 | 1193276.6425 | 2660546.8896 | 1193273.6947
20 | 2660520.2247 | 1193424.3845 | 2660523.2892 | 1193429.704
21 | 2660520.2247 | 1193424.3845 | 2660470.8259 | 1193435.1517
22 | 2660626.0334 | 1193431.9869 | 2660635.8045 | 1193436.0141 | 2660641.2768 | 1193424.7519 | 2660641.2768 | 1193424.7519
23 | 2660601.4665 | 1193524.5217 | 2660626.0334 | 1193431.9869
24 | 2660601.4665 | 1193524.5217 | 2660613.9703 | 1193548.6358 | 2660631.5218 | 1193571.3044 | 2660644.4383 | 1193582.4388
25 | 2660644.4383 | 1193582.4388 | 2660656.3569 | 1193592.7129 | 2660703.4776 | 1193624.9501
26 | 2660922.6782 | 1193450.3909 | 2660920.4101 | 1193450.8236 | 2660918.726 | 1193453.0411 | 2660918.726 | 1193453.0411
27 | 2660922.6782 | 1193450.3909 | 2660922.6782 | 1193450.3909 | 2660926.9401 | 1193451.0013 | 2660931.0559 | 1193453.5574
28 | 2660914.9585 | 1193479.4736 | 2660918.726 | 1193453.0411
29 | 2660931.0559 | 1193453.5574 | 2660947.6891 | 1193463.8871
30 | 2660914.9585 | 1193479.4736 | 2660898.4567 | 1193475.5724
31 | 2660914.9585 | 1193479.4736 | 2660920.4576 | 1193480.5858 | 2660926.4504 | 1193483.9926
32 | 2660953.9217 | 1193467.7579 | 2660947.6891 | 1193463.8871
33 | 2660884.2457 | 1193472.4682 | 2660894.2696 | 1193474.5825 | 2660898.4567 | 1193475.5724
34 | 2660926.4504 | 1193483.9926 | 2660931.8013 | 1193487.0344
35 | 2660953.9217 | 1193467.7579 | 2660960.289 | 1193471.7122
36 | 2660884.2457 | 1193472.4682 | 2660874.7891 | 1193472.454
37 | 2660884.2457 | 1193472.4682 | 2660883.122 | 1193460.4697
38 | 2660908.8269 | 1193528.4951 | 2660910.7895 | 1193513.8955
39 | 2660910.7895 | 1193513.8955 | 2660928.4047 | 1193518.9777 | 2660928.9831 | 1193519.2296
40 | 2660908.8269 | 1193528.4951 | 2660895.1611 | 1193528.1787
41 | 2660908.8269 | 1193528.4951 | 2660908.4286 | 1193530.2117
42 | 2660928.9831 | 1193519.2296 | 2660948.8868 | 1193527.8979
43 | 2660953.4401 | 1193499.3356 | 2660931.8013 | 1193487.0344
44 | 2660974.7157 | 1193480.6716 | 2660960.289 | 1193471.7122
45 | 2660808.9364 | 1193421.0195 | 2660802.5367 | 1193400.9047
46 | 2660523.2892 | 1193429.704 | 2660528.7689 | 1193439.2157
47 | 2660810.6298 | 1193426.3419 | 2660808.9364 | 1193421.0195
48 | 2660815.9846 | 1193443.1724 | 2660810.6298 | 1193426.3419
49 | 2660815.9846 | 1193443.1724 | 2660822.0236 | 1193462.1536
50 | 2660947.1488 | 1193556.1456 | 2660938.8469 | 1193551.8475
51 | 2660947.1488 | 1193556.1456 | 2660960.6081 | 1193533.0026
52 | 2660947.1488 | 1193556.1456 | 2660956.7895 | 1193561.6685
53 | 2660960.6081 | 1193533.0026 | 2660963.7212 | 1193527.6504
54 | 2660960.6081 | 1193533.0026 | 2660948.8868 | 1193527.8979
55 | 2660959.9971 | 1193563.506 | 2660956.7895 | 1193561.6685
56 | 2660903.9883 | 1193549.3468 | 2660908.4286 | 1193530.2117
57 | 2660903.9883 | 1193549.3468 | 2660901.7526 | 1193566.3556
58 | 2660900.8475 | 1193574.2845 | 2660901.5263 | 1193568.077 | 2660901.7526 | 1193566.3556
59 | 2660965.7332 | 1193566.792 | 2660959.9971 | 1193563.506
60 | 2660900.8475 | 1193574.2845 | 2660899.0502 | 1193590.7182
61 | 2660991.1505 | 1193581.3528 | 2660965.7332 | 1193566.792
62 | 2660872.6114 | 1193527.6565 | 2660895.1611 | 1193528.1787
63 | 2660899.0502 | 1193590.7182 | 2660898.4906 | 1193595.8348
64 | 2660999.8787 | 1193571.5753 | 2661000.6627 | 1193570.6971
65 | 2660991.1505 | 1193581.3528 | 2660999.8787 | 1193571.5753
66 | 2661020.1259 | 1193548.8942 | 2661000.6627 | 1193570.6971
67 | 2660991.1505 | 1193581.3528 | 2661015.5034 | 1193597.5993
68 | 2661020.1259 | 1193548.8942 | 2661020.9242 | 1193547.9999
69 | 2661015.5034 | 1193597.5993 | 2661031.6205 | 1193580.6538 | 2661046.6944 | 1193564.387 | 2661065.7449 | 1193543.677
70 | 2661043.6429 | 1193522.5501 | 2661020.9242 | 1193547.9999
71 | 2660862.3131 | 1193527.4181 | 2660872.6114 | 1193527.6565
72 | 2660862.3131 | 1193527.4181 | 2660850.7948 | 1193527.1514
73 | 2660799.8733 | 1193676.4067 | 2660778.4772 | 1193669.207 | 2660763.7573 | 1193663.4875 | 2660755.6312 | 1193659.147 | 2660748.5725 | 1193654.8305
74 | 2660838.8904 | 1193661.1716 | 2660799.8733 | 1193676.4067
75 | 2660703.4776 | 1193624.9501 | 2660735.2029 | 1193646.6547 | 2660748.5725 | 1193654.8305
76 | 2660748.5725 | 1193654.8305 | 2660725.7368 | 1193730.9499
77 | 2660889.0636 | 1193680.5375 | 2660838.8904 | 1193661.1716
78 | 2660677.1752 | 1193738.0968 | 2660680.7376 | 1193740.79 | 2660691.9603 | 1193743.3942 | 2660705.938 | 1193741.8795 | 2660716.2086 | 1193736.1693 | 2660725.7368 | 1193730.9499
79 | 2660889.0636 | 1193680.5375 | 2660892.5255 | 1193651.9117
80 | 2660677.1752 | 1193738.0968 | 2660673.4918 | 1193735.3134 | 2660666.0627 | 1193728.3785 | 2660660.0659 | 1193723.7484 | 2660654.6645 | 1193722.0371 | 2660634.9005 | 1193718.3009
81 | 2660634.9005 | 1193718.3009 | 2660493.2502 | 1193745.4949
82 | 2660480.0315 | 1193723.96 | 2660493.2502 | 1193745.4949
83 | 2660892.5255 | 1193651.9117 | 2660887.1615 | 1193651.0122 | 2660852.8309 | 1193638.2865
84 | 2660896.6269 | 1193612.8753 | 2660893.3492 | 1193645.1161 | 2660892.5255 | 1193651.9117
85 | 2660848.5822 | 1193636.7116 | 2660852.8309 | 1193638.2865
86 | 2660896.6269 | 1193612.8753 | 2660891.2354 | 1193612.4313 | 2660879.3556 | 1193608.4073
87 | 2660896.6269 | 1193612.8753 | 2660898.4906 | 1193595.8348
88 | 2660953.4401 | 1193499.3356 | 2660958.7192 | 1193502.3367
89 | 2660965.4622 | 1193506.1699 | 2660958.7192 | 1193502.3367
90 | 2660874.7891 | 1193472.454 | 2660871.5015 | 1193472.449
91 | 2660883.122 | 1193460.4697 | 2660880.8815 | 1193436.5476
92 | 2660840.4169 | 1193588.4862 | 2660839.6281 | 1193561.9243
93 | 2660840.4169 | 1193588.4862 | 2660840.5117 | 1193591.6813 | 2660841.9223 | 1193594.6195 | 2660844.8429 | 1193596.7171 | 2660855.96 | 1193600.4827
94 | 2660879.3556 | 1193608.4073 | 2660855.96 | 1193600.4827
95 | 2660838.5872 | 1193526.8687 | 2660850.7948 | 1193527.1514
96 | 2660838.5872 | 1193526.8687 | 2660831.4534 | 1193497.3286
97 | 2660838.5872 | 1193526.8687 | 2660838.7525 | 1193532.4378
98 | 2660831.3812 | 1193497.0295 | 2660831.4534 | 1193497.3286
99 | 2660825.9052 | 1193474.3539 | 2660831.3812 | 1193497.0295
100 | 2661007.3792 | 1193505.3018 | 2660995.7721 | 1193497.9533
101 | 2661007.3792 | 1193505.3018 | 2661012.1751 | 1193508.3382
102 | 2660995.7721 | 1193497.9533 | 2660994.5388 | 1193497.1725
103 | 2660974.7157 | 1193480.6716 | 2660974.7157 | 1193480.6716 | 2660972.5855 | 1193483.2736 | 2660994.5388 | 1193497.1725
104 | 2660825.9052 | 1193474.3539 | 2660840.6502 | 1193472.4026
105 | 2660825.9052 | 1193474.3539 | 2660822.0236 | 1193462.1536
106 | 2660840.6502 | 1193472.4026 | 2660840.6502 | 1193472.4026 | 2660871.5015 | 1193472.449
107 | 2660880.8815 | 1193436.5476 | 2660879.9215 | 1193426.2975 | 2660880.1016 | 1193420.502
108 | 2660880.5852 | 1193404.9403 | 2660880.1016 | 1193420.502
109 | 2660880.8509 | 1193396.3897 | 2660880.5852 | 1193404.9403

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660530.9012 | 1193307.989
1 | 2660517.6317 | 1193294.1252
2 | 2660559.9774 | 1193314.632
3 | 2660497.0504 | 1193329.7599
4 | 2660491.1242 | 1193260.0487
5 | 2660564.5548 | 1193317.2242
6 | 2660494.3443 | 1193337.9315
7 | 2660765.6135 | 1193397.0476
8 | 2660775.6914 | 1193395.0349
9 | 2660509.4788 | 1193237.3545
10 | 2660488.5686 | 1193254.0455
11 | 2660512.5542 | 1193242.2662
12 | 2660536.718 | 1193271.4384
13 | 2660557.1219 | 1193352.7584
14 | 2660599.7742 | 1193331.6557
15 | 2660425.1089 | 1193221.1831
16 | 2660546.8896 | 1193273.6947
17 | 2660520.2247 | 1193424.3845
18 | 2660641.2768 | 1193424.7519
19 | 2660626.0334 | 1193431.9869
20 | 2660601.4665 | 1193524.5217
21 | 2660644.4383 | 1193582.4388
22 | 2660558.4574 | 1193283.3497
23 | 2660922.6782 | 1193450.3909
24 | 2660918.726 | 1193453.0411
25 | 2660931.0559 | 1193453.5574
26 | 2660914.9585 | 1193479.4736
27 | 2660947.6891 | 1193463.8871
28 | 2660898.4567 | 1193475.5724
29 | 2660926.4504 | 1193483.9926
30 | 2660953.9217 | 1193467.7579
31 | 2660884.2457 | 1193472.4682
32 | 2660910.7895 | 1193513.8955
33 | 2660908.8269 | 1193528.4951
34 | 2660928.9831 | 1193519.2296
35 | 2660931.8013 | 1193487.0344
36 | 2660960.289 | 1193471.7122
37 | 2660449.2822 | 1193158.0848
38 | 2660802.5367 | 1193400.9047
39 | 2660523.2892 | 1193429.704
40 | 2660470.8259 | 1193435.1517
41 | 2660528.7689 | 1193439.2157
42 | 2660808.9364 | 1193421.0195
43 | 2660810.6298 | 1193426.3419
44 | 2660815.9846 | 1193443.1724
45 | 2660938.8469 | 1193551.8475
46 | 2660947.1488 | 1193556.1456
47 | 2660960.6081 | 1193533.0026
48 | 2660956.7895 | 1193561.6685
49 | 2660903.9883 | 1193549.3468
50 | 2660908.4286 | 1193530.2117
51 | 2660901.7526 | 1193566.3556
52 | 2660963.7212 | 1193527.6504
53 | 2660948.8868 | 1193527.8979
54 | 2660959.9971 | 1193563.506
55 | 2660900.8475 | 1193574.2845
56 | 2660965.7332 | 1193566.792
57 | 2660895.1611 | 1193528.1787
58 | 2660899.0502 | 1193590.7182
59 | 2660999.8787 | 1193571.5753
60 | 2661000.6627 | 1193570.6971
61 | 2660991.1505 | 1193581.3528
62 | 2661020.1259 | 1193548.8942
63 | 2661015.5034 | 1193597.5993
64 | 2661020.9242 | 1193547.9999
65 | 2661065.7449 | 1193543.677
66 | 2661043.6429 | 1193522.5501
67 | 2660872.6114 | 1193527.6565
68 | 2660862.3131 | 1193527.4181
69 | 2660799.8733 | 1193676.4067
70 | 2660748.5725 | 1193654.8305
71 | 2660838.8904 | 1193661.1716
72 | 2660703.4776 | 1193624.9501
73 | 2660725.7368 | 1193730.9499
74 | 2660889.0636 | 1193680.5375
75 | 2660677.1752 | 1193738.0968
76 | 2660634.9005 | 1193718.3009
77 | 2660493.2502 | 1193745.4949
78 | 2660892.5255 | 1193651.9117
79 | 2660852.8309 | 1193638.2865
80 | 2660896.6269 | 1193612.8753
81 | 2660953.4401 | 1193499.3356
82 | 2660958.7192 | 1193502.3367
83 | 2660965.4622 | 1193506.1699
84 | 2660874.7891 | 1193472.454
85 | 2660883.122 | 1193460.4697
86 | 2660480.0315 | 1193723.96
87 | 2660840.4169 | 1193588.4862
88 | 2660839.6281 | 1193561.9243
89 | 2660855.96 | 1193600.4827
90 | 2660898.4906 | 1193595.8348
91 | 2660879.3556 | 1193608.4073
92 | 2660850.7948 | 1193527.1514
93 | 2660838.5872 | 1193526.8687
94 | 2660831.4534 | 1193497.3286
95 | 2660838.7525 | 1193532.4378
96 | 2660831.3812 | 1193497.0295
97 | 2661007.3792 | 1193505.3019
98 | 2660995.7721 | 1193497.9533
99 | 2661012.1751 | 1193508.3382
100 | 2660994.5388 | 1193497.1725
101 | 2660974.7157 | 1193480.6716
102 | 2660848.5822 | 1193636.7116
103 | 2660825.9052 | 1193474.3539
104 | 2660840.6502 | 1193472.4026
105 | 2660822.0236 | 1193462.1536
106 | 2660871.5015 | 1193472.449
107 | 2660880.8815 | 1193436.5476
108 | 2660880.1016 | 1193420.502
109 | 2660880.5852 | 1193404.9403
110 | 2660880.8509 | 1193396.3897
111 | 2660838.5872 | 1193526.8687

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97207 | -0.53896 | 0.034783 | 0.0087174
1 | 0.97173 | -0.54571 | 0 | 0
2 | 0.97389 | -0.5031 | 0 | 0
3 | 0.9718 | -0.54426 | 0 | 0
4 | 0.97096 | -0.56104 | 0 | 0
5 | 0.97404 | -0.50016 | 0 | 0
6 | 0.97174 | -0.54555 | 0.0071273 | 0.0017863
7 | 0.99804 | -0.037638 | 0.0015905 | 0.00039863
8 | 0.99806 | -0.037348 | 0.0096691 | 0.0024233
9 | 0.97062 | -0.56772 | 0 | 0
10 | 0.97091 | -0.562 | 0.0027196 | 0.00068161
11 | 0.97056 | -0.56891 | 0 | 0
12 | 0.97016 | -0.57671 | 0.0054727 | 0.0013716
13 | 0.9733 | -0.51472 | 0.011847 | 0.0029692
14 | 0.97556 | -0.47031 | 0 | 0
15 | 0.97056 | -0.56893 | 0.0034876 | 0.00087408
16 | 0.97009 | -0.57818 | 0.0033182 | 0.00083162
17 | 0.97266 | -0.52734 | 0.00070113 | 0.00017572
18 | 0.97749 | -0.43243 | 0.0019285 | 0.00048334
19 | 0.97794 | -0.42366 | 0.00082253 | 0.00020615
20 | 0.97982 | -0.38704 | 0.0018357 | 0.00046007
21 | 0.98128 | -0.35864 | 0.0039527 | 0.00099064
22 | 0.97006 | -0.57883 | 0.0023113 | 0.00057927
23 | 0.99301 | -0.13437 | 0.0010211 | 0.0002559
24 | 0.99318 | -0.13098 | 0.0011082 | 0.00027774
25 | 0.9927 | -0.1403 | 0.0080473 | 0.0020169
26 | 0.99413 | -0.1127 | 0 | 0
27 | 0.99219 | -0.15021 | 0.0014316 | 0.00035878
28 | 0.99487 | -0.098413 | 0.0039651 | 0.00099374
29 | 0.99403 | -0.1147 | 0.0014131 | 0.00035415
30 | 0.99201 | -0.15374 | 0.0019106 | 0.00047883
31 | 0.99556 | -0.085157 | 0 | 0
32 | 0.99206 | -0.15114 | 0 | 0
33 | 0.99293 | -0.1344 | 0 | 0
34 | 0.99095 | -0.17273 | 0.0055951 | 0.0014023
35 | 0.99398 | -0.11552 | 0.0014108 | 0.00035359
36 | 0.99183 | -0.1571 | 0.0018884 | 0.00047328
37 | 0.97045 | -0.57112 | 0.0017515 | 0.00043898
38 | 0.99835 | -0.031648 | 0.0055739 | 0.0013969
39 | 0.97265 | -0.52766 | 0.0020356 | 0.00051017
40 | 0.97243 | -0.53195 | 0.0049508 | 0.0012408
41 | 0.97264 | -0.52782 | 0.00081619 | 0.00020456
42 | 0.99868 | -0.025436 | 0.0040074 | 0.0010044
43 | 0.99878 | -0.023402 | 0.0027729 | 0.00069495
44 | 0.99916 | -0.016117 | 0.0033456 | 0.00083848
45 | 0.98805 | -0.22892 | 0.0042337 | 0.0010611
46 | 0.98808 | -0.22822 | 0 | 0
47 | 0.98916 | -0.20739 | 0 | 0
48 | 0.98768 | -0.23604 | 0.0046761 | 0.0011719
49 | 0.99213 | -0.1497 | 0.0019521 | 0.00048925
50 | 0.99286 | -0.13571 | 0.0079278 | 0.0019869
51 | 0.9915 | -0.16178 | 0.0053133 | 0.0013316
52 | 0.9891 | -0.20841 | 0.0092806 | 0.0023259
53 | 0.98978 | -0.19534 | 0.0056855 | 0.0014249
54 | 0.98756 | -0.23833 | 0.0053081 | 0.0013303
55 | 0.99121 | -0.16722 | 0.0023759 | 0.00059545
56 | 0.98738 | -0.24181 | 0.0059073 | 0.0014805
57 | 0.99367 | -0.12033 | 0.0038077 | 0.00095431
58 | 0.99064 | -0.17832 | 0.0054391 | 0.0013632
59 | 0.98654 | -0.25817 | 0.005064 | 0.0012692
60 | 0.98653 | -0.25842 | 0.0050232 | 0.0012589
61 | 0.98675 | -0.25413 | 0 | 0
62 | 0.98634 | -0.26213 | 0.0016851 | 0.00042233
63 | 0.98658 | -0.25745 | 0 | 0
64 | 0.98633 | -0.26225 | 0.0016851 | 0.00042233
65 | 0.98615 | -0.26582 | 0.0063381 | 0.0015885
66 | 0.98622 | -0.26452 | 0.0037192 | 0.00093213
67 | 0.9949 | -0.096777 | 0.0039136 | 0.00098083
68 | 0.99547 | -0.085864 | 0.0030834 | 0.00077277
69 | 0.98537 | -0.27948 | 0.0029315 | 0.00073471
70 | 0.98396 | -0.30666 | 0.006159 | 0.0015436
71 | 0.98645 | -0.25859 | 0.0079604 | 0.0019951
72 | 0.9828 | -0.32905 | 0.0019067 | 0.00047787
73 | 0.98321 | -0.32138 | 0.0064446 | 0.0016152
74 | 0.98794 | -0.23001 | 0 | 0
75 | 0.98302 | -0.32502 | 0 | 0
76 | 0.98285 | -0.32834 | 0.0013457 | 0.00033726
77 | 0.98253 | -0.3348 | 0.00019002 | 4.7625e-05
78 | 0.98874 | -0.21467 | 0 | 0
79 | 0.98841 | -0.22113 | 0.0034969 | 0.0008764
80 | 0.9899 | -0.19234 | 0 | 0
81 | 0.99384 | -0.11825 | 0.0013278 | 0.00033279
82 | 0.99382 | -0.11877 | 0.0013291 | 0.0003331
83 | 0.99379 | -0.11926 | 0.0035536 | 0.00089062
84 | 0.99622 | -0.07246 | 0.0042994 | 0.0010775
85 | 0.99529 | -0.090375 | 0.0058651 | 0.0014699
86 | 0.98247 | -0.33585 | 0.0022883 | 0.00057349
87 | 0.98934 | -0.20332 | 0.0032517 | 0.00081496
88 | 0.98925 | -0.20496 | 0.0034485 | 0.00086428
89 | 0.98947 | -0.20072 | 0.0033147 | 0.00083074
90 | 0.99046 | -0.18165 | 0.0055619 | 0.0013939
91 | 0.9897 | -0.19632 | 0.0024526 | 0.00061467
92 | 0.99612 | -0.073516 | 0.0030188 | 0.00075659
93 | 0.99682 | -0.060285 | 0 | 0
94 | 0.99858 | -0.02677 | 0.0027944 | 0.00070035
95 | 0.99679 | -0.060777 | 0.0050276 | 0.00126
96 | 0.9986 | -0.026428 | 0.004895 | 0.0012268
97 | 0.99084 | -0.17639 | 0.0032065 | 0.00080361
98 | 0.9909 | -0.1752 | 0.011972 | 0.0030006
99 | 0.99083 | -0.17656 | 0.0016876 | 0.00042295
100 | 0.99092 | -0.17476 | 0.003555 | 0.00089097
101 | 0.99147 | -0.16413 | 0.0029489 | 0.00073907
102 | 0.98838 | -0.22154 | 0.0051124 | 0.0012813
103 | 1 | 0 | -0.38312 | -0.097307
104 | 0.99882 | -0.022644 | 0.0036627 | 0.00091795
105 | 0.99965 | -0.0067451 | 0.0032535 | 0.0008154
106 | 0.99646 | -0.067801 | 0.0028797 | 0.00072172
107 | 0.99488 | -0.098306 | 0.0037261 | 0.00093386
108 | 0.99466 | -0.10256 | 0.0082228 | 0.0020608
109 | 0.99456 | -0.10443 | 0.004839 | 0.0012128
110 | 0.99455 | -0.10473 | 0.0019621 | 0.00049174
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019092 | 0.0047932 | -0.019086 | -0.0047895 | 6.1481e-06 | 3.697e-06 | 0.029229 | 0.029229 | 0.029229 | 0.97207 | -0.53896 | 0.97173 | -0.54571 | 8.0299
1 | -0.061004 | -0.015298 | 0.061109 | 0.015364 | 0.00010445 | 6.6453e-05 | 0.093387 | 0.093386 | 0.093387 | 0.97207 | -0.53896 | 0.97389 | -0.5031 | 25.6557
2 | 0.0071295 | 0.0017871 | -0.0071277 | -0.0017864 | 1.7977e-06 | 6.5175e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.97207 | -0.53896 | 0.9718 | -0.54426 | 2.9983
3 | 0.019086 | 0.0047895 | -0.019072 | -0.0047811 | 1.394e-05 | 8.3832e-06 | 0.029229 | 0.029229 | 0.029229 | 0.97173 | -0.54571 | 0.97096 | -0.56104 | 8.0299
4 | -0.061109 | -0.015364 | 0.061117 | 0.015369 | 8.5831e-06 | 5.3626e-06 | 0.093386 | 0.093386 | 0.093386 | 0.97389 | -0.5031 | 0.97404 | -0.50016 | 12.8278
5 | 0.0071277 | 0.0017864 | -0.0071273 | -0.0017863 | 4.389e-07 | 1.5916e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.9718 | -0.54426 | 0.97174 | -0.54555 | 2.9983
6 | 0.011111 | 0.0027868 | -0.011107 | -0.0027849 | 3.535e-06 | 1.8605e-06 | 0.017029 | 0.017029 | 0.017029 | 0.97096 | -0.56104 | 0.97062 | -0.56772 | 4.6782
7 | 0.0079611 | 0.0019943 | -0.0079607 | -0.0019942 | 3.6419e-07 | 1.5239e-07 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.97096 | -0.56104 | 0.97091 | -0.562 | 3.3517
8 | 0.020372 | 0.0051112 | -0.020357 | -0.0051026 | 1.4127e-05 | 8.5576e-06 | 0.031123 | 0.031123 | 0.031123 | 0.97404 | -0.50016 | 0.9733 | -0.51472 | 8.5504
9 | -0.081489 | -0.020481 | 0.081605 | 0.020554 | 0.0001163 | 7.3433e-05 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.97404 | -0.50016 | 0.97556 | -0.47031 | 17.103
10 | -0.0015905 | -0.00039863 | 0.0015906 | 0.0003985 | 2.1987e-08 | -1.2218e-07 | 0.0023714 | 0.0023713 | 0.0023714 | 0.99804 | -0.037638 | 0.99806 | -0.037348 | 0.65148
11 | -0.01126 | -0.0028218 | 0.011263 | 0.0028234 | 3.0581e-06 | 1.5789e-06 | 0.016787 | 0.016787 | 0.016787 | 0.99806 | -0.037348 | 0.99835 | -0.031648 | 4.6119
12 | 0.011107 | 0.0027849 | -0.011107 | -0.0027846 | 6.2973e-07 | 3.3146e-07 | 0.017029 | 0.017029 | 0.017029 | 0.97062 | -0.56772 | 0.97056 | -0.56891 | 4.6783
13 | 0.0052411 | 0.0013126 | -0.0052394 | -0.0013123 | 1.729e-06 | 2.231e-07 | 0.0080322 | 0.0080325 | 0.0080325 | 0.97091 | -0.562 | 0.97056 | -0.56893 | 2.2067
14 | 0.011107 | 0.0027846 | -0.011103 | -0.0027824 | 4.1289e-06 | 2.1735e-06 | 0.017029 | 0.017029 | 0.017029 | 0.97056 | -0.56891 | 0.97016 | -0.57671 | 4.6783
15 | 0.00563 | 0.0014108 | -0.0056296 | -0.0014107 | 3.9246e-07 | 7.7876e-08 | 0.0086351 | 0.0086351 | 0.0086351 | 0.97016 | -0.57671 | 0.97009 | -0.57818 | 2.3723
16 | 0.00851 | 0.0021334 | -0.0085049 | -0.0021311 | 5.1147e-06 | 2.2727e-06 | 0.013011 | 0.013011 | 0.013011 | 0.9733 | -0.51472 | 0.97266 | -0.52734 | 3.5745
17 | -0.081605 | -0.020554 | 0.081753 | 0.020644 | 0.00014814 | 8.9707e-05 | 0.12451 | 0.12451 | 0.12451 | 0.97556 | -0.47031 | 0.97749 | -0.43243 | 8.5515
18 | 0.0017517 | 0.00043826 | -0.0017515 | -0.00043898 | 1.8275e-07 | -7.1799e-07 | 0.0026854 | 0.0026857 | 0.0026857 | 0.97056 | -0.56893 | 0.97045 | -0.57112 | 0.73783
19 | 0.0023114 | 0.00057913 | -0.0023113 | -0.00057927 | 7.1803e-08 | -1.4211e-07 | 0.0035454 | 0.0035454 | 0.0035454 | 0.97009 | -0.57818 | 0.97006 | -0.57883 | 0.97402
20 | 0.0028519 | 0.00071455 | -0.0028518 | -0.0007146 | 4.3819e-08 | -4.8151e-08 | 0.0043628 | 0.0043628 | 0.0043628 | 0.97266 | -0.52734 | 0.97265 | -0.52766 | 1.1986
21 | 0.0049519 | 0.0012409 | -0.0049508 | -0.0012408 | 1.0881e-06 | 6.9014e-08 | 0.0075756 | 0.0075758 | 0.0075758 | 0.97266 | -0.52734 | 0.97243 | -0.53195 | 2.0813
22 | -0.083682 | -0.021127 | 0.083717 | 0.021148 | 3.5158e-05 | 2.1343e-05 | 0.12744 | 0.12744 | 0.12744 | 0.97749 | -0.43243 | 0.97794 | -0.42366 | 8.753
23 | -0.08454 | -0.021355 | 0.084688 | 0.021445 | 0.00014865 | 9.0325e-05 | 0.12869 | 0.12869 | 0.12869 | 0.97794 | -0.42366 | 0.97982 | -0.38704 | 8.8389
24 | -0.086524 | -0.021905 | 0.086642 | 0.021977 | 0.00011812 | 7.192e-05 | 0.13148 | 0.13148 | 0.13148 | 0.97982 | -0.38704 | 0.98128 | -0.35864 | 9.0302
25 | -0.090595 | -0.022968 | 0.090724 | 0.023046 | 0.00012903 | 7.8896e-05 | 0.13747 | 0.13747 | 0.13747 | 0.98128 | -0.35864 | 0.9828 | -0.32905 | 9.4418
26 | -0.037721 | -0.0094723 | 0.037727 | 0.0094761 | 6.104e-06 | 3.8407e-06 | 0.056531 | 0.056531 | 0.056531 | 0.99301 | -0.13437 | 0.99318 | -0.13098 | 15.5304
27 | 0.0367 | 0.0092164 | -0.036689 | -0.0092098 | 1.038e-05 | 6.525e-06 | 0.055001 | 0.055001 | 0.055001 | 0.99301 | -0.13437 | 0.9927 | -0.1403 | 15.1101
28 | -0.038835 | -0.0097539 | 0.038869 | 0.0097752 | 3.3904e-05 | 2.1353e-05 | 0.058191 | 0.058191 | 0.058191 | 0.99318 | -0.13098 | 0.99413 | -0.1127 | 15.9866
29 | 0.028642 | 0.007193 | -0.028628 | -0.0071846 | 1.3537e-05 | 8.4107e-06 | 0.042938 | 0.042938 | 0.042938 | 0.9927 | -0.1403 | 0.99219 | -0.15021 | 11.7962
30 | -0.047906 | -0.01204 | 0.047938 | 0.012061 | 3.2705e-05 | 2.0711e-05 | 0.071717 | 0.071717 | 0.071717 | 0.99413 | -0.1127 | 0.99487 | -0.098413 | 19.7025
31 | 0.0090367 | 0.0022649 | -0.0090358 | -0.0022645 | 8.5788e-07 | 3.8694e-07 | 0.013526 | 0.013526 | 0.013526 | 0.99413 | -0.1127 | 0.99403 | -0.1147 | 3.716
32 | 0.027197 | 0.0068258 | -0.027192 | -0.006823 | 4.578e-06 | 2.8352e-06 | 0.040791 | 0.040791 | 0.040791 | 0.99219 | -0.15021 | 0.99201 | -0.15374 | 11.2064
33 | -0.051903 | -0.013055 | 0.051936 | 0.013075 | 3.289e-05 | 2.086e-05 | 0.077648 | 0.077647 | 0.077648 | 0.99487 | -0.098413 | 0.99556 | -0.085157 | 21.3317
34 | 0.0076227 | 0.0019104 | -0.0076224 | -0.0019103 | 3.0054e-07 | 1.1256e-07 | 0.011411 | 0.011411 | 0.011411 | 0.99403 | -0.1147 | 0.99398 | -0.11552 | 3.1349
35 | 0.025282 | 0.0063441 | -0.025278 | -0.0063416 | 4.0428e-06 | 2.4906e-06 | 0.037925 | 0.037926 | 0.037926 | 0.99201 | -0.15374 | 0.99183 | -0.1571 | 10.4191
36 | -0.076568 | -0.019254 | 0.076615 | 0.019284 | 4.6464e-05 | 2.9614e-05 | 0.11447 | 0.11447 | 0.11447 | 0.99556 | -0.085157 | 0.99622 | -0.07246 | 31.4467
37 | 0.024632 | 0.006179 | -0.024626 | -0.0061752 | 6.1261e-06 | 3.7641e-06 | 0.036818 | 0.036818 | 0.036818 | 0.99556 | -0.085157 | 0.99529 | -0.090375 | 10.1149
38 | -0.064452 | -0.016246 | 0.064503 | 0.016279 | 5.1672e-05 | 3.2879e-05 | 0.096705 | 0.096705 | 0.096705 | 0.99206 | -0.15114 | 0.99293 | -0.1344 | 26.5674
39 | 0.064452 | 0.016246 | -0.064385 | -0.016204 | 6.6508e-05 | 4.2321e-05 | 0.096705 | 0.096705 | 0.096705 | 0.99206 | -0.15114 | 0.99095 | -0.17273 | 26.5674
40 | -0.2353 | -0.059838 | 0.23546 | 0.059939 | 0.00015963 | 0.00010145 | 0.35293 | 0.35293 | 0.35293 | 0.99293 | -0.1344 | 0.99367 | -0.12033 | 24.24
41 | 0.1708 | 0.043559 | -0.17079 | -0.043552 | 1.0847e-05 | 6.8507e-06 | 0.25623 | 0.25623 | 0.25623 | 0.99293 | -0.1344 | 0.99286 | -0.13571 | 17.5982
42 | 0.05879 | 0.014802 | -0.058726 | -0.014761 | 6.348e-05 | 4.0348e-05 | 0.088304 | 0.088304 | 0.088304 | 0.99095 | -0.17273 | 0.98978 | -0.19534 | 24.2593
43 | 0.0062116 | 0.0015567 | -0.0062108 | -0.0015565 | 8.0712e-07 | 1.9397e-07 | 0.0092988 | 0.009299 | 0.009299 | 0.99398 | -0.11552 | 0.99384 | -0.11825 | 2.5547
44 | 0.023389 | 0.0058684 | -0.023381 | -0.0058636 | 7.8425e-06 | 4.8001e-06 | 0.035092 | 0.035092 | 0.035092 | 0.99183 | -0.1571 | 0.99147 | -0.16413 | 9.6408
45 | -0.016837 | -0.0042203 | 0.016842 | 0.0042233 | 4.9848e-06 | 2.9142e-06 | 0.025095 | 0.025095 | 0.025095 | 0.99835 | -0.031648 | 0.99868 | -0.025436 | 6.8942
46 | 0.0008162 | 0.00020443 | -0.00081619 | -0.00020456 | 6.4181e-09 | -1.3213e-07 | 0.0012486 | 0.0012487 | 0.0012487 | 0.97265 | -0.52766 | 0.97264 | -0.52782 | 0.34304
47 | -0.020849 | -0.0052276 | 0.020851 | 0.0052288 | 2.0213e-06 | 1.2206e-06 | 0.031066 | 0.031066 | 0.031066 | 0.99868 | -0.025436 | 0.99878 | -0.023402 | 8.5345
48 | -0.023624 | -0.0059238 | 0.023632 | 0.0059288 | 8.2049e-06 | 5.0199e-06 | 0.035197 | 0.035197 | 0.035197 | 0.99878 | -0.023402 | 0.99916 | -0.016117 | 9.6694
49 | -0.026978 | -0.0067673 | 0.02699 | 0.0067747 | 1.2058e-05 | 7.4564e-06 | 0.040179 | 0.040179 | 0.040179 | 0.99916 | -0.016117 | 0.99965 | -0.0067451 | 11.0382
50 | -0.0042337 | -0.0010611 | 0.0042338 | 0.001061 | 1.4252e-07 | -2.8524e-08 | 0.006376 | 0.006376 | 0.006376 | 0.98805 | -0.22892 | 0.98808 | -0.22822 | 1.7517
51 | -0.043686 | -0.010964 | 0.043729 | 0.010991 | 4.3438e-05 | 2.7457e-05 | 0.065795 | 0.065795 | 0.065795 | 0.98808 | -0.22822 | 0.98916 | -0.20739 | 18.0755
52 | 0.039452 | 0.0099025 | -0.039437 | -0.0098933 | 1.471e-05 | 9.2722e-06 | 0.059419 | 0.059419 | 0.059419 | 0.98808 | -0.22822 | 0.98768 | -0.23604 | 16.3239
53 | 0.009281 | 0.0023261 | -0.0092806 | -0.0023259 | 4.5261e-07 | 2.1019e-07 | 0.013962 | 0.013962 | 0.013962 | 0.98916 | -0.20739 | 0.9891 | -0.20841 | 3.8357
54 | -0.053011 | -0.013317 | 0.053041 | 0.013337 | 3.0497e-05 | 1.9354e-05 | 0.079756 | 0.079756 | 0.079756 | 0.98916 | -0.20739 | 0.98978 | -0.19534 | 21.9111
55 | 0.034761 | 0.0087213 | -0.034758 | -0.0087189 | 3.8025e-06 | 2.3863e-06 | 0.052374 | 0.052374 | 0.052374 | 0.98768 | -0.23604 | 0.98756 | -0.23833 | 14.3885
56 | -0.16275 | -0.041496 | 0.16286 | 0.041565 | 0.00010995 | 6.9355e-05 | 0.24435 | 0.24435 | 0.24435 | 0.99213 | -0.1497 | 0.99286 | -0.13571 | 16.7822
57 | 0.1608 | 0.041006 | -0.1607 | -0.040947 | 9.3737e-05 | 5.9106e-05 | 0.24142 | 0.24142 | 0.24142 | 0.99213 | -0.1497 | 0.9915 | -0.16178 | 16.5811
58 | 0.15539 | 0.039616 | -0.15535 | -0.03959 | 4.0775e-05 | 2.5684e-05 | 0.23345 | 0.23345 | 0.23345 | 0.9915 | -0.16178 | 0.99121 | -0.16722 | 16.0334
59 | 0.02945 | 0.0073886 | -0.029445 | -0.0073856 | 4.8817e-06 | 3.0397e-06 | 0.044376 | 0.044376 | 0.044376 | 0.98756 | -0.23833 | 0.98738 | -0.24181 | 12.1912
60 | 0.15297 | 0.038995 | -0.15289 | -0.038943 | 8.1901e-05 | 5.1565e-05 | 0.22988 | 0.22988 | 0.22988 | 0.99121 | -0.16722 | 0.99064 | -0.17832 | 15.7885
61 | 0.023537 | 0.0059051 | -0.023523 | -0.0058966 | 1.3823e-05 | 8.4723e-06 | 0.035474 | 0.035474 | 0.035474 | 0.98738 | -0.24181 | 0.98675 | -0.25413 | 9.7455
62 | -0.23927 | -0.060894 | 0.23954 | 0.061067 | 0.00027198 | 0.0001729 | 0.35864 | 0.35864 | 0.35864 | 0.99367 | -0.12033 | 0.9949 | -0.096777 | 24.6316
63 | 0.14745 | 0.03758 | -0.14743 | -0.037565 | 2.372e-05 | 1.4916e-05 | 0.22171 | 0.22171 | 0.22171 | 0.99064 | -0.17832 | 0.99046 | -0.18165 | 15.2274
64 | 0.012115 | 0.0030361 | -0.012114 | -0.003036 | 1.4739e-07 | 7.9301e-08 | 0.018272 | 0.018272 | 0.018272 | 0.98654 | -0.25817 | 0.98653 | -0.25842 | 5.0199
65 | -0.017179 | -0.0043052 | 0.017182 | 0.0043072 | 3.2997e-06 | 1.9444e-06 | 0.025911 | 0.025911 | 0.025911 | 0.98654 | -0.25817 | 0.98675 | -0.25413 | 7.1183
66 | 0.0070912 | 0.001777 | -0.0070899 | -0.0017766 | 1.2538e-06 | 4.2935e-07 | 0.010696 | 0.010696 | 0.010696 | 0.98653 | -0.25842 | 0.98634 | -0.26213 | 2.9384
67 | 0.0063416 | 0.0015894 | -0.0063406 | -0.0015891 | 1.002e-06 | 2.6814e-07 | 0.0095631 | 0.0095633 | 0.0095633 | 0.98675 | -0.25413 | 0.98658 | -0.25745 | 2.6273
68 | 0.0054048 | 0.0013543 | -0.0054048 | -0.0013543 | 2.9886e-08 | 3.827e-09 | 0.0081537 | 0.0081537 | 0.0081537 | 0.98634 | -0.26213 | 0.98633 | -0.26225 | 2.24
69 | 0.0063406 | 0.0015891 | -0.0063381 | -0.0015885 | 2.5278e-06 | 6.7705e-07 | 0.0095633 | 0.0095636 | 0.0095636 | 0.98658 | -0.25745 | 0.98615 | -0.26582 | 2.6274
70 | 0.0037197 | 0.00093195 | -0.0037192 | -0.00093213 | 4.0285e-07 | -1.7754e-07 | 0.0056115 | 0.0056116 | 0.0056116 | 0.98633 | -0.26225 | 0.98622 | -0.26452 | 1.5417
71 | -0.24346 | -0.062047 | 0.24358 | 0.062129 | 0.0001283 | 8.1575e-05 | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 0.9949 | -0.096777 | 0.99547 | -0.085864 | 25.0336
72 | -0.24667 | -0.062902 | 0.24681 | 0.062995 | 0.00014715 | 9.3576e-05 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.99547 | -0.085864 | 0.99612 | -0.073516 | 25.3501
73 | 0.10931 | 0.027793 | -0.10917 | -0.027704 | 0.00014293 | 8.8631e-05 | 0.16521 | 0.16521 | 0.16521 | 0.98537 | -0.27948 | 0.98396 | -0.30666 | 11.3471
74 | -0.11224 | -0.028528 | 0.11235 | 0.028598 | 0.000113 | 7.0186e-05 | 0.16964 | 0.16964 | 0.16964 | 0.98537 | -0.27948 | 0.98645 | -0.25859 | 11.6511
75 | 0.09273 | 0.023586 | -0.092631 | -0.023524 | 9.9937e-05 | 6.1214e-05 | 0.14036 | 0.14036 | 0.14036 | 0.98396 | -0.30666 | 0.9828 | -0.32905 | 9.64
76 | 0.010278 | 0.0025751 | -0.010271 | -0.0025715 | 7.1995e-06 | 3.599e-06 | 0.015543 | 0.015543 | 0.015543 | 0.98396 | -0.30666 | 0.98321 | -0.32138 | 4.2701
77 | -0.12032 | -0.030593 | 0.12048 | 0.030696 | 0.00016594 | 0.00010346 | 0.18165 | 0.18165 | 0.18165 | 0.98645 | -0.25859 | 0.98794 | -0.23001 | 12.4757
78 | 0.0038261 | 0.00095632 | -0.0038254 | -0.00095657 | 6.6197e-07 | -2.4409e-07 | 0.0057896 | 0.0057898 | 0.0057898 | 0.98321 | -0.32138 | 0.98302 | -0.32502 | 1.5906
79 | -0.12048 | -0.030696 | 0.12057 | 0.030752 | 8.9211e-05 | 5.5616e-05 | 0.18165 | 0.18165 | 0.18165 | 0.98794 | -0.23001 | 0.98874 | -0.21467 | 12.4757
80 | 0.0038254 | 0.00095657 | -0.0038248 | -0.00095679 | 6.0513e-07 | -2.2286e-07 | 0.0057898 | 0.0057901 | 0.0057901 | 0.98302 | -0.32502 | 0.98285 | -0.32834 | 1.5907
81 | 0.0024792 | 0.00061953 | -0.0024784 | -0.00062087 | 7.6187e-07 | -1.3397e-06 | 0.0037527 | 0.0037534 | 0.0037534 | 0.98285 | -0.32834 | 0.98253 | -0.3348 | 1.0311
82 | 0.0022884 | 0.00057324 | -0.0022883 | -0.00057349 | 1.1381e-07 | -2.4716e-07 | 0.0034656 | 0.0034657 | 0.0034657 | 0.98253 | -0.3348 | 0.98247 | -0.33585 | 0.95212
83 | 0.008612 | 0.0021589 | -0.0086094 | -0.0021577 | 2.6491e-06 | 1.1563e-06 | 0.012961 | 0.012961 | 0.012961 | 0.98874 | -0.21467 | 0.98841 | -0.22113 | 3.5608
84 | -0.12918 | -0.032911 | 0.12932 | 0.032998 | 0.00013936 | 8.7176e-05 | 0.19461 | 0.19461 | 0.19461 | 0.98874 | -0.21467 | 0.9899 | -0.19234 | 13.3658
85 | 0.0051125 | 0.0012813 | -0.0051124 | -0.0012813 | 1.0066e-07 | 6.3487e-09 | 0.0076968 | 0.0076968 | 0.0076968 | 0.98841 | -0.22113 | 0.98838 | -0.22154 | 2.1145
86 | 0.012473 | 0.0031271 | -0.012471 | -0.0031258 | 2.3668e-06 | 1.284e-06 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01875 | 0.9899 | -0.19234 | 0.9897 | -0.19632 | 5.1511
87 | -0.14179 | -0.036125 | 0.14187 | 0.036171 | 7.3155e-05 | 4.5937e-05 | 0.21336 | 0.21335 | 0.21336 | 0.9899 | -0.19234 | 0.99046 | -0.18165 | 14.6535
88 | 0.0048829 | 0.0012237 | -0.0048828 | -0.0012237 | 1.2171e-07 | -7.9038e-10 | 0.0073109 | 0.0073109 | 0.0073109 | 0.99384 | -0.11825 | 0.99382 | -0.11877 | 2.0085
89 | 0.0035537 | 0.00089058 | -0.0035536 | -0.00089062 | 8.2349e-08 | -4.7798e-08 | 0.0053209 | 0.0053209 | 0.0053209 | 0.99382 | -0.11877 | 0.99379 | -0.11926 | 1.4618
90 | -0.080914 | -0.020362 | 0.080932 | 0.020373 | 1.8017e-05 | 1.1488e-05 | 0.12089 | 0.12089 | 0.12089 | 0.99622 | -0.07246 | 0.99646 | -0.067801 | 33.2109
91 | 0.018761 | 0.0047053 | -0.018754 | -0.004701 | 7.089e-06 | 4.2248e-06 | 0.02805 | 0.02805 | 0.02805 | 0.99529 | -0.090375 | 0.99488 | -0.098306 | 7.706
92 | 0.0034488 | 0.00086411 | -0.0034485 | -0.00086428 | 2.6813e-07 | -1.696e-07 | 0.0051871 | 0.0051872 | 0.0051872 | 0.98934 | -0.20332 | 0.98925 | -0.20496 | 1.4251
93 | -0.0067005 | -0.0016791 | 0.0067014 | 0.0016793 | 8.2986e-07 | 2.5128e-07 | 0.010078 | 0.010078 | 0.010078 | 0.98934 | -0.20332 | 0.98947 | -0.20072 | 2.7686
94 | -0.010016 | -0.0025101 | 0.010018 | 0.0025111 | 2.1016e-06 | 1.0277e-06 | 0.015063 | 0.015062 | 0.015063 | 0.98947 | -0.20072 | 0.9897 | -0.19632 | 4.1381
95 | -0.24983 | -0.063752 | 0.24999 | 0.063854 | 0.00015979 | 0.00010163 | 0.37361 | 0.37361 | 0.37361 | 0.99612 | -0.073516 | 0.99682 | -0.060285 | 25.6598
96 | -0.25502 | -0.065114 | 0.25543 | 0.065377 | 0.0004138 | 0.00026325 | 0.38111 | 0.38111 | 0.38111 | 0.99682 | -0.060285 | 0.99858 | -0.02677 | 26.1753
97 | 0.0050278 | 0.00126 | -0.0050276 | -0.00126 | 1.1769e-07 | 2.6931e-09 | 0.0075053 | 0.0075053 | 0.0075053 | 0.99682 | -0.060285 | 0.99679 | -0.060777 | 2.0619
98 | -0.25823 | -0.066077 | 0.25823 | 0.06608 | 4.2821e-06 | 2.7245e-06 | 0.38528 | 0.38528 | 0.38528 | 0.99858 | -0.02677 | 0.9986 | -0.026428 | 26.4612
99 | -0.26313 | -0.067307 | 0.26347 | 0.067521 | 0.00033703 | 0.00021448 | 0.39257 | 0.39257 | 0.39257 | 0.9986 | -0.026428 | 1 | 0 | 26.9622
100 | -0.004894 | -0.0012265 | 0.0048943 | 0.0012265 | 2.7828e-07 | 1.1482e-09 | 0.0073497 | 0.0073497 | 0.0073497 | 0.99084 | -0.17639 | 0.9909 | -0.1752 | 2.0192
101 | 0.0016876 | 0.00042288 | -0.0016876 | -0.00042295 | 1.3672e-08 | -6.436e-08 | 0.0025344 | 0.0025344 | 0.0025344 | 0.99084 | -0.17639 | 0.99083 | -0.17656 | 0.69626
102 | -0.016867 | -0.0042271 | 0.016867 | 0.0042273 | 3.5117e-07 | 2.0594e-07 | 0.025328 | 0.025328 | 0.025328 | 0.9909 | -0.1752 | 0.99092 | -0.17476 | 6.9584
103 | -0.020422 | -0.0051182 | 0.020432 | 0.0051245 | 1.0349e-05 | 6.2453e-06 | 0.030667 | 0.030667 | 0.030667 | 0.99092 | -0.17476 | 0.99147 | -0.16413 | 8.425
104 | 0.087751 | 0.022189 | -0.087656 | -0.022128 | 9.5198e-05 | 6.0732e-05 | 0.13064 | 0.13064 | 0.13064 | 1 | 0 | 0.99882 | -0.022644 | 35.8913
105 | 0.030253 | 0.0075962 | -0.030243 | -0.0075901 | 9.7317e-06 | 6.0604e-06 | 0.045022 | 0.045022 | 0.045022 | 1 | 0 | 0.99965 | -0.0067451 | 12.3687
106 | 0.083993 | 0.02121 | -0.083812 | -0.021095 | 0.00018131 | 0.00011564 | 0.12519 | 0.12519 | 0.12519 | 0.99882 | -0.022644 | 0.99646 | -0.067801 | 34.3923
107 | 0.015028 | 0.0037672 | -0.015025 | -0.0037654 | 3.0489e-06 | 1.7424e-06 | 0.022477 | 0.022477 | 0.022477 | 0.99488 | -0.098306 | 0.99466 | -0.10256 | 6.1749
108 | 0.0068018 | 0.0017046 | -0.0068011 | -0.0017044 | 6.0452e-07 | 1.8483e-07 | 0.010175 | 0.010176 | 0.010176 | 0.99466 | -0.10256 | 0.99456 | -0.10443 | 2.7955
109 | 0.0019621 | 0.00049165 | -0.0019621 | -0.00049174 | 2.7646e-08 | -9.3319e-08 | 0.0029356 | 0.0029356 | 0.0029356 | 0.99456 | -0.10443 | 0.99455 | -0.10473 | 0.80649

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38312 | 0.097307

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.034783 | 0.0087174
1 | 0.0071273 | 0.0017863
2 | 0.0015905 | 0.00039863
3 | 0.0096691 | 0.0024233
4 | 0.0027196 | 0.00068161
5 | 0.0054727 | 0.0013716
6 | 0.011847 | 0.0029692
7 | 0.0034876 | 0.00087408
8 | 0.0033182 | 0.00083162
9 | 0.00070113 | 0.00017572
10 | 0.0019285 | 0.00048334
11 | 0.00082253 | 0.00020615
12 | 0.0018357 | 0.00046007
13 | 0.0039527 | 0.00099064
14 | 0.0023113 | 0.00057927
15 | 0.0010211 | 0.0002559
16 | 0.0011082 | 0.00027774
17 | 0.0080473 | 0.0020169
18 | 0.0014316 | 0.00035878
19 | 0.0039651 | 0.00099374
20 | 0.0014131 | 0.00035415
21 | 0.0019106 | 0.00047883
22 | 0.0055951 | 0.0014023
23 | 0.0014108 | 0.00035359
24 | 0.0018884 | 0.00047328
25 | 0.0017515 | 0.00043898
26 | 0.0055739 | 0.0013969
27 | 0.0020356 | 0.00051017
28 | 0.0049508 | 0.0012408
29 | 0.00081619 | 0.00020456
30 | 0.0040074 | 0.0010044
31 | 0.0027729 | 0.00069495
32 | 0.0033456 | 0.00083848
33 | 0.0042337 | 0.0010611
34 | 0.0046761 | 0.0011719
35 | 0.0019521 | 0.00048925
36 | 0.0079278 | 0.0019869
37 | 0.0053133 | 0.0013316
38 | 0.0092806 | 0.0023259
39 | 0.0056855 | 0.0014249
40 | 0.0053081 | 0.0013303
41 | 0.0023759 | 0.00059545
42 | 0.0059073 | 0.0014805
43 | 0.0038077 | 0.00095431
44 | 0.0054391 | 0.0013632
45 | 0.005064 | 0.0012692
46 | 0.0050232 | 0.0012589
47 | 0.0016851 | 0.00042233
48 | 0.0016851 | 0.00042233
49 | 0.0063381 | 0.0015885
50 | 0.0037192 | 0.00093213
51 | 0.0039136 | 0.00098083
52 | 0.0030834 | 0.00077277
53 | 0.0029315 | 0.00073471
54 | 0.006159 | 0.0015436
55 | 0.0079604 | 0.0019951
56 | 0.0019067 | 0.00047787
57 | 0.0064446 | 0.0016152
58 | 0.0013457 | 0.00033726
59 | 0.00019002 | 4.7625e-05
60 | 0.0034969 | 0.0008764
61 | 0.0013278 | 0.00033279
62 | 0.0013291 | 0.0003331
63 | 0.0035536 | 0.00089062
64 | 0.0042994 | 0.0010775
65 | 0.0058651 | 0.0014699
66 | 0.0022883 | 0.00057349
67 | 0.0032517 | 0.00081496
68 | 0.0034485 | 0.00086428
69 | 0.0033147 | 0.00083074
70 | 0.0055619 | 0.0013939
71 | 0.0024526 | 0.00061467
72 | 0.0030188 | 0.00075659
73 | 0.0027944 | 0.00070035
74 | 0.0050276 | 0.00126
75 | 0.004895 | 0.0012268
76 | 0.0032065 | 0.00080361
77 | 0.011972 | 0.0030006
78 | 0.0016876 | 0.00042295
79 | 0.003555 | 0.00089097
80 | 0.0029489 | 0.00073907
81 | 0.0051124 | 0.0012813
82 | 0.0036627 | 0.00091795
83 | 0.0032535 | 0.0008154
84 | 0.0028797 | 0.00072172
85 | 0.0037261 | 0.00093386
86 | 0.0082228 | 0.0020608
87 | 0.004839 | 0.0012128
88 | 0.0019621 | 0.00049174

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1