## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-18_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-18_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-18_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-18_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-18_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-18_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-18_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-18_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-18_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-18_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-18_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-18_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-18_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-18_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-18_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-18_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-18_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-18_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-18_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-18_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-18_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-18_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-18_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-18_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-18_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-18_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-18_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-18_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-18_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-18_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-18_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-18_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-18_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-18_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-18_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-18_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-18_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-18_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-18_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-18_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-18_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-18_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-18_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-18_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-18_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-18_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-18_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-18_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-18_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-18_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-18_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-18_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-18_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-18_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-18_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-18_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-18_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-18_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-18_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-18_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-18_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-18_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-18_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-18_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-18_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-18_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-18_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-18_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-18_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-18_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-18_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-18_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-18_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-18_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-18_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-18_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-18_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-18_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-18_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-18_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-18_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-18_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-18_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-18_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-18_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-18_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-18_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-18_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-18_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-18_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-18_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-18_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-18_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_141_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-18_0_5_load_0 | 0 | 0.009649 | 0.0024183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-18_0_5_load_1 | 1 | 0.00077493 | 0.00019422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-18_0_5_load_2 | 2 | 0.003956 | 0.00099146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-18_0_5_load_3 | 3 | 0.0045825 | 0.0011485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-18_0_5_load_4 | 4 | 0.00294 | 0.00073683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-18_0_5_load_44 | 6 | 0.008204 | 0.0020561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-18_0_5_load_6 | 7 | 0.0025226 | 0.00063222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-18_0_5_load_7 | 8 | 0.0020207 | 0.00050644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-18_0_5_load_56 | 9 | 0.0036304 | 0.00090987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-18_0_5_load_8 | 10 | 0.0018147 | 0.0004548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-18_0_5_load_57 | 11 | 0.0017758 | 0.00044505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-18_0_5_load_9 | 12 | 0.0059396 | 0.0014886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-18_0_5_load_10 | 13 | 0.0016551 | 0.0004148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-18_0_5_load_11 | 14 | 0.0097142 | 0.0024346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-18_0_5_load_12 | 15 | 0.0013776 | 0.00034526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-18_0_5_load_88 | 16 | 0.009376 | 0.0023499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-18_0_5_load_13 | 17 | 0.0038941 | 0.00097595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-18_0_5_load_89 | 18 | 0.019363 | 0.0048528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-18_0_5_load_91 | 19 | 0.031829 | 0.007977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-18_0_5_load_87 | 20 | 0.01952 | 0.0048922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-18_0_5_load_14 | 21 | 0.0020075 | 0.00050312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-18_0_5_load_90 | 22 | 0.0017937 | 0.00044953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-18_0_5_load_41 | 23 | 0.0057122 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-18_0_5_load_31 | 24 | 0.0040177 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-18_0_5_load_92 | 25 | 0.002289 | 0.00057367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-18_0_5_load_42 | 26 | 0.0024957 | 0.00062547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-18_0_5_load_15 | 27 | 0.0060439 | 0.0015147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-18_0_5_load_16 | 28 | 0.011131 | 0.0027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-18_0_5_load_17 | 29 | 0.022646 | 0.0056756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-18_0_5_load_50 | 33 | 0.01052 | 0.0026366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-18_0_5_load_38 | 34 | 0.0073864 | 0.0018512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-18_0_5_load_75 | 37 | 0.024345 | 0.0061015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-18_0_5_load_51 | 38 | 0.010053 | 0.0025194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-18_0_5_load_26 | 39 | 0.0057793 | 0.0014484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-18_0_5_load_37 | 40 | 0.03051 | 0.0076466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-18_0_5_load_20 | 41 | 0.0021659 | 0.00054283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-18_0_5_load_21 | 42 | 0.0021716 | 0.00054425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-18_0_5_load_22 | 43 | 0.0025063 | 0.00062814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-18_0_5_load_23 | 44 | 0.0042567 | 0.0010668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-18_0_5_load_24 | 45 | 0.0017337 | 0.00043451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-18_0_5_load_35 | 46 | 0.0011044 | 0.0002768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-18_0_5_load_33 | 48 | 0.010558 | 0.0026461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-18_0_5_load_40 | 49 | 0.0019585 | 0.00049084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-18_0_5_load_25 | 50 | 0.010054 | 0.0025198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-18_0_5_load_30 | 53 | 0.0040728 | 0.0010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-18_0_5_load_48 | 54 | 0.0053929 | 0.0013516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-18_0_5_load_63 | 55 | 0.0044664 | 0.0011194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-18_0_5_load_73 | 56 | 0.0028904 | 0.00072441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-18_0_5_load_52 | 57 | 0.009769 | 0.0024483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-18_0_5_load_46 | 58 | 0.011094 | 0.0027804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-18_0_5_load_62 | 59 | 0.0061649 | 0.0015451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-18_0_5_load_74 | 60 | 0.0022251 | 0.00055766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-18_0_5_load_34 | 61 | 0.0028977 | 0.00072622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-18_0_5_load_67 | 63 | 0.0060313 | 0.0015116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-18_0_5_load_64 | 64 | 0.0046355 | 0.0011618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-18_0_5_load_85 | 65 | 0.0034065 | 0.00085376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-18_0_5_load_65 | 66 | 0.0027667 | 0.00069339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-18_0_5_load_53 | 67 | 0.0042855 | 0.0010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-18_0_5_load_45 | 68 | 0.0049654 | 0.0012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-18_0_5_load_47 | 71 | 0.0054516 | 0.0013663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-18_0_5_load_49 | 72 | 0.005115 | 0.0012819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-18_0_5_load_55 | 73 | 0.002322 | 0.00058196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-18_0_5_load_95 | 74 | 0.018394 | 0.00461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-18_0_5_load_70 | 75 | 0.0069909 | 0.0017521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-18_0_5_load_58 | 76 | 0.0039947 | 0.0010012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-18_0_5_load_59 | 77 | 0.0068795 | 0.0017242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-18_0_5_load_60 | 78 | 0.0072697 | 0.0018219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-18_0_5_load_66 | 80 | 0.0045133 | 0.0011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-18_0_5_load_78 | 82 | 0.003685 | 0.00092355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-18_0_5_load_69 | 83 | 0.0046911 | 0.0011757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-18_0_5_load_86 | 84 | 0.00201 | 0.00050375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-18_0_5_load_68 | 85 | 0.0035616 | 0.00089262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-18_0_5_load_79 | 86 | 0.0078244 | 0.001961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-18_0_5_load_80 | 87 | 0.0018663 | 0.00046773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-18_0_5_load_83 | 90 | 0.0030328 | 0.00076009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-18_0_5_load_93 | 91 | 0.0088827 | 0.0022262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-18_0_5_load_84 | 92 | 0.0079336 | 0.0019883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-18_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-18_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.055961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-18_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-18_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.032637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-18_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0093096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-18_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.016141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-18_0_5_line_6 |  | 6 | 33 | 0.017432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-18_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0040488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-18_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.067968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-18_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.004174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-18_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.027879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-18_0_5_line_11 |  | 11 | 67 | 0.024223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-18_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.030039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-18_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0075067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-18_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.025998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-18_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.062058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-18_0_5_line_16 |  | 14 | 17 | 0.031107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-18_0_5_line_17 |  | 15 | 21 | 0.026865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-18_0_5_line_18 |  | 16 | 22 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-18_0_5_line_19 |  | 16 | 20 | 0.02236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1407-18_0_5_line_20 |  | 17 | 23 | 0.019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-18_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1407-18_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0086995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1407-18_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.027119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1407-18_0_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.044986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1407-18_0_5_line_25 |  | 23 | 26 | 0.0096028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1407-18_0_5_line_26 |  | 25 | 89 | 0.039455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-18_0_5_line_27 |  | 27 | 28 | 0.036499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-18_0_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.0071309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-18_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0041982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-18_0_5_line_30 |  | 29 | 31 | 0.016536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1407-18_0_5_line_31 |  | 30 | 32 | 0.020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-18_0_5_line_32 |  | 31 | 33 | 0.021459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1407-18_0_5_line_33 |  | 31 | 34 | 0.024932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-18_0_5_line_34 |  | 32 | 38 | 0.024484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-18_0_5_line_35 |  | 32 | 39 | 0.007035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1407-18_0_5_line_36 |  | 34 | 40 | 0.019745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-18_0_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.015496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-18_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.013195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-18_0_5_line_39 |  | 36 | 60 | 0.0083263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1407-18_0_5_line_40 |  | 36 | 75 | 0.0066204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1407-18_0_5_line_41 |  | 38 | 57 | 0.032312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-18_0_5_line_42 |  | 39 | 50 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1407-18_0_5_line_43 |  | 41 | 42 | 0.01471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-18_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.028174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-18_0_5_line_45 |  | 42 | 44 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-18_0_5_line_46 |  | 43 | 45 | 0.021771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-18_0_5_line_47 |  | 44 | 46 | 0.017872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-18_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.021925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-18_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.025339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-18_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.013826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-18_0_5_line_51 |  | 48 | 61 | 0.028387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-18_0_5_line_52 |  | 49 | 67 | 0.021801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-18_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.010657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1407-18_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-18_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1407-18_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.0032259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-18_0_5_line_57 |  | 52 | 55 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-18_0_5_line_58 |  | 53 | 56 | 0.0073351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1407-18_0_5_line_59 |  | 54 | 58 | 0.04901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-18_0_5_line_60 |  | 55 | 59 | 0.027942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-18_0_5_line_61 |  | 56 | 60 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1407-18_0_5_line_62 |  | 57 | 74 | 0.041481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-18_0_5_line_63 |  | 58 | 71 | 0.026796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-18_0_5_line_64 |  | 59 | 79 | 0.014565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-18_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0057326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-18_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0047227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1407-18_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.013876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-18_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0037279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1407-18_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0054663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-18_0_5_line_70 |  | 65 | 84 | 0.0043739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1407-18_0_5_line_71 |  | 66 | 80 | 0.0052033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1407-18_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0034764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1407-18_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.020976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1407-18_0_5_line_74 |  | 70 | 86 | 0.0098691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1407-18_0_5_line_75 |  | 70 | 87 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1407-18_0_5_line_76 |  | 71 | 72 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-18_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.033036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-18_0_5_line_78 |  | 75 | 85 | 0.0061098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1407-18_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.016184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-18_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0063196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1407-18_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-18_0_5_line_82 |  | 80 | 81 | 0.014433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1407-18_0_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1407-18_0_5_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0080521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1407-18_0_5_line_85 |  | 82 | 86 | 0.0022289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_1407-18_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0077804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1407-18_0_5_line_87 |  | 87 | 88 | 0.04356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1407-18_0_5_line_88 |  | 88 | 89 | 0.018399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1407-18_0_5_line_89 |  | 88 | 90 | 0.028824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1407-18_0_5_line_90 |  | 89 | 91 | 0.040794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1407-18_0_5_line_91 |  | 90 | 92 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-18_0_5_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 93 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2660908.4469 | 1193946.1903 | 2660904.8196 | 1193931.6068
1 | 2660908.4469 | 1193946.1903 | 2660911.1106 | 1193956.8994 | 2660915.2816 | 1193976.8868 | 2660918.4838 | 1193990.216 | 2660921.8905 | 1194000.4633
2 | 2660897.1275 | 1193898.4615 | 2660897.3062 | 1193900.2595 | 2660902.0979 | 1193920.6645 | 2660904.8196 | 1193931.6068
3 | 2660938.0495 | 1194028.668 | 2660934.4184 | 1194021.7409 | 2660923.3346 | 1194004.8071 | 2660921.8905 | 1194000.4633
4 | 2660896.207 | 1193889.1975 | 2660897.1275 | 1193898.4615
5 | 2660896.207 | 1193889.1975 | 2660900.0107 | 1193888.3802 | 2660910.6815 | 1193882.362
6 | 2660910.6815 | 1193882.362 | 2660925.8653 | 1193873.7985
7 | 2660629.392 | 1193832.5671 | 2660627.792 | 1193836.2864
8 | 2660678.3243 | 1193785.3949 | 2660629.392 | 1193832.5671
9 | 2660624.3808 | 1193838.692 | 2660627.792 | 1193836.2864 | 2660627.792 | 1193836.2864
10 | 2660705.5787 | 1193779.5309 | 2660690.8613 | 1193782.6057 | 2660678.3243 | 1193785.3949
11 | 2660692.3482 | 1193759.2406 | 2660705.5787 | 1193779.5309
12 | 2660730.4488 | 1193971.9967 | 2660737.4572 | 1193975.5788 | 2660753.7493 | 1193990.6123
13 | 2660730.4488 | 1193971.9967 | 2660723.7646 | 1193968.5803 | 2660723.7646 | 1193968.5803
14 | 2660772.8556 | 1194008.2427 | 2660753.7493 | 1193990.6123
15 | 2660793.4671 | 1193942.9285 | 2660753.7493 | 1193990.6123
16 | 2660693.7061 | 1193972.5392 | 2660696.2055 | 1193970.9688 | 2660710.397 | 1193967.1105 | 2660723.7646 | 1193968.5803
17 | 2660772.8556 | 1194008.2427 | 2660775.186 | 1194010.3931 | 2660793.6496 | 1194025.2424
18 | 2660804.9426 | 1193952.0054 | 2660794.3354 | 1193943.8713 | 2660793.4671 | 1193942.9285
19 | 2660778.3186 | 1193926.4816 | 2660793.4671 | 1193942.9285
20 | 2660693.7061 | 1193972.5392 | 2660681.5788 | 1193980.1591 | 2660678.321 | 1193984.0843
21 | 2660761.3817 | 1193913.1189 | 2660769.7879 | 1193919.1077 | 2660771.8435 | 1193920.7135
22 | 2660778.3186 | 1193926.4816 | 2660775.988 | 1193923.9512 | 2660771.8435 | 1193920.7135
23 | 2660814.7823 | 1194042.2384 | 2660793.6496 | 1194025.2424
24 | 2660840.6644 | 1193924.6614 | 2660804.9426 | 1193952.0054
25 | 2660678.321 | 1193984.0843 | 2660672.1879 | 1193991.4736
26 | 2660824.1654 | 1193889.8097 | 2660825.0358 | 1193896.4002 | 2660827.8433 | 1193906.6124 | 2660831.9377 | 1193913.9249 | 2660840.6644 | 1193924.6614
27 | 2660924.6741 | 1193804.4254 | 2660926.8914 | 1193811.2313 | 2660928.9585 | 1193817.8006 | 2660933.1908 | 1193839.8519
28 | 2660934.7754 | 1193846.7957 | 2660934.0896 | 1193844.535 | 2660933.1908 | 1193839.8519
29 | 2660923.3737 | 1193800.4337 | 2660924.6741 | 1193804.4254
30 | 2660942.7202 | 1193860.6655 | 2660937.4962 | 1193855.765 | 2660934.7754 | 1193846.7957
31 | 2660915.3319 | 1193781.1074 | 2660923.3737 | 1193800.4337
32 | 2660942.7202 | 1193860.6655 | 2660938.0692 | 1193865.3542 | 2660928.2417 | 1193872.4583 | 2660925.8653 | 1193873.7985
33 | 2660942.7202 | 1193860.6655 | 2660944.3307 | 1193870.8989 | 2660946.9604 | 1193878.3411 | 2660950.878 | 1193883.7513
34 | 2660915.3319 | 1193781.1074 | 2660929.3831 | 1193777.6039 | 2660939.3785 | 1193777.2277
35 | 2660915.3319 | 1193781.1074 | 2660912.2434 | 1193774.7865
36 | 2660962.4587 | 1193899.7438 | 2660950.878 | 1193883.7513
37 | 2660883.6648 | 1193791.6357 | 2660888.0469 | 1193794.6487 | 2660894.6516 | 1193802.4204
38 | 2660894.6516 | 1193802.4204 | 2660893.7852 | 1193814.1628 | 2660893.422 | 1193815.5359
39 | 2660883.6648 | 1193791.6357 | 2660887.6338 | 1193784.3163 | 2660887.6338 | 1193784.3163
40 | 2660883.6648 | 1193791.6357 | 2660877.0793 | 1193790.9572
41 | 2660968.0061 | 1193785.2683 | 2660962.8369 | 1193778.7341 | 2660959.518 | 1193777.5885 | 2660949.9822 | 1193779.2368 | 2660939.3785 | 1193777.2277
42 | 2660912.2434 | 1193774.7865 | 2660908.4858 | 1193767.0962 | 2660903.7239 | 1193760.1307
43 | 2660758.0571 | 1193729.9689 | 2660755.6783 | 1193728.0428 | 2660744.2381 | 1193725.8477 | 2660744.2381 | 1193725.8477
44 | 2660717.8743 | 1193735.2568 | 2660726.2714 | 1193730.657 | 2660744.2381 | 1193725.8477
45 | 2660758.0571 | 1193729.9689 | 2660764.7721 | 1193735.4061 | 2660771.0512 | 1193741.9285
46 | 2660697.8644 | 1193742.7544 | 2660705.938 | 1193741.8795 | 2660716.2086 | 1193736.1693 | 2660717.8743 | 1193735.2568
47 | 2660782.9546 | 1193755.2527 | 2660774.8781 | 1193745.9036 | 2660771.0512 | 1193741.9285
48 | 2660677.1752 | 1193738.0968 | 2660680.7376 | 1193740.79 | 2660691.9603 | 1193743.3942 | 2660697.8644 | 1193742.7544
49 | 2660798.26 | 1193775.427 | 2660786.825 | 1193759.733 | 2660782.9546 | 1193755.2527
50 | 2660677.1752 | 1193738.0968 | 2660674.3748 | 1193743.6938 | 2660672.4486 | 1193748.755 | 2660673.2537 | 1193750.7508
51 | 2660798.26 | 1193775.427 | 2660801.0086 | 1193779.1994 | 2660815.6405 | 1193795.0461 | 2660817.5207 | 1193796.0904
52 | 2660692.3482 | 1193759.2406 | 2660678.5222 | 1193755.5761 | 2660674.1734 | 1193753.0305 | 2660673.2537 | 1193750.7508
53 | 2660897.7096 | 1193751.333 | 2660903.7239 | 1193760.1307
54 | 2660897.7096 | 1193751.333 | 2660894.5615 | 1193746.8873 | 2660888.2181 | 1193738.14
55 | 2660897.7096 | 1193751.333 | 2660893.3404 | 1193754.546 | 2660890.8464 | 1193758.4673 | 2660890.7041 | 1193758.88
56 | 2660888.2181 | 1193738.14 | 2660886.2461 | 1193735.587
57 | 2660888.2181 | 1193738.14 | 2660892.1978 | 1193734.2671 | 2660894.1348 | 1193730.4068 | 2660893.3022 | 1193722.8305
58 | 2660890.7041 | 1193758.88 | 2660888.5847 | 1193765.0259 | 2660888.544 | 1193765.8589
59 | 2660852.98 | 1193699.9004 | 2660860.1459 | 1193705.4467 | 2660872.6545 | 1193717.9922 | 2660886.2461 | 1193735.587
60 | 2660890.3783 | 1193695.0432 | 2660890.989 | 1193701.7804 | 2660893.3022 | 1193722.8305
61 | 2660887.6338 | 1193784.3163 | 2660887.8626 | 1193779.8049 | 2660888.544 | 1193765.8589
62 | 2660968.0061 | 1193785.2683 | 2660977.5633 | 1193825.6335
63 | 2660852.98 | 1193699.9004 | 2660848.1376 | 1193696.1525 | 2660829.7469 | 1193686.7117
64 | 2660889.0636 | 1193680.5375 | 2660890.3783 | 1193695.0432
65 | 2660822.9285 | 1193797.844 | 2660819.066 | 1193796.9487 | 2660817.5207 | 1193796.0904
66 | 2660822.9285 | 1193797.844 | 2660818.6778 | 1193799.902 | 2660818.6778 | 1193799.902
67 | 2660822.9285 | 1193797.844 | 2660835.5683 | 1193799.7291 | 2660836.5909 | 1193800.1232
68 | 2660818.6778 | 1193799.902 | 2660816.1803 | 1193799.6765 | 2660815.1148 | 1193799.0817
69 | 2660836.5909 | 1193800.1232 | 2660841.6916 | 1193802.0887
70 | 2660815.1148 | 1193799.0817 | 2660811.2956 | 1193796.9499
71 | 2660846.2439 | 1193804.6087 | 2660841.7023 | 1193802.0928 | 2660841.6916 | 1193802.0887
72 | 2660879.5128 | 1193846.8921 | 2660880.0723 | 1193850.3232
73 | 2660867.4011 | 1193831.3154 | 2660872.7665 | 1193833.5602 | 2660876.0666 | 1193837.2959 | 2660879.5128 | 1193846.8921
74 | 2660867.4011 | 1193831.3154 | 2660867.4553 | 1193823.7449 | 2660866.635 | 1193821.5979
75 | 2660867.4011 | 1193831.3154 | 2660862.3804 | 1193831.1532 | 2660856.7341 | 1193832.541 | 2660850.6411 | 1193834.4024 | 2660848.9297 | 1193835.2414
76 | 2660808.209 | 1193679.2117 | 2660828.3187 | 1193685.9785 | 2660829.7469 | 1193686.7117
77 | 2660776.9243 | 1193668.6036 | 2660778.4772 | 1193669.207 | 2660808.209 | 1193679.2117
78 | 2660871.2827 | 1193792.8882 | 2660871.2827 | 1193792.8882 | 2660877.0793 | 1193790.9572 | 2660877.0793 | 1193790.9572
79 | 2660864.494 | 1193671.0541 | 2660849.3955 | 1193665.2264
80 | 2660864.494 | 1193671.0541 | 2660870.3897 | 1193673.3297
81 | 2660889.0636 | 1193680.5375 | 2660870.3897 | 1193673.3297
82 | 2660859.8016 | 1193803.7111 | 2660855.7166 | 1193805.9597 | 2660851.119 | 1193806.1464 | 2660847.8561 | 1193805.5018 | 2660846.2439 | 1193804.6087
83 | 2660859.8016 | 1193803.7111 | 2660865.8396 | 1193819.5158
84 | 2660859.8016 | 1193803.7111 | 2660865.3391 | 1193797.8653
85 | 2660865.8396 | 1193819.5158 | 2660866.635 | 1193821.5979
86 | 2660871.2827 | 1193792.8882 | 2660867.2283 | 1193795.871 | 2660865.3391 | 1193797.8653
87 | 2660828.0594 | 1193871.8723 | 2660836.0621 | 1193848.5957 | 2660838.824 | 1193843.7988 | 2660841.9099 | 1193840.128 | 2660845.9535 | 1193836.7005 | 2660848.9297 | 1193835.2414
88 | 2660828.0594 | 1193871.8723 | 2660825.3958 | 1193881.2395 | 2660824.1654 | 1193889.8097
89 | 2660828.0594 | 1193871.8723 | 2660817.0047 | 1193868.5136 | 2660810.8849 | 1193864.7603 | 2660806.4123 | 1193860.9015 | 2660804.4864 | 1193857.1866
90 | 2660824.1654 | 1193889.8097 | 2660810.182 | 1193887.4218 | 2660802.646 | 1193884.2879 | 2660790.8334 | 1193870.0152
91 | 2660798.0108 | 1193844.6957 | 2660804.4864 | 1193857.1866

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660908.4469 | 1193946.1903
1 | 2660904.8196 | 1193931.6068
2 | 2660921.8905 | 1194000.4633
3 | 2660897.1275 | 1193898.4615
4 | 2660938.0495 | 1194028.668
5 | 2660896.207 | 1193889.1975
6 | 2660910.6815 | 1193882.362
7 | 2660629.392 | 1193832.5671
8 | 2660627.792 | 1193836.2864
9 | 2660678.3243 | 1193785.3949
10 | 2660624.3808 | 1193838.692
11 | 2660705.5787 | 1193779.5309
12 | 2660730.4488 | 1193971.9967
13 | 2660753.7493 | 1193990.6123
14 | 2660723.7646 | 1193968.5803
15 | 2660772.8556 | 1194008.2427
16 | 2660793.4671 | 1193942.9285
17 | 2660693.7061 | 1193972.5392
18 | 2660771.8435 | 1193920.7135
19 | 2660761.3817 | 1193913.1189
20 | 2660778.3186 | 1193926.4816
21 | 2660793.6496 | 1194025.2424
22 | 2660804.9426 | 1193952.0054
23 | 2660678.321 | 1193984.0843
24 | 2660814.7823 | 1194042.2384
25 | 2660840.6644 | 1193924.6614
26 | 2660672.1879 | 1193991.4736
27 | 2660933.1908 | 1193839.8519
28 | 2660924.6741 | 1193804.4254
29 | 2660934.7754 | 1193846.7957
30 | 2660923.3737 | 1193800.4337
31 | 2660942.7202 | 1193860.6655
32 | 2660915.3319 | 1193781.1074
33 | 2660925.8653 | 1193873.7985
34 | 2660950.878 | 1193883.7513
35 | 2660894.6517 | 1193802.4204
36 | 2660883.6648 | 1193791.6357
37 | 2660893.422 | 1193815.5359
38 | 2660939.3785 | 1193777.2277
39 | 2660912.2434 | 1193774.7865
40 | 2660962.4587 | 1193899.7438
41 | 2660744.2381 | 1193725.8477
42 | 2660758.0571 | 1193729.9689
43 | 2660717.8743 | 1193735.2568
44 | 2660771.0512 | 1193741.9285
45 | 2660697.8644 | 1193742.7544
46 | 2660782.9546 | 1193755.2527
47 | 2660677.1752 | 1193738.0968
48 | 2660798.26 | 1193775.427
49 | 2660673.2537 | 1193750.7508
50 | 2660903.7239 | 1193760.1307
51 | 2660897.7096 | 1193751.333
52 | 2660888.2181 | 1193738.14
53 | 2660890.7041 | 1193758.88
54 | 2660886.2461 | 1193735.587
55 | 2660893.3022 | 1193722.8305
56 | 2660888.544 | 1193765.8589
57 | 2660968.0061 | 1193785.2683
58 | 2660852.98 | 1193699.9004
59 | 2660890.3783 | 1193695.0432
60 | 2660887.6338 | 1193784.3163
61 | 2660817.5207 | 1193796.0904
62 | 2660822.9285 | 1193797.844
63 | 2660818.6778 | 1193799.902
64 | 2660836.5909 | 1193800.1232
65 | 2660815.1148 | 1193799.0817
66 | 2660841.6916 | 1193802.0887
67 | 2660692.3482 | 1193759.2406
68 | 2660880.0723 | 1193850.3232
69 | 2660879.5128 | 1193846.8921
70 | 2660867.4011 | 1193831.3154
71 | 2660829.7469 | 1193686.7117
72 | 2660808.209 | 1193679.2117
73 | 2660776.9243 | 1193668.6036
74 | 2660977.5633 | 1193825.6335
75 | 2660877.0793 | 1193790.9572
76 | 2660864.494 | 1193671.0541
77 | 2660849.3955 | 1193665.2264
78 | 2660870.3897 | 1193673.3297
79 | 2660889.0636 | 1193680.5375
80 | 2660846.2439 | 1193804.6087
81 | 2660859.8016 | 1193803.7111
82 | 2660865.8396 | 1193819.5158
83 | 2660865.3391 | 1193797.8653
84 | 2660811.2956 | 1193796.9499
85 | 2660871.2827 | 1193792.8882
86 | 2660866.635 | 1193821.5979
87 | 2660848.9297 | 1193835.2414
88 | 2660828.0594 | 1193871.8723
89 | 2660824.1654 | 1193889.8097
90 | 2660804.4864 | 1193857.1866
91 | 2660790.8334 | 1193870.0152
92 | 2660798.0108 | 1193844.6957
93 | 2660867.4011 | 1193831.3154

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97631 | -0.45738 | 0.009649 | 0.0024183
1 | 0.97654 | -0.45283 | 0.00077493 | 0.00019422
2 | 0.97595 | -0.46444 | 0.003956 | 0.00099146
3 | 0.97709 | -0.44206 | 0.0045825 | 0.0011485
4 | 0.97586 | -0.4662 | 0.00294 | 0.00073683
5 | 0.97728 | -0.43834 | 0 | 0
6 | 0.9776 | -0.43189 | 0.008204 | 0.0020561
7 | 0.98632 | -0.26309 | 0.0025226 | 0.00063222
8 | 0.98631 | -0.26337 | 0.0020207 | 0.00050644
9 | 0.98672 | -0.25535 | 0.0036304 | 0.00090987
10 | 0.9863 | -0.26351 | 0.0018147 | 0.0004548
11 | 0.98698 | -0.25037 | 0.0017758 | 0.00044505
12 | 0.98115 | -0.36244 | 0.0059396 | 0.0014886
13 | 0.98193 | -0.34735 | 0.0016551 | 0.0004148
14 | 0.981 | -0.3654 | 0.0097142 | 0.0024346
15 | 0.98175 | -0.35083 | 0.0013776 | 0.00034526
16 | 0.98404 | -0.30614 | 0.009376 | 0.0023499
17 | 0.98066 | -0.37223 | 0.0038941 | 0.00097595
18 | 0.98217 | -0.34268 | 0.019363 | 0.0048528
19 | 0.98179 | -0.35012 | 0.031829 | 0.007977
20 | 0.98258 | -0.33464 | 0.01952 | 0.0048922
21 | 0.9816 | -0.35376 | 0.0020075 | 0.00050312
22 | 0.98562 | -0.27536 | 0.0017937 | 0.00044953
23 | 0.98051 | -0.37512 | 0.0057122 | 0.0014316
24 | 0.9815 | -0.35573 | 0.0040177 | 0.0010069
25 | 0.99055 | -0.18003 | 0.002289 | 0.00057367
26 | 0.98049 | -0.37555 | 0.0024957 | 0.00062547
27 | 0.98077 | -0.36977 | 0.0060439 | 0.0015147
28 | 0.9844 | -0.29912 | 0.011131 | 0.0027896
29 | 0.98011 | -0.38285 | 0.022646 | 0.0056756
30 | 0.98486 | -0.29019 | 0 | 0
31 | 0.9789 | -0.40645 | 0 | 0
32 | 0.98716 | -0.24579 | 0 | 0
33 | 0.97809 | -0.42232 | 0.01052 | 0.0026366
34 | 0.97802 | -0.42365 | 0.0073864 | 0.0018512
35 | 0.99198 | -0.15296 | 0 | 0
36 | 0.99233 | -0.14628 | 0 | 0
37 | 0.99169 | -0.15865 | 0.024345 | 0.0061015
38 | 0.9863 | -0.26254 | 0.010053 | 0.0025194
39 | 0.98767 | -0.23594 | 0.0057793 | 0.0014484
40 | 0.97747 | -0.43463 | 0.03051 | 0.0076466
41 | 0.98912 | -0.20866 | 0.0021659 | 0.00054283
42 | 0.98945 | -0.20226 | 0.0021716 | 0.00054425
43 | 0.98854 | -0.21984 | 0.0025063 | 0.00062814
44 | 0.98988 | -0.19389 | 0.0042567 | 0.0010668
45 | 0.98815 | -0.22751 | 0.0017337 | 0.00043451
46 | 0.99039 | -0.18409 | 0.0011044 | 0.0002768
47 | 0.98779 | -0.23456 | 0 | 0
48 | 0.99113 | -0.16971 | 0.010558 | 0.0026461
49 | 0.98756 | -0.23901 | 0.0019585 | 0.00049084
50 | 0.98852 | -0.21952 | 0.010054 | 0.0025198
51 | 0.98909 | -0.2086 | 0 | 0
52 | 0.98822 | -0.22545 | 0 | 0
53 | 0.98983 | -0.19423 | 0.0040728 | 0.0010207
54 | 0.98813 | -0.22714 | 0.0053929 | 0.0013516
55 | 0.98776 | -0.23443 | 0.0044664 | 0.0011194
56 | 0.99036 | -0.18403 | 0.0028904 | 0.00072441
57 | 0.98546 | -0.27886 | 0.009769 | 0.0024483
58 | 0.98705 | -0.24814 | 0.011094 | 0.0027804
59 | 0.98713 | -0.24658 | 0.0061649 | 0.0015451
60 | 0.99171 | -0.15806 | 0.0022251 | 0.00055766
61 | 0.99224 | -0.14832 | 0.0028977 | 0.00072622
62 | 0.99248 | -0.14371 | 0 | 0
63 | 0.99243 | -0.14467 | 0.0060313 | 0.0015116
64 | 0.9932 | -0.12976 | 0.0046355 | 0.0011618
65 | 0.99241 | -0.14503 | 0.0034065 | 0.00085376
66 | 0.99351 | -0.12382 | 0.0027667 | 0.00069339
67 | 0.98724 | -0.24527 | 0.0042855 | 0.0010741
68 | 0.99775 | -0.042704 | 0.0049654 | 0.0012445
69 | 0.99777 | -0.042402 | 0 | 0
70 | 0.99786 | -0.040578 | 0 | 0
71 | 0.98674 | -0.25433 | 0.0054516 | 0.0013663
72 | 0.98658 | -0.25737 | 0.005115 | 0.0012819
73 | 0.98651 | -0.25874 | 0.002322 | 0.00058196
74 | 0.98476 | -0.29256 | 0.018394 | 0.00461
75 | 0.99287 | -0.13597 | 0.0069909 | 0.0017521
76 | 0.98649 | -0.25904 | 0.0039947 | 0.0010012
77 | 0.98639 | -0.26103 | 0.0068795 | 0.0017242
78 | 0.98656 | -0.25781 | 0.0072697 | 0.0018219
79 | 0.98689 | -0.25131 | 0 | 0
80 | 0.99381 | -0.11792 | 0.0045133 | 0.0011311
81 | 0.99472 | -0.10042 | 0 | 0
82 | 0.99653 | -0.065897 | 0.003685 | 0.00092355
83 | 0.99403 | -0.11363 | 0.0046911 | 0.0011757
84 | 0.9924 | -0.14518 | 0.00201 | 0.00050375
85 | 0.99337 | -0.12621 | 0.0035616 | 0.00089262
86 | 0.99677 | -0.06131 | 0.0078244 | 0.001961
87 | 1 | 0 | -0.51391 | -0.13103
88 | 0.99717 | -0.05362 | 0 | 0
89 | 0.99496 | -0.095601 | 0 | 0
90 | 0.99688 | -0.059163 | 0.0030328 | 0.00076009
91 | 0.99463 | -0.10198 | 0.0088827 | 0.0022262
92 | 0.99678 | -0.061121 | 0.0079336 | 0.0019883
93 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016547 | -0.0041471 | 0.016551 | 0.0041492 | 3.5845e-06 | 2.1061e-06 | 0.02522 | 0.02522 | 0.02522 | 0.97631 | -0.45738 | 0.97654 | -0.45283 | 6.9287
1 | 0.0068985 | 0.0017288 | -0.0068962 | -0.001728 | 2.3199e-06 | 7.8522e-07 | 0.010514 | 0.010514 | 0.010514 | 0.97631 | -0.45738 | 0.97595 | -0.46444 | 2.8886
2 | -0.017326 | -0.0043434 | 0.017335 | 0.0043487 | 8.8981e-06 | 5.2686e-06 | 0.026401 | 0.026401 | 0.026401 | 0.97654 | -0.45283 | 0.97709 | -0.44206 | 7.2531
3 | 0.0029402 | 0.00073658 | -0.00294 | -0.00073683 | 2.4596e-07 | -2.5038e-07 | 0.0044828 | 0.004483 | 0.004483 | 0.97595 | -0.46444 | 0.97586 | -0.4662 | 1.2316
4 | -0.021917 | -0.0054972 | 0.021921 | 0.0054995 | 3.8898e-06 | 2.3729e-06 | 0.03338 | 0.03338 | 0.03338 | 0.97709 | -0.44206 | 0.97728 | -0.43834 | 9.1702
5 | -0.021921 | -0.0054995 | 0.021928 | 0.0055036 | 6.7442e-06 | 4.114e-06 | 0.03338 | 0.03338 | 0.03338 | 0.97728 | -0.43834 | 0.9776 | -0.43189 | 9.1702
6 | -0.030132 | -0.0075598 | 0.030146 | 0.0075683 | 1.3752e-05 | 8.5829e-06 | 0.045867 | 0.045867 | 0.045867 | 0.9776 | -0.43189 | 0.97809 | -0.42232 | 12.6008
7 | 0.0038355 | 0.00096117 | -0.0038354 | -0.00096119 | 5.0836e-08 | -1.9139e-08 | 0.0057863 | 0.0057863 | 0.0057863 | 0.98632 | -0.26309 | 0.98631 | -0.26337 | 1.5897
8 | -0.0063581 | -0.0015934 | 0.0063604 | 0.001594 | 2.345e-06 | 6.3299e-07 | 0.0095921 | 0.0095918 | 0.0095921 | 0.98632 | -0.26309 | 0.98672 | -0.25535 | 2.6352
9 | 0.0018147 | 0.00045476 | -0.0018147 | -0.0004548 | 1.1732e-08 | -4.5762e-08 | 0.0027378 | 0.0027378 | 0.0027378 | 0.98631 | -0.26337 | 0.9863 | -0.26351 | 0.75214
10 | -0.0099908 | -0.0025039 | 0.0099932 | 0.0025051 | 2.3732e-06 | 1.1626e-06 | 0.015067 | 0.015066 | 0.015067 | 0.98672 | -0.25535 | 0.98698 | -0.25037 | 4.1392
11 | -0.011769 | -0.0029501 | 0.011772 | 0.0029516 | 2.8598e-06 | 1.5207e-06 | 0.017744 | 0.017744 | 0.017744 | 0.98698 | -0.25037 | 0.98724 | -0.24527 | 4.8746
12 | -0.027764 | -0.0069607 | 0.027784 | 0.0069731 | 1.9973e-05 | 1.2403e-05 | 0.042108 | 0.042108 | 0.042108 | 0.98115 | -0.36244 | 0.98193 | -0.34735 | 11.5681
13 | 0.021824 | 0.0054721 | -0.021821 | -0.0054702 | 3.0841e-06 | 1.879e-06 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.98115 | -0.36244 | 0.981 | -0.3654 | 9.0933
14 | 0.0074052 | 0.0018559 | -0.007404 | -0.0018554 | 1.2277e-06 | 4.5695e-07 | 0.011222 | 0.011222 | 0.011222 | 0.98193 | -0.34735 | 0.98175 | -0.35083 | 3.083
15 | -0.036844 | -0.0092437 | 0.036917 | 0.0092894 | 7.2558e-05 | 4.565e-05 | 0.055838 | 0.055837 | 0.055838 | 0.98193 | -0.34735 | 0.98404 | -0.30614 | 15.34
16 | 0.012107 | 0.0030356 | -0.012103 | -0.0030334 | 3.9343e-06 | 2.1253e-06 | 0.018365 | 0.018365 | 0.018365 | 0.981 | -0.3654 | 0.98066 | -0.37223 | 5.0453
17 | 0.0060264 | 0.0015101 | -0.0060255 | -0.0015099 | 8.4051e-07 | 1.9828e-07 | 0.009134 | 0.0091341 | 0.0091341 | 0.98175 | -0.35083 | 0.9816 | -0.35376 | 2.5094
18 | -0.11713 | -0.029442 | 0.1173 | 0.029552 | 0.00017239 | 0.00011015 | 0.17715 | 0.17715 | 0.17715 | 0.98404 | -0.30614 | 0.98562 | -0.27536 | 48.6682
19 | 0.070839 | 0.017803 | -0.070743 | -0.017742 | 9.6247e-05 | 6.1314e-05 | 0.10714 | 0.10714 | 0.10714 | 0.98404 | -0.30614 | 0.98258 | -0.33464 | 29.4333
20 | 0.0082091 | 0.0020575 | -0.008208 | -0.002057 | 1.1302e-06 | 4.7827e-07 | 0.012456 | 0.012456 | 0.012456 | 0.98066 | -0.37223 | 0.98051 | -0.37512 | 3.4221
21 | 0.03184 | 0.0079841 | -0.031829 | -0.007977 | 1.1283e-05 | 7.0579e-06 | 0.04824 | 0.04824 | 0.04824 | 0.98217 | -0.34268 | 0.98179 | -0.35012 | 13.2528
22 | -0.051203 | -0.012837 | 0.051222 | 0.012849 | 1.9632e-05 | 1.2455e-05 | 0.077576 | 0.077576 | 0.077576 | 0.98217 | -0.34268 | 0.98258 | -0.33464 | 21.312
23 | 0.004018 | 0.0010068 | -0.0040177 | -0.0010069 | 3.773e-07 | -1.013e-07 | 0.0060909 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.9816 | -0.35376 | 0.9815 | -0.35573 | 1.6734
24 | -0.1191 | -0.030002 | 0.11964 | 0.03035 | 0.00054573 | 0.00034869 | 0.17986 | 0.17986 | 0.17986 | 0.98562 | -0.27536 | 0.99055 | -0.18003 | 49.4121
25 | 0.0024957 | 0.00062538 | -0.0024957 | -0.00062547 | 5.1657e-08 | -8.8056e-08 | 0.0037874 | 0.0037875 | 0.0037875 | 0.98051 | -0.37512 | 0.98049 | -0.37555 | 1.0405
26 | -0.12193 | -0.030924 | 0.12243 | 0.031242 | 0.00049711 | 0.00031764 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1833 | 0.99055 | -0.18003 | 0.99496 | -0.095601 | 50.3567
27 | -0.10748 | -0.027039 | 0.10785 | 0.027272 | 0.00036413 | 0.00023258 | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 0.98077 | -0.36977 | 0.9844 | -0.29912 | 44.8098
28 | 0.10144 | 0.025524 | -0.10138 | -0.025484 | 6.3368e-05 | 4.0465e-05 | 0.15394 | 0.15394 | 0.15394 | 0.98077 | -0.36977 | 0.98011 | -0.38285 | 42.2906
29 | -0.11898 | -0.030061 | 0.11903 | 0.030094 | 5.097e-05 | 3.2568e-05 | 0.17993 | 0.17993 | 0.17993 | 0.9844 | -0.29912 | 0.98486 | -0.29019 | 49.432
30 | 0.078729 | 0.019808 | -0.078641 | -0.019752 | 8.8634e-05 | 5.6517e-05 | 0.11956 | 0.11956 | 0.11956 | 0.98011 | -0.38285 | 0.9789 | -0.40645 | 32.8451
31 | -0.11903 | -0.030094 | 0.11928 | 0.030256 | 0.00025407 | 0.00016234 | 0.17993 | 0.17993 | 0.17993 | 0.98486 | -0.29019 | 0.98716 | -0.24579 | 49.432
32 | 0.040697 | 0.010224 | -0.040666 | -0.010205 | 3.0805e-05 | 1.9446e-05 | 0.061872 | 0.061872 | 0.061872 | 0.9789 | -0.40645 | 0.97809 | -0.42232 | 16.9978
33 | 0.037944 | 0.0095274 | -0.037913 | -0.0095078 | 3.1111e-05 | 1.9598e-05 | 0.057684 | 0.057685 | 0.057685 | 0.9789 | -0.40645 | 0.97802 | -0.42365 | 15.8474
34 | 0.03828 | 0.0096178 | -0.03825 | -0.0095986 | 3.058e-05 | 1.9258e-05 | 0.057711 | 0.057711 | 0.057711 | 0.98716 | -0.24579 | 0.9863 | -0.26254 | 15.8548
35 | -0.15756 | -0.039874 | 0.15764 | 0.039922 | 7.4494e-05 | 4.7496e-05 | 0.23764 | 0.23764 | 0.23764 | 0.98716 | -0.24579 | 0.98767 | -0.23594 | 32.6433
36 | 0.030526 | 0.0076566 | -0.03051 | -0.0076466 | 1.5973e-05 | 9.9754e-06 | 0.046447 | 0.046447 | 0.046447 | 0.97802 | -0.42365 | 0.97747 | -0.43463 | 12.7601
37 | -0.024352 | -0.0061056 | 0.02436 | 0.0061104 | 7.7544e-06 | 4.7627e-06 | 0.03653 | 0.03653 | 0.03653 | 0.99198 | -0.15296 | 0.99233 | -0.14628 | 10.0357
38 | 0.024352 | 0.0061056 | -0.024345 | -0.0061015 | 6.6028e-06 | 4.0555e-06 | 0.03653 | 0.03653 | 0.03653 | 0.99198 | -0.15296 | 0.99169 | -0.15865 | 10.0357
39 | 0.24186 | 0.061431 | -0.24172 | -0.061344 | 0.00013711 | 8.743e-05 | 0.36296 | 0.36296 | 0.36296 | 0.99233 | -0.14628 | 0.99171 | -0.15806 | 33.2382
40 | -0.26622 | -0.067541 | 0.26635 | 0.067626 | 0.00013207 | 8.4268e-05 | 0.39949 | 0.39949 | 0.39949 | 0.99233 | -0.14628 | 0.99287 | -0.13597 | 36.5834
41 | 0.028197 | 0.0070792 | -0.028175 | -0.0070655 | 2.1933e-05 | 1.3625e-05 | 0.042545 | 0.042545 | 0.042545 | 0.9863 | -0.26254 | 0.98546 | -0.27886 | 11.6882
42 | -0.16342 | -0.04137 | 0.16355 | 0.041452 | 0.00012894 | 8.1868e-05 | 0.24635 | 0.24635 | 0.24635 | 0.98767 | -0.23594 | 0.98852 | -0.21952 | 22.5596
43 | -0.024456 | -0.0061423 | 0.024463 | 0.0061469 | 7.4682e-06 | 4.5908e-06 | 0.036795 | 0.036795 | 0.036795 | 0.98912 | -0.20866 | 0.98945 | -0.20226 | 10.1086
44 | 0.02229 | 0.0055994 | -0.022278 | -0.0055922 | 1.1883e-05 | 7.2436e-06 | 0.033537 | 0.033537 | 0.033537 | 0.98912 | -0.20866 | 0.98854 | -0.21984 | 9.2135
45 | -0.026635 | -0.0066911 | 0.026645 | 0.0066977 | 1.0649e-05 | 6.5878e-06 | 0.040061 | 0.040061 | 0.040061 | 0.98945 | -0.20226 | 0.98988 | -0.19389 | 11.0058
46 | 0.019771 | 0.004964 | -0.019764 | -0.0049597 | 7.2329e-06 | 4.35e-06 | 0.029764 | 0.029764 | 0.029764 | 0.98854 | -0.21984 | 0.98815 | -0.22751 | 8.177
47 | -0.030902 | -0.0077645 | 0.030916 | 0.0077735 | 1.4467e-05 | 9.0288e-06 | 0.04646 | 0.04646 | 0.04646 | 0.98988 | -0.19389 | 0.99039 | -0.18409 | 12.7636
48 | 0.018031 | 0.0045252 | -0.018024 | -0.0045216 | 6.0623e-06 | 3.5991e-06 | 0.027154 | 0.027154 | 0.027154 | 0.98815 | -0.22751 | 0.98779 | -0.23456 | 7.4598
49 | -0.032021 | -0.0080503 | 0.032043 | 0.0080641 | 2.2001e-05 | 1.3754e-05 | 0.048119 | 0.048119 | 0.048119 | 0.99039 | -0.18409 | 0.99113 | -0.16971 | 13.2195
50 | 0.018024 | 0.0045216 | -0.018021 | -0.0045193 | 3.8228e-06 | 2.2697e-06 | 0.027154 | 0.027154 | 0.027154 | 0.98779 | -0.23456 | 0.98756 | -0.23901 | 7.4598
51 | -0.042601 | -0.01071 | 0.042644 | 0.010738 | 4.3561e-05 | 2.7513e-05 | 0.06397 | 0.06397 | 0.06397 | 0.99113 | -0.16971 | 0.99224 | -0.14832 | 17.5742
52 | 0.016062 | 0.0040285 | -0.016057 | -0.0040257 | 4.7889e-06 | 2.7861e-06 | 0.024203 | 0.024203 | 0.024203 | 0.98756 | -0.23901 | 0.98724 | -0.24527 | 6.6492
53 | -0.1736 | -0.043972 | 0.17369 | 0.04403 | 9.1083e-05 | 5.7883e-05 | 0.26148 | 0.26148 | 0.26148 | 0.98852 | -0.21952 | 0.98909 | -0.2086 | 23.9455
54 | 0.058266 | 0.014645 | -0.05822 | -0.014615 | 4.6808e-05 | 2.9749e-05 | 0.087673 | 0.087673 | 0.087673 | 0.98909 | -0.2086 | 0.98822 | -0.22545 | 24.086
55 | -0.23196 | -0.058674 | 0.23212 | 0.058776 | 0.00016012 | 0.00010207 | 0.34916 | 0.34916 | 0.34916 | 0.98909 | -0.2086 | 0.98983 | -0.19423 | 31.9741
56 | 0.029407 | 0.0073806 | -0.029405 | -0.0073791 | 2.3723e-06 | 1.4769e-06 | 0.044283 | 0.044283 | 0.044283 | 0.98822 | -0.22545 | 0.98813 | -0.22714 | 12.1658
57 | 0.028813 | 0.0072344 | -0.0288 | -0.0072267 | 1.2351e-05 | 7.6804e-06 | 0.043389 | 0.04339 | 0.04339 | 0.98822 | -0.22545 | 0.98776 | -0.23443 | 11.9202
58 | -0.23619 | -0.059797 | 0.23631 | 0.059871 | 0.00011573 | 7.3786e-05 | 0.35528 | 0.35528 | 0.35528 | 0.98983 | -0.19423 | 0.99036 | -0.18403 | 32.5348
59 | 0.024012 | 0.0060275 | -0.023988 | -0.0060128 | 2.4035e-05 | 1.4755e-05 | 0.036162 | 0.036163 | 0.036163 | 0.98813 | -0.22714 | 0.98705 | -0.24814 | 9.9348
60 | 0.024334 | 0.0061073 | -0.02432 | -0.0060987 | 1.4083e-05 | 8.6557e-06 | 0.036661 | 0.036661 | 0.036661 | 0.98776 | -0.23443 | 0.98713 | -0.24658 | 10.0718
61 | -0.2392 | -0.060595 | 0.2395 | 0.060786 | 0.00029874 | 0.00019048 | 0.35962 | 0.35962 | 0.35962 | 0.99036 | -0.18403 | 0.99171 | -0.15806 | 32.9325
62 | 0.018406 | 0.0046172 | -0.018394 | -0.00461 | 1.2017e-05 | 7.1628e-06 | 0.027794 | 0.027794 | 0.027794 | 0.98546 | -0.27886 | 0.98476 | -0.29256 | 7.6358
63 | 0.012894 | 0.0032324 | -0.01289 | -0.0032303 | 3.7966e-06 | 2.0875e-06 | 0.019438 | 0.019438 | 0.019438 | 0.98705 | -0.24814 | 0.98674 | -0.25433 | 5.3401
64 | 0.018155 | 0.0045536 | -0.018151 | -0.0045512 | 4.0911e-06 | 2.4321e-06 | 0.027368 | 0.027368 | 0.027368 | 0.98713 | -0.24658 | 0.98689 | -0.25131 | 7.5187
65 | -0.045542 | -0.011464 | 0.045552 | 0.01147 | 1.0033e-05 | 6.3468e-06 | 0.068315 | 0.068315 | 0.068315 | 0.99224 | -0.14832 | 0.99248 | -0.14371 | 18.7679
66 | 0.011448 | 0.0028693 | -0.011448 | -0.0028691 | 5.2179e-07 | 2.7292e-07 | 0.017165 | 0.017165 | 0.017165 | 0.99248 | -0.14371 | 0.99243 | -0.14467 | 4.7156
67 | -0.057001 | -0.01434 | 0.057039 | 0.014364 | 3.802e-05 | 2.4153e-05 | 0.08548 | 0.08548 | 0.08548 | 0.99248 | -0.14371 | 0.9932 | -0.12976 | 23.4835
68 | 0.0054166 | 0.0013575 | -0.0054166 | -0.0013575 | 9.2209e-08 | 1.0845e-08 | 0.0081215 | 0.0081216 | 0.0081216 | 0.99243 | -0.14467 | 0.99241 | -0.14503 | 2.2312
69 | -0.061674 | -0.015526 | 0.061692 | 0.015537 | 1.7511e-05 | 1.1136e-05 | 0.092425 | 0.092425 | 0.092425 | 0.9932 | -0.12976 | 0.99351 | -0.12382 | 25.3914
70 | 0.00201 | 0.00050371 | -0.00201 | -0.00050375 | 1.4898e-08 | -4.6979e-08 | 0.0030138 | 0.0030138 | 0.0030138 | 0.99241 | -0.14503 | 0.9924 | -0.14518 | 0.82797
71 | -0.064458 | -0.01623 | 0.064477 | 0.016242 | 1.8196e-05 | 1.1578e-05 | 0.096569 | 0.096569 | 0.096569 | 0.99351 | -0.12382 | 0.99381 | -0.11792 | 26.5298
72 | -0.0049654 | -0.0012445 | 0.0049655 | 0.0012445 | 7.149e-08 | 3.4981e-10 | 0.0074053 | 0.0074053 | 0.0074053 | 0.99775 | -0.042704 | 0.99777 | -0.042402 | 2.0344
73 | -0.0049655 | -0.0012445 | 0.0049659 | 0.0012445 | 4.3135e-07 | 2.0764e-09 | 0.0074053 | 0.0074052 | 0.0074053 | 0.99777 | -0.042402 | 0.99786 | -0.040578 | 2.0344
74 | 0.36365 | 0.092699 | -0.36329 | -0.092467 | 0.00036351 | 0.00023226 | 0.54283 | 0.54283 | 0.54283 | 0.99786 | -0.040578 | 0.99677 | -0.06131 | 49.71
75 | -0.36862 | -0.093944 | 0.36934 | 0.094406 | 0.0007234 | 0.00046222 | 0.55024 | 0.55024 | 0.55024 | 0.99786 | -0.040578 | 1 | 0 | 50.3881
76 | 0.0074383 | 0.001864 | -0.0074372 | -0.0018636 | 1.0769e-06 | 3.9771e-07 | 0.011217 | 0.011217 | 0.011217 | 0.98674 | -0.25433 | 0.98658 | -0.25737 | 3.0816
77 | 0.0023222 | 0.00058163 | -0.002322 | -0.00058196 | 1.5197e-07 | -3.2456e-07 | 0.0035023 | 0.0035025 | 0.0035025 | 0.98658 | -0.25737 | 0.98651 | -0.25874 | 0.96222
78 | -0.27334 | -0.069378 | 0.27347 | 0.06946 | 0.00012836 | 8.1914e-05 | 0.40997 | 0.40997 | 0.40997 | 0.99287 | -0.13597 | 0.99337 | -0.12621 | 37.5428
79 | 0.0068801 | 0.0017244 | -0.0068795 | -0.0017242 | 6.5365e-07 | 2.1173e-07 | 0.010378 | 0.010378 | 0.010378 | 0.98649 | -0.25904 | 0.98639 | -0.26103 | 2.8511
80 | -0.010875 | -0.0027255 | 0.010875 | 0.0027259 | 6.3767e-07 | 3.2742e-07 | 0.016404 | 0.016404 | 0.016404 | 0.98649 | -0.25904 | 0.98656 | -0.25781 | 4.5065
81 | -0.018145 | -0.0045478 | 0.018151 | 0.0045512 | 5.6223e-06 | 3.3426e-06 | 0.027368 | 0.027368 | 0.027368 | 0.98656 | -0.25781 | 0.98689 | -0.25131 | 7.5188
82 | -0.06899 | -0.017373 | 0.069048 | 0.01741 | 5.7786e-05 | 3.6796e-05 | 0.10333 | 0.10333 | 0.10333 | 0.99381 | -0.11792 | 0.99472 | -0.10042 | 28.3863
83 | -0.35112 | -0.089159 | 0.3517 | 0.089532 | 0.00058435 | 0.00037332 | 0.52565 | 0.52565 | 0.52565 | 0.99472 | -0.10042 | 0.99653 | -0.065897 | 48.1365
84 | 0.28207 | 0.07175 | -0.28189 | -0.071635 | 0.00017952 | 0.00011458 | 0.42232 | 0.42232 | 0.42232 | 0.99472 | -0.10042 | 0.99403 | -0.11363 | 38.6744
85 | -0.35539 | -0.090456 | 0.35546 | 0.090506 | 7.8602e-05 | 5.0218e-05 | 0.53115 | 0.53115 | 0.53115 | 0.99653 | -0.065897 | 0.99677 | -0.06131 | 48.6403
86 | 0.2772 | 0.070459 | -0.27703 | -0.070352 | 0.00016774 | 0.00010705 | 0.4153 | 0.4153 | 0.4153 | 0.99403 | -0.11363 | 0.99337 | -0.12621 | 38.0314
87 | 0.14292 | 0.036626 | -0.14255 | -0.03639 | 0.0003704 | 0.00023592 | 0.21296 | 0.21296 | 0.21296 | 1 | 0 | 0.99717 | -0.05362 | 29.2523
88 | 0.13158 | 0.03364 | -0.13132 | -0.033469 | 0.00026665 | 0.00017041 | 0.19659 | 0.19659 | 0.19659 | 0.99717 | -0.05362 | 0.99496 | -0.095601 | 54.0074
89 | 0.01097 | 0.0027502 | -0.010967 | -0.0027487 | 2.8967e-06 | 1.478e-06 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.99717 | -0.05362 | 0.99688 | -0.059163 | 4.4973
90 | 0.0088854 | 0.0022274 | -0.0088827 | -0.0022262 | 2.7015e-06 | 1.1993e-06 | 0.013289 | 0.013289 | 0.013289 | 0.99496 | -0.095601 | 0.99463 | -0.10198 | 3.6508
91 | 0.0079343 | 0.0019886 | -0.0079336 | -0.0019883 | 7.4006e-07 | 2.9022e-07 | 0.011843 | 0.011843 | 0.011843 | 0.99688 | -0.059163 | 0.99678 | -0.061121 | 3.2537

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51578 | 0.1315

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.009649 | 0.0024183
1 | 0.00077493 | 0.00019422
2 | 0.003956 | 0.00099146
3 | 0.0045825 | 0.0011485
4 | 0.00294 | 0.00073683
5 | 0.008204 | 0.0020561
6 | 0.0025226 | 0.00063222
7 | 0.0020207 | 0.00050644
8 | 0.0036304 | 0.00090987
9 | 0.0018147 | 0.0004548
10 | 0.0017758 | 0.00044505
11 | 0.0059396 | 0.0014886
12 | 0.0016551 | 0.0004148
13 | 0.0097142 | 0.0024346
14 | 0.0013776 | 0.00034526
15 | 0.009376 | 0.0023499
16 | 0.0038941 | 0.00097595
17 | 0.019363 | 0.0048528
18 | 0.031829 | 0.007977
19 | 0.01952 | 0.0048922
20 | 0.0020075 | 0.00050312
21 | 0.0017937 | 0.00044953
22 | 0.0057122 | 0.0014316
23 | 0.0040177 | 0.0010069
24 | 0.002289 | 0.00057367
25 | 0.0024957 | 0.00062547
26 | 0.0060439 | 0.0015147
27 | 0.011131 | 0.0027896
28 | 0.022646 | 0.0056756
29 | 0.01052 | 0.0026366
30 | 0.0073864 | 0.0018512
31 | 0.024345 | 0.0061015
32 | 0.010053 | 0.0025194
33 | 0.0057793 | 0.0014484
34 | 0.03051 | 0.0076466
35 | 0.0021659 | 0.00054283
36 | 0.0021716 | 0.00054425
37 | 0.0025063 | 0.00062814
38 | 0.0042567 | 0.0010668
39 | 0.0017337 | 0.00043451
40 | 0.0011044 | 0.0002768
41 | 0.010558 | 0.0026461
42 | 0.0019585 | 0.00049084
43 | 0.010054 | 0.0025198
44 | 0.0040728 | 0.0010207
45 | 0.0053929 | 0.0013516
46 | 0.0044664 | 0.0011194
47 | 0.0028904 | 0.00072441
48 | 0.009769 | 0.0024483
49 | 0.011094 | 0.0027804
50 | 0.0061649 | 0.0015451
51 | 0.0022251 | 0.00055766
52 | 0.0028977 | 0.00072622
53 | 0.0060313 | 0.0015116
54 | 0.0046355 | 0.0011618
55 | 0.0034065 | 0.00085376
56 | 0.0027667 | 0.00069339
57 | 0.0042855 | 0.0010741
58 | 0.0049654 | 0.0012445
59 | 0.0054516 | 0.0013663
60 | 0.005115 | 0.0012819
61 | 0.002322 | 0.00058196
62 | 0.018394 | 0.00461
63 | 0.0069909 | 0.0017521
64 | 0.0039947 | 0.0010012
65 | 0.0068795 | 0.0017242
66 | 0.0072697 | 0.0018219
67 | 0.0045133 | 0.0011311
68 | 0.003685 | 0.00092355
69 | 0.0046911 | 0.0011757
70 | 0.00201 | 0.00050375
71 | 0.0035616 | 0.00089262
72 | 0.0078244 | 0.001961
73 | 0.0018663 | 0.00046773
74 | 0.0030328 | 0.00076009
75 | 0.0088827 | 0.0022262
76 | 0.0079336 | 0.0019883

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1