## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1407-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1407-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1407-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1407-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1407-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1407-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1407-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1407-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1407-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1407-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1407-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1407-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1407-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1407-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1407-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1407-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1407-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1407-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1407-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1407-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1407-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1407-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1407-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1407-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1407-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1407-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1407-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1407-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1407-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1407-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1407-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1407-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1407-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1407-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1407-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1407-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1407-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1407-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1407-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1407-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1407-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1407-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1407-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1407-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1407-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1407-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1407-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1407-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1407-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1407-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1407-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1407-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1407-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1407-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1407-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1407-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1407-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1407-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1407-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1407-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_138_3_node_277 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-1_0_3_load_0 | 0 | 0.00098718 | 0.00024741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-1_0_3_load_152 | 2 | 0.0017597 | 0.00044103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-1_0_3_load_154 | 4 | 0.00041747 | 0.00010463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-1_0_3_load_5 | 6 | 0.0011428 | 0.00028641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-1_0_3_load_6 | 7 | 0.00053156 | 0.00013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-1_0_3_load_151 | 8 | 0.0010352 | 0.00025946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-1_0_3_load_2 | 12 | 0.00089914 | 0.00022535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-1_0_3_load_9 | 13 | 0.0003473 | 8.7041e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-1_0_3_load_10 | 14 | 0.0009385 | 0.00023521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-1_0_3_load_12 | 16 | 0.00085179 | 0.00021348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-1_0_3_load_13 | 17 | 0.010825 | 0.0027129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-1_0_3_load_14 | 18 | 0.000414 | 0.00010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-1_0_3_load_26 | 20 | 0.0008625 | 0.00021616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-1_0_3_load_63 | 21 | 0.00051798 | 0.00012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-1_0_3_load_15 | 23 | 0.00054669 | 0.00013701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-1_0_3_load_17 | 25 | 0.0010087 | 0.00025281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-1_0_3_load_18 | 26 | 0.00052817 | 0.00013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-1_0_3_load_19 | 27 | 0.00088089 | 0.00022077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-1_0_3_load_25 | 28 | 0.00037647 | 9.4352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-1_0_3_load_80 | 31 | 0.00043025 | 0.00010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-1_0_3_load_20 | 32 | 0.00047327 | 0.00011861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-1_0_3_load_21 | 33 | 0.00026413 | 6.6196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-1_0_3_load_23 | 34 | 0.00064142 | 0.00016075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-1_0_3_load_48 | 36 | 0.00056033 | 0.00014043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-1_0_3_load_30 | 38 | 0.00059498 | 0.00014912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-1_0_3_load_50 | 40 | 0.00066428 | 0.00016648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-1_0_3_load_29 | 41 | 0.00093634 | 0.00023467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-1_0_3_load_31 | 42 | 0.00026863 | 6.7325e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-1_0_3_load_45 | 44 | 0.00024442 | 6.1258e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-1_0_3_load_35 | 45 | 0.00068008 | 0.00017044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-1_0_3_load_46 | 46 | 0.0006204 | 0.00015549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-1_0_3_load_34 | 47 | 0.0027316 | 0.0006846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-1_0_3_load_82 | 49 | 0.00059739 | 0.00014972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-1_0_3_load_83 | 50 | 0.00027472 | 6.885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-1_0_3_load_84 | 51 | 0.00088935 | 0.00022289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-1_0_3_load_86 | 52 | 0.0003677 | 9.2154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-1_0_3_load_37 | 54 | 0.0017106 | 0.00042873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-1_0_3_load_145 | 57 | 0.0029052 | 0.00072811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-1_0_3_load_153 | 58 | 0.01 | 0.0025063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-1_0_3_load_144 | 59 | 0.0018024 | 0.00045173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-1_0_3_load_39 | 60 | 0.0016356 | 0.00040992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-1_0_3_load_40 | 61 | 0.0031923 | 0.00080007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-1_0_3_load_138 | 63 | 0.0043983 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-1_0_3_load_130 | 64 | 0.0019801 | 0.00049626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-1_0_3_load_140 | 65 | 0.0041604 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-1_0_3_load_129 | 66 | 0.005001 | 0.0012534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-1_0_3_load_47 | 67 | 0.0021358 | 0.00053527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-1_0_3_load_125 | 69 | 0.0011905 | 0.00029838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-1_0_3_load_61 | 70 | 0.00090518 | 0.00022686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-1_0_3_load_51 | 72 | 0.0012256 | 0.00030717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-1_0_3_load_52 | 73 | 0.00054061 | 0.00013549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-1_0_3_load_74 | 75 | 0.00061555 | 0.00015427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-1_0_3_load_155 | 76 | 0.00066082 | 0.00016562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-1_0_3_load_56 | 77 | 0.00088728 | 0.00022237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-1_0_3_load_57 | 78 | 0.00042771 | 0.00010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-1_0_3_load_59 | 80 | 0.00045269 | 0.00011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-1_0_3_load_60 | 81 | 0.00095477 | 0.00023929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-1_0_3_load_65 | 83 | 0.00050053 | 0.00012545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-1_0_3_load_66 | 84 | 0.0010765 | 0.00026979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-1_0_3_load_126 | 86 | 0.0010591 | 0.00026544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-1_0_3_load_67 | 87 | 0.00060825 | 0.00015244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-1_0_3_load_73 | 88 | 0.00067751 | 0.0001698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-1_0_3_load_122 | 90 | 0.00059739 | 0.00014972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-1_0_3_load_123 | 91 | 0.00027089 | 6.7892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-1_0_3_load_124 | 92 | 0.00033167 | 8.3125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-1_0_3_load_128 | 94 | 0.0003546 | 8.8871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-1_0_3_load_149 | 95 | 0.00037716 | 9.4525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-1_0_3_load_69 | 96 | 0.00064452 | 0.00016153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-1_0_3_load_70 | 97 | 0.0003031 | 7.5965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-1_0_3_load_150 | 99 | 0.00080295 | 0.00020124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-1_0_3_load_147 | 100 | 0.00033769 | 8.4634e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-1_0_3_load_148 | 101 | 0.00032093 | 8.0432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-1_0_3_load_75 | 102 | 0.0016888 | 0.00042325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-1_0_3_load_77 | 103 | 0.00065886 | 0.00016513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-1_0_3_load_78 | 104 | 0.00047208 | 0.00011831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-1_0_3_load_79 | 105 | 0.003099 | 0.00077668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-1_0_3_load_87 | 107 | 0.0019186 | 0.00048084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-1_0_3_load_88 | 108 | 0.0020829 | 0.00052203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-1_0_3_load_89 | 109 | 0.00050035 | 0.0001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-1_0_3_load_106 | 110 | 0.00084724 | 0.00021234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-1_0_3_load_90 | 111 | 0.0014186 | 0.00035553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-1_0_3_load_104 | 112 | 0.00051867 | 0.00012999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-1_0_3_load_91 | 113 | 0.00025058 | 6.28e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1407-1_0_3_load_94 | 114 | 0.00036713 | 9.201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1407-1_0_3_load_92 | 115 | 0.00047055 | 0.00011793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1407-1_0_3_load_96 | 118 | 0.00020707 | 5.1897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1407-1_0_3_load_108 | 120 | 0.00012036 | 3.0166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1407-1_0_3_load_97 | 121 | 0.00039215 | 9.8283e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1407-1_0_3_load_98 | 122 | 0.00010952 | 2.7449e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1407-1_0_3_load_99 | 123 | 0.00010812 | 2.7098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1407-1_0_3_load_102 | 126 | 0.00016267 | 4.0769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1407-1_0_3_load_112 | 127 | 0.00039108 | 9.8015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1407-1_0_3_load_107 | 128 | 0.00032862 | 8.2361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1407-1_0_3_load_109 | 129 | 0.00018297 | 4.5856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1407-1_0_3_load_114 | 131 | 0.00020712 | 5.1909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1407-1_0_3_load_113 | 132 | 0.00038369 | 9.6161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1407-1_0_3_load_116 | 134 | 0.00012422 | 3.1132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1407-1_0_3_load_117 | 135 | 0.00012876 | 3.2269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1407-1_0_3_load_119 | 137 | 0.00025686 | 6.4374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1407-1_0_3_load_120 | 138 | 0.00032925 | 8.2519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1407-1_0_3_load_121 | 139 | 0.00029508 | 7.3953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1407-1_0_3_load_100 | 140 | 0.000143 | 3.5839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1407-1_0_3_load_101 | 141 | 0.00034745 | 8.708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1407-1_0_3_load_143 | 142 | 0.00099568 | 0.00024954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1407-1_0_3_load_141 | 143 | 0.007264 | 0.0018205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1407-1_0_3_load_127 | 144 | 0.00056075 | 0.00014054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1407-1_0_3_load_136 | 146 | 0.00051331 | 0.00012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1407-1_0_3_load_137 | 147 | 0.0021249 | 0.00053255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1407-1_0_3_load_131 | 148 | 0.004215 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1407-1_0_3_load_132 | 149 | 0.0063367 | 0.0015881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1407-1_0_3_load_133 | 150 | 0.0045849 | 0.0011491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1407-1_0_3_load_134 | 151 | 0.0019467 | 0.00048789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1407-1_0_3_load_139 | 152 | 0.0070452 | 0.0017657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.070368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.55887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.38035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-1_0_3_line_3 |  | 2 | 6 | 0.51816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-1_0_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.028195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-1_0_3_line_5 |  | 3 | 5 | 0.34177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-1_0_3_line_6 |  | 5 | 62 | 0.13492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1407-1_0_3_line_7 |  | 5 | 60 | 0.25277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-1_0_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.033977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-1_0_3_line_9 |  | 6 | 8 | 1.0068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-1_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.024231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-1_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.12325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-1_0_3_line_12 |  | 9 | 11 | 1.0279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-1_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.01559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-1_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.024527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1407-1_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.048855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1407-1_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.19041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1407-1_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.11231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1407-1_0_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.010644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-1_0_3_line_19 |  | 16 | 19 | 0.013718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1407-1_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.078555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-1_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.033559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1407-1_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.083735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1407-1_0_3_line_23 |  | 21 | 69 | 0.076404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1407-1_0_3_line_24 |  | 22 | 43 | 0.039053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1407-1_0_3_line_25 |  | 22 | 41 | 0.0173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1407-1_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.098005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-1_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0056815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-1_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.093082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-1_0_3_line_29 |  | 24 | 27 | 0.20489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-1_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0087058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1407-1_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.03627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-1_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.076146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1407-1_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.03644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-1_0_3_line_34 |  | 30 | 35 | 0.055049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-1_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.20061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-1_0_3_line_36 |  | 31 | 104 | 0.01597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-1_0_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.019899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-1_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.26279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-1_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.15629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-1_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-1_0_3_line_41 |  | 35 | 38 | 0.031429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-1_0_3_line_42 |  | 36 | 39 | 0.15046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-1_0_3_line_43 |  | 37 | 40 | 0.01505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-1_0_3_line_44 |  | 37 | 41 | 0.16547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-1_0_3_line_45 |  | 38 | 42 | 0.06718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-1_0_3_line_46 |  | 39 | 68 | 0.13729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-1_0_3_line_47 |  | 42 | 48 | 0.13864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-1_0_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.04547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-1_0_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0033972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-1_0_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.00472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-1_0_3_line_51 |  | 45 | 47 | 0.10572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-1_0_3_line_52 |  | 46 | 67 | 0.0085901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-1_0_3_line_53 |  | 47 | 53 | 0.14365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-1_0_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.033079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-1_0_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.018805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-1_0_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.11251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-1_0_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.008257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-1_0_3_line_58 |  | 51 | 106 | 0.052695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-1_0_3_line_59 |  | 52 | 107 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-1_0_3_line_60 |  | 53 | 54 | 0.039448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-1_0_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.23188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-1_0_3_line_62 |  | 55 | 56 | 0.020776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-1_0_3_line_63 |  | 55 | 57 | 0.23552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-1_0_3_line_64 |  | 56 | 58 | 0.043293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-1_0_3_line_65 |  | 57 | 59 | 0.11409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-1_0_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0045721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1407-1_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.018092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-1_0_3_line_68 |  | 62 | 64 | 0.030602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1407-1_0_3_line_69 |  | 63 | 65 | 0.009574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-1_0_3_line_70 |  | 64 | 66 | 0.010916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1407-1_0_3_line_71 |  | 65 | 143 | 0.020093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1407-1_0_3_line_72 |  | 66 | 148 | 0.016596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1407-1_0_3_line_73 |  | 68 | 76 | 0.099888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1407-1_0_3_line_74 |  | 69 | 86 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1407-1_0_3_line_75 |  | 70 | 71 | 0.05146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1407-1_0_3_line_76 |  | 71 | 82 | 0.13855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-1_0_3_line_77 |  | 71 | 83 | 0.12163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-1_0_3_line_78 |  | 71 | 80 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1407-1_0_3_line_79 |  | 72 | 73 | 0.034317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-1_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.38458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1407-1_0_3_line_81 |  | 74 | 75 | 0.18794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-1_0_3_line_82 |  | 75 | 85 | 0.32057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1407-1_0_3_line_83 |  | 77 | 78 | 0.14962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1407-1_0_3_line_84 |  | 77 | 79 | 0.075466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1407-1_0_3_line_85 |  | 78 | 80 | 0.059555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-1_0_3_line_86 |  | 79 | 81 | 0.16292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1407-1_0_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.010086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1407-1_0_3_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1407-1_0_3_line_89 |  | 84 | 87 | 0.030682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1407-1_0_3_line_90 |  | 85 | 88 | 0.016467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1407-1_0_3_line_91 |  | 86 | 145 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1407-1_0_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.098349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1407-1_0_3_line_93 |  | 88 | 102 | 0.0026011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1407-1_0_3_line_94 |  | 89 | 90 | 0.066908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1407-1_0_3_line_95 |  | 89 | 91 | 0.18468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1407-1_0_3_line_96 |  | 89 | 92 | 0.077923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1407-1_0_3_line_97 |  | 90 | 93 | 0.10177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1407-1_0_3_line_98 |  | 91 | 94 | 0.060037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1407-1_0_3_line_99 |  | 92 | 95 | 0.059529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1407-1_0_3_line_100 |  | 93 | 142 | 0.033159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1407-1_0_3_line_101 |  | 93 | 143 | 0.032552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1407-1_0_3_line_102 |  | 94 | 144 | 0.0073942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1407-1_0_3_line_103 |  | 95 | 101 | 0.021356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1407-1_0_3_line_104 |  | 96 | 97 | 0.030256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1407-1_0_3_line_105 |  | 97 | 98 | 0.020609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1407-1_0_3_line_106 |  | 98 | 99 | 0.11012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1407-1_0_3_line_107 |  | 98 | 100 | 0.017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1407-1_0_3_line_108 |  | 100 | 101 | 0.095444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1407-1_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.021411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1407-1_0_3_line_110 |  | 103 | 105 | 0.03087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1407-1_0_3_line_111 |  | 106 | 108 | 0.2261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1407-1_0_3_line_112 |  | 106 | 109 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1407-1_0_3_line_113 |  | 106 | 110 | 0.17796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1407-1_0_3_line_114 |  | 109 | 111 | 0.034899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1407-1_0_3_line_115 |  | 110 | 112 | 0.022971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1407-1_0_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.0010221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1407-1_0_3_line_117 |  | 113 | 114 | 0.16212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1407-1_0_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1407-1_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.097181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1407-1_0_3_line_120 |  | 116 | 117 | 0.084287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1407-1_0_3_line_121 |  | 116 | 118 | 0.085886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1407-1_0_3_line_122 |  | 117 | 119 | 0.13182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1407-1_0_3_line_123 |  | 117 | 120 | 0.042837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1407-1_0_3_line_124 |  | 118 | 121 | 0.12918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1407-1_0_3_line_125 |  | 119 | 127 | 0.17581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1407-1_0_3_line_126 |  | 119 | 125 | 0.06119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1407-1_0_3_line_127 |  | 120 | 128 | 0.015287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1407-1_0_3_line_128 |  | 121 | 122 | 0.033797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1407-1_0_3_line_129 |  | 122 | 123 | 0.0068219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1407-1_0_3_line_130 |  | 123 | 124 | 0.10304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1407-1_0_3_line_131 |  | 124 | 130 | 0.15984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1407-1_0_3_line_132 |  | 125 | 126 | 0.1548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1407-1_0_3_line_133 |  | 126 | 141 | 0.012802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1407-1_0_3_line_134 |  | 127 | 132 | 0.0038864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1407-1_0_3_line_135 |  | 128 | 129 | 0.030612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1407-1_0_3_line_136 |  | 130 | 131 | 0.33079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1407-1_0_3_line_137 |  | 131 | 133 | 0.086319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1407-1_0_3_line_138 |  | 133 | 134 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1407-1_0_3_line_139 |  | 134 | 135 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1407-1_0_3_line_140 |  | 135 | 136 | 0.11724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1407-1_0_3_line_141 |  | 136 | 137 | 0.078082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1407-1_0_3_line_142 |  | 137 | 138 | 0.017614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1407-1_0_3_line_143 |  | 138 | 139 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1407-1_0_3_line_144 |  | 140 | 141 | 0.090127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1407-1_0_3_line_145 |  | 145 | 146 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_1407-1_0_3_line_146 |  | 145 | 147 | 0.0078095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1407-1_0_3_line_147 |  | 146 | 152 | 0.0079705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_1407-1_0_3_line_148 |  | 148 | 149 | 0.00037814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_1407-1_0_3_line_149 |  | 149 | 150 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_1407-1_0_3_line_150 |  | 150 | 151 | 0.0063978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_1407-1_0_3_line_151 |  | 151 | 152 | 0.010636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-1_0_3_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 153 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2655051.1964 | 1192717.3638 | 2655041.0382 | 1192712.1007 | 2655030.928 | 1192701.6241 | 2655004.4858 | 1192690.7972 | 2654992.329 | 1192680.7131
1 | 2654992.329 | 1192680.7131 | 2654448.0952 | 1192807.7777
2 | 2655370.9017 | 1192511.3172 | 2655051.1964 | 1192717.3638
3 | 2654077.972 | 1193170.4046 | 2654448.0952 | 1192807.7777
4 | 2655370.9017 | 1192511.3172 | 2655374.4203 | 1192514.9518 | 2655382.4284 | 1192517.7942 | 2655394.7953 | 1192525.7353
5 | 2655370.9017 | 1192511.3172 | 2655369.1722 | 1192505.4535 | 2655380.548 | 1192458.2319 | 2655389.0885 | 1192444.7365 | 2655402.9882 | 1192436.983 | 2655450.2409 | 1192414.1296 | 2655459.3678 | 1192412.2464 | 2655467.3264 | 1192414.6771 | 2655483.3074 | 1192419.25 | 2655499.7715 | 1192423.5161 | 2655532.1955 | 1192433.7893 | 2655554.5066 | 1192440.4778 | 2655590.1252 | 1192449.0355 | 2655611.1882 | 1192453.0222 | 2655624.9487 | 1192452.0829 | 2655633.971 | 1192448.3201 | 2655644.3153 | 1192440.1227
6 | 2655720.9781 | 1192550.7096 | 2655718.7401 | 1192546.2863 | 2655715.9997 | 1192540.9577 | 2655710.1698 | 1192529.3413 | 2655699.5582 | 1192510.5764 | 2655644.3153 | 1192440.1227
7 | 2655644.3153 | 1192440.1227 | 2655626.6257 | 1192434.0438 | 2655617.2691 | 1192427.0195 | 2655611.7421 | 1192418.0297 | 2655608.1493 | 1192394.5052 | 2655603.3534 | 1192379.0297 | 2655573.366 | 1192323.0639 | 2655564.0783 | 1192307.7691 | 2655549.4251 | 1192291.5239 | 2655519.6123 | 1192264.2986 | 2655510.9943 | 1192256.492 | 2655496.4701 | 1192248.5612
8 | 2654077.972 | 1193170.4046 | 2654076.979 | 1193169.2523 | 2654065.6909 | 1193155.7538 | 2654061.8798 | 1193153.2402 | 2654056.7946 | 1193150.8596 | 2654052.4506 | 1193149.1193
9 | 2654077.972 | 1193170.4046 | 2654906.025 | 1193743.1466
10 | 2654902.8126 | 1193766.8306 | 2654905.9812 | 1193757.888 | 2654906.025 | 1193743.1466
11 | 2654902.8126 | 1193766.8306 | 2654890.1491 | 1193778.1321 | 2654887.5089 | 1193790.9596 | 2654888.611 | 1193823.6772 | 2654898.7978 | 1193843.8932 | 2654911.4991 | 1193865.8111 | 2654911.0948 | 1193878.3145
12 | 2655437.3153 | 1194761.2462 | 2654911.0948 | 1193878.3145
13 | 2655437.3153 | 1194761.2462 | 2655439.0826 | 1194762.9413 | 2655451.5238 | 1194767.1725
14 | 2655859.5212 | 1192442.8957 | 2655848.8002 | 1192440.8715 | 2655835.2433 | 1192439.5999
15 | 2655814.0987 | 1192396.9563 | 2655817.4558 | 1192406.4485 | 2655822.6982 | 1192422.2064 | 2655830.6457 | 1192437.2557 | 2655835.2433 | 1192439.5999
16 | 2655859.5212 | 1192442.8957 | 2655871.2862 | 1192445.117 | 2655879.9021 | 1192449.8001 | 2655884.9714 | 1192463.6664 | 2655887.4147 | 1192480.3876 | 2655890.1346 | 1192497.6784 | 2655890.0324 | 1192508.617 | 2655896.6145 | 1192515.5824 | 2655908.9588 | 1192522.6016 | 2655955.7248 | 1192564.9737 | 2655959.0022 | 1192578.0562 | 2655953.2875 | 1192583.8711
17 | 2655814.0987 | 1192396.9563 | 2655813.4362 | 1192397.7061 | 2655794.0572 | 1192395.4019 | 2655779.5398 | 1192397.39 | 2655767.6493 | 1192402.9824 | 2655753.312 | 1192407.7294 | 2655738.1515 | 1192413.2914 | 2655722.5416 | 1192422.9182 | 2655709.3322 | 1192429.3434
18 | 2655814.0987 | 1192396.9563 | 2655822.3317 | 1192390.2097
19 | 2655943.6719 | 1192593.6552 | 2655953.2875 | 1192583.8711
20 | 2655832.5652 | 1192317.9332 | 2655832.1425 | 1192318.5022 | 2655827.9125 | 1192333.9382 | 2655821.636 | 1192349.7553 | 2655820.3063 | 1192361.5496 | 2655827.2251 | 1192373.2985 | 2655827.4188 | 1192386.0409 | 2655822.3317 | 1192390.2097
21 | 2655943.6719 | 1192593.6552 | 2655921.3667 | 1192577.4709 | 2655915.4507 | 1192576.4636
22 | 2655880.9935 | 1192249.6632 | 2655863.3238 | 1192276.5358 | 2655832.5652 | 1192317.9332
23 | 2655915.4507 | 1192576.4636 | 2655875.8399 | 1192569.7192 | 2655859.1824 | 1192569.9084 | 2655853.1764 | 1192570.6527 | 2655840.1315 | 1192574.1775 | 2655840.1315 | 1192574.1775
24 | 2655844.5111 | 1192235.5704 | 2655861.2966 | 1192241.3636 | 2655868.7573 | 1192244.0681 | 2655875.4085 | 1192246.9207 | 2655880.9935 | 1192249.6632
25 | 2655880.9935 | 1192249.6632 | 2655889.5005 | 1192254.6121 | 2655895.6974 | 1192258.7619
26 | 2656220.8792 | 1192474.4284 | 2656226.2352 | 1192472.2997 | 2656229.0453 | 1192470.1582 | 2656230.6986 | 1192467.8169 | 2656231.6285 | 1192465.3909 | 2656231.8486 | 1192462.2467 | 2656227.9761 | 1192403.8438 | 2656227.0792 | 1192392.2066 | 2656224.6129 | 1192382.6302
27 | 2656223.196 | 1192377.1282 | 2656224.6129 | 1192382.6302
28 | 2656220.8792 | 1192474.4284 | 2656218.402 | 1192463.0431 | 2656215.8798 | 1192456.449 | 2656212.737 | 1192450.1826 | 2656208.3561 | 1192443.4488 | 2656203.8893 | 1192437.7481 | 2656198.3578 | 1192431.7705 | 2656194.2581 | 1192428.3745 | 2656188.2951 | 1192424.5164 | 2656160.2804 | 1192410.0841
29 | 2656220.8792 | 1192474.4284 | 2656229.3063 | 1192505.6476 | 2656231.6867 | 1192511.9179 | 2656234.5175 | 1192517.3031 | 2656237.7102 | 1192521.5022 | 2656243.4802 | 1192527.2263 | 2656249.0672 | 1192531.3367 | 2656254.4841 | 1192534.078 | 2656261.1536 | 1192536.5532 | 2656268.614 | 1192538.4244 | 2656290.4761 | 1192541.6651 | 2656298.49 | 1192543.8528 | 2656305.6993 | 1192546.4776 | 2656311.3731 | 1192549.4549 | 2656317.4773 | 1192553.6814 | 2656328.302 | 1192562.5438 | 2656335.4699 | 1192567.9477 | 2656341.3076 | 1192571.3268 | 2656347.1235 | 1192573.7829 | 2656353.412 | 1192575.4319 | 2656359.19 | 1192576.2423 | 2656364.5641 | 1192576.2373 | 2656369.8967 | 1192575.7762 | 2656377.3084 | 1192574.3465
30 | 2656160.2804 | 1192410.0841 | 2656155.4997 | 1192407.6213 | 2656152.4824 | 1192406.2171
31 | 2656412.9215 | 1192567.4767 | 2656377.3084 | 1192574.3465
32 | 2656077.6579 | 1192407.2137 | 2656081.8148 | 1192407.7752 | 2656085.7397 | 1192407.8787 | 2656092.169 | 1192407.5387 | 2656103.8594 | 1192405.436 | 2656121.3232 | 1192402.2311 | 2656128.6809 | 1192401.2551 | 2656133.5822 | 1192401.2788 | 2656138.4094 | 1192401.8911 | 2656145.3085 | 1192403.4901 | 2656150.6726 | 1192405.3748 | 2656152.4824 | 1192406.2171
33 | 2656412.9215 | 1192567.4767 | 2656409.9432 | 1192563.2018 | 2656408.6387 | 1192561.6886 | 2656406.4014 | 1192560.4779 | 2656394.2866 | 1192556.6728 | 2656381.9236 | 1192551.6979 | 2656381.3036 | 1192551.463
34 | 2656077.6579 | 1192407.2137 | 2656069.737 | 1192404.8493 | 2656063.4334 | 1192402.3444 | 2656055.6282 | 1192398.2023 | 2656046.0948 | 1192392.1874 | 2656037.65 | 1192386.3384 | 2656029.8761 | 1192380.4734
35 | 2656077.6579 | 1192407.2137 | 2656068.723 | 1192421.9495 | 2656067.3851 | 1192429.6858 | 2656068.7838 | 1192432.545 | 2656072.254 | 1192434.7899 | 2656094.4163 | 1192440.2228 | 2656098.0212 | 1192444.3701 | 2656097.0405 | 1192448.1519 | 2656091.7373 | 1192455.2173 | 2656080.4212 | 1192460.4921 | 2656066.4383 | 1192463.2072 | 2656039.9138 | 1192466.1272 | 2656034.4833 | 1192469.7117 | 2656032.5232 | 1192476.3305 | 2656032.2861 | 1192484.5551 | 2656036.1475 | 1192495.4975 | 2656043.1887 | 1192506.3251 | 2656053.8066 | 1192521.8556 | 2656060.5324 | 1192527.4805
36 | 2656366.3701 | 1192545.8048 | 2656381.3036 | 1192551.463
37 | 2656060.5324 | 1192527.4805 | 2656075.7971 | 1192540.2466
38 | 2656075.7971 | 1192540.2466 | 2656082.0791 | 1192545.5004 | 2656098.4688 | 1192560.8627 | 2656116.7808 | 1192567.9495 | 2656142.0556 | 1192572.2555 | 2656172.4976 | 1192591.2741 | 2656187.8479 | 1192609.3284 | 2656196.2316 | 1192629.7521 | 2656211.6659 | 1192638.8577 | 2656214.4477 | 1192647.0218 | 2656216.4215 | 1192653.5552 | 2656220.9146 | 1192654.0087 | 2656233.2128 | 1192648.8324 | 2656241.3492 | 1192651.7549 | 2656258.8414 | 1192658.4342 | 2656281.1693 | 1192672.8856
39 | 2656376.209 | 1192788.0928 | 2656355.4019 | 1192768.0159 | 2656339.9298 | 1192763.8012 | 2656323.7035 | 1192752.253 | 2656320.1753 | 1192736.7554 | 2656306.1485 | 1192708.5408 | 2656294.9187 | 1192686.8562 | 2656281.1693 | 1192672.8856 | 2656281.1693 | 1192672.8856
40 | 2656029.8761 | 1192380.4734 | 2656016.8936 | 1192369.1344
41 | 2656029.8761 | 1192380.4734 | 2656034.2275 | 1192374.0994 | 2656035.2531 | 1192371.2185 | 2656035.9676 | 1192367.3674 | 2656036.4181 | 1192350.6369
42 | 2656487.052 | 1192855.0061 | 2656470.8504 | 1192849.7836 | 2656459.6311 | 1192845.6532 | 2656444.6652 | 1192840.3313 | 2656437.1925 | 1192837.3814 | 2656420.4737 | 1192842.5379 | 2656416.197 | 1192841.786 | 2656416.3932 | 1192831.482 | 2656411.5642 | 1192809.2794 | 2656401.7076 | 1192799.6588 | 2656383.6758 | 1192795.2976 | 2656376.209 | 1192788.0928
43 | 2656016.8936 | 1192369.1344 | 2656006.7034 | 1192380.2101
44 | 2656016.8936 | 1192369.1344 | 2655996.8757 | 1192347.9462 | 2655990.7228 | 1192339.9174 | 2655977.3195 | 1192320.57 | 2655971.1035 | 1192313.5857 | 2655966.7969 | 1192309.4653 | 2655961.9795 | 1192305.3401 | 2655898.3565 | 1192260.5426 | 2655895.6974 | 1192258.7619
45 | 2656036.4181 | 1192350.6369 | 2656036.5287 | 1192346.5275 | 2656036.1603 | 1192328.0691 | 2656036.3083 | 1192319.5879 | 2656038.6561 | 1192294.3733 | 2656036.7126 | 1192283.7491
46 | 2656588.7331 | 1192789.0843 | 2656566.3199 | 1192803.125 | 2656544.3834 | 1192802.2172 | 2656529.6132 | 1192798.7647 | 2656519.3474 | 1192808.2732 | 2656516.4277 | 1192825.2553 | 2656507.6957 | 1192840.237 | 2656487.052 | 1192855.0061
47 | 2656035.302 | 1192159.2207 | 2656029.7317 | 1192168.7517 | 2656015.4205 | 1192187.7286 | 2656009.2573 | 1192201.9679 | 2656017.3518 | 1192255.0405 | 2656023.3925 | 1192264.469 | 2656036.7126 | 1192283.7491 | 2656036.7126 | 1192283.7491
48 | 2655844.5111 | 1192235.5704 | 2655861.2573 | 1192207.1883 | 2655864.547 | 1192199.4034 | 2655865.5716 | 1192195.4705
49 | 2655844.5111 | 1192235.5704 | 2655841.2814 | 1192234.5168
50 | 2655866.7615 | 1192190.903 | 2655865.5716 | 1192195.4705
51 | 2655737.7326 | 1192231.6475 | 2655738.8859 | 1192232.1509 | 2655743.6737 | 1192233.7408 | 2655749.1659 | 1192234.9927 | 2655754.6332 | 1192235.6551 | 2655760.0059 | 1192235.8274 | 2655764.6131 | 1192235.5257 | 2655772.0108 | 1192234.3606 | 2655795.1038 | 1192229.1951 | 2655801.6074 | 1192228.2662 | 2655806.924 | 1192227.9156 | 2655812.8315 | 1192227.9707 | 2655818.7437 | 1192228.3371 | 2655824.7174 | 1192229.4601 | 2655832.7234 | 1192231.7249 | 2655841.2814 | 1192234.5168
52 | 2655868.9272 | 1192182.5903 | 2655866.7615 | 1192190.903
53 | 2655621.4227 | 1192155.6485 | 2655636.8834 | 1192158.8495 | 2655646.2497 | 1192160.771 | 2655655.8772 | 1192163.3063 | 2655662.0237 | 1192165.5314 | 2655666.8508 | 1192167.822 | 2655672.5305 | 1192171.0544 | 2655678.7961 | 1192175.2262 | 2655683.0934 | 1192178.7459 | 2655687.8975 | 1192183.5044 | 2655702.0964 | 1192200.2237 | 2655716.5844 | 1192217.0014 | 2655720.2309 | 1192220.8042 | 2655723.6113 | 1192223.7262 | 2655726.799 | 1192226.046 | 2655729.9903 | 1192227.988 | 2655733.837 | 1192229.9471 | 2655737.7326 | 1192231.6475
54 | 2656035.302 | 1192159.2207 | 2656025.6575 | 1192127.5791
55 | 2656035.302 | 1192159.2207 | 2656043.4682 | 1192143.5771 | 2656044.1167 | 1192142.6177
56 | 2656025.6575 | 1192127.5791 | 2656023.7761 | 1192122.5364 | 2656020.9645 | 1192117.4961 | 2656017.8545 | 1192114.2096 | 2656014.062 | 1192112.1618 | 2656006.8632 | 1192109.971 | 2656003.4879 | 1192107.3268 | 2656000.4311 | 1192102.4288 | 2655998.9062 | 1192097.5562 | 2655998.6917 | 1192089.5274 | 2655998.2309 | 1192082.5525 | 2655996.5259 | 1192078.2007 | 2655993.695 | 1192075.2281 | 2655990.7332 | 1192074.0109 | 2655986.0397 | 1192072.1215 | 2655982.0496 | 1192070.0052 | 2655978.7714 | 1192066.7616 | 2655962.9935 | 1192042.8631
57 | 2656044.1167 | 1192142.6177 | 2656045.223 | 1192140.9809 | 2656046.8073 | 1192139.4949 | 2656049.7002 | 1192138.288 | 2656050.6515 | 1192138.0754
58 | 2655934.6804 | 1192000.4118 | 2655934.1249 | 1192003.564 | 2655934.6535 | 1192007.3711 | 2655936.4746 | 1192010.7233 | 2655947.1402 | 1192021.2845 | 2655954.0254 | 1192029.309 | 2655960.1971 | 1192038.6275 | 2655962.9935 | 1192042.8631
59 | 2656064.4349 | 1192137.6033 | 2656062.3344 | 1192138.0394 | 2656060.046 | 1192138.1848 | 2656055.0895 | 1192137.5158 | 2656052.756 | 1192137.6051 | 2656050.6515 | 1192138.0754
60 | 2655621.4227 | 1192155.6485 | 2655621.9447 | 1192151.9735 | 2655613.7007 | 1192146.5827 | 2655617.4304 | 1192129.9746 | 2655620.0706 | 1192121.4943
61 | 2655415.5368 | 1192060.6411 | 2655425.1589 | 1192062.9648 | 2655453.7171 | 1192072.7237 | 2655493.4262 | 1192085.988 | 2655499.0013 | 1192088.1853 | 2655504.4122 | 1192090.837 | 2655509.8812 | 1192093.7894 | 2655514.5713 | 1192096.8902 | 2655521.3124 | 1192101.5998 | 2655526.4251 | 1192105.983 | 2655533.2581 | 1192113.106 | 2655546.1463 | 1192128.1896 | 2655551.5334 | 1192134.2097 | 2655553.6961 | 1192136.1086 | 2655556.7651 | 1192138.0938 | 2655561.7391 | 1192140.986 | 2655566.7279 | 1192143.1113 | 2655573.2329 | 1192145.3174 | 2655582.1174 | 1192147.4121 | 2655592.2971 | 1192149.5968 | 2655621.4227 | 1192155.6485
62 | 2655394.7765 | 1192059.1926 | 2655406.6737 | 1192059.514 | 2655415.5368 | 1192060.6411
63 | 2655415.5368 | 1192060.6411 | 2655401.2449 | 1192046.4341 | 2655397.3116 | 1192041.4616 | 2655395.261 | 1192036.5065 | 2655394.2532 | 1192030.0824 | 2655395.1159 | 1192024.9986 | 2655398.0362 | 1192016.7098 | 2655402.8817 | 1192003.0358 | 2655406.8658 | 1191995.1237 | 2655411.5156 | 1191990.2418 | 2655416.7004 | 1191986.0318 | 2655432.7823 | 1191976.5419 | 2655446.1208 | 1191967.7716 | 2655479.4474 | 1191941.8211 | 2655497.7486 | 1191927.3381 | 2655505.4778 | 1191923.3408 | 2655512.9176 | 1191920.9639 | 2655523.3411 | 1191919.9155 | 2655533.747 | 1191920.757 | 2655541.9787 | 1191923.4126 | 2655542.1085 | 1191923.476
64 | 2655394.7765 | 1192059.1926 | 2655393.5009 | 1192057.0018 | 2655391.5584 | 1192055.1939 | 2655355.8699 | 1192041.5562
65 | 2655627.5062 | 1191996.0817 | 2655623.7219 | 1191995.2232 | 2655621.0289 | 1191993.7863 | 2655580.8783 | 1191946.7646 | 2655571.5726 | 1191939.9076 | 2655554.091 | 1191929.3283 | 2655542.1085 | 1191923.476
66 | 2655492.4573 | 1192246.37 | 2655496.4701 | 1192248.5612
67 | 2655720.9781 | 1192550.7096 | 2655729.1134 | 1192566.8698
68 | 2655720.9781 | 1192550.7096 | 2655742.8005 | 1192544.3314 | 2655750.6091 | 1192545.2836
69 | 2655729.1134 | 1192566.8698 | 2655729.5251 | 1192567.6877 | 2655733.8237 | 1192575.2036
70 | 2655760.8633 | 1192548.7576 | 2655753.6582 | 1192545.6554 | 2655750.6091 | 1192545.2836
71 | 2655733.8237 | 1192575.2036 | 2655741.121 | 1192587.9627 | 2655742.2198 | 1192593.2437
72 | 2655760.8633 | 1192548.7576 | 2655760.8633 | 1192548.7576 | 2655773.2394 | 1192559.8152
73 | 2656495.2268 | 1192761.7857 | 2656527.2842 | 1192760.4764 | 2656553.3061 | 1192775.9421 | 2656588.7331 | 1192789.0843
74 | 2655829.089 | 1192582.281 | 2655840.1315 | 1192574.1775
75 | 2656002.9371 | 1192829.9881 | 2656007.5548 | 1192817.1129 | 2656003.0088 | 1192809.2993 | 2655978.8963 | 1192794.1096 | 2655978.671 | 1192794.0168
76 | 2656002.9371 | 1192829.9881 | 2655992.6465 | 1192829.2137 | 2655987.1152 | 1192827.3053 | 2655977.5989 | 1192829.3175 | 2655970.3155 | 1192832.1843 | 2655962.656 | 1192837.7826 | 2655946.761 | 1192846.1833 | 2655930.6459 | 1192855.2934 | 2655910.2903 | 1192859.7836 | 2655871.9725 | 1192861.4379
77 | 2656002.9371 | 1192829.9881 | 2656010.2464 | 1192828.4223 | 2656031.0732 | 1192821.6578 | 2656062.2425 | 1192806.8856 | 2656117.3346 | 1192824.2359
78 | 2656002.9371 | 1192829.9881 | 2655992.6668 | 1192849.0295
79 | 2656560.3036 | 1193443.2408 | 2656560.8513 | 1193443.6498 | 2656569.1771 | 1193451.3995 | 2656571.662 | 1193455.4031 | 2656573.1519 | 1193459.0415 | 2656573.6056 | 1193461.0358 | 2656573.6617 | 1193463.9713 | 2656571.1974 | 1193472.2467
80 | 2656229.6739 | 1193246.8064 | 2656560.3036 | 1193443.2408
81 | 2656229.6739 | 1193246.8064 | 2656221.6656 | 1193229.5325 | 2656216.2158 | 1193194.6614 | 2656216.5565 | 1193158.3995 | 2656213.6538 | 1193129.8782 | 2656231.9059 | 1193122.8568 | 2656238.2654 | 1193121.7603 | 2656238.9446 | 1193111.1273 | 2656233.8929 | 1193095.5376 | 2656224.4825 | 1193083.0644
82 | 2656181.639 | 1192849.2512 | 2656187.6717 | 1192882.9826 | 2656184.274 | 1192907.1311 | 2656203.4754 | 1192952.4927 | 2656222.1886 | 1192988.9336 | 2656236.3235 | 1193021.018 | 2656248.869 | 1193038.1123 | 2656244.9244 | 1193058.7981 | 2656219.6173 | 1193047.6207 | 2656201.9981 | 1193048.9004 | 2656203.3656 | 1193056.6844 | 2656218.0416 | 1193062.003 | 2656218.7266 | 1193081.5761 | 2656224.4825 | 1193083.0644
83 | 2655979.4381 | 1192995.3427 | 2655988.6444 | 1192986.4546 | 2656009.5469 | 1192973.9875 | 2656022.6036 | 1192967.4949 | 2656033.0593 | 1192960.3887 | 2656033.1589 | 1192949.7502 | 2656025.5233 | 1192933.2694 | 2656022.4124 | 1192926.0473 | 2656010.0453 | 1192920.7507 | 2655986.2364 | 1192904.1186 | 2655982.0572 | 1192899.6786
84 | 2655930.6846 | 1193048.4815 | 2655933.5276 | 1193045.2284 | 2655948.5903 | 1193040.1885 | 2655958.5203 | 1193027.3296 | 2655966.7924 | 1193007.5512 | 2655979.4381 | 1192995.3427
85 | 2655992.6668 | 1192849.0295 | 2655991.6429 | 1192850.9278 | 2655980.2295 | 1192867.5082 | 2655973.7783 | 1192878.3874 | 2655973.6626 | 1192890.7601 | 2655982.0572 | 1192899.6786
86 | 2655930.6846 | 1193048.4815 | 2655896.8288 | 1193046.6754 | 2655832.6954 | 1193027.9663 | 2655785.8713 | 1193021.5595 | 2655782.0759 | 1193014.1532 | 2655783.8154 | 1193007.7536
87 | 2655871.9725 | 1192861.4379 | 2655863.6353 | 1192855.7616
88 | 2656181.639 | 1192849.2512 | 2656175.8193 | 1192843.1598 | 2656160.153 | 1192837.7208 | 2656117.3346 | 1192824.2359
89 | 2655863.6353 | 1192855.7616 | 2655850.4995 | 1192846.8182 | 2655847.7083 | 1192832.2937
90 | 2656181.639 | 1192849.2512 | 2656189.5133 | 1192841.8987 | 2656191.6062 | 1192836.6039
91 | 2655814.5959 | 1192592.9167 | 2655829.089 | 1192582.281
92 | 2655787.8755 | 1192760.0071 | 2655804.7942 | 1192780.7766 | 2655831.5393 | 1192801.4377 | 2655844.4723 | 1192810.6636 | 2655846.5014 | 1192826.0135 | 2655847.7083 | 1192832.2937
93 | 2656192.5623 | 1192834.1849 | 2656191.6062 | 1192836.6039
94 | 2655787.8755 | 1192760.0071 | 2655787.3668 | 1192753.243 | 2655786.3741 | 1192737.9028 | 2655794.0551 | 1192693.8141
95 | 2655787.8755 | 1192760.0071 | 2655779.7054 | 1192754.9615 | 2655762.8199 | 1192726.5213 | 2655746.9556 | 1192698.8912 | 2655732.9916 | 1192684.9199 | 2655693.5755 | 1192676.704 | 2655666.2993 | 1192677.7954 | 2655643.5443 | 1192679.5807
96 | 2655787.8755 | 1192760.0071 | 2655775.3159 | 1192774.4761 | 2655760.4101 | 1192778.1616 | 2655748.9367 | 1192773.4298 | 2655736.9328 | 1192756.8976 | 2655731.5399 | 1192747.8097
97 | 2655747.3745 | 1192625.2977 | 2655786.1709 | 1192639.5116 | 2655798.3942 | 1192649.6869 | 2655798.8813 | 1192666.1119 | 2655794.0551 | 1192693.8141
98 | 2655585.3136 | 1192692.9183 | 2655585.3136 | 1192692.9183 | 2655624.619 | 1192681.0655 | 2655643.5443 | 1192679.5807
99 | 2655682.9487 | 1192731.6809 | 2655690.2001 | 1192725.6894 | 2655708.8881 | 1192728.4092 | 2655724.1823 | 1192735.4111 | 2655731.5399 | 1192747.8097
100 | 2655717.4202 | 1192616.8141 | 2655742.1484 | 1192628.2396 | 2655747.3745 | 1192625.2977
101 | 2655747.3745 | 1192625.2977 | 2655746.9797 | 1192616.1222 | 2655742.2198 | 1192593.2437
102 | 2655585.3136 | 1192692.9183 | 2655577.9357 | 1192693.4097
103 | 2655682.9487 | 1192731.6809 | 2655682.9487 | 1192731.6809 | 2655682.3557 | 1192743.7934 | 2655687.9905 | 1192751.1024
104 | 2655739.8653 | 1192856.1764 | 2655741.5081 | 1192857.3417 | 2655745.7913 | 1192863.1293 | 2655745.6841 | 1192874.646 | 2655741.2749 | 1192882.376 | 2655740.8841 | 1192882.864
105 | 2655726.713 | 1192840.9836 | 2655732.0427 | 1192850.6276 | 2655739.8653 | 1192856.1764
106 | 2655646.6293 | 1192767.5302 | 2655714.426 | 1192837.6784 | 2655726.713 | 1192840.9836
107 | 2655726.713 | 1192840.9836 | 2655735.7368 | 1192833.7412 | 2655735.6999 | 1192828.2306
108 | 2655735.6999 | 1192828.2306 | 2655735.5359 | 1192803.7556 | 2655692.6288 | 1192757.1187 | 2655687.9905 | 1192751.1024
109 | 2656347.8495 | 1192535.6321 | 2656348.9004 | 1192537.2677 | 2656362.3952 | 1192544.2987 | 2656366.3701 | 1192545.8048
110 | 2656338.6315 | 1192507.4208 | 2656338.7959 | 1192521.5414 | 2656347.8495 | 1192535.6321
111 | 2655934.6804 | 1192000.4118 | 2655933.3441 | 1191999.8324 | 2655931.389 | 1191999.3916 | 2655911.1051 | 1191999.1576 | 2655903.0835 | 1191998.5268 | 2655896.5335 | 1191998.6768 | 2655882.0773 | 1192000.543 | 2655866.3934 | 1192001.6195 | 2655850.2847 | 1192003.2812 | 2655841.4919 | 1192005.2337 | 2655824.9818 | 1192002.5337 | 2655798.4572 | 1191999.5404 | 2655772.4078 | 1191990.5481 | 2655767.1306 | 1191990.7324 | 2655741.7115 | 1192008.1834 | 2655732.7551 | 1192012.9694 | 2655728.7051 | 1192015.6332 | 2655724.408 | 1192019.4621 | 2655721.8827 | 1192023.7632
112 | 2655934.6804 | 1192000.4118 | 2655937.5125 | 1191997.5589 | 2655941.9886 | 1191995.8108 | 2655946.5648 | 1191995.5868
113 | 2655934.6804 | 1192000.4118 | 2655837.5153 | 1191851.3203
114 | 2655946.5648 | 1191995.5868 | 2655946.5648 | 1191995.5868 | 2655954.1918 | 1191996.025 | 2655959.1853 | 1191995.1934 | 2655963.8466 | 1191993.2025 | 2655970.7108 | 1191988.7975 | 2655977.5271 | 1191982.9628
115 | 2655837.5153 | 1191851.3203 | 2655843.8082 | 1191841.9737 | 2655844.1153 | 1191836.0288 | 2655841.0882 | 1191831.1396
116 | 2655978.3036 | 1191982.2981 | 2655977.5271 | 1191982.9628
117 | 2655978.3036 | 1191982.2981 | 2656090.7998 | 1191865.5624
118 | 2656090.7998 | 1191865.5624 | 2656073.7152 | 1191845.5891
119 | 2656032.6433 | 1191766.5839 | 2656037.6549 | 1191780.9501 | 2656038.6756 | 1191785.9291 | 2656038.31 | 1191796.4761 | 2656038.9923 | 1191799.3286 | 2656040.4894 | 1191801.466 | 2656041.9829 | 1191803.1698 | 2656044.558 | 1191804.1723 | 2656051.2223 | 1191804.8573 | 2656055.3018 | 1191806.3963 | 2656059.1917 | 1191809.4567 | 2656061.3886 | 1191812.5791 | 2656062.4268 | 1191815.6905 | 2656065.2162 | 1191831.2477 | 2656067.388 | 1191837.038 | 2656070.3711 | 1191841.6797 | 2656073.7152 | 1191845.5891
120 | 2656032.6433 | 1191766.5839 | 2656026.2048 | 1191768.647 | 2656021.9374 | 1191769.263 | 2656016.7934 | 1191769.037 | 2656012.0681 | 1191768.07 | 2656006.94 | 1191766.1543 | 2656002.4972 | 1191763.5112 | 2655998.7291 | 1191760.4632 | 2655994.1595 | 1191755.0729 | 2655989.0078 | 1191746.72 | 2655984.5697 | 1191737.0508 | 2655976.6179 | 1191718.3214
121 | 2656032.6433 | 1191766.5839 | 2656042.515 | 1191761.818 | 2656051.9851 | 1191756.7927 | 2656106.7706 | 1191723.3169
122 | 2655894.7976 | 1191618.8896 | 2655905.1915 | 1191622.6999 | 2655949.2211 | 1191667.4142 | 2655963.6755 | 1191687.8498 | 2655976.6179 | 1191718.3214
123 | 2655976.6179 | 1191718.3214 | 2656001.9179 | 1191683.7538
124 | 2656229.1149 | 1191745.8614 | 2656219.4023 | 1191741.4757 | 2656181.4239 | 1191741.1191 | 2656160.8789 | 1191734.5004 | 2656126.5129 | 1191718.8248 | 2656115.098 | 1191718.2286 | 2656106.7706 | 1191723.3169
125 | 2655894.7976 | 1191618.8896 | 2655888.2893 | 1191608.812 | 2655888.4408 | 1191592.5931 | 2655900.9079 | 1191549.1292 | 2655912.4006 | 1191512.8715 | 2655911.5979 | 1191502.4915 | 2655901.0032 | 1191474.4433 | 2655911.3204 | 1191452.8262
126 | 2655894.7976 | 1191618.8896 | 2655883.3063 | 1191626.4533 | 2655859.8711 | 1191663.1221 | 2655855.8909 | 1191663.1739
127 | 2656001.0498 | 1191669.7 | 2656004.2647 | 1191680.5473 | 2656001.9179 | 1191683.7538
128 | 2656229.1149 | 1191745.8614 | 2656230.0381 | 1191746.2783 | 2656247.6561 | 1191773.9262 | 2656247.6561 | 1191773.9262
129 | 2656247.6561 | 1191773.9262 | 2656254.0843 | 1191776.2101
130 | 2656353.421 | 1191756.066 | 2656321.336 | 1191754.0741 | 2656286.4815 | 1191763.6407 | 2656254.0843 | 1191776.2101 | 2656254.0843 | 1191776.2101
131 | 2656272.9973 | 1191628.8152 | 2656286.4651 | 1191641.3711 | 2656298.6242 | 1191653.6368 | 2656303.9784 | 1191661.5027 | 2656310.7441 | 1191674.9295 | 2656313.3118 | 1191687.2496 | 2656316.4056 | 1191719.0078 | 2656321.4804 | 1191730.6288 | 2656328.0403 | 1191736.7496 | 2656342.8246 | 1191742.2362 | 2656349.0361 | 1191747.2864 | 2656353.421 | 1191756.066
132 | 2655855.8909 | 1191663.1739 | 2655849.6918 | 1191663.2716 | 2655837.3966 | 1191650.7832 | 2655827.6851 | 1191626.9347 | 2655826.4133 | 1191603.8987 | 2655823.8473 | 1191585.5644 | 2655814.9382 | 1191582.7575 | 2655769.0931 | 1191600.1513 | 2655764.0818 | 1191602.0588
133 | 2655752.1172 | 1191606.6129 | 2655764.0818 | 1191602.0588
134 | 2655912.9943 | 1191449.3188 | 2655911.3204 | 1191452.8262
135 | 2655977.4147 | 1191650.2458 | 2656001.0498 | 1191669.7
136 | 2656272.9973 | 1191628.8152 | 2656251.7649 | 1191611.7504 | 2656236.7396 | 1191597.7903 | 2656219.1585 | 1191578.3364 | 2656212.6193 | 1191571.6045 | 2656205.6744 | 1191568.293 | 2656196.0971 | 1191567.6472 | 2656186.133 | 1191569.2212 | 2656180.9204 | 1191568.9833 | 2656178.4306 | 1191567.0144 | 2656174.8427 | 1191562.6227 | 2656174.7408 | 1191553.9946 | 2656178.3878 | 1191541.5217 | 2656179.012 | 1191535.1239 | 2656177.8773 | 1191526.8642 | 2656172.775 | 1191515.6877 | 2656157.8425 | 1191490.9781 | 2656124.9317 | 1191450.0574 | 2656097.2103 | 1191420.77 | 2656087.6866 | 1191414.3771 | 2656080.6847 | 1191407.3631 | 2656076.0193 | 1191399.1592 | 2656075.408 | 1191394.4175
137 | 2656125.6274 | 1191326.2826 | 2656124.8212 | 1191332.5786 | 2656120.3833 | 1191339.9523 | 2656081.4792 | 1191381.9673 | 2656076.579 | 1191389.0587 | 2656075.408 | 1191394.4175
138 | 2656125.6274 | 1191326.2826 | 2656122.691 | 1191321.5191 | 2656118.132 | 1191318.2941
139 | 2656118.132 | 1191318.2941 | 2656107.2142 | 1191310.5708
140 | 2656024.9382 | 1191232.053 | 2656043.3278 | 1191264.6769 | 2656051.6868 | 1191275.7948 | 2656058.0487 | 1191281.969 | 2656067.7643 | 1191287.4408 | 2656083.1354 | 1191294.7222 | 2656092.0158 | 1191299.8194 | 2656107.2142 | 1191310.5708
141 | 2656024.9382 | 1191232.053 | 2656030.4884 | 1191230.4596 | 2656035.8547 | 1191235.4904 | 2656056.4478 | 1191259.9637 | 2656071.7991 | 1191265.2993 | 2656085.7586 | 1191263.7625 | 2656088.2228 | 1191262.7307
142 | 2656088.2228 | 1191262.7307 | 2656093.4972 | 1191260.5221 | 2656104.505 | 1191265.0328
143 | 2656115.2652 | 1191269.4422 | 2656104.505 | 1191265.0328
144 | 2655663.5424 | 1191606.019 | 2655687.8335 | 1191607.0657 | 2655735.4513 | 1191612.9565 | 2655752.1172 | 1191606.6129
145 | 2655814.5959 | 1192592.9167 | 2655809.6767 | 1192592.3706 | 2655801.2594 | 1192584.85
146 | 2655814.5959 | 1192592.9167 | 2655820.3585 | 1192598.1875
147 | 2655801.2594 | 1192584.85 | 2655795.3157 | 1192579.5395
148 | 2655773.2394 | 1192559.8152 | 2655773.5214 | 1192560.0672
149 | 2655773.5214 | 1192560.0672 | 2655782.6132 | 1192568.1903
150 | 2655787.3841 | 1192572.4529 | 2655782.6132 | 1192568.1903
151 | 2655787.3841 | 1192572.4529 | 2655795.3157 | 1192579.5395

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2654992.329 | 1192680.7131
1 | 2655051.1964 | 1192717.3638
2 | 2654448.0952 | 1192807.7777
3 | 2655370.9017 | 1192511.3172
4 | 2655394.7953 | 1192525.7353
5 | 2655644.3153 | 1192440.1227
6 | 2654077.972 | 1193170.4046
7 | 2654052.4506 | 1193149.1193
8 | 2654906.025 | 1193743.1466
9 | 2654911.0948 | 1193878.3145
10 | 2654902.8126 | 1193766.8306
11 | 2655437.3153 | 1194761.2462
12 | 2655451.5238 | 1194767.1725
13 | 2655835.2433 | 1192439.5999
14 | 2655859.5212 | 1192442.8957
15 | 2655814.0987 | 1192396.9563
16 | 2655953.2875 | 1192583.8711
17 | 2655709.3322 | 1192429.3434
18 | 2655822.3317 | 1192390.2097
19 | 2655943.6719 | 1192593.6552
20 | 2655832.5652 | 1192317.9332
21 | 2655915.4507 | 1192576.4636
22 | 2655880.9935 | 1192249.6632
23 | 2656224.6129 | 1192382.6302
24 | 2656220.8792 | 1192474.4284
25 | 2656223.196 | 1192377.1282
26 | 2656160.2804 | 1192410.0841
27 | 2656377.3084 | 1192574.3465
28 | 2656152.4824 | 1192406.2171
29 | 2656412.9215 | 1192567.4767
30 | 2656077.6579 | 1192407.2137
31 | 2656381.3036 | 1192551.463
32 | 2656060.5324 | 1192527.4805
33 | 2656075.7971 | 1192540.2466
34 | 2656281.1693 | 1192672.8856
35 | 2656029.8761 | 1192380.4734
36 | 2656376.209 | 1192788.0928
37 | 2656016.8936 | 1192369.1344
38 | 2656036.4181 | 1192350.6369
39 | 2656487.052 | 1192855.0061
40 | 2656006.7034 | 1192380.2101
41 | 2655895.6974 | 1192258.7619
42 | 2656036.7126 | 1192283.7491
43 | 2655844.5111 | 1192235.5704
44 | 2655865.5716 | 1192195.4705
45 | 2655841.2814 | 1192234.5168
46 | 2655866.7615 | 1192190.903
47 | 2655737.7326 | 1192231.6475
48 | 2656035.302 | 1192159.2206
49 | 2656025.6575 | 1192127.5791
50 | 2656044.1167 | 1192142.6177
51 | 2655962.9935 | 1192042.8631
52 | 2656050.6515 | 1192138.0754
53 | 2655621.4227 | 1192155.6485
54 | 2655620.0706 | 1192121.4943
55 | 2655415.5368 | 1192060.6411
56 | 2655394.7765 | 1192059.1926
57 | 2655542.1085 | 1191923.476
58 | 2655355.8699 | 1192041.5562
59 | 2655627.5062 | 1191996.0817
60 | 2655496.4701 | 1192248.5612
61 | 2655492.4573 | 1192246.37
62 | 2655720.9781 | 1192550.7096
63 | 2655729.1134 | 1192566.8698
64 | 2655750.6091 | 1192545.2836
65 | 2655733.8237 | 1192575.2036
66 | 2655760.8633 | 1192548.7576
67 | 2655868.9272 | 1192182.5903
68 | 2656588.7331 | 1192789.0843
69 | 2655840.1315 | 1192574.1775
70 | 2655978.671 | 1192794.0168
71 | 2656002.9371 | 1192829.9881
72 | 2656560.3036 | 1193443.2408
73 | 2656571.1974 | 1193472.2467
74 | 2656229.6739 | 1193246.8064
75 | 2656224.4825 | 1193083.0644
76 | 2656495.2268 | 1192761.7857
77 | 2655979.4381 | 1192995.3427
78 | 2655982.0572 | 1192899.6786
79 | 2655930.6846 | 1193048.4815
80 | 2655992.6668 | 1192849.0295
81 | 2655783.8154 | 1193007.7536
82 | 2655871.9725 | 1192861.4379
83 | 2656117.3346 | 1192824.2359
84 | 2655863.6353 | 1192855.7616
85 | 2656181.639 | 1192849.2512
86 | 2655829.089 | 1192582.281
87 | 2655847.7083 | 1192832.2937
88 | 2656191.6062 | 1192836.6039
89 | 2655787.8754 | 1192760.0071
90 | 2655794.0551 | 1192693.8141
91 | 2655643.5443 | 1192679.5807
92 | 2655731.5399 | 1192747.8097
93 | 2655747.3745 | 1192625.2977
94 | 2655585.3136 | 1192692.9183
95 | 2655682.9487 | 1192731.6809
96 | 2655740.8841 | 1192882.864
97 | 2655739.8653 | 1192856.1764
98 | 2655726.713 | 1192840.9836
99 | 2655646.6293 | 1192767.5302
100 | 2655735.6999 | 1192828.2306
101 | 2655687.9905 | 1192751.1024
102 | 2656192.5623 | 1192834.1849
103 | 2656347.8495 | 1192535.6321
104 | 2656366.3701 | 1192545.8048
105 | 2656338.6315 | 1192507.4208
106 | 2655934.6804 | 1192000.4118
107 | 2656064.4349 | 1192137.6033
108 | 2655721.8827 | 1192023.7632
109 | 2655946.5648 | 1191995.5868
110 | 2655837.5153 | 1191851.3203
111 | 2655977.5271 | 1191982.9628
112 | 2655841.0882 | 1191831.1396
113 | 2655978.3036 | 1191982.2981
114 | 2656090.7998 | 1191865.5624
115 | 2656073.7152 | 1191845.5891
116 | 2656032.6433 | 1191766.5839
117 | 2655976.6179 | 1191718.3214
118 | 2656106.7706 | 1191723.3169
119 | 2655894.7976 | 1191618.8896
120 | 2656001.9179 | 1191683.7538
121 | 2656229.1149 | 1191745.8614
122 | 2656247.6561 | 1191773.9262
123 | 2656254.0843 | 1191776.2101
124 | 2656353.421 | 1191756.066
125 | 2655855.8909 | 1191663.1739
126 | 2655764.0818 | 1191602.0588
127 | 2655911.3204 | 1191452.8262
128 | 2656001.0498 | 1191669.7
129 | 2655977.4147 | 1191650.2458
130 | 2656272.9973 | 1191628.8152
131 | 2656075.408 | 1191394.4175
132 | 2655912.9943 | 1191449.3188
133 | 2656125.6274 | 1191326.2826
134 | 2656118.132 | 1191318.2941
135 | 2656107.2142 | 1191310.5708
136 | 2656024.9382 | 1191232.053
137 | 2656088.2228 | 1191262.7307
138 | 2656104.505 | 1191265.0328
139 | 2656115.2652 | 1191269.4422
140 | 2655663.5424 | 1191606.019
141 | 2655752.1172 | 1191606.6129
142 | 2655717.4202 | 1192616.8141
143 | 2655742.2198 | 1192593.2437
144 | 2655577.9357 | 1192693.4097
145 | 2655814.5959 | 1192592.9167
146 | 2655801.2594 | 1192584.85
147 | 2655820.3585 | 1192598.1875
148 | 2655773.2394 | 1192559.8152
149 | 2655773.5214 | 1192560.0671
150 | 2655782.6132 | 1192568.1903
151 | 2655787.3841 | 1192572.4529
152 | 2655795.3157 | 1192579.5395
153 | 2655814.0987 | 1192396.9563

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97739 | -0.43881 | 0.00098718 | 0.00024741
1 | 0.9778 | -0.43051 | 0 | 0
2 | 0.9746 | -0.49469 | 0.0017597 | 0.00044103
3 | 0.98005 | -0.38576 | 0 | 0
4 | 0.98004 | -0.38597 | 0.00041747 | 0.00010463
5 | 0.98219 | -0.34306 | 0 | 0
6 | 0.97286 | -0.52982 | 0.0011428 | 0.00028641
7 | 0.97285 | -0.53015 | 0.00053156 | 0.00013322
8 | 0.97105 | -0.56675 | 0.0010352 | 0.00025946
9 | 0.97093 | -0.5693 | 0 | 0
10 | 0.97103 | -0.56717 | 0 | 0
11 | 0.97007 | -0.58672 | 0 | 0
12 | 0.97006 | -0.58698 | 0.00089914 | 0.00022535
13 | 0.9941 | -0.11222 | 0.0003473 | 8.7041e-05
14 | 0.99348 | -0.12412 | 0.0009385 | 0.00023521
15 | 0.99534 | -0.088457 | 0 | 0
16 | 0.98871 | -0.21594 | 0.00085179 | 0.00021348
17 | 1 | 0 | -0.1385 | -0.035039
18 | 0.99483 | -0.098218 | 0.000414 | 0.00010376
19 | 0.98837 | -0.22252 | 0 | 0
20 | 0.99109 | -0.16999 | 0.0008625 | 0.00021616
21 | 0.98754 | -0.23863 | 0.00051798 | 0.00012982
22 | 0.98716 | -0.2458 | 0 | 0
23 | 0.98027 | -0.38062 | 0.00054669 | 0.00013701
24 | 0.98041 | -0.37785 | 0 | 0
25 | 0.98026 | -0.38072 | 0.0010087 | 0.00025281
26 | 0.98102 | -0.36585 | 0.00052817 | 0.00013237
27 | 0.97936 | -0.39849 | 0.00088089 | 0.00022077
28 | 0.98108 | -0.36465 | 0.00037647 | 9.4352e-05
29 | 0.9792 | -0.40156 | 0 | 0
30 | 0.98164 | -0.3536 | 0 | 0
31 | 0.97904 | -0.40465 | 0.00043025 | 0.00010783
32 | 0.98116 | -0.36314 | 0.00047327 | 0.00011861
33 | 0.98112 | -0.36392 | 0.00026413 | 6.6196e-05
34 | 0.98067 | -0.37289 | 0.00064142 | 0.00016075
35 | 0.98218 | -0.34299 | 0 | 0
36 | 0.9805 | -0.37639 | 0.00056033 | 0.00014043
37 | 0.9826 | -0.3348 | 0 | 0
38 | 0.98173 | -0.3519 | 0.00059498 | 0.00014912
39 | 0.9804 | -0.37822 | 0 | 0
40 | 0.98259 | -0.33498 | 0.00066428 | 0.00016648
41 | 0.98672 | -0.25445 | 0.00093634 | 0.00023467
42 | 0.98079 | -0.37026 | 0.00026863 | 6.7325e-05
43 | 0.98634 | -0.26178 | 0 | 0
44 | 0.98621 | -0.26423 | 0.00024442 | 6.1258e-05
45 | 0.98627 | -0.26299 | 0.00068008 | 0.00017044
46 | 0.9862 | -0.26446 | 0.0006204 | 0.00015549
47 | 0.9844 | -0.29939 | 0.0027316 | 0.0006846
48 | 0.9789 | -0.40756 | 0 | 0
49 | 0.97853 | -0.41493 | 0.00059739 | 0.00014972
50 | 0.97886 | -0.40843 | 0.00027472 | 6.885e-05
51 | 0.97732 | -0.43883 | 0.00088935 | 0.00022289
52 | 0.97884 | -0.40878 | 0.0003677 | 9.2154e-05
53 | 0.98221 | -0.34197 | 0 | 0
54 | 0.98215 | -0.34319 | 0.0017106 | 0.00042873
55 | 0.97905 | -0.40385 | 0 | 0
56 | 0.97886 | -0.40763 | 0 | 0
57 | 0.97803 | -0.42406 | 0.0029052 | 0.00072811
58 | 0.97846 | -0.41551 | 0.01 | 0.0025063
59 | 0.97784 | -0.42782 | 0.0018024 | 0.00045173
60 | 0.98107 | -0.36516 | 0.0016356 | 0.00040992
61 | 0.98105 | -0.36542 | 0.0031923 | 0.00080007
62 | 0.98292 | -0.32876 | 0 | 0
63 | 0.98238 | -0.33933 | 0.0043983 | 0.0011023
64 | 0.98333 | -0.32064 | 0.0019801 | 0.00049626
65 | 0.98213 | -0.34417 | 0.0041604 | 0.0010427
66 | 0.98349 | -0.31762 | 0.005001 | 0.0012534
67 | 0.98618 | -0.26479 | 0.0021358 | 0.00053527
68 | 0.98032 | -0.37988 | 0 | 0
69 | 0.98566 | -0.27518 | 0.0011905 | 0.00029838
70 | 0.9763 | -0.45916 | 0.00090518 | 0.00022686
71 | 0.97634 | -0.45831 | 0 | 0
72 | 0.97379 | -0.509 | 0.0012256 | 0.00030717
73 | 0.97377 | -0.50934 | 0.00054061 | 0.00013549
74 | 0.97442 | -0.49647 | 0 | 0
75 | 0.97473 | -0.49032 | 0.00061555 | 0.00015427
76 | 0.98026 | -0.38108 | 0.00066082 | 0.00016562
77 | 0.9759 | -0.46695 | 0.00088728 | 0.00022237
78 | 0.97616 | -0.46188 | 0.00042771 | 0.00010719
79 | 0.97584 | -0.46827 | 0 | 0
80 | 0.97628 | -0.45939 | 0.00045269 | 0.00011345
81 | 0.97569 | -0.47113 | 0.00095477 | 0.00023929
82 | 0.97748 | -0.43571 | 0 | 0
83 | 0.97575 | -0.47006 | 0.00050053 | 0.00012545
84 | 0.97756 | -0.43406 | 0.0010765 | 0.00026979
85 | 0.97544 | -0.47618 | 0 | 0
86 | 0.98533 | -0.28164 | 0.0010591 | 0.00026544
87 | 0.97785 | -0.42846 | 0.00060825 | 0.00015244
88 | 0.9754 | -0.4769 | 0.00067751 | 0.0001698
89 | 0.97881 | -0.40944 | 0 | 0
90 | 0.97973 | -0.39126 | 0.00059739 | 0.00014972
91 | 0.97861 | -0.41345 | 0.00027089 | 6.7892e-05
92 | 0.97859 | -0.41388 | 0.00033167 | 8.3125e-05
93 | 0.98119 | -0.36257 | 0 | 0
94 | 0.97856 | -0.41445 | 0.0003546 | 8.8871e-05
95 | 0.97843 | -0.41691 | 0.00037716 | 9.4525e-05
96 | 0.97814 | -0.42275 | 0.00064452 | 0.00016153
97 | 0.97815 | -0.4224 | 0.0003031 | 7.5965e-05
98 | 0.97817 | -0.42204 | 0 | 0
99 | 0.97809 | -0.42365 | 0.00080295 | 0.00020124
100 | 0.9782 | -0.42149 | 0.00033769 | 8.4634e-05
101 | 0.97839 | -0.41785 | 0.00032093 | 8.0432e-05
102 | 0.9754 | -0.47698 | 0.0016888 | 0.00042325
103 | 0.9789 | -0.40734 | 0.00065886 | 0.00016513
104 | 0.97898 | -0.40588 | 0.00047208 | 0.00011831
105 | 0.97882 | -0.40908 | 0.003099 | 0.00077668
106 | 0.9768 | -0.44918 | 0 | 0
107 | 0.97881 | -0.40926 | 0.0019186 | 0.00048084
108 | 0.97636 | -0.45781 | 0.0020829 | 0.00052203
109 | 0.97671 | -0.45097 | 0.00050035 | 0.0001254
110 | 0.97657 | -0.45364 | 0.00084724 | 0.00021234
111 | 0.97649 | -0.45531 | 0.0014186 | 0.00035553
112 | 0.97656 | -0.45386 | 0.00051867 | 0.00012999
113 | 0.97649 | -0.45541 | 0.00025058 | 6.28e-05
114 | 0.97573 | -0.47061 | 0.00036713 | 9.201e-05
115 | 0.97561 | -0.4729 | 0.00047055 | 0.00011793
116 | 0.97523 | -0.48052 | 0 | 0
117 | 0.97507 | -0.48374 | 0 | 0
118 | 0.97506 | -0.48398 | 0.00020707 | 5.1897e-05
119 | 0.9749 | -0.48724 | 0 | 0
120 | 0.97505 | -0.48424 | 0.00012036 | 3.0166e-05
121 | 0.97483 | -0.48868 | 0.00039215 | 9.8283e-05
122 | 0.97478 | -0.48966 | 0.00010952 | 2.7449e-05
123 | 0.97477 | -0.48985 | 0.00010812 | 2.7098e-05
124 | 0.97464 | -0.49244 | 0 | 0
125 | 0.97486 | -0.48798 | 0 | 0
126 | 0.97477 | -0.48985 | 0.00016267 | 4.0769e-05
127 | 0.97477 | -0.48975 | 0.00039108 | 9.8015e-05
128 | 0.97504 | -0.48439 | 0.00032862 | 8.2361e-05
129 | 0.97503 | -0.48449 | 0.00018297 | 4.5856e-05
130 | 0.97444 | -0.49644 | 0 | 0
131 | 0.97403 | -0.50469 | 0.00020712 | 5.1909e-05
132 | 0.97477 | -0.48977 | 0.00038369 | 9.6161e-05
133 | 0.97394 | -0.5065 | 0 | 0
134 | 0.97393 | -0.50673 | 0.00012422 | 3.1132e-05
135 | 0.97391 | -0.50698 | 0.00012876 | 3.2269e-05
136 | 0.97382 | -0.50889 | 0 | 0
137 | 0.97375 | -0.51016 | 0.00025686 | 6.4374e-05
138 | 0.97374 | -0.51037 | 0.00032925 | 8.2519e-05
139 | 0.97374 | -0.51043 | 0.00029508 | 7.3953e-05
140 | 0.97475 | -0.49021 | 0.000143 | 3.5839e-05
141 | 0.97476 | -0.48997 | 0.00034745 | 8.708e-05
142 | 0.98116 | -0.36316 | 0.00099568 | 0.00024954
143 | 0.98169 | -0.35282 | 0.007264 | 0.0018205
144 | 0.97855 | -0.41452 | 0.00056075 | 0.00014054
145 | 0.9849 | -0.29003 | 0 | 0
146 | 0.98452 | -0.2974 | 0.00051331 | 0.00012865
147 | 0.98489 | -0.29032 | 0.0021249 | 0.00053255
148 | 0.98375 | -0.31252 | 0.004215 | 0.0010564
149 | 0.98376 | -0.3124 | 0.0063367 | 0.0015881
150 | 0.98399 | -0.30789 | 0.0045849 | 0.0011491
151 | 0.98412 | -0.30534 | 0.0019467 | 0.00048789
152 | 0.98434 | -0.30099 | 0.0070452 | 0.0017657
153 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0063798 | -0.0015673 | 0.0063823 | 0.001568 | 2.4836e-06 | 7.0724e-07 | 0.0097017 | 0.0097014 | 0.0097017 | 0.97739 | -0.43881 | 0.9778 | -0.43051 | 2.6653
1 | 0.0053926 | 0.0013199 | -0.0053786 | -0.0013179 | 1.4092e-05 | 2.0346e-06 | 0.0081988 | 0.0082012 | 0.0082012 | 0.97739 | -0.43881 | 0.9746 | -0.49469 | 2.2531
2 | -0.0063823 | -0.001568 | 0.0063957 | 0.0015718 | 1.3422e-05 | 3.808e-06 | 0.0097014 | 0.0096997 | 0.0097014 | 0.9778 | -0.43051 | 0.98005 | -0.38576 | 2.6652
3 | 0.0036188 | 0.00087682 | -0.0036129 | -0.00087948 | 5.9114e-06 | -2.6622e-06 | 0.0055145 | 0.0055168 | 0.0055168 | 0.9746 | -0.49469 | 0.97286 | -0.52982 | 1.5156
4 | 0.00041748 | 0.00010428 | -0.00041747 | -0.00010463 | 4.2472e-09 | -3.5256e-07 | 0.00063373 | 0.00063386 | 0.00063386 | 0.98005 | -0.38576 | 0.98004 | -0.38597 | 0.17414
5 | -0.0068132 | -0.0016761 | 0.0068269 | 0.0016805 | 1.3683e-05 | 4.4413e-06 | 0.010333 | 0.010332 | 0.010333 | 0.98005 | -0.38576 | 0.98219 | -0.34306 | 2.8388
6 | -0.01166 | -0.0028905 | 0.011668 | 0.0028922 | 7.8834e-06 | 1.6276e-06 | 0.017653 | 0.017652 | 0.017653 | 0.98219 | -0.34306 | 0.98292 | -0.32876 | 2.4249
7 | 0.004833 | 0.00121 | -0.0048279 | -0.00121 | 5.082e-06 | 5.698e-08 | 0.0073215 | 0.0073227 | 0.0073227 | 0.98219 | -0.34306 | 0.98107 | -0.36516 | 2.0117
8 | 0.00053157 | 0.00013281 | -0.00053156 | -0.00013322 | 8.4212e-09 | -4.165e-07 | 0.0008129 | 0.00081305 | 0.00081305 | 0.97286 | -0.52982 | 0.97285 | -0.53015 | 0.22337
9 | 0.0019385 | 0.00046026 | -0.0019352 | -0.00047063 | 3.304e-06 | -1.0364e-05 | 0.002956 | 0.0029604 | 0.0029604 | 0.97286 | -0.52982 | 0.97105 | -0.56675 | 0.81329
10 | 0.00089999 | 0.00021117 | -0.00089997 | -0.00021146 | 1.7158e-08 | -2.8877e-07 | 0.0013741 | 0.0013742 | 0.0013742 | 0.97105 | -0.56675 | 0.97103 | -0.56717 | 0.37752
11 | -0.00089989 | -0.00021293 | 0.00089997 | 0.00021146 | 8.7309e-08 | -1.4686e-06 | 0.0013747 | 0.0013742 | 0.0013747 | 0.97093 | -0.5693 | 0.97103 | -0.56717 | 0.37766
12 | 0.00089989 | 0.00021293 | -0.00089916 | -0.00022516 | 7.3075e-07 | -1.2233e-05 | 0.0013747 | 0.0013792 | 0.0013792 | 0.97093 | -0.5693 | 0.97007 | -0.58672 | 0.37889
13 | 0.00089916 | 0.00022516 | -0.00089914 | -0.00022535 | 1.1121e-08 | -1.8535e-07 | 0.0013792 | 0.0013792 | 0.0013792 | 0.97007 | -0.58672 | 0.97006 | -0.58698 | 0.37891
14 | 0.083165 | 0.021111 | -0.083118 | -0.021081 | 4.7583e-05 | 2.95e-05 | 0.12458 | 0.12458 | 0.12458 | 0.9941 | -0.11222 | 0.99348 | -0.12412 | 11.4085
15 | -0.083513 | -0.021198 | 0.083608 | 0.021257 | 9.5574e-05 | 5.9264e-05 | 0.1251 | 0.1251 | 0.1251 | 0.9941 | -0.11222 | 0.99534 | -0.088457 | 11.4561
16 | 0.082179 | 0.020846 | -0.081818 | -0.020622 | 0.00036113 | 0.00022376 | 0.12318 | 0.12318 | 0.12318 | 0.99348 | -0.12412 | 0.98871 | -0.21594 | 11.2801
17 | -0.13626 | -0.03467 | 0.13685 | 0.035039 | 0.00058363 | 0.00036912 | 0.20389 | 0.20389 | 0.20389 | 0.99534 | -0.088457 | 1 | 0 | 18.6717
18 | 0.052655 | 0.013413 | -0.05263 | -0.013397 | 2.4782e-05 | 1.5722e-05 | 0.078794 | 0.078794 | 0.078794 | 0.99534 | -0.088457 | 0.99483 | -0.098218 | 21.6468
19 | 0.080966 | 0.020409 | -0.080941 | -0.020393 | 2.5479e-05 | 1.5779e-05 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 0.98871 | -0.21594 | 0.98837 | -0.22252 | 11.1627
20 | 0.052216 | 0.013293 | -0.052036 | -0.013179 | 0.00018003 | 0.0001142 | 0.078175 | 0.078175 | 0.078175 | 0.99483 | -0.098218 | 0.99109 | -0.16999 | 21.4768
21 | 0.080941 | 0.020393 | -0.080879 | -0.020354 | 6.2331e-05 | 3.8603e-05 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 0.98837 | -0.22252 | 0.98754 | -0.23863 | 11.1627
22 | 0.051173 | 0.012963 | -0.050988 | -0.012845 | 0.0001856 | 0.00011771 | 0.076881 | 0.076881 | 0.076881 | 0.99109 | -0.16999 | 0.98716 | -0.2458 | 21.1211
23 | 0.080361 | 0.020225 | -0.080221 | -0.020138 | 0.0001401 | 8.6737e-05 | 0.12112 | 0.12112 | 0.12112 | 0.98754 | -0.23863 | 0.98566 | -0.27518 | 11.0914
24 | 0.022971 | 0.0057986 | -0.022953 | -0.0057878 | 1.7573e-05 | 1.0748e-05 | 0.03464 | 0.034641 | 0.034641 | 0.98716 | -0.2458 | 0.98634 | -0.26178 | 9.5166
25 | 0.028017 | 0.0070465 | -0.028005 | -0.0070393 | 1.1575e-05 | 7.1871e-06 | 0.042241 | 0.042241 | 0.042241 | 0.98716 | -0.2458 | 0.98672 | -0.25445 | 11.6046
26 | -0.0015554 | -0.00038976 | 0.0015556 | 0.00038865 | 2.0484e-07 | -1.1046e-06 | 0.0023611 | 0.0023606 | 0.0023611 | 0.98027 | -0.38062 | 0.98041 | -0.37785 | 0.64864
27 | 0.0010087 | 0.00025274 | -0.0010087 | -0.00025281 | 4.9954e-09 | -6.8428e-08 | 0.0015312 | 0.0015312 | 0.0015312 | 0.98027 | -0.38062 | 0.98026 | -0.38072 | 0.42067
28 | -0.0071043 | -0.0017779 | 0.0071083 | 0.0017793 | 4.0574e-06 | 1.4222e-06 | 0.010782 | 0.010781 | 0.010782 | 0.98041 | -0.37785 | 0.98102 | -0.36585 | 2.962
29 | 0.0055486 | 0.0013892 | -0.0055432 | -0.0013883 | 5.4491e-06 | 9.0648e-07 | 0.008421 | 0.0084219 | 0.0084219 | 0.98041 | -0.37785 | 0.97936 | -0.39849 | 2.3137
30 | -0.0076365 | -0.0019117 | 0.0076369 | 0.0019118 | 4.3795e-07 | 1.7036e-07 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.98102 | -0.36585 | 0.98108 | -0.36465 | 3.182
31 | 0.0046623 | 0.0011675 | -0.0046616 | -0.0011676 | 6.8246e-07 | -1.9539e-08 | 0.0070835 | 0.0070837 | 0.0070837 | 0.97936 | -0.39849 | 0.9792 | -0.40156 | 1.9461
32 | -0.0080134 | -0.0020062 | 0.0080176 | 0.0020079 | 4.2175e-06 | 1.7371e-06 | 0.012153 | 0.012153 | 0.012153 | 0.98108 | -0.36465 | 0.98164 | -0.3536 | 3.3388
33 | 0.0046616 | 0.0011676 | -0.0046609 | -0.0011676 | 6.8569e-07 | -1.9464e-08 | 0.0070837 | 0.0070838 | 0.0070838 | 0.9792 | -0.40156 | 0.97904 | -0.40465 | 1.9461
34 | -0.01062 | -0.0026481 | 0.010625 | 0.0026508 | 5.3465e-06 | 2.7254e-06 | 0.016093 | 0.016093 | 0.016093 | 0.98164 | -0.3536 | 0.98218 | -0.34299 | 4.4213
35 | 0.0026023 | 0.00064017 | -0.0026012 | -0.00064196 | 1.1684e-06 | -1.7871e-06 | 0.0039405 | 0.0039414 | 0.0039414 | 0.98164 | -0.3536 | 0.98116 | -0.36314 | 1.0828
36 | 0.0042307 | 0.0010598 | -0.0042304 | -0.0010598 | 2.4759e-07 | -4.2348e-08 | 0.0064299 | 0.00643 | 0.00643 | 0.97904 | -0.40465 | 0.97898 | -0.40588 | 1.7665
37 | 0.0021279 | 0.00052335 | -0.0021278 | -0.00052355 | 7.7548e-08 | -2.0168e-07 | 0.0032236 | 0.0032237 | 0.0032237 | 0.98116 | -0.36314 | 0.98112 | -0.36392 | 0.88563
38 | 0.0018637 | 0.00045735 | -0.0018629 | -0.00046017 | 7.8575e-07 | -2.8143e-06 | 0.0028231 | 0.0028243 | 0.0028243 | 0.98112 | -0.36392 | 0.98067 | -0.37289 | 0.7759
39 | 0.0012215 | 0.00029941 | -0.0012213 | -0.00030125 | 2.0089e-07 | -1.843e-06 | 0.001851 | 0.0018517 | 0.0018517 | 0.98067 | -0.37289 | 0.9805 | -0.37639 | 0.50872
40 | -0.026291 | -0.0065679 | 0.026301 | 0.0065743 | 1.0235e-05 | 6.3325e-06 | 0.039823 | 0.039823 | 0.039823 | 0.98218 | -0.34299 | 0.9826 | -0.3348 | 10.9405
41 | 0.015666 | 0.0039171 | -0.015659 | -0.0039133 | 6.637e-06 | 3.8501e-06 | 0.02373 | 0.02373 | 0.02373 | 0.98218 | -0.34299 | 0.98173 | -0.3519 | 6.5194
42 | 0.00066097 | 0.00016082 | -0.00066091 | -0.00016268 | 5.6618e-08 | -1.8613e-06 | 0.0010014 | 0.0010021 | 0.0010021 | 0.9805 | -0.37639 | 0.9804 | -0.37822 | 0.27529
43 | 0.00066429 | 0.0001663 | -0.00066428 | -0.00016648 | 5.7111e-09 | -1.8698e-07 | 0.0010059 | 0.001006 | 0.001006 | 0.9826 | -0.3348 | 0.98259 | -0.33498 | 0.27637
44 | -0.026965 | -0.0067406 | 0.027069 | 0.0068047 | 0.00010344 | 6.4095e-05 | 0.040829 | 0.040829 | 0.040829 | 0.9826 | -0.3348 | 0.98672 | -0.25445 | 11.2168
45 | 0.015064 | 0.0037642 | -0.015051 | -0.0037566 | 1.3129e-05 | 7.554e-06 | 0.022829 | 0.022829 | 0.022829 | 0.98173 | -0.3519 | 0.98079 | -0.37026 | 6.2717
46 | 0.00066091 | 0.00016268 | -0.00066086 | -0.00016438 | 5.1726e-08 | -1.698e-06 | 0.0010021 | 0.0010027 | 0.0010027 | 0.9804 | -0.37822 | 0.98032 | -0.37988 | 0.27546
47 | 0.014782 | 0.0036893 | -0.014756 | -0.0036743 | 2.6137e-05 | 1.4982e-05 | 0.022421 | 0.022422 | 0.022422 | 0.98079 | -0.37026 | 0.9789 | -0.40756 | 6.1599
48 | 0.003001 | 0.00075153 | -0.0030007 | -0.00075189 | 3.4949e-07 | -3.566e-07 | 0.0045272 | 0.0045274 | 0.0045274 | 0.98634 | -0.26178 | 0.98621 | -0.26423 | 1.2438
49 | 0.019952 | 0.0050363 | -0.019951 | -0.0050356 | 1.1553e-06 | 6.96e-07 | 0.030113 | 0.030113 | 0.030113 | 0.98634 | -0.26178 | 0.98627 | -0.26299 | 8.2729
50 | 0.0027562 | 0.00069063 | -0.0027562 | -0.00069067 | 3.0611e-08 | -4.0636e-08 | 0.0041586 | 0.0041586 | 0.0041586 | 0.98621 | -0.26423 | 0.9862 | -0.26446 | 1.1425
51 | 0.019271 | 0.0048652 | -0.019238 | -0.004845 | 3.3543e-05 | 2.0121e-05 | 0.029087 | 0.029088 | 0.029088 | 0.98627 | -0.26299 | 0.9844 | -0.29939 | 7.9912
52 | 0.0021358 | 0.00053519 | -0.0021358 | -0.00053527 | 3.3453e-08 | -8.8196e-08 | 0.0032225 | 0.0032226 | 0.0032226 | 0.9862 | -0.26446 | 0.98618 | -0.26479 | 0.88533
53 | 0.016506 | 0.0041604 | -0.016472 | -0.0041408 | 3.3558e-05 | 1.9655e-05 | 0.024959 | 0.024959 | 0.024959 | 0.9844 | -0.29939 | 0.98221 | -0.34197 | 6.857
54 | 0.012195 | 0.0030329 | -0.012191 | -0.0030305 | 4.2588e-06 | 2.3099e-06 | 0.018529 | 0.018529 | 0.018529 | 0.9789 | -0.40756 | 0.97853 | -0.41493 | 5.0904
55 | 0.0025612 | 0.00064145 | -0.0025611 | -0.00064161 | 1.0688e-07 | -1.6799e-07 | 0.003893 | 0.0038931 | 0.0038931 | 0.9789 | -0.40756 | 0.97886 | -0.40843 | 1.0695
56 | 0.011593 | 0.0028808 | -0.01158 | -0.0028738 | 1.31e-05 | 6.9724e-06 | 0.017621 | 0.017621 | 0.017621 | 0.97853 | -0.41493 | 0.97732 | -0.43883 | 4.841
57 | 0.0022863 | 0.00057276 | -0.0022863 | -0.00057284 | 3.7402e-08 | -7.9855e-08 | 0.0034755 | 0.0034755 | 0.0034755 | 0.97886 | -0.40843 | 0.97884 | -0.40878 | 0.95482
58 | 0.010691 | 0.002651 | -0.010686 | -0.0026483 | 5.2291e-06 | 2.6867e-06 | 0.016267 | 0.016267 | 0.016267 | 0.97732 | -0.43883 | 0.9768 | -0.44918 | 4.4691
59 | 0.0019186 | 0.00048069 | -0.0019186 | -0.00048084 | 4.4441e-08 | -1.4667e-07 | 0.0029166 | 0.0029166 | 0.0029166 | 0.97884 | -0.40878 | 0.97881 | -0.40926 | 0.80127
60 | 0.0017107 | 0.00042829 | -0.0017106 | -0.00042873 | 9.9358e-08 | -4.3566e-07 | 0.0025915 | 0.0025917 | 0.0025917 | 0.98221 | -0.34197 | 0.98215 | -0.34319 | 0.71201
61 | 0.014762 | 0.0037125 | -0.014718 | -0.0036876 | 4.3508e-05 | 2.4919e-05 | 0.022368 | 0.022369 | 0.022369 | 0.98221 | -0.34197 | 0.97905 | -0.40385 | 6.1453
62 | 0.010006 | 0.002509 | -0.010004 | -0.0025081 | 1.8018e-06 | 8.9196e-07 | 0.015208 | 0.015208 | 0.015208 | 0.97905 | -0.40385 | 0.97886 | -0.40763 | 4.1779
63 | 0.0047125 | 0.0011786 | -0.0047079 | -0.0011786 | 4.5302e-06 | -5.9382e-08 | 0.0071613 | 0.0071624 | 0.0071624 | 0.97905 | -0.40385 | 0.97803 | -0.42406 | 1.9677
64 | 0.010004 | 0.0025081 | -0.01 | -0.0025063 | 3.7548e-06 | 1.8591e-06 | 0.015208 | 0.015208 | 0.015208 | 0.97886 | -0.40763 | 0.97846 | -0.41551 | 4.178
65 | 0.0018027 | 0.0004505 | -0.0018024 | -0.00045173 | 3.2181e-07 | -1.2255e-06 | 0.0027423 | 0.0027428 | 0.0027428 | 0.97803 | -0.42406 | 0.97784 | -0.42782 | 0.75352
66 | 0.0031923 | 0.00080003 | -0.0031923 | -0.00080007 | 4.0196e-08 | -3.2007e-08 | 0.0048419 | 0.0048419 | 0.0048419 | 0.98107 | -0.36516 | 0.98105 | -0.36542 | 1.3302
67 | 0.032388 | 0.0081227 | -0.032372 | -0.0081125 | 1.6312e-05 | 1.0211e-05 | 0.049034 | 0.049034 | 0.049034 | 0.98292 | -0.32876 | 0.98238 | -0.33933 | 13.4708
68 | -0.044056 | -0.011015 | 0.044073 | 0.011025 | 1.7011e-05 | 9.7228e-06 | 0.066686 | 0.066686 | 0.066686 | 0.98292 | -0.32876 | 0.98333 | -0.32064 | 6.1068
69 | 0.027974 | 0.0070102 | -0.027967 | -0.0070062 | 6.4458e-06 | 4.0041e-06 | 0.042372 | 0.042372 | 0.042372 | 0.98238 | -0.33933 | 0.98213 | -0.34417 | 11.6406
70 | -0.046053 | -0.011521 | 0.04606 | 0.011525 | 6.6256e-06 | 3.8249e-06 | 0.069682 | 0.069682 | 0.069682 | 0.98333 | -0.32064 | 0.98349 | -0.31762 | 6.3811
71 | 0.023807 | 0.0059635 | -0.023797 | -0.0059575 | 9.8022e-06 | 6.0192e-06 | 0.036068 | 0.036068 | 0.036068 | 0.98213 | -0.34417 | 0.98169 | -0.35282 | 9.9089
72 | -0.051061 | -0.012778 | 0.051073 | 0.012785 | 1.2379e-05 | 7.2908e-06 | 0.077248 | 0.077248 | 0.077248 | 0.98349 | -0.31762 | 0.98375 | -0.31252 | 7.074
73 | 0.00066086 | 0.00016438 | -0.00066082 | -0.00016562 | 3.7675e-08 | -1.2352e-06 | 0.0010027 | 0.0010031 | 0.0010031 | 0.98032 | -0.37988 | 0.98026 | -0.38108 | 0.27558
74 | 0.07903 | 0.01984 | -0.079006 | -0.019824 | 2.4376e-05 | 1.5077e-05 | 0.11932 | 0.11932 | 0.11932 | 0.98566 | -0.27518 | 0.98533 | -0.28164 | 10.9268
75 | -0.00090518 | -0.00022686 | 0.00090522 | 0.00022624 | 3.6724e-08 | -6.2002e-07 | 0.0013796 | 0.0013794 | 0.0013796 | 0.9763 | -0.45916 | 0.97634 | -0.45831 | 0.37902
76 | -0.0088849 | -0.0022094 | 0.0088944 | 0.0022138 | 9.5175e-06 | 4.3565e-06 | 0.013535 | 0.013534 | 0.013535 | 0.97634 | -0.45831 | 0.97748 | -0.43571 | 3.7184
77 | 0.0052562 | 0.0013061 | -0.0052532 | -0.0013057 | 2.9241e-06 | 3.5135e-07 | 0.0080068 | 0.0080073 | 0.0080073 | 0.97634 | -0.45831 | 0.97575 | -0.47006 | 2.1998
78 | 0.0027235 | 0.00067711 | -0.0027233 | -0.00067729 | 1.3965e-07 | -1.8116e-07 | 0.0041488 | 0.0041489 | 0.0041489 | 0.97634 | -0.45831 | 0.97628 | -0.45939 | 1.1398
79 | 0.00054062 | 0.00013507 | -0.00054061 | -0.00013549 | 8.7809e-09 | -4.213e-07 | 0.00082595 | 0.00082611 | 0.00082611 | 0.97379 | -0.509 | 0.97377 | -0.50934 | 0.22695
80 | -0.0017662 | -0.00044224 | 0.0017673 | 0.00043812 | 1.0497e-06 | -4.1157e-06 | 0.0026988 | 0.0026971 | 0.0026988 | 0.97379 | -0.509 | 0.97442 | -0.49647 | 0.74143
81 | -0.0017673 | -0.00043812 | 0.0017678 | 0.00043611 | 5.1252e-07 | -2.0139e-06 | 0.0026971 | 0.0026963 | 0.0026971 | 0.97442 | -0.49647 | 0.97473 | -0.49032 | 0.74096
82 | -0.0023834 | -0.00059038 | 0.0023849 | 0.0005874 | 1.5886e-06 | -2.982e-06 | 0.0036359 | 0.0036345 | 0.0036359 | 0.97473 | -0.49032 | 0.97544 | -0.47618 | 0.99888
83 | -0.0018422 | -0.0004588 | 0.0018427 | 0.00045722 | 4.4227e-07 | -1.5869e-06 | 0.0028079 | 0.0028073 | 0.0028079 | 0.9759 | -0.46695 | 0.97616 | -0.46188 | 0.77141
84 | 0.00095496 | 0.00023643 | -0.0009549 | -0.00023733 | 5.9929e-08 | -9.0451e-07 | 0.001455 | 0.0014554 | 0.0014554 | 0.9759 | -0.46695 | 0.97584 | -0.46827 | 0.39983
85 | -0.0022704 | -0.00056441 | 0.0022707 | 0.00056384 | 2.6723e-07 | -5.7358e-07 | 0.0034592 | 0.003459 | 0.0034592 | 0.97616 | -0.46188 | 0.97628 | -0.45939 | 0.95034
86 | 0.0009549 | 0.00023733 | -0.00095477 | -0.00023929 | 1.2947e-07 | -1.9522e-06 | 0.0014554 | 0.0014561 | 0.0014561 | 0.97584 | -0.46827 | 0.97569 | -0.47113 | 0.40003
87 | -0.0088944 | -0.0022138 | 0.0088951 | 0.0022141 | 6.9284e-07 | 3.1698e-07 | 0.013534 | 0.013534 | 0.013534 | 0.97748 | -0.43571 | 0.97756 | -0.43406 | 3.7182
88 | 0.0047527 | 0.0011803 | -0.0047513 | -0.0011803 | 1.3756e-06 | 7.548e-09 | 0.007244 | 0.0072443 | 0.0072443 | 0.97575 | -0.47006 | 0.97544 | -0.47618 | 1.9902
89 | -0.0099715 | -0.0024839 | 0.0099742 | 0.0024852 | 2.6488e-06 | 1.3104e-06 | 0.015173 | 0.015173 | 0.015173 | 0.97756 | -0.43406 | 0.97785 | -0.42846 | 4.1684
90 | 0.0023664 | 0.00059287 | -0.0023663 | -0.00059302 | 8.0466e-08 | -1.5404e-07 | 0.0036098 | 0.0036099 | 0.0036099 | 0.97544 | -0.47618 | 0.9754 | -0.4769 | 0.99172
91 | 0.077947 | 0.019559 | -0.077915 | -0.01954 | 3.1141e-05 | 1.9244e-05 | 0.11772 | 0.11772 | 0.11772 | 0.98533 | -0.28164 | 0.9849 | -0.29003 | 10.7803
92 | -0.010582 | -0.0026376 | 0.010592 | 0.0026425 | 9.5577e-06 | 4.882e-06 | 0.016098 | 0.016098 | 0.016098 | 0.97785 | -0.42846 | 0.97881 | -0.40944 | 4.4226
93 | 0.0016888 | 0.00042322 | -0.0016888 | -0.00042325 | 6.4741e-09 | -2.8323e-08 | 0.0025763 | 0.0025763 | 0.0025763 | 0.9754 | -0.4769 | 0.9754 | -0.47698 | 0.70778
94 | -0.014898 | -0.0037139 | 0.014911 | 0.0037213 | 1.2862e-05 | 7.3901e-06 | 0.022642 | 0.022641 | 0.022642 | 0.97881 | -0.40944 | 0.97973 | -0.39126 | 6.2202
95 | 0.0011865 | 0.0002943 | -0.0011863 | -0.00029648 | 2.2515e-07 | -2.1767e-06 | 0.0018027 | 0.0018035 | 0.0018035 | 0.97881 | -0.40944 | 0.97861 | -0.41345 | 0.49547
96 | 0.0031197 | 0.00077708 | -0.003119 | -0.00077764 | 6.5684e-07 | -5.5884e-07 | 0.0047409 | 0.0047413 | 0.0047413 | 0.97881 | -0.40944 | 0.97859 | -0.41388 | 1.3025
97 | -0.015508 | -0.003871 | 0.01553 | 0.0038833 | 2.1164e-05 | 1.2261e-05 | 0.023549 | 0.023548 | 0.023549 | 0.97973 | -0.39126 | 0.98119 | -0.36257 | 6.4694
98 | 0.00091539 | 0.00022859 | -0.00091535 | -0.00022932 | 4.3608e-08 | -7.2636e-07 | 0.0013916 | 0.0013919 | 0.0013919 | 0.97861 | -0.41345 | 0.97856 | -0.41445 | 0.38238
99 | 0.0027874 | 0.00069452 | -0.002787 | -0.00069501 | 4.0077e-07 | -4.9128e-07 | 0.0042369 | 0.0042372 | 0.0042372 | 0.97859 | -0.41388 | 0.97843 | -0.41691 | 1.1641
100 | 0.00099571 | 0.00024914 | -0.00099568 | -0.00024954 | 2.8351e-08 | -4.0066e-07 | 0.0015099 | 0.00151 | 0.00151 | 0.98119 | -0.36257 | 0.98116 | -0.36316 | 0.41484
101 | -0.016525 | -0.0041324 | 0.016533 | 0.0041369 | 7.6648e-06 | 4.4941e-06 | 0.025058 | 0.025058 | 0.025058 | 0.98119 | -0.36257 | 0.98169 | -0.35282 | 6.8841
102 | 0.00056075 | 0.00014044 | -0.00056075 | -0.00014054 | 2.016e-09 | -9.1601e-08 | 0.00085265 | 0.00085269 | 0.00085269 | 0.97856 | -0.41445 | 0.97855 | -0.41452 | 0.23425
103 | 0.0024098 | 0.00060048 | -0.0024097 | -0.00060068 | 1.0749e-07 | -1.9941e-07 | 0.0036636 | 0.0036637 | 0.0036637 | 0.97843 | -0.41691 | 0.97839 | -0.41785 | 1.0065
104 | -0.00064452 | -0.00016153 | 0.00064453 | 0.00016116 | 1.0906e-08 | -3.7279e-07 | 0.00098049 | 0.00098036 | 0.00098049 | 0.97814 | -0.42275 | 0.97815 | -0.4224 | 0.26937
105 | -0.00094764 | -0.00023712 | 0.00094765 | 0.00023688 | 1.6057e-08 | -2.4843e-07 | 0.0014415 | 0.0014414 | 0.0014415 | 0.97815 | -0.4224 | 0.97817 | -0.42204 | 0.396
106 | 0.00080301 | 0.00019989 | -0.00080295 | -0.00020124 | 6.1594e-08 | -1.3427e-06 | 0.0012211 | 0.0012216 | 0.0012216 | 0.97817 | -0.42204 | 0.97809 | -0.42365 | 0.33559
107 | -0.0017507 | -0.00043677 | 0.0017507 | 0.00043659 | 4.5405e-08 | -1.8537e-07 | 0.0026624 | 0.0026624 | 0.0026624 | 0.97817 | -0.42204 | 0.9782 | -0.42149 | 0.73144
108 | -0.0020884 | -0.00052122 | 0.0020888 | 0.00052025 | 3.6099e-07 | -9.6735e-07 | 0.003176 | 0.0031756 | 0.003176 | 0.9782 | -0.42149 | 0.97839 | -0.41785 | 0.87254
109 | -0.0037581 | -0.00094158 | 0.0037584 | 0.00094148 | 2.6201e-07 | -1.0151e-07 | 0.0057125 | 0.0057124 | 0.0057125 | 0.9789 | -0.40734 | 0.97898 | -0.40588 | 1.5694
110 | 0.0030992 | 0.00077645 | -0.003099 | -0.00077668 | 2.5693e-07 | -2.2362e-07 | 0.004711 | 0.0047111 | 0.0047111 | 0.9789 | -0.40734 | 0.97882 | -0.40908 | 1.2943
111 | 0.0020838 | 0.00051975 | -0.0020829 | -0.00052203 | 8.5416e-07 | -2.2823e-06 | 0.0031735 | 0.0031745 | 0.0031745 | 0.9768 | -0.44918 | 0.97636 | -0.45781 | 0.87211
112 | 0.0072356 | 0.0017885 | -0.007235 | -0.0017883 | 6.0984e-07 | 2.2249e-07 | 0.011014 | 0.011014 | 0.011014 | 0.9768 | -0.44918 | 0.97671 | -0.45097 | 3.0257
113 | 0.0013662 | 0.00034 | -0.0013659 | -0.00034204 | 2.8893e-07 | -2.0422e-06 | 0.0020804 | 0.0020812 | 0.0020812 | 0.9768 | -0.44918 | 0.97657 | -0.45364 | 0.57175
114 | 0.0067347 | 0.0016629 | -0.0067333 | -0.0016625 | 1.3753e-06 | 4.4355e-07 | 0.010251 | 0.010251 | 0.010251 | 0.97671 | -0.45097 | 0.97649 | -0.45531 | 2.8163
115 | 0.00051867 | 0.00012971 | -0.00051867 | -0.00012999 | 5.3795e-09 | -2.8396e-07 | 0.0007902 | 0.00079031 | 0.00079031 | 0.97657 | -0.45364 | 0.97656 | -0.45386 | 0.21712
116 | 0.0053147 | 0.0013069 | -0.0053147 | -0.0013069 | 2.5084e-08 | 3.2679e-09 | 0.0080898 | 0.0080898 | 0.0080898 | 0.97649 | -0.45531 | 0.97649 | -0.45541 | 2.2225
117 | 0.0050641 | 0.0012441 | -0.0050605 | -0.0012438 | 3.6123e-06 | 2.8543e-07 | 0.007708 | 0.0077087 | 0.0077087 | 0.97649 | -0.45541 | 0.97573 | -0.47061 | 2.1178
118 | 0.0046934 | 0.0011518 | -0.0046929 | -0.0011518 | 5.0372e-07 | -5.8629e-09 | 0.0071488 | 0.0071489 | 0.0071489 | 0.97573 | -0.47061 | 0.97561 | -0.4729 | 1.964
119 | 0.0042223 | 0.0010339 | -0.0042208 | -0.0010341 | 1.5074e-06 | -2.483e-07 | 0.0064313 | 0.0064317 | 0.0064317 | 0.97561 | -0.4729 | 0.97523 | -0.48052 | 1.7669
120 | 0.0020606 | 0.0005067 | -0.0020603 | -0.00050756 | 3.1179e-07 | -8.5197e-07 | 0.0031406 | 0.003141 | 0.003141 | 0.97523 | -0.48052 | 0.97507 | -0.48374 | 0.8629
121 | 0.0021602 | 0.00052744 | -0.0021599 | -0.00052829 | 3.4889e-07 | -8.4816e-07 | 0.0032911 | 0.0032915 | 0.0032915 | 0.97523 | -0.48052 | 0.97506 | -0.48398 | 0.90425
122 | 0.0014283 | 0.00035027 | -0.0014281 | -0.00035176 | 2.3432e-07 | -1.494e-06 | 0.0021769 | 0.0021775 | 0.0021775 | 0.97507 | -0.48374 | 0.9749 | -0.48724 | 0.59822
123 | 0.00063197 | 0.00015729 | -0.00063196 | -0.00015781 | 1.4932e-08 | -5.2475e-07 | 0.00096404 | 0.00096423 | 0.00096423 | 0.97507 | -0.48374 | 0.97505 | -0.48424 | 0.2649
124 | 0.0019528 | 0.00047639 | -0.0019524 | -0.00047773 | 4.2898e-07 | -1.3364e-06 | 0.0029755 | 0.002976 | 0.002976 | 0.97506 | -0.48398 | 0.97483 | -0.48868 | 0.81759
125 | 0.00077486 | 0.000192 | -0.00077477 | -0.00019413 | 9.216e-08 | -2.1329e-06 | 0.0011819 | 0.0011827 | 0.0011827 | 0.9749 | -0.48724 | 0.97477 | -0.48975 | 0.32492
126 | 0.00065321 | 0.00015977 | -0.00065319 | -0.00016052 | 2.2751e-08 | -7.4838e-07 | 0.00099561 | 0.00099588 | 0.00099588 | 0.9749 | -0.48724 | 0.97486 | -0.48798 | 0.27359
127 | 0.0005116 | 0.00012765 | -0.00051159 | -0.00012784 | 3.4929e-09 | -1.8844e-07 | 0.00078054 | 0.00078061 | 0.00078061 | 0.97505 | -0.48424 | 0.97504 | -0.48439 | 0.21445
128 | 0.0015602 | 0.00037945 | -0.0015601 | -0.00037982 | 7.1641e-08 | -3.7548e-07 | 0.0023775 | 0.0023776 | 0.0023776 | 0.97483 | -0.48868 | 0.97478 | -0.48966 | 0.65319
129 | 0.0014506 | 0.00035237 | -0.0014506 | -0.00035245 | 1.2499e-08 | -7.704e-08 | 0.0022104 | 0.0022104 | 0.0022104 | 0.97478 | -0.48966 | 0.97477 | -0.48985 | 0.60726
130 | 0.0013425 | 0.00032535 | -0.0013423 | -0.00032653 | 1.6169e-07 | -1.1808e-06 | 0.0020454 | 0.0020458 | 0.0020458 | 0.97477 | -0.48985 | 0.97464 | -0.49244 | 0.56204
131 | 0.0013423 | 0.00032653 | -0.0013421 | -0.00032836 | 2.5096e-07 | -1.8309e-06 | 0.0020458 | 0.0020465 | 0.0020465 | 0.97464 | -0.49244 | 0.97444 | -0.49644 | 0.56224
132 | 0.00065319 | 0.00016052 | -0.00065313 | -0.00016241 | 5.7611e-08 | -1.8929e-06 | 0.00099588 | 0.00099656 | 0.00099656 | 0.97486 | -0.48798 | 0.97477 | -0.48985 | 0.27378
133 | 0.00049046 | 0.00012164 | -0.00049045 | -0.0001218 | 2.688e-09 | -1.5786e-07 | 0.00074824 | 0.0007483 | 0.0007483 | 0.97477 | -0.48985 | 0.97476 | -0.48997 | 0.20558
134 | 0.00038369 | 9.6113e-05 | -0.00038369 | -9.6161e-05 | 4.9995e-10 | -4.8126e-08 | 0.0005857 | 0.00058571 | 0.00058571 | 0.97477 | -0.48975 | 0.97477 | -0.48977 | 0.16091
135 | 0.00018297 | 4.5475e-05 | -0.00018297 | -4.5856e-05 | 8.9461e-10 | -3.8123e-07 | 0.00027909 | 0.00027923 | 0.00027923 | 0.97504 | -0.48439 | 0.97503 | -0.48449 | 0.076712
136 | 0.0013421 | 0.00032836 | -0.0013415 | -0.00033215 | 5.1991e-07 | -3.7862e-06 | 0.0020465 | 0.002048 | 0.002048 | 0.97444 | -0.49644 | 0.97403 | -0.50469 | 0.56264
137 | 0.0011344 | 0.00028024 | -0.0011343 | -0.00028125 | 9.7079e-08 | -1.0122e-06 | 0.0017316 | 0.001732 | 0.001732 | 0.97403 | -0.50469 | 0.97394 | -0.5065 | 0.47582
138 | 0.0011343 | 0.00028125 | -0.0011343 | -0.00028138 | 1.2577e-08 | -1.3108e-07 | 0.001732 | 0.001732 | 0.001732 | 0.97394 | -0.5065 | 0.97393 | -0.50673 | 0.47583
139 | 0.0010101 | 0.00025025 | -0.0010101 | -0.00025041 | 1.1929e-08 | -1.5878e-07 | 0.0015422 | 0.0015423 | 0.0015423 | 0.97393 | -0.50673 | 0.97391 | -0.50698 | 0.42371
140 | 0.00088133 | 0.00021814 | -0.00088125 | -0.00021955 | 7.9632e-08 | -1.4078e-06 | 0.0013456 | 0.0013461 | 0.0013461 | 0.97391 | -0.50698 | 0.97382 | -0.50889 | 0.36981
141 | 0.00088125 | 0.00021955 | -0.00088119 | -0.00022049 | 5.307e-08 | -9.3742e-07 | 0.0013461 | 0.0013464 | 0.0013464 | 0.97382 | -0.50889 | 0.97375 | -0.51016 | 0.3699
142 | 0.00062434 | 0.00015611 | -0.00062433 | -0.00015633 | 6.0113e-09 | -2.1527e-07 | 0.00095394 | 0.00095401 | 0.00095401 | 0.97375 | -0.51016 | 0.97374 | -0.51037 | 0.26209
143 | 0.00029508 | 7.3809e-05 | -0.00029508 | -7.3953e-05 | 8.8656e-10 | -1.4408e-07 | 0.00045087 | 0.00045092 | 0.00045092 | 0.97374 | -0.51037 | 0.97374 | -0.51043 | 0.12388
144 | -0.000143 | -3.5839e-05 | 0.000143 | 3.4716e-05 | 1.6076e-09 | -1.1224e-06 | 0.0002183 | 0.0002179 | 0.0002183 | 0.97475 | -0.49021 | 0.97476 | -0.48997 | 0.059972
145 | 0.07579 | 0.019007 | -0.075764 | -0.018991 | 2.6614e-05 | 1.6413e-05 | 0.11451 | 0.11451 | 0.11451 | 0.9849 | -0.29003 | 0.98452 | -0.2974 | 10.4864
146 | 0.0021249 | 0.00053247 | -0.0021249 | -0.00053255 | 3.0184e-08 | -8.0065e-08 | 0.0032104 | 0.0032104 | 0.0032104 | 0.9849 | -0.29003 | 0.98489 | -0.29032 | 0.88198
147 | 0.075251 | 0.018862 | -0.075238 | -0.018854 | 1.2888e-05 | 7.9443e-06 | 0.11374 | 0.11374 | 0.11374 | 0.98452 | -0.2974 | 0.98434 | -0.30099 | 10.4153
148 | -0.055288 | -0.013842 | 0.055289 | 0.013842 | 3.3053e-07 | 1.9714e-07 | 0.083624 | 0.083624 | 0.083624 | 0.98375 | -0.31252 | 0.98376 | -0.3124 | 7.6578
149 | -0.061625 | -0.01543 | 0.061639 | 0.015438 | 1.324e-05 | 8.0093e-06 | 0.093209 | 0.093208 | 0.093209 | 0.98376 | -0.3124 | 0.98399 | -0.30789 | 8.5356
150 | -0.066224 | -0.016587 | 0.066232 | 0.016592 | 8.0199e-06 | 4.8889e-06 | 0.10014 | 0.10014 | 0.10014 | 0.98399 | -0.30789 | 0.98412 | -0.30534 | 9.1705
151 | -0.068178 | -0.01708 | 0.068192 | 0.017089 | 1.4128e-05 | 8.6366e-06 | 0.10309 | 0.10309 | 0.10309 | 0.98412 | -0.30534 | 0.98434 | -0.30099 | 9.44

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14932 | 0.037752

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00098718 | 0.00024741
1 | 0.0017597 | 0.00044103
2 | 0.00041747 | 0.00010463
3 | 0.0011428 | 0.00028641
4 | 0.00053156 | 0.00013322
5 | 0.0010352 | 0.00025946
6 | 0.00089914 | 0.00022535
7 | 0.0003473 | 8.7041e-05
8 | 0.0009385 | 0.00023521
9 | 0.00085179 | 0.00021348
10 | 0.010825 | 0.0027129
11 | 0.000414 | 0.00010376
12 | 0.0008625 | 0.00021616
13 | 0.00051798 | 0.00012982
14 | 0.00054669 | 0.00013701
15 | 0.0010087 | 0.00025281
16 | 0.00052817 | 0.00013237
17 | 0.00088089 | 0.00022077
18 | 0.00037647 | 9.4352e-05
19 | 0.00043025 | 0.00010783
20 | 0.00047327 | 0.00011861
21 | 0.00026413 | 6.6196e-05
22 | 0.00064142 | 0.00016075
23 | 0.00056033 | 0.00014043
24 | 0.00059498 | 0.00014912
25 | 0.00066428 | 0.00016648
26 | 0.00093634 | 0.00023467
27 | 0.00026863 | 6.7325e-05
28 | 0.00024442 | 6.1258e-05
29 | 0.00068008 | 0.00017044
30 | 0.0006204 | 0.00015549
31 | 0.0027316 | 0.0006846
32 | 0.00059739 | 0.00014972
33 | 0.00027472 | 6.885e-05
34 | 0.00088935 | 0.00022289
35 | 0.0003677 | 9.2154e-05
36 | 0.0017106 | 0.00042873
37 | 0.0029052 | 0.00072811
38 | 0.01 | 0.0025063
39 | 0.0018024 | 0.00045173
40 | 0.0016356 | 0.00040992
41 | 0.0031923 | 0.00080007
42 | 0.0043983 | 0.0011023
43 | 0.0019801 | 0.00049626
44 | 0.0041604 | 0.0010427
45 | 0.005001 | 0.0012534
46 | 0.0021358 | 0.00053527
47 | 0.0011905 | 0.00029838
48 | 0.00090518 | 0.00022686
49 | 0.0012256 | 0.00030717
50 | 0.00054061 | 0.00013549
51 | 0.00061555 | 0.00015427
52 | 0.00066082 | 0.00016562
53 | 0.00088728 | 0.00022237
54 | 0.00042771 | 0.00010719
55 | 0.00045269 | 0.00011345
56 | 0.00095477 | 0.00023929
57 | 0.00050053 | 0.00012545
58 | 0.0010765 | 0.00026979
59 | 0.0010591 | 0.00026544
60 | 0.00060825 | 0.00015244
61 | 0.00067751 | 0.0001698
62 | 0.00059739 | 0.00014972
63 | 0.00027089 | 6.7892e-05
64 | 0.00033167 | 8.3125e-05
65 | 0.0003546 | 8.8871e-05
66 | 0.00037716 | 9.4525e-05
67 | 0.00064452 | 0.00016153
68 | 0.0003031 | 7.5965e-05
69 | 0.00080295 | 0.00020124
70 | 0.00033769 | 8.4634e-05
71 | 0.00032093 | 8.0432e-05
72 | 0.0016888 | 0.00042325
73 | 0.00065886 | 0.00016513
74 | 0.00047208 | 0.00011831
75 | 0.003099 | 0.00077668
76 | 0.0019186 | 0.00048084
77 | 0.0020829 | 0.00052203
78 | 0.00050035 | 0.0001254
79 | 0.00084724 | 0.00021234
80 | 0.0014186 | 0.00035553
81 | 0.00051867 | 0.00012999
82 | 0.00025058 | 6.28e-05
83 | 0.00036713 | 9.201e-05
84 | 0.00047055 | 0.00011793
85 | 0.00020707 | 5.1897e-05
86 | 0.00012036 | 3.0166e-05
87 | 0.00039215 | 9.8283e-05
88 | 0.00010952 | 2.7449e-05
89 | 0.00010812 | 2.7098e-05
90 | 0.00016267 | 4.0769e-05
91 | 0.00039108 | 9.8015e-05
92 | 0.00032862 | 8.2361e-05
93 | 0.00018297 | 4.5856e-05
94 | 0.00020712 | 5.1909e-05
95 | 0.00038369 | 9.6161e-05
96 | 0.00012422 | 3.1132e-05
97 | 0.00012876 | 3.2269e-05
98 | 0.00025686 | 6.4374e-05
99 | 0.00032925 | 8.2519e-05
100 | 0.00029508 | 7.3953e-05
101 | 0.000143 | 3.5839e-05
102 | 0.00034745 | 8.708e-05
103 | 0.00099568 | 0.00024954
104 | 0.007264 | 0.0018205
105 | 0.00056075 | 0.00014054
106 | 0.00051331 | 0.00012865
107 | 0.0021249 | 0.00053255
108 | 0.004215 | 0.0010564
109 | 0.0063367 | 0.0015881
110 | 0.0045849 | 0.0011491
111 | 0.0019467 | 0.00048789
112 | 0.0070452 | 0.0017657

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1