## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-32_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-32_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-32_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-32_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-32_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-32_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-32_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-32_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-32_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-32_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-32_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-32_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-32_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-32_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-32_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-32_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-32_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-32_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-32_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-32_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-32_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-32_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-32_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-32_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-32_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-32_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-32_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-32_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-32_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-32_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-32_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-32_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-32_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-32_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-32_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-32_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-32_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-32_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-32_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-32_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-32_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-32_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-32_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-32_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-32_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-32_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-32_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-32_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-32_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-32_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-32_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-32_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-32_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-32_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-32_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-32_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-32_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-32_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-32_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-32_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-32_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-32_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-32_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-32_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-32_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-32_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-32_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-32_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-32_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-32_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-32_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-32_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-32_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-32_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-32_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-32_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-32_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-32_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-32_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-32_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-32_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-32_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-32_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-32_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-32_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-32_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-32_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-32_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-32_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-32_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-32_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-32_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-32_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1407-32_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1407-32_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1407-32_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1407-32_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1407-32_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1407-32_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1407-32_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1407-32_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1407-32_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1407-32_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1407-32_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1407-32_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1407-32_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1407-32_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1407-32_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1407-32_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1407-32_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1407-32_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1407-32_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1407-32_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1407-32_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1407-32_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1407-32_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1407-32_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1407-32_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1407-32_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1407-32_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1407-32_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1407-32_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1407-32_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1407-32_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1407-32_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1407-32_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1407-32_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1407-32_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1407-32_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1407-32_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1407-32_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1407-32_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1407-32_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1407-32_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1407-32_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1407-32_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1407-32_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1407-32_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1407-32_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1407-32_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1407-32_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1407-32_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1407-32_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1407-32_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1407-32_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1407-32_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1407-32_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1407-32_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1407-32_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1407-32_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1407-32_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1407-32_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1407-32_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1407-32_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1407-32_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1407-32_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1407-32_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1407-32_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1407-32_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1407-32_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1407-32_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1407-32_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1407-32_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1407-32_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1407-32_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1407-32_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1407-32_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1407-32_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1407-32_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-32_0_3_load_0 | 0 | 0.00037517 | 9.4027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-32_0_3_load_1 | 1 | 0.00021352 | 5.3513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-32_0_3_load_3 | 3 | 0.00012143 | 3.0433e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-32_0_3_load_6 | 6 | 0.00013089 | 3.2805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-32_0_3_load_51 | 7 | 0.00012667 | 3.1746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-32_0_3_load_50 | 9 | 0.00087829 | 0.00022012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-32_0_3_load_55 | 10 | 0.0012096 | 0.00030315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-32_0_3_load_110 | 11 | 0.00018394 | 4.6099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-32_0_3_load_123 | 12 | 0.00016236 | 4.0691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-32_0_3_load_92 | 13 | 0.00028778 | 7.2125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-32_0_3_load_116 | 14 | 0.00026389 | 6.6136e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-32_0_3_load_90 | 15 | 0.00014938 | 3.7439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-32_0_3_load_83 | 16 | 0.0001224 | 3.0675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-32_0_3_load_48 | 17 | 0.0008738 | 0.000219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-32_0_3_load_26 | 18 | 0.00026089 | 6.5384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-32_0_3_load_121 | 19 | 0.00015413 | 3.863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-32_0_3_load_91 | 20 | 0.00044249 | 0.0001109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-32_0_3_load_7 | 21 | 0.00022548 | 5.6511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-32_0_3_load_8 | 22 | 0.00022526 | 5.6455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-32_0_3_load_10 | 24 | 0.00015525 | 3.8909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-32_0_3_load_11 | 25 | 0.00017902 | 4.4866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-32_0_3_load_12 | 26 | 0.00029288 | 7.3402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-32_0_3_load_13 | 27 | 0.00030987 | 7.7662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-32_0_3_load_14 | 28 | 0.00028469 | 7.1351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-32_0_3_load_15 | 29 | 0.00025262 | 6.3312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-32_0_3_load_45 | 30 | 0.00017408 | 4.363e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-32_0_3_load_16 | 31 | 0.00023913 | 5.9931e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-32_0_3_load_32 | 32 | 0.00071918 | 0.00018024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-32_0_3_load_46 | 33 | 0.00012292 | 3.0806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-32_0_3_load_17 | 34 | 0.00022698 | 5.6885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-32_0_3_load_18 | 36 | 0.0034384 | 0.00086174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-32_0_3_load_19 | 37 | 0.00052888 | 0.00013255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-32_0_3_load_20 | 38 | 0.0026916 | 0.00067457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-32_0_3_load_156 | 39 | 0.0015748 | 0.00039468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-32_0_3_load_157 | 40 | 0.0010343 | 0.00025923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-32_0_3_load_158 | 41 | 0.00043802 | 0.00010978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-32_0_3_load_154 | 42 | 0.0034459 | 0.00086362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-32_0_3_load_146 | 43 | 0.0015633 | 0.0003918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-32_0_3_load_147 | 44 | 0.0011253 | 0.00028203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-32_0_3_load_145 | 45 | 0.00034009 | 8.5235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-32_0_3_load_148 | 46 | 0.0013711 | 0.00034363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-32_0_3_load_151 | 47 | 0.0013246 | 0.00033199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-32_0_3_load_155 | 50 | 0.001972 | 0.00049422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-32_0_3_load_21 | 51 | 0.00012715 | 3.1866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-32_0_3_load_24 | 54 | 0.00011193 | 2.8053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-32_0_3_load_95 | 55 | 0.00024496 | 6.1393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-32_0_3_load_28 | 56 | 0.00020874 | 5.2315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-32_0_3_load_94 | 57 | 0.00022576 | 5.6581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-32_0_3_load_27 | 59 | 0.00015824 | 3.9659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-32_0_3_load_89 | 60 | 0.00022192 | 5.5618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-32_0_3_load_88 | 61 | 0.00017205 | 4.312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-32_0_3_load_31 | 62 | 0.00052253 | 0.00013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-32_0_3_load_30 | 63 | 0.00012357 | 3.097e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-32_0_3_load_34 | 64 | 0.00013192 | 3.3061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-32_0_3_load_77 | 65 | 9.2916e-05 | 2.3287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-32_0_3_load_29 | 66 | 0.00033936 | 8.5051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-32_0_3_load_69 | 67 | 0.00018337 | 4.5957e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-32_0_3_load_104 | 69 | 0.00030101 | 7.544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-32_0_3_load_142 | 70 | 0.00019797 | 4.9616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-32_0_3_load_140 | 72 | 0.00054365 | 0.00013625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-32_0_3_load_35 | 74 | 0.00039126 | 9.806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-32_0_3_load_36 | 75 | 0.00072175 | 0.00018089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-32_0_3_load_38 | 76 | 0.0011752 | 0.00029454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-32_0_3_load_39 | 78 | 0.00022242 | 5.5743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-32_0_3_load_41 | 80 | 0.00023868 | 5.9818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-32_0_3_load_42 | 81 | 0.00024524 | 6.1463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-32_0_3_load_43 | 82 | 0.00017981 | 4.5064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-32_0_3_load_44 | 83 | 0.00015811 | 3.9626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-32_0_3_load_101 | 84 | 0.00046489 | 0.00011651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-32_0_3_load_93 | 86 | 0.00024528 | 6.1474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-32_0_3_load_102 | 87 | 0.00044811 | 0.00011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-32_0_3_load_82 | 88 | 0.00028902 | 7.2435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-32_0_3_load_47 | 89 | 0.00022275 | 5.5826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-32_0_3_load_49 | 90 | 0.00013035 | 3.2668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-32_0_3_load_54 | 92 | 0.00056182 | 0.0001408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-32_0_3_load_159 | 93 | 0.00070908 | 0.00017771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-32_0_3_load_160 | 95 | 0.0031977 | 0.00080142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-32_0_3_load_162 | 96 | 0.00059308 | 0.00014864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-32_0_3_load_57 | 97 | 0.0001403 | 3.5162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-32_0_3_load_58 | 98 | 0.00029634 | 7.4271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-32_0_3_load_61 | 100 | 9.0114e-05 | 2.2585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-32_0_3_load_87 | 103 | 0.00013045 | 3.2694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-32_0_3_load_122 | 105 | 0.00010234 | 2.5648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1407-32_0_3_load_72 | 107 | 0.00011568 | 2.8992e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1407-32_0_3_load_106 | 109 | 0.0002437 | 6.1078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1407-32_0_3_load_107 | 110 | 0.00030768 | 7.7111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1407-32_0_3_load_67 | 111 | 0.00020503 | 5.1386e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1407-32_0_3_load_108 | 112 | 0.00025002 | 6.266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1407-32_0_3_load_63 | 113 | 0.00034002 | 8.5216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1407-32_0_3_load_64 | 114 | 0.00048107 | 0.00012057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1407-32_0_3_load_65 | 115 | 0.00037363 | 9.3641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1407-32_0_3_load_68 | 116 | 0.00021226 | 5.3197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1407-32_0_3_load_71 | 117 | 0.00051278 | 0.00012852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1407-32_0_3_load_73 | 118 | 0.00010785 | 2.703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1407-32_0_3_load_75 | 119 | 0.00022779 | 5.709e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1407-32_0_3_load_86 | 121 | 0.0001182 | 2.9624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1407-32_0_3_load_98 | 122 | 8.6916e-05 | 2.1783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1407-32_0_3_load_96 | 123 | 0.00027125 | 6.7983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1407-32_0_3_load_111 | 124 | 0.00026147 | 6.5531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1407-32_0_3_load_99 | 126 | 0.0002698 | 6.7617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1407-32_0_3_load_100 | 127 | 0.00030106 | 7.5453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1407-32_0_3_load_113 | 128 | 0.00018939 | 4.7467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1407-32_0_3_load_112 | 129 | 0.00013954 | 3.4972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1407-32_0_3_load_117 | 132 | 7.1189e-05 | 1.7842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1407-32_0_3_load_78 | 133 | 0.0001945 | 4.8746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1407-32_0_3_load_79 | 134 | 0.00010453 | 2.6198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1407-32_0_3_load_80 | 135 | 0.00063185 | 0.00015836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1407-32_0_3_load_81 | 136 | 0.00035204 | 8.823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1407-32_0_3_load_105 | 137 | 0.00044127 | 0.00011059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1407-32_0_3_load_120 | 140 | 0.00060669 | 0.00015205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1407-32_0_3_load_138 | 141 | 0.00047204 | 0.0001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1407-32_0_3_load_143 | 142 | 0.00066772 | 0.00016735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1407-32_0_3_load_137 | 143 | 0.0010733 | 0.000269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1407-32_0_3_load_126 | 144 | 0.0003119 | 7.817e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1407-32_0_3_load_127 | 145 | 0.00018247 | 4.5731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1407-32_0_3_load_128 | 146 | 0.00028771 | 7.2107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1407-32_0_3_load_135 | 147 | 0.00029842 | 7.479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1407-32_0_3_load_129 | 148 | 0.00047161 | 0.0001182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1407-32_0_3_load_134 | 149 | 0.00045688 | 0.00011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1407-32_0_3_load_131 | 151 | 0.00062391 | 0.00015637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1407-32_0_3_load_132 | 152 | 0.0009029 | 0.00022629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1407-32_0_3_load_133 | 153 | 0.00039359 | 9.8643e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1407-32_0_3_load_136 | 154 | 0.00059661 | 0.00014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1407-32_0_3_load_164 | 156 | 0.00017403 | 4.3616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1407-32_0_3_load_139 | 157 | 0.00048164 | 0.00012071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1407-32_0_3_load_163 | 158 | 0.00012374 | 3.1012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1407-32_0_3_load_149 | 159 | 0.00032974 | 8.264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1407-32_0_3_load_172 | 161 | 0.00014087 | 3.5306e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1407-32_0_3_load_166 | 163 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1407-32_0_3_load_167 | 164 | 0.00022345 | 5.6001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1407-32_0_3_load_168 | 165 | 0.00021746 | 5.45e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1407-32_0_3_load_169 | 166 | 0.00017615 | 4.4146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1407-32_0_3_load_171 | 167 | 0.00032145 | 8.0564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1407-32_0_3_load_170 | 168 | 0.00035765 | 8.9635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-32_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-32_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.11139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-32_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00059416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-32_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.11352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-32_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.10328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1407-32_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.12442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1407-32_0_3_line_6 |  | 5 | 11 | 0.049211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-32_0_3_line_7 |  | 5 | 12 | 0.12309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1407-32_0_3_line_8 |  | 6 | 13 | 0.12005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1407-32_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.011791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-32_0_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.084267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-32_0_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.18651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-32_0_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.22971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-32_0_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0016356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-32_0_3_line_14 |  | 12 | 19 | 0.13962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1407-32_0_3_line_15 |  | 13 | 20 | 0.0068189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1407-32_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0093889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-32_0_3_line_17 |  | 16 | 136 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-32_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.060709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-32_0_3_line_19 |  | 18 | 62 | 0.12914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1407-32_0_3_line_20 |  | 18 | 53 | 0.10085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1407-32_0_3_line_21 |  | 19 | 58 | 0.050781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1407-32_0_3_line_22 |  | 20 | 90 | 0.13046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1407-32_0_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0061361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1407-32_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1407-32_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.090189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1407-32_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-32_0_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.11725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1407-32_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.097347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1407-32_0_3_line_29 |  | 25 | 28 | 0.029581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-32_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.038299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1407-32_0_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.04672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1407-32_0_3_line_32 |  | 28 | 31 | 0.0010507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1407-32_0_3_line_33 |  | 29 | 32 | 0.00027635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1407-32_0_3_line_34 |  | 30 | 33 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1407-32_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.0092916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-32_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.014964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1407-32_0_3_line_37 |  | 33 | 89 | 0.0047142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1407-32_0_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-32_0_3_line_39 |  | 35 | 69 | 0.036302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1407-32_0_3_line_40 |  | 35 | 70 | 0.010848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-32_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.052777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-32_0_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.037281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-32_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.14188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-32_0_3_line_44 |  | 39 | 49 | 0.066904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-32_0_3_line_45 |  | 40 | 41 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-32_0_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.078821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-32_0_3_line_47 |  | 41 | 93 | 0.16034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-32_0_3_line_48 |  | 42 | 48 | 0.044607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-32_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.034733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-32_0_3_line_50 |  | 43 | 45 | 0.032056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-32_0_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-32_0_3_line_52 |  | 46 | 47 | 0.030439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-32_0_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.054801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-32_0_3_line_54 |  | 48 | 49 | 0.00981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-32_0_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.04483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-32_0_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.084899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-32_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.12888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-32_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.087395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-32_0_3_line_59 |  | 53 | 58 | 0.043292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1407-32_0_3_line_60 |  | 54 | 59 | 0.04078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-32_0_3_line_61 |  | 55 | 56 | 0.13554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-32_0_3_line_62 |  | 55 | 57 | 0.027507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-32_0_3_line_63 |  | 56 | 66 | 0.038313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-32_0_3_line_64 |  | 56 | 59 | 0.039177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-32_0_3_line_65 |  | 57 | 86 | 0.084356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-32_0_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0040302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1407-32_0_3_line_67 |  | 61 | 85 | 0.042431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-32_0_3_line_68 |  | 62 | 64 | 0.057706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1407-32_0_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.029997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-32_0_3_line_70 |  | 64 | 65 | 0.17675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1407-32_0_3_line_71 |  | 65 | 73 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1407-32_0_3_line_72 |  | 67 | 68 | 0.11643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1407-32_0_3_line_73 |  | 68 | 116 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1407-32_0_3_line_74 |  | 68 | 114 | 0.028421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1407-32_0_3_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0069319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1407-32_0_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.03093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-32_0_3_line_77 |  | 71 | 137 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-32_0_3_line_78 |  | 71 | 87 | 0.049762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1407-32_0_3_line_79 |  | 72 | 157 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-32_0_3_line_80 |  | 73 | 128 | 0.18579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1407-32_0_3_line_81 |  | 74 | 75 | 0.028648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1407-32_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.069999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1407-32_0_3_line_83 |  | 76 | 80 | 0.0059299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1407-32_0_3_line_84 |  | 77 | 78 | 0.12338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1407-32_0_3_line_85 |  | 77 | 79 | 0.015382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-32_0_3_line_86 |  | 78 | 81 | 0.057776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1407-32_0_3_line_87 |  | 79 | 82 | 0.16642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1407-32_0_3_line_88 |  | 79 | 83 | 0.070947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1407-32_0_3_line_89 |  | 80 | 84 | 0.03952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1407-32_0_3_line_90 |  | 81 | 85 | 0.0204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1407-32_0_3_line_91 |  | 83 | 86 | 0.035708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1407-32_0_3_line_92 |  | 84 | 87 | 0.034426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1407-32_0_3_line_93 |  | 85 | 88 | 0.12267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1407-32_0_3_line_94 |  | 88 | 135 | 0.0070389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1407-32_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.022581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1407-32_0_3_line_96 |  | 91 | 92 | 0.195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1407-32_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.14142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1407-32_0_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.039882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1407-32_0_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.024495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1407-32_0_3_line_100 |  | 94 | 96 | 0.029693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1407-32_0_3_line_101 |  | 97 | 98 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1407-32_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.17543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1407-32_0_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.13888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1407-32_0_3_line_104 |  | 99 | 101 | 0.011788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1407-32_0_3_line_105 |  | 100 | 102 | 0.10036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1407-32_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 0.12189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1407-32_0_3_line_107 |  | 101 | 104 | 0.12537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_1407-32_0_3_line_108 |  | 102 | 108 | 0.11452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1407-32_0_3_line_109 |  | 102 | 109 | 0.12187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1407-32_0_3_line_110 |  | 103 | 105 | 0.030945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1407-32_0_3_line_111 |  | 104 | 106 | 0.060225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1407-32_0_3_line_112 |  | 104 | 107 | 0.018453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1407-32_0_3_line_113 |  | 106 | 120 | 0.11573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1407-32_0_3_line_114 |  | 106 | 121 | 0.20211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1407-32_0_3_line_115 |  | 107 | 117 | 0.024922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1407-32_0_3_line_116 |  | 108 | 110 | 0.090101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1407-32_0_3_line_117 |  | 108 | 111 | 0.0027865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1407-32_0_3_line_118 |  | 109 | 112 | 0.027713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1407-32_0_3_line_119 |  | 111 | 115 | 0.042055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1407-32_0_3_line_120 |  | 112 | 138 | 0.058323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1407-32_0_3_line_121 |  | 113 | 114 | 0.034309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1407-32_0_3_line_122 |  | 113 | 115 | 0.079871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1407-32_0_3_line_123 |  | 117 | 118 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1407-32_0_3_line_124 |  | 118 | 119 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1407-32_0_3_line_125 |  | 120 | 122 | 0.085744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1407-32_0_3_line_126 |  | 120 | 123 | 0.16425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1407-32_0_3_line_127 |  | 121 | 124 | 0.045771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1407-32_0_3_line_128 |  | 122 | 127 | 0.0040409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1407-32_0_3_line_129 |  | 123 | 125 | 0.0024962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1407-32_0_3_line_130 |  | 124 | 129 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_1407-32_0_3_line_131 |  | 125 | 126 | 0.087014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1407-32_0_3_line_132 |  | 128 | 130 | 0.19721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1407-32_0_3_line_133 |  | 128 | 129 | 0.021387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_1407-32_0_3_line_134 |  | 130 | 131 | 0.050852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1407-32_0_3_line_135 |  | 131 | 132 | 0.15168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1407-32_0_3_line_136 |  | 133 | 134 | 0.016939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1407-32_0_3_line_137 |  | 133 | 135 | 0.012575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1407-32_0_3_line_138 |  | 134 | 136 | 0.036721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1407-32_0_3_line_139 |  | 138 | 139 | 0.05027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_1407-32_0_3_line_140 |  | 139 | 144 | 0.012545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1407-32_0_3_line_141 |  | 139 | 145 | 0.022851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1407-32_0_3_line_142 |  | 140 | 141 | 0.034373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1407-32_0_3_line_143 |  | 141 | 142 | 0.46705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_1407-32_0_3_line_144 |  | 141 | 143 | 0.12189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_1407-32_0_3_line_145 |  | 142 | 155 | 0.19224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1407-32_0_3_line_146 |  | 143 | 153 | 0.0010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_1407-32_0_3_line_147 |  | 144 | 146 | 0.053184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_1407-32_0_3_line_148 |  | 145 | 147 | 0.019228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1407-32_0_3_line_149 |  | 146 | 148 | 0.020306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_1407-32_0_3_line_150 |  | 147 | 149 | 0.037075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1407-32_0_3_line_151 |  | 148 | 150 | 0.013712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_1407-32_0_3_line_152 |  | 149 | 154 | 0.011866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1407-32_0_3_line_153 |  | 150 | 151 | 0.079652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_1407-32_0_3_line_154 |  | 150 | 152 | 0.040083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1407-32_0_3_line_155 |  | 151 | 153 | 0.22073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_1407-32_0_3_line_156 |  | 155 | 156 | 0.10469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1407-32_0_3_line_157 |  | 156 | 158 | 0.012901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1407-32_0_3_line_158 |  | 158 | 162 | 0.042378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1407-32_0_3_line_159 |  | 159 | 160 | 0.012985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1407-32_0_3_line_160 |  | 160 | 161 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1407-32_0_3_line_161 |  | 161 | 168 | 0.18872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1407-32_0_3_line_162 |  | 162 | 163 | 0.12107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1407-32_0_3_line_163 |  | 163 | 164 | 0.017992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1407-32_0_3_line_164 |  | 164 | 165 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1407-32_0_3_line_165 |  | 165 | 166 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1407-32_0_3_line_166 |  | 166 | 167 | 0.12225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1407-32_0_3_line_167 |  | 167 | 168 | 0.026134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-32_0_3_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2657730.1395 | 1192578.972 | 2657737.595 | 1192566.2933
1 | 2657757.7276 | 1192679.1409 | 2657759.8835 | 1192672.1688 | 2657757.0542 | 1192659.6677 | 2657731.4445 | 1192618.3304 | 2657724.6997 | 1192605.5469 | 2657723.0697 | 1192596.7262 | 2657726.8691 | 1192584.5336 | 2657730.1395 | 1192578.972
2 | 2657738.0493 | 1192565.9103 | 2657737.595 | 1192566.2933 | 2657737.595 | 1192566.2933
3 | 2657757.7276 | 1192679.1409 | 2657703.45 | 1192640.0729 | 2657685.2243 | 1192629.7692 | 2657668.3137 | 1192624.5922 | 2657660.2511 | 1192622.7802
4 | 2657558.1015 | 1192633.6256 | 2657577.4602 | 1192630.7657 | 2657602.8527 | 1192624.2952 | 2657625.5265 | 1192620.7335 | 2657646.8148 | 1192620.9386 | 2657660.2511 | 1192622.7802
5 | 2657660.2511 | 1192622.7802 | 2657659.4863 | 1192614.3458 | 2657652.5722 | 1192608.0422 | 2657598.0391 | 1192572.4192 | 2657570.6821 | 1192554.8683 | 2657564.0589 | 1192548.8437
6 | 2657558.1015 | 1192633.6256 | 2657559.6843 | 1192646.5927 | 2657566.2591 | 1192647.7566 | 2657586.9358 | 1192648.1334 | 2657595.3964 | 1192650.5207
7 | 2657558.1015 | 1192633.6256 | 2657489.0821 | 1192735.5429
8 | 2657477.7394 | 1192465.7646 | 2657490.6556 | 1192474.987 | 2657541.9742 | 1192528.7552 | 2657564.0589 | 1192548.8437
9 | 2657755.2665 | 1192209.9157 | 2657745.4167 | 1192203.4337
10 | 2657745.4167 | 1192203.4337 | 2657744.6537 | 1192202.9316 | 2657726.9895 | 1192188.831 | 2657713.9708 | 1192172.8297 | 2657703.6654 | 1192152.1408 | 2657697.287 | 1192136.3717
11 | 2657755.2665 | 1192209.9157 | 2657741.6334 | 1192229.1619 | 2657736.7503 | 1192246.1912 | 2657738.7353 | 1192271.9473 | 2657726.4338 | 1192285.9366 | 2657719.9179 | 1192292.0662 | 2657706.5469 | 1192314.2055 | 2657696.3089 | 1192320.5438 | 2657692.3209 | 1192322.2397 | 2657682.9274 | 1192317.691 | 2657667.8776 | 1192308.3851 | 2657646.2613 | 1192309.6666
12 | 2657477.7394 | 1192465.7646 | 2657646.2613 | 1192309.6666
13 | 2657596.9705 | 1192650.9649 | 2657595.3964 | 1192650.5207
14 | 2657489.0821 | 1192735.5429 | 2657466.9592 | 1192754.03 | 2657443.6785 | 1192773.2397 | 2657425.0506 | 1192788.1696 | 2657405.8981 | 1192798.2027 | 2657382.4578 | 1192803.8812 | 2657372.0349 | 1192807.3722
15 | 2657477.7394 | 1192465.7646 | 2657472.19 | 1192461.8022 | 2657472.19 | 1192461.8022
16 | 2657418.1762 | 1192585.1455 | 2657426.2982 | 1192589.8556
17 | 2657407.3849 | 1192578.8874 | 2657418.1762 | 1192585.1455
18 | 2657429.0727 | 1192960.9643 | 2657420.6285 | 1192952.6878 | 2657401.8837 | 1192935.3759 | 2657386.723 | 1192920.2664 | 2657385.2444 | 1192918.972
19 | 2657385.2444 | 1192918.972 | 2657262.6136 | 1192959.4418
20 | 2657341.6121 | 1192839.3435 | 2657335.062 | 1192857.8913 | 2657339.1016 | 1192873.0387 | 2657348.4976 | 1192886.8032 | 2657385.2444 | 1192918.972
21 | 2657383.9568 | 1192846.2754 | 2657378.7877 | 1192840.8338 | 2657372.4726 | 1192836.4486 | 2657365.441 | 1192832.0676 | 2657363.3412 | 1192825.2881 | 2657366.179 | 1192815.5208 | 2657372.0349 | 1192807.3722
22 | 2657371.2737 | 1192382.5652 | 2657391.5379 | 1192409.5209 | 2657411.3872 | 1192427.8884 | 2657438.0373 | 1192444.5424 | 2657472.19 | 1192461.8022
23 | 2657177.6078 | 1192173.5792 | 2657181.5698 | 1192178.2648
24 | 2657162.6567 | 1192155.8978 | 2657177.6078 | 1192173.5792
25 | 2657181.5698 | 1192178.2648 | 2657239.8037 | 1192247.1334
26 | 2657162.6567 | 1192155.8978 | 2657173.2579 | 1192148.5008
27 | 2657162.6567 | 1192155.8978 | 2657139.4765 | 1192130.9067 | 2657125.5977 | 1192124.1816 | 2657099.9172 | 1192117.5217 | 2657059.1982 | 1192111.1898
28 | 2657304.3684 | 1192319.9497 | 2657300.0218 | 1192315.8131 | 2657257.4771 | 1192268.0344 | 2657239.8037 | 1192247.1334
29 | 2657173.2579 | 1192148.5008 | 2657174.4139 | 1192147.6942 | 2657181.1018 | 1192145.0677 | 2657194.9064 | 1192145.1997 | 2657199.3715 | 1192143.03 | 2657200.2495 | 1192140.9942
30 | 2657021.0416 | 1192109.1097 | 2657047.4397 | 1192109.3613 | 2657059.1982 | 1192111.1898
31 | 2657304.3684 | 1192319.9497 | 2657319.5042 | 1192334.3546 | 2657340.2742 | 1192349.7022
32 | 2657200.2495 | 1192140.9942 | 2657200.6656 | 1192140.0295
33 | 2657021.0416 | 1192109.1097 | 2657020.7653 | 1192109.107
34 | 2657340.2742 | 1192349.7022 | 2657346.1336 | 1192354.032 | 2657353.7715 | 1192361.7005
35 | 2657199.7324 | 1192130.7849 | 2657200.6656 | 1192140.0295 | 2657200.6656 | 1192140.0295
36 | 2657006.0406 | 1192107.4103 | 2657011.3311 | 1192109.0171 | 2657020.7653 | 1192109.107
37 | 2657353.7715 | 1192361.7005 | 2657357.0983 | 1192365.0407
38 | 2657199.7324 | 1192130.7849 | 2657198.4929 | 1192118.5076 | 2657198.4929 | 1192118.5076
39 | 2657006.0406 | 1192107.4103 | 2656997.6454 | 1192114.8124 | 2656987.2105 | 1192115.4579 | 2656973.878 | 1192109.3754
40 | 2657006.0406 | 1192107.4103 | 2656999.207 | 1192105.3329 | 2656996.2697 | 1192103.0734
41 | 2657198.4929 | 1192118.5076 | 2657195.9109 | 1192106.2982 | 2657189.1793 | 1192096.7507 | 2657179.1181 | 1192087.0046 | 2657168.0856 | 1192077.4305
42 | 2657135.7993 | 1192059.342 | 2657150.5952 | 1192066.6429 | 2657160.8665 | 1192071.1657 | 2657168.0856 | 1192077.4305
43 | 2657135.7993 | 1192059.342 | 2657192.4912 | 1191929.2761
44 | 2657152.0965 | 1191883.1082 | 2657150.8909 | 1191886.4097 | 2657150.3779 | 1191891.4299 | 2657151.6606 | 1191895.2221 | 2657155.6383 | 1191900.2073 | 2657163.0969 | 1191906.3042 | 2657176.9775 | 1191913.6965 | 2657185.5253 | 1191919.1034 | 2657189.7444 | 1191923.5463 | 2657192.1013 | 1191928.2048 | 2657192.4912 | 1191929.2761
45 | 2657275.2727 | 1191922.4251 | 2657276.6086 | 1191922.6538 | 2657283.9096 | 1191921.3118 | 2657291.0901 | 1191918.2232 | 2657296.3872 | 1191914.3717 | 2657297.7447 | 1191913.045
46 | 2657204.4646 | 1191888.6611 | 2657235.5766 | 1191903.7062 | 2657267.049 | 1191921.017 | 2657275.2727 | 1191922.4251
47 | 2657297.7447 | 1191913.045 | 2657309.0158 | 1191902.0299 | 2657316.0089 | 1191897.8167 | 2657320.9229 | 1191897.3524 | 2657325.7068 | 1191899.3326 | 2657339.6025 | 1191911.4948 | 2657345.3169 | 1191912.6391 | 2657350.2557 | 1191911.9749 | 2657354.0487 | 1191908.3759 | 2657355.857 | 1191901.0557 | 2657355.4361 | 1191894.8592 | 2657352.655 | 1191878.0008 | 2657349.5417 | 1191870.3444 | 2657319.5034 | 1191827.0533
48 | 2657161.1071 | 1191879.1698 | 2657166.0606 | 1191879.3727 | 2657182.7666 | 1191882.2895 | 2657200.3961 | 1191886.6937 | 2657204.4646 | 1191888.6611
49 | 2657026.5652 | 1191870.0229 | 2657038.0662 | 1191869.0684 | 2657055.4028 | 1191869.0336 | 2657061.2377 | 1191869.526
50 | 2656994.6036 | 1191871.4893 | 2657003.0994 | 1191871.9704 | 2657026.5652 | 1191870.0229
51 | 2657061.2377 | 1191869.526 | 2657076.2863 | 1191870.7961
52 | 2657106.617 | 1191873.3559 | 2657076.2863 | 1191870.7961
53 | 2657161.1071 | 1191879.1698 | 2657113.7683 | 1191873.9595 | 2657106.617 | 1191873.3559
54 | 2657161.1071 | 1191879.1698 | 2657152.0965 | 1191883.1082
55 | 2657121.3853 | 1191908.9966 | 2657120.8253 | 1191902.9656 | 2657121.5522 | 1191899.4927 | 2657123.2885 | 1191896.4965 | 2657126.0215 | 1191894.5103 | 2657152.0965 | 1191883.1082
56 | 2657226.1662 | 1192785.597 | 2657225.2091 | 1192782.853 | 2657209.2716 | 1192768.3813 | 2657199.3272 | 1192752.1214 | 2657194.5012 | 1192735.4769 | 2657191.5116 | 1192711.588
57 | 2657226.1662 | 1192785.597 | 2657249.7374 | 1192789.3245 | 2657268.1951 | 1192795.3156 | 2657281.407 | 1192802.2571 | 2657314.1769 | 1192826.0398 | 2657341.6121 | 1192839.3435
58 | 2657226.1662 | 1192785.597 | 2657205.9373 | 1192783.08 | 2657189.9128 | 1192776.1118 | 2657153.9736 | 1192747.2855 | 2657151.5139 | 1192744.8461
59 | 2657383.9568 | 1192846.2754 | 2657377.4097 | 1192847.0131 | 2657361.401 | 1192845.5922 | 2657341.6121 | 1192839.3435
60 | 2657151.5139 | 1192744.8461 | 2657137.0291 | 1192730.4809 | 2657126.0665 | 1192713.8556 | 2657125.8101 | 1192713.4671
61 | 2657070.7679 | 1192578.451 | 2657101.5441 | 1192710.4556
62 | 2657070.7679 | 1192578.451 | 2657071.3534 | 1192568.2174 | 2657072.074 | 1192550.9755
63 | 2657103.7151 | 1192748.5452 | 2657102.7615 | 1192745.2957 | 2657100.9842 | 1192715.0726 | 2657101.5441 | 1192710.4556
64 | 2657101.5441 | 1192710.4556 | 2657102.0184 | 1192706.5443 | 2657104.774 | 1192700.556 | 2657111.2951 | 1192698.5615 | 2657117.1926 | 1192700.4077 | 2657125.8101 | 1192713.4671
65 | 2657082.7478 | 1192467.6198 | 2657082.9113 | 1192472.9399 | 2657081.0648 | 1192486.7079 | 2657074.5629 | 1192513.8392 | 2657073.1016 | 1192526.388 | 2657072.074 | 1192550.9755
66 | 2657244.8484 | 1192537.8564 | 2657242.456 | 1192534.6132
67 | 2657235.276 | 1192496.2301 | 2657230.3267 | 1192511.5804 | 2657235.028 | 1192524.5438 | 2657242.456 | 1192534.6132
68 | 2657262.6136 | 1192959.4418 | 2657264.5593 | 1192962.543 | 2657267.6436 | 1192971.5888 | 2657267.6916 | 1192983.2959 | 2657268.179 | 1192998.4759 | 2657271.2814 | 1193006.4212 | 2657276.3224 | 1193013.9529
69 | 2657246.7567 | 1192933.9798 | 2657249.0933 | 1192937.8921 | 2657262.6136 | 1192959.4418
70 | 2657334.6899 | 1193178.6349 | 2657334.2052 | 1193177.1767 | 2657317.8542 | 1193145.5465 | 2657311.541 | 1193125.8748 | 2657300.4775 | 1193071.3711 | 2657296.1073 | 1193047.7713 | 2657290.985 | 1193035.8599 | 2657276.3224 | 1193013.9529
71 | 2657338.3687 | 1193189.7015 | 2657334.6899 | 1193178.6349
72 | 2656958.1351 | 1192913.8586 | 2656960.9294 | 1192918.1877 | 2656963.5993 | 1192921.1703 | 2657002.3174 | 1192949.5106 | 2657020.1034 | 1192966.7676 | 2657030.7828 | 1192978.6984 | 2657034.8939 | 1192986.4086 | 2657037.9062 | 1192995.8538
73 | 2656958.1351 | 1192913.8586 | 2656960.442 | 1192912.5354 | 2656962.359 | 1192909.7298 | 2656961.9756 | 1192907.5693 | 2656961.455 | 1192905.4076
74 | 2656958.1351 | 1192913.8586 | 2656954.3688 | 1192913.1446 | 2656934.0882 | 1192899.2438
75 | 2656967.6075 | 1192107.8003 | 2656968.9177 | 1192107.1124 | 2656973.878 | 1192109.3754
76 | 2656996.2697 | 1192103.0734 | 2656984.6614 | 1192094.1437 | 2656971.2082 | 1192084.9681
77 | 2656967.6075 | 1192107.8003 | 2656962.6246 | 1192105.9073 | 2656956.4845 | 1192101.828
78 | 2656967.6075 | 1192107.8003 | 2656961.4326 | 1192111.01 | 2656938.8174 | 1192139.5 | 2656936.7982 | 1192145.6021
79 | 2656946.6357 | 1192073.7989 | 2656970.6265 | 1192084.5713 | 2656971.2082 | 1192084.9681
80 | 2657173.3901 | 1193275.1391 | 2657338.3687 | 1193189.7015
81 | 2656986.9037 | 1192245.5876 | 2656980.7901 | 1192242.1133 | 2656964.9121 | 1192227.4456
82 | 2656904.3133 | 1192217.3719 | 2656907.249 | 1192222.1025 | 2656915.6518 | 1192225.8957 | 2656941.0702 | 1192215.9984 | 2656953.7218 | 1192217.1082 | 2656964.9121 | 1192227.4456
83 | 2656905.4024 | 1192211.5429 | 2656904.3133 | 1192217.3719 | 2656904.3133 | 1192217.3719
84 | 2657081.2391 | 1192378.937 | 2657088.7157 | 1192390.2926 | 2657099.6575 | 1192410.7641 | 2657106.3918 | 1192422.4128 | 2657112.4507 | 1192428.941 | 2657118.1484 | 1192434.9766 | 2657128.602 | 1192441.9025 | 2657138.0996 | 1192446.7514 | 2657160.9245 | 1192452.9395 | 2657169.6125 | 1192455.4874
85 | 2657071.3733 | 1192367.1251 | 2657076.8864 | 1192373.3368 | 2657081.2391 | 1192378.937
86 | 2657220.2807 | 1192482.4418 | 2657218.2948 | 1192480.8145 | 2657199.2005 | 1192467.9469 | 2657178.1269 | 1192457.9844 | 2657169.6125 | 1192455.4874
87 | 2657071.3733 | 1192367.1251 | 2657058.827 | 1192354.9986 | 2657039.3581 | 1192342.973 | 2657024.2529 | 1192336.1807 | 2657010.8865 | 1192332.518 | 2656940.4987 | 1192322.5203 | 2656916.3137 | 1192318.199
88 | 2657071.3733 | 1192367.1251 | 2657066.7351 | 1192372.2728 | 2657064.6043 | 1192377.4888 | 2657063.4531 | 1192383.0921 | 2657064.5666 | 1192407.0163 | 2657065.8702 | 1192424.5943 | 2657067.6444 | 1192431.1928 | 2657069.86 | 1192434.8248
89 | 2656925.1212 | 1192177.8582 | 2656906.6667 | 1192204.776 | 2656905.4024 | 1192211.5429
90 | 2657235.276 | 1192496.2301 | 2657227.6434 | 1192488.4749 | 2657220.2807 | 1192482.4418
91 | 2657082.7478 | 1192467.6198 | 2657082.6263 | 1192463.6652 | 2657080.7518 | 1192455.5983 | 2657072.5831 | 1192439.2889 | 2657069.86 | 1192434.8248
92 | 2656936.7982 | 1192145.6021 | 2656927.0597 | 1192175.0307 | 2656925.1212 | 1192177.8582
93 | 2657235.276 | 1192496.2301 | 2657258.4051 | 1192521.5768 | 2657269.9448 | 1192530.47 | 2657285.2862 | 1192538.7882 | 2657302.1142 | 1192544.6859 | 2657328.1368 | 1192548.8374 | 2657340.0969 | 1192550.9665
94 | 2657340.0969 | 1192550.9665 | 2657346.9483 | 1192552.1862 | 2657347.0246 | 1192552.2096
95 | 2657371.2737 | 1192382.5652 | 2657361.1815 | 1192369.1403 | 2657357.0983 | 1192365.0407
96 | 2657459.0528 | 1191849.9938 | 2657440.295 | 1191838.4517 | 2657432.4403 | 1191831.539 | 2657412.2835 | 1191807.6655 | 2657399.7318 | 1191789.7016 | 2657397.4892 | 1191781.8756 | 2657397.4066 | 1191772.2026 | 2657402.3707 | 1191747.4583 | 2657405.8551 | 1191726.7688 | 2657410.4185 | 1191714.3944 | 2657415.6363 | 1191706.1286 | 2657420.8866 | 1191700.0311 | 2657432.422 | 1191691.5626
97 | 2657459.0528 | 1191849.9938 | 2657319.5034 | 1191827.0533
98 | 2657461.6506 | 1191665.1912 | 2657460.5484 | 1191668.0266 | 2657458.6354 | 1191670.354 | 2657452.6966 | 1191676.6784 | 2657432.422 | 1191691.5626
99 | 2657319.5034 | 1191827.0533 | 2657310.8143 | 1191814.5306 | 2657305.5832 | 1191806.8983
100 | 2657461.6506 | 1191665.1912 | 2657461.437 | 1191660.442 | 2657460.1925 | 1191656.6612 | 2657452.9175 | 1191648.1087 | 2657445.3304 | 1191642.0157
101 | 2656819.3611 | 1193059.3451 | 2656828.3776 | 1193073.6329
102 | 2656769.7248 | 1193200.8216 | 2656763.1013 | 1193187.1622 | 2656762.9428 | 1193173.3417 | 2656757.868 | 1193160.3417 | 2656756.5148 | 1193151.1236 | 2656762.5343 | 1193128.0341 | 2656779.7648 | 1193117.9029 | 2656821.0791 | 1193101.5633 | 2656831.1273 | 1193095.6998 | 2656833.0343 | 1193088.3248 | 2656830.88 | 1193077.5982 | 2656828.3776 | 1193073.6329
103 | 2656751.3374 | 1192938.2655 | 2656819.3611 | 1193059.3451
104 | 2656769.7248 | 1193200.8216 | 2656771.2934 | 1193204.9945 | 2656775.1213 | 1193211.2454
105 | 2656707.2389 | 1192854.3206 | 2656711.8743 | 1192865.482 | 2656731.9747 | 1192903.2384 | 2656751.0027 | 1192915.826 | 2656752.6596 | 1192933.196 | 2656751.3374 | 1192938.2655
106 | 2656775.1213 | 1193211.2454 | 2656775.095 | 1193245.3424 | 2656775.0748 | 1193257.1156 | 2656773.3915 | 1193266.6273 | 2656775.5463 | 1193277.2983 | 2656780.797 | 1193286.2199 | 2656785.2613 | 1193300.0923 | 2656791.4632 | 1193317.9947 | 2656794.9773 | 1193329.0551
107 | 2656871.2044 | 1193152.624 | 2656808.6827 | 1193199.0013 | 2656794.6994 | 1193219.5581 | 2656788.2564 | 1193220.6198 | 2656781.3071 | 1193217.2075 | 2656775.1213 | 1193211.2454
108 | 2656799.6888 | 1192816.0085 | 2656794.1054 | 1192813.1984 | 2656788.7898 | 1192811.8806 | 2656780.5731 | 1192811.847 | 2656731.894 | 1192818.5005 | 2656726.0352 | 1192820.6128 | 2656722.2854 | 1192822.9786 | 2656719.2655 | 1192826.3408 | 2656716.2954 | 1192831.6935 | 2656707.2389 | 1192854.3206
109 | 2656707.2389 | 1192854.3206 | 2656704.972 | 1192849.0184 | 2656703.3873 | 1192842.4996 | 2656702.87 | 1192834.3456 | 2656703.2832 | 1192826.9453 | 2656705.1257 | 1192815.9121 | 2656713.4086 | 1192780.8038 | 2656713.0325 | 1192761.7783 | 2656711.9387 | 1192753.3298 | 2656710.3358 | 1192747.9338 | 2656704.0754 | 1192736.1122
110 | 2656782.782 | 1193350.1085 | 2656788.1082 | 1193351.0596 | 2656793.3493 | 1193347.3294 | 2656796.3269 | 1193340.3648 | 2656796.3772 | 1193333.4613 | 2656794.9773 | 1193329.0551
111 | 2656871.2044 | 1193152.624 | 2656884.8181 | 1193159.7574 | 2656891.0212 | 1193170.3002 | 2656899.2649 | 1193201.9077
112 | 2656871.2044 | 1193152.624 | 2656886.9364 | 1193142.9791
113 | 2656899.2649 | 1193201.9077 | 2656902.5423 | 1193218.7373 | 2656906.3331 | 1193238.4846 | 2656908.2162 | 1193258.4695 | 2656899.5994 | 1193306.982 | 2656902.4744 | 1193315.6365
114 | 2656899.2649 | 1193201.9077 | 2656904.7774 | 1193201.7155 | 2656923.3446 | 1193202.5036 | 2656942.9565 | 1193204.0354 | 2656962.8956 | 1193206.4376 | 2656972.8216 | 1193205.3981 | 2656987.5743 | 1193200.1578 | 2657000.0317 | 1193195.029 | 2657007.5248 | 1193194.1554 | 2657018.675 | 1193198.2306 | 2657027.0329 | 1193199.3887 | 2657038.8954 | 1193199.902 | 2657052.3947 | 1193205.4115 | 2657071.9887 | 1193216.0155 | 2657090.8183 | 1193228.4355
115 | 2656911.7834 | 1193144.9148 | 2656886.9364 | 1193142.9791
116 | 2656799.6888 | 1192816.0085 | 2656799.6883 | 1192819.2771 | 2656801.2696 | 1192823.7279 | 2656807.6345 | 1192834.9503 | 2656811.8628 | 1192844.8071 | 2656824.7442 | 1192880.1718 | 2656828.9559 | 1192891.7739 | 2656831.1721 | 1192899.9997
117 | 2656799.6888 | 1192816.0085 | 2656802.1338 | 1192817.3452
118 | 2656704.0754 | 1192736.1122 | 2656704.0754 | 1192736.1122 | 2656697.2833 | 1192725.6975 | 2656693.3587 | 1192720.7575 | 2656686.5461 | 1192714.923
119 | 2656802.1338 | 1192817.3452 | 2656811.071 | 1192822.2312 | 2656840.1494 | 1192835.2734
120 | 2656633.9708 | 1192698.2603 | 2656640.7399 | 1192695.823 | 2656646.0067 | 1192695.0613 | 2656650.8761 | 1192695.2186 | 2656655.7262 | 1192696.5986 | 2656662.638 | 1192700.0215 | 2656670.8937 | 1192704.8024 | 2656686.5461 | 1192714.923
121 | 2656904.8402 | 1192881.502 | 2656910.3773 | 1192885.4215 | 2656922.3277 | 1192891.1829 | 2656934.0882 | 1192899.2438
122 | 2656904.8402 | 1192881.502 | 2656901.0645 | 1192878.8293 | 2656871.4021 | 1192854.3668 | 2656859.6729 | 1192845.3613 | 2656850.2207 | 1192839.7906 | 2656840.1494 | 1192835.2734
123 | 2656911.7834 | 1193144.9148 | 2656918.3083 | 1193145.4231 | 2656924.5665 | 1193145.3638
124 | 2656937.0374 | 1193145.2456 | 2656924.5665 | 1193145.3638
125 | 2656902.4744 | 1193315.6365 | 2656921.0194 | 1193333.1339 | 2656944.244 | 1193349.8532 | 2656963.9728 | 1193374.5778
126 | 2656902.4744 | 1193315.6365 | 2656896.8629 | 1193329.4466 | 2656896.2389 | 1193331.7531 | 2656889.9814 | 1193354.9958 | 2656887.8776 | 1193363.0359 | 2656900.1309 | 1193380.1288 | 2656902.3579 | 1193388.7883 | 2656901.6746 | 1193399.7213 | 2656887.4776 | 1193435.5624 | 2656877.0817 | 1193466.826 | 2656876.6172 | 1193468.9262
127 | 2657090.8183 | 1193228.4355 | 2657090.8183 | 1193228.4355 | 2657119.9978 | 1193244.9121 | 2657130.8892 | 1193250.5423
128 | 2656966.4932 | 1193377.7364 | 2656963.9728 | 1193374.5778
129 | 2656876.0782 | 1193471.3635 | 2656876.6172 | 1193468.9262
130 | 2657130.8892 | 1193250.5423 | 2657155.7116 | 1193263.3741
131 | 2656876.0782 | 1193471.3635 | 2656881.6394 | 1193471.6387 | 2656887.7102 | 1193472.0188 | 2656902.5186 | 1193476.0619 | 2656929.1571 | 1193490.3789 | 2656941.6594 | 1193499.6809 | 2656950.0716 | 1193507.0985 | 2656951.8711 | 1193509.4638
132 | 2657264.3308 | 1193447.4958 | 2657254.8308 | 1193425.559 | 2657249.5899 | 1193416.5037 | 2657208.4805 | 1193364.481 | 2657199.7096 | 1193350.7448 | 2657194.493 | 1193339.1328 | 2657176.5738 | 1193280.9506 | 2657173.3901 | 1193275.1391
133 | 2657173.3901 | 1193275.1391 | 2657165.9671 | 1193268.6756 | 2657155.7116 | 1193263.3741
134 | 2657264.3308 | 1193447.4958 | 2657268.4248 | 1193463.2995 | 2657271.1232 | 1193473.609 | 2657274.7376 | 1193476.612 | 2657278.3594 | 1193476.4577 | 2657280.1329 | 1193490.227 | 2657280.7584 | 1193491.7672
135 | 2657280.7584 | 1193491.7672 | 2657270.2063 | 1193500.1265 | 2657249.8822 | 1193512.5948 | 2657235.1549 | 1193516.0337 | 2657214.2356 | 1193515.8336 | 2657193.2871 | 1193518.6906 | 2657166.0007 | 1193527.5906 | 2657138.727 | 1193535.8255
136 | 2657359.0439 | 1192555.9063 | 2657368.6626 | 1192558.8647 | 2657374.7827 | 1192561.9987
137 | 2657359.0439 | 1192555.9063 | 2657347.0246 | 1192552.2096
138 | 2657374.7827 | 1192561.9987 | 2657404.5269 | 1192577.23 | 2657407.3849 | 1192578.8874
139 | 2656633.9708 | 1192698.2603 | 2656630.3989 | 1192657.6701 | 2656629.3674 | 1192650.6786 | 2656629.3448 | 1192648.2325
140 | 2656629.3448 | 1192648.2325 | 2656629.3319 | 1192646.3758 | 2656629.6247 | 1192643.6214 | 2656630.7838 | 1192638.7407 | 2656631.9796 | 1192636.0965
141 | 2656629.3448 | 1192648.2325 | 2656610.1903 | 1192635.7719
142 | 2656470.0937 | 1192400.1277 | 2656470.6393 | 1192398.0355 | 2656472.3744 | 1192394.3053 | 2656475.3174 | 1192391.02 | 2656482.4364 | 1192383.8387 | 2656483.906 | 1192381.5957 | 2656488.4346 | 1192371.6892
143 | 2656488.4346 | 1192371.6892 | 2656357.3953 | 1191923.3995
144 | 2656488.4346 | 1192371.6892 | 2656490.024 | 1192368.2125 | 2656492.3747 | 1192363.8766 | 2656494.6333 | 1192361.2186 | 2656498.3331 | 1192357.7182 | 2656508.2107 | 1192349.8403 | 2656525.5748 | 1192337.0525 | 2656530.7906 | 1192333.6442 | 2656535.0932 | 1192331.6948 | 2656538.0936 | 1192331.2118 | 2656541.7833 | 1192331.2022 | 2656545.9334 | 1192331.675 | 2656571.5986 | 1192338.299 | 2656593.226 | 1192342.2878
145 | 2656353.421 | 1191756.066 | 2656363.3413 | 1191765.5981 | 2656382.6547 | 1191783.9571 | 2656388.1076 | 1191793.4582 | 2656388.5951 | 1191799.1661 | 2656380.4595 | 1191808.9951 | 2656373.1943 | 1191815.4414 | 2656351.6927 | 1191878.8862 | 2656349.5487 | 1191891.2175 | 2656351.4696 | 1191902.5753 | 2656357.3953 | 1191923.3995
146 | 2656593.226 | 1192342.2878 | 2656594.256 | 1192342.4777
147 | 2656665.3086 | 1192596.0854 | 2656650.1381 | 1192606.5055 | 2656634.5832 | 1192630.3385 | 2656631.9796 | 1192636.0965
148 | 2656598.8337 | 1192622.3046 | 2656598.5204 | 1192623.8827 | 2656598.7558 | 1192626.3975 | 2656600.4877 | 1192629.4601 | 2656610.1903 | 1192635.7719
149 | 2656665.3086 | 1192596.0854 | 2656676.5933 | 1192588.3344 | 2656680.5975 | 1192583.0682
150 | 2656607.3877 | 1192586.3577 | 2656605.7968 | 1192589.5875 | 2656604.6115 | 1192593.2006 | 2656598.8337 | 1192622.3046
151 | 2656688.8973 | 1192572.1528 | 2656680.5975 | 1192583.0682
152 | 2656613.4095 | 1192576.1407 | 2656608.2061 | 1192584.6964 | 2656607.3877 | 1192586.3577
153 | 2656688.8973 | 1192572.1528 | 2656690.6351 | 1192558.4948 | 2656706.7232 | 1192521.0591 | 2656708.0572 | 1192512.2112 | 2656717.8102 | 1192502.209 | 2656719.3793 | 1192500.6391
154 | 2656716.3442 | 1192543.4741 | 2656703.4308 | 1192561.2175 | 2656688.8973 | 1192572.1528
155 | 2656594.256 | 1192342.4777 | 2656604.5109 | 1192344.3691 | 2656628.5046 | 1192356.0248 | 2656652.7537 | 1192377.7443 | 2656723.1354 | 1192463.1372 | 2656726.4397 | 1192471.6066 | 2656724.7672 | 1192495.2487 | 2656719.3793 | 1192500.6391
156 | 2656353.421 | 1191756.066 | 2656349.0361 | 1191747.2864 | 2656342.8246 | 1191742.2362 | 2656328.0403 | 1191736.7496 | 2656321.4804 | 1191730.6288 | 2656316.4056 | 1191719.0078 | 2656313.3118 | 1191687.2496 | 2656310.7441 | 1191674.9295 | 2656308.5143 | 1191670.5044
157 | 2656302.3909 | 1191659.1704 | 2656303.9784 | 1191661.5027 | 2656308.5143 | 1191670.5044
158 | 2656272.9973 | 1191628.8152 | 2656286.4651 | 1191641.3711 | 2656298.6242 | 1191653.6368 | 2656302.3909 | 1191659.1704
159 | 2656676.9867 | 1191433.5922 | 2656679.3957 | 1191436.0386 | 2656684.5442 | 1191440.6344 | 2656686.0667 | 1191442.8043
160 | 2656676.9867 | 1191433.5922 | 2656674.0051 | 1191438.4778 | 2656670.2807 | 1191441.2997 | 2656668.7479 | 1191442.1413 | 2656666.7168 | 1191441.6551 | 2656664.3751 | 1191439.3539 | 2656659.9945 | 1191433.3646
161 | 2656471.7964 | 1191419.3316 | 2656659.9945 | 1191433.3646
162 | 2656272.9973 | 1191628.8152 | 2656280.4307 | 1191619.8911 | 2656294.7759 | 1191598.3359 | 2656301.9997 | 1191591.4444 | 2656311.4473 | 1191585.6077 | 2656369.5557 | 1191562.6622
163 | 2656369.5557 | 1191562.6622 | 2656386.2907 | 1191556.054
164 | 2656386.2907 | 1191556.054 | 2656387.6737 | 1191555.5079 | 2656400.1488 | 1191546.8018
165 | 2656400.1488 | 1191546.8018 | 2656403.3604 | 1191544.5605 | 2656412.736 | 1191536.6777 | 2656412.736 | 1191536.6777
166 | 2656412.736 | 1191536.6777 | 2656445.6652 | 1191418.9436
167 | 2656445.6652 | 1191418.9436 | 2656471.7964 | 1191419.3316

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657730.1395 | 1192578.972
1 | 2657737.595 | 1192566.2933
2 | 2657757.7276 | 1192679.1409
3 | 2657738.0493 | 1192565.9103
4 | 2657660.2511 | 1192622.7802
5 | 2657558.1015 | 1192633.6256
6 | 2657564.0589 | 1192548.8437
7 | 2657745.4167 | 1192203.4337
8 | 2657755.2665 | 1192209.9157
9 | 2657697.287 | 1192136.3717
10 | 2657646.2613 | 1192309.6666
11 | 2657595.3964 | 1192650.5208
12 | 2657489.0821 | 1192735.5429
13 | 2657477.7394 | 1192465.7646
14 | 2657596.9705 | 1192650.9649
15 | 2657426.2982 | 1192589.8556
16 | 2657418.1762 | 1192585.1455
17 | 2657429.0727 | 1192960.9643
18 | 2657385.2444 | 1192918.972
19 | 2657372.0349 | 1192807.3722
20 | 2657472.19 | 1192461.8022
21 | 2657177.6078 | 1192173.5792
22 | 2657181.5698 | 1192178.2648
23 | 2657162.6567 | 1192155.8978
24 | 2657239.8037 | 1192247.1334
25 | 2657173.2579 | 1192148.5008
26 | 2657059.1982 | 1192111.1898
27 | 2657304.3684 | 1192319.9497
28 | 2657200.2495 | 1192140.9942
29 | 2657021.0416 | 1192109.1097
30 | 2657340.2742 | 1192349.7022
31 | 2657200.6656 | 1192140.0295
32 | 2657020.7653 | 1192109.107
33 | 2657353.7715 | 1192361.7005
34 | 2657199.7324 | 1192130.7849
35 | 2657006.0406 | 1192107.4103
36 | 2657198.4929 | 1192118.5076
37 | 2657168.0856 | 1192077.4305
38 | 2657135.7993 | 1192059.342
39 | 2657192.4912 | 1191929.2761
40 | 2657275.2727 | 1191922.4251
41 | 2657297.7447 | 1191913.045
42 | 2657204.4646 | 1191888.6611
43 | 2657026.5652 | 1191870.0229
44 | 2657061.2377 | 1191869.526
45 | 2656994.6036 | 1191871.4893
46 | 2657076.2863 | 1191870.7961
47 | 2657106.617 | 1191873.3559
48 | 2657161.1071 | 1191879.1698
49 | 2657152.0965 | 1191883.1082
50 | 2657121.3853 | 1191908.9966
51 | 2657191.5116 | 1192711.588
52 | 2657226.1662 | 1192785.597
53 | 2657341.6121 | 1192839.3435
54 | 2657151.5139 | 1192744.8461
55 | 2657070.7679 | 1192578.451
56 | 2657101.5441 | 1192710.4556
57 | 2657072.074 | 1192550.9755
58 | 2657383.9568 | 1192846.2754
59 | 2657125.8101 | 1192713.4671
60 | 2657244.8484 | 1192537.8564
61 | 2657242.456 | 1192534.6132
62 | 2657262.6136 | 1192959.4418
63 | 2657246.7567 | 1192933.9798
64 | 2657276.3224 | 1193013.9529
65 | 2657334.6899 | 1193178.6349
66 | 2657103.7151 | 1192748.5452
67 | 2657037.9062 | 1192995.8538
68 | 2656958.1351 | 1192913.8586
69 | 2656973.878 | 1192109.3754
70 | 2656996.2697 | 1192103.0734
71 | 2656967.6075 | 1192107.8003
72 | 2656971.2082 | 1192084.9681
73 | 2657338.3687 | 1193189.7015
74 | 2656986.9037 | 1192245.5875
75 | 2656964.9121 | 1192227.4456
76 | 2656904.3133 | 1192217.3719
77 | 2657081.2391 | 1192378.937
78 | 2657169.6125 | 1192455.4874
79 | 2657071.3733 | 1192367.1251
80 | 2656905.4024 | 1192211.5429
81 | 2657220.2807 | 1192482.4418
82 | 2656916.3137 | 1192318.199
83 | 2657069.86 | 1192434.8248
84 | 2656925.1212 | 1192177.8582
85 | 2657235.276 | 1192496.2301
86 | 2657082.7478 | 1192467.6198
87 | 2656936.7982 | 1192145.6021
88 | 2657340.0969 | 1192550.9665
89 | 2657357.0983 | 1192365.0407
90 | 2657371.2737 | 1192382.5652
91 | 2657459.0528 | 1191849.9938
92 | 2657432.422 | 1191691.5626
93 | 2657319.5034 | 1191827.0533
94 | 2657461.6506 | 1191665.1912
95 | 2657305.5832 | 1191806.8983
96 | 2657445.3304 | 1191642.0157
97 | 2656828.3776 | 1193073.6329
98 | 2656819.3611 | 1193059.3451
99 | 2656769.7248 | 1193200.8216
100 | 2656751.3374 | 1192938.2655
101 | 2656775.1213 | 1193211.2454
102 | 2656707.2389 | 1192854.3206
103 | 2656794.9773 | 1193329.0551
104 | 2656871.2044 | 1193152.624
105 | 2656782.782 | 1193350.1085
106 | 2656899.2649 | 1193201.9077
107 | 2656886.9364 | 1193142.9791
108 | 2656799.6888 | 1192816.0085
109 | 2656704.0754 | 1192736.1122
110 | 2656831.1721 | 1192899.9997
111 | 2656802.1338 | 1192817.3452
112 | 2656686.5461 | 1192714.923
113 | 2656904.8402 | 1192881.502
114 | 2656934.0882 | 1192899.2438
115 | 2656840.1494 | 1192835.2734
116 | 2656961.455 | 1192905.4076
117 | 2656911.7834 | 1193144.9148
118 | 2656924.5665 | 1193145.3638
119 | 2656937.0374 | 1193145.2456
120 | 2656902.4744 | 1193315.6365
121 | 2657090.8183 | 1193228.4355
122 | 2656963.9728 | 1193374.5778
123 | 2656876.6172 | 1193468.9262
124 | 2657130.8892 | 1193250.5423
125 | 2656876.0782 | 1193471.3635
126 | 2656951.8711 | 1193509.4638
127 | 2656966.4932 | 1193377.7364
128 | 2657173.3901 | 1193275.1391
129 | 2657155.7116 | 1193263.3741
130 | 2657264.3308 | 1193447.4958
131 | 2657280.7584 | 1193491.7672
132 | 2657138.727 | 1193535.8255
133 | 2657359.0439 | 1192555.9063
134 | 2657374.7827 | 1192561.9987
135 | 2657347.0246 | 1192552.2096
136 | 2657407.3849 | 1192578.8874
137 | 2656956.4845 | 1192101.828
138 | 2656633.9708 | 1192698.2603
139 | 2656629.3448 | 1192648.2325
140 | 2656470.0937 | 1192400.1277
141 | 2656488.4346 | 1192371.6892
142 | 2656357.3953 | 1191923.3995
143 | 2656593.226 | 1192342.2878
144 | 2656631.9796 | 1192636.0965
145 | 2656610.1903 | 1192635.7719
146 | 2656665.3086 | 1192596.0854
147 | 2656598.8337 | 1192622.3046
148 | 2656680.5975 | 1192583.0682
149 | 2656607.3877 | 1192586.3577
150 | 2656688.8973 | 1192572.1528
151 | 2656719.3793 | 1192500.6391
152 | 2656716.3442 | 1192543.4741
153 | 2656594.256 | 1192342.4777
154 | 2656613.4095 | 1192576.1407
155 | 2656353.421 | 1191756.066
156 | 2656308.5143 | 1191670.5044
157 | 2656946.6357 | 1192073.7989
158 | 2656302.3909 | 1191659.1704
159 | 2656686.0667 | 1191442.8043
160 | 2656676.9867 | 1191433.5922
161 | 2656659.9945 | 1191433.3646
162 | 2656272.9973 | 1191628.8152
163 | 2656369.5557 | 1191562.6622
164 | 2656386.2907 | 1191556.054
165 | 2656400.1488 | 1191546.8018
166 | 2656412.736 | 1191536.6777
167 | 2656445.6652 | 1191418.9436
168 | 2656471.7964 | 1191419.3316
169 | 2656986.9037 | 1192245.5875

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9861 | -0.26996 | 0.00037517 | 9.4027e-05
1 | 0.98609 | -0.27005 | 0.00021352 | 5.3513e-05
2 | 0.98617 | -0.26854 | 0 | 0
3 | 0.98609 | -0.27005 | 0.00012143 | 3.0433e-05
4 | 0.98624 | -0.26708 | 0 | 0
5 | 0.98548 | -0.28214 | 0 | 0
6 | 0.98719 | -0.24843 | 0.00013089 | 3.2805e-05
7 | 0.98746 | -0.24308 | 0.00012667 | 3.1746e-05
8 | 0.98747 | -0.24287 | 0 | 0
9 | 0.98739 | -0.2444 | 0.00087829 | 0.00022012
10 | 0.98764 | -0.2395 | 0.0012096 | 0.00030315
11 | 0.98546 | -0.28254 | 0.00018394 | 4.6099e-05
12 | 0.98459 | -0.29979 | 0.00016236 | 4.0691e-05
13 | 0.98811 | -0.23036 | 0.00028778 | 7.2125e-05
14 | 0.98546 | -0.28255 | 0.00026389 | 6.6136e-05
15 | 0.97976 | -0.39514 | 0.00014938 | 3.7439e-05
16 | 0.97976 | -0.39512 | 0.0001224 | 3.0675e-05
17 | 0.98228 | -0.34542 | 0.0008738 | 0.000219
18 | 0.98233 | -0.34446 | 0.00026089 | 6.5384e-05
19 | 0.98358 | -0.31969 | 0.00015413 | 3.863e-05
20 | 0.98816 | -0.22923 | 0.00044249 | 0.0001109
21 | 0.9918 | -0.15804 | 0.00022548 | 5.6511e-05
22 | 0.99174 | -0.15912 | 0.00022526 | 5.6455e-05
23 | 0.99201 | -0.15396 | 0 | 0
24 | 0.99094 | -0.17479 | 0.00015525 | 3.8909e-05
25 | 0.99169 | -0.16012 | 0.00017902 | 4.4866e-05
26 | 0.99403 | -0.11477 | 0.00029288 | 7.3402e-05
27 | 0.99008 | -0.19163 | 0.00030987 | 7.7662e-05
28 | 0.99096 | -0.17413 | 0.00028469 | 7.1351e-05
29 | 0.99469 | -0.10193 | 0.00025262 | 6.3312e-05
30 | 0.98967 | -0.19964 | 0.00017408 | 4.363e-05
31 | 0.99093 | -0.17462 | 0.00023913 | 5.9931e-05
32 | 0.9947 | -0.10184 | 0.00071918 | 0.00018024
33 | 0.98951 | -0.20273 | 0.00012292 | 3.0806e-05
34 | 0.99071 | -0.17894 | 0.00022698 | 5.6885e-05
35 | 0.99496 | -0.096744 | 0 | 0
36 | 0.99042 | -0.18463 | 0.0034384 | 0.00086174
37 | 0.98933 | -0.20576 | 0.00052888 | 0.00013255
38 | 0.98857 | -0.22037 | 0.0026916 | 0.00067457
39 | 0.98606 | -0.26929 | 0.0015748 | 0.00039468
40 | 0.98394 | -0.31065 | 0.0010343 | 0.00025923
41 | 0.98381 | -0.31314 | 0.00043802 | 0.00010978
42 | 0.98441 | -0.30135 | 0.0034459 | 0.00086362
43 | 0.98431 | -0.3034 | 0.0015633 | 0.0003918
44 | 0.98437 | -0.30221 | 0.0011253 | 0.00028203
45 | 0.9843 | -0.30359 | 0.00034009 | 8.5235e-05
46 | 0.98441 | -0.30138 | 0.0013711 | 0.00034363
47 | 0.98454 | -0.29897 | 0.0013246 | 0.00033199
48 | 0.98482 | -0.29333 | 0 | 0
49 | 0.98497 | -0.29056 | 0 | 0
50 | 0.98489 | -0.29215 | 0.001972 | 0.00049422
51 | 0.98234 | -0.34427 | 0.00012715 | 3.1866e-05
52 | 0.98235 | -0.34408 | 0 | 0
53 | 0.98291 | -0.33303 | 0 | 0
54 | 0.98198 | -0.35136 | 0.00011193 | 2.8053e-05
55 | 0.98118 | -0.36705 | 0.00024496 | 6.1393e-05
56 | 0.98166 | -0.35776 | 0.00020874 | 5.2315e-05
57 | 0.9811 | -0.36882 | 0.00022576 | 5.6581e-05
58 | 0.98322 | -0.32689 | 0 | 0
59 | 0.98181 | -0.35468 | 0.00015824 | 3.9659e-05
60 | 0.98001 | -0.39021 | 0.00022192 | 5.5618e-05
61 | 0.98001 | -0.39019 | 0.00017205 | 4.312e-05
62 | 0.98164 | -0.35822 | 0.00052253 | 0.00013096
63 | 0.98164 | -0.35829 | 0.00012357 | 3.097e-05
64 | 0.98134 | -0.36415 | 0.00013192 | 3.3061e-05
65 | 0.98044 | -0.38217 | 9.2916e-05 | 2.3287e-05
66 | 0.98164 | -0.35799 | 0.00033936 | 8.5051e-05
67 | 0.97491 | -0.49253 | 0.00018337 | 4.5957e-05
68 | 0.97493 | -0.49214 | 0 | 0
69 | 0.99562 | -0.084132 | 0.00030101 | 7.544e-05
70 | 0.99495 | -0.096978 | 0.00019797 | 4.9616e-05
71 | 0.99574 | -0.081713 | 0 | 0
72 | 0.99492 | -0.097537 | 0.00054365 | 0.00013625
73 | 0.98038 | -0.38335 | 0 | 0
74 | 1 | 0 | -0.065028 | -0.016009
75 | 0.99945 | -0.0105 | 0.00072175 | 0.00018089
76 | 0.99812 | -0.03591 | 0.0011752 | 0.00029454
77 | 0.98051 | -0.38036 | 0 | 0
78 | 0.9802 | -0.38644 | 0.00022242 | 5.5743e-05
79 | 0.98055 | -0.3796 | 0 | 0
80 | 0.99801 | -0.038024 | 0.00023868 | 5.9818e-05
81 | 0.98007 | -0.38906 | 0.00024524 | 6.1463e-05
82 | 0.98052 | -0.38015 | 0.00017981 | 4.5064e-05
83 | 0.98074 | -0.37586 | 0.00015811 | 3.9626e-05
84 | 0.99728 | -0.052075 | 0.00046489 | 0.00011651
85 | 0.98003 | -0.38989 | 0 | 0
86 | 0.98084 | -0.37388 | 0.00024528 | 6.1474e-05
87 | 0.99665 | -0.064237 | 0.00044811 | 0.00011231
88 | 0.97982 | -0.39401 | 0.00028902 | 7.2435e-05
89 | 0.98947 | -0.20353 | 0.00022275 | 5.5826e-05
90 | 0.98928 | -0.20733 | 0.00013035 | 3.2668e-05
91 | 0.98291 | -0.33079 | 0 | 0
92 | 0.98271 | -0.33487 | 0.00056182 | 0.0001408
93 | 0.98307 | -0.32781 | 0.00070908 | 0.00017771
94 | 0.98269 | -0.3353 | 0 | 0
95 | 0.98299 | -0.32923 | 0.0031977 | 0.00080142
96 | 0.98267 | -0.33562 | 0.00059308 | 0.00014864
97 | 0.97639 | -0.46303 | 0.0001403 | 3.5162e-05
98 | 0.97632 | -0.46443 | 0.00029634 | 7.4271e-05
99 | 0.97712 | -0.44832 | 0 | 0
100 | 0.97575 | -0.47571 | 9.0114e-05 | 2.2585e-05
101 | 0.97717 | -0.44733 | 0 | 0
102 | 0.97535 | -0.48381 | 0 | 0
103 | 0.97715 | -0.44785 | 0.00013045 | 3.2694e-05
104 | 0.97771 | -0.43664 | 0 | 0
105 | 0.97714 | -0.44791 | 0.00010234 | 2.5648e-05
106 | 0.97798 | -0.43115 | 0 | 0
107 | 0.97769 | -0.43696 | 0.00011568 | 2.8992e-05
108 | 0.97512 | -0.48825 | 0 | 0
109 | 0.97493 | -0.49206 | 0.0002437 | 6.1078e-05
110 | 0.9751 | -0.48876 | 0.00030768 | 7.7111e-05
111 | 0.97512 | -0.48835 | 0.00020503 | 5.1386e-05
112 | 0.97484 | -0.4939 | 0.00025002 | 6.266e-05
113 | 0.97496 | -0.49137 | 0.00034002 | 8.5216e-05
114 | 0.97494 | -0.49193 | 0.00048107 | 0.00012057
115 | 0.97505 | -0.48958 | 0.00037363 | 9.3641e-05
116 | 0.97492 | -0.49218 | 0.00021226 | 5.3197e-05
117 | 0.97767 | -0.43735 | 0.00051278 | 0.00012852
118 | 0.97767 | -0.43743 | 0.00010785 | 2.703e-05
119 | 0.97766 | -0.43748 | 0.00022779 | 5.709e-05
120 | 0.97788 | -0.43314 | 0 | 0
121 | 0.97896 | -0.41158 | 0.0001182 | 2.9624e-05
122 | 0.97785 | -0.43375 | 8.6916e-05 | 2.1783e-05
123 | 0.9778 | -0.43477 | 0.00027125 | 6.7983e-05
124 | 0.97919 | -0.40712 | 0.00026147 | 6.5531e-05
125 | 0.9778 | -0.43479 | 0 | 0
126 | 0.97778 | -0.43522 | 0.0002698 | 6.7617e-05
127 | 0.97785 | -0.43377 | 0.00030106 | 7.5453e-05
128 | 0.97943 | -0.40221 | 0.00018939 | 4.7467e-05
129 | 0.97933 | -0.40435 | 0.00013954 | 3.4972e-05
130 | 0.97942 | -0.4025 | 0 | 0
131 | 0.97942 | -0.40258 | 0 | 0
132 | 0.97941 | -0.40278 | 7.1189e-05 | 1.7842e-05
133 | 0.9798 | -0.39442 | 0.0001945 | 4.8746e-05
134 | 0.97979 | -0.39464 | 0.00010453 | 2.6198e-05
135 | 0.97981 | -0.3942 | 0.00063185 | 0.00015836
136 | 0.97977 | -0.39506 | 0.00035204 | 8.823e-05
137 | 0.99574 | -0.081811 | 0.00044127 | 0.00011059
138 | 0.97465 | -0.49767 | 0 | 0
139 | 0.97449 | -0.50092 | 0 | 0
140 | 0.97342 | -0.52237 | 0.00060669 | 0.00015205
141 | 0.97344 | -0.52199 | 0.00047204 | 0.0001183
142 | 0.97289 | -0.53293 | 0.00066772 | 0.00016735
143 | 0.97362 | -0.51831 | 0.0010733 | 0.000269
144 | 0.97445 | -0.50162 | 0.0003119 | 7.817e-05
145 | 0.97446 | -0.50157 | 0.00018247 | 4.5731e-05
146 | 0.97431 | -0.50446 | 0.00028771 | 7.2107e-05
147 | 0.97443 | -0.50205 | 0.00029842 | 7.479e-05
148 | 0.97426 | -0.5055 | 0.00047161 | 0.0001182
149 | 0.9744 | -0.50276 | 0.00045688 | 0.00011451
150 | 0.97423 | -0.50617 | 0 | 0
151 | 0.97406 | -0.50961 | 0.00062391 | 0.00015637
152 | 0.97419 | -0.50684 | 0.0009029 | 0.00022629
153 | 0.97363 | -0.51827 | 0.00039359 | 9.8643e-05
154 | 0.97439 | -0.50289 | 0.00059661 | 0.00014952
155 | 0.97234 | -0.54399 | 0 | 0
156 | 0.97204 | -0.55001 | 0.00017403 | 4.3616e-05
157 | 0.99491 | -0.097766 | 0.00048164 | 0.00012071
158 | 0.972 | -0.55071 | 0.00012374 | 3.1012e-05
159 | 0.97126 | -0.56559 | 0.00032974 | 8.264e-05
160 | 0.97126 | -0.56551 | 0 | 0
161 | 0.97127 | -0.56536 | 0.00014087 | 3.5306e-05
162 | 0.97189 | -0.55292 | 0 | 0
163 | 0.97158 | -0.55921 | 0.0010337 | 0.00025907
164 | 0.97155 | -0.5598 | 0.00022345 | 5.6001e-05
165 | 0.97152 | -0.56028 | 0.00021746 | 5.45e-05
166 | 0.9715 | -0.56068 | 0.00017615 | 4.4146e-05
167 | 0.97137 | -0.5633 | 0.00032145 | 8.0564e-05
168 | 0.97135 | -0.5637 | 0.00035765 | 8.9635e-05
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00033495 | 8.3751e-05 | -0.00033495 | -8.3938e-05 | 1.4088e-09 | -1.8673e-07 | 0.00050536 | 0.00050543 | 0.00050543 | 0.9861 | -0.26996 | 0.98609 | -0.27005 | 0.13885
1 | -0.00071012 | -0.00017778 | 0.00071017 | 0.00017639 | 4.7935e-08 | -1.3904e-06 | 0.0010715 | 0.001071 | 0.0010715 | 0.9861 | -0.26996 | 0.98617 | -0.26854 | 0.29437
2 | 0.00012143 | 3.0425e-05 | -0.00012143 | -3.0433e-05 | 7.6299e-12 | -7.5749e-09 | 0.00018323 | 0.00018323 | 0.00018323 | 0.98609 | -0.27005 | 0.98609 | -0.27005 | 0.050339
3 | -0.00071017 | -0.00017639 | 0.00071022 | 0.00017497 | 4.8806e-08 | -1.4173e-06 | 0.001071 | 0.0010705 | 0.001071 | 0.98617 | -0.26854 | 0.98624 | -0.26708 | 0.29423
4 | 0.024165 | 0.0059638 | -0.024148 | -0.0059568 | 1.7132e-05 | 7.0133e-06 | 0.036427 | 0.036428 | 0.036428 | 0.98624 | -0.26708 | 0.98548 | -0.28214 | 3.3359
5 | -0.024875 | -0.0061388 | 0.024897 | 0.006148 | 2.1866e-05 | 9.2268e-06 | 0.037497 | 0.037496 | 0.037497 | 0.98624 | -0.26708 | 0.98719 | -0.24843 | 3.4338
6 | 0.00044783 | 0.00011159 | -0.00044782 | -0.00011221 | 8.4352e-09 | -6.2159e-07 | 0.00067597 | 0.00067619 | 0.00067619 | 0.98548 | -0.28214 | 0.98546 | -0.28254 | 0.18577
7 | 0.0237 | 0.0058452 | -0.02368 | -0.0058373 | 1.9668e-05 | 7.8868e-06 | 0.035752 | 0.035754 | 0.035754 | 0.98548 | -0.28214 | 0.98459 | -0.29979 | 3.2742
8 | -0.025028 | -0.0061808 | 0.025049 | 0.0061899 | 2.132e-05 | 9.0357e-06 | 0.037693 | 0.037691 | 0.037693 | 0.98719 | -0.24843 | 0.98811 | -0.23036 | 3.4517
9 | -0.001005 | -0.00025082 | 0.001005 | 0.00025068 | 1.0136e-08 | -1.4435e-07 | 0.0015141 | 0.001514 | 0.0015141 | 0.98746 | -0.24308 | 0.98747 | -0.24287 | 0.41596
10 | 0.00087835 | 0.00021908 | -0.00087829 | -0.00022012 | 5.5345e-08 | -1.0425e-06 | 0.0013232 | 0.0013236 | 0.0013236 | 0.98746 | -0.24308 | 0.98739 | -0.2444 | 0.36363
11 | -0.001005 | -0.00025068 | 0.0010052 | 0.0002484 | 1.6024e-07 | -2.2838e-06 | 0.001514 | 0.0015132 | 0.001514 | 0.98747 | -0.24287 | 0.98764 | -0.2395 | 0.41595
12 | -0.0022148 | -0.00055154 | 0.0022157 | 0.00054922 | 9.5812e-07 | -2.3278e-06 | 0.0033356 | 0.0033346 | 0.0033356 | 0.98764 | -0.2395 | 0.98811 | -0.23036 | 0.91637
13 | 0.00026389 | 6.6115e-05 | -0.00026389 | -6.6136e-05 | 9.7466e-11 | -2.0776e-08 | 0.00039845 | 0.00039846 | 0.00039846 | 0.98546 | -0.28254 | 0.98546 | -0.28255 | 0.10947
14 | 0.023518 | 0.0057966 | -0.023496 | -0.0057879 | 2.2006e-05 | 8.7622e-06 | 0.035508 | 0.03551 | 0.03551 | 0.98459 | -0.29979 | 0.98358 | -0.31969 | 3.2519
15 | -0.027553 | -0.0068112 | 0.027554 | 0.0068119 | 1.4651e-06 | 6.7561e-07 | 0.041459 | 0.041459 | 0.041459 | 0.98811 | -0.23036 | 0.98816 | -0.22923 | 3.7966
16 | -0.00014938 | -3.7439e-05 | 0.00014938 | 3.7321e-05 | 1.812e-10 | -1.1812e-07 | 0.00022688 | 0.00022684 | 0.00022688 | 0.97976 | -0.39514 | 0.97976 | -0.39512 | 0.062329
17 | -0.00027178 | -6.7996e-05 | 0.00027178 | 6.784e-05 | 7.9674e-10 | -1.5659e-07 | 0.00041272 | 0.00041267 | 0.00041272 | 0.97976 | -0.39512 | 0.97977 | -0.39506 | 0.11339
18 | -0.0008738 | -0.000219 | 0.00087384 | 0.00021825 | 3.9881e-08 | -7.4301e-07 | 0.0013237 | 0.0013234 | 0.0013237 | 0.98228 | -0.34542 | 0.98233 | -0.34446 | 0.36365
19 | 0.017467 | 0.0042893 | -0.017456 | -0.004287 | 1.1275e-05 | 2.3147e-06 | 0.026428 | 0.026429 | 0.026429 | 0.98233 | -0.34446 | 0.98164 | -0.35822 | 2.4203
20 | -0.018602 | -0.004573 | 0.018612 | 0.0045755 | 9.9864e-06 | 2.5588e-06 | 0.028146 | 0.028145 | 0.028146 | 0.98233 | -0.34446 | 0.98291 | -0.33303 | 2.5775
21 | 0.023342 | 0.0057492 | -0.023334 | -0.0057461 | 7.8997e-06 | 3.123e-06 | 0.035277 | 0.035278 | 0.035278 | 0.98358 | -0.31969 | 0.98322 | -0.32689 | 3.2306
22 | -0.027997 | -0.0069228 | 0.028026 | 0.0069363 | 2.8937e-05 | 1.35e-05 | 0.042125 | 0.042124 | 0.042125 | 0.98816 | -0.22923 | 0.98928 | -0.20733 | 3.8576
23 | 0.029433 | 0.0073043 | -0.029432 | -0.0073036 | 1.494e-06 | 7.1863e-07 | 0.044134 | 0.044134 | 0.044134 | 0.9918 | -0.15804 | 0.99174 | -0.15912 | 4.0416
24 | -0.029659 | -0.0073608 | 0.029665 | 0.0073636 | 5.7246e-06 | 2.7671e-06 | 0.044473 | 0.044472 | 0.044473 | 0.9918 | -0.15804 | 0.99201 | -0.15396 | 4.0726
25 | 0.029207 | 0.0072471 | -0.029185 | -0.0072368 | 2.1625e-05 | 1.0351e-05 | 0.043796 | 0.043798 | 0.043798 | 0.99174 | -0.15912 | 0.99094 | -0.17479 | 4.0108
26 | 0.026996 | 0.0068098 | -0.026988 | -0.0068049 | 7.955e-06 | 4.9244e-06 | 0.04051 | 0.04051 | 0.04051 | 0.99201 | -0.15396 | 0.99169 | -0.16012 | 11.1291
27 | -0.056661 | -0.014173 | 0.056766 | 0.014237 | 0.00010584 | 6.3188e-05 | 0.084982 | 0.08498 | 0.084982 | 0.99201 | -0.15396 | 0.99403 | -0.11477 | 7.7822
28 | 0.02903 | 0.0071979 | -0.029007 | -0.0071868 | 2.3095e-05 | 1.1022e-05 | 0.043564 | 0.043566 | 0.043566 | 0.99094 | -0.17479 | 0.99008 | -0.19163 | 3.9895
29 | 0.026809 | 0.00676 | -0.026791 | -0.0067489 | 1.7964e-05 | 1.1115e-05 | 0.040241 | 0.040241 | 0.040241 | 0.99169 | -0.16012 | 0.99096 | -0.17413 | 11.0553
30 | -0.057059 | -0.01431 | 0.057094 | 0.014331 | 3.493e-05 | 2.0865e-05 | 0.085419 | 0.085418 | 0.085419 | 0.99403 | -0.11477 | 0.99469 | -0.10193 | 7.8222
31 | 0.028697 | 0.0071092 | -0.028686 | -0.007104 | 1.0849e-05 | 5.1414e-06 | 0.0431 | 0.043101 | 0.043101 | 0.99008 | -0.19163 | 0.98967 | -0.19964 | 3.9469
32 | 0.026506 | 0.0066775 | -0.026506 | -0.0066771 | 6.2454e-07 | 3.8617e-07 | 0.039814 | 0.039814 | 0.039814 | 0.99096 | -0.17413 | 0.99093 | -0.17462 | 10.9379
33 | -0.057347 | -0.014394 | 0.057347 | 0.014394 | 2.5427e-07 | 1.5198e-07 | 0.085796 | 0.085796 | 0.085796 | 0.99469 | -0.10193 | 0.9947 | -0.10184 | 7.8568
34 | 0.028512 | 0.0070604 | -0.028508 | -0.0070584 | 4.1541e-06 | 1.9607e-06 | 0.042839 | 0.042839 | 0.042839 | 0.98967 | -0.19964 | 0.98951 | -0.20273 | 3.923
35 | 0.026267 | 0.0066172 | -0.026261 | -0.0066139 | 5.424e-06 | 3.3517e-06 | 0.039455 | 0.039455 | 0.039455 | 0.99093 | -0.17462 | 0.99071 | -0.17894 | 10.8392
36 | -0.058066 | -0.014575 | 0.05808 | 0.014583 | 1.4116e-05 | 8.4513e-06 | 0.086872 | 0.086872 | 0.086872 | 0.9947 | -0.10184 | 0.99496 | -0.096744 | 7.9553
37 | 0.028385 | 0.0070276 | -0.028384 | -0.0070271 | 1.0721e-06 | 5.045e-07 | 0.042654 | 0.042654 | 0.042654 | 0.98951 | -0.20273 | 0.98947 | -0.20353 | 3.9061
38 | 0.026034 | 0.006557 | -0.026027 | -0.0065526 | 7.0794e-06 | 4.372e-06 | 0.039114 | 0.039114 | 0.039114 | 0.99071 | -0.17894 | 0.99042 | -0.18463 | 10.7456
39 | -0.059304 | -0.014889 | 0.059339 | 0.01491 | 3.5702e-05 | 2.1434e-05 | 0.088701 | 0.0887 | 0.088701 | 0.99496 | -0.096744 | 0.99562 | -0.084132 | 8.1228
40 | 0.0012233 | 0.00030571 | -0.0012233 | -0.00030585 | 1.3612e-08 | -1.3218e-07 | 0.0018292 | 0.0018293 | 0.0018293 | 0.99496 | -0.096744 | 0.99495 | -0.096978 | 0.50254
41 | 0.022589 | 0.0056909 | -0.022566 | -0.0056769 | 2.2809e-05 | 1.3919e-05 | 0.033948 | 0.033948 | 0.033948 | 0.99042 | -0.18463 | 0.98933 | -0.20576 | 9.3265
42 | 0.022037 | 0.0055444 | -0.022022 | -0.005535 | 1.5366e-05 | 9.3559e-06 | 0.033153 | 0.033153 | 0.033153 | 0.98933 | -0.20576 | 0.98857 | -0.22037 | 9.108
43 | 0.01933 | 0.0048605 | -0.019285 | -0.0048334 | 4.5062e-05 | 2.7025e-05 | 0.029102 | 0.029102 | 0.029102 | 0.98857 | -0.22037 | 0.98606 | -0.26929 | 7.9951
44 | 0.01771 | 0.0044388 | -0.017692 | -0.0044281 | 1.7921e-05 | 1.0617e-05 | 0.026726 | 0.026726 | 0.026726 | 0.98606 | -0.26929 | 0.98497 | -0.29056 | 7.3424
45 | 0.0055045 | 0.0013736 | -0.0055038 | -0.0013735 | 6.5045e-07 | 9.8252e-08 | 0.0083224 | 0.0083225 | 0.0083225 | 0.98394 | -0.31065 | 0.98381 | -0.31314 | 2.2864
46 | -0.0065388 | -0.0016328 | 0.0065417 | 0.0016337 | 2.889e-06 | 8.4736e-07 | 0.0098866 | 0.0098862 | 0.0098866 | 0.98394 | -0.31065 | 0.98441 | -0.30135 | 2.7161
47 | 0.0050658 | 0.0012637 | -0.0050623 | -0.0012635 | 3.5283e-06 | 2.2367e-07 | 0.00766 | 0.0076607 | 0.0076607 | 0.98381 | -0.31314 | 0.98307 | -0.32781 | 2.1046
48 | -0.0099876 | -0.0024973 | 0.0099914 | 0.0024992 | 3.8114e-06 | 1.872e-06 | 0.015095 | 0.015095 | 0.015095 | 0.98441 | -0.30135 | 0.98482 | -0.29333 | 4.147
49 | -0.0019034 | -0.00047663 | 0.0019035 | 0.00047626 | 1.0782e-07 | -3.725e-07 | 0.0028773 | 0.0028771 | 0.0028773 | 0.98431 | -0.3034 | 0.98437 | -0.30221 | 0.79047
50 | 0.0003401 | 8.483e-05 | -0.00034009 | -8.5235e-05 | 3.1767e-09 | -4.0542e-07 | 0.00051399 | 0.00051414 | 0.00051414 | 0.98431 | -0.3034 | 0.9843 | -0.30359 | 0.14125
51 | -0.0030288 | -0.00075829 | 0.0030289 | 0.00075817 | 1.187e-07 | -1.1602e-07 | 0.0045782 | 0.0045781 | 0.0045782 | 0.98437 | -0.30221 | 0.98441 | -0.30138 | 1.2577
52 | -0.0044001 | -0.0011018 | 0.0044006 | 0.0011017 | 5.0487e-07 | -6.3912e-08 | 0.0066507 | 0.0066506 | 0.0066507 | 0.98441 | -0.30138 | 0.98454 | -0.29897 | 1.8271
53 | -0.0057252 | -0.0014337 | 0.0057267 | 0.001434 | 1.5385e-06 | 2.8756e-07 | 0.0086526 | 0.0086523 | 0.0086526 | 0.98454 | -0.29897 | 0.98482 | -0.29333 | 2.3771
54 | -0.015718 | -0.0039332 | 0.01572 | 0.0039344 | 2.0745e-06 | 1.2029e-06 | 0.023747 | 0.023747 | 0.023747 | 0.98482 | -0.29333 | 0.98497 | -0.29056 | 6.5239
55 | 0.0019721 | 0.00049375 | -0.001972 | -0.00049422 | 1.4922e-07 | -4.7504e-07 | 0.0029791 | 0.0029794 | 0.0029794 | 0.98497 | -0.29056 | 0.98489 | -0.29215 | 0.8185
56 | -0.00012715 | -3.1866e-05 | 0.00012715 | 3.0792e-05 | 1.1786e-09 | -1.0741e-06 | 0.0001926 | 0.00019222 | 0.0001926 | 0.98234 | -0.34427 | 0.98235 | -0.34408 | 0.052911
57 | -0.0047128 | -0.001168 | 0.0047153 | 0.0011679 | 2.4595e-06 | -5.8454e-08 | 0.0071341 | 0.0071335 | 0.0071341 | 0.98235 | -0.34408 | 0.98291 | -0.33303 | 1.9599
58 | 0.0045857 | 0.0011372 | -0.0045841 | -0.0011373 | 1.5794e-06 | -9.5199e-08 | 0.0069419 | 0.0069423 | 0.0069423 | 0.98235 | -0.34408 | 0.98198 | -0.35136 | 1.9072
59 | -0.023327 | -0.0057435 | 0.023334 | 0.0057461 | 6.7349e-06 | 2.6637e-06 | 0.035278 | 0.035278 | 0.035278 | 0.98291 | -0.33303 | 0.98322 | -0.32689 | 3.2306
60 | 0.0044722 | 0.0011093 | -0.0044715 | -0.0011093 | 7.0147e-07 | -6.6868e-08 | 0.0067727 | 0.0067728 | 0.0067728 | 0.98198 | -0.35136 | 0.98181 | -0.35468 | 1.8607
61 | -0.0037628 | -0.00093352 | 0.0037645 | 0.00093287 | 1.6531e-06 | -6.5481e-07 | 0.0057031 | 0.0057025 | 0.0057031 | 0.98118 | -0.36705 | 0.98166 | -0.35776 | 1.5668
62 | 0.0035179 | 0.00087213 | -0.0035176 | -0.00087229 | 2.9323e-07 | -1.5972e-07 | 0.0053316 | 0.0053318 | 0.0053318 | 0.98118 | -0.36705 | 0.9811 | -0.36882 | 1.4648
63 | 0.00033936 | 8.4569e-05 | -0.00033936 | -8.5051e-05 | 3.8006e-09 | -4.8192e-07 | 0.00051424 | 0.00051441 | 0.00051441 | 0.98166 | -0.35776 | 0.98164 | -0.35799 | 0.14132
64 | -0.0043126 | -0.0010698 | 0.0043132 | 0.0010697 | 6.2705e-07 | -9.4058e-08 | 0.0065332 | 0.006533 | 0.0065332 | 0.98166 | -0.35776 | 0.98181 | -0.35468 | 1.7948
65 | 0.0032918 | 0.00081571 | -0.003291 | -0.00081627 | 7.8754e-07 | -5.6094e-07 | 0.0049894 | 0.0049897 | 0.0049897 | 0.9811 | -0.36882 | 0.98084 | -0.37388 | 1.3708
66 | -0.00022192 | -5.5618e-05 | 0.00022192 | 5.5568e-05 | 1.7159e-10 | -5.0671e-08 | 0.00033696 | 0.00033694 | 0.00033696 | 0.98001 | -0.39021 | 0.98001 | -0.39019 | 0.09257
67 | -0.00039397 | -9.8688e-05 | 0.00039398 | 9.8157e-05 | 5.6915e-09 | -5.31e-07 | 0.00059817 | 0.00059798 | 0.00059817 | 0.98001 | -0.39019 | 0.98003 | -0.38989 | 0.16433
68 | 0.01681 | 0.0041255 | -0.016805 | -0.0041247 | 4.6722e-06 | 8.0234e-07 | 0.02545 | 0.025451 | 0.025451 | 0.98164 | -0.35822 | 0.98134 | -0.36415 | 2.3307
69 | 0.00012357 | 3.0591e-05 | -0.00012357 | -3.097e-05 | 3.9442e-10 | -3.7896e-07 | 0.00018718 | 0.00018732 | 0.00018732 | 0.98164 | -0.35822 | 0.98164 | -0.35829 | 0.051461
70 | 0.016673 | 0.0040916 | -0.016659 | -0.0040893 | 1.4088e-05 | 2.3234e-06 | 0.025251 | 0.025253 | 0.025253 | 0.98134 | -0.36415 | 0.98044 | -0.38217 | 2.3126
71 | 0.016566 | 0.004066 | -0.016565 | -0.0040658 | 9.193e-07 | 1.4717e-07 | 0.025112 | 0.025112 | 0.025112 | 0.98044 | -0.38217 | 0.98038 | -0.38335 | 2.2997
72 | -0.00018337 | -4.5957e-05 | 0.00018337 | 4.4508e-05 | 3.4138e-09 | -1.4496e-06 | 0.00027988 | 0.00027937 | 0.00027988 | 0.97491 | -0.49253 | 0.97493 | -0.49214 | 0.076891
73 | 0.00021226 | 5.3066e-05 | -0.00021226 | -5.3197e-05 | 4.119e-10 | -1.3026e-07 | 0.00032392 | 0.00032396 | 0.00032396 | 0.97493 | -0.49214 | 0.97492 | -0.49218 | 0.089001
74 | -0.00039563 | -9.7574e-05 | 0.00039564 | 9.7222e-05 | 3.8781e-09 | -3.5192e-07 | 0.00060328 | 0.00060316 | 0.00060328 | 0.97493 | -0.49214 | 0.97494 | -0.49193 | 0.16574
75 | -0.05964 | -0.014986 | 0.059647 | 0.01499 | 6.8867e-06 | 4.137e-06 | 0.08915 | 0.08915 | 0.08915 | 0.99562 | -0.084132 | 0.99574 | -0.081713 | 8.1639
76 | 0.0010253 | 0.00025623 | -0.0010253 | -0.00025662 | 2.7267e-08 | -3.8423e-07 | 0.0015332 | 0.0015333 | 0.0015333 | 0.99495 | -0.096978 | 0.99492 | -0.097537 | 0.42124
77 | 0.00044128 | 0.00011043 | -0.00044127 | -0.00011059 | 2.0711e-09 | -1.639e-07 | 0.00065938 | 0.00065944 | 0.00065944 | 0.99574 | -0.081713 | 0.99574 | -0.081811 | 0.18116
78 | -0.060089 | -0.0151 | 0.060139 | 0.01513 | 5.017e-05 | 3.0165e-05 | 0.08981 | 0.089809 | 0.08981 | 0.99574 | -0.081713 | 0.99665 | -0.064237 | 8.2243
79 | 0.00048164 | 0.00012036 | -0.00048164 | -0.00012071 | 5.2536e-09 | -3.473e-07 | 0.00072023 | 0.00072036 | 0.00072036 | 0.99492 | -0.097537 | 0.99491 | -0.097766 | 0.1979
80 | 0.016565 | 0.0040658 | -0.016551 | -0.0040635 | 1.4647e-05 | 2.3527e-06 | 0.025112 | 0.025115 | 0.025115 | 0.98038 | -0.38335 | 0.97943 | -0.40221 | 2.2999
81 | 0.063378 | 0.016009 | -0.063346 | -0.01599 | 3.1879e-05 | 1.9276e-05 | 0.094352 | 0.094352 | 0.094352 | 1 | 0 | 0.99945 | -0.0105 | 8.6403
82 | 0.062624 | 0.015809 | -0.062548 | -0.015763 | 7.613e-05 | 4.5975e-05 | 0.093277 | 0.093278 | 0.093278 | 0.99945 | -0.0105 | 0.99812 | -0.03591 | 8.542
83 | 0.061373 | 0.015469 | -0.061367 | -0.015465 | 6.2094e-06 | 3.7415e-06 | 0.091526 | 0.091526 | 0.091526 | 0.99812 | -0.03591 | 0.99801 | -0.038024 | 8.3815
84 | 0.0027069 | 0.00067317 | -0.0027062 | -0.00067423 | 7.8018e-07 | -1.0563e-06 | 0.0041062 | 0.0041067 | 0.0041067 | 0.98051 | -0.38036 | 0.9802 | -0.38644 | 1.1282
85 | -0.0027069 | -0.00067317 | 0.002707 | 0.00067304 | 9.7254e-08 | -1.3178e-07 | 0.0041062 | 0.0041061 | 0.0041062 | 0.98051 | -0.38036 | 0.98055 | -0.3796 | 1.1281
86 | 0.0024837 | 0.00061848 | -0.0024834 | -0.00061902 | 3.078e-07 | -5.3117e-07 | 0.0037691 | 0.0037693 | 0.0037693 | 0.9802 | -0.38644 | 0.98007 | -0.38906 | 1.0355
87 | 0.00017981 | 4.2967e-05 | -0.00017981 | -4.5064e-05 | 4.6339e-09 | -2.0961e-06 | 0.00027213 | 0.00027287 | 0.00027287 | 0.98055 | -0.3796 | 0.98052 | -0.38015 | 0.074964
88 | -0.0028868 | -0.00071601 | 0.0028874 | 0.00071544 | 5.0995e-07 | -5.6873e-07 | 0.0043782 | 0.0043779 | 0.0043782 | 0.98055 | -0.3796 | 0.98074 | -0.37586 | 1.2028
89 | 0.061128 | 0.015405 | -0.061087 | -0.01538 | 4.1062e-05 | 2.4732e-05 | 0.091171 | 0.091171 | 0.091171 | 0.99801 | -0.038024 | 0.99728 | -0.052075 | 8.349
90 | 0.0022382 | 0.00055755 | -0.0022381 | -0.00055775 | 8.8279e-08 | -2.0056e-07 | 0.003397 | 0.0033971 | 0.0033971 | 0.98007 | -0.38906 | 0.98003 | -0.38989 | 0.93326
91 | -0.0030455 | -0.00075506 | 0.0030458 | 0.0007548 | 2.8553e-07 | -2.679e-07 | 0.0046178 | 0.0046176 | 0.0046178 | 0.98074 | -0.37586 | 0.98084 | -0.37388 | 1.2686
92 | 0.060622 | 0.015264 | -0.060587 | -0.015243 | 3.5228e-05 | 2.1199e-05 | 0.090477 | 0.090478 | 0.090478 | 0.99728 | -0.052075 | 0.99665 | -0.064237 | 8.2855
93 | 0.0018441 | 0.0004596 | -0.0018438 | -0.00046091 | 3.6047e-07 | -1.3146e-06 | 0.0027991 | 0.0027996 | 0.0027996 | 0.98003 | -0.38989 | 0.97982 | -0.39401 | 0.76913
94 | 0.0015547 | 0.00038848 | -0.0015547 | -0.00038855 | 1.4711e-08 | -7.9241e-08 | 0.0023607 | 0.0023607 | 0.0023607 | 0.97982 | -0.39401 | 0.97981 | -0.3942 | 0.64856
95 | 0.028161 | 0.0069713 | -0.028156 | -0.0069689 | 5.0553e-06 | 2.3654e-06 | 0.042319 | 0.04232 | 0.04232 | 0.98947 | -0.20353 | 0.98928 | -0.20733 | 3.8754
96 | 0.0011551 | 0.00028625 | -0.0011549 | -0.00028858 | 2.2344e-07 | -2.3281e-06 | 0.0017476 | 0.0017485 | 0.0017485 | 0.98291 | -0.33079 | 0.98271 | -0.33487 | 0.48035
97 | -0.0011551 | -0.00028625 | 0.0011553 | 0.00028456 | 1.6191e-07 | -1.6892e-06 | 0.0017476 | 0.001747 | 0.0017476 | 0.98291 | -0.33079 | 0.98307 | -0.32781 | 0.48011
98 | 0.0005931 | 0.00014777 | -0.00059309 | -0.00014827 | 1.2056e-08 | -4.9756e-07 | 0.00089776 | 0.00089794 | 0.00089794 | 0.98271 | -0.33487 | 0.98269 | -0.3353 | 0.24669
99 | 0.0031979 | 0.00080125 | -0.0031977 | -0.00080142 | 2.1522e-07 | -1.728e-07 | 0.0048404 | 0.0048406 | 0.0048406 | 0.98307 | -0.32781 | 0.98299 | -0.32923 | 1.3298
100 | 0.00059309 | 0.00014827 | -0.00059308 | -0.00014864 | 8.9795e-09 | -3.7043e-07 | 0.00089794 | 0.00089808 | 0.00089808 | 0.98269 | -0.3353 | 0.98267 | -0.33562 | 0.24672
101 | 0.013462 | 0.0033116 | -0.013461 | -0.0033117 | 8.8701e-07 | -6.6178e-08 | 0.020494 | 0.020494 | 0.020494 | 0.97639 | -0.46303 | 0.97632 | -0.46443 | 1.8768
102 | -0.013602 | -0.0033468 | 0.013612 | 0.0033462 | 9.4026e-06 | -5.6972e-07 | 0.020708 | 0.020706 | 0.020708 | 0.97639 | -0.46303 | 0.97712 | -0.44832 | 1.8963
103 | 0.013165 | 0.0032374 | -0.013158 | -0.0032382 | 6.9743e-06 | -7.4357e-07 | 0.020043 | 0.020045 | 0.020045 | 0.97632 | -0.46443 | 0.97575 | -0.47571 | 1.8356
104 | -0.013612 | -0.0033462 | 0.013612 | 0.0033462 | 6.3171e-07 | -3.8686e-08 | 0.020706 | 0.020705 | 0.020706 | 0.97712 | -0.44832 | 0.97717 | -0.44733 | 1.8961
105 | 0.013068 | 0.0032156 | -0.013063 | -0.0032162 | 4.9719e-06 | -5.7718e-07 | 0.019907 | 0.019908 | 0.019908 | 0.97575 | -0.47571 | 0.97535 | -0.48381 | 1.8231
106 | 0.0002328 | 5.6432e-05 | -0.00023279 | -5.7955e-05 | 5.731e-09 | -1.5233e-06 | 0.00035382 | 0.00035436 | 0.00035436 | 0.97717 | -0.44733 | 0.97715 | -0.44785 | 0.097351
107 | -0.013845 | -0.0034026 | 0.013852 | 0.0034024 | 6.9493e-06 | -2.6643e-07 | 0.021059 | 0.021058 | 0.021059 | 0.97717 | -0.44733 | 0.97771 | -0.43664 | 1.9285
108 | 0.0021037 | 0.00052104 | -0.0021033 | -0.00052219 | 4.4184e-07 | -1.1461e-06 | 0.0032073 | 0.0032078 | 0.0032078 | 0.97535 | -0.48381 | 0.97512 | -0.48825 | 0.88127
109 | 0.010959 | 0.0026951 | -0.010955 | -0.002697 | 4.2495e-06 | -1.8413e-06 | 0.016701 | 0.016703 | 0.016703 | 0.97535 | -0.48381 | 0.97493 | -0.49206 | 1.5296
110 | 0.00010234 | 2.5261e-05 | -0.00010234 | -2.5648e-05 | 2.8158e-10 | -3.8745e-07 | 0.00015571 | 0.00015584 | 0.00015584 | 0.97715 | -0.44785 | 0.97714 | -0.44791 | 0.042814
111 | -0.014816 | -0.0036432 | 0.01482 | 0.0036433 | 3.8194e-06 | 1.7793e-07 | 0.022525 | 0.022524 | 0.022525 | 0.97771 | -0.43664 | 0.97798 | -0.43115 | 2.0627
112 | 0.00096414 | 0.00024079 | -0.00096412 | -0.00024101 | 1.4894e-08 | -2.2188e-07 | 0.0014671 | 0.0014671 | 0.0014671 | 0.97771 | -0.43664 | 0.97769 | -0.43696 | 0.40306
113 | 0.00092917 | 0.00022717 | -0.00092908 | -0.00022856 | 8.6526e-08 | -1.3967e-06 | 0.0014117 | 0.0014122 | 0.0014122 | 0.97798 | -0.43115 | 0.97788 | -0.43314 | 0.38798
114 | -0.015749 | -0.0038705 | 0.015764 | 0.0038721 | 1.4472e-05 | 1.6465e-06 | 0.023936 | 0.023933 | 0.023936 | 0.97798 | -0.43115 | 0.97896 | -0.41158 | 2.1919
115 | 0.00084844 | 0.00021202 | -0.00084843 | -0.00021232 | 1.558e-08 | -3.0256e-07 | 0.0012911 | 0.0012912 | 0.0012912 | 0.97769 | -0.43696 | 0.97767 | -0.43735 | 0.35472
116 | 0.00030769 | 7.5992e-05 | -0.00030768 | -7.7111e-05 | 7.4422e-09 | -1.1192e-06 | 0.00046912 | 0.00046952 | 0.00046952 | 0.97512 | -0.48825 | 0.9751 | -0.48876 | 0.12899
117 | 0.0017956 | 0.0004462 | -0.0017956 | -0.00044623 | 7.8376e-09 | -2.9745e-08 | 0.0027387 | 0.0027387 | 0.0027387 | 0.97512 | -0.48825 | 0.97512 | -0.48835 | 0.75239
118 | 0.010711 | 0.0026359 | -0.01071 | -0.0026363 | 9.2387e-07 | -4.4533e-07 | 0.016331 | 0.016331 | 0.016331 | 0.97493 | -0.49206 | 0.97484 | -0.4939 | 1.4955
119 | 0.0015906 | 0.00039484 | -0.0015905 | -0.0003953 | 9.2812e-08 | -4.6518e-07 | 0.0024258 | 0.002426 | 0.002426 | 0.97512 | -0.48835 | 0.97505 | -0.48958 | 0.66649
120 | 0.01046 | 0.0025737 | -0.010458 | -0.0025747 | 1.8547e-06 | -9.94e-07 | 0.01595 | 0.01595 | 0.01595 | 0.97484 | -0.4939 | 0.97465 | -0.49767 | 1.4607
121 | 0.00087673 | 0.00021738 | -0.00087671 | -0.00021779 | 2.301e-08 | -4.1311e-07 | 0.0013373 | 0.0013374 | 0.0013374 | 0.97496 | -0.49137 | 0.97494 | -0.49193 | 0.36742
122 | -0.0012167 | -0.00030259 | 0.0012169 | 0.00030166 | 1.0318e-07 | -9.3011e-07 | 0.0018562 | 0.0018558 | 0.0018562 | 0.97496 | -0.49137 | 0.97505 | -0.48958 | 0.50994
123 | 0.00033565 | 8.3804e-05 | -0.00033564 | -8.3964e-05 | 1.2526e-09 | -1.5975e-07 | 0.00051074 | 0.0005108 | 0.0005108 | 0.97767 | -0.43735 | 0.97767 | -0.43743 | 0.14033
124 | 0.00022779 | 5.6934e-05 | -0.00022779 | -5.709e-05 | 5.6207e-10 | -1.5603e-07 | 0.00034665 | 0.0003467 | 0.0003467 | 0.97767 | -0.43743 | 0.97766 | -0.43748 | 0.095248
125 | 0.00038799 | 9.6117e-05 | -0.00038798 | -9.7186e-05 | 1.12e-08 | -1.0685e-06 | 0.00058999 | 0.00059037 | 0.00059037 | 0.97788 | -0.43314 | 0.97785 | -0.43375 | 0.16219
126 | 0.0005411 | 0.00013245 | -0.00054106 | -0.00013448 | 4.168e-08 | -2.0338e-06 | 0.00082225 | 0.00082298 | 0.00082298 | 0.97788 | -0.43314 | 0.9778 | -0.43477 | 0.22609
127 | -0.015882 | -0.0039018 | 0.015885 | 0.0039022 | 3.3264e-06 | 4.0206e-07 | 0.024113 | 0.024112 | 0.024113 | 0.97896 | -0.41158 | 0.97919 | -0.40712 | 2.2081
128 | 0.00030106 | 7.5402e-05 | -0.00030106 | -7.5453e-05 | 3.1803e-10 | -5.0488e-08 | 0.00045811 | 0.00045813 | 0.00045813 | 0.97785 | -0.43375 | 0.97785 | -0.43377 | 0.12586
129 | 0.0002698 | 6.6498e-05 | -0.0002698 | -6.6529e-05 | 1.5746e-10 | -3.121e-08 | 0.00041019 | 0.0004102 | 0.0004102 | 0.9778 | -0.43477 | 0.9778 | -0.43479 | 0.11269
130 | -0.016147 | -0.0039677 | 0.016149 | 0.003968 | 2.0982e-06 | 2.882e-07 | 0.024509 | 0.024509 | 0.024509 | 0.97919 | -0.40712 | 0.97933 | -0.40435 | 2.2444
131 | 0.0002698 | 6.6529e-05 | -0.0002698 | -6.7617e-05 | 5.4956e-09 | -1.0879e-06 | 0.0004102 | 0.00041058 | 0.00041058 | 0.9778 | -0.43479 | 0.97778 | -0.43522 | 0.1128
132 | 7.1191e-05 | 1.2812e-05 | -7.119e-05 | -1.5293e-05 | 8.457e-10 | -2.4813e-06 | 0.0001066 | 0.00010731 | 0.00010731 | 0.97943 | -0.40221 | 0.97942 | -0.4025 | 0.02948
133 | 0.01629 | 0.0040032 | -0.016288 | -0.004003 | 1.6338e-06 | 2.3822e-07 | 0.024721 | 0.024721 | 0.024721 | 0.97943 | -0.40221 | 0.97933 | -0.40435 | 2.2638
134 | 7.119e-05 | 1.5293e-05 | -7.119e-05 | -1.5933e-05 | 2.1999e-10 | -6.3982e-07 | 0.00010731 | 0.00010751 | 0.00010751 | 0.97942 | -0.4025 | 0.97942 | -0.40258 | 0.029535
135 | 7.119e-05 | 1.5933e-05 | -7.1189e-05 | -1.7842e-05 | 6.6131e-10 | -1.9085e-06 | 0.00010751 | 0.00010816 | 0.00010816 | 0.97942 | -0.40258 | 0.97941 | -0.40278 | 0.029714
136 | 0.00072838 | 0.00018161 | -0.00072837 | -0.00018181 | 7.7686e-09 | -2.0837e-07 | 0.0011058 | 0.0011059 | 0.0011059 | 0.9798 | -0.39442 | 0.97979 | -0.39464 | 0.30382
137 | -0.00092287 | -0.00023035 | 0.00092288 | 0.0002302 | 9.2585e-09 | -1.5245e-07 | 0.0014012 | 0.0014012 | 0.0014012 | 0.9798 | -0.39442 | 0.97981 | -0.3942 | 0.38495
138 | 0.00062384 | 0.00015562 | -0.00062382 | -0.00015607 | 1.2356e-08 | -4.5456e-07 | 0.00094717 | 0.00094733 | 0.00094733 | 0.97979 | -0.39464 | 0.97977 | -0.39506 | 0.26026
139 | 0.010458 | 0.0025747 | -0.010457 | -0.0025755 | 1.5987e-06 | -8.5599e-07 | 0.01595 | 0.015951 | 0.015951 | 0.97465 | -0.49767 | 0.97449 | -0.50092 | 1.4607
140 | 0.0089222 | 0.002192 | -0.008922 | -0.0021923 | 2.904e-07 | -2.8301e-07 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.97449 | -0.50092 | 0.97445 | -0.50162 | 1.2462
141 | 0.0015345 | 0.00038349 | -0.0015344 | -0.00038375 | 4.7032e-08 | -2.5458e-07 | 0.0023427 | 0.0023428 | 0.0023428 | 0.97449 | -0.50092 | 0.97446 | -0.50157 | 0.64364
142 | -0.00060669 | -0.00015205 | 0.0006067 | 0.00015163 | 1.1085e-08 | -4.2021e-07 | 0.00092742 | 0.00092726 | 0.00092742 | 0.97342 | -0.52237 | 0.97344 | -0.52199 | 0.25479
143 | 0.0037719 | 0.00091911 | -0.00377 | -0.00093528 | 1.9367e-06 | -1.6169e-05 | 0.0057565 | 0.0057627 | 0.0057627 | 0.97344 | -0.52199 | 0.97289 | -0.53293 | 0.52772
144 | -0.0048507 | -0.001189 | 0.0048515 | 0.001185 | 8.3538e-07 | -4.0122e-06 | 0.0074053 | 0.0074037 | 0.0074053 | 0.97344 | -0.52199 | 0.97362 | -0.51831 | 0.67814
145 | 0.0031023 | 0.00076793 | -0.0031006 | -0.00076928 | 1.6209e-06 | -1.3484e-06 | 0.0047414 | 0.0047423 | 0.0047423 | 0.97289 | -0.53293 | 0.97234 | -0.54399 | 1.3028
146 | -0.0059248 | -0.001454 | 0.0059248 | 0.001454 | 1.0709e-08 | -3.2224e-08 | 0.009044 | 0.009044 | 0.009044 | 0.97362 | -0.51831 | 0.97363 | -0.51827 | 0.82821
147 | 0.0086101 | 0.0021142 | -0.0086089 | -0.0021154 | 1.1465e-06 | -1.2536e-06 | 0.013132 | 0.013133 | 0.013133 | 0.97445 | -0.50162 | 0.97431 | -0.50446 | 1.2026
148 | 0.001352 | 0.00033802 | -0.0013519 | -0.00033823 | 3.0725e-08 | -2.1987e-07 | 0.0020642 | 0.0020643 | 0.0020643 | 0.97446 | -0.50157 | 0.97443 | -0.50205 | 0.56711
149 | 0.0083212 | 0.0020433 | -0.0083208 | -0.0020438 | 4.0898e-07 | -4.9688e-07 | 0.012693 | 0.012694 | 0.012694 | 0.97431 | -0.50446 | 0.97426 | -0.5055 | 1.1624
150 | 0.0010535 | 0.00026344 | -0.0010535 | -0.00026388 | 3.5979e-08 | -4.388e-07 | 0.0016086 | 0.0016088 | 0.0016088 | 0.97443 | -0.50205 | 0.9744 | -0.50276 | 0.44196
151 | 0.0078492 | 0.0019256 | -0.0078489 | -0.001926 | 2.4574e-07 | -3.5498e-07 | 0.011973 | 0.011974 | 0.011974 | 0.97426 | -0.5055 | 0.97423 | -0.50617 | 1.0965
152 | 0.00059661 | 0.00014938 | -0.00059661 | -0.00014952 | 3.6934e-09 | -1.4544e-07 | 0.00091104 | 0.00091109 | 0.00091109 | 0.9744 | -0.50276 | 0.97439 | -0.50289 | 0.2503
153 | 0.006946 | 0.0017002 | -0.0069449 | -0.0017024 | 1.1177e-06 | -2.2596e-06 | 0.010595 | 0.010596 | 0.010596 | 0.97423 | -0.50617 | 0.97406 | -0.50961 | 0.97031
154 | 0.00090293 | 0.00022581 | -0.0009029 | -0.00022629 | 2.8585e-08 | -4.8079e-07 | 0.0013789 | 0.0013791 | 0.0013791 | 0.97423 | -0.50617 | 0.97419 | -0.50684 | 0.37888
155 | 0.006321 | 0.001546 | -0.0063184 | -0.0015526 | 2.5662e-06 | -6.5965e-06 | 0.0096427 | 0.0096456 | 0.0096456 | 0.97406 | -0.50961 | 0.97363 | -0.51827 | 0.88329
156 | 0.0031006 | 0.00076928 | -0.0030998 | -0.00077001 | 8.8297e-07 | -7.3302e-07 | 0.0047423 | 0.0047427 | 0.0047427 | 0.97234 | -0.54399 | 0.97204 | -0.55001 | 1.3029
157 | 0.0029257 | 0.0007264 | -0.0029256 | -0.00072649 | 9.6941e-08 | -9.7874e-08 | 0.0044763 | 0.0044764 | 0.0044764 | 0.97204 | -0.55001 | 0.972 | -0.55071 | 1.2298
158 | 0.0028019 | 0.00069548 | -0.0028016 | -0.00069582 | 2.9207e-07 | -3.3829e-07 | 0.0042869 | 0.0042871 | 0.0042871 | 0.972 | -0.55071 | 0.97189 | -0.55292 | 1.1778
159 | -0.00032974 | -8.264e-05 | 0.00032974 | 8.2481e-05 | 1.2426e-09 | -1.5991e-07 | 0.00050518 | 0.00050512 | 0.00050518 | 0.97126 | -0.56559 | 0.97126 | -0.56551 | 0.13879
160 | -0.00032974 | -8.2481e-05 | 0.00032974 | 8.2174e-05 | 2.3825e-09 | -3.0672e-07 | 0.00050512 | 0.00050501 | 0.00050512 | 0.97126 | -0.56551 | 0.97127 | -0.56536 | 0.13877
161 | -0.00047061 | -0.00011748 | 0.00047065 | 0.00011517 | 3.6729e-08 | -2.3123e-06 | 0.00072083 | 0.00072 | 0.00072083 | 0.97127 | -0.56536 | 0.97135 | -0.5637 | 0.19803
162 | 0.0028016 | 0.00069582 | -0.0028008 | -0.00069679 | 8.3456e-07 | -9.6572e-07 | 0.0042871 | 0.0042877 | 0.0042877 | 0.97189 | -0.55292 | 0.97158 | -0.55921 | 1.1779
163 | 0.0017671 | 0.00043772 | -0.001767 | -0.00043791 | 4.9353e-08 | -1.9123e-07 | 0.0027045 | 0.0027046 | 0.0027046 | 0.97158 | -0.55921 | 0.97155 | -0.5598 | 0.74302
164 | 0.0015436 | 0.00038191 | -0.0015435 | -0.00038209 | 3.495e-08 | -1.8442e-07 | 0.0023624 | 0.0023624 | 0.0023624 | 0.97155 | -0.5598 | 0.97152 | -0.56028 | 0.64902
165 | 0.0013261 | 0.00032759 | -0.0013261 | -0.00032778 | 2.4966e-08 | -1.8419e-07 | 0.0020294 | 0.0020294 | 0.0020294 | 0.97152 | -0.56028 | 0.9715 | -0.56068 | 0.55754
166 | 0.0011499 | 0.00028363 | -0.0011498 | -0.00028505 | 1.4199e-07 | -1.4227e-06 | 0.0017596 | 0.0017602 | 0.0017602 | 0.9715 | -0.56068 | 0.97137 | -0.5633 | 0.48357
167 | 0.00082831 | 0.00020449 | -0.0008283 | -0.0002048 | 1.5752e-08 | -3.1342e-07 | 0.0012678 | 0.0012679 | 0.0012679 | 0.97137 | -0.5633 | 0.97135 | -0.5637 | 0.34832

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.065419 | 0.016107

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00037517 | 9.4027e-05
1 | 0.00021352 | 5.3513e-05
2 | 0.00012143 | 3.0433e-05
3 | 0.00013089 | 3.2805e-05
4 | 0.00012667 | 3.1746e-05
5 | 0.00087829 | 0.00022012
6 | 0.0012096 | 0.00030315
7 | 0.00018394 | 4.6099e-05
8 | 0.00016236 | 4.0691e-05
9 | 0.00028778 | 7.2125e-05
10 | 0.00026389 | 6.6136e-05
11 | 0.00014938 | 3.7439e-05
12 | 0.0001224 | 3.0675e-05
13 | 0.0008738 | 0.000219
14 | 0.00026089 | 6.5384e-05
15 | 0.00015413 | 3.863e-05
16 | 0.00044249 | 0.0001109
17 | 0.00022548 | 5.6511e-05
18 | 0.00022526 | 5.6455e-05
19 | 0.00015525 | 3.8909e-05
20 | 0.00017902 | 4.4866e-05
21 | 0.00029288 | 7.3402e-05
22 | 0.00030987 | 7.7662e-05
23 | 0.00028469 | 7.1351e-05
24 | 0.00025262 | 6.3312e-05
25 | 0.00017408 | 4.363e-05
26 | 0.00023913 | 5.9931e-05
27 | 0.00071918 | 0.00018024
28 | 0.00012292 | 3.0806e-05
29 | 0.00022698 | 5.6885e-05
30 | 0.0034384 | 0.00086174
31 | 0.00052888 | 0.00013255
32 | 0.0026916 | 0.00067457
33 | 0.0015748 | 0.00039468
34 | 0.0010343 | 0.00025923
35 | 0.00043802 | 0.00010978
36 | 0.0034459 | 0.00086362
37 | 0.0015633 | 0.0003918
38 | 0.0011253 | 0.00028203
39 | 0.00034009 | 8.5235e-05
40 | 0.0013711 | 0.00034363
41 | 0.0013246 | 0.00033199
42 | 0.001972 | 0.00049422
43 | 0.00012715 | 3.1866e-05
44 | 0.00011193 | 2.8053e-05
45 | 0.00024496 | 6.1393e-05
46 | 0.00020874 | 5.2315e-05
47 | 0.00022576 | 5.6581e-05
48 | 0.00015824 | 3.9659e-05
49 | 0.00022192 | 5.5618e-05
50 | 0.00017205 | 4.312e-05
51 | 0.00052253 | 0.00013096
52 | 0.00012357 | 3.097e-05
53 | 0.00013192 | 3.3061e-05
54 | 9.2916e-05 | 2.3287e-05
55 | 0.00033936 | 8.5051e-05
56 | 0.00018337 | 4.5957e-05
57 | 0.00030101 | 7.544e-05
58 | 0.00019797 | 4.9616e-05
59 | 0.00054365 | 0.00013625
60 | 0.00039126 | 9.806e-05
61 | 0.00072175 | 0.00018089
62 | 0.0011752 | 0.00029454
63 | 0.00022242 | 5.5743e-05
64 | 0.00023868 | 5.9818e-05
65 | 0.00024524 | 6.1463e-05
66 | 0.00017981 | 4.5064e-05
67 | 0.00015811 | 3.9626e-05
68 | 0.00046489 | 0.00011651
69 | 0.00024528 | 6.1474e-05
70 | 0.00044811 | 0.00011231
71 | 0.00028902 | 7.2435e-05
72 | 0.00022275 | 5.5826e-05
73 | 0.00013035 | 3.2668e-05
74 | 0.00056182 | 0.0001408
75 | 0.00070908 | 0.00017771
76 | 0.0031977 | 0.00080142
77 | 0.00059308 | 0.00014864
78 | 0.0001403 | 3.5162e-05
79 | 0.00029634 | 7.4271e-05
80 | 9.0114e-05 | 2.2585e-05
81 | 0.00013045 | 3.2694e-05
82 | 0.00010234 | 2.5648e-05
83 | 0.00011568 | 2.8992e-05
84 | 0.0002437 | 6.1078e-05
85 | 0.00030768 | 7.7111e-05
86 | 0.00020503 | 5.1386e-05
87 | 0.00025002 | 6.266e-05
88 | 0.00034002 | 8.5216e-05
89 | 0.00048107 | 0.00012057
90 | 0.00037363 | 9.3641e-05
91 | 0.00021226 | 5.3197e-05
92 | 0.00051278 | 0.00012852
93 | 0.00010785 | 2.703e-05
94 | 0.00022779 | 5.709e-05
95 | 0.0001182 | 2.9624e-05
96 | 8.6916e-05 | 2.1783e-05
97 | 0.00027125 | 6.7983e-05
98 | 0.00026147 | 6.5531e-05
99 | 0.0002698 | 6.7617e-05
100 | 0.00030106 | 7.5453e-05
101 | 0.00018939 | 4.7467e-05
102 | 0.00013954 | 3.4972e-05
103 | 7.1189e-05 | 1.7842e-05
104 | 0.0001945 | 4.8746e-05
105 | 0.00010453 | 2.6198e-05
106 | 0.00063185 | 0.00015836
107 | 0.00035204 | 8.823e-05
108 | 0.00044127 | 0.00011059
109 | 0.00060669 | 0.00015205
110 | 0.00047204 | 0.0001183
111 | 0.00066772 | 0.00016735
112 | 0.0010733 | 0.000269
113 | 0.0003119 | 7.817e-05
114 | 0.00018247 | 4.5731e-05
115 | 0.00028771 | 7.2107e-05
116 | 0.00029842 | 7.479e-05
117 | 0.00047161 | 0.0001182
118 | 0.00045688 | 0.00011451
119 | 0.00062391 | 0.00015637
120 | 0.0009029 | 0.00022629
121 | 0.00039359 | 9.8643e-05
122 | 0.00059661 | 0.00014952
123 | 0.00017403 | 4.3616e-05
124 | 0.00048164 | 0.00012071
125 | 0.00012374 | 3.1012e-05
126 | 0.00032974 | 8.264e-05
127 | 0.00014087 | 3.5306e-05
128 | 0.0010337 | 0.00025907
129 | 0.00022345 | 5.6001e-05
130 | 0.00021746 | 5.45e-05
131 | 0.00017615 | 4.4146e-05
132 | 0.00032145 | 8.0564e-05
133 | 0.00035765 | 8.9635e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1