## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-42_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-42_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-42_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-42_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-42_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-42_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-42_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-42_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-42_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-42_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-42_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-42_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-42_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-42_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-42_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-42_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-42_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-42_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-42_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-42_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-42_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-42_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-42_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-42_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-42_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-42_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-42_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-42_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-42_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-42_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-42_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-42_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-42_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-42_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-42_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-42_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-42_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-42_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-42_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-42_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-42_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-42_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-42_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-42_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-42_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-42_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-42_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-42_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-42_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-42_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-42_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-42_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-42_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-42_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-42_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-42_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-42_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-42_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-42_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-42_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-42_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-42_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-42_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-42_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-42_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-42_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-42_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-42_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-42_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-42_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-42_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-42_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-42_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-42_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-42_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-42_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-42_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-42_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-42_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-42_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-42_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-42_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-42_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-42_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-42_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-42_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-42_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-42_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-42_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-42_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-42_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-42_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-42_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1407-42_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1407-42_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1407-42_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1407-42_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1407-42_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1407-42_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1407-42_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1407-42_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1407-42_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1407-42_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1407-42_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1407-42_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1407-42_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1407-42_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1407-42_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1407-42_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1407-42_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1407-42_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1407-42_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1407-42_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1407-42_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1407-42_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1407-42_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1407-42_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1407-42_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1407-42_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1407-42_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1407-42_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1407-42_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1407-42_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1407-42_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1407-42_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1407-42_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1407-42_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1407-42_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1407-42_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1407-42_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1407-42_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1407-42_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1407-42_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1407-42_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1407-42_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1407-42_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1407-42_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1407-42_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1407-42_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1407-42_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1407-42_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1407-42_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1407-42_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1407-42_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1407-42_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1407-42_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1407-42_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1407-42_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1407-42_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1407-42_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1407-42_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1407-42_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1407-42_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1407-42_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1407-42_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1407-42_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1407-42_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1407-42_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1407-42_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1407-42_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1407-42_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1407-42_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1407-42_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1407-42_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1407-42_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1407-42_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1407-42_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1407-42_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1407-42_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1407-42_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1407-42_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1407-42_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1407-42_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1407-42_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1407-42_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1407-42_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1407-42_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1407-42_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_136_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-42_0_5_load_0 | 0 | 0.0031775 | 0.00079637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-42_0_5_load_3 | 3 | 0.011367 | 0.0028488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-42_0_5_load_84 | 4 | 0.003195 | 0.00080074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-42_0_5_load_9 | 5 | 0.00094036 | 0.00023568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-42_0_5_load_169 | 6 | 0.0020344 | 0.00050987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-42_0_5_load_5 | 7 | 0.011767 | 0.0029492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-42_0_5_load_14 | 8 | 0.0077891 | 0.0019521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-42_0_5_load_83 | 9 | 0.0066651 | 0.0016704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-42_0_5_load_12 | 12 | 0.016935 | 0.0042443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-42_0_5_load_6 | 13 | 0.015375 | 0.0038532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-42_0_5_load_10 | 15 | 0.0036672 | 0.00091908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-42_0_5_load_11 | 16 | 0.0056542 | 0.0014171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-42_0_5_load_175 | 18 | 0.001738 | 0.00043558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-42_0_5_load_13 | 20 | 0.015188 | 0.0038066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-42_0_5_load_15 | 21 | 0.010793 | 0.002705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-42_0_5_load_91 | 22 | 0.0098944 | 0.0024798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-42_0_5_load_106 | 23 | 0.00638 | 0.001599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-42_0_5_load_107 | 24 | 0.0078162 | 0.0019589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-42_0_5_load_16 | 25 | 0.00033975 | 8.515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-42_0_5_load_17 | 26 | 0.0004441 | 0.0001113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-42_0_5_load_18 | 27 | 0.00039417 | 9.8788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-42_0_5_load_19 | 28 | 0.0014293 | 0.00035823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-42_0_5_load_20 | 29 | 0.00045518 | 0.00011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-42_0_5_load_21 | 30 | 0.0016186 | 0.00040565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-42_0_5_load_22 | 31 | 0.00044293 | 0.00011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-42_0_5_load_23 | 32 | 0.00038296 | 9.5978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-42_0_5_load_28 | 36 | 0.00096364 | 0.00024151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-42_0_5_load_27 | 37 | 0.0011935 | 0.00029911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-42_0_5_load_120 | 38 | 0.0016963 | 0.00042513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-42_0_5_load_29 | 40 | 0.0009419 | 0.00023606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-42_0_5_load_124 | 41 | 0.0016573 | 0.00041536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-42_0_5_load_122 | 42 | 0.00061614 | 0.00015442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-42_0_5_load_30 | 43 | 0.021129 | 0.0052955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-42_0_5_load_31 | 44 | 0.0016776 | 0.00042045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-42_0_5_load_35 | 45 | 0.001924 | 0.0004822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-42_0_5_load_32 | 46 | 0.0027251 | 0.00068298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-42_0_5_load_33 | 47 | 0.00050343 | 0.00012617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-42_0_5_load_37 | 48 | 0.0025013 | 0.00062688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-42_0_5_load_38 | 49 | 0.00029057 | 7.2823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-42_0_5_load_36 | 50 | 0.0003095 | 7.7567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-42_0_5_load_34 | 51 | 0.00022758 | 5.7038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-42_0_5_load_43 | 53 | 0.00046195 | 0.00011577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-42_0_5_load_40 | 54 | 0.00049712 | 0.00012459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-42_0_5_load_41 | 56 | 0.00078907 | 0.00019776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-42_0_5_load_42 | 57 | 0.00047484 | 0.00011901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-42_0_5_load_134 | 58 | 0.0025924 | 0.00064971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-42_0_5_load_135 | 59 | 0.00027794 | 6.9659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-42_0_5_load_131 | 61 | 0.0002282 | 5.7192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-42_0_5_load_142 | 64 | 0.00017751 | 4.4488e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-42_0_5_load_137 | 65 | 0.0040994 | 0.0010274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-42_0_5_load_141 | 66 | 0.00085249 | 0.00021365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-42_0_5_load_136 | 67 | 0.0018159 | 0.00045512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-42_0_5_load_133 | 68 | 0.00080356 | 0.00020139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-42_0_5_load_44 | 70 | 0.00036417 | 9.1271e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-42_0_5_load_45 | 71 | 0.00040354 | 0.00010114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-42_0_5_load_47 | 72 | 0.00088395 | 0.00022154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-42_0_5_load_51 | 75 | 0.0096457 | 0.0024174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-42_0_5_load_132 | 76 | 0.00035621 | 8.9275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-42_0_5_load_52 | 77 | 0.0025688 | 0.00064379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-42_0_5_load_74 | 78 | 0.0031743 | 0.00079555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-42_0_5_load_55 | 79 | 0.0017164 | 0.00043016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-42_0_5_load_66 | 80 | 0.0027362 | 0.00068575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-42_0_5_load_53 | 81 | 0.0022015 | 0.00055174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-42_0_5_load_54 | 83 | 0.0024126 | 0.00060465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-42_0_5_load_56 | 84 | 0.0027433 | 0.00068752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-42_0_5_load_57 | 85 | 0.0024699 | 0.00061901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-42_0_5_load_67 | 86 | 0.0046176 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-42_0_5_load_58 | 87 | 0.00092929 | 0.0002329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-42_0_5_load_59 | 88 | 0.0029323 | 0.00073491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-42_0_5_load_126 | 89 | 0.0030898 | 0.00077439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-42_0_5_load_125 | 90 | 0.0048341 | 0.0012115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-42_0_5_load_60 | 91 | 0.003547 | 0.00088895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-42_0_5_load_61 | 92 | 0.001452 | 0.00036391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-42_0_5_load_62 | 93 | 0.00091079 | 0.00022827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-42_0_5_load_64 | 94 | 0.0092244 | 0.0023119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-42_0_5_load_63 | 95 | 0.00080271 | 0.00020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-42_0_5_load_110 | 98 | 0.0034582 | 0.00086671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-42_0_5_load_109 | 99 | 0.0080459 | 0.0020165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-42_0_5_load_68 | 100 | 0.0011576 | 0.00029011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-42_0_5_load_69 | 101 | 0.0023699 | 0.00059395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-42_0_5_load_70 | 102 | 0.0028138 | 0.00070519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-42_0_5_load_72 | 103 | 0.0025862 | 0.00064816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-42_0_5_load_73 | 104 | 0.0050911 | 0.001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1407-42_0_5_load_75 | 105 | 0.0024012 | 0.00060179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1407-42_0_5_load_81 | 108 | 0.0061984 | 0.0015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1407-42_0_5_load_82 | 109 | 0.0058588 | 0.0014684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1407-42_0_5_load_78 | 111 | 0.0056857 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1407-42_0_5_load_111 | 112 | 0.0037334 | 0.00093568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1407-42_0_5_load_108 | 113 | 0.0057789 | 0.0014483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1407-42_0_5_load_85 | 114 | 0.00494 | 0.0012381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1407-42_0_5_load_87 | 115 | 0.0038868 | 0.00097413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1407-42_0_5_load_86 | 116 | 0.0023222 | 0.000582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1407-42_0_5_load_88 | 117 | 0.00902 | 0.0022606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1407-42_0_5_load_89 | 118 | 0.0015003 | 0.00037602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1407-42_0_5_load_167 | 119 | 0.0037617 | 0.00094276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1407-42_0_5_load_92 | 120 | 0.013185 | 0.0033045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1407-42_0_5_load_94 | 122 | 0.0027258 | 0.00068315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1407-42_0_5_load_95 | 123 | 0.0040677 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1407-42_0_5_load_96 | 124 | 0.0023173 | 0.00058078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1407-42_0_5_load_97 | 125 | 0.0097899 | 0.0024536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1407-42_0_5_load_98 | 126 | 0.01164 | 0.0029172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1407-42_0_5_load_105 | 128 | 0.0091029 | 0.0022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1407-42_0_5_load_104 | 131 | 0.0088335 | 0.0022139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1407-42_0_5_load_100 | 132 | 0.010207 | 0.0025582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1407-42_0_5_load_101 | 133 | 0.010831 | 0.0027144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1407-42_0_5_load_103 | 134 | 0.0077884 | 0.001952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1407-42_0_5_load_114 | 135 | 0.015384 | 0.0038555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1407-42_0_5_load_112 | 136 | 0.01136 | 0.0028472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1407-42_0_5_load_117 | 137 | 0.0043222 | 0.0010833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1407-42_0_5_load_113 | 139 | 0.0075408 | 0.0018899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1407-42_0_5_load_115 | 140 | 0.00065991 | 0.00016539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1407-42_0_5_load_121 | 141 | 0.00069172 | 0.00017336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1407-42_0_5_load_119 | 142 | 0.025612 | 0.006419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1407-42_0_5_load_166 | 143 | 0.0038726 | 0.00097057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1407-42_0_5_load_165 | 144 | 0.0020954 | 0.00052515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1407-42_0_5_load_127 | 145 | 0.001446 | 0.00036241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1407-42_0_5_load_128 | 146 | 0.001313 | 0.00032907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1407-42_0_5_load_129 | 147 | 0.00084423 | 0.00021158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1407-42_0_5_load_130 | 148 | 0.00031363 | 7.8604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1407-42_0_5_load_143 | 149 | 0.00062647 | 0.00015701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1407-42_0_5_load_144 | 150 | 0.00013087 | 3.2799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1407-42_0_5_load_157 | 151 | 0.0002206 | 5.5288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1407-42_0_5_load_150 | 152 | 0.000326 | 8.1704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1407-42_0_5_load_148 | 153 | 0.00053099 | 0.00013308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1407-42_0_5_load_145 | 155 | 0.00085824 | 0.0002151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1407-42_0_5_load_146 | 156 | 0.00013681 | 3.4287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1407-42_0_5_load_149 | 158 | 0.0006894 | 0.00017278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1407-42_0_5_load_152 | 160 | 0.0001123 | 2.8146e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1407-42_0_5_load_153 | 161 | 0.00041589 | 0.00010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1407-42_0_5_load_154 | 162 | 0.00075423 | 0.00018903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1407-42_0_5_load_155 | 163 | 0.00027332 | 6.8499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1407-42_0_5_load_158 | 164 | 0.0013674 | 0.0003427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1407-42_0_5_load_159 | 165 | 0.0011467 | 0.0002874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1407-42_0_5_load_161 | 166 | 0.00052046 | 0.00013044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1407-42_0_5_load_162 | 168 | 0.0016784 | 0.00042064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1407-42_0_5_load_163 | 169 | 0.0048329 | 0.0012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1407-42_0_5_load_164 | 170 | 0.0018075 | 0.00045299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1407-42_0_5_load_171 | 172 | 0.0035864 | 0.00089883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1407-42_0_5_load_174 | 174 | 0.0070571 | 0.0017687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1407-42_0_5_load_177 | 175 | 0.0041488 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1407-42_0_5_load_178 | 176 | 0.00044102 | 0.00011053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1407-42_0_5_load_179 | 177 | 0.0010548 | 0.00026436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-42_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0063443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-42_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-42_0_5_line_2 |  | 2 | 5 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-42_0_5_line_3 |  | 2 | 6 | 0.013167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-42_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 8.396e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-42_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.035572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-42_0_5_line_6 |  | 5 | 10 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-42_0_5_line_7 |  | 6 | 11 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-42_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0034389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-42_0_5_line_9 |  | 8 | 12 | 0.0019967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-42_0_5_line_10 |  | 9 | 111 | 0.0081514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-42_0_5_line_11 |  | 10 | 13 | 0.013544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-42_0_5_line_12 |  | 11 | 118 | 0.0089549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-42_0_5_line_13 |  | 12 | 20 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-42_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-42_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.021465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-42_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0081369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-42_0_5_line_17 |  | 16 | 17 | 0.01608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-42_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-42_0_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.028126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1407-42_0_5_line_20 |  | 18 | 171 | 0.036726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-42_0_5_line_21 |  | 19 | 119 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1407-42_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0046281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1407-42_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.011167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1407-42_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.029249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1407-42_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.005469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1407-42_0_5_line_26 |  | 23 | 112 | 0.019206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-42_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.014334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-42_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.02542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-42_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.015703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-42_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1407-42_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.057694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-42_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1407-42_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.027038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-42_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-42_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.052911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-42_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.012864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-42_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.026472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-42_0_5_line_38 |  | 34 | 37 | 0.026117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-42_0_5_line_39 |  | 35 | 38 | 0.037139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-42_0_5_line_40 |  | 35 | 39 | 0.071375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-42_0_5_line_41 |  | 36 | 40 | 0.012679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-42_0_5_line_42 |  | 39 | 41 | 0.023743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-42_0_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-42_0_5_line_44 |  | 41 | 96 | 0.016861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-42_0_5_line_45 |  | 42 | 141 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-42_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.01303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-42_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.18485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-42_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.012205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-42_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.020709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-42_0_5_line_50 |  | 47 | 51 | 0.027163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-42_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.073338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-42_0_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.10563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-42_0_5_line_53 |  | 49 | 52 | 0.020751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-42_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.052266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-42_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0095307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-42_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.036869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-42_0_5_line_57 |  | 53 | 55 | 0.026478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-42_0_5_line_58 |  | 55 | 68 | 0.010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-42_0_5_line_59 |  | 55 | 69 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-42_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-42_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.14539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-42_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.0093815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-42_0_5_line_63 |  | 57 | 60 | 0.16274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-42_0_5_line_64 |  | 58 | 61 | 0.0069092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-42_0_5_line_65 |  | 59 | 67 | 0.0051312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-42_0_5_line_66 |  | 60 | 65 | 0.052284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1407-42_0_5_line_67 |  | 61 | 147 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-42_0_5_line_68 |  | 62 | 63 | 0.032187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1407-42_0_5_line_69 |  | 62 | 64 | 0.14901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-42_0_5_line_70 |  | 62 | 65 | 0.056746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1407-42_0_5_line_71 |  | 63 | 66 | 0.027239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1407-42_0_5_line_72 |  | 64 | 149 | 0.17409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1407-42_0_5_line_73 |  | 68 | 76 | 0.085754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1407-42_0_5_line_74 |  | 69 | 72 | 0.013352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1407-42_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1407-42_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.043928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-42_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.023601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-42_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.004049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1407-42_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.015345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-42_0_5_line_80 |  | 74 | 77 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1407-42_0_5_line_81 |  | 75 | 78 | 0.0052085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-42_0_5_line_82 |  | 76 | 148 | 0.0012719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1407-42_0_5_line_83 |  | 77 | 81 | 0.00056759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1407-42_0_5_line_84 |  | 78 | 82 | 0.0055991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1407-42_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-42_0_5_line_86 |  | 80 | 86 | 0.01808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1407-42_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1407-42_0_5_line_88 |  | 82 | 104 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1407-42_0_5_line_89 |  | 82 | 101 | 0.011861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1407-42_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.0039463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1407-42_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1407-42_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.016072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1407-42_0_5_line_93 |  | 86 | 100 | 0.0035445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1407-42_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.014421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1407-42_0_5_line_95 |  | 88 | 89 | 0.024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1407-42_0_5_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0054754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1407-42_0_5_line_97 |  | 90 | 96 | 0.0074786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1407-42_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1407-42_0_5_line_99 |  | 91 | 93 | 0.0058235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1407-42_0_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.002873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1407-42_0_5_line_101 |  | 94 | 97 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1407-42_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.01135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1407-42_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.026831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_1407-42_0_5_line_104 |  | 97 | 99 | 0.02352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1407-42_0_5_line_105 |  | 97 | 100 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_1407-42_0_5_line_106 |  | 98 | 110 | 0.006205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1407-42_0_5_line_107 |  | 99 | 113 | 0.0084819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_1407-42_0_5_line_108 |  | 101 | 102 | 0.01764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1407-42_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.01023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_1407-42_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_1407-42_0_5_line_111 |  | 104 | 106 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1407-42_0_5_line_112 |  | 105 | 107 | 0.0094646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_1407-42_0_5_line_113 |  | 106 | 108 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1407-42_0_5_line_114 |  | 106 | 109 | 0.020119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1407-42_0_5_line_115 |  | 107 | 110 | 0.021754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_1407-42_0_5_line_116 |  | 107 | 111 | 0.0094119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1407-42_0_5_line_117 |  | 108 | 114 | 0.01358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1407-42_0_5_line_118 |  | 109 | 115 | 0.011748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1407-42_0_5_line_119 |  | 110 | 112 | 0.0055167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1407-42_0_5_line_120 |  | 113 | 134 | 0.014793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1407-42_0_5_line_121 |  | 114 | 116 | 0.018435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1407-42_0_5_line_122 |  | 115 | 117 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1407-42_0_5_line_123 |  | 116 | 118 | 0.0058469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1407-42_0_5_line_124 |  | 120 | 121 | 0.0034635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1407-42_0_5_line_125 |  | 121 | 122 | 0.014061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1407-42_0_5_line_126 |  | 122 | 123 | 0.0051332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1407-42_0_5_line_127 |  | 123 | 124 | 0.027743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1407-42_0_5_line_128 |  | 124 | 125 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1407-42_0_5_line_129 |  | 125 | 126 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1407-42_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.023051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1407-42_0_5_line_131 |  | 127 | 128 | 0.0068551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1407-42_0_5_line_132 |  | 127 | 129 | 0.02334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1407-42_0_5_line_133 |  | 128 | 130 | 0.022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1407-42_0_5_line_134 |  | 129 | 131 | 0.014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1407-42_0_5_line_135 |  | 129 | 132 | 0.012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1407-42_0_5_line_136 |  | 130 | 137 | 0.015306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1407-42_0_5_line_137 |  | 130 | 138 | 0.008667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1407-42_0_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1407-42_0_5_line_139 |  | 133 | 134 | 0.0092503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1407-42_0_5_line_140 |  | 135 | 136 | 0.0028484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1407-42_0_5_line_141 |  | 136 | 139 | 0.032238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1407-42_0_5_line_142 |  | 137 | 142 | 0.040848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1407-42_0_5_line_143 |  | 138 | 143 | 0.034167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1407-42_0_5_line_144 |  | 139 | 140 | 0.00062379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1407-42_0_5_line_145 |  | 140 | 141 | 0.018845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1407-42_0_5_line_146 |  | 143 | 144 | 0.028788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1407-42_0_5_line_147 |  | 144 | 170 | 0.0074545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1407-42_0_5_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0030833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1407-42_0_5_line_149 |  | 145 | 147 | 0.0023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1407-42_0_5_line_150 |  | 146 | 148 | 0.02836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1407-42_0_5_line_151 |  | 149 | 150 | 0.043262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1407-42_0_5_line_152 |  | 150 | 151 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1407-42_0_5_line_153 |  | 150 | 152 | 0.15201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1407-42_0_5_line_154 |  | 151 | 154 | 0.048272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1407-42_0_5_line_155 |  | 152 | 153 | 0.0059721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1407-42_0_5_line_156 |  | 153 | 156 | 0.016954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1407-42_0_5_line_157 |  | 154 | 163 | 0.022573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1407-42_0_5_line_158 |  | 155 | 156 | 0.0081733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1407-42_0_5_line_159 |  | 155 | 157 | 0.0088227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1407-42_0_5_line_160 |  | 157 | 158 | 0.043037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1407-42_0_5_line_161 |  | 158 | 159 | 0.11478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1407-42_0_5_line_162 |  | 159 | 160 | 0.070648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1407-42_0_5_line_163 |  | 160 | 161 | 0.005351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1407-42_0_5_line_164 |  | 161 | 162 | 0.00027716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1407-42_0_5_line_165 |  | 164 | 165 | 0.067252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1407-42_0_5_line_166 |  | 164 | 166 | 0.2498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1407-42_0_5_line_167 |  | 165 | 167 | 0.094563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1407-42_0_5_line_168 |  | 167 | 168 | 0.067956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1407-42_0_5_line_169 |  | 167 | 169 | 0.043434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1407-42_0_5_line_170 |  | 169 | 170 | 0.025184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1407-42_0_5_line_171 |  | 171 | 175 | 0.019726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1407-42_0_5_line_172 |  | 171 | 174 | 0.030322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1407-42_0_5_line_173 |  | 172 | 173 | 0.0138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1407-42_0_5_line_174 |  | 173 | 174 | 0.02239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1407-42_0_5_line_175 |  | 175 | 176 | 0.0015463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1407-42_0_5_line_176 |  | 176 | 177 | 0.01493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-42_0_5_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 178 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2662628.1487 | 1197123.6582 | 2662634.0595 | 1197121.3532
1 | 2662609.4557 | 1197128.0873 | 2662615.8405 | 1197127.1981 | 2662620.3766 | 1197126.1005 | 2662628.1487 | 1197123.6582
2 | 2662609.4557 | 1197128.0873 | 2662606.6263 | 1197136.4182 | 2662604.7995 | 1197144.3989
3 | 2662609.4557 | 1197128.0873 | 2662604.9484 | 1197127.1618 | 2662601.2502 | 1197125.3554 | 2662597.5953 | 1197122.8168
4 | 2662604.1265 | 1197095.0485 | 2662604.1664 | 1197095.1224
5 | 2662604.1265 | 1197095.0485 | 2662602.5503 | 1197092.1273 | 2662600.7958 | 1197084.3711 | 2662600.178 | 1197074.9924 | 2662598.4212 | 1197067.4474 | 2662596.0181 | 1197060.7081
6 | 2662606.2364 | 1197164.9197 | 2662603.5567 | 1197158.9548 | 2662604.08 | 1197147.5425 | 2662604.7995 | 1197144.3989
7 | 2662589.0576 | 1197114.9439 | 2662594.4897 | 1197120.6597 | 2662597.5953 | 1197122.8168
8 | 2662670.6929 | 1197086.7887 | 2662668.7486 | 1197083.9522
9 | 2662667.5671 | 1197082.3432 | 2662668.3626 | 1197083.3891 | 2662668.7486 | 1197083.9522
10 | 2662593.2802 | 1197053.0302 | 2662596.0181 | 1197060.7081
11 | 2662606.2364 | 1197164.9197 | 2662595.4337 | 1197173.0892
12 | 2662589.0576 | 1197114.9439 | 2662584.2176 | 1197107.4097
13 | 2662667.5671 | 1197082.3432 | 2662654.6718 | 1197065.3902
14 | 2662562.5384 | 1197188.8432 | 2662576.4764 | 1197172.9463 | 2662595.4337 | 1197173.0892
15 | 2662562.5384 | 1197188.8432 | 2662572.2955 | 1197195.4269 | 2662580.0041 | 1197201.3062
16 | 2662562.5384 | 1197188.8432 | 2662555.4318 | 1197184.8802
17 | 2662541.3875 | 1197177.0484 | 2662555.4318 | 1197184.8802
18 | 2662541.3875 | 1197177.0484 | 2662528.5838 | 1197190.9282
19 | 2662541.3875 | 1197177.0484 | 2662537.7712 | 1197160.8567 | 2662541.9815 | 1197150.1166
20 | 2662503.6824 | 1197217.9227 | 2662528.5838 | 1197190.9282
21 | 2662541.9815 | 1197150.1166 | 2662551.5348 | 1197142.979
22 | 2662654.6718 | 1197065.3902 | 2662651.8699 | 1197061.7067
23 | 2662645.9121 | 1197052.3913 | 2662646.821 | 1197055.0691 | 2662651.8699 | 1197061.7067
24 | 2662645.9121 | 1197052.3913 | 2662639.6832 | 1197055.1166 | 2662636.8884 | 1197055.7766 | 2662633.7264 | 1197055.132 | 2662631.0409 | 1197052.6246 | 2662624.3343 | 1197044.2273 | 2662622.8879 | 1197042.9486
25 | 2662644.1459 | 1197047.2142 | 2662645.9121 | 1197052.3913
26 | 2662622.8879 | 1197042.9486 | 2662617.6399 | 1197038.3093 | 2662608.6542 | 1197030.0548 | 2662608.6542 | 1197030.0548
27 | 2662723.5544 | 1196679.9725 | 2662725.2837 | 1196685.697 | 2662728.6758 | 1196693.3311
28 | 2662713.5351 | 1196656.857 | 2662719.3573 | 1196666.079 | 2662723.5544 | 1196679.9725
29 | 2662735.0522 | 1196707.6814 | 2662728.6758 | 1196693.3311
30 | 2662735.0522 | 1196707.6814 | 2662738.3815 | 1196715.1739 | 2662728.3322 | 1196717.0415
31 | 2662728.3322 | 1196717.0415 | 2662708.7673 | 1196720.6777 | 2662701.7001 | 1196723.4052 | 2662695.1987 | 1196729.5518 | 2662683.9352 | 1196747.5969
32 | 2662683.9352 | 1196747.5969 | 2662671.1901 | 1196768.0154
33 | 2662656.2051 | 1196790.4793 | 2662660.644 | 1196784.9111 | 2662671.1901 | 1196768.0154
34 | 2662642.3758 | 1196800.3066 | 2662654.9397 | 1196792.0666 | 2662656.2051 | 1196790.4793
35 | 2662642.3758 | 1196800.3066 | 2662624.4732 | 1196766.2658 | 2662617.7363 | 1196753.4545
36 | 2662648.3657 | 1196811.6982 | 2662642.3758 | 1196800.3066
37 | 2662617.7363 | 1196753.4545 | 2662607.434 | 1196763.2302 | 2662598.4674 | 1196771.6058
38 | 2662617.7363 | 1196753.4545 | 2662605.5771 | 1196730.3402
39 | 2662648.3657 | 1196811.6982 | 2662665.8195 | 1196844.4806
40 | 2662648.3657 | 1196811.6982 | 2662633.0727 | 1196819.4203 | 2662608.106 | 1196855.4579 | 2662602.9828 | 1196864.5985
41 | 2662589.2021 | 1196780.2605 | 2662598.4674 | 1196771.6058
42 | 2662602.9828 | 1196864.5985 | 2662591.3676 | 1196885.3061
43 | 2662602.9828 | 1196864.5985 | 2662609.3845 | 1196873.7396
44 | 2662583.1191 | 1196900.0114 | 2662591.3676 | 1196885.3061
45 | 2662617.657 | 1196887.6599 | 2662613.2499 | 1196879.259 | 2662609.3845 | 1196873.7396
46 | 2662244.1505 | 1196669.5827 | 2662251.28 | 1196680.4895
47 | 2662199.9062 | 1196858.0567 | 2662251.28 | 1196680.4895
48 | 2662244.1505 | 1196669.5827 | 2662240.7785 | 1196664.4241 | 2662237.4561 | 1196659.3776
49 | 2662199.9062 | 1196858.0567 | 2662220.0463 | 1196862.8794
50 | 2662220.0463 | 1196862.8794 | 2662240.5809 | 1196867.7966 | 2662246.5484 | 1196868.7807
51 | 2662357.1617 | 1196974.2134 | 2662387.6924 | 1196995.904 | 2662411.5176 | 1197012.8291 | 2662418.0811 | 1197013.9703
52 | 2662357.1617 | 1196974.2134 | 2662274.6511 | 1196908.2638
53 | 2662438.525 | 1197017.5248 | 2662418.0811 | 1197013.9703
54 | 2662246.5484 | 1196868.7807 | 2662253.3182 | 1196869.897 | 2662260.9929 | 1196874.6352 | 2662265.3971 | 1196882.5524 | 2662274.6511 | 1196908.2638
55 | 2662438.525 | 1197017.5248 | 2662447.9151 | 1197019.156
56 | 2662438.525 | 1197017.5248 | 2662403.6352 | 1197029.4417
57 | 2662474.0026 | 1197023.6878 | 2662447.9151 | 1197019.156
58 | 2662474.0026 | 1197023.6878 | 2662469.4179 | 1197033.2549
59 | 2662474.0026 | 1197023.6878 | 2662488.2147 | 1197020.2008
60 | 2662285.1721 | 1197235.9656 | 2662280.9017 | 1197227.3713 | 2662280.3995 | 1197210.5418
61 | 2662415.2316 | 1197156.1407 | 2662280.3995 | 1197210.5418
62 | 2662285.1721 | 1197235.9656 | 2662289.3467 | 1197244.3671
63 | 2662285.1721 | 1197235.9656 | 2662141.4212 | 1197312.2593
64 | 2662415.2316 | 1197156.1407 | 2662413.8747 | 1197149.3661
65 | 2662291.6299 | 1197248.9623 | 2662289.3467 | 1197244.3671
66 | 2662141.4212 | 1197312.2593 | 2662119.4072 | 1197288.1943 | 2662107.8512 | 1197272.2775
67 | 2662413.8747 | 1197149.3661 | 2662410.2444 | 1197131.241
68 | 2662077.7749 | 1197224.2246 | 2662074.597 | 1197227.3157 | 2662074.2051 | 1197234.249 | 2662077.2317 | 1197247.1991 | 2662079.5415 | 1197254.3495
69 | 2662077.7749 | 1197224.2246 | 2661994.311 | 1197100.7805
70 | 2662077.7749 | 1197224.2246 | 2662088.4083 | 1197243.2795 | 2662100.8964 | 1197262.6983 | 2662107.8512 | 1197272.2775
71 | 2662079.5415 | 1197254.3495 | 2662078.1144 | 1197259.0152 | 2662077.5241 | 1197265.2461 | 2662078.0794 | 1197272.6562 | 2662080.8162 | 1197279.7665 | 2662081.3106 | 1197280.6941
72 | 2661865.3332 | 1196983.8576 | 2661994.311 | 1197100.7805
73 | 2662469.4179 | 1197033.2549 | 2662466.8619 | 1197038.5886 | 2662462.8906 | 1197046.8742 | 2662454.496 | 1197060.0387 | 2662434.5653 | 1197076.4847 | 2662422.7224 | 1197083.6097 | 2662419.0791 | 1197088.9415 | 2662416.7021 | 1197097.538
74 | 2662488.2147 | 1197020.2008 | 2662501.1837 | 1197017.0263
75 | 2662488.2147 | 1197020.2008 | 2662481.1808 | 1197006.0293
76 | 2662447.802 | 1196989.9578 | 2662472.7498 | 1196989.0433 | 2662481.1808 | 1197006.0293
77 | 2662524.1076 | 1197011.4152 | 2662501.1837 | 1197017.0263
78 | 2662522.9523 | 1197007.5341 | 2662524.1076 | 1197011.4152
79 | 2662524.1076 | 1197011.4152 | 2662528.4784 | 1197026.125 | 2662528.4784 | 1197026.125
80 | 2662522.9523 | 1197007.5341 | 2662523.3263 | 1196991.4397 | 2662524.1142 | 1196988.4304
81 | 2662528.4784 | 1197026.125 | 2662531.3292 | 1197030.484
82 | 2662416.3631 | 1197098.7638 | 2662416.7021 | 1197097.538
83 | 2662524.258 | 1196987.8813 | 2662524.1142 | 1196988.4304
84 | 2662534.3938 | 1197035.1699 | 2662531.3292 | 1197030.484
85 | 2662560.0791 | 1197007.2031 | 2662559.0035 | 1197007.2127
86 | 2662560.0791 | 1197007.2031 | 2662563.1142 | 1197007.1761 | 2662577.7168 | 1197003.5542
87 | 2662530.9868 | 1196967.1102 | 2662528.8564 | 1196970.3185 | 2662524.258 | 1196987.8813
88 | 2662534.3938 | 1197035.1699 | 2662542.1535 | 1197047.0358 | 2662543.8358 | 1197049.497
89 | 2662534.3938 | 1197035.1699 | 2662546.2533 | 1197035.0035
90 | 2662530.9868 | 1196967.1102 | 2662533.1699 | 1196963.8227
91 | 2662540.2717 | 1196953.1278 | 2662533.1699 | 1196963.8227
92 | 2662540.2717 | 1196953.1278 | 2662540.2717 | 1196953.1278 | 2662551.1804 | 1196941.3247
93 | 2662581.157 | 1197002.701 | 2662577.7168 | 1197003.5542
94 | 2662551.1804 | 1196941.3247 | 2662560.9682 | 1196930.7345
95 | 2662560.9682 | 1196930.7345 | 2662565.0727 | 1196926.2936 | 2662575.7865 | 1196910.6903
96 | 2662578.8859 | 1196906.1766 | 2662575.7865 | 1196910.6903
97 | 2662583.1191 | 1196900.0114 | 2662578.8859 | 1196906.1766
98 | 2662596.4326 | 1196969.5604 | 2662596.7709 | 1196951.591
99 | 2662596.323 | 1196975.3828 | 2662596.4326 | 1196969.5604
100 | 2662596.323 | 1196975.3828 | 2662596.2689 | 1196978.2553
101 | 2662595.9284 | 1196996.3463 | 2662596.2689 | 1196978.2553
102 | 2662583.1191 | 1196900.0114 | 2662588.0843 | 1196910.2178
103 | 2662595.9284 | 1196996.3463 | 2662597.778 | 1197006.6606 | 2662602.1438 | 1197018.9246 | 2662602.8617 | 1197022.181
104 | 2662595.9284 | 1196996.3463 | 2662618.8551 | 1196991.0993
105 | 2662595.9284 | 1196996.3463 | 2662586.4683 | 1197001.3836 | 2662581.157 | 1197002.701
106 | 2662603.4243 | 1197028.299 | 2662603.6054 | 1197025.5549 | 2662602.8617 | 1197022.181
107 | 2662618.8551 | 1196991.0993 | 2662627.1233 | 1196989.207
108 | 2662546.2533 | 1197035.0035 | 2662553.9119 | 1197034.8961 | 2662563.8874 | 1197035.2158
109 | 2662574.1118 | 1197035.5435 | 2662563.8874 | 1197035.2158
110 | 2662574.1118 | 1197035.5435 | 2662577.6011 | 1197035.6554 | 2662584.1287 | 1197037.1468
111 | 2662550.4736 | 1197059.2077 | 2662543.8358 | 1197049.497
112 | 2662589.9656 | 1197044.2231 | 2662588.585 | 1197040.7622 | 2662584.1287 | 1197037.1468
113 | 2662550.4736 | 1197059.2077 | 2662557.046 | 1197068.782 | 2662562.4085 | 1197076.4613
114 | 2662550.4736 | 1197059.2077 | 2662531.7096 | 1197066.4676
115 | 2662589.9656 | 1197044.2231 | 2662595.9953 | 1197040.1505 | 2662600.8438 | 1197035.4095 | 2662603.2442 | 1197030.9543 | 2662603.4243 | 1197028.299
116 | 2662589.9656 | 1197044.2231 | 2662591.5689 | 1197048.2311 | 2662593.2802 | 1197053.0302
117 | 2662562.4085 | 1197076.4613 | 2662570.1834 | 1197087.5954
118 | 2662531.7096 | 1197066.4676 | 2662520.7528 | 1197070.7068
119 | 2662603.4243 | 1197028.299 | 2662608.6542 | 1197030.0548
120 | 2662641.5436 | 1196985.9068 | 2662627.1233 | 1196989.207
121 | 2662580.8547 | 1197102.6278 | 2662573.0235 | 1197091.6626 | 2662570.1834 | 1197087.5954
122 | 2662508.5619 | 1197075.4235 | 2662520.7528 | 1197070.7068
123 | 2662584.2176 | 1197107.4097 | 2662583.7512 | 1197106.6836 | 2662580.8547 | 1197102.6278
124 | 2662737.1025 | 1197067.1668 | 2662733.9338 | 1197068.5651
125 | 2662737.1025 | 1197067.1668 | 2662736.1442 | 1197064.8442 | 2662731.6482 | 1197054.2063
126 | 2662731.6482 | 1197054.2063 | 2662729.6498 | 1197049.4781
127 | 2662729.6498 | 1197049.4781 | 2662718.8494 | 1197023.9237
128 | 2662713.149 | 1197010.4361 | 2662718.8494 | 1197023.9237
129 | 2662713.149 | 1197010.4361 | 2662705.4867 | 1196992.3067
130 | 2662696.5128 | 1196971.0738 | 2662705.4867 | 1196992.3067
131 | 2662696.5128 | 1196971.0738 | 2662703.0215 | 1196968.9222
132 | 2662674.2924 | 1196978.4119 | 2662696.5128 | 1196971.0738
133 | 2662724.4815 | 1196961.8282 | 2662703.0215 | 1196968.9222
134 | 2662674.2924 | 1196978.4119 | 2662667.9459 | 1196965.6792
135 | 2662674.2924 | 1196978.4119 | 2662662.3662 | 1196981.1413
136 | 2662724.4815 | 1196961.8282 | 2662718.0012 | 1196947.962
137 | 2662728.1544 | 1196969.6824 | 2662724.4815 | 1196961.8282
138 | 2662662.3662 | 1196981.1413 | 2662650.5608 | 1196983.8431
139 | 2662641.5436 | 1196985.9068 | 2662650.5608 | 1196983.8431
140 | 2662642.1804 | 1196933.1756 | 2662644.0265 | 1196935.3447
141 | 2662642.1804 | 1196933.1756 | 2662642.1194 | 1196933.1039 | 2662628.8437 | 1196908.9841 | 2662626.7012 | 1196904.9
142 | 2662718.0012 | 1196947.962 | 2662700.7067 | 1196910.956
143 | 2662728.1544 | 1196969.6824 | 2662760.3133 | 1196958.1423
144 | 2662626.7012 | 1196904.9 | 2662626.4114 | 1196904.3476
145 | 2662626.4114 | 1196904.3476 | 2662617.657 | 1196887.6599
146 | 2662760.3133 | 1196958.1423 | 2662787.4099 | 1196948.4187
147 | 2662794.4263 | 1196945.9009 | 2662787.4099 | 1196948.4187
148 | 2662409.7881 | 1197128.9628 | 2662409.1826 | 1197125.9395
149 | 2662409.7881 | 1197128.9628 | 2662410.2444 | 1197131.241
150 | 2662409.1826 | 1197125.9395 | 2662408.7448 | 1197123.7541 | 2662413.8466 | 1197107.8647 | 2662416.3631 | 1197098.7638
151 | 2661836.6725 | 1196951.4512 | 2661865.3332 | 1196983.8576
152 | 2661815.7741 | 1196927.8215 | 2661836.6725 | 1196951.4512
153 | 2661713.5343 | 1197040.5781 | 2661836.6725 | 1196951.4512
154 | 2661783.9845 | 1196891.4995 | 2661789.2738 | 1196897.8579 | 2661815.7741 | 1196927.8215
155 | 2661709.9249 | 1197045.3361 | 2661709.9249 | 1197045.3361 | 2661713.5343 | 1197040.5781
156 | 2661709.9249 | 1197045.3361 | 2661698.9725 | 1197049.659 | 2661693.7935 | 1197049.6861
157 | 2661783.9845 | 1196891.4995 | 2661784.7549 | 1196885.504 | 2661779.9005 | 1196876.1262 | 2661778.4475 | 1196870.337
158 | 2661693.7935 | 1197049.6861 | 2661685.6203 | 1197049.7288
159 | 2661676.7977 | 1197049.7749 | 2661685.6203 | 1197049.7288
160 | 2661676.7977 | 1197049.7749 | 2661670.3973 | 1197078.7703 | 2661674.1675 | 1197091.5698
161 | 2661674.1675 | 1197091.5698 | 2661718.7302 | 1197197.3492
162 | 2661718.7302 | 1197197.3492 | 2661725.908 | 1197204.4719 | 2661736.5655 | 1197205.816 | 2661764.3876 | 1197201.6563 | 2661786.0467 | 1197202.0743
163 | 2661791.3967 | 1197202.1775 | 2661786.0467 | 1197202.0743
164 | 2661791.6738 | 1197202.1828 | 2661791.3967 | 1197202.1775
165 | 2662922.3698 | 1196797.1261 | 2662914.742 | 1196827.6364 | 2662900.5864 | 1196860.522
166 | 2662922.3698 | 1196797.1261 | 2663058.7811 | 1196587.8569
167 | 2662862.2825 | 1196946.9771 | 2662889.6071 | 1196886.0286 | 2662900.5864 | 1196860.522
168 | 2662862.2825 | 1196946.9771 | 2662929.6399 | 1196955.9778
169 | 2662862.2825 | 1196946.9771 | 2662848.4383 | 1196945.1306 | 2662835.7048 | 1196943.4291 | 2662819.1388 | 1196942.0856
170 | 2662819.1388 | 1196942.0856 | 2662814.7597 | 1196941.7304 | 2662797.1454 | 1196944.9251 | 2662794.4263 | 1196945.9009
171 | 2662503.6824 | 1197217.9227 | 2662491.9661 | 1197233.7928
172 | 2662503.6824 | 1197217.9227 | 2662526.5787 | 1197237.8023
173 | 2662543.4852 | 1197252.4812 | 2662536.3508 | 1197264.2942
174 | 2662543.4852 | 1197252.4812 | 2662526.5787 | 1197237.8023
175 | 2662491.9661 | 1197233.7928 | 2662491.0477 | 1197235.0369
176 | 2662482.1799 | 1197247.0485 | 2662491.0477 | 1197235.0369

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662634.0595 | 1197121.3532
1 | 2662628.1487 | 1197123.6582
2 | 2662609.4557 | 1197128.0873
3 | 2662604.1664 | 1197095.1224
4 | 2662604.1265 | 1197095.0485
5 | 2662604.7995 | 1197144.3989
6 | 2662597.5953 | 1197122.8168
7 | 2662670.6929 | 1197086.7887
8 | 2662668.7486 | 1197083.9522
9 | 2662596.0181 | 1197060.7081
10 | 2662606.2364 | 1197164.9197
11 | 2662589.0576 | 1197114.9439
12 | 2662667.5671 | 1197082.3432
13 | 2662595.4337 | 1197173.0892
14 | 2662562.5384 | 1197188.8432
15 | 2662580.0041 | 1197201.3062
16 | 2662555.4318 | 1197184.8802
17 | 2662541.3875 | 1197177.0484
18 | 2662528.5838 | 1197190.9282
19 | 2662541.9815 | 1197150.1166
20 | 2662654.6718 | 1197065.3902
21 | 2662651.8699 | 1197061.7067
22 | 2662645.9121 | 1197052.3913
23 | 2662622.8879 | 1197042.9486
24 | 2662644.1459 | 1197047.2142
25 | 2662723.5544 | 1196679.9725
26 | 2662728.6758 | 1196693.3311
27 | 2662713.5351 | 1196656.857
28 | 2662735.0522 | 1196707.6814
29 | 2662728.3322 | 1196717.0415
30 | 2662683.9352 | 1196747.5969
31 | 2662671.1901 | 1196768.0154
32 | 2662656.2051 | 1196790.4793
33 | 2662642.3758 | 1196800.3066
34 | 2662617.7363 | 1196753.4545
35 | 2662648.3657 | 1196811.6982
36 | 2662598.4674 | 1196771.6058
37 | 2662605.5771 | 1196730.3402
38 | 2662665.8195 | 1196844.4806
39 | 2662602.9828 | 1196864.5985
40 | 2662589.2021 | 1196780.2605
41 | 2662591.3676 | 1196885.3061
42 | 2662609.3845 | 1196873.7396
43 | 2662251.28 | 1196680.4895
44 | 2662244.1505 | 1196669.5827
45 | 2662199.9062 | 1196858.0567
46 | 2662237.4561 | 1196659.3776
47 | 2662220.0463 | 1196862.8794
48 | 2662357.1617 | 1196974.2134
49 | 2662418.0811 | 1197013.9703
50 | 2662274.6511 | 1196908.2638
51 | 2662246.5484 | 1196868.7807
52 | 2662438.525 | 1197017.5248
53 | 2662447.9151 | 1197019.156
54 | 2662403.6352 | 1197029.4417
55 | 2662474.0026 | 1197023.6878
56 | 2662280.3995 | 1197210.5418
57 | 2662285.1721 | 1197235.9656
58 | 2662415.2316 | 1197156.1407
59 | 2662289.3467 | 1197244.3671
60 | 2662141.4212 | 1197312.2593
61 | 2662413.8747 | 1197149.3661
62 | 2662077.7749 | 1197224.2246
63 | 2662079.5415 | 1197254.3495
64 | 2661994.311 | 1197100.7805
65 | 2662107.8512 | 1197272.2775
66 | 2662081.3106 | 1197280.6941
67 | 2662291.6299 | 1197248.9623
68 | 2662469.4179 | 1197033.2549
69 | 2662488.2147 | 1197020.2008
70 | 2662447.802 | 1196989.9578
71 | 2662481.1808 | 1197006.0293
72 | 2662501.1837 | 1197017.0263
73 | 2662524.1076 | 1197011.4152
74 | 2662522.9523 | 1197007.5341
75 | 2662528.4784 | 1197026.125
76 | 2662416.7021 | 1197097.538
77 | 2662524.1142 | 1196988.4304
78 | 2662531.3292 | 1197030.484
79 | 2662559.0035 | 1197007.2127
80 | 2662560.0791 | 1197007.2031
81 | 2662524.258 | 1196987.8813
82 | 2662534.3938 | 1197035.1699
83 | 2662530.9868 | 1196967.1102
84 | 2662533.1699 | 1196963.8227
85 | 2662540.2717 | 1196953.1278
86 | 2662577.7168 | 1197003.5542
87 | 2662551.1804 | 1196941.3247
88 | 2662560.9682 | 1196930.7345
89 | 2662575.7865 | 1196910.6903
90 | 2662578.8859 | 1196906.1766
91 | 2662596.4326 | 1196969.5604
92 | 2662596.7709 | 1196951.591
93 | 2662596.323 | 1196975.3828
94 | 2662596.2689 | 1196978.2553
95 | 2662588.0843 | 1196910.2178
96 | 2662583.1191 | 1196900.0114
97 | 2662595.9284 | 1196996.3463
98 | 2662602.8617 | 1197022.181
99 | 2662618.8551 | 1196991.0993
100 | 2662581.157 | 1197002.701
101 | 2662546.2533 | 1197035.0035
102 | 2662563.8874 | 1197035.2158
103 | 2662574.1118 | 1197035.5435
104 | 2662543.8358 | 1197049.497
105 | 2662584.1287 | 1197037.1468
106 | 2662550.4736 | 1197059.2077
107 | 2662589.9656 | 1197044.2231
108 | 2662562.4085 | 1197076.4613
109 | 2662531.7096 | 1197066.4676
110 | 2662603.4243 | 1197028.299
111 | 2662593.2802 | 1197053.0302
112 | 2662608.6542 | 1197030.0548
113 | 2662627.1233 | 1196989.207
114 | 2662570.1834 | 1197087.5954
115 | 2662520.7528 | 1197070.7068
116 | 2662580.8547 | 1197102.6278
117 | 2662508.5619 | 1197075.4235
118 | 2662584.2176 | 1197107.4097
119 | 2662551.5348 | 1197142.979
120 | 2662733.9338 | 1197068.5651
121 | 2662737.1025 | 1197067.1668
122 | 2662731.6482 | 1197054.2063
123 | 2662729.6498 | 1197049.4781
124 | 2662718.8494 | 1197023.9237
125 | 2662713.149 | 1197010.4361
126 | 2662705.4867 | 1196992.3067
127 | 2662696.5128 | 1196971.0738
128 | 2662703.0215 | 1196968.9222
129 | 2662674.2924 | 1196978.4119
130 | 2662724.4815 | 1196961.8282
131 | 2662667.9459 | 1196965.6792
132 | 2662662.3662 | 1196981.1413
133 | 2662650.5608 | 1196983.8431
134 | 2662641.5436 | 1196985.9068
135 | 2662644.0265 | 1196935.3447
136 | 2662642.1804 | 1196933.1756
137 | 2662718.0012 | 1196947.962
138 | 2662728.1544 | 1196969.6824
139 | 2662626.7012 | 1196904.9
140 | 2662626.4114 | 1196904.3476
141 | 2662617.657 | 1196887.6599
142 | 2662700.7067 | 1196910.956
143 | 2662760.3133 | 1196958.1423
144 | 2662787.4099 | 1196948.4187
145 | 2662409.7881 | 1197128.9628
146 | 2662409.1826 | 1197125.9395
147 | 2662410.2444 | 1197131.241
148 | 2662416.3631 | 1197098.7638
149 | 2661865.3332 | 1196983.8576
150 | 2661836.6725 | 1196951.4512
151 | 2661815.7741 | 1196927.8215
152 | 2661713.5343 | 1197040.5781
153 | 2661709.9249 | 1197045.3361
154 | 2661783.9845 | 1196891.4995
155 | 2661685.6203 | 1197049.7288
156 | 2661693.7935 | 1197049.6861
157 | 2661676.7977 | 1197049.7749
158 | 2661674.1675 | 1197091.5698
159 | 2661718.7302 | 1197197.3492
160 | 2661786.0467 | 1197202.0743
161 | 2661791.3967 | 1197202.1775
162 | 2661791.6738 | 1197202.1828
163 | 2661778.4475 | 1196870.337
164 | 2662922.3698 | 1196797.1261
165 | 2662900.5864 | 1196860.522
166 | 2663058.7811 | 1196587.8569
167 | 2662862.2825 | 1196946.9771
168 | 2662929.6399 | 1196955.9778
169 | 2662819.1388 | 1196942.0856
170 | 2662794.4263 | 1196945.9009
171 | 2662503.6824 | 1197217.9227
172 | 2662536.3508 | 1197264.2942
173 | 2662543.4852 | 1197252.4812
174 | 2662526.5787 | 1197237.8023
175 | 2662491.9661 | 1197233.7928
176 | 2662491.0477 | 1197235.0369
177 | 2662482.1799 | 1197247.0485
178 | 2662595.9284 | 1196996.3463

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98257 | -0.33456 | 0.0031775 | 0.00079637
1 | 0.98259 | -0.33419 | 0 | 0
2 | 0.98265 | -0.33309 | 0 | 0
3 | 0.99304 | -0.1327 | 0.011367 | 0.0028488
4 | 0.99304 | -0.13268 | 0.003195 | 0.00080074
5 | 0.9819 | -0.34765 | 0.00094036 | 0.00023568
6 | 0.98326 | -0.32107 | 0.0020344 | 0.00050987
7 | 0.98949 | -0.20163 | 0.011767 | 0.0029492
8 | 0.98952 | -0.20091 | 0.0077891 | 0.0019521
9 | 0.99351 | -0.12353 | 0.0066651 | 0.0016704
10 | 0.98099 | -0.36547 | 0 | 0
11 | 0.98383 | -0.31 | 0 | 0
12 | 0.98956 | -0.20021 | 0.016935 | 0.0042443
13 | 0.9804 | -0.37688 | 0.015375 | 0.0038532
14 | 0.97925 | -0.39954 | 0 | 0
15 | 0.97918 | -0.40097 | 0.0036672 | 0.00091908
16 | 0.97904 | -0.4036 | 0.0056542 | 0.0014171
17 | 0.97872 | -0.40997 | 0 | 0
18 | 0.9784 | -0.41617 | 0.001738 | 0.00043558
19 | 0.97862 | -0.4119 | 0 | 0
20 | 0.99027 | -0.18639 | 0.015188 | 0.0038066
21 | 0.99049 | -0.18214 | 0.010793 | 0.002705
22 | 0.99113 | -0.16975 | 0.0098944 | 0.0024798
23 | 0.99328 | -0.12823 | 0.00638 | 0.001599
24 | 0.99109 | -0.17051 | 0.0078162 | 0.0019589
25 | 0.97635 | -0.45584 | 0.00033975 | 8.515e-05
26 | 0.97636 | -0.45564 | 0.0004441 | 0.0001113
27 | 0.97634 | -0.45602 | 0.00039417 | 9.8788e-05
28 | 0.97638 | -0.4553 | 0.0014293 | 0.00035823
29 | 0.97642 | -0.45443 | 0.00045518 | 0.00011408
30 | 0.97659 | -0.45119 | 0.0016186 | 0.00040565
31 | 0.97669 | -0.44913 | 0.00044293 | 0.00011101
32 | 0.97682 | -0.4466 | 0.00038296 | 9.5978e-05
33 | 0.97691 | -0.44488 | 0 | 0
34 | 0.97675 | -0.44788 | 0 | 0
35 | 0.97701 | -0.44286 | 0 | 0
36 | 0.97671 | -0.4488 | 0.00096364 | 0.00024151
37 | 0.97672 | -0.44845 | 0.0011935 | 0.00029911
38 | 0.97695 | -0.44401 | 0.0016963 | 0.00042513
39 | 0.97769 | -0.42942 | 0 | 0
40 | 0.9767 | -0.44902 | 0.0009419 | 0.00023606
41 | 0.97872 | -0.40928 | 0.0016573 | 0.00041536
42 | 0.97731 | -0.4368 | 0.00061614 | 0.00015442
43 | 0.97086 | -0.56292 | 0.021129 | 0.0052955
44 | 0.97081 | -0.56398 | 0.0016776 | 0.00042045
45 | 0.97527 | -0.47603 | 0.001924 | 0.0004822
46 | 0.97078 | -0.5646 | 0.0027251 | 0.00068298
47 | 0.9758 | -0.46561 | 0.00050343 | 0.00012617
48 | 0.9807 | -0.37009 | 0.0025013 | 0.00062688
49 | 0.98282 | -0.32896 | 0.00029057 | 7.2823e-05
50 | 0.97789 | -0.42482 | 0.0003095 | 7.7567e-05
51 | 0.97651 | -0.45172 | 0.00022758 | 5.7038e-05
52 | 0.98343 | -0.31725 | 0 | 0
53 | 0.98371 | -0.31179 | 0.00046195 | 0.00011577
54 | 0.98341 | -0.31758 | 0.00049712 | 0.00012459
55 | 0.98451 | -0.29641 | 0 | 0
56 | 0.9798 | -0.38837 | 0.00078907 | 0.00019776
57 | 0.97949 | -0.39452 | 0.00047484 | 0.00011901
58 | 0.98163 | -0.35252 | 0.0025924 | 0.00064971
59 | 0.97947 | -0.39488 | 0.00027794 | 6.9659e-05
60 | 0.97795 | -0.42485 | 0 | 0
61 | 0.98173 | -0.3505 | 0.0002282 | 5.7192e-05
62 | 0.97713 | -0.44096 | 0 | 0
63 | 0.9771 | -0.44147 | 0 | 0
64 | 0.9764 | -0.45533 | 0.00017751 | 4.4488e-05
65 | 0.97745 | -0.43461 | 0.0040994 | 0.0010274
66 | 0.97708 | -0.44189 | 0.00085249 | 0.00021365
67 | 0.97946 | -0.39505 | 0.0018159 | 0.00045512
68 | 0.9843 | -0.30052 | 0.00080356 | 0.00020139
69 | 0.98524 | -0.28231 | 0 | 0
70 | 0.98521 | -0.28282 | 0.00036417 | 9.1271e-05
71 | 0.98522 | -0.28253 | 0.00040354 | 0.00010114
72 | 0.98591 | -0.26924 | 0.00088395 | 0.00022154
73 | 0.98713 | -0.24582 | 0 | 0
74 | 0.98685 | -0.25112 | 0 | 0
75 | 0.98896 | -0.21057 | 0.0096457 | 0.0024174
76 | 0.98265 | -0.33251 | 0.00035621 | 8.9275e-05
77 | 0.98555 | -0.27633 | 0.0025688 | 0.00064379
78 | 0.98963 | -0.19774 | 0.0031743 | 0.00079555
79 | 0.9999 | -0.001996 | 0.0017164 | 0.00043016
80 | 0.9999 | -0.0019638 | 0.0027362 | 0.00068575
81 | 0.98551 | -0.27704 | 0.0022015 | 0.00055174
82 | 0.99 | -0.19069 | 0 | 0
83 | 0.98411 | -0.30411 | 0.0024126 | 0.00060465
84 | 0.98387 | -0.3088 | 0.0027433 | 0.00068752
85 | 0.98312 | -0.32345 | 0.0024699 | 0.00061901
86 | 0.99997 | -0.0005604 | 0.0046176 | 0.0011573
87 | 0.98221 | -0.34109 | 0.00092929 | 0.0002329
88 | 0.98141 | -0.35671 | 0.0029323 | 0.00073491
89 | 0.98009 | -0.38248 | 0.0030898 | 0.00077439
90 | 0.97981 | -0.38784 | 0.0048341 | 0.0012115
91 | 0.99773 | -0.043101 | 0.003547 | 0.00088895
92 | 0.99771 | -0.043558 | 0.001452 | 0.00036391
93 | 0.99776 | -0.042592 | 0.00091079 | 0.00022827
94 | 0.99777 | -0.042294 | 0.0092244 | 0.0023119
95 | 0.97946 | -0.39466 | 0.00080271 | 0.00020118
96 | 0.97947 | -0.3945 | 0 | 0
97 | 0.99802 | -0.037501 | 0 | 0
98 | 0.99577 | -0.080299 | 0.0034582 | 0.00086671
99 | 0.99721 | -0.053112 | 0.0080459 | 0.0020165
100 | 1 | 0 | -0.54806 | -0.13959
101 | 0.99127 | -0.16616 | 0.0023699 | 0.00059395
102 | 0.99224 | -0.14777 | 0.0028138 | 0.00070519
103 | 0.9928 | -0.137 | 0.0025862 | 0.00064816
104 | 0.98855 | -0.21865 | 0.0050911 | 0.001276
105 | 0.99337 | -0.12616 | 0.0024012 | 0.00060179
106 | 0.98761 | -0.23679 | 0 | 0
107 | 0.9939 | -0.11601 | 0 | 0
108 | 0.9863 | -0.26217 | 0.0061984 | 0.0015535
109 | 0.98726 | -0.24354 | 0.0058588 | 0.0014684
110 | 0.99526 | -0.09013 | 0 | 0
111 | 0.99367 | -0.12048 | 0.0056857 | 0.001425
112 | 0.9948 | -0.098899 | 0.0037334 | 0.00093568
113 | 0.99665 | -0.063788 | 0.0057789 | 0.0014483
114 | 0.98552 | -0.27712 | 0.00494 | 0.0012381
115 | 0.98712 | -0.24625 | 0.0038868 | 0.00097413
116 | 0.98456 | -0.29582 | 0.0023222 | 0.000582
117 | 0.98701 | -0.24836 | 0.00902 | 0.0022606
118 | 0.98427 | -0.30152 | 0.0015003 | 0.00037602
119 | 0.97858 | -0.41271 | 0.0037617 | 0.00094276
120 | 0.98638 | -0.26211 | 0.013185 | 0.0033045
121 | 0.98642 | -0.2613 | 0 | 0
122 | 0.98659 | -0.25797 | 0.0027258 | 0.00068315
123 | 0.98666 | -0.25651 | 0.0040677 | 0.0010195
124 | 0.98717 | -0.24659 | 0.0023173 | 0.00058078
125 | 0.98747 | -0.24076 | 0.0097899 | 0.0024536
126 | 0.98805 | -0.22947 | 0.01164 | 0.0029172
127 | 0.98898 | -0.21149 | 0 | 0
128 | 0.98862 | -0.21838 | 0.0091029 | 0.0022814
129 | 0.99112 | -0.16995 | 0 | 0
130 | 0.98764 | -0.23746 | 0 | 0
131 | 0.99101 | -0.17218 | 0.0088335 | 0.0022139
132 | 0.99235 | -0.14633 | 0.010207 | 0.0025582
133 | 0.99367 | -0.12082 | 0.010831 | 0.0027144
134 | 0.99478 | -0.099618 | 0.0077884 | 0.001952
135 | 0.9753 | -0.47638 | 0.015384 | 0.0038555
136 | 0.97534 | -0.47557 | 0.01136 | 0.0028472
137 | 0.98722 | -0.24565 | 0.0043222 | 0.0010833
138 | 0.9875 | -0.24015 | 0 | 0
139 | 0.97615 | -0.45979 | 0.0075408 | 0.0018899
140 | 0.97617 | -0.4594 | 0.00065991 | 0.00016539
141 | 0.97678 | -0.44736 | 0.00069172 | 0.00017336
142 | 0.98626 | -0.26438 | 0.025612 | 0.006419
143 | 0.98696 | -0.25074 | 0.0038726 | 0.00097057
144 | 0.9866 | -0.25768 | 0.0020954 | 0.00052515
145 | 0.98205 | -0.34428 | 0.001446 | 0.00036241
146 | 0.98211 | -0.34324 | 0.001313 | 0.00032907
147 | 0.98201 | -0.34501 | 0.00084423 | 0.00021158
148 | 0.98263 | -0.33298 | 0.00031363 | 7.8604e-05
149 | 0.97558 | -0.47157 | 0.00062647 | 0.00015701
150 | 0.9754 | -0.47511 | 0.00013087 | 3.2799e-05
151 | 0.97539 | -0.47539 | 0.0002206 | 5.5288e-05
152 | 0.97486 | -0.48579 | 0.000326 | 8.1704e-05
153 | 0.97484 | -0.48618 | 0.00053099 | 0.00013308
154 | 0.97538 | -0.47564 | 0 | 0
155 | 0.97477 | -0.48753 | 0.00085824 | 0.0002151
156 | 0.9748 | -0.4871 | 0.00013681 | 3.4287e-05
157 | 0.97476 | -0.48785 | 0 | 0
158 | 0.97468 | -0.48941 | 0.0006894 | 0.00017278
159 | 0.97454 | -0.49212 | 0 | 0
160 | 0.97446 | -0.49378 | 0.0001123 | 2.8146e-05
161 | 0.97445 | -0.4939 | 0.00041589 | 0.00010423
162 | 0.97445 | -0.4939 | 0.00075423 | 0.00018903
163 | 0.97537 | -0.47575 | 0.00027332 | 6.8499e-05
164 | 0.98574 | -0.27465 | 0.0013674 | 0.0003427
165 | 0.98585 | -0.27236 | 0.0011467 | 0.0002874
166 | 0.98562 | -0.277 | 0.00052046 | 0.00013044
167 | 0.98612 | -0.26719 | 0 | 0
168 | 0.98601 | -0.26924 | 0.0016784 | 0.00042064
169 | 0.98631 | -0.26351 | 0.0048329 | 0.0012112
170 | 0.98653 | -0.2592 | 0.0018075 | 0.00045299
171 | 0.97785 | -0.42707 | 0 | 0
172 | 0.97743 | -0.43532 | 0.0035864 | 0.00089883
173 | 0.97747 | -0.43442 | 0 | 0
174 | 0.97755 | -0.43295 | 0.0070571 | 0.0017687
175 | 0.97774 | -0.4291 | 0.0041488 | 0.0010398
176 | 0.97774 | -0.42914 | 0.00044102 | 0.00011053
177 | 0.97773 | -0.42943 | 0.0010548 | 0.00026436
178 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0031775 | -0.00079637 | 0.0031776 | 0.00079632 | 5.5091e-08 | -4.51e-08 | 0.0048121 | 0.0048121 | 0.0048121 | 0.98257 | -0.33456 | 0.98259 | -0.33419 | 1.322
1 | -0.0031776 | -0.00079632 | 0.0031778 | 0.00079618 | 1.6679e-07 | -1.3657e-07 | 0.0048121 | 0.004812 | 0.0048121 | 0.98259 | -0.33419 | 0.98265 | -0.33309 | 1.322
2 | 0.047586 | 0.011985 | -0.047553 | -0.011964 | 3.3094e-05 | 2.0965e-05 | 0.072081 | 0.072081 | 0.072081 | 0.98265 | -0.33309 | 0.9819 | -0.34765 | 19.8025
3 | -0.050764 | -0.012781 | 0.050793 | 0.0128 | 2.9194e-05 | 1.8517e-05 | 0.076893 | 0.076893 | 0.076893 | 0.98265 | -0.33309 | 0.98326 | -0.32107 | 21.1244
4 | -0.011367 | -0.0028488 | 0.011367 | 0.0028488 | 9.1334e-09 | 4.7593e-09 | 0.017033 | 0.017033 | 0.017033 | 0.99304 | -0.1327 | 0.99304 | -0.13268 | 4.6793
5 | -0.014562 | -0.0036495 | 0.014568 | 0.0036531 | 6.3512e-06 | 3.6043e-06 | 0.02182 | 0.02182 | 0.02182 | 0.99304 | -0.13268 | 0.99351 | -0.12353 | 5.9945
6 | 0.046613 | 0.011729 | -0.046573 | -0.011703 | 3.9667e-05 | 2.5119e-05 | 0.070656 | 0.070656 | 0.070656 | 0.9819 | -0.34765 | 0.98099 | -0.36547 | 19.411
7 | -0.052828 | -0.01331 | 0.052856 | 0.013328 | 2.798e-05 | 1.7759e-05 | 0.079972 | 0.079971 | 0.079972 | 0.98326 | -0.32107 | 0.98383 | -0.31 | 21.9702
8 | -0.011767 | -0.0029492 | 0.011768 | 0.0029494 | 4.0383e-07 | 2.1428e-07 | 0.017696 | 0.017696 | 0.017696 | 0.98949 | -0.20163 | 0.98952 | -0.20091 | 4.8615
9 | -0.019557 | -0.0049015 | 0.019557 | 0.0049019 | 6.4761e-07 | 3.8882e-07 | 0.029409 | 0.029409 | 0.029409 | 0.98952 | -0.20091 | 0.98956 | -0.20021 | 8.0794
10 | -0.021233 | -0.0053236 | 0.021236 | 0.0053254 | 3.0916e-06 | 1.8731e-06 | 0.031802 | 0.031802 | 0.031802 | 0.99351 | -0.12353 | 0.99367 | -0.12048 | 8.7369
11 | 0.046573 | 0.011703 | -0.046548 | -0.011687 | 2.5356e-05 | 1.6057e-05 | 0.070656 | 0.070656 | 0.070656 | 0.98099 | -0.36547 | 0.9804 | -0.37688 | 19.411
12 | -0.052856 | -0.013328 | 0.052877 | 0.013341 | 2.1476e-05 | 1.3631e-05 | 0.079971 | 0.079971 | 0.079971 | 0.98383 | -0.31 | 0.98427 | -0.30152 | 21.9702
13 | -0.036492 | -0.0091462 | 0.036517 | 0.0091613 | 2.4052e-05 | 1.5119e-05 | 0.054874 | 0.054874 | 0.054874 | 0.98956 | -0.20021 | 0.99027 | -0.18639 | 15.0754
14 | 0.031173 | 0.0078341 | -0.03114 | -0.0078131 | 3.3673e-05 | 2.1046e-05 | 0.047321 | 0.047321 | 0.047321 | 0.9804 | -0.37688 | 0.97925 | -0.39954 | 13.0004
15 | 0.0036674 | 0.00091897 | -0.0036672 | -0.00091908 | 2.4999e-07 | -1.1003e-07 | 0.0055728 | 0.0055729 | 0.0055729 | 0.97925 | -0.39954 | 0.97918 | -0.40097 | 1.531
16 | 0.027472 | 0.0068941 | -0.027467 | -0.0068908 | 5.3183e-06 | 3.3014e-06 | 0.041749 | 0.041749 | 0.041749 | 0.97925 | -0.39954 | 0.97904 | -0.4036 | 11.4694
17 | 0.021813 | 0.0054738 | -0.021806 | -0.0054697 | 6.6287e-06 | 4.0402e-06 | 0.033155 | 0.033155 | 0.033155 | 0.97904 | -0.4036 | 0.97872 | -0.40997 | 9.1085
18 | 0.018044 | 0.0045271 | -0.018039 | -0.004524 | 5.33e-06 | 3.174e-06 | 0.027435 | 0.027435 | 0.027435 | 0.97872 | -0.40997 | 0.9784 | -0.41617 | 7.5372
19 | 0.0037622 | 0.00094257 | -0.0037618 | -0.00094271 | 3.4507e-07 | -1.3257e-07 | 0.0057198 | 0.0057199 | 0.0057199 | 0.97872 | -0.40997 | 0.97862 | -0.4119 | 1.5714
20 | 0.016301 | 0.0040884 | -0.016292 | -0.0040834 | 8.4651e-06 | 4.9567e-06 | 0.024792 | 0.024792 | 0.024792 | 0.9784 | -0.41617 | 0.97785 | -0.42707 | 6.811
21 | 0.0037618 | 0.00094271 | -0.0037617 | -0.00094276 | 1.4631e-07 | -5.6186e-08 | 0.0057199 | 0.00572 | 0.00572 | 0.97862 | -0.4119 | 0.97858 | -0.41271 | 1.5714
22 | -0.051705 | -0.012968 | 0.051715 | 0.012975 | 1.0477e-05 | 6.6458e-06 | 0.077697 | 0.077697 | 0.077697 | 0.99027 | -0.18639 | 0.99049 | -0.18214 | 21.3453
23 | -0.062509 | -0.01568 | 0.062546 | 0.015703 | 3.6934e-05 | 2.3494e-05 | 0.093912 | 0.093912 | 0.093912 | 0.99049 | -0.18214 | 0.99113 | -0.16975 | 25.7999
24 | -0.080256 | -0.020142 | 0.080416 | 0.020243 | 0.00015927 | 0.00010155 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1205 | 0.99113 | -0.16975 | 0.99328 | -0.12823 | 33.1048
25 | 0.0078165 | 0.001959 | -0.0078162 | -0.0019589 | 2.8243e-07 | 1.1028e-07 | 0.011735 | 0.011735 | 0.011735 | 0.99113 | -0.16975 | 0.99109 | -0.17051 | 3.2239
26 | -0.086796 | -0.021842 | 0.086918 | 0.02192 | 0.00012183 | 7.7722e-05 | 0.13006 | 0.13006 | 0.13006 | 0.99328 | -0.12823 | 0.9948 | -0.098899 | 35.7305
27 | -0.00073392 | -0.00018362 | 0.00073393 | 0.00018345 | 6.7234e-09 | -1.7496e-07 | 0.0011184 | 0.0011184 | 0.0011184 | 0.97635 | -0.45584 | 0.97636 | -0.45564 | 0.30726
28 | 0.00039417 | 9.8472e-05 | -0.00039417 | -9.8788e-05 | 3.4395e-09 | -3.157e-07 | 0.00060063 | 0.00060074 | 0.00060074 | 0.97635 | -0.45584 | 0.97634 | -0.45602 | 0.16504
29 | -0.001178 | -0.00029475 | 0.0011781 | 0.00029456 | 1.8977e-08 | -1.8425e-07 | 0.0017952 | 0.0017951 | 0.0017952 | 0.97636 | -0.45564 | 0.97638 | -0.4553 | 0.49319
30 | -0.0026074 | -0.00065279 | 0.0026075 | 0.00065263 | 1.0906e-07 | -1.6059e-07 | 0.0039735 | 0.0039734 | 0.0039735 | 0.97638 | -0.4553 | 0.97642 | -0.45443 | 1.0916
31 | -0.0030627 | -0.00076671 | 0.0030632 | 0.00076629 | 4.7122e-07 | -4.2017e-07 | 0.0046671 | 0.0046668 | 0.0046671 | 0.97642 | -0.45443 | 0.97659 | -0.45119 | 1.2822
32 | -0.0046817 | -0.0011719 | 0.0046822 | 0.0011719 | 4.5924e-07 | -7.2808e-09 | 0.007133 | 0.0071329 | 0.007133 | 0.97659 | -0.45119 | 0.97669 | -0.44913 | 1.9596
33 | -0.0051251 | -0.0012829 | 0.0051257 | 0.001283 | 6.1808e-07 | 5.7154e-08 | 0.0078077 | 0.0078076 | 0.0078077 | 0.97669 | -0.44913 | 0.97682 | -0.4466 | 2.145
34 | -0.0055087 | -0.001379 | 0.0055091 | 0.0013791 | 4.503e-07 | 7.4676e-08 | 0.008391 | 0.0083909 | 0.008391 | 0.97682 | -0.4466 | 0.97691 | -0.44488 | 2.3052
35 | 0.0030996 | 0.00077557 | -0.0030991 | -0.00077595 | 4.4221e-07 | -3.7935e-07 | 0.0047208 | 0.004721 | 0.004721 | 0.97691 | -0.44488 | 0.97675 | -0.44788 | 1.297
36 | -0.0086087 | -0.0021546 | 0.0086095 | 0.002155 | 8.2932e-07 | 3.6969e-07 | 0.013112 | 0.013112 | 0.013112 | 0.97691 | -0.44488 | 0.97701 | -0.44286 | 3.6021
37 | 0.0019056 | 0.00047714 | -0.0019055 | -0.00047742 | 8.3659e-08 | -2.7778e-07 | 0.0029029 | 0.0029031 | 0.0029031 | 0.97675 | -0.44788 | 0.97671 | -0.4488 | 0.79754
38 | 0.0011935 | 0.0002988 | -0.0011935 | -0.00029911 | 3.2376e-08 | -3.0617e-07 | 0.0018181 | 0.0018182 | 0.0018182 | 0.97675 | -0.44788 | 0.97672 | -0.44845 | 0.49951
39 | 0.0016964 | 0.00042472 | -0.0016963 | -0.00042513 | 9.2962e-08 | -4.0557e-07 | 0.0025835 | 0.0025837 | 0.0025837 | 0.97701 | -0.44286 | 0.97695 | -0.44401 | 0.7098
40 | -0.010306 | -0.0025797 | 0.010313 | 0.002583 | 6.5932e-06 | 3.3252e-06 | 0.015695 | 0.015695 | 0.015695 | 0.97701 | -0.44286 | 0.97769 | -0.42942 | 4.3118
41 | 0.00094191 | 0.00023591 | -0.0009419 | -0.00023606 | 9.7903e-09 | -1.5241e-07 | 0.001435 | 0.001435 | 0.001435 | 0.97671 | -0.4488 | 0.9767 | -0.44902 | 0.39423
42 | -0.046637 | -0.011714 | 0.046682 | 0.011742 | 4.487e-05 | 2.8419e-05 | 0.07099 | 0.07099 | 0.07099 | 0.97769 | -0.42942 | 0.97872 | -0.40928 | 19.5027
43 | 0.036325 | 0.0091309 | -0.036312 | -0.0091229 | 1.2796e-05 | 8.0493e-06 | 0.055295 | 0.055295 | 0.055295 | 0.97769 | -0.42942 | 0.97731 | -0.4368 | 15.1909
44 | -0.048339 | -0.012158 | 0.048374 | 0.012179 | 3.4166e-05 | 2.1654e-05 | 0.073509 | 0.073509 | 0.073509 | 0.97872 | -0.40928 | 0.97947 | -0.3945 | 20.1949
45 | 0.035696 | 0.0089685 | -0.035678 | -0.0089572 | 1.7977e-05 | 1.1302e-05 | 0.054357 | 0.054357 | 0.054357 | 0.97731 | -0.4368 | 0.97678 | -0.44736 | 14.9332
46 | 0.0044031 | 0.0011033 | -0.0044028 | -0.0011033 | 2.2253e-07 | -1.8703e-08 | 0.0067484 | 0.0067484 | 0.0067484 | 0.97086 | -0.56292 | 0.97081 | -0.56398 | 1.854
47 | -0.025532 | -0.0063988 | 0.025638 | 0.0064644 | 0.00010615 | 6.5639e-05 | 0.039133 | 0.039132 | 0.039133 | 0.97086 | -0.56292 | 0.97527 | -0.47603 | 10.7507
48 | 0.0027252 | 0.00068288 | -0.0027251 | -0.00068298 | 7.9857e-08 | -9.9795e-08 | 0.004177 | 0.0041771 | 0.0041771 | 0.97081 | -0.56398 | 0.97078 | -0.5646 | 1.1476
49 | -0.027562 | -0.0069466 | 0.027576 | 0.0069552 | 1.3743e-05 | 8.5371e-06 | 0.042067 | 0.042067 | 0.042067 | 0.97527 | -0.47603 | 0.9758 | -0.46561 | 11.5569
50 | -0.02808 | -0.0070813 | 0.028098 | 0.007093 | 1.869e-05 | 1.1622e-05 | 0.042835 | 0.042835 | 0.042835 | 0.9758 | -0.46561 | 0.97651 | -0.45172 | 11.7678
51 | -0.031249 | -0.0079242 | 0.031311 | 0.0079629 | 6.1912e-05 | 3.8696e-05 | 0.047447 | 0.047447 | 0.047447 | 0.9807 | -0.37009 | 0.98282 | -0.32896 | 13.0349
52 | 0.028747 | 0.0072973 | -0.028672 | -0.0072503 | 7.5478e-05 | 4.6977e-05 | 0.043652 | 0.043652 | 0.043652 | 0.9807 | -0.37009 | 0.97789 | -0.42482 | 11.9924
53 | -0.031601 | -0.0080357 | 0.031619 | 0.0080468 | 1.7844e-05 | 1.1157e-05 | 0.047887 | 0.047886 | 0.047887 | 0.98282 | -0.32896 | 0.98343 | -0.31725 | 13.1556
54 | 0.028362 | 0.0071727 | -0.028326 | -0.00715 | 3.6547e-05 | 2.2735e-05 | 0.043181 | 0.043182 | 0.043182 | 0.97789 | -0.42482 | 0.97651 | -0.45172 | 11.8631
55 | -0.032116 | -0.008171 | 0.032125 | 0.0081762 | 8.455e-06 | 5.2902e-06 | 0.048638 | 0.048638 | 0.048638 | 0.98343 | -0.31725 | 0.98371 | -0.31179 | 13.3622
56 | 0.00049712 | 0.00012413 | -0.00049712 | -0.00012459 | 7.8209e-09 | -4.6278e-07 | 0.00075203 | 0.0007522 | 0.0007522 | 0.98343 | -0.31725 | 0.98341 | -0.31758 | 0.20665
57 | -0.032586 | -0.008292 | 0.032611 | 0.0083072 | 2.4169e-05 | 1.5132e-05 | 0.049337 | 0.049337 | 0.049337 | 0.98371 | -0.31179 | 0.98451 | -0.29641 | 13.5542
58 | 0.021572 | 0.0054309 | -0.021568 | -0.0054283 | 4.2317e-06 | 2.5734e-06 | 0.032614 | 0.032614 | 0.032614 | 0.98451 | -0.29641 | 0.9843 | -0.30052 | 8.9599
59 | -0.054183 | -0.013738 | 0.05422 | 0.013761 | 3.6755e-05 | 2.3337e-05 | 0.081951 | 0.081951 | 0.081951 | 0.98451 | -0.29641 | 0.98524 | -0.28231 | 22.514
60 | 0.012809 | 0.0032085 | -0.012806 | -0.0032065 | 3.7511e-06 | 2.0679e-06 | 0.019453 | 0.019453 | 0.019453 | 0.9798 | -0.38837 | 0.97949 | -0.39452 | 5.3442
61 | -0.013598 | -0.0034063 | 0.013622 | 0.0034193 | 2.3251e-05 | 1.3046e-05 | 0.020651 | 0.02065 | 0.020651 | 0.9798 | -0.38837 | 0.98163 | -0.35252 | 5.6734
62 | 0.0020939 | 0.00052463 | -0.0020939 | -0.00052472 | 3.5599e-08 | -9.5296e-08 | 0.003181 | 0.003181 | 0.003181 | 0.97949 | -0.39452 | 0.97947 | -0.39488 | 0.87391
63 | 0.010237 | 0.0025628 | -0.010222 | -0.0025554 | 1.4758e-05 | 7.4003e-06 | 0.01555 | 0.015551 | 0.015551 | 0.97949 | -0.39452 | 0.97795 | -0.42485 | 4.2723
64 | -0.016214 | -0.004069 | 0.016216 | 0.00407 | 1.5654e-06 | 9.145e-07 | 0.02458 | 0.02458 | 0.02458 | 0.98163 | -0.35252 | 0.98173 | -0.3505 | 6.7528
65 | 0.001816 | 0.00045506 | -0.0018159 | -0.00045512 | 1.4645e-08 | -5.5208e-08 | 0.0027588 | 0.0027588 | 0.0027588 | 0.97947 | -0.39488 | 0.97946 | -0.39505 | 0.75792
66 | 0.010222 | 0.0025554 | -0.010217 | -0.002553 | 4.7418e-06 | 2.379e-06 | 0.015551 | 0.015551 | 0.015551 | 0.97795 | -0.42485 | 0.97745 | -0.43461 | 4.2724
67 | -0.016444 | -0.0041271 | 0.016448 | 0.0041297 | 4.3068e-06 | 2.5226e-06 | 0.024926 | 0.024926 | 0.024926 | 0.98173 | -0.3505 | 0.98201 | -0.34501 | 6.8478
68 | 0.00085252 | 0.00021293 | -0.0008525 | -0.00021332 | 2.0338e-08 | -3.9015e-07 | 0.001298 | 0.0012981 | 0.0012981 | 0.97713 | -0.44096 | 0.9771 | -0.44147 | 0.35663
69 | 0.0052635 | 0.0013122 | -0.0052599 | -0.0013118 | 3.5883e-06 | 4.3134e-07 | 0.008013 | 0.0080137 | 0.0080137 | 0.97713 | -0.44096 | 0.9764 | -0.45533 | 2.2016
70 | -0.006116 | -0.0015252 | 0.0061179 | 0.0015256 | 1.8448e-06 | 4.6964e-07 | 0.009311 | 0.0093108 | 0.009311 | 0.97713 | -0.44096 | 0.97745 | -0.43461 | 2.558
71 | 0.0008525 | 0.00021332 | -0.00085249 | -0.00021365 | 1.7215e-08 | -3.3015e-07 | 0.0012981 | 0.0012983 | 0.0012983 | 0.9771 | -0.44147 | 0.97708 | -0.44189 | 0.35667
72 | 0.0050824 | 0.0012673 | -0.0050785 | -0.001267 | 3.9145e-06 | 3.2976e-07 | 0.0077432 | 0.007744 | 0.007744 | 0.9764 | -0.45533 | 0.97558 | -0.47157 | 2.1275
73 | 0.020765 | 0.0052269 | -0.020733 | -0.0052077 | 3.1705e-05 | 1.9203e-05 | 0.031399 | 0.0314 | 0.0314 | 0.9843 | -0.30052 | 0.98265 | -0.33251 | 8.6263
74 | -0.054988 | -0.013953 | 0.055022 | 0.013975 | 3.4584e-05 | 2.1964e-05 | 0.08311 | 0.08311 | 0.08311 | 0.98524 | -0.28231 | 0.98591 | -0.26924 | 22.8325
75 | 0.00076773 | 0.00019165 | -0.00076772 | -0.00019185 | 7.9734e-09 | -1.9637e-07 | 0.0011592 | 0.0011593 | 0.0011593 | 0.98524 | -0.28231 | 0.98522 | -0.28253 | 0.31849
76 | -0.00036417 | -9.1271e-05 | 0.00036418 | 9.0715e-05 | 4.9819e-09 | -5.562e-07 | 0.00055003 | 0.00054983 | 0.00055003 | 0.98521 | -0.28282 | 0.98522 | -0.28253 | 0.15111
77 | -0.055906 | -0.014197 | 0.055969 | 0.014237 | 6.311e-05 | 4.0089e-05 | 0.084444 | 0.084444 | 0.084444 | 0.98591 | -0.26924 | 0.98713 | -0.24582 | 23.199
78 | 0.073814 | 0.018731 | -0.073795 | -0.018719 | 1.8827e-05 | 1.1997e-05 | 0.11135 | 0.11135 | 0.11135 | 0.98713 | -0.24582 | 0.98685 | -0.25112 | 30.5912
79 | -0.12978 | -0.032968 | 0.13 | 0.033109 | 0.00022061 | 0.00014099 | 0.1958 | 0.1958 | 0.1958 | 0.98713 | -0.24582 | 0.98896 | -0.21057 | 53.7901
80 | 0.073795 | 0.018719 | -0.073706 | -0.018662 | 8.9319e-05 | 5.6919e-05 | 0.11135 | 0.11135 | 0.11135 | 0.98685 | -0.25112 | 0.98555 | -0.27633 | 30.5912
81 | -0.13965 | -0.035526 | 0.13974 | 0.035582 | 8.6389e-05 | 5.5222e-05 | 0.21031 | 0.21031 | 0.21031 | 0.98896 | -0.21057 | 0.98963 | -0.19774 | 57.7772
82 | 0.020377 | 0.0051185 | -0.020376 | -0.0051182 | 4.5422e-07 | 2.7459e-07 | 0.03086 | 0.03086 | 0.03086 | 0.98265 | -0.33251 | 0.98263 | -0.33298 | 8.4781
83 | 0.071137 | 0.018019 | -0.071135 | -0.018017 | 2.4585e-06 | 1.5662e-06 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.98555 | -0.27633 | 0.98551 | -0.27704 | 29.5257
84 | -0.14291 | -0.036377 | 0.14296 | 0.036408 | 4.8565e-05 | 3.0938e-05 | 0.21508 | 0.21508 | 0.21508 | 0.98963 | -0.19774 | 0.99 | -0.19069 | 29.5442
85 | -0.0017164 | -0.00043016 | 0.0017164 | 0.00043015 | 2.6316e-09 | -1.2425e-08 | 0.0025542 | 0.0025542 | 0.0025542 | 0.9999 | -0.001996 | 0.9999 | -0.0019638 | 0.70171
86 | -0.0044525 | -0.0011159 | 0.0044528 | 0.0011158 | 2.9768e-07 | -4.6655e-08 | 0.0066261 | 0.006626 | 0.0066261 | 0.9999 | -0.0019638 | 0.99997 | -0.0005604 | 1.8204
87 | 0.068933 | 0.017465 | -0.068844 | -0.017408 | 8.9514e-05 | 5.7009e-05 | 0.10415 | 0.10415 | 0.10415 | 0.98551 | -0.27704 | 0.98411 | -0.30411 | 28.6126
88 | 0.092095 | 0.023324 | -0.091972 | -0.023245 | 0.00012345 | 7.8788e-05 | 0.13851 | 0.13851 | 0.13851 | 0.99 | -0.19069 | 0.98855 | -0.21865 | 38.0523
89 | -0.23505 | -0.059732 | 0.23533 | 0.05991 | 0.00027805 | 0.00017764 | 0.35359 | 0.35359 | 0.35359 | 0.99 | -0.19069 | 0.99127 | -0.16616 | 48.5704
90 | 0.066431 | 0.016804 | -0.066416 | -0.016794 | 1.4948e-05 | 9.5163e-06 | 0.1005 | 0.1005 | 0.1005 | 0.98411 | -0.30411 | 0.98387 | -0.3088 | 27.6104
91 | 0.063673 | 0.016107 | -0.063628 | -0.016078 | 4.4696e-05 | 2.8442e-05 | 0.096353 | 0.096353 | 0.096353 | 0.98387 | -0.3088 | 0.98312 | -0.32345 | 26.4706
92 | 0.061159 | 0.015459 | -0.061107 | -0.015426 | 5.1697e-05 | 3.2882e-05 | 0.092615 | 0.092615 | 0.092615 | 0.98312 | -0.32345 | 0.98221 | -0.34109 | 25.4436
93 | -0.0090705 | -0.0022731 | 0.0090707 | 0.0022732 | 2.4215e-07 | 1.0847e-07 | 0.013497 | 0.013497 | 0.013497 | 0.99997 | -0.0005604 | 1 | 0 | 3.7081
94 | 0.060178 | 0.015193 | -0.060133 | -0.015165 | 4.4985e-05 | 2.8608e-05 | 0.091207 | 0.091207 | 0.091207 | 0.98221 | -0.34109 | 0.98141 | -0.35671 | 25.0569
95 | 0.0572 | 0.01443 | -0.05713 | -0.014385 | 7.0499e-05 | 4.4804e-05 | 0.086761 | 0.086761 | 0.086761 | 0.98141 | -0.35671 | 0.98009 | -0.38248 | 23.8355
96 | 0.05404 | 0.013611 | -0.054026 | -0.013602 | 1.383e-05 | 8.7821e-06 | 0.08207 | 0.08207 | 0.08207 | 0.98009 | -0.38248 | 0.97981 | -0.38784 | 22.5467
97 | 0.049192 | 0.01239 | -0.049176 | -0.01238 | 1.5661e-05 | 9.929e-06 | 0.074729 | 0.074729 | 0.074729 | 0.97981 | -0.38784 | 0.97947 | -0.3945 | 20.5299
98 | 0.001452 | 0.00036369 | -0.001452 | -0.00036391 | 3.1606e-08 | -2.1449e-07 | 0.0021655 | 0.0021656 | 0.0021656 | 0.99773 | -0.043101 | 0.99771 | -0.043558 | 0.59494
99 | -0.004999 | -0.0012526 | 0.0049991 | 0.0012526 | 1.2138e-07 | 1.6287e-09 | 0.0074554 | 0.0074554 | 0.0074554 | 0.99773 | -0.043101 | 0.99776 | -0.042592 | 2.0482
100 | -0.0059099 | -0.0014809 | 0.00591 | 0.0014809 | 8.3691e-08 | 1.6039e-08 | 0.0088137 | 0.0088137 | 0.0088137 | 0.99776 | -0.042592 | 0.99777 | -0.042294 | 2.4213
101 | -0.015134 | -0.0037928 | 0.015138 | 0.0037948 | 3.4566e-06 | 1.9758e-06 | 0.02257 | 0.02257 | 0.02257 | 0.99777 | -0.042294 | 0.99802 | -0.037501 | 6.2007
102 | -0.00080271 | -0.00020118 | 0.00080272 | 0.00020104 | 6.3295e-09 | -1.388e-07 | 0.0012195 | 0.0012194 | 0.0012195 | 0.97946 | -0.39466 | 0.97947 | -0.3945 | 0.33503
103 | 0.36844 | 0.094144 | -0.36768 | -0.093659 | 0.00076083 | 0.00048553 | 0.54997 | 0.54997 | 0.54997 | 0.99802 | -0.037501 | 0.99577 | -0.080299 | 37.7725
104 | 0.15279 | 0.038755 | -0.15268 | -0.038683 | 0.00011459 | 7.2109e-05 | 0.22797 | 0.22797 | 0.22797 | 0.99802 | -0.037501 | 0.99721 | -0.053112 | 15.6571
105 | -0.53637 | -0.13669 | 0.53734 | 0.13732 | 0.00097262 | 0.00062163 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8005 | 0.99802 | -0.037501 | 1 | 0 | 54.9797
106 | 0.36422 | 0.092792 | -0.36405 | -0.092682 | 0.00017266 | 0.00011018 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5448 | 0.99577 | -0.080299 | 0.99526 | -0.09013 | 37.4176
107 | 0.14463 | 0.036666 | -0.14456 | -0.036619 | 7.4174e-05 | 4.725e-05 | 0.21596 | 0.21596 | 0.21596 | 0.99721 | -0.053112 | 0.99665 | -0.063788 | 29.6651
108 | -0.2377 | -0.060504 | 0.23791 | 0.060638 | 0.00021095 | 0.00013409 | 0.35715 | 0.35715 | 0.35715 | 0.99127 | -0.16616 | 0.99224 | -0.14777 | 24.5295
109 | -0.24073 | -0.061343 | 0.24085 | 0.061423 | 0.00012524 | 7.9622e-05 | 0.36137 | 0.36137 | 0.36137 | 0.99224 | -0.14777 | 0.9928 | -0.137 | 24.8193
110 | -0.24344 | -0.062071 | 0.24357 | 0.062152 | 0.0001274 | 8.1011e-05 | 0.36524 | 0.36524 | 0.36524 | 0.9928 | -0.137 | 0.99337 | -0.12616 | 25.0855
111 | 0.086881 | 0.02197 | -0.086805 | -0.021921 | 7.552e-05 | 4.8182e-05 | 0.13085 | 0.13085 | 0.13085 | 0.98855 | -0.21865 | 0.98761 | -0.23679 | 35.947
112 | -0.24597 | -0.062754 | 0.24609 | 0.062831 | 0.00012071 | 7.6765e-05 | 0.36884 | 0.36884 | 0.36884 | 0.99337 | -0.12616 | 0.9939 | -0.11601 | 25.3325
113 | 0.068031 | 0.017213 | -0.067948 | -0.017161 | 8.2751e-05 | 5.2693e-05 | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.98761 | -0.23679 | 0.9863 | -0.26217 | 28.1757
114 | 0.018774 | 0.004708 | -0.018768 | -0.0047044 | 6.0374e-06 | 3.6066e-06 | 0.028288 | 0.028288 | 0.028288 | 0.98761 | -0.23679 | 0.98726 | -0.24354 | 7.7714
115 | -0.27302 | -0.069585 | 0.27336 | 0.069802 | 0.00034142 | 0.00021738 | 0.40916 | 0.40916 | 0.40916 | 0.9939 | -0.11601 | 0.99526 | -0.09013 | 28.1015
116 | 0.026928 | 0.006754 | -0.026922 | -0.0067504 | 5.7369e-06 | 3.5497e-06 | 0.040317 | 0.040317 | 0.040317 | 0.9939 | -0.11601 | 0.99367 | -0.12048 | 11.076
117 | 0.06175 | 0.015607 | -0.061705 | -0.015579 | 4.4242e-05 | 2.8142e-05 | 0.093208 | 0.093208 | 0.093208 | 0.9863 | -0.26217 | 0.98552 | -0.27712 | 25.6066
118 | 0.012909 | 0.0032361 | -0.012908 | -0.0032352 | 1.6679e-06 | 9.1728e-07 | 0.019457 | 0.019458 | 0.019458 | 0.98726 | -0.24354 | 0.98712 | -0.24625 | 5.3455
119 | 0.090689 | 0.02288 | -0.090651 | -0.022856 | 3.8064e-05 | 2.4289e-05 | 0.13564 | 0.13564 | 0.13564 | 0.99526 | -0.09013 | 0.9948 | -0.098899 | 37.2647
120 | 0.13878 | 0.035171 | -0.13854 | -0.035018 | 0.00023847 | 0.00015243 | 0.20733 | 0.20733 | 0.20733 | 0.99665 | -0.063788 | 0.99478 | -0.099618 | 56.9599
121 | 0.056765 | 0.014341 | -0.056715 | -0.014309 | 5.0832e-05 | 3.2298e-05 | 0.085749 | 0.085749 | 0.085749 | 0.98552 | -0.27712 | 0.98456 | -0.29582 | 23.5575
122 | 0.0090209 | 0.002261 | -0.00902 | -0.0022606 | 9.0644e-07 | 4.1304e-07 | 0.013598 | 0.013599 | 0.013599 | 0.98712 | -0.24625 | 0.98701 | -0.24836 | 3.7359
123 | 0.054392 | 0.013727 | -0.054378 | -0.013717 | 1.4829e-05 | 9.4164e-06 | 0.08224 | 0.08224 | 0.08224 | 0.98456 | -0.29582 | 0.98427 | -0.30152 | 22.5933
124 | -0.013185 | -0.0033045 | 0.013185 | 0.0033047 | 5.1384e-07 | 2.8465e-07 | 0.01989 | 0.01989 | 0.01989 | 0.98638 | -0.26211 | 0.98642 | -0.2613 | 5.4644
125 | -0.013185 | -0.0033047 | 0.013188 | 0.0033059 | 2.0862e-06 | 1.1556e-06 | 0.01989 | 0.01989 | 0.01989 | 0.98642 | -0.2613 | 0.98659 | -0.25797 | 5.4644
126 | -0.015913 | -0.003989 | 0.015914 | 0.0039897 | 1.1089e-06 | 6.4414e-07 | 0.024001 | 0.024001 | 0.024001 | 0.98659 | -0.25797 | 0.98666 | -0.25651 | 6.5938
127 | -0.019982 | -0.0050091 | 0.019992 | 0.0050148 | 9.4484e-06 | 5.6924e-06 | 0.030136 | 0.030136 | 0.030136 | 0.98666 | -0.25651 | 0.98717 | -0.24659 | 8.2791
128 | -0.022309 | -0.0055956 | 0.022315 | 0.0055994 | 6.2099e-06 | 3.7871e-06 | 0.033629 | 0.033629 | 0.033629 | 0.98717 | -0.24659 | 0.98747 | -0.24076 | 9.2387
129 | -0.032105 | -0.008053 | 0.032122 | 0.0080638 | 1.7276e-05 | 1.0805e-05 | 0.048381 | 0.048381 | 0.048381 | 0.98747 | -0.24076 | 0.98805 | -0.22947 | 13.2916
130 | -0.043762 | -0.010981 | 0.043799 | 0.011005 | 3.7552e-05 | 2.3738e-05 | 0.065911 | 0.06591 | 0.065911 | 0.98805 | -0.22947 | 0.98898 | -0.21149 | 18.1073
131 | 0.056475 | 0.01419 | -0.056457 | -0.014178 | 1.8567e-05 | 1.1795e-05 | 0.084985 | 0.084985 | 0.084985 | 0.98898 | -0.21149 | 0.98862 | -0.21838 | 23.3476
132 | -0.10027 | -0.025195 | 0.10047 | 0.025322 | 0.00019929 | 0.00012725 | 0.1509 | 0.1509 | 0.1509 | 0.98898 | -0.21149 | 0.99112 | -0.16995 | 41.4549
133 | 0.047354 | 0.011897 | -0.047311 | -0.01187 | 4.3069e-05 | 2.7275e-05 | 0.071284 | 0.071284 | 0.071284 | 0.98862 | -0.21838 | 0.98764 | -0.23746 | 19.5836
134 | 0.0088345 | 0.0022143 | -0.0088335 | -0.0022139 | 9.3855e-07 | 4.1735e-07 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.99112 | -0.16995 | 0.99101 | -0.17218 | 3.6439
135 | -0.10931 | -0.027536 | 0.10943 | 0.027615 | 0.00012364 | 7.897e-05 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.99112 | -0.16995 | 0.99235 | -0.14633 | 45.0987
136 | 0.029969 | 0.0075237 | -0.029957 | -0.0075164 | 1.1704e-05 | 7.2948e-06 | 0.045157 | 0.045157 | 0.045157 | 0.98764 | -0.23746 | 0.98722 | -0.24565 | 12.4058
137 | 0.017342 | 0.0043461 | -0.017339 | -0.0043447 | 2.2187e-06 | 1.309e-06 | 0.026127 | 0.026127 | 0.026127 | 0.98764 | -0.23746 | 0.9875 | -0.24015 | 7.1778
138 | -0.11964 | -0.030174 | 0.11979 | 0.030267 | 0.00014627 | 9.3457e-05 | 0.17947 | 0.17947 | 0.17947 | 0.99235 | -0.14633 | 0.99367 | -0.12082 | 49.3036
139 | -0.13062 | -0.032982 | 0.13075 | 0.033066 | 0.00013283 | 8.4892e-05 | 0.19568 | 0.19568 | 0.19568 | 0.99367 | -0.12082 | 0.99478 | -0.099618 | 53.7593
140 | -0.015384 | -0.0038555 | 0.015384 | 0.0038558 | 5.8841e-07 | 3.4104e-07 | 0.023471 | 0.023471 | 0.023471 | 0.9753 | -0.47638 | 0.97534 | -0.47557 | 6.448
141 | -0.026745 | -0.006703 | 0.026765 | 0.0067155 | 2.0127e-05 | 1.2478e-05 | 0.040802 | 0.040802 | 0.040802 | 0.97534 | -0.47557 | 0.97615 | -0.45979 | 11.2095
142 | 0.025635 | 0.0064332 | -0.025612 | -0.006419 | 2.2873e-05 | 1.4117e-05 | 0.038642 | 0.038642 | 0.038642 | 0.98722 | -0.24565 | 0.98626 | -0.26438 | 10.6161
143 | 0.017339 | 0.0043447 | -0.017331 | -0.0043396 | 8.7464e-06 | 5.1608e-06 | 0.026127 | 0.026127 | 0.026127 | 0.9875 | -0.24015 | 0.98696 | -0.25074 | 7.1779
144 | -0.034306 | -0.0086054 | 0.034306 | 0.0086058 | 6.3978e-07 | 4.0166e-07 | 0.052297 | 0.052297 | 0.052297 | 0.97615 | -0.45979 | 0.97617 | -0.4594 | 14.3674
145 | -0.034966 | -0.0087712 | 0.034986 | 0.0087838 | 2.0078e-05 | 1.2614e-05 | 0.053303 | 0.053303 | 0.053303 | 0.97617 | -0.4594 | 0.97678 | -0.44736 | 14.6438
146 | 0.013458 | 0.003369 | -0.013453 | -0.0033665 | 4.4439e-06 | 2.4763e-06 | 0.020289 | 0.020289 | 0.020289 | 0.98696 | -0.25074 | 0.9866 | -0.25768 | 5.5739
147 | 0.011358 | 0.0028414 | -0.011357 | -0.0028409 | 8.2015e-07 | 4.2971e-07 | 0.017129 | 0.017129 | 0.017129 | 0.9866 | -0.25768 | 0.98653 | -0.2592 | 4.7057
148 | -0.018739 | -0.004704 | 0.01874 | 0.0047046 | 9.3233e-07 | 5.5767e-07 | 0.028396 | 0.028396 | 0.028396 | 0.98205 | -0.34428 | 0.98211 | -0.34324 | 7.8012
149 | 0.017293 | 0.0043416 | -0.017292 | -0.0043413 | 5.9833e-07 | 3.5353e-07 | 0.026205 | 0.026205 | 0.026205 | 0.98205 | -0.34428 | 0.98201 | -0.34501 | 7.1992
150 | -0.020053 | -0.0050336 | 0.020063 | 0.0050396 | 9.8189e-06 | 5.925e-06 | 0.030386 | 0.030385 | 0.030386 | 0.98211 | -0.34324 | 0.98263 | -0.33298 | 8.3477
151 | 0.004452 | 0.00111 | -0.0044513 | -0.00111 | 7.4764e-07 | -6.16e-08 | 0.0067884 | 0.0067886 | 0.0067886 | 0.97558 | -0.47157 | 0.9754 | -0.47511 | 1.865
152 | 0.00049393 | 0.00012252 | -0.00049392 | -0.00012291 | 6.7096e-09 | -3.8944e-07 | 0.00075305 | 0.00075319 | 0.00075319 | 0.9754 | -0.47511 | 0.97539 | -0.47539 | 0.20692
153 | 0.0038265 | 0.00095473 | -0.0038246 | -0.00095538 | 1.9417e-06 | -6.5364e-07 | 0.0058359 | 0.0058366 | 0.0058366 | 0.9754 | -0.47511 | 0.97486 | -0.48579 | 1.6035
154 | 0.00027332 | 6.7618e-05 | -0.00027332 | -6.8219e-05 | 3.1441e-09 | -6.0048e-07 | 0.00041665 | 0.00041687 | 0.00041687 | 0.97539 | -0.47539 | 0.97538 | -0.47564 | 0.11452
155 | 0.0034986 | 0.00087368 | -0.0034985 | -0.00087371 | 6.3839e-08 | -3.3602e-08 | 0.005339 | 0.005339 | 0.005339 | 0.97486 | -0.48579 | 0.97484 | -0.48618 | 1.4668
156 | 0.0029675 | 0.00074063 | -0.0029674 | -0.00074076 | 1.3038e-07 | -1.2792e-07 | 0.0045285 | 0.0045286 | 0.0045286 | 0.97484 | -0.48618 | 0.9748 | -0.4871 | 1.2441
157 | 0.00027332 | 6.8219e-05 | -0.00027332 | -6.8499e-05 | 1.4714e-09 | -2.808e-07 | 0.00041687 | 0.00041697 | 0.00041697 | 0.97538 | -0.47564 | 0.97537 | -0.47575 | 0.11455
158 | -0.0028305 | -0.00070654 | 0.0028306 | 0.00070647 | 5.7195e-08 | -6.5284e-08 | 0.0043198 | 0.0043198 | 0.0043198 | 0.97477 | -0.48753 | 0.9748 | -0.4871 | 1.1868
159 | 0.0019723 | 0.00049144 | -0.0019722 | -0.00049154 | 2.9969e-08 | -9.0799e-08 | 0.0030097 | 0.0030097 | 0.0030097 | 0.97477 | -0.48753 | 0.97476 | -0.48785 | 0.82685
160 | 0.0019722 | 0.00049154 | -0.0019721 | -0.00049198 | 1.462e-07 | -4.4285e-07 | 0.0030097 | 0.0030099 | 0.0030099 | 0.97476 | -0.48785 | 0.97468 | -0.48941 | 0.8269
161 | 0.0012827 | 0.0003192 | -0.0012825 | -0.00032052 | 1.6497e-07 | -1.3248e-06 | 0.0019574 | 0.0019579 | 0.0019579 | 0.97468 | -0.48941 | 0.97454 | -0.49212 | 0.5379
162 | 0.0012825 | 0.00032052 | -0.0012824 | -0.00032134 | 1.0158e-07 | -8.1518e-07 | 0.0019579 | 0.0019583 | 0.0019583 | 0.97454 | -0.49212 | 0.97446 | -0.49378 | 0.53798
163 | 0.0011701 | 0.00029319 | -0.0011701 | -0.00029326 | 6.4063e-09 | -6.256e-08 | 0.0017868 | 0.0017868 | 0.0017868 | 0.97446 | -0.49378 | 0.97445 | -0.4939 | 0.49088
164 | 0.00075423 | 0.00018902 | -0.00075423 | -0.00018903 | 1.3735e-10 | -3.3643e-09 | 0.0011517 | 0.0011517 | 0.0011517 | 0.97445 | -0.4939 | 0.97445 | -0.4939 | 0.31641
165 | -0.0018879 | -0.00046999 | 0.0018881 | 0.00046926 | 2.0464e-07 | -7.2644e-07 | 0.0028487 | 0.0028484 | 0.0028487 | 0.98574 | -0.27465 | 0.98585 | -0.27236 | 0.78262
166 | 0.00052052 | 0.00012729 | -0.00052046 | -0.00013044 | 5.7754e-08 | -3.1471e-06 | 0.00078463 | 0.00078575 | 0.00078575 | 0.98574 | -0.27465 | 0.98562 | -0.277 | 0.21587
167 | -0.0030348 | -0.00075666 | 0.0030356 | 0.00075593 | 7.4354e-07 | -7.302e-07 | 0.0045793 | 0.0045789 | 0.0045793 | 0.98585 | -0.27236 | 0.98612 | -0.26719 | 1.258
168 | 0.0016785 | 0.00041988 | -0.0016784 | -0.00042064 | 1.6347e-07 | -7.6224e-07 | 0.0025326 | 0.0025329 | 0.0025329 | 0.98612 | -0.26719 | 0.98601 | -0.26924 | 0.69585
169 | -0.0047141 | -0.0011758 | 0.0047149 | 0.0011758 | 8.2368e-07 | -2.7058e-08 | 0.0071114 | 0.0071112 | 0.0071114 | 0.98612 | -0.26719 | 0.98631 | -0.26351 | 1.9537
170 | -0.0095479 | -0.002387 | 0.0095498 | 0.002388 | 1.959e-06 | 9.3227e-07 | 0.014403 | 0.014402 | 0.014403 | 0.98631 | -0.26351 | 0.98653 | -0.2592 | 3.9567
171 | 0.0056452 | 0.0014146 | -0.0056447 | -0.0014145 | 5.459e-07 | 1.0194e-07 | 0.0085904 | 0.0085905 | 0.0085905 | 0.97785 | -0.42707 | 0.97774 | -0.4291 | 2.36
172 | 0.010647 | 0.0026688 | -0.010644 | -0.0026673 | 2.9849e-06 | 1.53e-06 | 0.016202 | 0.016202 | 0.016202 | 0.97785 | -0.42707 | 0.97755 | -0.43295 | 4.4511
173 | -0.0035864 | -0.00089883 | 0.0035865 | 0.00089876 | 1.5427e-07 | -7.4244e-08 | 0.0054599 | 0.0054598 | 0.0054599 | 0.97743 | -0.43532 | 0.97747 | -0.43442 | 1.5
174 | -0.0035865 | -0.00089876 | 0.0035868 | 0.00089864 | 2.5028e-07 | -1.2049e-07 | 0.0054598 | 0.0054597 | 0.0054598 | 0.97747 | -0.43442 | 0.97755 | -0.43295 | 1.4999
175 | 0.0014958 | 0.00037469 | -0.0014958 | -0.00037471 | 3.005e-09 | -1.7471e-08 | 0.0022764 | 0.0022764 | 0.0022764 | 0.97774 | -0.4291 | 0.97774 | -0.42914 | 0.62539
176 | 0.0010548 | 0.00026418 | -0.0010548 | -0.00026436 | 1.4428e-08 | -1.7802e-07 | 0.0016052 | 0.0016053 | 0.0016053 | 0.97774 | -0.42914 | 0.97773 | -0.42943 | 0.44102

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54922 | 0.13988

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031775 | 0.00079637
1 | 0.011367 | 0.0028488
2 | 0.003195 | 0.00080074
3 | 0.00094036 | 0.00023568
4 | 0.0020344 | 0.00050987
5 | 0.011767 | 0.0029492
6 | 0.0077891 | 0.0019521
7 | 0.0066651 | 0.0016704
8 | 0.016935 | 0.0042443
9 | 0.015375 | 0.0038532
10 | 0.0036672 | 0.00091908
11 | 0.0056542 | 0.0014171
12 | 0.001738 | 0.00043558
13 | 0.015188 | 0.0038066
14 | 0.010793 | 0.002705
15 | 0.0098944 | 0.0024798
16 | 0.00638 | 0.001599
17 | 0.0078162 | 0.0019589
18 | 0.00033975 | 8.515e-05
19 | 0.0004441 | 0.0001113
20 | 0.00039417 | 9.8788e-05
21 | 0.0014293 | 0.00035823
22 | 0.00045518 | 0.00011408
23 | 0.0016186 | 0.00040565
24 | 0.00044293 | 0.00011101
25 | 0.00038296 | 9.5978e-05
26 | 0.00096364 | 0.00024151
27 | 0.0011935 | 0.00029911
28 | 0.0016963 | 0.00042513
29 | 0.0009419 | 0.00023606
30 | 0.0016573 | 0.00041536
31 | 0.00061614 | 0.00015442
32 | 0.021129 | 0.0052955
33 | 0.0016776 | 0.00042045
34 | 0.001924 | 0.0004822
35 | 0.0027251 | 0.00068298
36 | 0.00050343 | 0.00012617
37 | 0.0025013 | 0.00062688
38 | 0.00029057 | 7.2823e-05
39 | 0.0003095 | 7.7567e-05
40 | 0.00022758 | 5.7038e-05
41 | 0.00046195 | 0.00011577
42 | 0.00049712 | 0.00012459
43 | 0.00078907 | 0.00019776
44 | 0.00047484 | 0.00011901
45 | 0.0025924 | 0.00064971
46 | 0.00027794 | 6.9659e-05
47 | 0.0002282 | 5.7192e-05
48 | 0.00017751 | 4.4488e-05
49 | 0.0040994 | 0.0010274
50 | 0.00085249 | 0.00021365
51 | 0.0018159 | 0.00045512
52 | 0.00080356 | 0.00020139
53 | 0.00036417 | 9.1271e-05
54 | 0.00040354 | 0.00010114
55 | 0.00088395 | 0.00022154
56 | 0.0096457 | 0.0024174
57 | 0.00035621 | 8.9275e-05
58 | 0.0025688 | 0.00064379
59 | 0.0031743 | 0.00079555
60 | 0.0017164 | 0.00043016
61 | 0.0027362 | 0.00068575
62 | 0.0022015 | 0.00055174
63 | 0.0024126 | 0.00060465
64 | 0.0027433 | 0.00068752
65 | 0.0024699 | 0.00061901
66 | 0.0046176 | 0.0011573
67 | 0.00092929 | 0.0002329
68 | 0.0029323 | 0.00073491
69 | 0.0030898 | 0.00077439
70 | 0.0048341 | 0.0012115
71 | 0.003547 | 0.00088895
72 | 0.001452 | 0.00036391
73 | 0.00091079 | 0.00022827
74 | 0.0092244 | 0.0023119
75 | 0.00080271 | 0.00020118
76 | 0.0034582 | 0.00086671
77 | 0.0080459 | 0.0020165
78 | 0.0011576 | 0.00029011
79 | 0.0023699 | 0.00059395
80 | 0.0028138 | 0.00070519
81 | 0.0025862 | 0.00064816
82 | 0.0050911 | 0.001276
83 | 0.0024012 | 0.00060179
84 | 0.0061984 | 0.0015535
85 | 0.0058588 | 0.0014684
86 | 0.0056857 | 0.001425
87 | 0.0037334 | 0.00093568
88 | 0.0057789 | 0.0014483
89 | 0.00494 | 0.0012381
90 | 0.0038868 | 0.00097413
91 | 0.0023222 | 0.000582
92 | 0.00902 | 0.0022606
93 | 0.0015003 | 0.00037602
94 | 0.0037617 | 0.00094276
95 | 0.013185 | 0.0033045
96 | 0.0027258 | 0.00068315
97 | 0.0040677 | 0.0010195
98 | 0.0023173 | 0.00058078
99 | 0.0097899 | 0.0024536
100 | 0.01164 | 0.0029172
101 | 0.0091029 | 0.0022814
102 | 0.0088335 | 0.0022139
103 | 0.010207 | 0.0025582
104 | 0.010831 | 0.0027144
105 | 0.0077884 | 0.001952
106 | 0.015384 | 0.0038555
107 | 0.01136 | 0.0028472
108 | 0.0043222 | 0.0010833
109 | 0.0075408 | 0.0018899
110 | 0.00065991 | 0.00016539
111 | 0.00069172 | 0.00017336
112 | 0.025612 | 0.006419
113 | 0.0038726 | 0.00097057
114 | 0.0020954 | 0.00052515
115 | 0.001446 | 0.00036241
116 | 0.001313 | 0.00032907
117 | 0.00084423 | 0.00021158
118 | 0.00031363 | 7.8604e-05
119 | 0.00062647 | 0.00015701
120 | 0.00013087 | 3.2799e-05
121 | 0.0002206 | 5.5288e-05
122 | 0.000326 | 8.1704e-05
123 | 0.00053099 | 0.00013308
124 | 0.00085824 | 0.0002151
125 | 0.00013681 | 3.4287e-05
126 | 0.0006894 | 0.00017278
127 | 0.0001123 | 2.8146e-05
128 | 0.00041589 | 0.00010423
129 | 0.00075423 | 0.00018903
130 | 0.00027332 | 6.8499e-05
131 | 0.0013674 | 0.0003427
132 | 0.0011467 | 0.0002874
133 | 0.00052046 | 0.00013044
134 | 0.0016784 | 0.00042064
135 | 0.0048329 | 0.0012112
136 | 0.0018075 | 0.00045299
137 | 0.0035864 | 0.00089883
138 | 0.0070571 | 0.0017687
139 | 0.0041488 | 0.0010398
140 | 0.00044102 | 0.00011053
141 | 0.0010548 | 0.00026436

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1