## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-49_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-49_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-49_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-49_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-49_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-49_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-49_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-49_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-49_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-49_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-49_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-49_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-49_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-49_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-49_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-49_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-49_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-49_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-49_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-49_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-49_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-49_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-49_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-49_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-49_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-49_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-49_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-49_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-49_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-49_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-49_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-49_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-49_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-49_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-49_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-49_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-49_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-49_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-49_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-49_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-49_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-49_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-49_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-49_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-49_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-49_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-49_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-49_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-49_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-49_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-49_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-49_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-49_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-49_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-49_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-49_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-49_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-49_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-49_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-49_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-49_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-49_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-49_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-49_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-49_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-49_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-49_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-49_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-49_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-49_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-49_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-49_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-49_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-49_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-49_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-49_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-49_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-49_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-49_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-49_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-49_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-49_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-49_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-49_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-49_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-49_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-49_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-49_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-49_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-49_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-49_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-49_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-49_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1407-49_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1407-49_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1407-49_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1407-49_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1407-49_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1407-49_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1407-49_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1407-49_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1407-49_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1407-49_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1407-49_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1407-49_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1407-49_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1407-49_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1407-49_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1407-49_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1407-49_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1407-49_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1407-49_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1407-49_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1407-49_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1407-49_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1407-49_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1407-49_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1407-49_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1407-49_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1407-49_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1407-49_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1407-49_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1407-49_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1407-49_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1407-49_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1407-49_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1407-49_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1407-49_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1407-49_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1407-49_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1407-49_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1407-49_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1407-49_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1407-49_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1407-49_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1407-49_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1407-49_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1407-49_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1407-49_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1407-49_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1407-49_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1407-49_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1407-49_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1407-49_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1407-49_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1407-49_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1407-49_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1407-49_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1407-49_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1407-49_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1407-49_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1407-49_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1407-49_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1407-49_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1407-49_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1407-49_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_138_3_node_219 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-49_0_6_load_0 | 0 | 0.00050497 | 0.00012656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-49_0_6_load_2 | 1 | 0.00049168 | 0.00012323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-49_0_6_load_3 | 2 | 0.0002328 | 5.8344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-49_0_6_load_8 | 3 | 0.00054334 | 0.00013617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-49_0_6_load_6 | 4 | 0.00011494 | 2.8806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-49_0_6_load_13 | 5 | 0.0021218 | 0.00053177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-49_0_6_load_14 | 6 | 0.0038273 | 0.0009592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-49_0_6_load_4 | 8 | 0.00010642 | 2.6672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-49_0_6_load_7 | 10 | 0.00032634 | 8.1789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-49_0_6_load_10 | 12 | 0.00053541 | 0.00013419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-49_0_6_load_11 | 13 | 0.0089232 | 0.0022364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-49_0_6_load_161 | 15 | 0.0022554 | 0.00056526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-49_0_6_load_31 | 16 | 0.0016196 | 0.00040591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-49_0_6_load_15 | 17 | 0.0021106 | 0.00052897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-49_0_6_load_20 | 18 | 0.0009656 | 0.000242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-49_0_6_load_25 | 19 | 0.0038485 | 0.00096454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-49_0_6_load_26 | 21 | 0.0022462 | 0.00056295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-49_0_6_load_28 | 22 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-49_0_6_load_16 | 23 | 0.007458 | 0.0018691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-49_0_6_load_29 | 25 | 0.003238 | 0.00081153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-49_0_6_load_19 | 26 | 0.0012823 | 0.00032138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-49_0_6_load_38 | 27 | 0.0025442 | 0.00063763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-49_0_6_load_39 | 28 | 0.0019071 | 0.00047797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-49_0_6_load_24 | 29 | 0.0061678 | 0.0015458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-49_0_6_load_18 | 31 | 0.0010749 | 0.00026939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-49_0_6_load_33 | 32 | 0.0010789 | 0.0002704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-49_0_6_load_30 | 33 | 0.00097362 | 0.00024401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-49_0_6_load_32 | 34 | 0.00037569 | 9.4156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-49_0_6_load_23 | 35 | 0.0027415 | 0.00068709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-49_0_6_load_34 | 36 | 0.00097575 | 0.00024455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-49_0_6_load_36 | 38 | 0.00070739 | 0.00017729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-49_0_6_load_37 | 39 | 0.0028952 | 0.00072562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-49_0_6_load_159 | 40 | 0.0028946 | 0.00072546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-49_0_6_load_160 | 41 | 0.00031385 | 7.8659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-49_0_6_load_40 | 42 | 0.0034282 | 0.00085919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-49_0_6_load_41 | 43 | 0.0028143 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-49_0_6_load_42 | 44 | 0.0054109 | 0.0013561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-49_0_6_load_137 | 45 | 0.0024277 | 0.00060845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-49_0_6_load_43 | 47 | 0.0024784 | 0.00062114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-49_0_6_load_44 | 48 | 0.0022552 | 0.0005652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-49_0_6_load_45 | 49 | 0.0034152 | 0.00085593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-49_0_6_load_46 | 50 | 0.0029844 | 0.00074796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-49_0_6_load_47 | 51 | 0.0022965 | 0.00057557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-49_0_6_load_48 | 52 | 0.0022314 | 0.00055923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-49_0_6_load_49 | 53 | 0.0079587 | 0.0019946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-49_0_6_load_50 | 54 | 0.0029255 | 0.0007332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-49_0_6_load_51 | 56 | 0.002719 | 0.00068144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-49_0_6_load_80 | 57 | 0.00062637 | 0.00015698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-49_0_6_load_67 | 58 | 0.0027246 | 0.00068285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-49_0_6_load_52 | 59 | 0.0042202 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-49_0_6_load_54 | 61 | 0.0077674 | 0.0019467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-49_0_6_load_55 | 62 | 0.0087 | 0.0021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-49_0_6_load_56 | 63 | 0.0032853 | 0.00082337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-49_0_6_load_57 | 64 | 0.0054304 | 0.001361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-49_0_6_load_58 | 65 | 0.0021024 | 0.0005269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-49_0_6_load_69 | 67 | 0.0021005 | 0.00052643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-49_0_6_load_60 | 68 | 0.010388 | 0.0026036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-49_0_6_load_61 | 69 | 0.0031802 | 0.00079702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-49_0_6_load_65 | 71 | 0.0021331 | 0.00053462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-49_0_6_load_62 | 72 | 0.0082099 | 0.0020576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-49_0_6_load_154 | 73 | 0.0066278 | 0.0016611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-49_0_6_load_63 | 74 | 0.0049341 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-49_0_6_load_64 | 75 | 0.008338 | 0.0020897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-49_0_6_load_66 | 76 | 0.0079437 | 0.0019909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-49_0_6_load_155 | 77 | 0.0019854 | 0.00049758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-49_0_6_load_71 | 78 | 0.0019426 | 0.00048686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-49_0_6_load_72 | 79 | 0.0020507 | 0.00051395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-49_0_6_load_73 | 80 | 0.0016214 | 0.00040636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-49_0_6_load_74 | 81 | 0.0067012 | 0.0016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-49_0_6_load_75 | 82 | 0.0052698 | 0.0013207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-49_0_6_load_140 | 83 | 0.0021069 | 0.00052804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-49_0_6_load_76 | 84 | 0.01014 | 0.0025412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-49_0_6_load_141 | 85 | 0.002196 | 0.00055037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-49_0_6_load_79 | 87 | 0.0034184 | 0.00085674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-49_0_6_load_134 | 89 | 0.0039777 | 0.00099691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-49_0_6_load_136 | 90 | 0.0024237 | 0.00060743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-49_0_6_load_81 | 91 | 0.016979 | 0.0042554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-49_0_6_load_90 | 96 | 0.0036811 | 0.00092256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-49_0_6_load_89 | 97 | 0.0052742 | 0.0013218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-49_0_6_load_87 | 98 | 0.0046906 | 0.0011756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-49_0_6_load_88 | 99 | 0.0081608 | 0.0020453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-49_0_6_load_91 | 100 | 0.0082357 | 0.0020641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-49_0_6_load_99 | 103 | 0.0044867 | 0.0011245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1407-49_0_6_load_92 | 104 | 0.0095852 | 0.0024023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1407-49_0_6_load_94 | 106 | 0.0087472 | 0.0021923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1407-49_0_6_load_95 | 107 | 0.0018599 | 0.00046614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1407-49_0_6_load_96 | 108 | 0.0016364 | 0.00041012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1407-49_0_6_load_129 | 109 | 0.0022241 | 0.00055742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1407-49_0_6_load_130 | 110 | 0.0014319 | 0.00035887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1407-49_0_6_load_100 | 111 | 0.0027124 | 0.0006798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1407-49_0_6_load_101 | 112 | 0.0022005 | 0.0005515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1407-49_0_6_load_102 | 113 | 0.0025509 | 0.00063931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1407-49_0_6_load_111 | 114 | 0.0048531 | 0.0012163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1407-49_0_6_load_108 | 115 | 0.0020443 | 0.00051235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1407-49_0_6_load_103 | 116 | 0.0025388 | 0.00063628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1407-49_0_6_load_114 | 117 | 0.0028508 | 0.00071448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1407-49_0_6_load_109 | 118 | 0.0022403 | 0.00056148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1407-49_0_6_load_104 | 119 | 0.001754 | 0.0004396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1407-49_0_6_load_105 | 120 | 0.003609 | 0.0009045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1407-49_0_6_load_106 | 121 | 0.0067983 | 0.0017038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1407-49_0_6_load_107 | 122 | 0.0013759 | 0.00034483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1407-49_0_6_load_125 | 123 | 0.0083326 | 0.0020884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1407-49_0_6_load_126 | 124 | 0.0017815 | 0.00044649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1407-49_0_6_load_110 | 125 | 0.0021541 | 0.00053986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1407-49_0_6_load_112 | 126 | 0.0022023 | 0.00055196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1407-49_0_6_load_113 | 127 | 0.0018171 | 0.00045541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1407-49_0_6_load_115 | 128 | 0.0014387 | 0.00036057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1407-49_0_6_load_117 | 130 | 0.0015042 | 0.00037699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1407-49_0_6_load_118 | 131 | 0.0015661 | 0.0003925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1407-49_0_6_load_119 | 132 | 0.0016898 | 0.00042349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1407-49_0_6_load_120 | 133 | 0.0022322 | 0.00055945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1407-49_0_6_load_121 | 134 | 0.00152 | 0.00038096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1407-49_0_6_load_122 | 135 | 0.0020594 | 0.00051614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1407-49_0_6_load_127 | 136 | 0.0049951 | 0.0012519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1407-49_0_6_load_128 | 137 | 0.0016427 | 0.00041169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1407-49_0_6_load_131 | 138 | 0.0024239 | 0.00060749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1407-49_0_6_load_132 | 139 | 0.00063627 | 0.00015946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1407-49_0_6_load_133 | 140 | 0.00060039 | 0.00015047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1407-49_0_6_load_139 | 141 | 0.0014898 | 0.00037337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1407-49_0_6_load_138 | 142 | 0.0030282 | 0.00075894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1407-49_0_6_load_142 | 143 | 0.0023389 | 0.00058617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1407-49_0_6_load_143 | 144 | 0.0064923 | 0.0016271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1407-49_0_6_load_144 | 145 | 0.0073244 | 0.0018357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1407-49_0_6_load_145 | 146 | 0.0019922 | 0.0004993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1407-49_0_6_load_146 | 147 | 0.0030854 | 0.00077328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1407-49_0_6_load_147 | 148 | 0.0035877 | 0.00089915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1407-49_0_6_load_148 | 149 | 0.0036735 | 0.00092066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1407-49_0_6_load_149 | 150 | 0.0017304 | 0.00043368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1407-49_0_6_load_150 | 151 | 0.0017291 | 0.00043336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1407-49_0_6_load_151 | 152 | 0.0066002 | 0.0016542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1407-49_0_6_load_152 | 153 | 0.0016953 | 0.00042488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1407-49_0_6_load_153 | 154 | 0.005397 | 0.0013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1407-49_0_6_load_156 | 155 | 0.0019854 | 0.00049758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 139 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-49_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-49_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.085671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-49_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.17985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-49_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.032319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-49_0_6_line_4 |  | 4 | 9 | 0.017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-49_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.091024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1407-49_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.16353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1407-49_0_6_line_7 |  | 6 | 17 | 0.016467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1407-49_0_6_line_8 |  | 7 | 18 | 0.12666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1407-49_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.051417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-49_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.02364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-49_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.048566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-49_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0042865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-49_0_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.032588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-49_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.10592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-49_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.26938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-49_0_6_line_16 |  | 15 | 16 | 0.035019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-49_0_6_line_17 |  | 16 | 22 | 0.0035235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-49_0_6_line_18 |  | 17 | 23 | 0.035543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1407-49_0_6_line_19 |  | 18 | 24 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1407-49_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.078717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-49_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.16223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1407-49_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.039291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1407-49_0_6_line_23 |  | 21 | 25 | 0.18353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1407-49_0_6_line_24 |  | 21 | 26 | 0.14814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1407-49_0_6_line_25 |  | 23 | 26 | 0.20866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1407-49_0_6_line_26 |  | 24 | 35 | 0.077194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1407-49_0_6_line_27 |  | 25 | 33 | 0.04745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-49_0_6_line_28 |  | 26 | 30 | 0.055731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-49_0_6_line_29 |  | 27 | 28 | 0.087023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1407-49_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.018581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1407-49_0_6_line_31 |  | 28 | 42 | 0.051835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1407-49_0_6_line_32 |  | 29 | 35 | 0.024695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1407-49_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-49_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.013948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-49_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.014661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-49_0_6_line_36 |  | 36 | 37 | 0.10349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-49_0_6_line_37 |  | 37 | 38 | 0.069516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-49_0_6_line_38 |  | 38 | 39 | 0.0075353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-49_0_6_line_39 |  | 39 | 40 | 0.0070497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-49_0_6_line_40 |  | 40 | 41 | 0.011488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-49_0_6_line_41 |  | 41 | 57 | 0.0025112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-49_0_6_line_42 |  | 42 | 43 | 0.034849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1407-49_0_6_line_43 |  | 43 | 44 | 0.014061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1407-49_0_6_line_44 |  | 44 | 45 | 0.023426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1407-49_0_6_line_45 |  | 45 | 46 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1407-49_0_6_line_46 |  | 46 | 88 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1407-49_0_6_line_47 |  | 47 | 48 | 0.019078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-49_0_6_line_48 |  | 47 | 49 | 0.004556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-49_0_6_line_49 |  | 48 | 50 | 0.0044493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-49_0_6_line_50 |  | 49 | 51 | 0.02592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-49_0_6_line_51 |  | 50 | 52 | 0.015491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-49_0_6_line_52 |  | 51 | 53 | 0.030888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-49_0_6_line_53 |  | 52 | 54 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-49_0_6_line_54 |  | 53 | 55 | 0.031951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-49_0_6_line_55 |  | 54 | 56 | 0.0062316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-49_0_6_line_56 |  | 55 | 57 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-49_0_6_line_57 |  | 55 | 58 | 0.028271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-49_0_6_line_58 |  | 58 | 76 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-49_0_6_line_59 |  | 59 | 60 | 0.027757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-49_0_6_line_60 |  | 59 | 61 | 0.045449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-49_0_6_line_61 |  | 60 | 62 | 0.019202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-49_0_6_line_62 |  | 60 | 63 | 0.023596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-49_0_6_line_63 |  | 62 | 64 | 0.030296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-49_0_6_line_64 |  | 63 | 65 | 0.014299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1407-49_0_6_line_65 |  | 64 | 66 | 0.011073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-49_0_6_line_66 |  | 65 | 67 | 0.0068408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1407-49_0_6_line_67 |  | 66 | 68 | 0.028164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-49_0_6_line_68 |  | 66 | 69 | 0.012362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1407-49_0_6_line_69 |  | 67 | 70 | 0.025609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1407-49_0_6_line_70 |  | 68 | 71 | 0.024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1407-49_0_6_line_71 |  | 69 | 72 | 0.0066602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1407-49_0_6_line_72 |  | 70 | 78 | 0.00345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1407-49_0_6_line_73 |  | 70 | 79 | 0.0026257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1407-49_0_6_line_74 |  | 71 | 73 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1407-49_0_6_line_75 |  | 72 | 74 | 0.016456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1407-49_0_6_line_76 |  | 73 | 77 | 0.0024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-49_0_6_line_77 |  | 74 | 75 | 0.010033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-49_0_6_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0099047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1407-49_0_6_line_79 |  | 77 | 155 | 0.0061407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-49_0_6_line_80 |  | 78 | 80 | 0.024091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1407-49_0_6_line_81 |  | 79 | 81 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-49_0_6_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0066141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1407-49_0_6_line_83 |  | 81 | 83 | 0.0050629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1407-49_0_6_line_84 |  | 82 | 84 | 0.0014834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1407-49_0_6_line_85 |  | 83 | 85 | 0.0074284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-49_0_6_line_86 |  | 84 | 86 | 0.036515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1407-49_0_6_line_87 |  | 85 | 143 | 0.012774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1407-49_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.011351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1407-49_0_6_line_89 |  | 87 | 89 | 0.014693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1407-49_0_6_line_90 |  | 88 | 90 | 0.0055834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1407-49_0_6_line_91 |  | 88 | 89 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1407-49_0_6_line_92 |  | 90 | 142 | 0.017433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1407-49_0_6_line_93 |  | 91 | 92 | 0.0022286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1407-49_0_6_line_94 |  | 92 | 93 | 0.057484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1407-49_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.032985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1407-49_0_6_line_96 |  | 93 | 98 | 0.020015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1407-49_0_6_line_97 |  | 93 | 99 | 0.0037058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1407-49_0_6_line_98 |  | 94 | 97 | 0.019535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1407-49_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.028051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_1407-49_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_1407-49_0_6_line_101 |  | 96 | 100 | 0.022056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1407-49_0_6_line_102 |  | 99 | 101 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1407-49_0_6_line_103 |  | 100 | 104 | 0.029303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1407-49_0_6_line_104 |  | 101 | 102 | 0.02752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1407-49_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.01009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1407-49_0_6_line_106 |  | 102 | 111 | 0.058485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1407-49_0_6_line_107 |  | 102 | 112 | 0.023448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1407-49_0_6_line_108 |  | 103 | 113 | 0.02376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1407-49_0_6_line_109 |  | 104 | 105 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1407-49_0_6_line_110 |  | 105 | 106 | 0.062642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1407-49_0_6_line_111 |  | 105 | 107 | 0.12894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1407-49_0_6_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0069364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1407-49_0_6_line_113 |  | 108 | 109 | 0.019839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_1407-49_0_6_line_114 |  | 109 | 110 | 0.018173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1407-49_0_6_line_115 |  | 110 | 138 | 0.039252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1407-49_0_6_line_116 |  | 111 | 114 | 0.021145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1407-49_0_6_line_117 |  | 112 | 115 | 0.014626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1407-49_0_6_line_118 |  | 113 | 116 | 0.0077254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1407-49_0_6_line_119 |  | 114 | 117 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1407-49_0_6_line_120 |  | 115 | 118 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1407-49_0_6_line_121 |  | 116 | 119 | 0.0028263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1407-49_0_6_line_122 |  | 117 | 128 | 0.0066404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1407-49_0_6_line_123 |  | 118 | 125 | 0.015053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1407-49_0_6_line_124 |  | 119 | 120 | 0.035101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1407-49_0_6_line_125 |  | 120 | 121 | 0.011798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1407-49_0_6_line_126 |  | 121 | 122 | 0.0066888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1407-49_0_6_line_127 |  | 122 | 123 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1407-49_0_6_line_128 |  | 123 | 124 | 0.0036757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1407-49_0_6_line_129 |  | 124 | 136 | 0.0062925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1407-49_0_6_line_130 |  | 125 | 126 | 0.015113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1407-49_0_6_line_131 |  | 126 | 127 | 0.0083086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1407-49_0_6_line_132 |  | 128 | 129 | 0.019274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1407-49_0_6_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0074964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1407-49_0_6_line_134 |  | 129 | 131 | 0.023237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1407-49_0_6_line_135 |  | 130 | 132 | 0.019117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1407-49_0_6_line_136 |  | 131 | 133 | 0.011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1407-49_0_6_line_137 |  | 132 | 134 | 0.0084855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1407-49_0_6_line_138 |  | 134 | 135 | 0.004099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1407-49_0_6_line_139 |  | 136 | 137 | 0.019455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1407-49_0_6_line_140 |  | 138 | 139 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_1407-49_0_6_line_141 |  | 139 | 140 | 0.014224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_1407-49_0_6_line_142 |  | 140 | 141 | 0.010408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_1407-49_0_6_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0082328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_1407-49_0_6_line_144 |  | 143 | 144 | 0.00053604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1407-49_0_6_line_145 |  | 144 | 145 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1407-49_0_6_line_146 |  | 145 | 146 | 0.0083229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1407-49_0_6_line_147 |  | 146 | 147 | 0.011689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1407-49_0_6_line_148 |  | 147 | 148 | 0.00068177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1407-49_0_6_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0034436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1407-49_0_6_line_150 |  | 149 | 150 | 0.011394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1407-49_0_6_line_151 |  | 150 | 151 | 0.006184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1407-49_0_6_line_152 |  | 151 | 152 | 0.0031363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1407-49_0_6_line_153 |  | 152 | 153 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1407-49_0_6_line_154 |  | 153 | 154 | 0.0072242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-49_0_6_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 139 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2656633.9055 | 1191105.3204 | 2656626.0475 | 1191104.201 | 2656623.0668 | 1191104.1505 | 2656619.6551 | 1191104.5185 | 2656614.7257 | 1191105.7392 | 2656605.9613 | 1191108.5469 | 2656594.5843 | 1191112.6861 | 2656591.2786 | 1191113.4345
1 | 2656591.2786 | 1191113.4345 | 2656610.6787 | 1191196.8805
2 | 2656672.8525 | 1190929.7336 | 2656633.9055 | 1191105.3204
3 | 2656672.8525 | 1190929.7336 | 2656695.0743 | 1190906.2665
4 | 2656706.8565 | 1190893.824 | 2656695.0743 | 1190906.2665
5 | 2657268.714 | 1190963.0685 | 2657282.2424 | 1190966.7859 | 2657346.0986 | 1190988.4427 | 2657355.2849 | 1190991.1095
6 | 2657304.0506 | 1190803.4017 | 2657268.714 | 1190963.0685
7 | 2657355.2849 | 1190991.1095 | 2657371.099 | 1190995.7005
8 | 2657304.0506 | 1190803.4017 | 2657314.8767 | 1190821.0709 | 2657325.4754 | 1190836.9925 | 2657335.6415 | 1190844.7498 | 2657351.0533 | 1190839.7945 | 2657369.5276 | 1190835.1244 | 2657385.4601 | 1190829.1514 | 2657403.9932 | 1190818.3562 | 2657404.2576 | 1190818.1906
9 | 2656706.8565 | 1190893.824 | 2656701.2069 | 1190891.358 | 2656687.6829 | 1190885.4488 | 2656675.3369 | 1190879.9511 | 2656660.1436 | 1190872.3708
10 | 2656706.8565 | 1190893.824 | 2656711.3812 | 1190895.1009 | 2656716.6822 | 1190895.7292 | 2656724.6578 | 1190895.727 | 2656730.2823 | 1190895.789
11 | 2656777.4293 | 1190898.9845 | 2656765.3414 | 1190902.4608 | 2656761.0546 | 1190902.6313 | 2656755.6632 | 1190901.8909 | 2656740.5968 | 1190897.0232 | 2656736.5412 | 1190896.1287 | 2656731.8397 | 1190895.8062 | 2656730.2823 | 1190895.789
12 | 2656777.4293 | 1190898.9845 | 2656781.0663 | 1190896.7158
13 | 2656781.0663 | 1190896.7158 | 2656794.8792 | 1190888.0993 | 2656810.8248 | 1190884.682
14 | 2656879.5602 | 1190951.6169 | 2656866.7632 | 1190943.8576 | 2656859.4914 | 1190937.1959 | 2656856.1867 | 1190927.8925 | 2656849.9677 | 1190904.309 | 2656842.202 | 1190894.2518 | 2656828.7002 | 1190885.2185 | 2656810.8248 | 1190884.682 | 2656810.8248 | 1190884.682
15 | 2656879.5602 | 1190951.6169 | 2656963.8039 | 1191207.4852
16 | 2656963.8039 | 1191207.4852 | 2656982.3908 | 1191210.8639 | 2656998.4658 | 1191212.1584
17 | 2657001.9776 | 1191212.2584 | 2657000.866 | 1191212.3517 | 2656998.4658 | 1191212.1584
18 | 2657404.5193 | 1191007.5688 | 2657390.1768 | 1191001.2389 | 2657371.099 | 1190995.7005
19 | 2657416.5969 | 1190810.4614 | 2657404.2576 | 1190818.1906
20 | 2657040.0956 | 1191206.5887 | 2657117.1546 | 1191190.5177
21 | 2657279.3634 | 1191193.2317 | 2657117.1546 | 1191190.5177
22 | 2657040.0956 | 1191206.5887 | 2657038.016 | 1191207.1914 | 2657030.0452 | 1191205.9259 | 2657019.3411 | 1191207.447 | 2657009.5496 | 1191211.6229 | 2657001.9776 | 1191212.2584
23 | 2657279.3634 | 1191193.2317 | 2657289.205 | 1191376.4986
24 | 2657425.8747 | 1191215.1361 | 2657279.3634 | 1191193.2317
25 | 2657404.5193 | 1191007.5688 | 2657425.8747 | 1191215.1361
26 | 2657416.5969 | 1190810.4614 | 2657481.8687 | 1190839.6597 | 2657486.3253 | 1190843.1953
27 | 2657289.205 | 1191376.4986 | 2657323.5737 | 1191404.1191 | 2657326.2162 | 1191406.1919
28 | 2657479.4803 | 1191209.0247 | 2657476.0536 | 1191212.5494 | 2657466.9217 | 1191213.8959 | 2657444.3077 | 1191217.8367 | 2657425.8747 | 1191215.1361
29 | 2657520.2841 | 1190866.7358 | 2657528.2229 | 1190869.6108 | 2657550.7364 | 1190869.9162 | 2657573.4329 | 1190871.0238 | 2657597.8683 | 1190875.2501 | 2657606.1917 | 1190877.1719
30 | 2657507.5223 | 1190855.0334 | 2657509.6146 | 1190855.6797 | 2657514.3784 | 1190864.5972 | 2657520.2841 | 1190866.7358
31 | 2657656.6182 | 1190888.909 | 2657653.9104 | 1190888.8304 | 2657630.3774 | 1190882.756 | 2657606.1917 | 1190877.1719
32 | 2657507.5223 | 1190855.0334 | 2657497.2455 | 1190851.8587 | 2657486.3253 | 1190843.1953
33 | 2657479.4803 | 1191209.0247 | 2657499.1209 | 1191216.8126
34 | 2657512.0866 | 1191221.9537 | 2657499.1209 | 1191216.8126
35 | 2657326.2162 | 1191406.1919 | 2657337.7515 | 1191415.2402
36 | 2657803.5336 | 1191077.5913 | 2657796.2095 | 1191089.8943 | 2657775.7269 | 1191102.8151 | 2657753.6179 | 1191103.3466 | 2657735.7617 | 1191101.6846 | 2657717.4673 | 1191118.5845
37 | 2657803.5336 | 1191077.5913 | 2657790.4009 | 1191074.7407 | 2657785.2435 | 1191068.7431 | 2657785.7917 | 1191063.3009 | 2657792.8738 | 1191050.0061 | 2657795.7371 | 1191036.1703 | 2657786.5097 | 1191026.3092
38 | 2657781.3338 | 1191020.8399 | 2657781.481 | 1191020.9351 | 2657786.5097 | 1191026.3092
39 | 2657781.3338 | 1191020.8399 | 2657775.4141 | 1191017.0117
40 | 2657765.7678 | 1191010.7733 | 2657775.4141 | 1191017.0117
41 | 2657763.6591 | 1191009.4096 | 2657765.7678 | 1191010.7733
42 | 2657656.6182 | 1190888.909 | 2657663.0806 | 1190889.0966 | 2657675.3696 | 1190881.4328 | 2657675.309 | 1190867.5315
43 | 2657676.7178 | 1190853.6414 | 2657676.3227 | 1190854.5267 | 2657675.2793 | 1190860.7313 | 2657675.309 | 1190867.5315
44 | 2657686.2635 | 1190832.248 | 2657676.7178 | 1190853.6414
45 | 2657693.2498 | 1190816.5904 | 2657686.2635 | 1190832.248
46 | 2657682.0154 | 1190807.3881 | 2657693.2498 | 1190816.5904
47 | 2657668.2674 | 1190979.211 | 2657661.0238 | 1190972.0018 | 2657653.7515 | 1190966.9442
48 | 2657671.4967 | 1190982.4249 | 2657668.2674 | 1190979.211
49 | 2657650.0988 | 1190964.4038 | 2657653.7515 | 1190966.9442
50 | 2657671.4967 | 1190982.4249 | 2657684.6325 | 1190995.4981 | 2657690.937 | 1190999.3496
51 | 2657650.0988 | 1190964.4038 | 2657646.224 | 1190961.709 | 2657635.6965 | 1190959.4291
52 | 2657719.0891 | 1191009.0849 | 2657706.8575 | 1191009.0755 | 2657690.937 | 1190999.3496
53 | 2657624.808 | 1190957.071 | 2657635.6965 | 1190959.4291
54 | 2657747.6779 | 1190999.0744 | 2657734.4208 | 1191009.0967 | 2657719.0891 | 1191009.0849
55 | 2657618.7176 | 1190955.752 | 2657624.808 | 1190957.071
56 | 2657747.6779 | 1190999.0744 | 2657763.6591 | 1191009.4096
57 | 2657747.6779 | 1190999.0744 | 2657724.7791 | 1190982.4953
58 | 2657724.7791 | 1190982.4953 | 2657723.7582 | 1190981.7562 | 2657716.1486 | 1190972.2774 | 2657716.1486 | 1190972.2774
59 | 2657723.0625 | 1190895.7783 | 2657703.1194 | 1190899.3437 | 2657695.6802 | 1190898.4103
60 | 2657650.8463 | 1190891.0911 | 2657663.9138 | 1190892.8401 | 2657687.1874 | 1190897.3446 | 2657695.6802 | 1190898.4103
61 | 2657723.0625 | 1190895.7783 | 2657725.4041 | 1190900.4369 | 2657728.5167 | 1190904.2246 | 2657735.375 | 1190910.183
62 | 2657723.0625 | 1190895.7783 | 2657721.6967 | 1190887.1713 | 2657722.2537 | 1190881.5958 | 2657724.3227 | 1190875.7902 | 2657726.5345 | 1190873.5967
63 | 2657735.375 | 1190910.183 | 2657735.375 | 1190910.183 | 2657749.9355 | 1190919.9845 | 2657756.0534 | 1190924.4349 | 2657757.666 | 1190927.2076 | 2657758.1895 | 1190929.1077
64 | 2657726.5345 | 1190873.5967 | 2657729.0189 | 1190871.1328 | 2657734.8281 | 1190868.8653 | 2657739.3805 | 1190869.185
65 | 2657757.9162 | 1190939.9951 | 2657758.9058 | 1190935.4242 | 2657758.7563 | 1190931.1648 | 2657758.1895 | 1190929.1077
66 | 2657739.3805 | 1190869.185 | 2657746.2044 | 1190869.6643 | 2657746.2044 | 1190869.6643
67 | 2657757.9162 | 1190939.9951 | 2657784.5045 | 1190949.2824
68 | 2657757.9162 | 1190939.9951 | 2657747.3181 | 1190946.3584
69 | 2657770.7436 | 1190866.288 | 2657767.7221 | 1190868.8714 | 2657765.8322 | 1190869.5424 | 2657746.2044 | 1190869.6643
70 | 2657807.8479 | 1190957.5777 | 2657789.3391 | 1190950.9711 | 2657784.5045 | 1190949.2824
71 | 2657741.6081 | 1190949.7868 | 2657747.3181 | 1190946.3584
72 | 2657770.7436 | 1190866.288 | 2657767.8228 | 1190864.4519
73 | 2657770.7436 | 1190866.288 | 2657772.9687 | 1190867.6819
74 | 2657807.8479 | 1190957.5777 | 2657821.8254 | 1190962.5668
75 | 2657741.6081 | 1190949.7868 | 2657728.2668 | 1190957.7971 | 2657727.465 | 1190958.1945
76 | 2657824.097 | 1190963.3776 | 2657821.8254 | 1190962.5668
77 | 2657727.465 | 1190958.1945 | 2657718.4755 | 1190962.6499
78 | 2657718.4755 | 1190962.6499 | 2657718.4755 | 1190962.6499 | 2657716.1486 | 1190972.2774
79 | 2657829.8803 | 1190965.4419 | 2657824.097 | 1190963.3776
80 | 2657747.4268 | 1190851.6308 | 2657767.8228 | 1190864.4519
81 | 2657772.9687 | 1190867.6819 | 2657782.9721 | 1190873.9487
82 | 2657741.8272 | 1190848.1109 | 2657747.4268 | 1190851.6308
83 | 2657787.2626 | 1190876.6365 | 2657782.9721 | 1190873.9487
84 | 2657741.8272 | 1190848.1109 | 2657740.5713 | 1190847.3214
85 | 2657793.5577 | 1190880.5802 | 2657787.2626 | 1190876.6365
86 | 2657709.6567 | 1190827.8882 | 2657740.5713 | 1190847.3214
87 | 2657793.5577 | 1190880.5802 | 2657804.3828 | 1190887.3617
88 | 2657709.6567 | 1190827.8882 | 2657704.5619 | 1190817.7445
89 | 2657704.5619 | 1190817.7445 | 2657698.6069 | 1190812.9844 | 2657693.0831 | 1190808.5731
90 | 2657682.0154 | 1190807.3881 | 2657678.1298 | 1190803.3785
91 | 2657682.0154 | 1190807.3881 | 2657693.0831 | 1190808.5731 | 2657693.0831 | 1190808.5731
92 | 2657678.1298 | 1190803.3785 | 2657665.9977 | 1190790.8593
93 | 2657434.8397 | 1190493.8008 | 2657432.9508 | 1190494.9836
94 | 2657434.8397 | 1190493.8008 | 2657437.1411 | 1190492.3665 | 2657463.0491 | 1190483.9547 | 2657472.3459 | 1190483.8105 | 2657490.7377 | 1190483.8871
95 | 2657447.7493 | 1190515.2702 | 2657450.5669 | 1190512.4956 | 2657450.6692 | 1190507.3937 | 2657448.3474 | 1190503.8028 | 2657444.5645 | 1190498.3189 | 2657441.5003 | 1190498.1894 | 2657439.1382 | 1190499.5898 | 2657434.8397 | 1190493.8008
96 | 2657490.7377 | 1190483.8871 | 2657489.0468 | 1190478.9236 | 2657484.0714 | 1190465.0124
97 | 2657490.7377 | 1190483.8871 | 2657494.4435 | 1190483.9037
98 | 2657447.7493 | 1190515.2702 | 2657454.6763 | 1190516.5374 | 2657463.5444 | 1190525.337
99 | 2657431.1876 | 1190534.2777 | 2657429.1539 | 1190532.4572 | 2657447.7493 | 1190515.2702
100 | 2657431.1876 | 1190534.2777 | 2657441.5452 | 1190543.5712 | 2657443.1422 | 1190545.4561
101 | 2657443.1422 | 1190545.4561 | 2657457.4004 | 1190562.2842
102 | 2657514.5738 | 1190483.9938 | 2657494.4435 | 1190483.9037
103 | 2657457.4004 | 1190562.2842 | 2657476.3435 | 1190584.6416
104 | 2657514.5738 | 1190483.9938 | 2657524.139 | 1190469.4107 | 2657526.7111 | 1190459.6521
105 | 2657514.5738 | 1190483.9938 | 2657524.6055 | 1190485.0761
106 | 2657526.7111 | 1190459.6521 | 2657534.9663 | 1190438.5639 | 2657539.9948 | 1190429.4959 | 2657556.4049 | 1190417.6024 | 2657558.0393 | 1190412.6631
107 | 2657526.7111 | 1190459.6521 | 2657542.7387 | 1190456.5932 | 2657548.762 | 1190452.7751
108 | 2657524.6055 | 1190485.0761 | 2657540.1383 | 1190486.752 | 2657548.18 | 1190487.996
109 | 2657483.8063 | 1190593.4495 | 2657476.3435 | 1190584.6416
110 | 2657483.8063 | 1190593.4495 | 2657524.0036 | 1190574.747 | 2657540.7322 | 1190566.9589
111 | 2657483.8063 | 1190593.4495 | 2657485.2615 | 1190595.1644 | 2657516.0616 | 1190631.5141 | 2657570.0002 | 1190689.2954
112 | 2657570.0002 | 1190689.2954 | 2657574.7334 | 1190694.3659
113 | 2657574.7334 | 1190694.3659 | 2657588.2714 | 1190708.8683
114 | 2657588.2714 | 1190708.8683 | 2657600.6724 | 1190722.1528
115 | 2657627.4574 | 1190750.846 | 2657600.6724 | 1190722.1528
116 | 2657560.4353 | 1190391.7517 | 2657559.2322 | 1190409.058 | 2657558.0393 | 1190412.6631
117 | 2657548.762 | 1190452.7751 | 2657561.1154 | 1190444.9443
118 | 2657555.8147 | 1190489.1769 | 2657548.18 | 1190487.996
119 | 2657560.4353 | 1190391.7517 | 2657560.9313 | 1190384.616 | 2657560.936 | 1190373.494
120 | 2657561.1154 | 1190444.9443 | 2657574.337 | 1190436.5632
121 | 2657555.8147 | 1190489.1769 | 2657558.6078 | 1190489.6089
122 | 2657560.936 | 1190373.494 | 2657560.9387 | 1190366.8536
123 | 2657574.337 | 1190436.5632 | 2657587.051 | 1190428.5038
124 | 2657558.6078 | 1190489.6089 | 2657575.4677 | 1190492.2169 | 2657589.1598 | 1190489.3803 | 2657592.3123 | 1190486.8253
125 | 2657601.4783 | 1190479.3966 | 2657592.3123 | 1190486.8253
126 | 2657601.4783 | 1190479.3966 | 2657606.6748 | 1190475.1851 | 2657606.6748 | 1190475.1851
127 | 2657616.4082 | 1190456.9275 | 2657606.6748 | 1190475.1851
128 | 2657616.4082 | 1190456.9275 | 2657618.1374 | 1190453.684
129 | 2657621.134 | 1190448.1515 | 2657620.5909 | 1190449.0819 | 2657618.1374 | 1190453.684
130 | 2657587.051 | 1190428.5038 | 2657599.8155 | 1190420.4124
131 | 2657606.833 | 1190415.9641 | 2657599.8155 | 1190420.4124
132 | 2657556.1565 | 1190348.2606 | 2657560.9396 | 1190364.727 | 2657560.9387 | 1190366.8536
133 | 2657556.1565 | 1190348.2606 | 2657548.9583 | 1190350.3537
134 | 2657556.1565 | 1190348.2606 | 2657557.2506 | 1190329.6494 | 2657557.5734 | 1190325.0667
135 | 2657548.9583 | 1190350.3537 | 2657530.6021 | 1190355.6914
136 | 2657557.5734 | 1190325.0667 | 2657558.3988 | 1190313.351
137 | 2657522.4541 | 1190358.0607 | 2657530.6021 | 1190355.6914
138 | 2657518.5181 | 1190359.2052 | 2657522.4541 | 1190358.0607
139 | 2657630.9416 | 1190431.3492 | 2657621.134 | 1190448.1515
140 | 2657643.1267 | 1190767.2586 | 2657633.6425 | 1190757.4717 | 2657627.4574 | 1190750.846
141 | 2657643.1267 | 1190767.2586 | 2657653.0253 | 1190777.473
142 | 2657660.2684 | 1190784.9472 | 2657653.0253 | 1190777.473
143 | 2657660.2684 | 1190784.9472 | 2657665.9977 | 1190790.8593
144 | 2657804.3828 | 1190887.3617 | 2657804.8371 | 1190887.6463
145 | 2657814.2536 | 1190893.5454 | 2657804.8371 | 1190887.6463
146 | 2657814.2536 | 1190893.5454 | 2657821.3067 | 1190897.9639
147 | 2657821.3067 | 1190897.9639 | 2657831.2126 | 1190904.1695
148 | 2657831.2126 | 1190904.1695 | 2657831.7903 | 1190904.5315
149 | 2657831.7903 | 1190904.5315 | 2657834.7086 | 1190906.3597
150 | 2657844.8235 | 1190911.5764 | 2657837.0908 | 1190907.852 | 2657834.7086 | 1190906.3597
151 | 2657844.8235 | 1190911.5764 | 2657850.3949 | 1190914.2598
152 | 2657853.2206 | 1190915.6207 | 2657850.3949 | 1190914.2598
153 | 2657853.2206 | 1190915.6207 | 2657863.4353 | 1190920.5405
154 | 2657869.9664 | 1190923.6265 | 2657868.6786 | 1190923.0658 | 2657863.4353 | 1190920.5405

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656591.2786 | 1191113.4345
1 | 2656633.9055 | 1191105.3204
2 | 2656610.6787 | 1191196.8805
3 | 2656672.8525 | 1190929.7336
4 | 2656695.0743 | 1190906.2665
5 | 2657268.714 | 1190963.0685
6 | 2657355.2849 | 1190991.1095
7 | 2657304.0506 | 1190803.4017
8 | 2656660.1436 | 1190872.3708
9 | 2656706.8565 | 1190893.824
10 | 2656730.2823 | 1190895.789
11 | 2656777.4293 | 1190898.9845
12 | 2656781.0663 | 1190896.7158
13 | 2656810.8248 | 1190884.682
14 | 2656879.5602 | 1190951.6169
15 | 2656963.8039 | 1191207.4852
16 | 2656998.4658 | 1191212.1584
17 | 2657371.099 | 1190995.7005
18 | 2657404.2576 | 1190818.1906
19 | 2657117.1546 | 1191190.5177
20 | 2657040.0956 | 1191206.5887
21 | 2657279.3634 | 1191193.2317
22 | 2657001.9776 | 1191212.2584
23 | 2657404.5193 | 1191007.5688
24 | 2657416.5969 | 1190810.4614
25 | 2657289.205 | 1191376.4986
26 | 2657425.8747 | 1191215.1361
27 | 2657520.2841 | 1190866.7358
28 | 2657606.1917 | 1190877.1719
29 | 2657507.5223 | 1190855.0334
30 | 2657479.4803 | 1191209.0247
31 | 2657499.1209 | 1191216.8126
32 | 2657512.0866 | 1191221.9537
33 | 2657326.2162 | 1191406.1919
34 | 2657337.7515 | 1191415.2402
35 | 2657486.3253 | 1190843.1953
36 | 2657717.4673 | 1191118.5845
37 | 2657803.5336 | 1191077.5913
38 | 2657786.5097 | 1191026.3092
39 | 2657781.3338 | 1191020.8399
40 | 2657775.4141 | 1191017.0117
41 | 2657765.7678 | 1191010.7733
42 | 2657656.6182 | 1190888.909
43 | 2657675.309 | 1190867.5315
44 | 2657676.7178 | 1190853.6414
45 | 2657686.2635 | 1190832.248
46 | 2657693.2498 | 1190816.5904
47 | 2657668.2674 | 1190979.211
48 | 2657653.7515 | 1190966.9442
49 | 2657671.4967 | 1190982.4249
50 | 2657650.0988 | 1190964.4038
51 | 2657690.937 | 1190999.3496
52 | 2657635.6965 | 1190959.4291
53 | 2657719.0891 | 1191009.0849
54 | 2657624.808 | 1190957.071
55 | 2657747.6779 | 1190999.0744
56 | 2657618.7176 | 1190955.752
57 | 2657763.6591 | 1191009.4096
58 | 2657724.7791 | 1190982.4953
59 | 2657695.6802 | 1190898.4103
60 | 2657723.0625 | 1190895.7783
61 | 2657650.8463 | 1190891.0911
62 | 2657735.375 | 1190910.183
63 | 2657726.5345 | 1190873.5967
64 | 2657758.1895 | 1190929.1077
65 | 2657739.3805 | 1190869.185
66 | 2657757.9162 | 1190939.9951
67 | 2657746.2044 | 1190869.6643
68 | 2657784.5045 | 1190949.2824
69 | 2657747.3181 | 1190946.3584
70 | 2657770.7436 | 1190866.288
71 | 2657807.8479 | 1190957.5777
72 | 2657741.6081 | 1190949.7868
73 | 2657821.8254 | 1190962.5668
74 | 2657727.465 | 1190958.1945
75 | 2657718.4755 | 1190962.6499
76 | 2657716.1486 | 1190972.2774
77 | 2657824.097 | 1190963.3776
78 | 2657767.8228 | 1190864.4519
79 | 2657772.9687 | 1190867.6819
80 | 2657747.4268 | 1190851.6308
81 | 2657782.9721 | 1190873.9487
82 | 2657741.8272 | 1190848.1109
83 | 2657787.2626 | 1190876.6365
84 | 2657740.5713 | 1190847.3214
85 | 2657793.5577 | 1190880.5802
86 | 2657709.6567 | 1190827.8882
87 | 2657704.5619 | 1190817.7445
88 | 2657682.0154 | 1190807.3881
89 | 2657693.0831 | 1190808.5731
90 | 2657678.1298 | 1190803.3785
91 | 2657432.9508 | 1190494.9836
92 | 2657434.8397 | 1190493.8008
93 | 2657490.7377 | 1190483.8871
94 | 2657447.7493 | 1190515.2702
95 | 2657431.1876 | 1190534.2777
96 | 2657443.1422 | 1190545.4561
97 | 2657463.5444 | 1190525.337
98 | 2657484.0714 | 1190465.0124
99 | 2657494.4435 | 1190483.9037
100 | 2657457.4004 | 1190562.2842
101 | 2657514.5738 | 1190483.9938
102 | 2657526.7111 | 1190459.6521
103 | 2657524.6055 | 1190485.0761
104 | 2657476.3435 | 1190584.6416
105 | 2657483.8063 | 1190593.4495
106 | 2657540.7322 | 1190566.9589
107 | 2657570.0002 | 1190689.2954
108 | 2657574.7334 | 1190694.3659
109 | 2657588.2714 | 1190708.8683
110 | 2657600.6724 | 1190722.1528
111 | 2657558.0393 | 1190412.6631
112 | 2657548.762 | 1190452.7751
113 | 2657548.18 | 1190487.996
114 | 2657560.4353 | 1190391.7517
115 | 2657561.1154 | 1190444.9443
116 | 2657555.8147 | 1190489.1769
117 | 2657560.936 | 1190373.494
118 | 2657574.337 | 1190436.5632
119 | 2657558.6078 | 1190489.6089
120 | 2657592.3123 | 1190486.8253
121 | 2657601.4783 | 1190479.3966
122 | 2657606.6748 | 1190475.1851
123 | 2657616.4082 | 1190456.9275
124 | 2657618.1374 | 1190453.684
125 | 2657587.051 | 1190428.5038
126 | 2657599.8154 | 1190420.4124
127 | 2657606.833 | 1190415.9641
128 | 2657560.9387 | 1190366.8536
129 | 2657556.1565 | 1190348.2606
130 | 2657548.9583 | 1190350.3537
131 | 2657557.5734 | 1190325.0667
132 | 2657530.6021 | 1190355.6914
133 | 2657558.3988 | 1190313.351
134 | 2657522.4541 | 1190358.0607
135 | 2657518.5181 | 1190359.2052
136 | 2657621.134 | 1190448.1515
137 | 2657630.9416 | 1190431.3492
138 | 2657627.4574 | 1190750.846
139 | 2657643.1267 | 1190767.2586
140 | 2657653.0253 | 1190777.473
141 | 2657660.2684 | 1190784.9472
142 | 2657665.9977 | 1190790.8593
143 | 2657804.3828 | 1190887.3617
144 | 2657804.8371 | 1190887.6463
145 | 2657814.2536 | 1190893.5454
146 | 2657821.3067 | 1190897.9639
147 | 2657831.2126 | 1190904.1695
148 | 2657831.7903 | 1190904.5315
149 | 2657834.7086 | 1190906.3597
150 | 2657844.8235 | 1190911.5764
151 | 2657850.3949 | 1190914.2598
152 | 2657853.2206 | 1190915.6207
153 | 2657863.4353 | 1190920.5405
154 | 2657869.9664 | 1190923.6265
155 | 2657829.8803 | 1190965.4419
156 | 2657643.1267 | 1190767.2586

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97008 | -0.5799 | 0.00050497 | 0.00012656
1 | 0.97011 | -0.5793 | 0.00049168 | 0.00012323
2 | 0.97006 | -0.58028 | 0.0002328 | 5.8344e-05
3 | 0.97032 | -0.57518 | 0.00054334 | 0.00013617
4 | 0.97037 | -0.57411 | 0.00011494 | 2.8806e-05
5 | 0.98367 | -0.31299 | 0.0021218 | 0.00053177
6 | 0.98239 | -0.33791 | 0.0038273 | 0.0009592
7 | 0.98608 | -0.2663 | 0 | 0
8 | 0.9704 | -0.57361 | 0.00010642 | 2.6672e-05
9 | 0.9704 | -0.57351 | 0 | 0
10 | 0.97045 | -0.57263 | 0.00032634 | 8.1789e-05
11 | 0.97055 | -0.57054 | 0 | 0
12 | 0.97056 | -0.57035 | 0.00053541 | 0.00013419
13 | 0.97065 | -0.56862 | 0.0089232 | 0.0022364
14 | 0.97181 | -0.54553 | 0 | 0
15 | 0.97478 | -0.48703 | 0.0022554 | 0.00056526
16 | 0.97524 | -0.478 | 0.0016196 | 0.00040591
17 | 0.98218 | -0.34204 | 0.0021106 | 0.00052897
18 | 0.98794 | -0.23028 | 0.0009656 | 0.000242
19 | 0.97726 | -0.43825 | 0.0038485 | 0.00096454
20 | 0.97594 | -0.46407 | 0 | 0
21 | 0.97836 | -0.41675 | 0.0022462 | 0.00056295
22 | 0.97529 | -0.47699 | 0.0022646 | 0.00056757
23 | 0.98174 | -0.35052 | 0.007458 | 0.0018691
24 | 0.98816 | -0.22606 | 0 | 0
25 | 0.97758 | -0.43211 | 0.003238 | 0.00081153
26 | 0.97967 | -0.39101 | 0.0012823 | 0.00032138
27 | 0.99004 | -0.18986 | 0.0025442 | 0.00063763
28 | 0.99165 | -0.1589 | 0.0019071 | 0.00047797
29 | 0.98971 | -0.1962 | 0.0061678 | 0.0015458
30 | 0.97956 | -0.39319 | 0 | 0
31 | 0.97952 | -0.39402 | 0.0010749 | 0.00026939
32 | 0.9795 | -0.39429 | 0.0010789 | 0.0002704
33 | 0.97752 | -0.43328 | 0.00097362 | 0.00024401
34 | 0.97751 | -0.43338 | 0.00037569 | 9.4156e-05
35 | 0.98932 | -0.20374 | 0.0027415 | 0.00068709
36 | 0.97226 | -0.53552 | 0.00097575 | 0.00024455
37 | 0.97235 | -0.53366 | 0 | 0
38 | 0.97241 | -0.5324 | 0.00070739 | 0.00017729
39 | 0.97243 | -0.53217 | 0.0028952 | 0.00072562
40 | 0.97246 | -0.53157 | 0.0028946 | 0.00072546
41 | 0.97254 | -0.52999 | 0.00031385 | 7.8659e-05
42 | 0.99264 | -0.13991 | 0.0034282 | 0.00085919
43 | 0.99334 | -0.12647 | 0.0028143 | 0.00070532
44 | 0.99364 | -0.12082 | 0.0054109 | 0.0013561
45 | 0.99417 | -0.11066 | 0.0024277 | 0.00060845
46 | 0.99457 | -0.10299 | 0 | 0
47 | 0.97069 | -0.56649 | 0.0024784 | 0.00062114
48 | 0.97045 | -0.57112 | 0.0022552 | 0.0005652
49 | 0.97075 | -0.56518 | 0.0034152 | 0.00085593
50 | 0.97041 | -0.57202 | 0.0029844 | 0.00074796
51 | 0.97121 | -0.55607 | 0.0022965 | 0.00057557
52 | 0.9703 | -0.57428 | 0.0022314 | 0.00055923
53 | 0.97183 | -0.54392 | 0.0079587 | 0.0019946
54 | 0.97024 | -0.57544 | 0.0029255 | 0.0007332
55 | 0.9727 | -0.52667 | 0 | 0
56 | 0.97022 | -0.57575 | 0.002719 | 0.00068144
57 | 0.97255 | -0.52963 | 0.00062637 | 0.00015698
58 | 0.9737 | -0.50706 | 0.0027246 | 0.00068285
59 | 0.98292 | -0.3268 | 0.0042202 | 0.0010577
60 | 0.98323 | -0.32079 | 0 | 0
61 | 0.98259 | -0.33317 | 0.0077674 | 0.0019467
62 | 0.98126 | -0.35905 | 0.0087 | 0.0021804
63 | 0.98591 | -0.26892 | 0.0032853 | 0.00082337
64 | 0.97839 | -0.41492 | 0.0054304 | 0.001361
65 | 0.98675 | -0.25284 | 0.0021024 | 0.0005269
66 | 0.9774 | -0.43432 | 0 | 0
67 | 0.98702 | -0.24763 | 0.0021005 | 0.00052643
68 | 0.9768 | -0.44621 | 0.010388 | 0.0026036
69 | 0.97656 | -0.4508 | 0.0031802 | 0.00079702
70 | 0.98805 | -0.22783 | 0 | 0
71 | 0.9765 | -0.45197 | 0.0021331 | 0.00053462
72 | 0.97613 | -0.45931 | 0.0082099 | 0.0020576
73 | 0.97636 | -0.45485 | 0.0066278 | 0.0016611
74 | 0.97518 | -0.47788 | 0.0049341 | 0.0012366
75 | 0.97465 | -0.48831 | 0.008338 | 0.0020897
76 | 0.9742 | -0.4971 | 0.0079437 | 0.0019909
77 | 0.97635 | -0.45502 | 0.0019854 | 0.00049758
78 | 0.98825 | -0.22396 | 0.0019426 | 0.00048686
79 | 0.9879 | -0.23059 | 0.0020507 | 0.00051395
80 | 0.98966 | -0.19672 | 0.0016214 | 0.00040636
81 | 0.98729 | -0.24254 | 0.0067012 | 0.0016795
82 | 0.99006 | -0.18918 | 0.0052698 | 0.0013207
83 | 0.98706 | -0.24706 | 0.0021069 | 0.00052804
84 | 0.99015 | -0.18745 | 0.01014 | 0.0025412
85 | 0.98673 | -0.25342 | 0.002196 | 0.00055037
86 | 0.99248 | -0.14267 | 0 | 0
87 | 0.99321 | -0.12879 | 0.0034184 | 0.00085674
88 | 0.99491 | -0.096512 | 0 | 0
89 | 0.99417 | -0.11056 | 0.0039777 | 0.00099691
90 | 0.99541 | -0.086981 | 0.0024237 | 0.00060743
91 | 0.98195 | -0.34496 | 0.016979 | 0.0042554
92 | 0.98199 | -0.34428 | 0 | 0
93 | 0.97729 | -0.43596 | 0 | 0
94 | 0.9852 | -0.282 | 0 | 0
95 | 0.98664 | -0.25432 | 0 | 0
96 | 0.9872 | -0.24356 | 0.0036811 | 0.00092256
97 | 0.98511 | -0.28385 | 0.0052742 | 0.0013218
98 | 0.9772 | -0.43768 | 0.0046906 | 0.0011756
99 | 0.977 | -0.44159 | 0.0081608 | 0.0020453
100 | 0.98798 | -0.22861 | 0.0082357 | 0.0020641
101 | 0.97559 | -0.46918 | 0 | 0
102 | 0.97469 | -0.48689 | 0 | 0
103 | 0.97522 | -0.47655 | 0.0044867 | 0.0011245
104 | 0.98908 | -0.20736 | 0.0095852 | 0.0024023
105 | 0.98955 | -0.19834 | 0 | 0
106 | 0.98905 | -0.2081 | 0.0087472 | 0.0021923
107 | 0.99515 | -0.091584 | 0.0018599 | 0.00046614
108 | 0.99546 | -0.085799 | 0.0016364 | 0.00041012
109 | 0.99634 | -0.069082 | 0.0022241 | 0.00055742
110 | 0.99716 | -0.053558 | 0.0014319 | 0.00035887
111 | 0.97347 | -0.51099 | 0.0027124 | 0.0006798
112 | 0.97442 | -0.49233 | 0.0022005 | 0.0005515
113 | 0.97444 | -0.49197 | 0.0025509 | 0.00063931
114 | 0.97308 | -0.51866 | 0.0048531 | 0.0012163
115 | 0.97428 | -0.49514 | 0.0020443 | 0.00051235
116 | 0.9742 | -0.49663 | 0.0025388 | 0.00063628
117 | 0.97283 | -0.52366 | 0.0028508 | 0.00071448
118 | 0.97415 | -0.49756 | 0.0022403 | 0.00056148
119 | 0.97412 | -0.4982 | 0.001754 | 0.0004396
120 | 0.97319 | -0.51662 | 0.003609 | 0.0009045
121 | 0.97291 | -0.52203 | 0.0067983 | 0.0017038
122 | 0.9728 | -0.52427 | 0.0013759 | 0.00034483
123 | 0.97248 | -0.53065 | 0.0083326 | 0.0020884
124 | 0.97245 | -0.53122 | 0.0017815 | 0.00044649
125 | 0.97407 | -0.49927 | 0.0021541 | 0.00053986
126 | 0.97401 | -0.50039 | 0.0022023 | 0.00055196
127 | 0.974 | -0.50066 | 0.0018171 | 0.00045541
128 | 0.97276 | -0.52513 | 0.0014387 | 0.00036057
129 | 0.97257 | -0.52888 | 0 | 0
130 | 0.97252 | -0.52982 | 0.0015042 | 0.00037699
131 | 0.97248 | -0.53051 | 0.0015661 | 0.0003925
132 | 0.97242 | -0.53168 | 0.0016898 | 0.00042349
133 | 0.97246 | -0.53099 | 0.0022322 | 0.00055945
134 | 0.9724 | -0.53224 | 0.00152 | 0.00038096
135 | 0.97239 | -0.53239 | 0.0020594 | 0.00051614
136 | 0.97241 | -0.53199 | 0.0049951 | 0.0012519
137 | 0.97238 | -0.53258 | 0.0016427 | 0.00041169
138 | 0.99895 | -0.019788 | 0.0024239 | 0.00060749
139 | 1 | 0 | -0.45786 | -0.11736
140 | 0.99869 | -0.024702 | 0.00060039 | 0.00015047
141 | 0.99774 | -0.042782 | 0.0014898 | 0.00037337
142 | 0.99698 | -0.057036 | 0.0030282 | 0.00075894
143 | 0.98619 | -0.26386 | 0.0023389 | 0.00058617
144 | 0.98617 | -0.26428 | 0.0064923 | 0.0016271
145 | 0.9858 | -0.27161 | 0.0073244 | 0.0018357
146 | 0.98557 | -0.27602 | 0.0019922 | 0.0004993
147 | 0.98527 | -0.28179 | 0.0030854 | 0.00077328
148 | 0.98526 | -0.28209 | 0.0035877 | 0.00089915
149 | 0.98519 | -0.28337 | 0.0036735 | 0.00092066
150 | 0.98501 | -0.28688 | 0.0017304 | 0.00043368
151 | 0.98492 | -0.2886 | 0.0017291 | 0.00043336
152 | 0.98489 | -0.28937 | 0.0066002 | 0.0016542
153 | 0.98481 | -0.29081 | 0.0016953 | 0.00042488
154 | 0.98478 | -0.29152 | 0.005397 | 0.0013526
155 | 0.97634 | -0.45525 | 0.0019854 | 0.00049758
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00073777 | -0.00018385 | 0.00073779 | 0.00018332 | 2.1174e-08 | -5.3126e-07 | 0.0011313 | 0.0011311 | 0.0011313 | 0.97008 | -0.5799 | 0.97011 | -0.5793 | 0.31079
1 | 0.0002328 | 5.7289e-05 | -0.0002328 | -5.8344e-05 | 4.0923e-09 | -1.0551e-06 | 0.00035671 | 0.00035709 | 0.00035709 | 0.97008 | -0.5799 | 0.97006 | -0.58028 | 0.098103
2 | -0.0012295 | -0.00030654 | 0.0012297 | 0.00030447 | 2.3961e-07 | -2.0678e-06 | 0.0018853 | 0.0018845 | 0.0018853 | 0.97011 | -0.5793 | 0.97032 | -0.57518 | 0.51793
3 | -0.001773 | -0.00044065 | 0.0017731 | 0.00044031 | 8.9508e-08 | -3.4194e-07 | 0.0027177 | 0.0027175 | 0.0027177 | 0.97032 | -0.57518 | 0.97037 | -0.57411 | 0.74662
4 | -0.0018881 | -0.00046911 | 0.0018881 | 0.00046893 | 5.3809e-08 | -1.7725e-07 | 0.0028938 | 0.0028937 | 0.0028938 | 0.97037 | -0.57411 | 0.9704 | -0.57351 | 0.795
5 | 0.045722 | 0.01153 | -0.045668 | -0.011498 | 5.4471e-05 | 3.14e-05 | 0.06919 | 0.069192 | 0.069192 | 0.98367 | -0.31299 | 0.98239 | -0.33791 | 6.3362
6 | -0.047844 | -0.012061 | 0.047951 | 0.012124 | 0.00010715 | 6.233e-05 | 0.0724 | 0.072398 | 0.0724 | 0.98367 | -0.31299 | 0.98608 | -0.2663 | 6.63
7 | 0.041841 | 0.010539 | -0.041832 | -0.010534 | 8.2724e-06 | 4.669e-06 | 0.063395 | 0.063395 | 0.063395 | 0.98239 | -0.33791 | 0.98218 | -0.34204 | 5.8054
8 | -0.047951 | -0.012124 | 0.048034 | 0.012172 | 8.2981e-05 | 4.8251e-05 | 0.072398 | 0.072396 | 0.072398 | 0.98608 | -0.2663 | 0.98794 | -0.23028 | 6.6298
9 | -0.00010642 | -2.6672e-05 | 0.00010642 | 2.6037e-05 | 5.1276e-10 | -6.3489e-07 | 0.00016319 | 0.00016296 | 0.00016319 | 0.9704 | -0.57361 | 0.9704 | -0.57351 | 0.044832
10 | -0.0019946 | -0.00049497 | 0.0019946 | 0.00049473 | 8.2825e-08 | -2.3906e-07 | 0.0030567 | 0.0030566 | 0.0030567 | 0.9704 | -0.57351 | 0.97045 | -0.57263 | 0.83975
11 | -0.002321 | -0.00057652 | 0.0023212 | 0.00057607 | 2.3041e-07 | -4.5266e-07 | 0.003557 | 0.0035567 | 0.003557 | 0.97045 | -0.57263 | 0.97055 | -0.57054 | 0.97719
12 | -0.0023212 | -0.00057607 | 0.0023212 | 0.00057603 | 2.0335e-08 | -3.9959e-08 | 0.0035567 | 0.0035567 | 0.0035567 | 0.97055 | -0.57054 | 0.97056 | -0.57035 | 0.97713
13 | -0.0028566 | -0.00071022 | 0.0028569 | 0.00070996 | 2.3418e-07 | -2.5289e-07 | 0.0043776 | 0.0043774 | 0.0043776 | 0.97056 | -0.57035 | 0.97065 | -0.56862 | 1.2026
14 | -0.01178 | -0.0029463 | 0.011793 | 0.0029533 | 1.2951e-05 | 6.9778e-06 | 0.018057 | 0.018056 | 0.018057 | 0.97065 | -0.56862 | 0.97181 | -0.54553 | 4.9607
15 | -0.011793 | -0.0029533 | 0.011826 | 0.002971 | 3.2933e-05 | 1.7729e-05 | 0.018056 | 0.018055 | 0.018056 | 0.97181 | -0.54553 | 0.97478 | -0.48703 | 4.9605
16 | -0.014081 | -0.0035363 | 0.014087 | 0.0035397 | 6.0691e-06 | 3.4475e-06 | 0.021498 | 0.021498 | 0.021498 | 0.97478 | -0.48703 | 0.97524 | -0.478 | 5.9061
17 | -0.015707 | -0.0039457 | 0.015708 | 0.0039461 | 7.5911e-07 | 4.4186e-07 | 0.023969 | 0.023969 | 0.023969 | 0.97524 | -0.478 | 0.97529 | -0.47699 | 6.5849
18 | 0.039722 | 0.010005 | -0.039706 | -0.0099965 | 1.61e-05 | 8.9549e-06 | 0.060197 | 0.060198 | 0.060198 | 0.98218 | -0.34204 | 0.98174 | -0.35052 | 5.5126
19 | -0.049 | -0.012414 | 0.04901 | 0.01242 | 9.9262e-06 | 5.7933e-06 | 0.073851 | 0.07385 | 0.073851 | 0.98794 | -0.23028 | 0.98816 | -0.22606 | 6.7629
20 | 0.018006 | 0.0045335 | -0.017984 | -0.0045203 | 2.22e-05 | 1.3223e-05 | 0.027424 | 0.027424 | 0.027424 | 0.97726 | -0.43825 | 0.97594 | -0.46407 | 7.5341
21 | -0.021854 | -0.005498 | 0.021877 | 0.0055063 | 2.2464e-05 | 8.2719e-06 | 0.033284 | 0.033282 | 0.033284 | 0.97726 | -0.43825 | 0.97836 | -0.41675 | 3.048
22 | 0.017984 | 0.0045203 | -0.017972 | -0.0045137 | 1.1081e-05 | 6.6014e-06 | 0.027424 | 0.027424 | 0.027424 | 0.97594 | -0.46407 | 0.97529 | -0.47699 | 7.5341
23 | 0.0045908 | 0.0011488 | -0.0045874 | -0.001149 | 3.3551e-06 | -1.5559e-07 | 0.0069816 | 0.0069825 | 0.0069825 | 0.97836 | -0.41675 | 0.97758 | -0.43211 | 1.9183
24 | -0.028714 | -0.0072181 | 0.028749 | 0.0072351 | 3.5328e-05 | 1.7021e-05 | 0.043679 | 0.043677 | 0.043679 | 0.97836 | -0.41675 | 0.97967 | -0.39101 | 4
25 | 0.032248 | 0.0081273 | -0.032185 | -0.0080953 | 6.2357e-05 | 3.201e-05 | 0.048894 | 0.048897 | 0.048897 | 0.98174 | -0.35052 | 0.97967 | -0.39101 | 4.4777
26 | -0.04901 | -0.01242 | 0.049063 | 0.012451 | 5.2625e-05 | 3.071e-05 | 0.07385 | 0.073849 | 0.07385 | 0.98816 | -0.22606 | 0.98932 | -0.20374 | 6.7628
27 | 0.0013494 | 0.00033744 | -0.0013493 | -0.00033799 | 7.5057e-08 | -5.4684e-07 | 0.0020537 | 0.0020539 | 0.0020539 | 0.97758 | -0.43211 | 0.97752 | -0.43328 | 0.56426
28 | 0.0021541 | 0.00053885 | -0.0021539 | -0.0005394 | 2.2369e-07 | -5.5849e-07 | 0.0032715 | 0.0032717 | 0.0032717 | 0.97967 | -0.39101 | 0.97956 | -0.39319 | 0.89882
29 | -0.060553 | -0.015343 | 0.060643 | 0.015397 | 9.0216e-05 | 5.4375e-05 | 0.091069 | 0.091068 | 0.091069 | 0.99004 | -0.18986 | 0.99165 | -0.1589 | 8.3397
30 | 0.058008 | 0.014705 | -0.057991 | -0.014694 | 1.7679e-05 | 1.0598e-05 | 0.087245 | 0.087246 | 0.087246 | 0.99004 | -0.18986 | 0.98971 | -0.1962 | 7.9895
31 | -0.06255 | -0.015875 | 0.062607 | 0.01591 | 5.7166e-05 | 3.4578e-05 | 0.09393 | 0.093929 | 0.09393 | 0.99165 | -0.1589 | 0.99264 | -0.13991 | 8.6016
32 | 0.051823 | 0.013149 | -0.051804 | -0.013138 | 1.8768e-05 | 1.106e-05 | 0.077972 | 0.077973 | 0.077973 | 0.98971 | -0.1962 | 0.98932 | -0.20374 | 7.1404
33 | 0.0021539 | 0.0005394 | -0.0021538 | -0.00053962 | 8.4812e-08 | -2.1168e-07 | 0.0032717 | 0.0032718 | 0.0032718 | 0.97956 | -0.39319 | 0.97952 | -0.39402 | 0.89885
34 | 0.0010789 | 0.00027023 | -0.0010789 | -0.0002704 | 1.405e-08 | -1.6657e-07 | 0.0016389 | 0.001639 | 0.001639 | 0.97952 | -0.39402 | 0.9795 | -0.39429 | 0.45028
35 | 0.00037569 | 9.3973e-05 | -0.00037569 | -9.4156e-05 | 1.7979e-09 | -1.8263e-07 | 0.00057182 | 0.00057189 | 0.00057189 | 0.97752 | -0.43328 | 0.97751 | -0.43338 | 0.15711
36 | -0.00097575 | -0.00024455 | 0.00097584 | 0.00024332 | 8.6522e-08 | -1.2282e-06 | 0.0014934 | 0.0014929 | 0.0014934 | 0.97226 | -0.53552 | 0.97235 | -0.53366 | 0.41027
37 | -0.00097584 | -0.00024332 | 0.0009759 | 0.00024249 | 5.8088e-08 | -8.2514e-07 | 0.0014929 | 0.0014926 | 0.0014929 | 0.97235 | -0.53366 | 0.97241 | -0.5324 | 0.41014
38 | -0.0016833 | -0.00041978 | 0.0016833 | 0.0004197 | 1.8737e-08 | -8.1488e-08 | 0.0025751 | 0.002575 | 0.0025751 | 0.97241 | -0.5324 | 0.97243 | -0.53217 | 0.70743
39 | -0.0045785 | -0.0011453 | 0.0045787 | 0.0011453 | 1.2974e-07 | -4.4284e-09 | 0.0070054 | 0.0070053 | 0.0070054 | 0.97243 | -0.53217 | 0.97246 | -0.53157 | 1.9245
40 | -0.0074733 | -0.0018708 | 0.0074739 | 0.001871 | 5.6326e-07 | 2.1795e-07 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.97246 | -0.53157 | 0.97254 | -0.52999 | 3.1414
41 | -0.0077877 | -0.0019497 | 0.0077879 | 0.0019497 | 1.3369e-07 | 5.4398e-08 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.97254 | -0.52999 | 0.97255 | -0.52963 | 3.2733
42 | -0.066035 | -0.016769 | 0.066078 | 0.016795 | 4.2753e-05 | 2.601e-05 | 0.099068 | 0.099068 | 0.099068 | 0.99264 | -0.13991 | 0.99334 | -0.12647 | 9.0722
43 | -0.068892 | -0.0175 | 0.068911 | 0.017512 | 1.875e-05 | 1.1454e-05 | 0.10328 | 0.10328 | 0.10328 | 0.99334 | -0.12647 | 0.99364 | -0.12082 | 9.4582
44 | -0.074322 | -0.018868 | 0.074358 | 0.01889 | 3.6331e-05 | 2.2341e-05 | 0.11139 | 0.11139 | 0.11139 | 0.99364 | -0.12082 | 0.99417 | -0.11066 | 10.2002
45 | -0.076786 | -0.019498 | 0.076814 | 0.019516 | 2.8353e-05 | 1.7479e-05 | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.99417 | -0.11066 | 0.99457 | -0.10299 | 10.5329
46 | -0.076814 | -0.019516 | 0.076838 | 0.019531 | 2.3975e-05 | 1.4779e-05 | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.99457 | -0.10299 | 0.99491 | -0.096512 | 10.5329
47 | 0.01312 | 0.0032893 | -0.013117 | -0.0032876 | 2.894e-06 | 1.6164e-06 | 0.020113 | 0.020113 | 0.020113 | 0.97069 | -0.56649 | 0.97045 | -0.57112 | 5.5255
48 | -0.015598 | -0.0039104 | 0.015599 | 0.003911 | 9.7689e-07 | 5.6889e-07 | 0.023912 | 0.023912 | 0.023912 | 0.97069 | -0.56649 | 0.97075 | -0.56518 | 6.5692
49 | 0.010862 | 0.0027224 | -0.010861 | -0.0027222 | 4.6281e-07 | 2.4123e-07 | 0.016655 | 0.016655 | 0.016655 | 0.97045 | -0.57112 | 0.97041 | -0.57202 | 4.5755
50 | -0.019015 | -0.0047669 | 0.019023 | 0.0047719 | 8.2576e-06 | 4.9643e-06 | 0.029147 | 0.029147 | 0.029147 | 0.97075 | -0.56518 | 0.97121 | -0.55607 | 8.0074
51 | 0.0078771 | 0.0019742 | -0.0078762 | -0.0019739 | 8.4753e-07 | 3.5106e-07 | 0.012079 | 0.012079 | 0.012079 | 0.97041 | -0.57202 | 0.9703 | -0.57428 | 3.3183
52 | -0.021319 | -0.0053474 | 0.021332 | 0.005355 | 1.2359e-05 | 7.5274e-06 | 0.032665 | 0.032665 | 0.032665 | 0.97121 | -0.55607 | 0.97183 | -0.54392 | 8.974
53 | 0.0056448 | 0.0014147 | -0.0056445 | -0.0014146 | 3.1309e-07 | 6.2777e-08 | 0.0086567 | 0.0086568 | 0.0086568 | 0.9703 | -0.57428 | 0.97024 | -0.57544 | 2.3782
54 | -0.02929 | -0.0073496 | 0.029314 | 0.0073646 | 2.4102e-05 | 1.5029e-05 | 0.044851 | 0.044851 | 0.044851 | 0.97183 | -0.54392 | 0.9727 | -0.52667 | 12.3217
55 | 0.002719 | 0.00068139 | -0.002719 | -0.00068144 | 4.0636e-08 | -5.0951e-08 | 0.00417 | 0.0041701 | 0.0041701 | 0.97024 | -0.57544 | 0.97022 | -0.57575 | 1.1456
56 | 0.0084154 | 0.0021072 | -0.0084142 | -0.0021067 | 1.1827e-06 | 5.2073e-07 | 0.012873 | 0.012873 | 0.012873 | 0.9727 | -0.52667 | 0.97255 | -0.52963 | 3.5366
57 | -0.03773 | -0.0094718 | 0.037765 | 0.0094941 | 3.5324e-05 | 2.2256e-05 | 0.057724 | 0.057724 | 0.057724 | 0.9727 | -0.52667 | 0.9737 | -0.50706 | 15.8582
58 | -0.04049 | -0.010177 | 0.040509 | 0.010189 | 1.9269e-05 | 1.2165e-05 | 0.061888 | 0.061887 | 0.061888 | 0.9737 | -0.50706 | 0.9742 | -0.4971 | 17.0021
59 | -0.01199 | -0.0030053 | 0.011993 | 0.0030072 | 3.4294e-06 | 1.8429e-06 | 0.018151 | 0.018151 | 0.018151 | 0.98292 | -0.3268 | 0.98323 | -0.32079 | 4.9867
60 | 0.0077698 | 0.0019476 | -0.0077674 | -0.0019467 | 2.3581e-06 | 9.3332e-07 | 0.011763 | 0.011763 | 0.011763 | 0.98292 | -0.3268 | 0.98259 | -0.33317 | 3.2315
61 | 0.11114 | 0.02819 | -0.11094 | -0.02806 | 0.00020401 | 0.00013032 | 0.16832 | 0.16832 | 0.16832 | 0.98323 | -0.32079 | 0.98126 | -0.35905 | 46.2418
62 | -0.12313 | -0.031197 | 0.12344 | 0.031394 | 0.00030768 | 0.00019661 | 0.18647 | 0.18647 | 0.18647 | 0.98323 | -0.32079 | 0.98591 | -0.26892 | 51.2284
63 | 0.10224 | 0.02588 | -0.10196 | -0.025705 | 0.0002734 | 0.00017459 | 0.15513 | 0.15513 | 0.15513 | 0.98126 | -0.35905 | 0.97839 | -0.41492 | 42.6175
64 | -0.12673 | -0.032217 | 0.12682 | 0.03228 | 9.8246e-05 | 6.2513e-05 | 0.19143 | 0.19143 | 0.19143 | 0.98591 | -0.26892 | 0.98675 | -0.25284 | 26.2953
65 | 0.096533 | 0.024344 | -0.096443 | -0.024287 | 8.9565e-05 | 5.7183e-05 | 0.14687 | 0.14687 | 0.14687 | 0.97839 | -0.41492 | 0.9774 | -0.43432 | 40.3485
66 | -0.12893 | -0.032807 | 0.12896 | 0.032827 | 3.2382e-05 | 2.0462e-05 | 0.1946 | 0.1946 | 0.1946 | 0.98675 | -0.25284 | 0.98702 | -0.24763 | 17.8205
67 | 0.023138 | 0.0058051 | -0.023125 | -0.0057971 | 1.3107e-05 | 8.0358e-06 | 0.035228 | 0.035229 | 0.035229 | 0.9774 | -0.43432 | 0.9768 | -0.44621 | 9.6782
68 | 0.073305 | 0.018482 | -0.073247 | -0.018445 | 5.7776e-05 | 3.6822e-05 | 0.11164 | 0.11164 | 0.11164 | 0.9774 | -0.43432 | 0.97656 | -0.4508 | 30.6704
69 | -0.13106 | -0.033354 | 0.13119 | 0.033433 | 0.0001252 | 7.9146e-05 | 0.19777 | 0.19777 | 0.19777 | 0.98702 | -0.24763 | 0.98805 | -0.22783 | 18.1105
70 | 0.012737 | 0.0031935 | -0.012733 | -0.0031915 | 3.4976e-06 | 1.9284e-06 | 0.019403 | 0.019403 | 0.019403 | 0.9768 | -0.44621 | 0.9765 | -0.45197 | 5.3306
71 | 0.070067 | 0.017648 | -0.070038 | -0.01763 | 2.8485e-05 | 1.8147e-05 | 0.10679 | 0.10679 | 0.10679 | 0.97656 | -0.4508 | 0.97613 | -0.45931 | 29.3392
72 | -0.19001 | -0.048222 | 0.19004 | 0.048244 | 3.5366e-05 | 2.2502e-05 | 0.28637 | 0.28637 | 0.28637 | 0.98805 | -0.22783 | 0.98825 | -0.22396 | 26.2246
73 | 0.058824 | 0.014789 | -0.058816 | -0.014784 | 7.7303e-06 | 4.9138e-06 | 0.088606 | 0.088606 | 0.088606 | 0.98805 | -0.22783 | 0.9879 | -0.23059 | 24.3424
74 | 0.0106 | 0.0026569 | -0.010599 | -0.0026562 | 1.4521e-06 | 7.437e-07 | 0.016153 | 0.016153 | 0.016153 | 0.9765 | -0.45197 | 0.97636 | -0.45485 | 4.4376
75 | 0.061828 | 0.015572 | -0.061774 | -0.015537 | 5.4853e-05 | 3.49e-05 | 0.094279 | 0.09428 | 0.09428 | 0.97613 | -0.45931 | 0.97518 | -0.47788 | 25.901
76 | 0.0039708 | 0.00099509 | -0.0039708 | -0.0009951 | 3.3124e-08 | -8.9644e-09 | 0.0060517 | 0.0060517 | 0.0060517 | 0.97636 | -0.45485 | 0.97635 | -0.45502 | 1.6626
77 | 0.05684 | 0.014301 | -0.056811 | -0.014283 | 2.8315e-05 | 1.7996e-05 | 0.086751 | 0.086751 | 0.086751 | 0.97518 | -0.47788 | 0.97465 | -0.48831 | 23.8326
78 | 0.048473 | 0.012193 | -0.048453 | -0.01218 | 2.0351e-05 | 1.2901e-05 | 0.074021 | 0.074021 | 0.074021 | 0.97465 | -0.48831 | 0.9742 | -0.4971 | 20.3354
79 | 0.0019854 | 0.00049752 | -0.0019854 | -0.00049758 | 2.1084e-08 | -6.3302e-08 | 0.0030258 | 0.0030259 | 0.0030259 | 0.97635 | -0.45502 | 0.97634 | -0.45525 | 0.83128
80 | -0.19199 | -0.048731 | 0.19224 | 0.048892 | 0.00025203 | 0.00016037 | 0.2893 | 0.2893 | 0.2893 | 0.98825 | -0.22396 | 0.98966 | -0.19672 | 26.4924
81 | 0.056765 | 0.01427 | -0.056733 | -0.01425 | 3.2373e-05 | 2.0568e-05 | 0.085517 | 0.085518 | 0.085518 | 0.9879 | -0.23059 | 0.98729 | -0.24254 | 23.4938
82 | -0.19386 | -0.049298 | 0.19393 | 0.049343 | 7.0365e-05 | 4.4779e-05 | 0.29173 | 0.29173 | 0.29173 | 0.98966 | -0.19672 | 0.99006 | -0.18918 | 26.7156
83 | 0.050032 | 0.01257 | -0.050021 | -0.012563 | 1.0799e-05 | 6.8466e-06 | 0.075418 | 0.075418 | 0.075418 | 0.98729 | -0.24254 | 0.98706 | -0.24706 | 20.7191
84 | -0.1992 | -0.050663 | 0.19922 | 0.050674 | 1.665e-05 | 1.0599e-05 | 0.29965 | 0.29965 | 0.29965 | 0.99006 | -0.18918 | 0.99015 | -0.18745 | 27.4409
85 | 0.047914 | 0.012035 | -0.0479 | -0.012026 | 1.4538e-05 | 9.2093e-06 | 0.072241 | 0.072241 | 0.072241 | 0.98706 | -0.24706 | 0.98673 | -0.25342 | 19.8466
86 | -0.20936 | -0.053215 | 0.20981 | 0.053503 | 0.00045259 | 0.00028825 | 0.31489 | 0.31489 | 0.31489 | 0.99015 | -0.18745 | 0.99248 | -0.14267 | 28.8363
87 | 0.045704 | 0.011476 | -0.045681 | -0.011461 | 2.276e-05 | 1.4403e-05 | 0.06893 | 0.06893 | 0.06893 | 0.98673 | -0.25342 | 0.98619 | -0.26386 | 18.9368
88 | -0.20981 | -0.053503 | 0.20995 | 0.053593 | 0.0001407 | 8.9605e-05 | 0.31489 | 0.31489 | 0.31489 | 0.99248 | -0.14267 | 0.99321 | -0.12879 | 28.8363
89 | -0.21337 | -0.05445 | 0.21356 | 0.05457 | 0.00018808 | 0.0001198 | 0.32001 | 0.32001 | 0.32001 | 0.99321 | -0.12879 | 0.99417 | -0.11056 | 29.3052
90 | -0.29452 | -0.075191 | 0.29466 | 0.075278 | 0.00013572 | 8.6645e-05 | 0.44099 | 0.44099 | 0.44099 | 0.99491 | -0.096512 | 0.99541 | -0.086981 | 40.3833
91 | 0.21768 | 0.055661 | -0.21753 | -0.055567 | 0.00014784 | 9.4184e-05 | 0.32597 | 0.32597 | 0.32597 | 0.99491 | -0.096512 | 0.99417 | -0.11056 | 29.8504
92 | -0.29708 | -0.075886 | 0.29751 | 0.076161 | 0.00043077 | 0.00027501 | 0.44461 | 0.44461 | 0.44461 | 0.99541 | -0.086981 | 0.99698 | -0.057036 | 40.7151
93 | -0.016979 | -0.0042554 | 0.01698 | 0.0042558 | 5.5328e-07 | 3.2591e-07 | 0.02573 | 0.02573 | 0.02573 | 0.98195 | -0.34496 | 0.98199 | -0.34428 | 7.0687
94 | 0.088478 | 0.02243 | -0.08809 | -0.022183 | 0.00038801 | 0.0002476 | 0.13416 | 0.13416 | 0.13416 | 0.98199 | -0.34428 | 0.97729 | -0.43596 | 36.858
95 | -0.10546 | -0.026686 | 0.10577 | 0.026888 | 0.00031623 | 0.00020197 | 0.15989 | 0.15989 | 0.15989 | 0.98199 | -0.34428 | 0.9852 | -0.282 | 43.9266
96 | 0.004691 | 0.0011756 | -0.0046906 | -0.0011756 | 3.829e-07 | -5.7113e-09 | 0.0071424 | 0.0071425 | 0.0071425 | 0.97729 | -0.43596 | 0.9772 | -0.43768 | 1.9622
97 | 0.083399 | 0.021007 | -0.083376 | -0.020993 | 2.2422e-05 | 1.4303e-05 | 0.12702 | 0.12702 | 0.12702 | 0.97729 | -0.43596 | 0.977 | -0.44159 | 34.8958
98 | 0.0052746 | 0.0013219 | -0.0052742 | -0.0013218 | 4.6494e-07 | 4.8825e-08 | 0.0079666 | 0.0079667 | 0.0079667 | 0.9852 | -0.282 | 0.98511 | -0.28385 | 2.1886
99 | -0.11105 | -0.02821 | 0.1112 | 0.028304 | 0.0001482 | 9.4131e-05 | 0.16786 | 0.16786 | 0.16786 | 0.9852 | -0.282 | 0.98664 | -0.25432 | 23.0576
100 | -0.1112 | -0.028304 | 0.11125 | 0.028341 | 5.7714e-05 | 3.6309e-05 | 0.16786 | 0.16786 | 0.16786 | 0.98664 | -0.25432 | 0.9872 | -0.24356 | 15.3717
101 | -0.11494 | -0.029263 | 0.11502 | 0.029315 | 8.2904e-05 | 5.2212e-05 | 0.17341 | 0.17341 | 0.17341 | 0.9872 | -0.24356 | 0.98798 | -0.22861 | 15.8798
102 | 0.075215 | 0.018948 | -0.075116 | -0.018885 | 9.9127e-05 | 6.3189e-05 | 0.11459 | 0.11459 | 0.11459 | 0.977 | -0.44159 | 0.97559 | -0.46918 | 31.4812
103 | -0.12325 | -0.031379 | 0.12338 | 0.031459 | 0.00012646 | 7.981e-05 | 0.18581 | 0.18581 | 0.18581 | 0.98798 | -0.22861 | 0.98908 | -0.20736 | 17.0156
104 | 0.035162 | 0.0088383 | -0.035132 | -0.0088197 | 2.9693e-05 | 1.866e-05 | 0.05364 | 0.05364 | 0.05364 | 0.97559 | -0.46918 | 0.97469 | -0.48689 | 14.7363
105 | 0.039954 | 0.010046 | -0.03994 | -0.010037 | 1.4057e-05 | 8.8705e-06 | 0.060952 | 0.060952 | 0.060952 | 0.97559 | -0.46918 | 0.97522 | -0.47655 | 16.745
106 | 0.022467 | 0.0056441 | -0.022441 | -0.0056284 | 2.5809e-05 | 1.579e-05 | 0.034304 | 0.034305 | 0.034305 | 0.97469 | -0.48689 | 0.97347 | -0.51099 | 9.4244
107 | 0.012665 | 0.0031755 | -0.012662 | -0.0031737 | 3.2875e-06 | 1.8118e-06 | 0.019336 | 0.019336 | 0.019336 | 0.97469 | -0.48689 | 0.97442 | -0.49233 | 5.312
108 | 0.035453 | 0.0089129 | -0.035427 | -0.0088965 | 2.6084e-05 | 1.6397e-05 | 0.054106 | 0.054106 | 0.054106 | 0.97522 | -0.47655 | 0.97444 | -0.49197 | 14.8643
109 | -0.13297 | -0.033861 | 0.13302 | 0.033898 | 5.7855e-05 | 3.6583e-05 | 0.20023 | 0.20023 | 0.20023 | 0.98908 | -0.20736 | 0.98955 | -0.19834 | 18.3361
110 | 0.0087513 | 0.0021941 | -0.0087472 | -0.0021923 | 4.0682e-06 | 1.7993e-06 | 0.01316 | 0.01316 | 0.01316 | 0.98955 | -0.19834 | 0.98905 | -0.2081 | 3.6154
111 | -0.14177 | -0.036092 | 0.14251 | 0.036557 | 0.0007339 | 0.0004647 | 0.21339 | 0.21339 | 0.21339 | 0.98955 | -0.19834 | 0.99515 | -0.091584 | 19.5412
112 | -0.14437 | -0.037023 | 0.14441 | 0.037049 | 4.0517e-05 | 2.566e-05 | 0.21617 | 0.21617 | 0.21617 | 0.99515 | -0.091584 | 0.99546 | -0.085799 | 19.7957
113 | -0.14605 | -0.037459 | 0.14616 | 0.037534 | 0.00011852 | 7.5079e-05 | 0.21862 | 0.21861 | 0.21862 | 0.99546 | -0.085799 | 0.99634 | -0.069082 | 20.0197
114 | -0.14839 | -0.038091 | 0.1485 | 0.038162 | 0.00011189 | 7.09e-05 | 0.22194 | 0.22194 | 0.22194 | 0.99634 | -0.069082 | 0.99716 | -0.053558 | 20.3239
115 | -0.14993 | -0.038521 | 0.15018 | 0.038677 | 0.00024635 | 0.00015613 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.99716 | -0.053558 | 0.99895 | -0.019788 | 20.5195
116 | 0.019729 | 0.0049486 | -0.019722 | -0.0049442 | 7.2122e-06 | 4.3531e-06 | 0.030159 | 0.030159 | 0.030159 | 0.97347 | -0.51099 | 0.97308 | -0.51866 | 8.2853
117 | 0.010461 | 0.0026222 | -0.01046 | -0.0026215 | 1.3998e-06 | 7.137e-07 | 0.015975 | 0.015975 | 0.015975 | 0.97442 | -0.49233 | 0.97428 | -0.49514 | 4.3888
118 | 0.032877 | 0.0082572 | -0.032869 | -0.0082526 | 7.3037e-06 | 4.5782e-06 | 0.050211 | 0.050211 | 0.050211 | 0.97444 | -0.49197 | 0.9742 | -0.49663 | 13.7941
119 | 0.014869 | 0.0037279 | -0.014865 | -0.0037259 | 3.543e-06 | 2.0406e-06 | 0.022737 | 0.022738 | 0.022738 | 0.97308 | -0.51866 | 0.97283 | -0.52366 | 6.2466
120 | 0.0084156 | 0.0021091 | -0.0084146 | -0.0021087 | 9.698e-07 | 4.2575e-07 | 0.012853 | 0.012853 | 0.012853 | 0.97428 | -0.49514 | 0.97415 | -0.49756 | 3.5311
121 | 0.03033 | 0.0076163 | -0.030328 | -0.0076149 | 2.2753e-06 | 1.421e-06 | 0.046333 | 0.046333 | 0.046333 | 0.9742 | -0.49663 | 0.97412 | -0.4982 | 12.7288
122 | 0.012014 | 0.0030114 | -0.012014 | -0.0030109 | 8.4096e-07 | 4.5577e-07 | 0.018377 | 0.018377 | 0.018377 | 0.97283 | -0.52366 | 0.97276 | -0.52513 | 5.0486
123 | 0.0061742 | 0.0015472 | -0.0061737 | -0.0015471 | 5.021e-07 | 1.3395e-07 | 0.0094311 | 0.0094311 | 0.0094311 | 0.97415 | -0.49756 | 0.97407 | -0.49927 | 2.591
124 | 0.028574 | 0.0071753 | -0.028549 | -0.0071597 | 2.5084e-05 | 1.5617e-05 | 0.043653 | 0.043654 | 0.043654 | 0.97412 | -0.4982 | 0.97319 | -0.51662 | 11.9928
125 | 0.02494 | 0.0062552 | -0.024934 | -0.0062512 | 6.4344e-06 | 3.9715e-06 | 0.038135 | 0.038135 | 0.038135 | 0.97319 | -0.51662 | 0.97291 | -0.52203 | 10.4768
126 | 0.018135 | 0.0045474 | -0.018133 | -0.0045462 | 1.9298e-06 | 1.1521e-06 | 0.027738 | 0.027738 | 0.027738 | 0.97291 | -0.52203 | 0.9728 | -0.52427 | 7.6203
127 | 0.016758 | 0.0042014 | -0.016752 | -0.0041984 | 5.098e-06 | 3.006e-06 | 0.025633 | 0.025633 | 0.025633 | 0.9728 | -0.52427 | 0.97248 | -0.53065 | 7.0421
128 | 0.0084198 | 0.00211 | -0.0084196 | -0.0021099 | 2.2878e-07 | 1.0082e-07 | 0.012883 | 0.012883 | 0.012883 | 0.97248 | -0.53065 | 0.97245 | -0.53122 | 3.5394
129 | 0.0066381 | 0.0016634 | -0.0066378 | -0.0016634 | 2.4346e-07 | 7.7748e-08 | 0.010157 | 0.010157 | 0.010157 | 0.97245 | -0.53122 | 0.97241 | -0.53199 | 2.7905
130 | 0.0040197 | 0.0010072 | -0.0040195 | -0.0010073 | 2.1369e-07 | -5.1345e-08 | 0.0061405 | 0.0061406 | 0.0061406 | 0.97407 | -0.49927 | 0.97401 | -0.50039 | 1.687
131 | 0.0018171 | 0.00045532 | -0.0018171 | -0.00045541 | 2.4011e-08 | -8.8042e-08 | 0.002776 | 0.0027761 | 0.0027761 | 0.97401 | -0.50039 | 0.974 | -0.50066 | 0.76266
132 | 0.010575 | 0.0026504 | -0.010573 | -0.0026494 | 1.8913e-06 | 9.712e-07 | 0.016176 | 0.016176 | 0.016176 | 0.97276 | -0.52513 | 0.97257 | -0.52888 | 4.4441
133 | 0.0067743 | 0.0016977 | -0.006774 | -0.0016976 | 3.0198e-07 | 1.0025e-07 | 0.010365 | 0.010365 | 0.010365 | 0.97257 | -0.52888 | 0.97252 | -0.52982 | 2.8474
134 | 0.0037987 | 0.00095174 | -0.0037984 | -0.00095184 | 2.9434e-07 | -9.9957e-08 | 0.0058118 | 0.0058119 | 0.0058119 | 0.97257 | -0.52888 | 0.97248 | -0.53051 | 1.5967
135 | 0.0052698 | 0.0013206 | -0.0052693 | -0.0013205 | 4.6607e-07 | 6.1105e-08 | 0.0080631 | 0.0080632 | 0.0080632 | 0.97252 | -0.52982 | 0.97242 | -0.53168 | 2.2152
136 | 0.0022323 | 0.00055934 | -0.0022322 | -0.00055945 | 5.1384e-08 | -1.1283e-07 | 0.0034156 | 0.0034157 | 0.0034157 | 0.97248 | -0.53051 | 0.97246 | -0.53099 | 0.93838
137 | 0.0035796 | 0.00089702 | -0.0035795 | -0.00089706 | 9.5472e-08 | -4.4164e-08 | 0.0054775 | 0.0054775 | 0.0054775 | 0.97242 | -0.53168 | 0.9724 | -0.53224 | 1.5048
138 | 0.0020594 | 0.0005161 | -0.0020594 | -0.00051614 | 1.5266e-08 | -4.1077e-08 | 0.0031515 | 0.0031515 | 0.0031515 | 0.9724 | -0.53224 | 0.97239 | -0.53239 | 0.86579
139 | 0.0016427 | 0.00041148 | -0.0016427 | -0.00041169 | 4.6099e-08 | -2.1184e-07 | 0.0025137 | 0.0025137 | 0.0025137 | 0.97241 | -0.53199 | 0.97238 | -0.53258 | 0.69059
140 | -0.1526 | -0.039285 | 0.15275 | 0.039378 | 0.00014704 | 9.3216e-05 | 0.22768 | 0.22768 | 0.22768 | 0.99895 | -0.019788 | 1 | 0 | 20.8501
141 | 0.30347 | 0.077977 | -0.3031 | -0.077745 | 0.00036364 | 0.00023217 | 0.45224 | 0.45224 | 0.45224 | 1 | 0 | 0.99869 | -0.024702 | 41.4143
142 | 0.3025 | 0.077595 | -0.30224 | -0.077425 | 0.00026503 | 0.00016921 | 0.45135 | 0.45135 | 0.45135 | 0.99869 | -0.024702 | 0.99774 | -0.042782 | 41.3324
143 | 0.30075 | 0.077052 | -0.30054 | -0.076919 | 0.00020758 | 0.00013253 | 0.44913 | 0.44913 | 0.44913 | 0.99774 | -0.042782 | 0.99698 | -0.057036 | 41.1289
144 | 0.043342 | 0.010875 | -0.043341 | -0.010874 | 8.5979e-07 | 5.4343e-07 | 0.065401 | 0.065401 | 0.065401 | 0.98619 | -0.26386 | 0.98617 | -0.26428 | 17.9673
145 | 0.036849 | 0.0092473 | -0.036836 | -0.0092392 | 1.2884e-05 | 8.1038e-06 | 0.055605 | 0.055605 | 0.055605 | 0.98617 | -0.26428 | 0.9858 | -0.27161 | 15.2761
146 | 0.029512 | 0.0074035 | -0.029505 | -0.0073997 | 6.1941e-06 | 3.8582e-06 | 0.044549 | 0.044549 | 0.044549 | 0.9858 | -0.27161 | 0.98557 | -0.27602 | 12.2388
147 | 0.027513 | 0.0069004 | -0.027506 | -0.0068957 | 7.5643e-06 | 4.6923e-06 | 0.041541 | 0.041541 | 0.041541 | 0.98557 | -0.27602 | 0.98527 | -0.28179 | 11.4124
148 | 0.02442 | 0.0061224 | -0.02442 | -0.0061222 | 3.4777e-07 | 2.1389e-07 | 0.036881 | 0.036881 | 0.036881 | 0.98527 | -0.28179 | 0.98526 | -0.28209 | 10.1323
149 | 0.020832 | 0.0052231 | -0.020831 | -0.0052223 | 1.2784e-06 | 7.743e-07 | 0.031463 | 0.031463 | 0.031463 | 0.98526 | -0.28209 | 0.98519 | -0.28337 | 8.6437
150 | 0.017157 | 0.0043016 | -0.017155 | -0.0042999 | 2.8695e-06 | 1.6914e-06 | 0.025915 | 0.025915 | 0.025915 | 0.98519 | -0.28337 | 0.98501 | -0.28688 | 7.1195
151 | 0.015424 | 0.0038662 | -0.015423 | -0.0038655 | 1.259e-06 | 7.2708e-07 | 0.023301 | 0.023301 | 0.023301 | 0.98501 | -0.28688 | 0.98492 | -0.2886 | 6.4013
152 | 0.013694 | 0.0034321 | -0.013693 | -0.0034319 | 5.0339e-07 | 2.8226e-07 | 0.020688 | 0.020688 | 0.020688 | 0.98492 | -0.2886 | 0.98489 | -0.28937 | 5.6836
153 | 0.007093 | 0.0017777 | -0.0070925 | -0.0017775 | 4.8828e-07 | 1.6823e-07 | 0.010716 | 0.010717 | 0.010717 | 0.98489 | -0.28937 | 0.98481 | -0.29081 | 2.9441
154 | 0.0053972 | 0.0013526 | -0.005397 | -0.0013526 | 1.8017e-07 | 2.339e-08 | 0.008155 | 0.008155 | 0.008155 | 0.98481 | -0.29081 | 0.98478 | -0.29152 | 2.2404

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4585 | 0.11751

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00050497 | 0.00012656
1 | 0.00049168 | 0.00012323
2 | 0.0002328 | 5.8344e-05
3 | 0.00054334 | 0.00013617
4 | 0.00011494 | 2.8806e-05
5 | 0.0021218 | 0.00053177
6 | 0.0038273 | 0.0009592
7 | 0.00010642 | 2.6672e-05
8 | 0.00032634 | 8.1789e-05
9 | 0.00053541 | 0.00013419
10 | 0.0089232 | 0.0022364
11 | 0.0022554 | 0.00056526
12 | 0.0016196 | 0.00040591
13 | 0.0021106 | 0.00052897
14 | 0.0009656 | 0.000242
15 | 0.0038485 | 0.00096454
16 | 0.0022462 | 0.00056295
17 | 0.0022646 | 0.00056757
18 | 0.007458 | 0.0018691
19 | 0.003238 | 0.00081153
20 | 0.0012823 | 0.00032138
21 | 0.0025442 | 0.00063763
22 | 0.0019071 | 0.00047797
23 | 0.0061678 | 0.0015458
24 | 0.0010749 | 0.00026939
25 | 0.0010789 | 0.0002704
26 | 0.00097362 | 0.00024401
27 | 0.00037569 | 9.4156e-05
28 | 0.0027415 | 0.00068709
29 | 0.00097575 | 0.00024455
30 | 0.00070739 | 0.00017729
31 | 0.0028952 | 0.00072562
32 | 0.0028946 | 0.00072546
33 | 0.00031385 | 7.8659e-05
34 | 0.0034282 | 0.00085919
35 | 0.0028143 | 0.00070532
36 | 0.0054109 | 0.0013561
37 | 0.0024277 | 0.00060845
38 | 0.0024784 | 0.00062114
39 | 0.0022552 | 0.0005652
40 | 0.0034152 | 0.00085593
41 | 0.0029844 | 0.00074796
42 | 0.0022965 | 0.00057557
43 | 0.0022314 | 0.00055923
44 | 0.0079587 | 0.0019946
45 | 0.0029255 | 0.0007332
46 | 0.002719 | 0.00068144
47 | 0.00062637 | 0.00015698
48 | 0.0027246 | 0.00068285
49 | 0.0042202 | 0.0010577
50 | 0.0077674 | 0.0019467
51 | 0.0087 | 0.0021804
52 | 0.0032853 | 0.00082337
53 | 0.0054304 | 0.001361
54 | 0.0021024 | 0.0005269
55 | 0.0021005 | 0.00052643
56 | 0.010388 | 0.0026036
57 | 0.0031802 | 0.00079702
58 | 0.0021331 | 0.00053462
59 | 0.0082099 | 0.0020576
60 | 0.0066278 | 0.0016611
61 | 0.0049341 | 0.0012366
62 | 0.008338 | 0.0020897
63 | 0.0079437 | 0.0019909
64 | 0.0019854 | 0.00049758
65 | 0.0019426 | 0.00048686
66 | 0.0020507 | 0.00051395
67 | 0.0016214 | 0.00040636
68 | 0.0067012 | 0.0016795
69 | 0.0052698 | 0.0013207
70 | 0.0021069 | 0.00052804
71 | 0.01014 | 0.0025412
72 | 0.002196 | 0.00055037
73 | 0.0034184 | 0.00085674
74 | 0.0039777 | 0.00099691
75 | 0.0024237 | 0.00060743
76 | 0.016979 | 0.0042554
77 | 0.0036811 | 0.00092256
78 | 0.0052742 | 0.0013218
79 | 0.0046906 | 0.0011756
80 | 0.0081608 | 0.0020453
81 | 0.0082357 | 0.0020641
82 | 0.0044867 | 0.0011245
83 | 0.0095852 | 0.0024023
84 | 0.0087472 | 0.0021923
85 | 0.0018599 | 0.00046614
86 | 0.0016364 | 0.00041012
87 | 0.0022241 | 0.00055742
88 | 0.0014319 | 0.00035887
89 | 0.0027124 | 0.0006798
90 | 0.0022005 | 0.0005515
91 | 0.0025509 | 0.00063931
92 | 0.0048531 | 0.0012163
93 | 0.0020443 | 0.00051235
94 | 0.0025388 | 0.00063628
95 | 0.0028508 | 0.00071448
96 | 0.0022403 | 0.00056148
97 | 0.001754 | 0.0004396
98 | 0.003609 | 0.0009045
99 | 0.0067983 | 0.0017038
100 | 0.0013759 | 0.00034483
101 | 0.0083326 | 0.0020884
102 | 0.0017815 | 0.00044649
103 | 0.0021541 | 0.00053986
104 | 0.0022023 | 0.00055196
105 | 0.0018171 | 0.00045541
106 | 0.0014387 | 0.00036057
107 | 0.0015042 | 0.00037699
108 | 0.0015661 | 0.0003925
109 | 0.0016898 | 0.00042349
110 | 0.0022322 | 0.00055945
111 | 0.00152 | 0.00038096
112 | 0.0020594 | 0.00051614
113 | 0.0049951 | 0.0012519
114 | 0.0016427 | 0.00041169
115 | 0.0024239 | 0.00060749
116 | 0.00063627 | 0.00015946
117 | 0.00060039 | 0.00015047
118 | 0.0014898 | 0.00037337
119 | 0.0030282 | 0.00075894
120 | 0.0023389 | 0.00058617
121 | 0.0064923 | 0.0016271
122 | 0.0073244 | 0.0018357
123 | 0.0019922 | 0.0004993
124 | 0.0030854 | 0.00077328
125 | 0.0035877 | 0.00089915
126 | 0.0036735 | 0.00092066
127 | 0.0017304 | 0.00043368
128 | 0.0017291 | 0.00043336
129 | 0.0066002 | 0.0016542
130 | 0.0016953 | 0.00042488
131 | 0.005397 | 0.0013526
132 | 0.0019854 | 0.00049758

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1