## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1407-4_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1407-4_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1407-4_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1407-4_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1407-4_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1407-4_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1407-4_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1407-4_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1407-4_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1407-4_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1407-4_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1407-4_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1407-4_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1407-4_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1407-4_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1407-4_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1407-4_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1407-4_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1407-4_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1407-4_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1407-4_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1407-4_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1407-4_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1407-4_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1407-4_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1407-4_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1407-4_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1407-4_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1407-4_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1407-4_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1407-4_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1407-4_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1407-4_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1407-4_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1407-4_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1407-4_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1407-4_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1407-4_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1407-4_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1407-4_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1407-4_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1407-4_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1407-4_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1407-4_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1407-4_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1407-4_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1407-4_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1407-4_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1407-4_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1407-4_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1407-4_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1407-4_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1407-4_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1407-4_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1407-4_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1407-4_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1407-4_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1407-4_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1407-4_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1407-4_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1407-4_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1407-4_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1407-4_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1407-4_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1407-4_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1407-4_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1407-4_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1407-4_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1407-4_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1407-4_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1407-4_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1407-4_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1407-4_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1407-4_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1407-4_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1407-4_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1407-4_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1407-4_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1407-4_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1407-4_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1407-4_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1407-4_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1407-4_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1407-4_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1407-4_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1407-4_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1407-4_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1407-4_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1407-4_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1407-4_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1407-4_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1407-4_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1407-4_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1407-4_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1407-4_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1407-4_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1407-4_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1407-4_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1407-4_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1407-4_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1407-4_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1407-4_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1407-4_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1407-4_0_2_load_0 | 0 | 0.00037344 | 9.3594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1407-4_0_2_load_1 | 1 | 0.00026147 | 6.5531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1407-4_0_2_load_2 | 2 | 0.0009927 | 0.00024879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1407-4_0_2_load_6 | 4 | 0.00037018 | 9.2775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1407-4_0_2_load_5 | 6 | 0.00038813 | 9.7276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1407-4_0_2_load_7 | 7 | 0.00022687 | 5.6858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1407-4_0_2_load_45 | 8 | 0.00033021 | 8.2758e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1407-4_0_2_load_47 | 9 | 0.00022071 | 5.5316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1407-4_0_2_load_48 | 11 | 0.0014455 | 0.00036228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1407-4_0_2_load_26 | 12 | 0.00091796 | 0.00023006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1407-4_0_2_load_49 | 13 | 0.00056645 | 0.00014196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1407-4_0_2_load_11 | 14 | 0.00019185 | 4.8083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1407-4_0_2_load_8 | 15 | 0.00024996 | 6.2647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1407-4_0_2_load_34 | 16 | 0.00025437 | 6.3751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1407-4_0_2_load_12 | 17 | 0.00032578 | 8.1649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1407-4_0_2_load_9 | 18 | 0.00037662 | 9.439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1407-4_0_2_load_35 | 19 | 0.00041506 | 0.00010402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1407-4_0_2_load_10 | 20 | 0.00018679 | 4.6815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1407-4_0_2_load_50 | 22 | 0.0004028 | 0.00010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1407-4_0_2_load_51 | 23 | 0.00033996 | 8.5202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1407-4_0_2_load_53 | 25 | 0.00075128 | 0.00018829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1407-4_0_2_load_63 | 28 | 0.00064017 | 0.00016044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1407-4_0_2_load_60 | 29 | 0.00037718 | 9.4529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1407-4_0_2_load_68 | 30 | 0.00028821 | 7.2232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1407-4_0_2_load_56 | 32 | 0.0007143 | 0.00017902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1407-4_0_2_load_13 | 34 | 0.00031456 | 7.8837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1407-4_0_2_load_14 | 35 | 0.00026128 | 6.5483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1407-4_0_2_load_16 | 37 | 0.00076992 | 0.00019296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1407-4_0_2_load_17 | 38 | 0.00026438 | 6.626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1407-4_0_2_load_18 | 39 | 0.00024374 | 6.1087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1407-4_0_2_load_20 | 41 | 0.0011866 | 0.00029738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1407-4_0_2_load_21 | 42 | 0.00027855 | 6.9811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1407-4_0_2_load_57 | 43 | 0.00074111 | 0.00018574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1407-4_0_2_load_40 | 45 | 0.001474 | 0.00036942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1407-4_0_2_load_85 | 46 | 0.0022097 | 0.00055381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1407-4_0_2_load_38 | 47 | 0.00081105 | 0.00020327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1407-4_0_2_load_22 | 48 | 0.00032408 | 8.1222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1407-4_0_2_load_24 | 49 | 0.00042196 | 0.00010575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1407-4_0_2_load_23 | 50 | 0.001034 | 0.00025915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1407-4_0_2_load_25 | 51 | 0.0024573 | 0.00061586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1407-4_0_2_load_58 | 52 | 0.00015217 | 3.8137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1407-4_0_2_load_32 | 53 | 0.00032121 | 8.0503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1407-4_0_2_load_65 | 54 | 0.00094889 | 0.00023781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1407-4_0_2_load_27 | 55 | 0.0015797 | 0.00039591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1407-4_0_2_load_28 | 56 | 0.00039407 | 9.8764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1407-4_0_2_load_29 | 57 | 0.00042362 | 0.00010617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1407-4_0_2_load_30 | 58 | 0.00030211 | 7.5716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1407-4_0_2_load_37 | 60 | 0.00092848 | 0.0002327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1407-4_0_2_load_41 | 62 | 0.0018439 | 0.00046211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1407-4_0_2_load_42 | 63 | 0.001041 | 0.0002609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1407-4_0_2_load_44 | 64 | 0.0013915 | 0.00034874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1407-4_0_2_load_92 | 65 | 0.001131 | 0.00028345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1407-4_0_2_load_93 | 66 | 0.0015816 | 0.00039638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1407-4_0_2_load_104 | 68 | 9.2319e-05 | 2.3137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1407-4_0_2_load_103 | 69 | 0.00011808 | 2.9593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1407-4_0_2_load_96 | 70 | 0.00029426 | 7.3748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1407-4_0_2_load_100 | 71 | 0.00029286 | 7.3397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1407-4_0_2_load_62 | 72 | 0.00041191 | 0.00010323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1407-4_0_2_load_59 | 73 | 0.00022891 | 5.7371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1407-4_0_2_load_69 | 74 | 0.00045742 | 0.00011464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1407-4_0_2_load_70 | 75 | 0.00015907 | 3.9867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1407-4_0_2_load_72 | 77 | 0.00026242 | 6.5768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1407-4_0_2_load_73 | 78 | 0.00017084 | 4.2816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1407-4_0_2_load_74 | 79 | 0.0001761 | 4.4134e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1407-4_0_2_load_75 | 80 | 0.00012041 | 3.0178e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1407-4_0_2_load_81 | 81 | 8.1229e-05 | 2.0358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1407-4_0_2_load_76 | 82 | 0.00034515 | 8.6503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1407-4_0_2_load_77 | 83 | 0.00063572 | 0.00015933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1407-4_0_2_load_78 | 84 | 8.1141e-05 | 2.0336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1407-4_0_2_load_79 | 85 | 0.00032969 | 8.2627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1407-4_0_2_load_82 | 86 | 0.00013322 | 3.3387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1407-4_0_2_load_80 | 87 | 6.5468e-05 | 1.6408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1407-4_0_2_load_83 | 88 | 0.00059985 | 0.00015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1407-4_0_2_load_84 | 89 | 0.0028455 | 0.00071316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1407-4_0_2_load_86 | 90 | 0.0013728 | 0.00034406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1407-4_0_2_load_66 | 91 | 0.00047404 | 0.0001188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1407-4_0_2_load_67 | 92 | 0.0007902 | 0.00019804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1407-4_0_2_load_95 | 93 | 0.00050106 | 0.00012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1407-4_0_2_load_99 | 94 | 0.0001989 | 4.9848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1407-4_0_2_load_94 | 95 | 0.0026769 | 0.0006709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1407-4_0_2_load_98 | 96 | 0.00034508 | 8.6485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1407-4_0_2_load_87 | 97 | 0.0011462 | 0.00028727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1407-4_0_2_load_91 | 98 | 0.0013263 | 0.00033241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1407-4_0_2_load_89 | 99 | 0.00042292 | 0.00010599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1407-4_0_2_load_88 | 100 | 0.0015627 | 0.00039165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1407-4_0_2_load_90 | 101 | 0.002768 | 0.00069372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1407-4_0_2_load_97 | 102 | 0.00080793 | 0.00020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1407-4_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1407-4_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1407-4_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1407-4_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.12583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1407-4_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1407-4_0_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.065421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1407-4_0_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.054242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1407-4_0_2_line_7 |  | 5 | 14 | 0.0057522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1407-4_0_2_line_8 |  | 5 | 15 | 0.010457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1407-4_0_2_line_9 |  | 6 | 16 | 0.0070431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1407-4_0_2_line_10 |  | 7 | 8 | 0.0021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1407-4_0_2_line_11 |  | 8 | 9 | 0.024058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1407-4_0_2_line_12 |  | 9 | 10 | 0.0033188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1407-4_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.048571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1407-4_0_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.045874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1407-4_0_2_line_15 |  | 11 | 13 | 0.0079668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1407-4_0_2_line_16 |  | 12 | 51 | 0.020056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1407-4_0_2_line_17 |  | 14 | 17 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1407-4_0_2_line_18 |  | 15 | 18 | 0.024326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1407-4_0_2_line_19 |  | 16 | 19 | 0.065505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1407-4_0_2_line_20 |  | 17 | 31 | 0.053307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1407-4_0_2_line_21 |  | 18 | 20 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1407-4_0_2_line_22 |  | 19 | 44 | 0.046138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1407-4_0_2_line_23 |  | 20 | 21 | 0.17079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1407-4_0_2_line_24 |  | 21 | 30 | 0.20022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1407-4_0_2_line_25 |  | 21 | 27 | 0.055444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1407-4_0_2_line_26 |  | 22 | 23 | 0.078088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1407-4_0_2_line_27 |  | 23 | 24 | 0.014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1407-4_0_2_line_28 |  | 24 | 25 | 0.090388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1407-4_0_2_line_29 |  | 24 | 26 | 0.059394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1407-4_0_2_line_30 |  | 26 | 72 | 0.14644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1407-4_0_2_line_31 |  | 26 | 73 | 0.0048135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1407-4_0_2_line_32 |  | 27 | 28 | 0.028893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1407-4_0_2_line_33 |  | 27 | 29 | 0.088455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1407-4_0_2_line_34 |  | 29 | 73 | 0.035204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1407-4_0_2_line_35 |  | 30 | 88 | 0.0017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1407-4_0_2_line_36 |  | 31 | 32 | 0.075178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1407-4_0_2_line_37 |  | 31 | 33 | 0.059925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1407-4_0_2_line_38 |  | 33 | 54 | 0.079917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1407-4_0_2_line_39 |  | 33 | 59 | 0.17839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1407-4_0_2_line_40 |  | 34 | 35 | 0.075286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1407-4_0_2_line_41 |  | 34 | 36 | 0.013413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1407-4_0_2_line_42 |  | 35 | 37 | 0.042675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1407-4_0_2_line_43 |  | 36 | 38 | 0.011285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1407-4_0_2_line_44 |  | 36 | 39 | 0.015259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1407-4_0_2_line_45 |  | 37 | 40 | 0.0018789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1407-4_0_2_line_46 |  | 38 | 41 | 0.028883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1407-4_0_2_line_47 |  | 39 | 42 | 0.080754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1407-4_0_2_line_48 |  | 40 | 43 | 0.065849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1407-4_0_2_line_49 |  | 40 | 44 | 0.086428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1407-4_0_2_line_50 |  | 42 | 45 | 0.026569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1407-4_0_2_line_51 |  | 43 | 46 | 0.17827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1407-4_0_2_line_52 |  | 45 | 47 | 0.031368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1407-4_0_2_line_53 |  | 46 | 90 | 0.012856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1407-4_0_2_line_54 |  | 47 | 60 | 0.056977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1407-4_0_2_line_55 |  | 48 | 49 | 0.013004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1407-4_0_2_line_56 |  | 49 | 52 | 0.1165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1407-4_0_2_line_57 |  | 50 | 51 | 0.014615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1407-4_0_2_line_58 |  | 52 | 53 | 0.052543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1407-4_0_2_line_59 |  | 53 | 58 | 0.0064725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1407-4_0_2_line_60 |  | 55 | 56 | 0.04158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1407-4_0_2_line_61 |  | 55 | 57 | 0.017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1407-4_0_2_line_62 |  | 56 | 58 | 0.014542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1407-4_0_2_line_63 |  | 57 | 59 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1407-4_0_2_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1407-4_0_2_line_65 |  | 61 | 62 | 0.018921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1407-4_0_2_line_66 |  | 61 | 63 | 0.11308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1407-4_0_2_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0039988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1407-4_0_2_line_68 |  | 64 | 65 | 0.020112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1407-4_0_2_line_69 |  | 65 | 66 | 0.033382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1407-4_0_2_line_70 |  | 66 | 95 | 0.0060116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1407-4_0_2_line_71 |  | 67 | 68 | 0.039918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1407-4_0_2_line_72 |  | 67 | 69 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1407-4_0_2_line_73 |  | 68 | 71 | 0.25732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1407-4_0_2_line_74 |  | 69 | 70 | 0.45543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1407-4_0_2_line_75 |  | 70 | 102 | 0.032399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1407-4_0_2_line_76 |  | 71 | 78 | 0.30468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1407-4_0_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0048117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1407-4_0_2_line_78 |  | 74 | 76 | 0.015144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1407-4_0_2_line_79 |  | 75 | 77 | 0.011904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1407-4_0_2_line_80 |  | 76 | 78 | 0.076943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1407-4_0_2_line_81 |  | 76 | 79 | 0.11654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1407-4_0_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.21753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1407-4_0_2_line_83 |  | 80 | 81 | 0.030792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1407-4_0_2_line_84 |  | 81 | 87 | 0.025929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1407-4_0_2_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0038386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1407-4_0_2_line_86 |  | 82 | 84 | 0.024237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1407-4_0_2_line_87 |  | 83 | 85 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1407-4_0_2_line_88 |  | 84 | 86 | 0.33109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1407-4_0_2_line_89 |  | 85 | 87 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1407-4_0_2_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0030102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1407-4_0_2_line_91 |  | 90 | 97 | 0.071609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1407-4_0_2_line_92 |  | 91 | 92 | 0.026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1407-4_0_2_line_93 |  | 91 | 93 | 0.10361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1407-4_0_2_line_94 |  | 92 | 94 | 0.14637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1407-4_0_2_line_95 |  | 93 | 95 | 0.0090251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1407-4_0_2_line_96 |  | 94 | 96 | 0.12048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1407-4_0_2_line_97 |  | 96 | 102 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1407-4_0_2_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0075084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1407-4_0_2_line_99 |  | 98 | 99 | 0.033127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1407-4_0_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0056309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1407-4_0_2_line_101 |  | 100 | 101 | 0.023964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1407-4_0_2_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2659881.3609 | 1193599.9092 | 2659895.2685 | 1193615.6618 | 2659899.7882 | 1193623.2559 | 2659900.3593 | 1193628.3272
1 | 2659881.3609 | 1193599.9092 | 2659856.9174 | 1193572.223
2 | 2659898.8919 | 1193641.224 | 2659900.4111 | 1193628.7875 | 2659900.3593 | 1193628.3272
3 | 2659856.9174 | 1193572.223 | 2659878.9697 | 1193448.3379
4 | 2659898.8919 | 1193641.224 | 2659910.0237 | 1193644.5817
5 | 2659898.8919 | 1193641.224 | 2659847.1311 | 1193629.3771 | 2659835.8391 | 1193624.4446
6 | 2659929.6186 | 1193429.6318 | 2659926.1211 | 1193432.2205 | 2659885.242 | 1193447.0644 | 2659878.9697 | 1193448.3379
7 | 2659910.0237 | 1193644.5817 | 2659915.3892 | 1193646.6554
8 | 2659910.0237 | 1193644.5817 | 2659907.3446 | 1193652.5929 | 2659907.5074 | 1193654.5957
9 | 2659835.8391 | 1193624.4446 | 2659834.1854 | 1193623.7222 | 2659829.8842 | 1193620.7322
10 | 2659929.6186 | 1193429.6318 | 2659931.3829 | 1193428.3261
11 | 2659931.3829 | 1193428.3261 | 2659943.9203 | 1193419.0467 | 2659951.0765 | 1193414.535
12 | 2659953.8839 | 1193412.7651 | 2659951.0765 | 1193414.535
13 | 2659953.8839 | 1193412.7651 | 2659958.419 | 1193406.6736 | 2659964.0444 | 1193399.7705 | 2659970.6323 | 1193391.1426 | 2659971.642 | 1193385.4605 | 2659968.9996 | 1193379.8975 | 2659962.3198 | 1193373.4455
14 | 2659953.8839 | 1193412.7651 | 2659988.1234 | 1193399.5894 | 2659990.7847 | 1193399.4604 | 2659993.1588 | 1193399.8511 | 2659995.6119 | 1193400.7206 | 2659996.8273 | 1193401.6224
15 | 2659956.5895 | 1193367.9108 | 2659962.3198 | 1193373.4455
16 | 2659996.8273 | 1193401.6224 | 2659997.5865 | 1193402.1857 | 2660010.2217 | 1193416.5237
17 | 2659915.3892 | 1193646.6554 | 2659930.7162 | 1193652.5792
18 | 2659907.5074 | 1193654.5957 | 2659907.5074 | 1193654.5957 | 2659910.7396 | 1193658.3302 | 2659922.6386 | 1193663.4633 | 2659928.4908 | 1193666.1218
19 | 2659778.3644 | 1193580.3245 | 2659818.6086 | 1193612.8936 | 2659829.8842 | 1193620.7322
20 | 2659980.5418 | 1193671.5257 | 2659943.2162 | 1193657.4103 | 2659930.7162 | 1193652.5792
21 | 2659940.6406 | 1193679.4306 | 2659934.3245 | 1193670.0953 | 2659930.5215 | 1193667.0443 | 2659928.4908 | 1193666.1218
22 | 2659740.4193 | 1193554.1567 | 2659769.4813 | 1193573.1355 | 2659778.3644 | 1193580.3245
23 | 2659940.6406 | 1193679.4306 | 2659832.1942 | 1193811.3661
24 | 2659832.1942 | 1193811.3661 | 2659840.4426 | 1193815.7177 | 2659853.745 | 1193822.9994 | 2659880.9618 | 1193840.3816 | 2659906.5516 | 1193857.3475 | 2659937.0248 | 1193875.9966 | 2659948.6256 | 1193887.2638 | 2659980.678 | 1193919.4034 | 2659987.6012 | 1193924.409 | 2659993.7803 | 1193927.4797
25 | 2659832.1942 | 1193811.3661 | 2659833.3491 | 1193826.9644 | 2659841.2551 | 1193857.1608 | 2659842.4122 | 1193865.6662
26 | 2659768.5662 | 1193895.7652 | 2659770.6772 | 1193912.6432 | 2659788.9383 | 1193926.2779 | 2659802.6958 | 1193939.8565 | 2659809.449 | 1193954.2434 | 2659810.8121 | 1193956.9889
27 | 2659818.9065 | 1193969.5134 | 2659816.0065 | 1193966.1046 | 2659812.5942 | 1193960.5784 | 2659810.8121 | 1193956.9889
28 | 2659818.9065 | 1193969.5134 | 2659816.4662 | 1193973.4801 | 2659810.1555 | 1193991.0606 | 2659807.4374 | 1194004.5189 | 2659807.5195 | 1194013.8362 | 2659809.74 | 1194040.9963 | 2659809.8413 | 1194049.1576 | 2659806.379 | 1194057.0164
29 | 2659818.9065 | 1193969.5134 | 2659823.3799 | 1193967.2456 | 2659829.1601 | 1193967.6592 | 2659833.9413 | 1193969.6637 | 2659840.2942 | 1193975.3083 | 2659852.8291 | 1193985.3727 | 2659859.1322 | 1193986.8477 | 2659865.1027 | 1193985.7624 | 2659870.7424 | 1193982.7059
30 | 2659870.7424 | 1193982.7059 | 2659882.9871 | 1194004.252 | 2659893.5321 | 1194025.0473 | 2659904.8002 | 1194053.5431 | 2659909.2436 | 1194085.4616 | 2659911.9602 | 1194116.2955 | 2659912.937 | 1194120.7124
31 | 2659870.7424 | 1193982.7059 | 2659871.8014 | 1193978.0104
32 | 2659842.4122 | 1193865.6662 | 2659845.672 | 1193870.446 | 2659848.0442 | 1193875.5727 | 2659848.2329 | 1193883.3791 | 2659849.6234 | 1193892.9318
33 | 2659842.4122 | 1193865.6662 | 2659840.4679 | 1193874.1405 | 2659834.644 | 1193893.3156 | 2659837.7787 | 1193906.788 | 2659845.1635 | 1193931.1759 | 2659850.0348 | 1193940.1743 | 2659856.2428 | 1193948.2355
34 | 2659871.8014 | 1193978.0104 | 2659872.6963 | 1193974.0427 | 2659871.5966 | 1193968.1727 | 2659856.2428 | 1193948.2355
35 | 2659993.7803 | 1193927.4797 | 2659995.3856 | 1193928.2775
36 | 2659980.5418 | 1193671.5257 | 2659981.4375 | 1193677.9606 | 2659990.872 | 1193685.6485 | 2660013.1623 | 1193709.4301 | 2660027.8795 | 1193728.3886
37 | 2660036.7347 | 1193692.7791 | 2659980.5418 | 1193671.5257
38 | 2660036.7347 | 1193692.7791 | 2660037.0233 | 1193686.8008 | 2660030.8584 | 1193675.3324 | 2660012.3645 | 1193640.0488 | 2660004.9412 | 1193620.2963
39 | 2660036.7347 | 1193692.7791 | 2660070.2451 | 1193708.8135 | 2660144.3759 | 1193753.0168 | 2660189.3456 | 1193785.2096
40 | 2659653.037 | 1193458.6289 | 2659613.7813 | 1193394.3874
41 | 2659607.3868 | 1193382.5983 | 2659613.141 | 1193393.3396 | 2659613.7813 | 1193394.3874
42 | 2659653.037 | 1193458.6289 | 2659656.9749 | 1193465.0732 | 2659677.2279 | 1193493.7682
43 | 2659607.3868 | 1193382.5983 | 2659599.0094 | 1193390.159
44 | 2659607.3868 | 1193382.5983 | 2659600.1819 | 1193369.1474
45 | 2659678.3113 | 1193495.3033 | 2659677.2279 | 1193493.7682
46 | 2659599.0094 | 1193390.159 | 2659582.3606 | 1193405.1844 | 2659576.6783 | 1193408.2509
47 | 2659561.9196 | 1193300.0803 | 2659568.8936 | 1193304.8371 | 2659578.1408 | 1193314.6014 | 2659583.1937 | 1193327.6592 | 2659597.7417 | 1193364.5919 | 2659600.1819 | 1193369.1474
48 | 2659678.3113 | 1193495.3033 | 2659683.1683 | 1193487.4694 | 2659679.183 | 1193463.6937 | 2659690.2153 | 1193433.098
49 | 2659740.4193 | 1193554.1567 | 2659720.645 | 1193542.3415 | 2659702.6444 | 1193526.1414 | 2659683.9404 | 1193503.2751 | 2659678.3113 | 1193495.3033
50 | 2659561.9196 | 1193300.0803 | 2659557.4471 | 1193297.0298 | 2659537.4863 | 1193290.0383 | 2659537.4813 | 1193290.036
51 | 2659690.2153 | 1193433.098 | 2659706.924 | 1193386.7594 | 2659708.405 | 1193374.3115 | 2659707.8279 | 1193341.2533 | 2659703.6304 | 1193324.235 | 2659683.4624 | 1193291.4372 | 2659677.6405 | 1193285.9649 | 2659671.1814 | 1193267.6829
52 | 2659509.4664 | 1193275.9829 | 2659521.6893 | 1193282.8215 | 2659537.4813 | 1193290.036
53 | 2659671.1814 | 1193267.6829 | 2659666.8987 | 1193255.5608
54 | 2659509.4664 | 1193275.9829 | 2659484.2225 | 1193261.8592 | 2659458.1162 | 1193251.5975
55 | 2660176.623 | 1193546.8219 | 2660170.3537 | 1193535.4287
56 | 2660211.3175 | 1193658.035 | 2660176.623 | 1193546.8219
57 | 2660010.2217 | 1193416.5237 | 2660017.0294 | 1193424.2489 | 2660020.3549 | 1193427.0033
58 | 2660211.3175 | 1193658.035 | 2660185.3183 | 1193687.8129 | 2660177.1488 | 1193695.324 | 2660176.3181 | 1193697.0493
59 | 2660176.3181 | 1193697.0493 | 2660175.1405 | 1193699.4951 | 2660174.1514 | 1193703.1206 | 2660174.1514 | 1193703.1206
60 | 2660179.626 | 1193716.438 | 2660181.7001 | 1193725.4983 | 2660179.8596 | 1193734.963 | 2660179.1078 | 1193746.8178 | 2660182.5322 | 1193757.0233
61 | 2660190.865 | 1193772.7824 | 2660190.749 | 1193772.2273 | 2660183.577 | 1193760.1371 | 2660182.5322 | 1193757.0233
62 | 2660179.626 | 1193716.438 | 2660179.269 | 1193714.8788 | 2660175.6869 | 1193708.8282 | 2660174.1514 | 1193703.1206
63 | 2660189.3456 | 1193785.2096 | 2660192.1087 | 1193778.7337 | 2660190.865 | 1193772.7824
64 | 2659417.6812 | 1193244.3883 | 2659427.7885 | 1193245.1002 | 2659454.886 | 1193250.3278 | 2659458.1162 | 1193251.5975
65 | 2659417.6812 | 1193244.3883 | 2659411.0166 | 1193243.9219 | 2659402.5621 | 1193243.3265 | 2659398.7973 | 1193243.3578
66 | 2659417.6812 | 1193244.3883 | 2659418.029 | 1193263.0914 | 2659419.7495 | 1193271.7357 | 2659422.3843 | 1193278.8882 | 2659428.9141 | 1193293.6837 | 2659430.2433 | 1193305.6594 | 2659424.3508 | 1193351.0047 | 2659424.7007 | 1193354.9796
67 | 2659425.0512 | 1193358.963 | 2659424.7007 | 1193354.9796
68 | 2659425.0512 | 1193358.963 | 2659425.4467 | 1193363.4561 | 2659430.6893 | 1193378.1499 | 2659430.6893 | 1193378.1499
69 | 2659427.9159 | 1193411.0525 | 2659427.9159 | 1193411.0525 | 2659431.2683 | 1193393.5201 | 2659432.0726 | 1193386.2128 | 2659430.6893 | 1193378.1499
70 | 2659428.7373 | 1193417.0077 | 2659427.9159 | 1193411.0525
71 | 2659067.5424 | 1194081.2266 | 2659063.5807 | 1194086.5128 | 2659061.8555 | 1194098.3804 | 2659058.8136 | 1194118.5731 | 2659058.5003 | 1194119.4163
72 | 2659067.5424 | 1194081.2266 | 2659085.4574 | 1194083.9589
73 | 2659058.5003 | 1194119.4163 | 2658898.1715 | 1194320.682
74 | 2659380.3993 | 1193736.9413 | 2659085.4574 | 1194083.9589
75 | 2659380.3993 | 1193736.9413 | 2659410.3711 | 1193749.2462
76 | 2658716.5925 | 1194565.3427 | 2658898.1715 | 1194320.682
77 | 2658751.3932 | 1194636.8209 | 2658747.7679 | 1194639.9848
78 | 2658762.803 | 1194626.8633 | 2658751.3932 | 1194636.8209
79 | 2658737.2746 | 1194642.4661 | 2658743.7185 | 1194643.5189 | 2658747.7679 | 1194639.9848
80 | 2658762.803 | 1194626.8633 | 2658716.5925 | 1194565.3427
81 | 2658762.803 | 1194626.8633 | 2658782.1799 | 1194609.9327 | 2658796.0698 | 1194610.8808 | 2658820.4646 | 1194624.5729 | 2658833.6228 | 1194632.5068 | 2658859.969 | 1194628.3078 | 2658866.7407 | 1194629.4784
82 | 2658866.7407 | 1194629.4784 | 2658908.526 | 1194636.7015 | 2658932.4642 | 1194650.3006 | 2658967.6478 | 1194727.4583 | 2659001.706 | 1194750.9853 | 2659015.8042 | 1194767.0892
83 | 2659043.7864 | 1194759.1581 | 2659041.5382 | 1194759.2385 | 2659030.3454 | 1194767.6329 | 2659015.8042 | 1194767.0892 | 2659015.8042 | 1194767.0892
84 | 2659043.7864 | 1194759.1581 | 2659049.0923 | 1194758.9684 | 2659061.1119 | 1194757.1415 | 2659069.1616 | 1194754.5306 | 2659069.1616 | 1194754.5306
85 | 2659074.3086 | 1194729.5012 | 2659072.2798 | 1194732.7599
86 | 2659074.3086 | 1194729.5012 | 2659087.1179 | 1194708.9255
87 | 2659072.2798 | 1194732.7599 | 2659072.2798 | 1194732.7599 | 2659077.3474 | 1194743.5384
88 | 2659087.1179 | 1194708.9255 | 2659417.1393 | 1194682.3003
89 | 2659077.3474 | 1194743.5384 | 2659077.3474 | 1194743.5384 | 2659069.1616 | 1194754.5306
90 | 2659998.0813 | 1193929.6171 | 2659995.3856 | 1193928.2775
91 | 2659665.9814 | 1193189.4265 | 2659652.8746 | 1193215.8666 | 2659666.8987 | 1193255.5608
92 | 2659380.0989 | 1193533.0539 | 2659368.569 | 1193509.4026
93 | 2659429.9706 | 1193425.9481 | 2659368.569 | 1193509.4026
94 | 2659472.139 | 1193643.7712 | 2659463.3362 | 1193640.1138 | 2659452.2576 | 1193630.6094 | 2659436.1486 | 1193603.4783 | 2659412.2885 | 1193581.7066 | 2659382.4433 | 1193537.863 | 2659380.0989 | 1193533.0539
95 | 2659429.9706 | 1193425.9481 | 2659428.7373 | 1193417.0077
96 | 2659472.139 | 1193643.7712 | 2659433.0694 | 1193757.7441
97 | 2659410.3711 | 1193749.2462 | 2659424.9238 | 1193755.2209 | 2659433.0694 | 1193757.7441
98 | 2659665.9814 | 1193189.4265 | 2659665.9814 | 1193189.4265 | 2659673.3868 | 1193188.1873
99 | 2659706.105 | 1193183.113 | 2659702.2848 | 1193183.3516 | 2659673.3868 | 1193188.1873
100 | 2659711.725 | 1193182.762 | 2659706.105 | 1193183.113
101 | 2659735.5762 | 1193180.471 | 2659715.9444 | 1193182.4985 | 2659711.725 | 1193182.762

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2659881.3609 | 1193599.9092
1 | 2659900.3593 | 1193628.3272
2 | 2659856.9174 | 1193572.223
3 | 2659898.8919 | 1193641.224
4 | 2659878.9697 | 1193448.3379
5 | 2659910.0237 | 1193644.5817
6 | 2659835.8391 | 1193624.4446
7 | 2659929.6186 | 1193429.6318
8 | 2659931.3829 | 1193428.3261
9 | 2659951.0765 | 1193414.535
10 | 2659953.8839 | 1193412.7651
11 | 2659962.3198 | 1193373.4455
12 | 2659996.8273 | 1193401.6224
13 | 2659956.5895 | 1193367.9108
14 | 2659915.3892 | 1193646.6554
15 | 2659907.5074 | 1193654.5957
16 | 2659829.8842 | 1193620.7322
17 | 2659930.7162 | 1193652.5792
18 | 2659928.4908 | 1193666.1218
19 | 2659778.3644 | 1193580.3245
20 | 2659940.6406 | 1193679.4306
21 | 2659832.1942 | 1193811.3661
22 | 2659768.5662 | 1193895.7652
23 | 2659810.8121 | 1193956.9889
24 | 2659818.9065 | 1193969.5134
25 | 2659806.379 | 1194057.0164
26 | 2659870.7424 | 1193982.7059
27 | 2659842.4122 | 1193865.6662
28 | 2659849.6234 | 1193892.9318
29 | 2659856.2428 | 1193948.2355
30 | 2659993.7803 | 1193927.4797
31 | 2659980.5418 | 1193671.5257
32 | 2660027.8795 | 1193728.3886
33 | 2660036.7347 | 1193692.7791
34 | 2659613.7813 | 1193394.3874
35 | 2659653.037 | 1193458.6289
36 | 2659607.3868 | 1193382.5983
37 | 2659677.2279 | 1193493.7682
38 | 2659599.0094 | 1193390.159
39 | 2659600.1819 | 1193369.1474
40 | 2659678.3113 | 1193495.3033
41 | 2659576.6783 | 1193408.2509
42 | 2659561.9196 | 1193300.0803
43 | 2659690.2153 | 1193433.098
44 | 2659740.4193 | 1193554.1567
45 | 2659537.4813 | 1193290.036
46 | 2659671.1814 | 1193267.6829
47 | 2659509.4664 | 1193275.9829
48 | 2660170.3537 | 1193535.4287
49 | 2660176.623 | 1193546.8219
50 | 2660020.3549 | 1193427.0033
51 | 2660010.2217 | 1193416.5237
52 | 2660211.3175 | 1193658.035
53 | 2660176.3181 | 1193697.0493
54 | 2660004.9412 | 1193620.2963
55 | 2660182.5322 | 1193757.0233
56 | 2660179.626 | 1193716.438
57 | 2660190.865 | 1193772.7824
58 | 2660174.1514 | 1193703.1206
59 | 2660189.3456 | 1193785.2096
60 | 2659458.1162 | 1193251.5975
61 | 2659417.6812 | 1193244.3883
62 | 2659398.7973 | 1193243.3578
63 | 2659424.7007 | 1193354.9796
64 | 2659425.0512 | 1193358.963
65 | 2659430.6893 | 1193378.1499
66 | 2659427.9159 | 1193411.0525
67 | 2659067.5424 | 1194081.2266
68 | 2659058.5003 | 1194119.4163
69 | 2659085.4574 | 1194083.9589
70 | 2659380.3993 | 1193736.9413
71 | 2658898.1715 | 1194320.682
72 | 2659912.937 | 1194120.7124
73 | 2659871.8014 | 1193978.0104
74 | 2658751.3932 | 1194636.8209
75 | 2658747.7679 | 1194639.9848
76 | 2658762.803 | 1194626.8633
77 | 2658737.2746 | 1194642.4661
78 | 2658716.5925 | 1194565.3427
79 | 2658866.7407 | 1194629.4784
80 | 2659015.8041 | 1194767.0892
81 | 2659043.7864 | 1194759.1581
82 | 2659074.3086 | 1194729.5012
83 | 2659072.2798 | 1194732.7599
84 | 2659087.1179 | 1194708.9255
85 | 2659077.3474 | 1194743.5384
86 | 2659417.1393 | 1194682.3003
87 | 2659069.1616 | 1194754.5306
88 | 2659995.3856 | 1193928.2775
89 | 2659998.0813 | 1193929.6171
90 | 2659666.8987 | 1193255.5608
91 | 2659368.569 | 1193509.4026
92 | 2659380.0989 | 1193533.0539
93 | 2659429.9706 | 1193425.9481
94 | 2659472.139 | 1193643.7712
95 | 2659428.7373 | 1193417.0077
96 | 2659433.0694 | 1193757.7441
97 | 2659665.9814 | 1193189.4265
98 | 2659673.3868 | 1193188.1873
99 | 2659706.105 | 1193183.113
100 | 2659711.725 | 1193182.762
101 | 2659735.5762 | 1193180.471
102 | 2659410.3711 | 1193749.2462
103 | 2659740.4193 | 1193554.1567

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99566 | -0.083569 | 0.00037344 | 9.3594e-05
1 | 0.99595 | -0.078071 | 0.00026147 | 6.5531e-05
2 | 0.99537 | -0.089138 | 0.0009927 | 0.00024879
3 | 0.99606 | -0.075969 | 0 | 0
4 | 0.99451 | -0.10593 | 0.00037018 | 9.2775e-05
5 | 0.99591 | -0.078792 | 0 | 0
6 | 0.99743 | -0.04949 | 0.00038813 | 9.7276e-05
7 | 0.99415 | -0.11282 | 0.00022687 | 5.6858e-05
8 | 0.99414 | -0.11309 | 0.00033021 | 8.2758e-05
9 | 0.99399 | -0.11591 | 0.00022071 | 5.5316e-05
10 | 0.99397 | -0.11629 | 0 | 0
11 | 0.99388 | -0.11801 | 0.0014455 | 0.00036228
12 | 0.99379 | -0.11986 | 0.00091796 | 0.00023006
13 | 0.99388 | -0.11809 | 0.00056645 | 0.00014196
14 | 0.99588 | -0.079412 | 0.00019185 | 4.8083e-05
15 | 0.99584 | -0.080214 | 0.00024996 | 6.2647e-05
16 | 0.99758 | -0.046596 | 0.00025437 | 6.3751e-05
17 | 0.99579 | -0.081125 | 0.00032578 | 8.1649e-05
18 | 0.99567 | -0.083413 | 0.00037662 | 9.439e-05
19 | 0.99899 | -0.019426 | 0.00041506 | 0.00010402
20 | 0.99555 | -0.085709 | 0.00018679 | 4.6815e-05
21 | 0.99448 | -0.1065 | 0 | 0
22 | 0.99392 | -0.11737 | 0.0004028 | 0.00010095
23 | 0.99395 | -0.11681 | 0.00033996 | 8.5202e-05
24 | 0.99396 | -0.11661 | 0 | 0
25 | 0.9939 | -0.11781 | 0.00075128 | 0.00018829
26 | 0.99404 | -0.11504 | 0 | 0
27 | 0.99432 | -0.1096 | 0 | 0
28 | 0.99431 | -0.10993 | 0.00064017 | 0.00016044
29 | 0.99412 | -0.11354 | 0.00037718 | 9.4529e-05
30 | 0.9938 | -0.1197 | 0.00028821 | 7.2232e-05
31 | 0.99552 | -0.086378 | 0 | 0
32 | 0.99547 | -0.087324 | 0.0007143 | 0.00017902
33 | 0.99525 | -0.09153 | 0 | 0
34 | 0.99482 | -0.099523 | 0.00031456 | 7.8837e-05
35 | 0.99634 | -0.070138 | 0.00026128 | 6.5483e-05
36 | 0.99455 | -0.10469 | 0 | 0
37 | 0.99722 | -0.053324 | 0.00076992 | 0.00019296
38 | 0.99453 | -0.10498 | 0.00026438 | 6.626e-05
39 | 0.99426 | -0.11019 | 0.00024374 | 6.1087e-05
40 | 0.99726 | -0.052559 | 0 | 0
41 | 0.9945 | -0.10559 | 0.0011866 | 0.00029738
42 | 0.99277 | -0.13897 | 0.00027855 | 6.9811e-05
43 | 0.99656 | -0.065911 | 0.00074111 | 0.00018574
44 | 1 | 0 | -0.060807 | -0.014915
45 | 0.99229 | -0.14832 | 0.001474 | 0.00036942
46 | 0.99481 | -0.099812 | 0.0022097 | 0.00055381
47 | 0.99176 | -0.15856 | 0.00081105 | 0.00020327
48 | 0.99429 | -0.11028 | 0.00032408 | 8.1222e-05
49 | 0.99429 | -0.11021 | 0.00042196 | 0.00010575
50 | 0.99371 | -0.12136 | 0.001034 | 0.00025915
51 | 0.99372 | -0.12109 | 0.0024573 | 0.00061586
52 | 0.99437 | -0.10867 | 0.00015217 | 3.8137e-05
53 | 0.99441 | -0.10783 | 0.00032121 | 8.0503e-05
54 | 0.99518 | -0.092866 | 0.00094889 | 0.00023781
55 | 0.99451 | -0.10589 | 0.0015797 | 0.00039591
56 | 0.99444 | -0.1073 | 0.00039407 | 9.8764e-05
57 | 0.99457 | -0.10478 | 0.00042362 | 0.00010617
58 | 0.99442 | -0.10769 | 0.00030211 | 7.5716e-05
59 | 0.99462 | -0.10388 | 0 | 0
60 | 0.99085 | -0.17636 | 0.00092848 | 0.0002327
61 | 0.99022 | -0.18857 | 0 | 0
62 | 0.99019 | -0.18919 | 0.0018439 | 0.00046211
63 | 0.98869 | -0.21844 | 0.001041 | 0.0002609
64 | 0.98864 | -0.21942 | 0.0013915 | 0.00034874
65 | 0.98841 | -0.22387 | 0.001131 | 0.00028345
66 | 0.98807 | -0.23059 | 0.0015816 | 0.00039638
67 | 0.9842 | -0.30693 | 0 | 0
68 | 0.98408 | -0.30941 | 9.2319e-05 | 2.3137e-05
69 | 0.98426 | -0.30581 | 0.00011808 | 2.9593e-05
70 | 0.98574 | -0.27654 | 0.00029426 | 7.3748e-05
71 | 0.98329 | -0.32495 | 0.00029286 | 7.3397e-05
72 | 0.99399 | -0.11611 | 0.00041191 | 0.00010323
73 | 0.99405 | -0.11488 | 0.00022891 | 5.7371e-05
74 | 0.98223 | -0.34596 | 0.00045742 | 0.00011464
75 | 0.98223 | -0.346 | 0.00015907 | 3.9867e-05
76 | 0.98224 | -0.34572 | 0 | 0
77 | 0.98223 | -0.34606 | 0.00026242 | 6.5768e-05
78 | 0.98245 | -0.34173 | 0.00017084 | 4.2816e-05
79 | 0.98203 | -0.34992 | 0.0001761 | 4.4134e-05
80 | 0.98167 | -0.35704 | 0.00012041 | 3.0178e-05
81 | 0.98163 | -0.35797 | 8.1229e-05 | 2.0358e-05
82 | 0.98155 | -0.35941 | 0.00034515 | 8.6503e-05
83 | 0.98156 | -0.35937 | 0.00063572 | 0.00015933
84 | 0.98155 | -0.35951 | 8.1141e-05 | 2.0336e-05
85 | 0.98157 | -0.35911 | 0.00032969 | 8.2627e-05
86 | 0.98151 | -0.36034 | 0.00013322 | 3.3387e-05
87 | 0.98159 | -0.35873 | 6.5468e-05 | 1.6408e-05
88 | 0.99379 | -0.11981 | 0.00059985 | 0.00015034
89 | 0.99379 | -0.11996 | 0.0028455 | 0.00071316
90 | 0.99471 | -0.10176 | 0.0013728 | 0.00034406
91 | 0.98734 | -0.24481 | 0.00047404 | 0.0001188
92 | 0.9872 | -0.24765 | 0.0007902 | 0.00019804
93 | 0.98796 | -0.23276 | 0.00050106 | 0.00012558
94 | 0.9865 | -0.26137 | 0.0001989 | 4.9848e-05
95 | 0.98801 | -0.23163 | 0.0026769 | 0.0006709
96 | 0.98595 | -0.27224 | 0.00034508 | 8.6485e-05
97 | 0.99423 | -0.11088 | 0.0011462 | 0.00028727
98 | 0.99419 | -0.11169 | 0.0013263 | 0.00033241
99 | 0.99405 | -0.11447 | 0.00042292 | 0.00010599
100 | 0.99403 | -0.1149 | 0.0015627 | 0.00039165
101 | 0.99397 | -0.11607 | 0.002768 | 0.00069372
102 | 0.98585 | -0.27428 | 0.00080793 | 0.00020249
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0089483 | -0.0022427 | 0.0089506 | 0.0022438 | 2.3442e-06 | 1.0456e-06 | 0.013373 | 0.013373 | 0.013373 | 0.99566 | -0.083569 | 0.99595 | -0.078071 | 3.674
1 | 0.0085748 | 0.0021491 | -0.0085726 | -0.0021481 | 2.2745e-06 | 9.755e-07 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.99566 | -0.083569 | 0.99537 | -0.089138 | 3.5207
2 | -0.0092121 | -0.0023093 | 0.009213 | 0.0023097 | 9.2296e-07 | 4.2161e-07 | 0.013764 | 0.013764 | 0.013764 | 0.99595 | -0.078071 | 0.99606 | -0.075969 | 3.7812
3 | 0.0075799 | 0.0018993 | -0.0075738 | -0.0018971 | 6.059e-06 | 2.2436e-06 | 0.011331 | 0.011332 | 0.011332 | 0.99537 | -0.089138 | 0.99451 | -0.10593 | 3.1131
4 | 0.01382 | 0.0034486 | -0.013818 | -0.0034475 | 1.8526e-06 | 1.0347e-06 | 0.02064 | 0.02064 | 0.02064 | 0.99606 | -0.075969 | 0.99591 | -0.078792 | 5.6705
5 | -0.023033 | -0.0057583 | 0.023062 | 0.005776 | 2.9038e-05 | 1.7732e-05 | 0.034404 | 0.034404 | 0.034404 | 0.99606 | -0.075969 | 0.99743 | -0.04949 | 9.4517
6 | 0.0072036 | 0.0018043 | -0.0072013 | -0.0018035 | 2.3629e-06 | 8.0872e-07 | 0.010778 | 0.010778 | 0.010778 | 0.99451 | -0.10593 | 0.99415 | -0.11282 | 2.9611
7 | 0.006106 | 0.0015231 | -0.0061058 | -0.001523 | 1.7944e-07 | 3.9993e-08 | 0.0091206 | 0.0091206 | 0.0091206 | 0.99591 | -0.078792 | 0.99588 | -0.079412 | 2.5057
8 | 0.0077121 | 0.0019245 | -0.0077116 | -0.0019243 | 5.2038e-07 | 1.9699e-07 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.99591 | -0.078792 | 0.99584 | -0.080214 | 3.1648
9 | -0.02345 | -0.0058733 | 0.023453 | 0.0058753 | 3.2322e-06 | 1.9767e-06 | 0.034983 | 0.034983 | 0.034983 | 0.99743 | -0.04949 | 0.99758 | -0.046596 | 9.6107
10 | 0.0069744 | 0.0017467 | -0.0069743 | -0.0017466 | 8.9688e-08 | 2.8941e-08 | 0.010439 | 0.010439 | 0.010439 | 0.99415 | -0.11282 | 0.99414 | -0.11309 | 2.8678
11 | 0.0066441 | 0.0016639 | -0.0066432 | -0.0016636 | 8.9217e-07 | 2.5911e-07 | 0.0099444 | 0.0099445 | 0.0099445 | 0.99414 | -0.11309 | 0.99399 | -0.11591 | 2.732
12 | 0.0064225 | 0.0016083 | -0.0064224 | -0.0016083 | 1.1503e-07 | 3.0605e-08 | 0.0096141 | 0.0096141 | 0.0096141 | 0.99399 | -0.11591 | 0.99397 | -0.11629 | 2.6412
13 | 0.0020121 | 0.00050362 | -0.002012 | -0.00050415 | 1.6526e-07 | -5.2374e-07 | 0.003012 | 0.0030123 | 0.0030123 | 0.99397 | -0.11629 | 0.99388 | -0.11801 | 0.82754
14 | 0.0044102 | 0.0011046 | -0.0044095 | -0.0011048 | 7.4984e-07 | -1.1458e-07 | 0.0066021 | 0.0066023 | 0.0066023 | 0.99397 | -0.11629 | 0.99379 | -0.11986 | 1.8138
15 | 0.00056645 | 0.00014186 | -0.00056645 | -0.00014196 | 2.1486e-09 | -1.0187e-07 | 0.00084804 | 0.00084807 | 0.00084807 | 0.99388 | -0.11801 | 0.99388 | -0.11809 | 0.23299
16 | 0.0034915 | 0.0008747 | -0.0034913 | -0.00087482 | 2.0556e-07 | -1.2829e-07 | 0.0052278 | 0.0052279 | 0.0052279 | 0.99379 | -0.11986 | 0.99372 | -0.12109 | 1.4362
17 | 0.0059139 | 0.0014749 | -0.0059135 | -0.0014748 | 4.8087e-07 | 9.3976e-08 | 0.0088339 | 0.008834 | 0.008834 | 0.99588 | -0.079412 | 0.99579 | -0.081125 | 2.4269
18 | 0.0074616 | 0.0018616 | -0.0074605 | -0.0018612 | 1.1334e-06 | 4.0893e-07 | 0.011146 | 0.011147 | 0.011147 | 0.99584 | -0.080214 | 0.99567 | -0.083413 | 3.0622
19 | -0.023708 | -0.005939 | 0.023738 | 0.0059578 | 3.0717e-05 | 1.8802e-05 | 0.035362 | 0.035362 | 0.035362 | 0.99758 | -0.046596 | 0.99899 | -0.019426 | 9.7149
20 | 0.0055877 | 0.0013932 | -0.0055863 | -0.001393 | 1.3928e-06 | 1.9814e-07 | 0.0083472 | 0.0083474 | 0.0083474 | 0.99579 | -0.081125 | 0.99552 | -0.086378 | 2.2932
21 | 0.0070838 | 0.0017668 | -0.0070831 | -0.0017666 | 7.7195e-07 | 2.5506e-07 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010584 | 0.99567 | -0.083413 | 0.99555 | -0.085709 | 2.9076
22 | -0.024153 | -0.0060618 | 0.024176 | 0.0060756 | 2.2398e-05 | 1.373e-05 | 0.03598 | 0.03598 | 0.03598 | 0.99899 | -0.019426 | 1 | 0 | 9.8847
23 | 0.0068963 | 0.0017198 | -0.0068895 | -0.0017176 | 6.801e-06 | 2.1344e-06 | 0.010305 | 0.010305 | 0.010305 | 0.99555 | -0.085709 | 0.99448 | -0.1065 | 2.8311
24 | 0.003736 | 0.0009346 | -0.0037336 | -0.00093569 | 2.3461e-06 | -1.0945e-06 | 0.0055894 | 0.0055904 | 0.0055904 | 0.99448 | -0.1065 | 0.9938 | -0.1197 | 1.5358
25 | 0.0031535 | 0.00078303 | -0.003153 | -0.00078346 | 4.6243e-07 | -4.2331e-07 | 0.0047159 | 0.0047162 | 0.0047162 | 0.99448 | -0.1065 | 0.99432 | -0.1096 | 1.2957
26 | -0.0004028 | -0.00010095 | 0.00040281 | 9.9947e-05 | 1.0643e-08 | -1.0053e-06 | 0.00060304 | 0.00060269 | 0.00060304 | 0.99392 | -0.11737 | 0.99395 | -0.11681 | 0.16567
27 | -0.00074278 | -0.00018515 | 0.00074278 | 0.00018496 | 6.9403e-09 | -1.8969e-07 | 0.0011116 | 0.0011116 | 0.0011116 | 0.99395 | -0.11681 | 0.99396 | -0.11661 | 0.30539
28 | 0.00075132 | 0.00018714 | -0.00075128 | -0.00018829 | 4.2866e-08 | -1.144e-06 | 0.0011244 | 0.0011248 | 0.0011248 | 0.99396 | -0.11661 | 0.9939 | -0.11781 | 0.30901
29 | -0.0014941 | -0.0003721 | 0.0014942 | 0.00037141 | 1.1134e-07 | -6.9863e-07 | 0.0022359 | 0.0022357 | 0.0022359 | 0.99396 | -0.11661 | 0.99404 | -0.11504 | 0.61427
30 | 0.00041193 | 0.00010135 | -0.00041191 | -0.00010323 | 2.0859e-08 | -1.885e-06 | 0.00061597 | 0.00061663 | 0.00061663 | 0.99404 | -0.11504 | 0.99399 | -0.11611 | 0.1694
31 | -0.0019061 | -0.00047275 | 0.0019062 | 0.0004727 | 1.4678e-08 | -5.3006e-08 | 0.0028516 | 0.0028516 | 0.0028516 | 0.99404 | -0.11504 | 0.99405 | -0.11488 | 0.78341
32 | 0.00064018 | 0.00016007 | -0.00064017 | -0.00016044 | 9.9432e-09 | -3.6839e-07 | 0.0009579 | 0.00095803 | 0.00095803 | 0.99432 | -0.1096 | 0.99431 | -0.10993 | 0.2632
33 | 0.0025129 | 0.00062338 | -0.0025124 | -0.00062423 | 4.6857e-07 | -8.4721e-07 | 0.0037583 | 0.0037587 | 0.0037587 | 0.99432 | -0.1096 | 0.99412 | -0.11354 | 1.0326
34 | 0.0021352 | 0.0005297 | -0.0021351 | -0.00053007 | 1.3469e-07 | -3.702e-07 | 0.0031941 | 0.0031943 | 0.0031943 | 0.99412 | -0.11354 | 0.99405 | -0.11488 | 0.87755
35 | 0.0034454 | 0.00086346 | -0.0034454 | -0.00086347 | 1.7891e-08 | -1.1777e-08 | 0.0051588 | 0.0051588 | 0.0051588 | 0.9938 | -0.1197 | 0.99379 | -0.11981 | 1.4173
36 | 0.00071433 | 0.00017806 | -0.0007143 | -0.00017902 | 3.2129e-08 | -9.5685e-07 | 0.0010674 | 0.0010677 | 0.0010677 | 0.99552 | -0.086378 | 0.99547 | -0.087324 | 0.29333
37 | 0.004872 | 0.0012149 | -0.0048708 | -0.001215 | 1.191e-06 | -1.6674e-08 | 0.00728 | 0.0072803 | 0.0072803 | 0.99552 | -0.086378 | 0.99525 | -0.09153 | 2.0001
38 | 0.00094895 | 0.00023681 | -0.00094889 | -0.00023781 | 6.0311e-08 | -9.9985e-07 | 0.0014184 | 0.0014188 | 0.0014188 | 0.99525 | -0.09153 | 0.99518 | -0.092866 | 0.38978
39 | 0.0039218 | 0.00097814 | -0.0039195 | -0.00097898 | 2.299e-06 | -8.4535e-07 | 0.0058619 | 0.0058627 | 0.0058627 | 0.99525 | -0.09153 | 0.99462 | -0.10388 | 1.6106
40 | -0.022232 | -0.0055865 | 0.022264 | 0.0056055 | 3.1231e-05 | 1.9009e-05 | 0.03326 | 0.033259 | 0.03326 | 0.99482 | -0.099523 | 0.99634 | -0.070138 | 9.1373
41 | 0.021918 | 0.0055076 | -0.021913 | -0.0055043 | 5.408e-06 | 3.287e-06 | 0.032789 | 0.032789 | 0.032789 | 0.99482 | -0.099523 | 0.99455 | -0.10469 | 9.0081
42 | -0.022525 | -0.005671 | 0.022543 | 0.005682 | 1.812e-05 | 1.1041e-05 | 0.03365 | 0.033649 | 0.03365 | 0.99634 | -0.070138 | 0.99722 | -0.053324 | 9.2444
43 | 0.001451 | 0.00036315 | -0.001451 | -0.00036328 | 1.9941e-08 | -1.3367e-07 | 0.0021708 | 0.0021708 | 0.0021708 | 0.99455 | -0.10469 | 0.99453 | -0.10498 | 0.59637
44 | 0.020462 | 0.0051412 | -0.020456 | -0.005138 | 5.3645e-06 | 3.2353e-06 | 0.030619 | 0.030619 | 0.030619 | 0.99455 | -0.10469 | 0.99426 | -0.11019 | 8.4117
45 | -0.023313 | -0.005875 | 0.023314 | 0.0058755 | 8.5322e-07 | 5.2154e-07 | 0.034798 | 0.034798 | 0.034798 | 0.99722 | -0.053324 | 0.99726 | -0.052559 | 9.56
46 | 0.0011866 | 0.00029702 | -0.0011866 | -0.00029738 | 3.4137e-08 | -3.5294e-07 | 0.0017752 | 0.0017754 | 0.0017754 | 0.99453 | -0.10498 | 0.9945 | -0.10559 | 0.48774
47 | 0.020212 | 0.0050769 | -0.020185 | -0.0050602 | 2.7718e-05 | 1.6694e-05 | 0.030254 | 0.030254 | 0.030254 | 0.99426 | -0.11019 | 0.99277 | -0.13897 | 8.3116
48 | 0.01158 | 0.0029086 | -0.011572 | -0.0029048 | 7.3739e-06 | 3.8608e-06 | 0.01728 | 0.017281 | 0.017281 | 0.99726 | -0.052559 | 0.99656 | -0.065911 | 4.7475
49 | -0.034894 | -0.0087841 | 0.034982 | 0.0088392 | 8.7903e-05 | 5.5127e-05 | 0.052079 | 0.052078 | 0.052079 | 0.99726 | -0.052559 | 1 | 0 | 14.3074
50 | 0.019906 | 0.0049904 | -0.019897 | -0.004985 | 8.8698e-06 | 5.3333e-06 | 0.029837 | 0.029837 | 0.029837 | 0.99277 | -0.13897 | 0.99229 | -0.14832 | 8.197
51 | 0.010831 | 0.002719 | -0.010814 | -0.0027101 | 1.7489e-05 | 8.8746e-06 | 0.016174 | 0.016175 | 0.016175 | 0.99656 | -0.065911 | 0.99481 | -0.099812 | 4.4437
52 | 0.018423 | 0.0046156 | -0.018414 | -0.0046103 | 8.9778e-06 | 5.3408e-06 | 0.027627 | 0.027627 | 0.027627 | 0.99229 | -0.14832 | 0.99176 | -0.15856 | 7.5897
53 | 0.008604 | 0.0021563 | -0.0086032 | -0.002156 | 7.9854e-07 | 3.4416e-07 | 0.01287 | 0.01287 | 0.01287 | 0.99481 | -0.099812 | 0.99471 | -0.10176 | 3.5357
54 | 0.017603 | 0.004407 | -0.017588 | -0.0043982 | 1.4903e-05 | 8.8032e-06 | 0.02641 | 0.02641 | 0.02641 | 0.99176 | -0.15856 | 0.99085 | -0.17636 | 7.2555
55 | -0.00032408 | -8.1222e-05 | 0.00032408 | 8.1054e-05 | 1.147e-09 | -1.6793e-07 | 0.00048501 | 0.00048495 | 0.00048501 | 0.99429 | -0.11028 | 0.99429 | -0.11021 | 0.13324
56 | -0.00074604 | -0.00018681 | 0.0007461 | 0.00018533 | 5.4428e-08 | -1.4763e-06 | 0.0011164 | 0.0011159 | 0.0011164 | 0.99429 | -0.11021 | 0.99437 | -0.10867 | 0.30671
57 | -0.001034 | -0.00025915 | 0.001034 | 0.00025897 | 1.3139e-08 | -1.8093e-07 | 0.0015484 | 0.0015483 | 0.0015484 | 0.99371 | -0.12136 | 0.99372 | -0.12109 | 0.42537
58 | -0.00089827 | -0.00022347 | 0.0008983 | 0.00022281 | 3.5565e-08 | -6.5886e-07 | 0.0013436 | 0.0013434 | 0.0013436 | 0.99437 | -0.10867 | 0.99441 | -0.10783 | 0.36913
59 | -0.0012195 | -0.00030331 | 0.0012195 | 0.00030323 | 8.0754e-09 | -7.8801e-08 | 0.001824 | 0.001824 | 0.001824 | 0.99441 | -0.10783 | 0.99442 | -0.10769 | 0.50111
60 | 0.0019159 | 0.00047709 | -0.0019157 | -0.00047754 | 1.2804e-07 | -4.5755e-07 | 0.0028655 | 0.0028657 | 0.0028657 | 0.99451 | -0.10589 | 0.99444 | -0.1073 | 0.78727
61 | -0.0034955 | -0.00087299 | 0.0034957 | 0.00087288 | 1.8363e-07 | -1.1487e-07 | 0.0052291 | 0.005229 | 0.0052291 | 0.99451 | -0.10589 | 0.99457 | -0.10478 | 1.4366
62 | 0.0015217 | 0.00037878 | -0.0015216 | -0.00037895 | 2.8249e-08 | -1.7058e-07 | 0.002276 | 0.0022761 | 0.0022761 | 0.99444 | -0.1073 | 0.99442 | -0.10769 | 0.62529
63 | -0.0039194 | -0.00097905 | 0.0039195 | 0.00097898 | 1.6912e-07 | -6.2042e-08 | 0.0058628 | 0.0058627 | 0.0058628 | 0.99457 | -0.10478 | 0.99462 | -0.10388 | 1.6106
64 | 0.01666 | 0.0041655 | -0.01665 | -0.0041598 | 9.6685e-06 | 5.6575e-06 | 0.025016 | 0.025016 | 0.025016 | 0.99085 | -0.17636 | 0.99022 | -0.18857 | 6.8725
65 | 0.0018439 | 0.0004619 | -0.0018439 | -0.00046211 | 5.4476e-08 | -2.0853e-07 | 0.0027708 | 0.0027709 | 0.0027709 | 0.99022 | -0.18857 | 0.99019 | -0.18919 | 0.76123
66 | 0.014806 | 0.0036979 | -0.014785 | -0.003686 | 2.0985e-05 | 1.1978e-05 | 0.022245 | 0.022246 | 0.022246 | 0.99022 | -0.18857 | 0.98869 | -0.21844 | 6.1114
67 | 0.013744 | 0.0034251 | -0.013744 | -0.0034247 | 6.4122e-07 | 3.5911e-07 | 0.020679 | 0.020679 | 0.020679 | 0.98869 | -0.21844 | 0.98864 | -0.21942 | 5.681
68 | 0.012352 | 0.003076 | -0.01235 | -0.0030745 | 2.6048e-06 | 1.4093e-06 | 0.018585 | 0.018585 | 0.018585 | 0.98864 | -0.21942 | 0.98841 | -0.22387 | 5.1057
69 | 0.011219 | 0.0027911 | -0.011215 | -0.0027892 | 3.5678e-06 | 1.8557e-06 | 0.016882 | 0.016882 | 0.016882 | 0.98841 | -0.22387 | 0.98807 | -0.23059 | 4.6379
70 | 0.0096335 | 0.0023929 | -0.009633 | -0.0023926 | 4.74e-07 | 2.2637e-07 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0145 | 0.98807 | -0.23059 | 0.98801 | -0.23163 | 3.9836
71 | 0.00341 | 0.00083848 | -0.0034096 | -0.00083873 | 3.9701e-07 | -2.5313e-07 | 0.0051498 | 0.00515 | 0.00515 | 0.9842 | -0.30693 | 0.98408 | -0.30941 | 1.4148
72 | -0.00341 | -0.00083848 | 0.0034101 | 0.00083836 | 1.8023e-07 | -1.1497e-07 | 0.0051498 | 0.0051497 | 0.0051498 | 0.9842 | -0.30693 | 0.98426 | -0.30581 | 1.4148
73 | 0.0033172 | 0.00081559 | -0.0033148 | -0.00081731 | 2.423e-06 | -1.7159e-06 | 0.0050104 | 0.0050115 | 0.0050115 | 0.98408 | -0.30941 | 0.98329 | -0.32495 | 1.3768
74 | -0.0035282 | -0.00086796 | 0.0035331 | 0.00086526 | 4.8468e-06 | -2.695e-06 | 0.0053282 | 0.0053262 | 0.0053282 | 0.98426 | -0.30581 | 0.98574 | -0.27654 | 1.4638
75 | -0.0038273 | -0.00093901 | 0.0038277 | 0.00093886 | 4.0455e-07 | -1.5415e-07 | 0.0057704 | 0.0057703 | 0.0057704 | 0.98574 | -0.27654 | 0.98585 | -0.27428 | 1.5853
76 | 0.003022 | 0.00074391 | -0.0030196 | -0.00074625 | 2.3852e-06 | -2.3349e-06 | 0.0045684 | 0.0045697 | 0.0045697 | 0.98329 | -0.32495 | 0.98245 | -0.34173 | 1.2554
77 | 0.00042149 | 0.00010542 | -0.00042149 | -0.00010548 | 7.3551e-10 | -6.0432e-08 | 0.00063845 | 0.00063847 | 0.00063847 | 0.98223 | -0.34596 | 0.98223 | -0.346 | 0.1754
78 | -0.00087891 | -0.00022006 | 0.00087892 | 0.00021987 | 1.0066e-08 | -1.8524e-07 | 0.0013314 | 0.0013313 | 0.0013314 | 0.98223 | -0.34596 | 0.98224 | -0.34572 | 0.36577
79 | 0.00026242 | 6.5616e-05 | -0.00026242 | -6.5766e-05 | 7.0539e-10 | -1.5022e-07 | 0.00039749 | 0.00039754 | 0.00039754 | 0.98223 | -0.346 | 0.98223 | -0.34606 | 0.10922
80 | -0.0028482 | -0.00070406 | 0.0028487 | 0.00070343 | 5.3627e-07 | -6.3089e-07 | 0.0043113 | 0.004311 | 0.0043113 | 0.98224 | -0.34572 | 0.98245 | -0.34173 | 1.1844
81 | 0.0019693 | 0.00048419 | -0.0019689 | -0.00048542 | 3.8817e-07 | -1.2264e-06 | 0.00298 | 0.0029805 | 0.0029805 | 0.98224 | -0.34572 | 0.98203 | -0.34992 | 0.81882
82 | 0.0017928 | 0.00044128 | -0.0017922 | -0.00044365 | 6.0094e-07 | -2.3667e-06 | 0.0027137 | 0.0027146 | 0.0027146 | 0.98203 | -0.34992 | 0.98167 | -0.35704 | 0.74578
83 | 0.0016718 | 0.00041347 | -0.0016717 | -0.00041381 | 7.404e-08 | -3.4189e-07 | 0.0025321 | 0.0025323 | 0.0025323 | 0.98167 | -0.35704 | 0.98163 | -0.35797 | 0.69568
84 | 0.0015905 | 0.00039346 | -0.0015904 | -0.00039375 | 5.6438e-08 | -2.9166e-07 | 0.0024091 | 0.0024093 | 0.0024093 | 0.98163 | -0.35797 | 0.98159 | -0.35873 | 0.66188
85 | -0.00055951 | -0.00013574 | 0.00055952 | 0.00013569 | 1.0318e-09 | -4.7859e-08 | 0.00084663 | 0.00084661 | 0.00084663 | 0.98155 | -0.35941 | 0.98156 | -0.35937 | 0.23259
86 | 0.00021436 | 4.9235e-05 | -0.00021436 | -4.954e-05 | 9.5105e-10 | -3.0574e-07 | 0.00032343 | 0.00032353 | 0.00032353 | 0.98155 | -0.35941 | 0.98155 | -0.35951 | 0.088882
87 | -0.0011952 | -0.00029501 | 0.0011953 | 0.00029487 | 1.4637e-08 | -1.4118e-07 | 0.0018103 | 0.0018103 | 0.0018103 | 0.98156 | -0.35937 | 0.98157 | -0.35911 | 0.49735
88 | 0.00013322 | 2.9205e-05 | -0.00013322 | -3.3386e-05 | 5.0279e-09 | -4.1815e-06 | 0.00020055 | 0.00020196 | 0.00020196 | 0.98155 | -0.35951 | 0.98151 | -0.36034 | 0.055484
89 | -0.0015249 | -0.0003775 | 0.001525 | 0.00037734 | 2.7426e-08 | -1.5569e-07 | 0.0023101 | 0.00231 | 0.0023101 | 0.98157 | -0.35911 | 0.98159 | -0.35873 | 0.63463
90 | 0.0028456 | 0.00071313 | -0.0028455 | -0.00071316 | 2.0492e-08 | -2.5888e-08 | 0.0042607 | 0.0042607 | 0.0042607 | 0.99379 | -0.11981 | 0.99379 | -0.11996 | 1.1705
91 | 0.0072304 | 0.0018119 | -0.0072273 | -0.0018108 | 3.1417e-06 | 1.0816e-06 | 0.010816 | 0.010816 | 0.010816 | 0.99471 | -0.10176 | 0.99423 | -0.11088 | 2.9716
92 | 0.005977 | 0.0014762 | -0.0059762 | -0.0014761 | 7.9926e-07 | 1.7507e-07 | 0.0090002 | 0.0090003 | 0.0090003 | 0.98734 | -0.24481 | 0.9872 | -0.24765 | 2.4726
93 | -0.006451 | -0.001595 | 0.0064547 | 0.0015961 | 3.6665e-06 | 1.0207e-06 | 0.0097146 | 0.0097141 | 0.0097146 | 0.98734 | -0.24481 | 0.98796 | -0.23276 | 2.6688
94 | 0.005186 | 0.001278 | -0.0051826 | -0.0012777 | 3.3476e-06 | 2.7237e-07 | 0.0078092 | 0.0078099 | 0.0078099 | 0.9872 | -0.24765 | 0.9865 | -0.26137 | 2.1456
95 | -0.0069557 | -0.0017216 | 0.0069561 | 0.0017218 | 3.7091e-07 | 1.2181e-07 | 0.010469 | 0.010469 | 0.010469 | 0.98796 | -0.23276 | 0.98801 | -0.23163 | 2.876
96 | 0.0049837 | 0.0012279 | -0.0049812 | -0.0012278 | 2.5483e-06 | 9.3505e-08 | 0.0075099 | 0.0075104 | 0.0075104 | 0.9865 | -0.26137 | 0.98595 | -0.27224 | 2.0633
97 | 0.0046361 | 0.0011413 | -0.0046357 | -0.0011413 | 4.4444e-07 | -2.4906e-08 | 0.0069896 | 0.0069897 | 0.0069897 | 0.98595 | -0.27224 | 0.98585 | -0.27428 | 1.9203
98 | 0.006081 | 0.0015236 | -0.0060808 | -0.0015235 | 2.3322e-07 | 5.189e-08 | 0.009101 | 0.009101 | 0.009101 | 0.99423 | -0.11088 | 0.99419 | -0.11169 | 2.5003
99 | 0.0047545 | 0.0011911 | -0.0047538 | -0.0011911 | 6.2905e-07 | -2.6918e-08 | 0.0071159 | 0.007116 | 0.007116 | 0.99419 | -0.11169 | 0.99405 | -0.11447 | 1.955
100 | 0.0043309 | 0.0010851 | -0.0043308 | -0.0010852 | 8.8748e-08 | -1.6196e-08 | 0.006483 | 0.006483 | 0.006483 | 0.99405 | -0.11447 | 0.99403 | -0.1149 | 1.781
101 | 0.0027681 | 0.00069351 | -0.002768 | -0.00069372 | 1.543e-07 | -2.1187e-07 | 0.0041437 | 0.0041438 | 0.0041438 | 0.99403 | -0.1149 | 0.99397 | -0.11607 | 1.1384

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.060807 | 0.014915

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00037344 | 9.3594e-05
1 | 0.00026147 | 6.5531e-05
2 | 0.0009927 | 0.00024879
3 | 0.00037018 | 9.2775e-05
4 | 0.00038813 | 9.7276e-05
5 | 0.00022687 | 5.6858e-05
6 | 0.00033021 | 8.2758e-05
7 | 0.00022071 | 5.5316e-05
8 | 0.0014455 | 0.00036228
9 | 0.00091796 | 0.00023006
10 | 0.00056645 | 0.00014196
11 | 0.00019185 | 4.8083e-05
12 | 0.00024996 | 6.2647e-05
13 | 0.00025437 | 6.3751e-05
14 | 0.00032578 | 8.1649e-05
15 | 0.00037662 | 9.439e-05
16 | 0.00041506 | 0.00010402
17 | 0.00018679 | 4.6815e-05
18 | 0.0004028 | 0.00010095
19 | 0.00033996 | 8.5202e-05
20 | 0.00075128 | 0.00018829
21 | 0.00064017 | 0.00016044
22 | 0.00037718 | 9.4529e-05
23 | 0.00028821 | 7.2232e-05
24 | 0.0007143 | 0.00017902
25 | 0.00031456 | 7.8837e-05
26 | 0.00026128 | 6.5483e-05
27 | 0.00076992 | 0.00019296
28 | 0.00026438 | 6.626e-05
29 | 0.00024374 | 6.1087e-05
30 | 0.0011866 | 0.00029738
31 | 0.00027855 | 6.9811e-05
32 | 0.00074111 | 0.00018574
33 | 0.001474 | 0.00036942
34 | 0.0022097 | 0.00055381
35 | 0.00081105 | 0.00020327
36 | 0.00032408 | 8.1222e-05
37 | 0.00042196 | 0.00010575
38 | 0.001034 | 0.00025915
39 | 0.0024573 | 0.00061586
40 | 0.00015217 | 3.8137e-05
41 | 0.00032121 | 8.0503e-05
42 | 0.00094889 | 0.00023781
43 | 0.0015797 | 0.00039591
44 | 0.00039407 | 9.8764e-05
45 | 0.00042362 | 0.00010617
46 | 0.00030211 | 7.5716e-05
47 | 0.00092848 | 0.0002327
48 | 0.0018439 | 0.00046211
49 | 0.001041 | 0.0002609
50 | 0.0013915 | 0.00034874
51 | 0.001131 | 0.00028345
52 | 0.0015816 | 0.00039638
53 | 9.2319e-05 | 2.3137e-05
54 | 0.00011808 | 2.9593e-05
55 | 0.00029426 | 7.3748e-05
56 | 0.00029286 | 7.3397e-05
57 | 0.00041191 | 0.00010323
58 | 0.00022891 | 5.7371e-05
59 | 0.00045742 | 0.00011464
60 | 0.00015907 | 3.9867e-05
61 | 0.00026242 | 6.5768e-05
62 | 0.00017084 | 4.2816e-05
63 | 0.0001761 | 4.4134e-05
64 | 0.00012041 | 3.0178e-05
65 | 8.1229e-05 | 2.0358e-05
66 | 0.00034515 | 8.6503e-05
67 | 0.00063572 | 0.00015933
68 | 8.1141e-05 | 2.0336e-05
69 | 0.00032969 | 8.2627e-05
70 | 0.00013322 | 3.3387e-05
71 | 6.5468e-05 | 1.6408e-05
72 | 0.00059985 | 0.00015034
73 | 0.0028455 | 0.00071316
74 | 0.0013728 | 0.00034406
75 | 0.00047404 | 0.0001188
76 | 0.0007902 | 0.00019804
77 | 0.00050106 | 0.00012558
78 | 0.0001989 | 4.9848e-05
79 | 0.0026769 | 0.0006709
80 | 0.00034508 | 8.6485e-05
81 | 0.0011462 | 0.00028727
82 | 0.0013263 | 0.00033241
83 | 0.00042292 | 0.00010599
84 | 0.0015627 | 0.00039165
85 | 0.002768 | 0.00069372
86 | 0.00080793 | 0.00020249

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1