## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1508-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1508-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1508-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1508-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1508-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1508-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1508-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1508-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1508-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1508-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1508-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1508-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1508-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1508-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1508-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1508-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1508-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1508-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1508-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1508-7_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1508-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1508-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1508-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1508-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1508-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1508-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1508-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1508-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1508-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1508-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1508-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1508-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1508-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1508-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1508-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1508-7_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1508-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1508-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1508-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1508-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1508-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1508-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1508-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1508-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1508-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1508-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1508-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1508-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1508-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1508-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1508-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1508-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1508-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1508-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1508-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1508-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1508-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1508-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1508-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1508-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1508-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1508-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1508-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1508-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1508-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1508-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1508-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1508-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1508-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1508-7_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1508-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1508-7_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1508-7_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1508-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1508-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1508-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1508-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1508-7_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1508-7_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1508-7_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1508-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1508-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1508-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1508-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1508-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1508-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1508-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1508-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1508-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1508-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1508-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1508-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1508-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1508-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1508-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1508-7_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1508-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1508-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1508-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1508-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1508-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1508-7_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1508-7_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1508-7_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1508-7_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1508-7_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1508-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1508-7_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1508-7_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1508-7_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1508-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1508-7_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1508-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1508-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1508-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1508-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1508-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1508-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1508-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1508-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1508-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1508-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1508-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1508-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1508-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1508-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1508-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1508-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1508-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1508-7_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1508-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1508-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1508-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1508-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1508-7_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1508-7_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1508-7_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1508-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1508-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1508-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1508-7_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1508-7_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1508-7_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1508-7_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1508-7_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1508-7_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1508-7_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1508-7_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1508-7_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1508-7_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1508-7_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1508-7_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_136_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1508-7_0_5_load_0 | 0 | 0.0034166 | 0.00085628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1508-7_0_5_load_1 | 1 | 0.0071669 | 0.0017962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1508-7_0_5_load_5 | 3 | 0.0033816 | 0.00084751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1508-7_0_5_load_12 | 7 | 0.0038678 | 0.00096937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1508-7_0_5_load_9 | 8 | 0.0054171 | 0.0013577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1508-7_0_5_load_8 | 9 | 0.012447 | 0.0031196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1508-7_0_5_load_31 | 10 | 0.0024076 | 0.00060341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1508-7_0_5_load_19 | 11 | 0.0027174 | 0.00068103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1508-7_0_5_load_10 | 12 | 0.020031 | 0.0050203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1508-7_0_5_load_11 | 13 | 0.0034274 | 0.000859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1508-7_0_5_load_13 | 14 | 0.0045638 | 0.0011438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1508-7_0_5_load_32 | 16 | 0.010303 | 0.0025822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1508-7_0_5_load_33 | 17 | 0.0020195 | 0.00050613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1508-7_0_5_load_89 | 18 | 0.0046014 | 0.0011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1508-7_0_5_load_131 | 19 | 0.0021635 | 0.00054222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1508-7_0_5_load_17 | 20 | 0.0058183 | 0.0014582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1508-7_0_5_load_16 | 21 | 0.0020439 | 0.00051225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1508-7_0_5_load_20 | 23 | 0.0002859 | 7.1653e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1508-7_0_5_load_21 | 24 | 0.00047825 | 0.00011986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1508-7_0_5_load_22 | 25 | 0.0011132 | 0.000279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1508-7_0_5_load_23 | 26 | 0.0011207 | 0.00028088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1508-7_0_5_load_24 | 29 | 0.0010754 | 0.00026951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1508-7_0_5_load_25 | 30 | 0.00092662 | 0.00023223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1508-7_0_5_load_27 | 31 | 0.00061832 | 0.00015497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1508-7_0_5_load_29 | 32 | 0.0032946 | 0.00082569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1508-7_0_5_load_30 | 33 | 0.0002275 | 5.7017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1508-7_0_5_load_88 | 34 | 0.0037533 | 0.00094068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1508-7_0_5_load_130 | 35 | 0.0015614 | 0.00039131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1508-7_0_5_load_35 | 36 | 0.0019933 | 0.00049956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1508-7_0_5_load_36 | 37 | 0.0032845 | 0.00082318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1508-7_0_5_load_37 | 38 | 0.002099 | 0.00052605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1508-7_0_5_load_38 | 39 | 0.0019424 | 0.00048682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1508-7_0_5_load_52 | 40 | 0.001376 | 0.00034485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1508-7_0_5_load_53 | 41 | 0.0021437 | 0.00053726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1508-7_0_5_load_51 | 42 | 0.0017586 | 0.00044074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1508-7_0_5_load_50 | 44 | 0.0049236 | 0.001234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1508-7_0_5_load_43 | 45 | 0.0034716 | 0.00087006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1508-7_0_5_load_40 | 46 | 0.0035405 | 0.00088735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1508-7_0_5_load_44 | 47 | 0.0043837 | 0.0010986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1508-7_0_5_load_41 | 48 | 0.0016452 | 0.00041232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1508-7_0_5_load_42 | 49 | 0.0011087 | 0.00027787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1508-7_0_5_load_45 | 51 | 0.0058907 | 0.0014763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1508-7_0_5_load_49 | 52 | 0.0028244 | 0.00070787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1508-7_0_5_load_46 | 53 | 0.0045688 | 0.0011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1508-7_0_5_load_47 | 54 | 0.0033885 | 0.00084924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1508-7_0_5_load_48 | 55 | 0.004626 | 0.0011594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1508-7_0_5_load_56 | 57 | 0.0021162 | 0.00053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1508-7_0_5_load_57 | 58 | 0.0027358 | 0.00068565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1508-7_0_5_load_58 | 59 | 0.0011798 | 0.00029569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1508-7_0_5_load_59 | 60 | 0.00058932 | 0.0001477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1508-7_0_5_load_105 | 61 | 0.00088685 | 0.00022227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1508-7_0_5_load_102 | 62 | 0.004151 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1508-7_0_5_load_60 | 63 | 0.00069381 | 0.00017388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1508-7_0_5_load_62 | 65 | 0.00063203 | 0.0001584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1508-7_0_5_load_63 | 66 | 0.00091534 | 0.00022941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1508-7_0_5_load_137 | 69 | 0.00035674 | 8.9409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1508-7_0_5_load_136 | 71 | 0.00042482 | 0.00010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1508-7_0_5_load_78 | 73 | 0.00051041 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1508-7_0_5_load_66 | 74 | 0.0078391 | 0.0019647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1508-7_0_5_load_67 | 75 | 0.00061437 | 0.00015398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1508-7_0_5_load_144 | 77 | 0.0020105 | 0.00050389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1508-7_0_5_load_140 | 78 | 0.00033938 | 8.5056e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1508-7_0_5_load_69 | 80 | 0.00063167 | 0.00015831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1508-7_0_5_load_70 | 81 | 0.00054279 | 0.00013604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1508-7_0_5_load_71 | 82 | 0.00067715 | 0.00016971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1508-7_0_5_load_73 | 84 | 0.0007462 | 0.00018701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1508-7_0_5_load_74 | 85 | 0.0050823 | 0.0012737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1508-7_0_5_load_83 | 90 | 0.00046457 | 0.00011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1508-7_0_5_load_107 | 91 | 0.00015853 | 3.9732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1508-7_0_5_load_84 | 93 | 0.004381 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1508-7_0_5_load_115 | 94 | 0.0042759 | 0.0010716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1508-7_0_5_load_132 | 95 | 0.0019371 | 0.00048548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1508-7_0_5_load_82 | 96 | 0.0073499 | 0.001842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1508-7_0_5_load_110 | 97 | 0.0027431 | 0.00068749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1508-7_0_5_load_81 | 100 | 0.00016436 | 4.1193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1508-7_0_5_load_133 | 101 | 0.0009866 | 0.00024727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1508-7_0_5_load_124 | 106 | 0.001299 | 0.00032555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1508-7_0_5_load_127 | 107 | 0.00018741 | 4.697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1508-7_0_5_load_123 | 108 | 0.00068987 | 0.0001729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1508-7_0_5_load_141 | 109 | 0.00083442 | 0.00020913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1508-7_0_5_load_114 | 110 | 0.0052248 | 0.0013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1508-7_0_5_load_142 | 111 | 0.00059686 | 0.00014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1508-7_0_5_load_90 | 112 | 0.0050781 | 0.0012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1508-7_0_5_load_91 | 113 | 0.0027731 | 0.000695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1508-7_0_5_load_92 | 114 | 0.0027715 | 0.00069461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1508-7_0_5_load_106 | 116 | 0.0026698 | 0.0006691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1508-7_0_5_load_100 | 117 | 0.0026695 | 0.00066905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1508-7_0_5_load_93 | 118 | 0.001099 | 0.00027545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1508-7_0_5_load_94 | 119 | 0.0011622 | 0.00029127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1508-7_0_5_load_95 | 120 | 0.00076044 | 0.00019058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1508-7_0_5_load_96 | 121 | 0.0060059 | 0.0015052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1508-7_0_5_load_113 | 122 | 0.0049034 | 0.0012289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1508-7_0_5_load_112 | 123 | 0.0047336 | 0.0011863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1508-7_0_5_load_97 | 124 | 0.002607 | 0.00065338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1508-7_0_5_load_98 | 125 | 0.0036068 | 0.00090395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1508-7_0_5_load_101 | 127 | 0.0021804 | 0.00054646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1508-7_0_5_load_104 | 128 | 0.0020586 | 0.00051594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1508-7_0_5_load_119 | 129 | 0.0023391 | 0.00058622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1508-7_0_5_load_117 | 130 | 0.0018553 | 0.00046498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1508-7_0_5_load_111 | 131 | 0.0052143 | 0.0013068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1508-7_0_5_load_109 | 133 | 0.00021582 | 5.409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1508-7_0_5_load_153 | 134 | 6.0341e-05 | 1.5123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1508-7_0_5_load_154 | 135 | 0.00011142 | 2.7924e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1508-7_0_5_load_116 | 136 | 0.0019677 | 0.00049314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1508-7_0_5_load_118 | 137 | 0.0021406 | 0.00053648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1508-7_0_5_load_120 | 138 | 0.0031512 | 0.00078976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1508-7_0_5_load_121 | 139 | 0.0025049 | 0.00062778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1508-7_0_5_load_126 | 140 | 0.00014542 | 3.6445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1508-7_0_5_load_139 | 141 | 0.0024853 | 0.00062287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1508-7_0_5_load_149 | 144 | 0.00015205 | 3.8106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1508-7_0_5_load_135 | 145 | 0.0020627 | 0.00051695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1508-7_0_5_load_145 | 146 | 0.00058264 | 0.00014602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1508-7_0_5_load_156 | 148 | 0.00029045 | 7.2793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1508-7_0_5_load_155 | 149 | 0.00010965 | 2.748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1508-7_0_5_load_152 | 150 | 0.001314 | 0.00032932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1508-7_0_5_load_150 | 151 | 0.00039883 | 9.9956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 136 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1508-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1508-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0034372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1508-7_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.038634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1508-7_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.041729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1508-7_0_5_line_4 |  | 4 | 8 | 0.013133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1508-7_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.035673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1508-7_0_5_line_6 |  | 4 | 5 | 0.042787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1508-7_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.005875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1508-7_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.034281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1508-7_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0095888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1508-7_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.01246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1508-7_0_5_line_11 |  | 7 | 12 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1508-7_0_5_line_12 |  | 11 | 20 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1508-7_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0029962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1508-7_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.047264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1508-7_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.10815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1508-7_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.080058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1508-7_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.073432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1508-7_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.002065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1508-7_0_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0049165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1508-7_0_5_line_20 |  | 18 | 34 | 0.020505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1508-7_0_5_line_21 |  | 19 | 35 | 0.010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_1508-7_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.062963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1508-7_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.052279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1508-7_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.081024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1508-7_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.01955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1508-7_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.021953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1508-7_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.013116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1508-7_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.032818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1508-7_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.10207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1508-7_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.081863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1508-7_0_5_line_31 |  | 28 | 33 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1508-7_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.021093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1508-7_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.023741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1508-7_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.039952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1508-7_0_5_line_35 |  | 34 | 112 | 0.023212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_1508-7_0_5_line_36 |  | 35 | 95 | 0.0061634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_1508-7_0_5_line_37 |  | 36 | 37 | 0.0052272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1508-7_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1508-7_0_5_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0020279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1508-7_0_5_line_40 |  | 39 | 43 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1508-7_0_5_line_41 |  | 40 | 41 | 0.01857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1508-7_0_5_line_42 |  | 40 | 42 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1508-7_0_5_line_43 |  | 41 | 50 | 0.05344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1508-7_0_5_line_44 |  | 42 | 44 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1508-7_0_5_line_45 |  | 43 | 45 | 0.0099445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1508-7_0_5_line_46 |  | 43 | 46 | 0.023437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1508-7_0_5_line_47 |  | 44 | 52 | 0.022563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1508-7_0_5_line_48 |  | 44 | 51 | 0.045323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1508-7_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0031213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1508-7_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.0038817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1508-7_0_5_line_51 |  | 47 | 51 | 0.01655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1508-7_0_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.028873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1508-7_0_5_line_53 |  | 50 | 56 | 0.009504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1508-7_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1508-7_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.00094524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1508-7_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1508-7_0_5_line_57 |  | 56 | 57 | 0.036299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1508-7_0_5_line_58 |  | 57 | 58 | 0.011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1508-7_0_5_line_59 |  | 58 | 59 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1508-7_0_5_line_60 |  | 59 | 60 | 0.0019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1508-7_0_5_line_61 |  | 60 | 61 | 0.023987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1508-7_0_5_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0015736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1508-7_0_5_line_63 |  | 62 | 126 | 0.15715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1508-7_0_5_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0043376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1508-7_0_5_line_65 |  | 64 | 65 | 0.033416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_1508-7_0_5_line_66 |  | 64 | 66 | 0.1102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_1508-7_0_5_line_67 |  | 65 | 67 | 0.052075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_1508-7_0_5_line_68 |  | 66 | 68 | 0.040158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1508-7_0_5_line_69 |  | 66 | 69 | 0.090825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_1508-7_0_5_line_70 |  | 67 | 70 | 0.07389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1508-7_0_5_line_71 |  | 68 | 71 | 0.0035225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1508-7_0_5_line_72 |  | 69 | 72 | 0.15784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1508-7_0_5_line_73 |  | 70 | 73 | 0.15155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1508-7_0_5_line_74 |  | 72 | 146 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1508-7_0_5_line_75 |  | 72 | 77 | 0.032658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1508-7_0_5_line_76 |  | 73 | 86 | 0.028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1508-7_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.33927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1508-7_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.11537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1508-7_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.15768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1508-7_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1508-7_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.037746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1508-7_0_5_line_82 |  | 79 | 143 | 0.10548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1508-7_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_1508-7_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.047968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_1508-7_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.05572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_1508-7_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.12977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1508-7_0_5_line_87 |  | 83 | 85 | 0.036673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1508-7_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1508-7_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.042479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1508-7_0_5_line_90 |  | 86 | 91 | 0.050899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1508-7_0_5_line_91 |  | 87 | 92 | 0.065443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1508-7_0_5_line_92 |  | 87 | 93 | 0.0055048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1508-7_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.079814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1508-7_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.022503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1508-7_0_5_line_95 |  | 89 | 94 | 0.039193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1508-7_0_5_line_96 |  | 89 | 95 | 0.01329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1508-7_0_5_line_97 |  | 90 | 96 | 0.013747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1508-7_0_5_line_98 |  | 91 | 97 | 0.11303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1508-7_0_5_line_99 |  | 92 | 109 | 0.11429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1508-7_0_5_line_100 |  | 93 | 96 | 0.043551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1508-7_0_5_line_101 |  | 94 | 110 | 0.0013332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1508-7_0_5_line_102 |  | 97 | 131 | 0.0037223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1508-7_0_5_line_103 |  | 98 | 99 | 0.028301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1508-7_0_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.024701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1508-7_0_5_line_105 |  | 99 | 101 | 0.050051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1508-7_0_5_line_106 |  | 100 | 102 | 0.029398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1508-7_0_5_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0048086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1508-7_0_5_line_108 |  | 102 | 107 | 0.025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1508-7_0_5_line_109 |  | 103 | 145 | 0.041925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1508-7_0_5_line_110 |  | 104 | 105 | 0.094501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1508-7_0_5_line_111 |  | 104 | 106 | 0.020609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1508-7_0_5_line_112 |  | 105 | 141 | 0.033972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1508-7_0_5_line_113 |  | 105 | 142 | 0.12444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1508-7_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.087564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1508-7_0_5_line_115 |  | 107 | 140 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1508-7_0_5_line_116 |  | 108 | 140 | 0.10667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1508-7_0_5_line_117 |  | 109 | 111 | 0.00042883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1508-7_0_5_line_118 |  | 110 | 123 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1508-7_0_5_line_119 |  | 111 | 132 | 0.1831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1508-7_0_5_line_120 |  | 112 | 113 | 0.019816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_1508-7_0_5_line_121 |  | 113 | 114 | 0.0099571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_1508-7_0_5_line_122 |  | 114 | 115 | 0.040612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_1508-7_0_5_line_123 |  | 115 | 116 | 0.0053731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_1508-7_0_5_line_124 |  | 115 | 117 | 0.004425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_1508-7_0_5_line_125 |  | 116 | 129 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_1508-7_0_5_line_126 |  | 117 | 125 | 0.013316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_1508-7_0_5_line_127 |  | 118 | 119 | 0.023597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1508-7_0_5_line_128 |  | 119 | 120 | 0.026766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1508-7_0_5_line_129 |  | 120 | 121 | 0.02641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1508-7_0_5_line_130 |  | 121 | 122 | 0.0048819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1508-7_0_5_line_131 |  | 122 | 123 | 0.03025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1508-7_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.019125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_1508-7_0_5_line_133 |  | 124 | 126 | 0.052981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_1508-7_0_5_line_134 |  | 126 | 127 | 0.095876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1508-7_0_5_line_135 |  | 127 | 128 | 0.024187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1508-7_0_5_line_136 |  | 129 | 130 | 0.020382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_1508-7_0_5_line_137 |  | 130 | 136 | 0.0043833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_1508-7_0_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1508-7_0_5_line_139 |  | 133 | 134 | 0.020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1508-7_0_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.0043564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1508-7_0_5_line_141 |  | 135 | 149 | 0.00904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1508-7_0_5_line_142 |  | 136 | 137 | 0.016922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1508-7_0_5_line_143 |  | 137 | 138 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1508-7_0_5_line_144 |  | 138 | 139 | 0.0028601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1508-7_0_5_line_145 |  | 141 | 143 | 0.1343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1508-7_0_5_line_146 |  | 142 | 144 | 0.068988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1508-7_0_5_line_147 |  | 143 | 147 | 0.11468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1508-7_0_5_line_148 |  | 144 | 150 | 0.06481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1508-7_0_5_line_149 |  | 147 | 148 | 0.19656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1508-7_0_5_line_150 |  | 150 | 151 | 0.14107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1508-7_0_5_trafo_116 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 152 | 136 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2672995.5246 | 1199162.8405 | 2672992.8049 | 1199196.1589
1 | 2672992.5252 | 1199199.5847 | 2672992.8049 | 1199196.1589
2 | 2673029.6998 | 1199202.1291 | 2673016.971 | 1199197.5153 | 2673003.8326 | 1199201.5017 | 2672992.5252 | 1199199.5847
3 | 2672992.4885 | 1199236.8736 | 2672985.1984 | 1199230.8699 | 2672987.2974 | 1199226.7263 | 2672992.5252 | 1199199.5847
4 | 2672992.4885 | 1199236.8736 | 2673002.6434 | 1199245.2361
5 | 2672992.4885 | 1199236.8736 | 2673001.0217 | 1199233.3757 | 2673011.7739 | 1199233.3514 | 2673023.019 | 1199231.6321 | 2673027.2798 | 1199232.3612
6 | 2672953.4554 | 1199238.7539 | 2672961.7326 | 1199237.5097 | 2672974.3667 | 1199235.5294 | 2672980.4548 | 1199234.5809 | 2672985.1984 | 1199230.8699 | 2672992.4885 | 1199236.8736
7 | 2672953.4554 | 1199238.7539 | 2672947.5827 | 1199238.282
8 | 2672953.4554 | 1199238.7539 | 2672957.1005 | 1199247.6816 | 2672963.9026 | 1199257.4817 | 2672967.4558 | 1199269.6836
9 | 2672947.5827 | 1199238.282 | 2672944.3385 | 1199229.2586
10 | 2672947.5827 | 1199238.282 | 2672943.5432 | 1199237.9547 | 2672937.1338 | 1199243.3955
11 | 2672967.4558 | 1199269.6836 | 2672969.0329 | 1199275.0995 | 2672971.2922 | 1199287.5763
12 | 2672923.8145 | 1199254.7016 | 2672937.1338 | 1199243.3955
13 | 2672972.033 | 1199290.4728 | 2672971.5368 | 1199288.9274 | 2672971.2922 | 1199287.5763
14 | 2672972.033 | 1199290.4728 | 2672977.1412 | 1199306.3842 | 2672984.2229 | 1199318.2223 | 2672990.7413 | 1199325.6731 | 2672994.1318 | 1199331.6344
15 | 2673032.0779 | 1199429.9636 | 2673010.5396 | 1199387.3413 | 2673013.6491 | 1199378.3849 | 2673004.2339 | 1199349.3967 | 2672994.1318 | 1199331.6344
16 | 2673032.0779 | 1199429.9636 | 2673059.6966 | 1199409.3218 | 2673045.9715 | 1199392.8218 | 2673051.6187 | 1199369.3765 | 2673051.6187 | 1199369.3765
17 | 2673032.0779 | 1199429.9636 | 2673017.1483 | 1199440.3654 | 2673009.6135 | 1199455.0268 | 2673023.7051 | 1199463.3484 | 2673026.5586 | 1199472.2331 | 2673039.4126 | 1199474.5129
18 | 2673051.6187 | 1199369.3765 | 2673052.5663 | 1199367.5418
19 | 2673044.2536 | 1199475.3715 | 2673039.4126 | 1199474.5129
20 | 2673066.1197 | 1199352.3554 | 2673058.7344 | 1199359.7354 | 2673054.3406 | 1199364.1066 | 2673052.5663 | 1199367.5418
21 | 2673054.4222 | 1199477.175 | 2673044.2536 | 1199475.3715
22 | 2672923.8145 | 1199254.7016 | 2672906.6025 | 1199269.3122 | 2672899.6143 | 1199276.0088 | 2672885.1254 | 1199303.0829
23 | 2672860.4584 | 1199349.1761 | 2672885.1254 | 1199303.0829
24 | 2672860.4584 | 1199349.1761 | 2672851.2993 | 1199348.4529 | 2672831.4601 | 1199352.4692 | 2672812.7177 | 1199358.9671 | 2672783.6973 | 1199371.8651
25 | 2672860.4584 | 1199349.1761 | 2672863.8195 | 1199352.6747 | 2672864.6661 | 1199358.1773 | 2672862.7134 | 1199367.0976
26 | 2672783.6973 | 1199371.8651 | 2672776.7805 | 1199374.9393 | 2672765.5883 | 1199383.9742
27 | 2672859.9085 | 1199379.9103 | 2672862.7134 | 1199367.0976
28 | 2672740.0526 | 1199404.5881 | 2672765.5883 | 1199383.9742
29 | 2672740.0526 | 1199404.5881 | 2672726.1155 | 1199391.0326 | 2672722.7065 | 1199387.7224 | 2672682.9719 | 1199349.0824 | 2672672.3834 | 1199339.4145 | 2672668.7228 | 1199334.8672 | 2672667.76 | 1199332.643
30 | 2672740.0526 | 1199404.5881 | 2672744.8267 | 1199422.7351 | 2672743.8974 | 1199438.4 | 2672740.9989 | 1199463.8357 | 2672741.6328 | 1199485.6319
31 | 2672667.76 | 1199332.643 | 2672661.0103 | 1199335.4071 | 2672655.7267 | 1199335.9544 | 2672654.1965 | 1199344.0583
32 | 2672741.6328 | 1199485.6319 | 2672741.9114 | 1199495.2104 | 2672744.1735 | 1199506.4967
33 | 2672744.1735 | 1199506.4967 | 2672746.6203 | 1199518.7042 | 2672750.1544 | 1199529.4277
34 | 2672756.7458 | 1199568.2533 | 2672757.74 | 1199563.5001 | 2672755.9019 | 1199546.8676 | 2672750.1544 | 1199529.4277
35 | 2673066.1197 | 1199352.3554 | 2673082.5393 | 1199335.9476
36 | 2673060.4909 | 1199478.2513 | 2673054.4222 | 1199477.175
37 | 2673083.7366 | 1199094.143 | 2673081.6002 | 1199089.3723
38 | 2673092.0747 | 1199109.9699 | 2673089.6185 | 1199107.0256 | 2673087.7328 | 1199103.0668 | 2673083.7366 | 1199094.143
39 | 2673093.5152 | 1199111.3736 | 2673092.8606 | 1199110.912 | 2673092.0747 | 1199109.9699
40 | 2673108.4614 | 1199114.1936 | 2673106.0861 | 1199115.3987 | 2673104.0637 | 1199115.763 | 2673100.9953 | 1199115.7255 | 2673097.5943 | 1199114.2497 | 2673093.5152 | 1199111.3736
41 | 2673159.4848 | 1199062.8083 | 2673161.3615 | 1199070.692 | 2673163.1476 | 1199081.0045
42 | 2673165.238 | 1199092.0112 | 2673164.505 | 1199088.8415 | 2673163.1476 | 1199081.0045
43 | 2673151.5626 | 1199012.7146 | 2673150.3229 | 1199013.8334 | 2673148.8077 | 1199016.3053 | 2673147.8849 | 1199019.5293 | 2673147.4407 | 1199027.2063 | 2673148.2864 | 1199033.3871 | 2673150.6828 | 1199041.6659 | 2673158.479 | 1199058.5827 | 2673159.4848 | 1199062.8083
44 | 2673173.0452 | 1199112.9261 | 2673167.6943 | 1199102.6334 | 2673165.238 | 1199092.0112
45 | 2673108.4614 | 1199114.1936 | 2673110.7213 | 1199116.2003 | 2673114.4543 | 1199119.17 | 2673116.1846 | 1199120.4498
46 | 2673108.4614 | 1199114.1936 | 2673109.1865 | 1199112.8128 | 2673109.6632 | 1199109.3276 | 2673109.952 | 1199096.9236 | 2673109.7114 | 1199090.9757
47 | 2673184.7838 | 1199132.1505 | 2673183.4482 | 1199129.4759 | 2673175.5878 | 1199117.817 | 2673173.0452 | 1199112.9261
48 | 2673173.0452 | 1199112.9261 | 2673132.0001 | 1199132.148
49 | 2673116.1846 | 1199120.4498 | 2673118.694 | 1199122.3059
50 | 2673109.7114 | 1199090.9757 | 2673109.5544 | 1199087.0972
51 | 2673132.0001 | 1199132.148 | 2673118.694 | 1199122.3059
52 | 2673109.5544 | 1199087.0972 | 2673108.3871 | 1199058.2481
53 | 2673151.5626 | 1199012.7146 | 2673157.7412 | 1199019.9501
54 | 2673189.1404 | 1199145.6858 | 2673187.9226 | 1199138.4361 | 2673184.7838 | 1199132.1505
55 | 2673189.297 | 1199146.618 | 2673189.1404 | 1199145.6858
56 | 2673191.2725 | 1199158.3781 | 2673189.297 | 1199146.618
57 | 2673157.7412 | 1199019.9501 | 2673171.5159 | 1199037.4293 | 2673180.0981 | 1199048.5465
58 | 2673187.355 | 1199057.9468 | 2673180.0981 | 1199048.5465
59 | 2673187.355 | 1199057.9468 | 2673187.355 | 1199057.9468 | 2673195.8533 | 1199079.5132
60 | 2673195.8533 | 1199079.5132 | 2673196.5645 | 1199081.3182
61 | 2673202.651 | 1199104.5206 | 2673196.5645 | 1199081.3182 | 2673196.5645 | 1199081.3182
62 | 2673202.651 | 1199104.5206 | 2673203.0502 | 1199106.0427
63 | 2673201.5895 | 1199252.3284 | 2673217.4627 | 1199238.3142 | 2673225.2709 | 1199218.1753 | 2673219.6022 | 1199187.9986 | 2673209.2451 | 1199129.6585 | 2673203.0502 | 1199106.0427
64 | 2673401.9575 | 1199795.7054 | 2673403.0402 | 1199791.5051
65 | 2673401.9575 | 1199795.7054 | 2673386.2657 | 1199813.6237 | 2673381.4919 | 1199821.9497
66 | 2673401.9575 | 1199795.7054 | 2673466.2527 | 1199806.0237 | 2673490.5723 | 1199822.6994 | 2673490.7151 | 1199838.2967
67 | 2673359.1733 | 1199868.9694 | 2673377.6759 | 1199828.6052 | 2673381.4919 | 1199821.9497
68 | 2673501.6631 | 1199870.5762 | 2673503.71 | 1199860.7731 | 2673504.079 | 1199858.0093 | 2673503.8889 | 1199856.1391 | 2673503.0192 | 1199854.4163 | 2673501.9072 | 1199853.213 | 2673500.2199 | 1199852.3473 | 2673495.1706 | 1199850.5952 | 2673493.0705 | 1199849.869 | 2673491.443 | 1199848.4703 | 2673490.7932 | 1199846.828 | 2673490.7151 | 1199838.2967
69 | 2673490.7151 | 1199838.2967 | 2673568.2901 | 1199791.0609
70 | 2673359.1733 | 1199868.9694 | 2673352.1208 | 1199851.7613 | 2673349.7695 | 1199845.4508 | 2673348.2771 | 1199839.8735 | 2673347.1074 | 1199830.9537 | 2673347.1443 | 1199821.7486 | 2673346.4601 | 1199816.0812 | 2673344.9398 | 1199810.9149 | 2673339.6788 | 1199798.4872
71 | 2673501.6631 | 1199870.5762 | 2673499.4636 | 1199873.3276
72 | 2673568.2901 | 1199791.0609 | 2673715.3787 | 1199848.3162
73 | 2673339.6788 | 1199798.4872 | 2673336.4903 | 1199796.4802 | 2673263.8516 | 1199724.5457 | 2673256.5433 | 1199712.6489 | 2673254.2462 | 1199691.3411 | 2673249.6562 | 1199682.535 | 2673249.437 | 1199682.4572
74 | 2673715.3787 | 1199848.3162 | 2673712.5764 | 1199853.8961 | 2673710.4972 | 1199861.3528 | 2673709.6853 | 1199865.0973
75 | 2673715.3787 | 1199848.3162 | 2673721.613 | 1199847.8261 | 2673724.7204 | 1199845.8966 | 2673727.1069 | 1199842.5462 | 2673728.7594 | 1199838.8198 | 2673730.2323 | 1199834.2241 | 2673731.3558 | 1199824.5578
76 | 2673222.8719 | 1199673.0344 | 2673249.437 | 1199682.4572
77 | 2673880.4927 | 1199875.7426 | 2673953.7102 | 1199544.4627
78 | 2673844.526 | 1199983.8819 | 2673847.3546 | 1199970.0194 | 2673846.5099 | 1199955.8114 | 2673879.5384 | 1199877.6383 | 2673880.4927 | 1199875.7426
79 | 2673880.4927 | 1199875.7426 | 2673731.3558 | 1199824.5578
80 | 2673844.526 | 1199983.8819 | 2673839.9491 | 1199990.7406 | 2673835.5894 | 1199994.0113
81 | 2673807.0377 | 1200018.2399 | 2673808.8277 | 1200015.0934 | 2673812.1602 | 1200011.588 | 2673835.5894 | 1199994.0113
82 | 2673807.0377 | 1200018.2399 | 2673804.5097 | 1200020.1099 | 2673801.6649 | 1200024.1995 | 2673792.5063 | 1200044.4877 | 2673788.9202 | 1200050.0357 | 2673784.3797 | 1200055.1939 | 2673779.2195 | 1200059.9665 | 2673767.8584 | 1200068.1091 | 2673751.2476 | 1200079.6445 | 2673735.1401 | 1200092.3536
83 | 2673129.7589 | 1199553.5441 | 2673129.7589 | 1199553.5441 | 2673140.3264 | 1199542.827
84 | 2673129.7589 | 1199553.5441 | 2673150.5664 | 1199577.3798 | 2673138.1847 | 1199588.0237
85 | 2673131.1579 | 1199507.6777 | 2673135.3782 | 1199506.8955 | 2673141.0957 | 1199506.9655 | 2673145.1991 | 1199508.272 | 2673148.7844 | 1199511.4734 | 2673151.4289 | 1199516.2531 | 2673152.4126 | 1199521.7352 | 2673152.4484 | 1199526.8943 | 2673151.3337 | 1199530.872 | 2673147.1895 | 1199536.0133 | 2673142.9739 | 1199540.142 | 2673140.3264 | 1199542.827
86 | 2673209.2123 | 1199668.888 | 2673193.5219 | 1199664.1251 | 2673179.9516 | 1199646.2481 | 2673176.7991 | 1199620.1492 | 2673152.3742 | 1199621.8958 | 2673144.4507 | 1199618.5412 | 2673137.4922 | 1199594.8305 | 2673138.1847 | 1199588.0237 | 2673138.1847 | 1199588.0237
87 | 2673131.1579 | 1199507.6777 | 2673101.3229 | 1199529.0031
88 | 2673222.8719 | 1199673.0344 | 2673209.2123 | 1199668.888
89 | 2673070.9921 | 1199553.5144 | 2673081.2998 | 1199553.0623 | 2673084.6893 | 1199551.7252 | 2673087.075 | 1199549.6531 | 2673088.3856 | 1199546.4672 | 2673091.5259 | 1199540.602 | 2673095.0789 | 1199535.2422 | 2673101.1999 | 1199529.091 | 2673101.3229 | 1199529.0031
90 | 2673222.8719 | 1199673.0344 | 2673226.5937 | 1199666.943 | 2673233.5562 | 1199657.9894 | 2673240.6433 | 1199650.6718 | 2673246.7283 | 1199646.2214 | 2673251.1994 | 1199644.2305 | 2673256.4411 | 1199642.7383 | 2673260.7422 | 1199642.0987
91 | 2673055.4828 | 1199616.3298 | 2673061.0292 | 1199580.5647 | 2673066.9037 | 1199571.531 | 2673070.9921 | 1199553.5144
92 | 2673070.9921 | 1199553.5144 | 2673072.3311 | 1199548.1749
93 | 2673068.9854 | 1199488.4725 | 2673090.8417 | 1199471.4181 | 2673099.7332 | 1199467.858 | 2673104.9085 | 1199466.8206 | 2673113.099 | 1199467.032 | 2673121.5575 | 1199469.6148 | 2673109.3209 | 1199473.3675 | 2673102.4127 | 1199476.0179
94 | 2673102.4127 | 1199476.0179 | 2673095.0157 | 1199482.5203 | 2673090.1085 | 1199489.6536 | 2673088.5612 | 1199493.338
95 | 2673068.9854 | 1199488.4725 | 2673054.7987 | 1199504.1309 | 2673049.8586 | 1199512.0976 | 2673047.185 | 1199520.3655
96 | 2673068.9854 | 1199488.4725 | 2673060.4909 | 1199478.2513
97 | 2673083.2382 | 1199506.0129 | 2673088.5612 | 1199493.338
98 | 2673260.7422 | 1199642.0987 | 2673270.4615 | 1199640.6533 | 2673283.3041 | 1199639.6212 | 2673300.6341 | 1199640.8566 | 2673307.1069 | 1199640.18 | 2673312.2789 | 1199638.1533 | 2673317.1661 | 1199634.5221 | 2673319.5584 | 1199630.6824 | 2673321.19 | 1199626.1664 | 2673321.7065 | 1199621.9257 | 2673321.4952 | 1199613.7069 | 2673321.9487 | 1199609.0096 | 2673323.0481 | 1199604.4314 | 2673324.8671 | 1199601.3963 | 2673327.6837 | 1199598.9627 | 2673331.2597 | 1199597.3278 | 2673335.2422 | 1199596.6874 | 2673340.243 | 1199596.8266 | 2673343.3033 | 1199598.1205
99 | 2673055.4828 | 1199616.3298 | 2673063.0603 | 1199647.9751 | 2673065.857 | 1199670.2006 | 2673066.7192 | 1199699.9404 | 2673060.9304 | 1199728.966
100 | 2673083.2382 | 1199506.0129 | 2673083.2382 | 1199506.0129 | 2673077.5159 | 1199527.5005 | 2673072.3311 | 1199548.1749
101 | 2673046.7748 | 1199521.6341 | 2673047.185 | 1199520.3655
102 | 2673343.3033 | 1199598.1205 | 2673343.3033 | 1199598.1205 | 2673346.1366 | 1199600.5345
103 | 2673387.6198 | 1200044.9261 | 2673389.153 | 1200042.8325 | 2673391.0147 | 1200038.1747 | 2673392.8947 | 1200031.4048 | 2673395.587 | 1200018.0074
104 | 2673387.6198 | 1200044.9261 | 2673389.9232 | 1200050.7913 | 2673392.2534 | 1200063.7723 | 2673392.8774 | 1200068.9462
105 | 2673395.587 | 1200018.0074 | 2673389.7812 | 1200004.0943 | 2673387.2316 | 1199996.5695 | 2673382.7888 | 1199969.9071
106 | 2673392.8217 | 1200098.0891 | 2673393.5907 | 1200094.3629 | 2673394.6087 | 1200087.7269 | 2673394.5198 | 1200082.5671 | 2673392.8774 | 1200068.9462
107 | 2673381.9984 | 1199965.1639 | 2673382.7888 | 1199969.9071
108 | 2673392.8217 | 1200098.0891 | 2673389.4375 | 1200114.502 | 2673389.089 | 1200119.9455 | 2673389.5247 | 1200123.3782
109 | 2673391.9929 | 1199924.4506 | 2673381.9984 | 1199965.1639
110 | 2673582.5574 | 1200130.508 | 2673581.2114 | 1200116.1604 | 2673581.3594 | 1200106.612 | 2673583.5355 | 1200087.5604 | 2673583.6313 | 1200082.2584 | 2673583.1123 | 1200077.4157 | 2673582.1715 | 1200072.8235 | 2673580.7751 | 1200068.7483 | 2673577.3437 | 1200062.9914 | 2673571.3963 | 1200054.4241 | 2673566.5828 | 1200048.9949 | 2673562.2087 | 1200042.5037
111 | 2673562.2087 | 1200042.5037 | 2673560.9748 | 1200048.7257 | 2673558.3354 | 1200062.7455
112 | 2673582.5574 | 1200130.508 | 2673589.8469 | 1200128.3853 | 2673592.9837 | 1200126.5339 | 2673594.8273 | 1200124.5887 | 2673596.7686 | 1200121.5108 | 2673601.5156 | 1200105.7596
113 | 2673658.0753 | 1200229.4096 | 2673582.5574 | 1200130.508
114 | 2673499.3811 | 1200121.6683 | 2673501.6771 | 1200119.4618 | 2673504.7949 | 1200117.2988 | 2673516.2913 | 1200110.5027 | 2673526.0519 | 1200103.0849 | 2673546.7847 | 1200090.0208 | 2673551.9455 | 1200085.1702 | 2673554.121 | 1200079.7715 | 2673555.5918 | 1200075.3313 | 2673557.3497 | 1200067.9818 | 2673558.3354 | 1200062.7455
115 | 2673389.5247 | 1200123.3782 | 2673389.9498 | 1200126.7269 | 2673392.752 | 1200138.4685 | 2673394.7748 | 1200142.5242
116 | 2673394.7748 | 1200142.5242 | 2673499.3811 | 1200121.6683
117 | 2673060.9304 | 1199728.966 | 2673060.8465 | 1199729.3866
118 | 2673042.8066 | 1199538.2933 | 2673043.094 | 1199536.641 | 2673046.6536 | 1199522.0089 | 2673046.7748 | 1199521.6341
119 | 2673060.8465 | 1199729.3866 | 2673101.4455 | 1199907.9251
120 | 2673096.5618 | 1199321.9465 | 2673096.5228 | 1199321.9743 | 2673082.5393 | 1199335.9476
121 | 2673104.6689 | 1199316.1657 | 2673104.4578 | 1199316.3234 | 2673096.5618 | 1199321.9465
122 | 2673134.6908 | 1199290.5774 | 2673132.7537 | 1199290.198 | 2673130.6037 | 1199291.0388 | 2673124.9473 | 1199298.3964 | 2673115.793 | 1199307.8568 | 2673104.6689 | 1199316.1657
123 | 2673134.6908 | 1199290.5774 | 2673132.8194 | 1199295.6141
124 | 2673134.6908 | 1199290.5774 | 2673136.1932 | 1199286.4153
125 | 2673132.8194 | 1199295.6141 | 2673123.7531 | 1199320.0149
126 | 2673140.7146 | 1199273.8902 | 2673136.1932 | 1199286.4153
127 | 2673040.3016 | 1199649.4767 | 2673038.1959 | 1199625.9743
128 | 2673035.8073 | 1199599.3147 | 2673038.1959 | 1199625.9743
129 | 2673035.8073 | 1199599.3147 | 2673035.3943 | 1199594.7046 | 2673037.9173 | 1199573.07
130 | 2673037.9173 | 1199573.07 | 2673038.4828 | 1199568.221
131 | 2673042.8066 | 1199538.2933 | 2673040.2766 | 1199552.8387 | 2673038.4828 | 1199568.221
132 | 2673150.4998 | 1199258.3161 | 2673144.756 | 1199262.6947 | 2673140.7146 | 1199273.8902
133 | 2673201.5895 | 1199252.3284 | 2673178.8754 | 1199251.0384 | 2673157.3156 | 1199253.1203 | 2673150.4998 | 1199258.3161
134 | 2673201.5895 | 1199252.3284 | 2673193.021 | 1199256.8373 | 2673172.0524 | 1199261.0054 | 2673163.6578 | 1199266.2503 | 2673159.6746 | 1199273.7729 | 2673155.1498 | 1199295.6753 | 2673149.4976 | 1199318.8647 | 2673149.4317 | 1199319.0226
135 | 2673139.8939 | 1199341.2193 | 2673140.5312 | 1199340.3459 | 2673149.4317 | 1199319.0226
136 | 2673123.7531 | 1199320.0149 | 2673120.7381 | 1199328.1297 | 2673112.508 | 1199336.4809
137 | 2673109.4313 | 1199339.6029 | 2673112.508 | 1199336.4809
138 | 2673101.4455 | 1199907.9251 | 2673089.5036 | 1199921.8987 | 2673088.0518 | 1199923.6814
139 | 2673075.8282 | 1199939.6117 | 2673077.0429 | 1199937.2002 | 2673088.0518 | 1199923.6814
140 | 2673075.8282 | 1199939.6117 | 2673073.8683 | 1199943.5024
141 | 2673069.8015 | 1199951.576 | 2673073.8683 | 1199943.5024
142 | 2673109.4313 | 1199339.6029 | 2673097.5531 | 1199351.6559
143 | 2673083.2305 | 1199366.1894 | 2673097.5531 | 1199351.6559
144 | 2673081.2229 | 1199368.2265 | 2673083.2305 | 1199366.1894
145 | 2673735.1401 | 1200092.3536 | 2673601.5156 | 1200105.7596
146 | 2673658.0753 | 1200229.4096 | 2673677.6756 | 1200278.5368 | 2673682.9748 | 1200293.735
147 | 2673735.1401 | 1200092.3536 | 2673794.4486 | 1200190.5011
148 | 2673683.3988 | 1200357.0999 | 2673688.6145 | 1200330.5146 | 2673689.0811 | 1200319.2245 | 2673688.8548 | 1200312.8845 | 2673687.9187 | 1200307.9144 | 2673682.9748 | 1200293.735
149 | 2673794.4486 | 1200190.5011 | 2673985.5902 | 1200144.6689
150 | 2673683.3988 | 1200357.0999 | 2673822.3315 | 1200332.6546

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2672995.5246 | 1199162.8405
1 | 2672992.8049 | 1199196.1589
2 | 2672992.5252 | 1199199.5847
3 | 2673029.6998 | 1199202.1291
4 | 2672992.4885 | 1199236.8736
5 | 2672953.4554 | 1199238.7539
6 | 2672947.5827 | 1199238.282
7 | 2672967.4558 | 1199269.6836
8 | 2673002.6434 | 1199245.2361
9 | 2673027.2798 | 1199232.3612
10 | 2672944.3385 | 1199229.2586
11 | 2672937.1338 | 1199243.3955
12 | 2672971.2922 | 1199287.5763
13 | 2672972.033 | 1199290.4728
14 | 2672994.1318 | 1199331.6344
15 | 2673032.0779 | 1199429.9636
16 | 2673051.6187 | 1199369.3765
17 | 2673039.4126 | 1199474.5129
18 | 2673052.5663 | 1199367.5418
19 | 2673044.2536 | 1199475.3715
20 | 2672923.8145 | 1199254.7016
21 | 2672885.1254 | 1199303.0829
22 | 2672860.4584 | 1199349.1761
23 | 2672783.6973 | 1199371.8651
24 | 2672862.7134 | 1199367.0976
25 | 2672765.5883 | 1199383.9742
26 | 2672859.9085 | 1199379.9103
27 | 2672740.0526 | 1199404.5881
28 | 2672667.76 | 1199332.643
29 | 2672741.6328 | 1199485.6319
30 | 2672744.1735 | 1199506.4967
31 | 2672750.1544 | 1199529.4277
32 | 2672756.7458 | 1199568.2533
33 | 2672654.1965 | 1199344.0583
34 | 2673066.1197 | 1199352.3554
35 | 2673054.4222 | 1199477.175
36 | 2673083.7366 | 1199094.143
37 | 2673081.6002 | 1199089.3723
38 | 2673092.0747 | 1199109.9699
39 | 2673093.5152 | 1199111.3736
40 | 2673163.1476 | 1199081.0045
41 | 2673159.4848 | 1199062.8083
42 | 2673165.238 | 1199092.0112
43 | 2673108.4614 | 1199114.1936
44 | 2673173.0452 | 1199112.9261
45 | 2673116.1846 | 1199120.4498
46 | 2673109.7114 | 1199090.9757
47 | 2673118.694 | 1199122.3059
48 | 2673109.5544 | 1199087.0972
49 | 2673108.3871 | 1199058.2481
50 | 2673151.5626 | 1199012.7146
51 | 2673132.0001 | 1199132.148
52 | 2673184.7838 | 1199132.1505
53 | 2673189.297 | 1199146.618
54 | 2673189.1404 | 1199145.6858
55 | 2673191.2725 | 1199158.3781
56 | 2673157.7412 | 1199019.9501
57 | 2673180.0981 | 1199048.5465
58 | 2673187.355 | 1199057.9468
59 | 2673195.8533 | 1199079.5132
60 | 2673196.5645 | 1199081.3182
61 | 2673202.651 | 1199104.5206
62 | 2673203.0503 | 1199106.0427
63 | 2673403.0402 | 1199791.5051
64 | 2673401.9575 | 1199795.7054
65 | 2673381.4919 | 1199821.9497
66 | 2673490.7151 | 1199838.2967
67 | 2673359.1733 | 1199868.9694
68 | 2673501.6631 | 1199870.5762
69 | 2673568.2901 | 1199791.0609
70 | 2673339.6788 | 1199798.4872
71 | 2673499.4636 | 1199873.3276
72 | 2673715.3787 | 1199848.3162
73 | 2673249.437 | 1199682.4572
74 | 2673953.7102 | 1199544.4627
75 | 2673880.4927 | 1199875.7426
76 | 2673844.526 | 1199983.8819
77 | 2673731.3558 | 1199824.5578
78 | 2673835.5894 | 1199994.0113
79 | 2673807.0377 | 1200018.2399
80 | 2673129.7589 | 1199553.5441
81 | 2673140.3264 | 1199542.827
82 | 2673138.1847 | 1199588.0237
83 | 2673131.1579 | 1199507.6777
84 | 2673209.2123 | 1199668.888
85 | 2673101.3229 | 1199529.0031
86 | 2673222.8719 | 1199673.0344
87 | 2673070.9921 | 1199553.5144
88 | 2673102.4127 | 1199476.0179
89 | 2673068.9854 | 1199488.4725
90 | 2673088.5612 | 1199493.338
91 | 2673260.7422 | 1199642.0987
92 | 2673055.4828 | 1199616.3298
93 | 2673072.3311 | 1199548.1749
94 | 2673047.185 | 1199520.3655
95 | 2673060.4909 | 1199478.2513
96 | 2673083.2382 | 1199506.0129
97 | 2673343.3033 | 1199598.1205
98 | 2673387.6198 | 1200044.9261
99 | 2673395.587 | 1200018.0074
100 | 2673392.8773 | 1200068.9462
101 | 2673382.7888 | 1199969.9071
102 | 2673392.8217 | 1200098.0891
103 | 2673381.9984 | 1199965.1639
104 | 2673562.2087 | 1200042.5037
105 | 2673582.5574 | 1200130.508
106 | 2673558.3354 | 1200062.7455
107 | 2673389.5247 | 1200123.3782
108 | 2673499.3811 | 1200121.6683
109 | 2673060.9304 | 1199728.966
110 | 2673046.7748 | 1199521.6341
111 | 2673060.8465 | 1199729.3866
112 | 2673082.5393 | 1199335.9476
113 | 2673096.5618 | 1199321.9465
114 | 2673104.6689 | 1199316.1657
115 | 2673134.6908 | 1199290.5774
116 | 2673132.8194 | 1199295.6141
117 | 2673136.1932 | 1199286.4153
118 | 2673040.3016 | 1199649.4767
119 | 2673038.1959 | 1199625.9743
120 | 2673035.8073 | 1199599.3147
121 | 2673037.9173 | 1199573.07
122 | 2673038.4828 | 1199568.221
123 | 2673042.8066 | 1199538.2933
124 | 2673150.4998 | 1199258.3161
125 | 2673140.7146 | 1199273.8902
126 | 2673201.5895 | 1199252.3284
127 | 2673149.4317 | 1199319.0226
128 | 2673139.8939 | 1199341.2193
129 | 2673123.7531 | 1199320.0149
130 | 2673112.508 | 1199336.4809
131 | 2673346.1366 | 1199600.5345
132 | 2673101.4455 | 1199907.9251
133 | 2673088.0518 | 1199923.6814
134 | 2673075.8282 | 1199939.6117
135 | 2673073.8683 | 1199943.5024
136 | 2673109.4313 | 1199339.6029
137 | 2673097.5531 | 1199351.6559
138 | 2673083.2305 | 1199366.1894
139 | 2673081.2229 | 1199368.2265
140 | 2673394.7748 | 1200142.5242
141 | 2673601.5156 | 1200105.7596
142 | 2673658.0753 | 1200229.4096
143 | 2673735.1401 | 1200092.3536
144 | 2673682.9748 | 1200293.735
145 | 2673391.9929 | 1199924.4506
146 | 2673709.6853 | 1199865.0973
147 | 2673794.4486 | 1200190.5011
148 | 2673985.5902 | 1200144.6689
149 | 2673069.8015 | 1199951.576
150 | 2673683.3988 | 1200357.0999
151 | 2673822.3315 | 1200332.6546
152 | 2673081.2229 | 1199368.2265

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97484 | -0.48545 | 0.0034166 | 0.00085628
1 | 0.97494 | -0.48335 | 0.0071669 | 0.0017962
2 | 0.97498 | -0.48269 | 0 | 0
3 | 0.97485 | -0.48508 | 0.0033816 | 0.00084751
4 | 0.97552 | -0.472 | 0 | 0
5 | 0.97678 | -0.44709 | 0 | 0
6 | 0.97666 | -0.44947 | 0 | 0
7 | 0.9785 | -0.41334 | 0.0038678 | 0.00096937
8 | 0.97545 | -0.47331 | 0.0054171 | 0.0013577
9 | 0.97511 | -0.48014 | 0.012447 | 0.0031196
10 | 0.97664 | -0.44989 | 0.0024076 | 0.00060341
11 | 0.97643 | -0.45396 | 0.0027174 | 0.00068103
12 | 0.97949 | -0.39407 | 0.020031 | 0.0050203
13 | 0.97971 | -0.38983 | 0.0034274 | 0.000859
14 | 0.98327 | -0.32029 | 0.0045638 | 0.0011438
15 | 0.98759 | -0.23694 | 0 | 0
16 | 0.99086 | -0.17382 | 0.010303 | 0.0025822
17 | 0.98604 | -0.26689 | 0.0020195 | 0.00050613
18 | 0.99095 | -0.17211 | 0.0046014 | 0.0011532
19 | 0.98594 | -0.26886 | 0.0021635 | 0.00054222
20 | 0.97616 | -0.4594 | 0.0058183 | 0.0014582
21 | 0.9755 | -0.47231 | 0.0020439 | 0.00051225
22 | 0.97506 | -0.48108 | 0 | 0
23 | 0.97449 | -0.49231 | 0.0002859 | 7.1653e-05
24 | 0.97503 | -0.48165 | 0.00047825 | 0.00011986
25 | 0.97434 | -0.49523 | 0.0011132 | 0.000279
26 | 0.97502 | -0.48192 | 0.0011207 | 0.00028088
27 | 0.97415 | -0.49894 | 0 | 0
28 | 0.97413 | -0.49937 | 0 | 0
29 | 0.9737 | -0.50784 | 0.0010754 | 0.00026951
30 | 0.97361 | -0.50972 | 0.00092662 | 0.00023223
31 | 0.97352 | -0.51143 | 0.00061832 | 0.00015497
32 | 0.9734 | -0.51385 | 0.0032946 | 0.00082569
33 | 0.97413 | -0.49946 | 0.0002275 | 5.7017e-05
34 | 0.99186 | -0.15466 | 0.0037533 | 0.00094068
35 | 0.98574 | -0.27289 | 0.0015614 | 0.00039131
36 | 0.97093 | -0.56016 | 0.0019933 | 0.00049956
37 | 0.97091 | -0.56048 | 0.0032845 | 0.00082318
38 | 0.97102 | -0.55841 | 0.002099 | 0.00052605
39 | 0.97103 | -0.55813 | 0.0019424 | 0.00048682
40 | 0.97456 | -0.48846 | 0.001376 | 0.00034485
41 | 0.97548 | -0.47047 | 0.0021437 | 0.00053726
42 | 0.97403 | -0.49904 | 0.0017586 | 0.00044074
43 | 0.97118 | -0.55529 | 0 | 0
44 | 0.97298 | -0.51961 | 0.0049236 | 0.001234
45 | 0.97132 | -0.55242 | 0.0034716 | 0.00087006
46 | 0.97104 | -0.55802 | 0.0035405 | 0.00088735
47 | 0.97138 | -0.55132 | 0.0043837 | 0.0010986
48 | 0.97103 | -0.55821 | 0.0016452 | 0.00041232
49 | 0.971 | -0.55881 | 0.0011087 | 0.00027787
50 | 0.97822 | -0.4168 | 0 | 0
51 | 0.97174 | -0.54415 | 0.0058907 | 0.0014763
52 | 0.97266 | -0.52601 | 0.0028244 | 0.00070787
53 | 0.97248 | -0.52951 | 0.0045688 | 0.0011451
54 | 0.97249 | -0.52935 | 0.0033885 | 0.00084924
55 | 0.97243 | -0.53053 | 0.004626 | 0.0011594
56 | 0.97871 | -0.40729 | 0 | 0
57 | 0.98057 | -0.37104 | 0.0021162 | 0.00053037
58 | 0.9812 | -0.35876 | 0.0027358 | 0.00068565
59 | 0.9825 | -0.33368 | 0.0011798 | 0.00029569
60 | 0.98261 | -0.33155 | 0.00058932 | 0.0001477
61 | 0.98398 | -0.30491 | 0.00088685 | 0.00022227
62 | 0.98408 | -0.30314 | 0.004151 | 0.0010403
63 | 0.9786 | -0.41269 | 0.00069381 | 0.00017388
64 | 0.9786 | -0.41264 | 0 | 0
65 | 0.97879 | -0.40897 | 0.00063203 | 0.0001584
66 | 0.97801 | -0.42438 | 0.00091534 | 0.00022941
67 | 0.97909 | -0.40311 | 0 | 0
68 | 0.97799 | -0.4247 | 0 | 0
69 | 0.97754 | -0.43351 | 0.00035674 | 8.9409e-05
70 | 0.97951 | -0.3948 | 0 | 0
71 | 0.97799 | -0.42472 | 0.00042482 | 0.00010647
72 | 0.97675 | -0.44913 | 0 | 0
73 | 0.98037 | -0.37777 | 0.00051041 | 0.00012792
74 | 0.97342 | -0.51485 | 0.0078391 | 0.0019647
75 | 0.9759 | -0.46602 | 0.00061437 | 0.00015398
76 | 0.97561 | -0.47161 | 0 | 0
77 | 0.97659 | -0.45228 | 0.0020105 | 0.00050389
78 | 0.97558 | -0.47227 | 0.00033938 | 8.5056e-05
79 | 0.97549 | -0.47404 | 0 | 0
80 | 0.98206 | -0.34474 | 0.00063167 | 0.00015831
81 | 0.98218 | -0.34233 | 0.00054279 | 0.00013604
82 | 0.98167 | -0.3523 | 0.00067715 | 0.00016971
83 | 0.98264 | -0.33326 | 0 | 0
84 | 0.98065 | -0.37237 | 0.0007462 | 0.00018701
85 | 0.98295 | -0.3273 | 0.0050823 | 0.0012737
86 | 0.98054 | -0.37454 | 0 | 0
87 | 0.98335 | -0.31942 | 0 | 0
88 | 0.98434 | -0.30005 | 0 | 0
89 | 0.98536 | -0.28022 | 0 | 0
90 | 0.98406 | -0.30565 | 0.00046457 | 0.00011643
91 | 0.98016 | -0.38203 | 0.00015853 | 3.9732e-05
92 | 0.98324 | -0.32171 | 0 | 0
93 | 0.98341 | -0.31835 | 0.004381 | 0.001098
94 | 0.98434 | -0.30006 | 0.0042759 | 0.0010716
95 | 0.98561 | -0.27525 | 0.0019371 | 0.00048548
96 | 0.98388 | -0.30904 | 0.0073499 | 0.001842
97 | 0.97932 | -0.39837 | 0.0027431 | 0.00068749
98 | 0.97193 | -0.54453 | 0 | 0
99 | 0.97185 | -0.54612 | 0 | 0
100 | 0.972 | -0.54314 | 0.00016436 | 4.1193e-05
101 | 0.97171 | -0.54894 | 0.0009866 | 0.00024727
102 | 0.97209 | -0.54139 | 0 | 0
103 | 0.9717 | -0.54912 | 0 | 0
104 | 0.97303 | -0.52266 | 0 | 0
105 | 0.97352 | -0.51301 | 0 | 0
106 | 0.97293 | -0.52477 | 0.001299 | 0.00032555
107 | 0.97216 | -0.53987 | 0.00018741 | 4.697e-05
108 | 0.97258 | -0.53162 | 0.00068987 | 0.0001729
109 | 0.98303 | -0.3257 | 0.00083442 | 0.00020913
110 | 0.98431 | -0.30064 | 0.0052248 | 0.0013095
111 | 0.98303 | -0.32571 | 0.00059686 | 0.00014959
112 | 0.99291 | -0.13455 | 0.0050781 | 0.0012727
113 | 0.99383 | -0.11698 | 0.0027731 | 0.000695
114 | 0.9943 | -0.10804 | 0.0027715 | 0.00069461
115 | 0.99624 | -0.07118 | 0 | 0
116 | 0.99659 | -0.064432 | 0.0026698 | 0.0006691
117 | 0.99615 | -0.07273 | 0.0026695 | 0.00066905
118 | 0.98344 | -0.31777 | 0.001099 | 0.00027545
119 | 0.98346 | -0.31731 | 0.0011622 | 0.00029127
120 | 0.98352 | -0.31622 | 0.00076044 | 0.00019058
121 | 0.98359 | -0.31478 | 0.0060059 | 0.0015052
122 | 0.98363 | -0.31398 | 0.0049034 | 0.0012289
123 | 0.98402 | -0.30639 | 0.0047336 | 0.0011863
124 | 0.99559 | -0.083418 | 0.002607 | 0.00065338
125 | 0.99591 | -0.07724 | 0.0036068 | 0.00090395
126 | 0.99384 | -0.1165 | 0 | 0
127 | 0.99347 | -0.12368 | 0.0021804 | 0.00054646
128 | 0.99342 | -0.12456 | 0.0020586 | 0.00051594
129 | 0.99833 | -0.031507 | 0.0023391 | 0.00058622
130 | 0.9997 | -0.005598 | 0.0018553 | 0.00046498
131 | 0.97931 | -0.39872 | 0.0052143 | 0.0013068
132 | 0.98295 | -0.32737 | 0 | 0
133 | 0.98294 | -0.32755 | 0.00021582 | 5.409e-05
134 | 0.98293 | -0.32766 | 6.0341e-05 | 1.5123e-05
135 | 0.98293 | -0.32767 | 0.00011142 | 2.7924e-05
136 | 1 | 0 | -0.30746 | -0.078587
137 | 0.99988 | -0.0023002 | 0.0021406 | 0.00053648
138 | 0.99978 | -0.0043126 | 0.0031512 | 0.00078976
139 | 0.99977 | -0.0044375 | 0.0025049 | 0.00062778
140 | 0.97223 | -0.53861 | 0.00014542 | 3.6445e-05
141 | 0.97376 | -0.50837 | 0.0024853 | 0.00062287
142 | 0.9733 | -0.51731 | 0 | 0
143 | 0.97499 | -0.48392 | 0 | 0
144 | 0.97319 | -0.51968 | 0.00015205 | 3.8106e-05
145 | 0.97162 | -0.55072 | 0.0020627 | 0.00051695
146 | 0.97674 | -0.44932 | 0.00058264 | 0.00014602
147 | 0.97496 | -0.48455 | 0 | 0
148 | 0.97491 | -0.4856 | 0.00029045 | 7.2793e-05
149 | 0.98293 | -0.32769 | 0.00010965 | 2.748e-05
150 | 0.97308 | -0.52173 | 0.001314 | 0.00032932
151 | 0.97303 | -0.52277 | 0.00039883 | 9.9956e-05
152 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034166 | -0.00085628 | 0.0034169 | 0.00085608 | 3.4094e-07 | -1.9862e-07 | 0.0052152 | 0.005215 | 0.0052152 | 0.97484 | -0.48545 | 0.97494 | -0.48335 | 1.4327
1 | -0.010584 | -0.0026523 | 0.010584 | 0.0026524 | 3.3633e-07 | 1.7239e-07 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.97494 | -0.48335 | 0.97498 | -0.48269 | 4.4378
2 | 0.003382 | 0.00084728 | -0.0033816 | -0.00084751 | 3.8598e-07 | -2.3471e-07 | 0.0051615 | 0.0051617 | 0.0051617 | 0.97498 | -0.48269 | 0.97485 | -0.48508 | 1.418
3 | -0.013966 | -0.0034997 | 0.013973 | 0.0035038 | 7.1096e-06 | 4.0294e-06 | 0.021315 | 0.021315 | 0.021315 | 0.97498 | -0.48269 | 0.97552 | -0.472 | 5.8558
4 | 0.0054174 | 0.0013577 | -0.0054171 | -0.0013577 | 3.363e-07 | 5.1283e-08 | 0.0082635 | 0.0082636 | 0.0082636 | 0.97552 | -0.472 | 0.97545 | -0.47331 | 2.2702
5 | 0.012452 | 0.0031222 | -0.012447 | -0.0031196 | 4.8264e-06 | 2.6437e-06 | 0.018994 | 0.018995 | 0.018995 | 0.97552 | -0.472 | 0.97511 | -0.48014 | 5.2183
6 | -0.031843 | -0.0079837 | 0.031881 | 0.0080074 | 3.7855e-05 | 2.3693e-05 | 0.048573 | 0.048573 | 0.048573 | 0.97552 | -0.472 | 0.97678 | -0.44709 | 13.3442
7 | 0.022159 | 0.0055583 | -0.022157 | -0.0055568 | 2.5108e-06 | 1.5334e-06 | 0.033759 | 0.033759 | 0.033759 | 0.97678 | -0.44709 | 0.97666 | -0.44947 | 9.2745
8 | -0.05404 | -0.013566 | 0.054127 | 0.013621 | 8.7141e-05 | 5.534e-05 | 0.082332 | 0.082331 | 0.082332 | 0.97678 | -0.44709 | 0.9785 | -0.41334 | 22.6186
9 | 0.0024077 | 0.00060332 | -0.0024076 | -0.00060341 | 4.8385e-08 | -8.9026e-08 | 0.0036682 | 0.0036683 | 0.0036683 | 0.97666 | -0.44947 | 0.97664 | -0.44989 | 1.0078
10 | 0.019749 | 0.0049535 | -0.019745 | -0.0049509 | 4.2307e-06 | 2.5518e-06 | 0.030091 | 0.030091 | 0.030091 | 0.97666 | -0.44947 | 0.97643 | -0.45396 | 8.2667
11 | -0.057995 | -0.01459 | 0.058049 | 0.014624 | 5.3461e-05 | 3.3985e-05 | 0.088213 | 0.088213 | 0.088213 | 0.9785 | -0.41334 | 0.97949 | -0.39407 | 24.2344
12 | 0.017028 | 0.0042699 | -0.017023 | -0.0042673 | 4.4118e-06 | 2.6051e-06 | 0.02595 | 0.02595 | 0.02595 | 0.97643 | -0.45396 | 0.97616 | -0.4594 | 7.1291
13 | -0.07808 | -0.019645 | 0.078096 | 0.019655 | 1.5816e-05 | 1.0085e-05 | 0.11864 | 0.11864 | 0.11864 | 0.97949 | -0.39407 | 0.97971 | -0.38983 | 32.5945
14 | -0.081523 | -0.020514 | 0.081795 | 0.020687 | 0.00027186 | 0.00017339 | 0.12385 | 0.12385 | 0.12385 | 0.97971 | -0.38983 | 0.98327 | -0.32029 | 34.0247
15 | -0.086359 | -0.021831 | 0.086705 | 0.02205 | 0.00034669 | 0.00021913 | 0.13076 | 0.13076 | 0.13076 | 0.98327 | -0.32029 | 0.98759 | -0.23694 | 17.961
16 | -0.17814 | -0.04507 | 0.17868 | 0.045413 | 0.00054132 | 0.00034234 | 0.26856 | 0.26856 | 0.26856 | 0.98759 | -0.23694 | 0.99086 | -0.17382 | 18.445
17 | 0.091435 | 0.02302 | -0.091305 | -0.02294 | 0.00013073 | 7.9917e-05 | 0.1378 | 0.13781 | 0.13781 | 0.98759 | -0.23694 | 0.98604 | -0.26689 | 9.4647
18 | -0.18899 | -0.047995 | 0.189 | 0.048005 | 1.5618e-05 | 9.8891e-06 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.99086 | -0.17382 | 0.99095 | -0.17211 | 19.5076
19 | 0.089285 | 0.022434 | -0.089277 | -0.022429 | 8.3703e-06 | 5.1061e-06 | 0.13476 | 0.13476 | 0.13476 | 0.98604 | -0.26689 | 0.98594 | -0.26886 | 9.2554
20 | -0.1936 | -0.049158 | 0.19376 | 0.049261 | 0.00016272 | 0.00010308 | 0.29094 | 0.29094 | 0.29094 | 0.99095 | -0.17211 | 0.99186 | -0.15466 | 19.9822
21 | 0.087113 | 0.021887 | -0.087097 | -0.021877 | 1.6741e-05 | 1.0187e-05 | 0.13149 | 0.13149 | 0.13149 | 0.98594 | -0.26886 | 0.98574 | -0.27289 | 9.0312
22 | 0.011205 | 0.0028091 | -0.011198 | -0.0028055 | 6.8886e-06 | 3.6221e-06 | 0.017081 | 0.017081 | 0.017081 | 0.97616 | -0.4594 | 0.9755 | -0.47231 | 4.6926
23 | 0.0091541 | 0.0022932 | -0.0091503 | -0.0022914 | 3.8224e-06 | 1.7939e-06 | 0.013963 | 0.013963 | 0.013963 | 0.9755 | -0.47231 | 0.97506 | -0.48108 | 3.8361
24 | 0.0075513 | 0.001891 | -0.0075472 | -0.0018895 | 4.0347e-06 | 1.5722e-06 | 0.011523 | 0.011524 | 0.011524 | 0.97506 | -0.48108 | 0.97449 | -0.49231 | 3.1658
25 | 0.001599 | 0.00040037 | -0.001599 | -0.00040059 | 4.3654e-08 | -2.1591e-07 | 0.0024401 | 0.0024402 | 0.0024402 | 0.97506 | -0.48108 | 0.97503 | -0.48165 | 0.67039
26 | 0.0072613 | 0.0018178 | -0.0072603 | -0.0018174 | 1.012e-06 | 3.742e-07 | 0.011087 | 0.011087 | 0.011087 | 0.97449 | -0.49231 | 0.97434 | -0.49523 | 3.0459
27 | 0.0011208 | 0.00028073 | -0.0011207 | -0.00028088 | 1.4389e-08 | -1.5438e-07 | 0.0017104 | 0.0017104 | 0.0017104 | 0.97503 | -0.48165 | 0.97502 | -0.48192 | 0.46989
28 | 0.0061471 | 0.0015384 | -0.006146 | -0.0015381 | 1.0844e-06 | 2.8539e-07 | 0.0093871 | 0.0093872 | 0.0093872 | 0.97434 | -0.49523 | 0.97415 | -0.49894 | 2.5789
29 | 0.0002275 | 5.549e-05 | -0.0002275 | -5.6758e-05 | 4.6141e-09 | -1.2678e-06 | 0.00034697 | 0.00034742 | 0.00034742 | 0.97415 | -0.49894 | 0.97413 | -0.49937 | 0.095445
30 | 0.0059185 | 0.0014827 | -0.005916 | -0.0014821 | 2.509e-06 | 5.8703e-07 | 0.0090402 | 0.0090406 | 0.0090406 | 0.97415 | -0.49894 | 0.9737 | -0.50784 | 2.4837
31 | 0.0002275 | 5.6758e-05 | -0.0002275 | -5.7017e-05 | 9.441e-10 | -2.59e-07 | 0.00034742 | 0.00034751 | 0.00034751 | 0.97413 | -0.49937 | 0.97413 | -0.49946 | 0.09547
32 | 0.0048406 | 0.0012126 | -0.0048402 | -0.0012125 | 4.3283e-07 | 1.4673e-08 | 0.0073972 | 0.0073973 | 0.0073973 | 0.9737 | -0.50784 | 0.97361 | -0.50972 | 2.0322
33 | 0.0039136 | 0.00098031 | -0.0039133 | -0.00098041 | 3.185e-07 | -9.1378e-08 | 0.0059811 | 0.0059812 | 0.0059812 | 0.97361 | -0.50972 | 0.97352 | -0.51143 | 1.6432
34 | 0.0032949 | 0.00082544 | -0.0032946 | -0.00082569 | 3.8e-07 | -2.5349e-07 | 0.0050361 | 0.0050363 | 0.0050363 | 0.97352 | -0.51143 | 0.9734 | -0.51385 | 1.3836
35 | -0.19752 | -0.050202 | 0.19771 | 0.050323 | 0.0001914 | 0.0001213 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.99186 | -0.15466 | 0.99291 | -0.13455 | 20.3689
36 | 0.085535 | 0.021485 | -0.085526 | -0.02148 | 9.6359e-06 | 5.8528e-06 | 0.12914 | 0.12914 | 0.12914 | 0.98574 | -0.27289 | 0.98561 | -0.27525 | 8.8693
37 | 0.0032846 | 0.00082315 | -0.0032845 | -0.00082318 | 4.9671e-08 | -3.2858e-08 | 0.0050338 | 0.0050338 | 0.0050338 | 0.97093 | -0.56016 | 0.97091 | -0.56048 | 1.3829
38 | -0.0052779 | -0.0013227 | 0.0052783 | 0.0013228 | 4.4155e-07 | 5.9991e-08 | 0.0080887 | 0.0080886 | 0.0080887 | 0.97093 | -0.56016 | 0.97102 | -0.55841 | 2.2222
39 | -0.0073773 | -0.0018488 | 0.0073774 | 0.0018489 | 9.719e-08 | 3.7117e-08 | 0.011305 | 0.011305 | 0.011305 | 0.97102 | -0.55841 | 0.97103 | -0.55813 | 3.1058
40 | -0.0093198 | -0.0023357 | 0.0093211 | 0.0023363 | 1.2609e-06 | 6.0304e-07 | 0.014282 | 0.014282 | 0.014282 | 0.97103 | -0.55813 | 0.97118 | -0.55529 | 3.9235
41 | -0.052956 | -0.013319 | 0.053001 | 0.013348 | 4.5546e-05 | 2.8918e-05 | 0.080873 | 0.080873 | 0.080873 | 0.97456 | -0.48846 | 0.97548 | -0.47047 | 22.2178
42 | 0.05158 | 0.012975 | -0.051554 | -0.012958 | 2.6077e-05 | 1.655e-05 | 0.078772 | 0.078772 | 0.078772 | 0.97456 | -0.48846 | 0.97403 | -0.49904 | 21.6406
43 | -0.055145 | -0.013886 | 0.055287 | 0.013976 | 0.00014188 | 9.0136e-05 | 0.084143 | 0.084143 | 0.084143 | 0.97548 | -0.47047 | 0.97822 | -0.4168 | 23.1161
44 | 0.049795 | 0.012517 | -0.049746 | -0.012486 | 4.8851e-05 | 3.0985e-05 | 0.076085 | 0.076085 | 0.076085 | 0.97403 | -0.49904 | 0.97298 | -0.51961 | 20.9026
45 | -0.015616 | -0.0039137 | 0.015619 | 0.0039149 | 2.135e-06 | 1.2433e-06 | 0.023927 | 0.023927 | 0.023927 | 0.97118 | -0.55529 | 0.97132 | -0.55242 | 6.5734
46 | 0.0062953 | 0.0015774 | -0.0062945 | -0.0015772 | 8.1769e-07 | 2.3335e-07 | 0.0096454 | 0.0096455 | 0.0096455 | 0.97118 | -0.55529 | 0.97104 | -0.55802 | 2.6499
47 | 0.015415 | 0.0038654 | -0.01541 | -0.0038627 | 4.7026e-06 | 2.7295e-06 | 0.023575 | 0.023575 | 0.023575 | 0.97298 | -0.51961 | 0.97266 | -0.52601 | 6.4767
48 | 0.029408 | 0.0073869 | -0.029373 | -0.0073655 | 3.4387e-05 | 2.1446e-05 | 0.04498 | 0.044981 | 0.044981 | 0.97298 | -0.51961 | 0.97174 | -0.54415 | 12.3573
49 | -0.01909 | -0.004785 | 0.019091 | 0.0047856 | 1.0011e-06 | 6.0206e-07 | 0.029245 | 0.029245 | 0.029245 | 0.97132 | -0.55242 | 0.97138 | -0.55132 | 8.0344
50 | 0.0027539 | 0.00068982 | -0.0027539 | -0.00068985 | 2.5923e-08 | -3.1427e-08 | 0.00422 | 0.00422 | 0.00422 | 0.97104 | -0.55802 | 0.97103 | -0.55821 | 1.1593
51 | -0.023475 | -0.0058842 | 0.023483 | 0.0058892 | 8.0258e-06 | 4.9316e-06 | 0.03596 | 0.03596 | 0.03596 | 0.97138 | -0.55132 | 0.97174 | -0.54415 | 9.8792
52 | 0.0011088 | 0.00027754 | -0.0011087 | -0.00027787 | 3.1254e-08 | -3.3715e-07 | 0.0016989 | 0.0016991 | 0.0016991 | 0.97103 | -0.55821 | 0.971 | -0.55881 | 0.46678
53 | -0.055287 | -0.013976 | 0.055312 | 0.013992 | 2.5233e-05 | 1.603e-05 | 0.084143 | 0.084142 | 0.084143 | 0.97822 | -0.4168 | 0.97871 | -0.40729 | 23.1161
54 | 0.012586 | 0.0031548 | -0.012584 | -0.0031537 | 1.9987e-06 | 1.1008e-06 | 0.019254 | 0.019254 | 0.019254 | 0.97266 | -0.52601 | 0.97249 | -0.52935 | 5.2897
55 | -0.0091951 | -0.0023044 | 0.0091952 | 0.0023045 | 7.0167e-08 | 3.3179e-08 | 0.01407 | 0.01407 | 0.01407 | 0.97248 | -0.52951 | 0.97249 | -0.52935 | 3.8653
56 | 0.0046262 | 0.0011594 | -0.004626 | -0.0011594 | 2.2408e-07 | -4.5373e-09 | 0.0070787 | 0.0070788 | 0.0070788 | 0.97248 | -0.52951 | 0.97243 | -0.53053 | 1.9447
57 | -0.055312 | -0.013992 | 0.055408 | 0.014053 | 9.6373e-05 | 6.1222e-05 | 0.084142 | 0.084142 | 0.084142 | 0.97871 | -0.40729 | 0.98057 | -0.37104 | 23.1161
58 | -0.057525 | -0.014583 | 0.057559 | 0.014605 | 3.3982e-05 | 2.1598e-05 | 0.087354 | 0.087354 | 0.087354 | 0.98057 | -0.37104 | 0.9812 | -0.35876 | 23.9982
59 | -0.060294 | -0.015291 | 0.060367 | 0.015337 | 7.2781e-05 | 4.6287e-05 | 0.091502 | 0.091502 | 0.091502 | 0.9812 | -0.35876 | 0.9825 | -0.33368 | 25.138
60 | -0.061547 | -0.015633 | 0.061553 | 0.015637 | 6.3317e-06 | 4.0277e-06 | 0.093289 | 0.093289 | 0.093289 | 0.9825 | -0.33368 | 0.98261 | -0.33155 | 25.6289
61 | -0.062143 | -0.015784 | 0.062222 | 0.015835 | 7.979e-05 | 5.0761e-05 | 0.094182 | 0.094181 | 0.094182 | 0.98261 | -0.33155 | 0.98398 | -0.30491 | 25.8741
62 | -0.063109 | -0.016057 | 0.063115 | 0.016061 | 5.3845e-06 | 3.4261e-06 | 0.095523 | 0.095523 | 0.095523 | 0.98398 | -0.30491 | 0.98408 | -0.30314 | 26.2425
63 | -0.067266 | -0.017101 | 0.067876 | 0.01749 | 0.00061069 | 0.00038882 | 0.1018 | 0.1018 | 0.1018 | 0.98408 | -0.30314 | 0.99384 | -0.1165 | 27.9668
64 | -0.00069381 | -0.00017388 | 0.00069381 | 0.00017383 | 1.8103e-09 | -5.3338e-08 | 0.001055 | 0.001055 | 0.001055 | 0.9786 | -0.41269 | 0.9786 | -0.41264 | 0.28983
65 | -0.024055 | -0.0060076 | 0.024059 | 0.0060086 | 4.1894e-06 | 1.0016e-06 | 0.03657 | 0.036569 | 0.03657 | 0.9786 | -0.41264 | 0.97879 | -0.40897 | 2.5117
66 | 0.023361 | 0.0058338 | -0.023348 | -0.005831 | 1.3032e-05 | 2.8054e-06 | 0.035515 | 0.035517 | 0.035517 | 0.9786 | -0.41264 | 0.97801 | -0.42438 | 2.4393
67 | -0.024691 | -0.006167 | 0.024698 | 0.0061688 | 6.8761e-06 | 1.7819e-06 | 0.03753 | 0.037529 | 0.03753 | 0.97879 | -0.40897 | 0.97909 | -0.40311 | 2.5776
68 | 0.00042483 | 0.00010593 | -0.00042483 | -0.00010643 | 6.2896e-09 | -4.9989e-07 | 0.00064618 | 0.00064636 | 0.00064636 | 0.97801 | -0.42438 | 0.97799 | -0.4247 | 0.17757
69 | 0.022008 | 0.0054957 | -0.021999 | -0.0054941 | 9.5436e-06 | 1.5512e-06 | 0.033478 | 0.033479 | 0.033479 | 0.97801 | -0.42438 | 0.97754 | -0.43351 | 2.2994
70 | -0.024698 | -0.0061688 | 0.024708 | 0.0061714 | 9.7561e-06 | 2.5252e-06 | 0.037529 | 0.037528 | 0.037529 | 0.97909 | -0.40311 | 0.97951 | -0.3948 | 2.5775
71 | 0.00042483 | 0.00010643 | -0.00042482 | -0.00010647 | 5.5187e-10 | -4.3848e-08 | 0.00064636 | 0.00064637 | 0.00064637 | 0.97799 | -0.4247 | 0.97799 | -0.42472 | 0.17757
72 | 0.021642 | 0.0054047 | -0.021626 | -0.0054023 | 1.6054e-05 | 2.3657e-06 | 0.032936 | 0.032939 | 0.032939 | 0.97754 | -0.43351 | 0.97675 | -0.44913 | 2.2623
73 | -0.024708 | -0.0061714 | 0.024728 | 0.0061765 | 2.0008e-05 | 5.168e-06 | 0.037528 | 0.037525 | 0.037528 | 0.97951 | -0.3948 | 0.98037 | -0.37777 | 2.5774
74 | 0.00058264 | 0.0001458 | -0.00058264 | -0.00014602 | 5.2635e-09 | -2.1963e-07 | 0.00088754 | 0.00088762 | 0.00088762 | 0.97675 | -0.44913 | 0.97674 | -0.44932 | 0.24385
75 | 0.021043 | 0.0052565 | -0.02104 | -0.0052562 | 3.1454e-06 | 3.7826e-07 | 0.032052 | 0.032052 | 0.032052 | 0.97675 | -0.44913 | 0.97659 | -0.45228 | 2.2014
76 | -0.025238 | -0.0063044 | 0.025242 | 0.0063055 | 3.8761e-06 | 1.0588e-06 | 0.0383 | 0.038299 | 0.0383 | 0.98037 | -0.37777 | 0.98054 | -0.37454 | 2.6305
77 | -0.0078391 | -0.0019647 | 0.0078574 | 0.0019721 | 1.8268e-05 | 7.4629e-06 | 0.011983 | 0.011982 | 0.011983 | 0.97342 | -0.51485 | 0.9759 | -0.46602 | 3.2921
78 | 0.010545 | 0.0026261 | -0.010543 | -0.0026301 | 2.7946e-06 | -3.9756e-06 | 0.016073 | 0.016075 | 0.016075 | 0.9759 | -0.46602 | 0.97561 | -0.47161 | 1.1041
79 | -0.019017 | -0.0047522 | 0.01903 | 0.0047523 | 1.2423e-05 | 6.5054e-08 | 0.028992 | 0.028989 | 0.028992 | 0.9759 | -0.46602 | 0.97659 | -0.45228 | 1.9912
80 | 0.010543 | 0.0026301 | -0.010542 | -0.0026305 | 3.318e-07 | -4.7172e-07 | 0.016075 | 0.016075 | 0.016075 | 0.97561 | -0.47161 | 0.97558 | -0.47227 | 1.1041
81 | 0.010203 | 0.0025455 | -0.010202 | -0.0025468 | 8.5656e-07 | -1.3369e-06 | 0.015558 | 0.015558 | 0.015558 | 0.97558 | -0.47227 | 0.97549 | -0.47404 | 1.0686
82 | 0.010202 | 0.0025468 | -0.010197 | -0.0025464 | 4.7876e-06 | 4.3185e-07 | 0.015558 | 0.015559 | 0.015559 | 0.97549 | -0.47404 | 0.97499 | -0.48392 | 2.1373
83 | -0.035471 | -0.0088797 | 0.035475 | 0.0088816 | 4.0753e-06 | 1.8464e-06 | 0.053742 | 0.053742 | 0.053742 | 0.98206 | -0.34474 | 0.98218 | -0.34233 | 3.6911
84 | 0.034839 | 0.0087214 | -0.034827 | -0.0087158 | 1.253e-05 | 5.5925e-06 | 0.052785 | 0.052786 | 0.052786 | 0.98206 | -0.34474 | 0.98167 | -0.3523 | 3.6254
85 | -0.036018 | -0.0090176 | 0.036034 | 0.0090247 | 1.5552e-05 | 7.1314e-06 | 0.054564 | 0.054563 | 0.054564 | 0.98218 | -0.34233 | 0.98264 | -0.33326 | 3.7476
86 | 0.03415 | 0.0085461 | -0.034117 | -0.0085318 | 3.2596e-05 | 1.4305e-05 | 0.05176 | 0.051762 | 0.051762 | 0.98167 | -0.3523 | 0.98065 | -0.37237 | 3.5551
87 | -0.036034 | -0.0090247 | 0.036044 | 0.0090294 | 1.0236e-05 | 4.6919e-06 | 0.054563 | 0.054563 | 0.054563 | 0.98264 | -0.33326 | 0.98295 | -0.3273 | 3.7475
88 | 0.033371 | 0.0083448 | -0.033368 | -0.0083433 | 3.4305e-06 | 1.4752e-06 | 0.05063 | 0.05063 | 0.05063 | 0.98065 | -0.37237 | 0.98054 | -0.37454 | 3.4773
89 | -0.041126 | -0.010303 | 0.041141 | 0.010311 | 1.5435e-05 | 7.7237e-06 | 0.062256 | 0.062256 | 0.062256 | 0.98295 | -0.3273 | 0.98335 | -0.31942 | 4.2758
90 | 0.0081252 | 0.0020378 | -0.0081223 | -0.0020366 | 2.9022e-06 | 1.2157e-06 | 0.012331 | 0.012331 | 0.012331 | 0.98054 | -0.37454 | 0.98016 | -0.38203 | 3.3877
91 | 0.0019291 | 0.00047843 | -0.0019289 | -0.00047913 | 2.0889e-07 | -6.9643e-07 | 0.0029174 | 0.0029177 | 0.0029177 | 0.98335 | -0.31942 | 0.98324 | -0.32171 | 0.80156
92 | -0.043071 | -0.010789 | 0.043073 | 0.01079 | 2.192e-06 | 1.1236e-06 | 0.065173 | 0.065173 | 0.065173 | 0.98335 | -0.31942 | 0.98341 | -0.31835 | 4.4762
93 | -0.055313 | -0.013871 | 0.055365 | 0.013901 | 5.2318e-05 | 2.9421e-05 | 0.083619 | 0.083617 | 0.083619 | 0.98434 | -0.30005 | 0.98536 | -0.28022 | 5.743
94 | 0.055313 | 0.013871 | -0.055298 | -0.013863 | 1.4751e-05 | 8.2968e-06 | 0.083619 | 0.083619 | 0.083619 | 0.98434 | -0.30005 | 0.98406 | -0.30565 | 5.7431
95 | 0.028203 | 0.0070812 | -0.028177 | -0.0070646 | 2.6666e-05 | 1.6568e-05 | 0.042595 | 0.042595 | 0.042595 | 0.98536 | -0.28022 | 0.98434 | -0.30006 | 11.7021
96 | -0.083569 | -0.020982 | 0.083589 | 0.020994 | 1.9848e-05 | 1.2025e-05 | 0.12621 | 0.12621 | 0.12621 | 0.98536 | -0.28022 | 0.98561 | -0.27525 | 8.6684
97 | 0.054834 | 0.013747 | -0.054825 | -0.013742 | 8.8608e-06 | 4.9724e-06 | 0.082917 | 0.082917 | 0.082917 | 0.98406 | -0.30565 | 0.98388 | -0.30904 | 5.6948
98 | 0.0079637 | 0.0019969 | -0.0079575 | -0.0019943 | 6.1964e-06 | 2.5423e-06 | 0.01209 | 0.012091 | 0.012091 | 0.98016 | -0.38203 | 0.97932 | -0.39837 | 3.3217
99 | 0.0019289 | 0.00047913 | -0.0019286 | -0.00048035 | 3.6491e-07 | -1.2157e-06 | 0.0029177 | 0.0029182 | 0.0029182 | 0.98324 | -0.32171 | 0.98303 | -0.3257 | 0.8017
100 | -0.047454 | -0.011888 | 0.047475 | 0.0119 | 2.1049e-05 | 1.126e-05 | 0.071802 | 0.071801 | 0.071802 | 0.98341 | -0.31835 | 0.98388 | -0.30904 | 4.9314
101 | 0.023901 | 0.005993 | -0.0239 | -0.0059926 | 6.527e-07 | 4.0078e-07 | 0.036132 | 0.036132 | 0.036132 | 0.98434 | -0.30006 | 0.98431 | -0.30064 | 9.9263
102 | 0.0052144 | 0.0013068 | -0.0052143 | -0.0013068 | 8.7621e-08 | 9.2434e-09 | 0.0079229 | 0.0079229 | 0.0079229 | 0.97932 | -0.39837 | 0.97931 | -0.39872 | 2.1766
103 | 0.0030501 | 0.00076319 | -0.0030498 | -0.00076339 | 2.3138e-07 | -2.0262e-07 | 0.0046692 | 0.0046693 | 0.0046693 | 0.97193 | -0.54453 | 0.97185 | -0.54612 | 1.2828
104 | -0.0030501 | -0.00076319 | 0.0030503 | 0.00076301 | 2.0194e-07 | -1.7691e-07 | 0.0046692 | 0.0046691 | 0.0046692 | 0.97193 | -0.54453 | 0.972 | -0.54314 | 1.2827
105 | 0.0030498 | 0.00076339 | -0.0030494 | -0.00076375 | 4.0923e-07 | -3.5818e-07 | 0.0046693 | 0.0046695 | 0.0046695 | 0.97185 | -0.54612 | 0.97171 | -0.54894 | 1.2828
106 | -0.0032146 | -0.0008042 | 0.0032149 | 0.00080401 | 2.6693e-07 | -1.9359e-07 | 0.0049207 | 0.0049206 | 0.0049207 | 0.972 | -0.54314 | 0.97209 | -0.54139 | 1.3518
107 | 0.0020628 | 0.00051648 | -0.0020628 | -0.00051653 | 1.7992e-08 | -4.8051e-08 | 0.0031587 | 0.0031587 | 0.0031587 | 0.97171 | -0.54894 | 0.9717 | -0.54912 | 0.86778
108 | -0.0032149 | -0.00080401 | 0.0032151 | 0.00080384 | 2.3309e-07 | -1.6912e-07 | 0.0049206 | 0.0049205 | 0.0049206 | 0.97209 | -0.54139 | 0.97216 | -0.53987 | 1.3518
109 | 0.0020628 | 0.00051653 | -0.0020627 | -0.00051695 | 1.5688e-07 | -4.1889e-07 | 0.0031587 | 0.0031589 | 0.0031589 | 0.9717 | -0.54912 | 0.97162 | -0.55072 | 0.86784
110 | -0.0055401 | -0.0013849 | 0.0055426 | 0.0013854 | 2.5428e-06 | 4.5297e-07 | 0.0084709 | 0.0084705 | 0.0084709 | 0.97303 | -0.52266 | 0.97352 | -0.51301 | 2.3272
111 | 0.0055401 | 0.0013849 | -0.0055395 | -0.0013848 | 5.5458e-07 | 9.8964e-08 | 0.0084709 | 0.008471 | 0.008471 | 0.97303 | -0.52266 | 0.97293 | -0.52477 | 2.3272
112 | -0.0074083 | -0.0018483 | 0.0074099 | 0.0018489 | 1.6326e-06 | 6.2235e-07 | 0.01132 | 0.01132 | 0.01132 | 0.97352 | -0.51301 | 0.97376 | -0.50837 | 3.11
113 | 0.0018656 | 0.00046291 | -0.0018653 | -0.00046422 | 3.7908e-07 | -1.3043e-06 | 0.0028499 | 0.0028505 | 0.0028505 | 0.97352 | -0.51301 | 0.9733 | -0.51731 | 0.7831
114 | 0.0042406 | 0.0010593 | -0.0042392 | -0.0010595 | 1.3808e-06 | -2.0334e-07 | 0.0064844 | 0.0064848 | 0.0064848 | 0.97293 | -0.52477 | 0.97258 | -0.53162 | 1.7815
115 | -0.0034025 | -0.00085081 | 0.0034027 | 0.00085069 | 2.0315e-07 | -1.1772e-07 | 0.0052073 | 0.0052072 | 0.0052073 | 0.97216 | -0.53987 | 0.97223 | -0.53861 | 1.4306
116 | 0.0035493 | 0.00088657 | -0.0035482 | -0.00088714 | 1.1792e-06 | -5.6853e-07 | 0.0054293 | 0.0054298 | 0.0054298 | 0.97258 | -0.53162 | 0.97223 | -0.53861 | 1.4917
117 | 0.0010941 | 0.00027122 | -0.0010941 | -0.00027122 | 4.4047e-10 | -5.1549e-09 | 0.0016551 | 0.0016551 | 0.0016551 | 0.98303 | -0.3257 | 0.98303 | -0.32571 | 0.45471
118 | 0.018675 | 0.0046831 | -0.01867 | -0.00468 | 5.1204e-06 | 3.0594e-06 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.98431 | -0.30064 | 0.98402 | -0.30639 | 7.7564
119 | 0.00049727 | 0.00012164 | -0.00049723 | -0.00012393 | 3.8836e-08 | -2.2962e-06 | 0.00075166 | 0.00075248 | 0.00075248 | 0.98303 | -0.32571 | 0.98295 | -0.32737 | 0.20673
120 | -0.20279 | -0.051596 | 0.20296 | 0.051705 | 0.00017189 | 0.00010899 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.99291 | -0.13455 | 0.99383 | -0.11698 | 20.8915
121 | -0.20573 | -0.0524 | 0.20582 | 0.052456 | 8.8745e-05 | 5.628e-05 | 0.30833 | 0.30833 | 0.30833 | 0.99383 | -0.11698 | 0.9943 | -0.10804 | 21.1767
122 | -0.20859 | -0.053151 | 0.20896 | 0.053386 | 0.00037176 | 0.00023582 | 0.31248 | 0.31248 | 0.31248 | 0.9943 | -0.10804 | 0.99624 | -0.07118 | 21.4615
123 | -0.29013 | -0.074265 | 0.29022 | 0.074325 | 9.4835e-05 | 6.0414e-05 | 0.4339 | 0.4339 | 0.4339 | 0.99624 | -0.07118 | 0.99659 | -0.064432 | 29.8007
124 | 0.081162 | 0.020879 | -0.081156 | -0.020875 | 6.1158e-06 | 3.6837e-06 | 0.12142 | 0.12142 | 0.12142 | 0.99624 | -0.07118 | 0.99615 | -0.07273 | 8.3392
125 | -0.29289 | -0.074995 | 0.29336 | 0.075293 | 0.00046792 | 0.00029811 | 0.43788 | 0.43788 | 0.43788 | 0.99659 | -0.064432 | 0.99833 | -0.031507 | 30.0744
126 | 0.078487 | 0.020206 | -0.078469 | -0.020196 | 1.7215e-05 | 1.0325e-05 | 0.11743 | 0.11743 | 0.11743 | 0.99615 | -0.07273 | 0.99591 | -0.07724 | 8.0654
127 | -0.001099 | -0.00027545 | 0.0010991 | 0.00027516 | 2.4469e-08 | -2.8375e-07 | 0.0016629 | 0.0016628 | 0.0016629 | 0.98344 | -0.31777 | 0.98346 | -0.31731 | 0.45685
128 | -0.0022612 | -0.00056643 | 0.0022614 | 0.00056617 | 1.1748e-07 | -2.6447e-07 | 0.0034213 | 0.0034211 | 0.0034213 | 0.98346 | -0.31731 | 0.98352 | -0.31622 | 0.93991
129 | -0.0030218 | -0.00075675 | 0.003022 | 0.00075655 | 2.0698e-07 | -2.0271e-07 | 0.0045716 | 0.0045715 | 0.0045716 | 0.98352 | -0.31622 | 0.98359 | -0.31478 | 1.2559
130 | -0.0090279 | -0.0022618 | 0.0090283 | 0.0022619 | 3.4148e-07 | 1.5658e-07 | 0.013658 | 0.013658 | 0.013658 | 0.98359 | -0.31478 | 0.98363 | -0.31398 | 3.7521
131 | -0.013932 | -0.0034908 | 0.013937 | 0.0034937 | 5.0386e-06 | 2.8405e-06 | 0.021075 | 0.021075 | 0.021075 | 0.98363 | -0.31398 | 0.98402 | -0.30639 | 5.7899
132 | -0.07484 | -0.019278 | 0.074863 | 0.019292 | 2.2508e-05 | 1.341e-05 | 0.11204 | 0.11204 | 0.11204 | 0.99559 | -0.083418 | 0.99591 | -0.07724 | 7.6953
133 | 0.072233 | 0.018625 | -0.072117 | -0.018552 | 0.00011619 | 7.2983e-05 | 0.10815 | 0.10815 | 0.10815 | 0.99559 | -0.083418 | 0.99384 | -0.1165 | 14.8554
134 | 0.0042406 | 0.0010618 | -0.0042391 | -0.0010621 | 1.4493e-06 | -3.1436e-07 | 0.0063488 | 0.0063493 | 0.0063493 | 0.99384 | -0.1165 | 0.99347 | -0.12368 | 1.7443
135 | 0.0020587 | 0.00051569 | -0.0020586 | -0.00051594 | 8.6241e-08 | -2.5798e-07 | 0.0030835 | 0.0030836 | 0.0030836 | 0.99347 | -0.12368 | 0.99342 | -0.12456 | 0.84714
136 | -0.2957 | -0.075879 | 0.29607 | 0.076116 | 0.00037224 | 0.00023716 | 0.44137 | 0.44137 | 0.44137 | 0.99833 | -0.031507 | 0.9997 | -0.005598 | 30.3138
137 | -0.29793 | -0.076581 | 0.29801 | 0.076633 | 8.1057e-05 | 5.1647e-05 | 0.44413 | 0.44413 | 0.44413 | 0.9997 | -0.005598 | 1 | 0 | 30.5035
138 | 0.00049723 | 0.00012393 | -0.00049723 | -0.00012419 | 4.3917e-09 | -2.5932e-07 | 0.00075248 | 0.00075257 | 0.00075257 | 0.98295 | -0.32737 | 0.98294 | -0.32755 | 0.20675
139 | 0.00028141 | 7.0103e-05 | -0.00028141 | -7.0358e-05 | 1.3696e-09 | -2.5434e-07 | 0.00042586 | 0.00042595 | 0.00042595 | 0.98294 | -0.32755 | 0.98293 | -0.32766 | 0.11702
140 | 0.00022107 | 5.5235e-05 | -0.00022107 | -5.529e-05 | 1.8292e-10 | -5.5102e-08 | 0.0003346 | 0.00033462 | 0.00033462 | 0.98293 | -0.32766 | 0.98293 | -0.32767 | 0.091929
141 | 0.00010965 | 2.7365e-05 | -0.00010965 | -2.748e-05 | 9.3377e-11 | -1.1452e-07 | 0.00016595 | 0.00016599 | 0.00016599 | 0.98293 | -0.32767 | 0.98293 | -0.32769 | 0.045601
142 | 0.007798 | 0.0019544 | -0.0077972 | -0.0019541 | 8.5444e-07 | 3.2486e-07 | 0.011604 | 0.011604 | 0.011604 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0023002 | 3.1878
143 | 0.0056566 | 0.0014176 | -0.0056561 | -0.0014175 | 5.4225e-07 | 7.9432e-08 | 0.0084181 | 0.0084182 | 0.0084182 | 0.99988 | -0.0023002 | 0.99978 | -0.0043126 | 2.3127
144 | 0.0025049 | 0.00062775 | -0.0025049 | -0.00062778 | 1.4907e-08 | -2.7965e-08 | 0.0037281 | 0.0037282 | 0.0037282 | 0.99978 | -0.0043126 | 0.99977 | -0.0044375 | 1.0242
145 | -0.0098952 | -0.0024718 | 0.0099067 | 0.0024775 | 1.151e-05 | 5.6936e-06 | 0.015118 | 0.015118 | 0.015118 | 0.97376 | -0.50837 | 0.97499 | -0.48392 | 4.1533
146 | 0.0018653 | 0.00046422 | -0.0018651 | -0.00046494 | 2.1023e-07 | -7.2275e-07 | 0.0028505 | 0.0028508 | 0.0028508 | 0.9733 | -0.51731 | 0.97319 | -0.51968 | 0.78319
147 | 0.00029047 | 6.8927e-05 | -0.00029046 | -7.0351e-05 | 8.4088e-09 | -1.4247e-06 | 0.00044195 | 0.00044245 | 0.00044245 | 0.97499 | -0.48392 | 0.97496 | -0.48455 | 0.12155
148 | 0.001713 | 0.00042683 | -0.0017128 | -0.00042753 | 1.6663e-07 | -6.9854e-07 | 0.0026183 | 0.0026186 | 0.0026186 | 0.97319 | -0.51968 | 0.97308 | -0.52173 | 0.7194
149 | 0.00029046 | 7.0351e-05 | -0.00029045 | -7.2793e-05 | 1.4457e-08 | -2.4418e-06 | 0.00044245 | 0.00044331 | 0.00044331 | 0.97496 | -0.48455 | 0.97491 | -0.4856 | 0.12179
150 | 0.00039885 | 9.8216e-05 | -0.00039883 | -9.9956e-05 | 1.9658e-08 | -1.7397e-06 | 0.00060928 | 0.00060991 | 0.00060991 | 0.97308 | -0.52173 | 0.97303 | -0.52277 | 0.16756

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30942 | 0.07908

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034166 | 0.00085628
1 | 0.0071669 | 0.0017962
2 | 0.0033816 | 0.00084751
3 | 0.0038678 | 0.00096937
4 | 0.0054171 | 0.0013577
5 | 0.012447 | 0.0031196
6 | 0.0024076 | 0.00060341
7 | 0.0027174 | 0.00068103
8 | 0.020031 | 0.0050203
9 | 0.0034274 | 0.000859
10 | 0.0045638 | 0.0011438
11 | 0.010303 | 0.0025822
12 | 0.0020195 | 0.00050613
13 | 0.0046014 | 0.0011532
14 | 0.0021635 | 0.00054222
15 | 0.0058183 | 0.0014582
16 | 0.0020439 | 0.00051225
17 | 0.0002859 | 7.1653e-05
18 | 0.00047825 | 0.00011986
19 | 0.0011132 | 0.000279
20 | 0.0011207 | 0.00028088
21 | 0.0010754 | 0.00026951
22 | 0.00092662 | 0.00023223
23 | 0.00061832 | 0.00015497
24 | 0.0032946 | 0.00082569
25 | 0.0002275 | 5.7017e-05
26 | 0.0037533 | 0.00094068
27 | 0.0015614 | 0.00039131
28 | 0.0019933 | 0.00049956
29 | 0.0032845 | 0.00082318
30 | 0.002099 | 0.00052605
31 | 0.0019424 | 0.00048682
32 | 0.001376 | 0.00034485
33 | 0.0021437 | 0.00053726
34 | 0.0017586 | 0.00044074
35 | 0.0049236 | 0.001234
36 | 0.0034716 | 0.00087006
37 | 0.0035405 | 0.00088735
38 | 0.0043837 | 0.0010986
39 | 0.0016452 | 0.00041232
40 | 0.0011087 | 0.00027787
41 | 0.0058907 | 0.0014763
42 | 0.0028244 | 0.00070787
43 | 0.0045688 | 0.0011451
44 | 0.0033885 | 0.00084924
45 | 0.004626 | 0.0011594
46 | 0.0021162 | 0.00053037
47 | 0.0027358 | 0.00068565
48 | 0.0011798 | 0.00029569
49 | 0.00058932 | 0.0001477
50 | 0.00088685 | 0.00022227
51 | 0.004151 | 0.0010403
52 | 0.00069381 | 0.00017388
53 | 0.00063203 | 0.0001584
54 | 0.00091534 | 0.00022941
55 | 0.00035674 | 8.9409e-05
56 | 0.00042482 | 0.00010647
57 | 0.00051041 | 0.00012792
58 | 0.0078391 | 0.0019647
59 | 0.00061437 | 0.00015398
60 | 0.0020105 | 0.00050389
61 | 0.00033938 | 8.5056e-05
62 | 0.00063167 | 0.00015831
63 | 0.00054279 | 0.00013604
64 | 0.00067715 | 0.00016971
65 | 0.0007462 | 0.00018701
66 | 0.0050823 | 0.0012737
67 | 0.00046457 | 0.00011643
68 | 0.00015853 | 3.9732e-05
69 | 0.004381 | 0.001098
70 | 0.0042759 | 0.0010716
71 | 0.0019371 | 0.00048548
72 | 0.0073499 | 0.001842
73 | 0.0027431 | 0.00068749
74 | 0.00016436 | 4.1193e-05
75 | 0.0009866 | 0.00024727
76 | 0.001299 | 0.00032555
77 | 0.00018741 | 4.697e-05
78 | 0.00068987 | 0.0001729
79 | 0.00083442 | 0.00020913
80 | 0.0052248 | 0.0013095
81 | 0.00059686 | 0.00014959
82 | 0.0050781 | 0.0012727
83 | 0.0027731 | 0.000695
84 | 0.0027715 | 0.00069461
85 | 0.0026698 | 0.0006691
86 | 0.0026695 | 0.00066905
87 | 0.001099 | 0.00027545
88 | 0.0011622 | 0.00029127
89 | 0.00076044 | 0.00019058
90 | 0.0060059 | 0.0015052
91 | 0.0049034 | 0.0012289
92 | 0.0047336 | 0.0011863
93 | 0.002607 | 0.00065338
94 | 0.0036068 | 0.00090395
95 | 0.0021804 | 0.00054646
96 | 0.0020586 | 0.00051594
97 | 0.0023391 | 0.00058622
98 | 0.0018553 | 0.00046498
99 | 0.0052143 | 0.0013068
100 | 0.00021582 | 5.409e-05
101 | 6.0341e-05 | 1.5123e-05
102 | 0.00011142 | 2.7924e-05
103 | 0.0019677 | 0.00049314
104 | 0.0021406 | 0.00053648
105 | 0.0031512 | 0.00078976
106 | 0.0025049 | 0.00062778
107 | 0.00014542 | 3.6445e-05
108 | 0.0024853 | 0.00062287
109 | 0.00015205 | 3.8106e-05
110 | 0.0020627 | 0.00051695
111 | 0.00058264 | 0.00014602
112 | 0.00029045 | 7.2793e-05
113 | 0.00010965 | 2.748e-05
114 | 0.001314 | 0.00032932
115 | 0.00039883 | 9.9956e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1