## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1509-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1509-21_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1509-21_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1509-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1509-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1509-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1509-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1509-21_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1509-21_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1509-21_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1509-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1509-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1509-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1509-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1509-21_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1509-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1509-21_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1509-21_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1509-21_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1509-21_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1509-21_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1509-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1509-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1509-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1509-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1509-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1509-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1509-21_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1509-21_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1509-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1509-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1509-21_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1509-21_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1509-21_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1509-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1509-21_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1509-21_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1509-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1509-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1509-21_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1509-21_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1509-21_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1509-21_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1509-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1509-21_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1509-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1509-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1509-21_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1509-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1509-21_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1509-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1509-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1509-21_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1509-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1509-21_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1509-21_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1509-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1509-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1509-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1509-21_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1509-21_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1509-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1509-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1509-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1509-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1509-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1509-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1509-21_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1509-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1509-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1509-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1509-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1509-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1509-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1509-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1509-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1509-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1509-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1509-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1509-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1509-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1509-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1509-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1509-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1509-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1509-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1509-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1509-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1509-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1509-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1509-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1509-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1509-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1509-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1509-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1509-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1509-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1509-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1509-21_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1509-21_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1509-21_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_143_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1509-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0021838 | 0.00054731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1509-21_0_6_load_4 | 3 | 0.0017172 | 0.00043037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1509-21_0_6_load_96 | 4 | 0.001582 | 0.00039649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1509-21_0_6_load_5 | 6 | 0.0046342 | 0.0011614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1509-21_0_6_load_34 | 9 | 0.0090274 | 0.0022625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1509-21_0_6_load_91 | 10 | 0.010499 | 0.0026312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1509-21_0_6_load_97 | 11 | 0.0032252 | 0.0008083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1509-21_0_6_load_60 | 12 | 0.0019233 | 0.00048203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1509-21_0_6_load_55 | 13 | 0.017278 | 0.0043302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1509-21_0_6_load_15 | 14 | 0.0014616 | 0.00036632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1509-21_0_6_load_10 | 15 | 0.0063785 | 0.0015986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1509-21_0_6_load_26 | 17 | 0.0044604 | 0.0011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1509-21_0_6_load_24 | 19 | 0.010007 | 0.0025079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1509-21_0_6_load_22 | 20 | 0.013747 | 0.0034454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1509-21_0_6_load_32 | 21 | 0.0080334 | 0.0020134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1509-21_0_6_load_90 | 22 | 0.0066693 | 0.0016715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1509-21_0_6_load_18 | 25 | 0.0060386 | 0.0015134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1509-21_0_6_load_80 | 26 | 0.018134 | 0.0045447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1509-21_0_6_load_16 | 27 | 0.0037503 | 0.00093993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1509-21_0_6_load_27 | 28 | 0.0049092 | 0.0012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1509-21_0_6_load_17 | 29 | 0.0026781 | 0.0006712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1509-21_0_6_load_19 | 30 | 0.015885 | 0.0039813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1509-21_0_6_load_20 | 31 | 0.01001 | 0.0025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1509-21_0_6_load_21 | 32 | 0.0077331 | 0.0019381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1509-21_0_6_load_77 | 34 | 0.013129 | 0.0032905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1509-21_0_6_load_29 | 38 | 0.0016276 | 0.00040792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1509-21_0_6_load_30 | 39 | 0.0035297 | 0.00088463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1509-21_0_6_load_107 | 41 | 0.0024149 | 0.00060524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1509-21_0_6_load_105 | 42 | 0.12655 | 0.031716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1509-21_0_6_load_31 | 45 | 0.0077637 | 0.0019458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1509-21_0_6_load_35 | 46 | 0.014758 | 0.0036988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1509-21_0_6_load_37 | 47 | 0.004223 | 0.0010584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1509-21_0_6_load_38 | 48 | 0.009237 | 0.002315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1509-21_0_6_load_40 | 50 | 0.0076575 | 0.0019191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1509-21_0_6_load_41 | 51 | 0.0045819 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1509-21_0_6_load_42 | 52 | 0.0021193 | 0.00053114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1509-21_0_6_load_53 | 53 | 0.010165 | 0.0025477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1509-21_0_6_load_45 | 55 | 0.0025308 | 0.00063429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1509-21_0_6_load_71 | 57 | 0.00178 | 0.00044612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1509-21_0_6_load_43 | 58 | 0.0058155 | 0.0014575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1509-21_0_6_load_44 | 59 | 0.0039314 | 0.00098531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1509-21_0_6_load_47 | 61 | 0.0062895 | 0.0015763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1509-21_0_6_load_48 | 62 | 0.0031525 | 0.00079008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1509-21_0_6_load_61 | 63 | 0.007192 | 0.0018025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1509-21_0_6_load_101 | 64 | 0.0061298 | 0.0015363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1509-21_0_6_load_62 | 65 | 0.0081271 | 0.0020369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1509-21_0_6_load_100 | 66 | 0.0035138 | 0.00088064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1509-21_0_6_load_49 | 67 | 0.0049315 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1509-21_0_6_load_50 | 68 | 0.0043341 | 0.0010862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1509-21_0_6_load_52 | 69 | 0.0040088 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1509-21_0_6_load_54 | 70 | 0.0042866 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1509-21_0_6_load_64 | 72 | 0.017895 | 0.0044849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1509-21_0_6_load_67 | 74 | 0.0017486 | 0.00043823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1509-21_0_6_load_65 | 75 | 0.0057014 | 0.0014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1509-21_0_6_load_58 | 77 | 0.005467 | 0.0013701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1509-21_0_6_load_63 | 78 | 0.011563 | 0.0028981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1509-21_0_6_load_102 | 79 | 0.015071 | 0.0037772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1509-21_0_6_load_95 | 80 | 0.0060828 | 0.0015245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1509-21_0_6_load_93 | 81 | 0.0013559 | 0.00033982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1509-21_0_6_load_88 | 83 | 0.0018115 | 0.000454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1509-21_0_6_load_87 | 84 | 0.0080842 | 0.0020261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1509-21_0_6_load_94 | 85 | 0.0013559 | 0.00033982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1509-21_0_6_load_89 | 86 | 0.0021173 | 0.00053064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1509-21_0_6_load_72 | 87 | 0.0052469 | 0.001315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1509-21_0_6_load_75 | 89 | 0.0039687 | 0.00099466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1509-21_0_6_load_76 | 90 | 0.0049989 | 0.0012528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1509-21_0_6_load_98 | 92 | 0.0038252 | 0.00095867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1509-21_0_6_load_81 | 93 | 0.0063539 | 0.0015924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1509-21_0_6_load_86 | 95 | 0.0038027 | 0.00095304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1509-21_0_6_load_83 | 96 | 0.0040425 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1509-21_0_6_load_85 | 97 | 0.0032705 | 0.00081966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1509-21_0_6_load_111 | 98 | 0.0044529 | 0.001116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1509-21_0_6_load_110 | 99 | 0.0026411 | 0.00066193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1509-21_0_6_load_109 | 100 | 0.0041345 | 0.0010362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1509-21_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1509-21_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.009017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1509-21_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1509-21_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1509-21_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.020351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1509-21_0_6_line_5 |  | 4 | 11 | 0.040097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1509-21_0_6_line_6 |  | 5 | 12 | 0.01363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1509-21_0_6_line_7 |  | 5 | 13 | 0.020429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1509-21_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1509-21_0_6_line_9 |  | 7 | 14 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1509-21_0_6_line_10 |  | 7 | 15 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1509-21_0_6_line_11 |  | 8 | 9 | 0.004586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1509-21_0_6_line_12 |  | 8 | 10 | 0.012843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1509-21_0_6_line_13 |  | 9 | 21 | 0.0083646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1509-21_0_6_line_14 |  | 10 | 22 | 0.0023521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1509-21_0_6_line_15 |  | 11 | 92 | 0.019048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1509-21_0_6_line_16 |  | 12 | 43 | 0.025296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1509-21_0_6_line_17 |  | 15 | 18 | 0.011983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1509-21_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.012493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1509-21_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.004744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1509-21_0_6_line_20 |  | 17 | 28 | 0.0025168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1509-21_0_6_line_21 |  | 18 | 23 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1509-21_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1509-21_0_6_line_23 |  | 20 | 31 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1509-21_0_6_line_24 |  | 21 | 45 | 0.0012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1509-21_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.023748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1509-21_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1509-21_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.005967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1509-21_0_6_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0093641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1509-21_0_6_line_29 |  | 26 | 33 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1509-21_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.013901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1509-21_0_6_line_31 |  | 28 | 37 | 0.019351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1509-21_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.021964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1509-21_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0034927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1509-21_0_6_line_34 |  | 32 | 33 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1509-21_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1509-21_0_6_line_36 |  | 34 | 35 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1509-21_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.018542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1509-21_0_6_line_38 |  | 36 | 46 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1509-21_0_6_line_39 |  | 36 | 45 | 0.027049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1509-21_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0070207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1509-21_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1509-21_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1509-21_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1509-21_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.00438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1509-21_0_6_line_45 |  | 40 | 43 | 0.027936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1509-21_0_6_line_46 |  | 41 | 44 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1509-21_0_6_line_47 |  | 43 | 76 | 0.005263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1509-21_0_6_line_48 |  | 44 | 100 | 0.0061996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1509-21_0_6_line_49 |  | 47 | 48 | 6.0407e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1509-21_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.044037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1509-21_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.021715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1509-21_0_6_line_52 |  | 49 | 51 | 0.023419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1509-21_0_6_line_53 |  | 49 | 52 | 0.0020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1509-21_0_6_line_54 |  | 50 | 53 | 0.032873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1509-21_0_6_line_55 |  | 51 | 54 | 0.0072623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1509-21_0_6_line_56 |  | 52 | 55 | 0.0087307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1509-21_0_6_line_57 |  | 53 | 56 | 0.046773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1509-21_0_6_line_58 |  | 54 | 57 | 0.057143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1509-21_0_6_line_59 |  | 55 | 58 | 0.0053988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1509-21_0_6_line_60 |  | 56 | 70 | 0.008729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1509-21_0_6_line_61 |  | 56 | 67 | 0.011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1509-21_0_6_line_62 |  | 57 | 82 | 0.0062452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1509-21_0_6_line_63 |  | 58 | 59 | 0.018233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1509-21_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0040951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1509-21_0_6_line_65 |  | 60 | 61 | 0.013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1509-21_0_6_line_66 |  | 60 | 62 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1509-21_0_6_line_67 |  | 61 | 63 | 0.030546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1509-21_0_6_line_68 |  | 62 | 64 | 0.028962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1509-21_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.033157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1509-21_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.03347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1509-21_0_6_line_71 |  | 65 | 78 | 0.027007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1509-21_0_6_line_72 |  | 66 | 91 | 0.010943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1509-21_0_6_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0025299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1509-21_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.026073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1509-21_0_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.018476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1509-21_0_6_line_76 |  | 70 | 72 | 0.156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1509-21_0_6_line_77 |  | 71 | 73 | 0.008575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1509-21_0_6_line_78 |  | 71 | 74 | 0.061672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1509-21_0_6_line_79 |  | 72 | 75 | 0.0073984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1509-21_0_6_line_80 |  | 73 | 80 | 0.023535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1509-21_0_6_line_81 |  | 73 | 81 | 0.05082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1509-21_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.032695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1509-21_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.033647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1509-21_0_6_line_84 |  | 81 | 85 | 0.0018226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1509-21_0_6_line_85 |  | 82 | 83 | 0.01996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1509-21_0_6_line_86 |  | 82 | 84 | 0.032601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1509-21_0_6_line_87 |  | 83 | 86 | 0.0064705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1509-21_0_6_line_88 |  | 85 | 96 | 0.021588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1509-21_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1509-21_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0087317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1509-21_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.014055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1509-21_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0094258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1509-21_0_6_line_93 |  | 91 | 92 | 0.018975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1509-21_0_6_line_94 |  | 93 | 94 | 0.13417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1509-21_0_6_line_95 |  | 93 | 95 | 0.15924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1509-21_0_6_line_96 |  | 94 | 96 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1509-21_0_6_line_97 |  | 95 | 98 | 0.18346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1509-21_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.012893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1509-21_0_6_line_99 |  | 99 | 100 | 0.025296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1509-21_0_6_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2670524.798 | 1201021.9825 | 2670537.0952 | 1201027.2311
1 | 2670516.591 | 1201018.1945 | 2670524.798 | 1201021.9825
2 | 2670524.798 | 1201021.9825 | 2670519.5481 | 1200997.2611 | 2670519.344 | 1200990.715
3 | 2670516.591 | 1201018.1945 | 2670506.3877 | 1201014.5047
4 | 2670525.8906 | 1200971.9984 | 2670523.7215 | 1200975.1859 | 2670521.7321 | 1200977.9752 | 2670519.423 | 1200985.9306 | 2670519.3327 | 1200990.3544 | 2670519.344 | 1200990.715
5 | 2670506.3877 | 1201014.5047 | 2670472.5435 | 1201002.2654 | 2670468.7123 | 1201000.7825
6 | 2670525.8906 | 1200971.9984 | 2670534.684 | 1200961.5839
7 | 2670525.8906 | 1200971.9984 | 2670522.4258 | 1200969.5116 | 2670519.5999 | 1200966.4319 | 2670511.7717 | 1200957.6231 | 2670511.9191 | 1200957.4882
8 | 2670593.3299 | 1201005.4148 | 2670589.1694 | 1200999.9735 | 2670582.8928 | 1200998.3761
9 | 2670593.3299 | 1201005.4148 | 2670586.4735 | 1201021.0816
10 | 2670593.3299 | 1201005.4148 | 2670602.352 | 1200991.2919
11 | 2670641.6619 | 1201040.0957 | 2670645.3657 | 1201037.3915
12 | 2670641.6619 | 1201040.0957 | 2670648.6811 | 1201050.8506
13 | 2670652.1213 | 1201032.4591 | 2670645.3657 | 1201037.3915
14 | 2670649.9666 | 1201052.8203 | 2670648.6811 | 1201050.8506
15 | 2670468.7123 | 1201000.7825 | 2670450.9491 | 1200993.9068
16 | 2670539.6734 | 1200938.1072 | 2670539.8404 | 1200941.3667 | 2670540.8918 | 1200947.7385 | 2670538.6987 | 1200956.8292 | 2670534.684 | 1200961.5839
17 | 2670608.8029 | 1200981.194 | 2670602.352 | 1200991.2919
18 | 2670604.0448 | 1200981.2267 | 2670595.9343 | 1200971.7247
19 | 2670608.8029 | 1200981.194 | 2670604.0448 | 1200981.2267
20 | 2670595.9343 | 1200971.7247 | 2670594.3003 | 1200969.8104
21 | 2670608.8029 | 1200981.194 | 2670618.8633 | 1200981.4685
22 | 2670611.6141 | 1201038.308 | 2670610.4846 | 1201039.1166
23 | 2670620.5143 | 1201031.9367 | 2670611.6141 | 1201038.308
24 | 2670652.1213 | 1201032.4591 | 2670653.1566 | 1201031.7032
25 | 2670618.8633 | 1200981.4685 | 2670619.1477 | 1200983.8066 | 2670620.305 | 1200986.3663 | 2670634.3192 | 1200998.6171
26 | 2670618.8633 | 1200981.4685 | 2670633.1988 | 1200977.0076
27 | 2670634.3192 | 1200998.6171 | 2670633.4577 | 1201004.5216
28 | 2670642.231 | 1200974.6424 | 2670639.7907 | 1200974.9563 | 2670633.1988 | 1200977.0076
29 | 2670642.8457 | 1201015.9506 | 2670633.4577 | 1201004.5216
30 | 2670642.231 | 1200974.6424 | 2670656.0188 | 1200972.8688
31 | 2670581.7371 | 1200955.0918 | 2670594.3003 | 1200969.8104
32 | 2670656.0188 | 1200972.8688 | 2670677.8037 | 1200970.0665
33 | 2670620.5143 | 1201031.9367 | 2670623.3543 | 1201029.9036
34 | 2670642.8457 | 1201015.9506 | 2670623.3543 | 1201029.9036
35 | 2670642.8457 | 1201015.9506 | 2670656.6334 | 1201006.4235
36 | 2670667.9663 | 1200998.5926 | 2670656.6334 | 1201006.4235
37 | 2670667.9663 | 1200998.5926 | 2670675.0026 | 1201015.7529
38 | 2670679.9228 | 1201029.6862 | 2670675.0026 | 1201015.7529
39 | 2670675.0026 | 1201015.7529 | 2670653.1566 | 1201031.7032
40 | 2670581.7371 | 1200955.0918 | 2670575.448 | 1200951.9712
41 | 2670581.7371 | 1200955.0918 | 2670596.1592 | 1200941.1622
42 | 2670566.176 | 1200944.2459 | 2670575.448 | 1200951.9712
43 | 2670596.1592 | 1200941.1622 | 2670603.865 | 1200933.7196
44 | 2670566.176 | 1200944.2459 | 2670569.4308 | 1200941.3048
45 | 2670539.6734 | 1200938.1072 | 2670551.1057 | 1200938.2422 | 2670562.3013 | 1200941.0204 | 2670566.176 | 1200944.2459
46 | 2670617.8491 | 1200920.4417 | 2670605.9932 | 1200931.664 | 2670603.865 | 1200933.7196
47 | 2670539.6734 | 1200938.1072 | 2670535.0911 | 1200935.4959
48 | 2670617.8491 | 1200920.4417 | 2670622.3527 | 1200916.1812 | 2670622.3527 | 1200916.1812
49 | 2670294.3153 | 1200911.9326 | 2670294.3692 | 1200911.9052
50 | 2670335.303 | 1200896.6182 | 2670331.3392 | 1200899.6511 | 2670325.6173 | 1200902.0075 | 2670302.4536 | 1200908.3833 | 2670298.1107 | 1200909.9999 | 2670294.3692 | 1200911.9052
51 | 2670294.3153 | 1200911.9326 | 2670289.3189 | 1200914.477 | 2670276.9288 | 1200924.7696
52 | 2670335.303 | 1200896.6182 | 2670318.4519 | 1200880.3554
53 | 2670335.303 | 1200896.6182 | 2670336.6779 | 1200898.1675
54 | 2670246.7161 | 1200937.0309 | 2670265.6389 | 1200931.0975 | 2670270.7786 | 1200929.0456 | 2670274.697 | 1200926.6235 | 2670276.9288 | 1200924.7696
55 | 2670313.2263 | 1200875.3122 | 2670318.4519 | 1200880.3554
56 | 2670336.6779 | 1200898.1675 | 2670342.4728 | 1200904.6977
57 | 2670201.6598 | 1200949.5681 | 2670238.6063 | 1200939.5739 | 2670246.7161 | 1200937.0309
58 | 2670313.2263 | 1200875.3122 | 2670312.9242 | 1200869.2828 | 2670310.5914 | 1200867.6321 | 2670307.7479 | 1200866.6758 | 2670305.4055 | 1200865.8367 | 2670305.0201 | 1200864.309 | 2670306.7854 | 1200861.7838 | 2670309.9549 | 1200860.9094 | 2670313.7583 | 1200859.2198 | 2670316.6305 | 1200857.7305 | 2670316.9505 | 1200856.4112 | 2670316.4936 | 1200853.1928 | 2670311.8938 | 1200846.8793 | 2670306.8635 | 1200840.2717 | 2670303.5449 | 1200834.4577
59 | 2670346.0562 | 1200908.7358 | 2670342.4728 | 1200904.6977
60 | 2670201.6598 | 1200949.5681 | 2670193.2868 | 1200952.0356
61 | 2670201.6598 | 1200949.5681 | 2670199.1387 | 1200938.706
62 | 2670300.449 | 1200829.0338 | 2670303.5449 | 1200834.4577
63 | 2670346.0562 | 1200908.7358 | 2670358.1585 | 1200922.3736
64 | 2670360.8766 | 1200925.4366 | 2670358.1585 | 1200922.3736
65 | 2670360.8766 | 1200925.4366 | 2670357.0477 | 1200928.649 | 2670350.2223 | 1200933.0365
66 | 2670360.8766 | 1200925.4366 | 2670376.1123 | 1200940.4719
67 | 2670324.5275 | 1200949.5536 | 2670350.2223 | 1200933.0365
68 | 2670376.1123 | 1200940.4719 | 2670376.5887 | 1200940.9421 | 2670398.5262 | 1200958.8093
69 | 2670324.5275 | 1200949.5536 | 2670303.9372 | 1200962.7893 | 2670296.238 | 1200966.7967
70 | 2670398.5262 | 1200958.8093 | 2670421.535 | 1200977.5492 | 2670424.7393 | 1200979.5823
71 | 2670296.238 | 1200966.7967 | 2670289.5453 | 1200970.2801 | 2670271.6032 | 1200977.8213
72 | 2670433.9796 | 1200985.4451 | 2670424.7393 | 1200979.5823
73 | 2670199.1387 | 1200938.706 | 2670198.5667 | 1200936.2416
74 | 2670198.5667 | 1200936.2416 | 2670192.6717 | 1200910.8433
75 | 2670188.4945 | 1200892.8458 | 2670192.6717 | 1200910.8433
76 | 2670193.2868 | 1200952.0356 | 2670173.8696 | 1200957.7579 | 2670170.5468 | 1200959.3754 | 2670229.4557 | 1201033.5011 | 2670221.1515 | 1201037.9618 | 2670214.6421 | 1201044.5115 | 2670213.5696 | 1201058.0404 | 2670215.0798 | 1201062.9625
77 | 2670180.1128 | 1200890.924 | 2670188.4945 | 1200892.8458
78 | 2670188.4945 | 1200892.8458 | 2670175.4764 | 1200832.563
79 | 2670217.25 | 1201070.0354 | 2670215.0798 | 1201062.9625
80 | 2670158.9867 | 1200901.4157 | 2670180.1128 | 1200890.924
81 | 2670180.1128 | 1200890.924 | 2670166.1414 | 1200885.301 | 2670154.917 | 1200878.4762 | 2670136.0071 | 1200866.0575
82 | 2670535.0911 | 1200935.4959 | 2670524.1573 | 1200929.2409 | 2670513.2275 | 1200912.3239
83 | 2670271.6032 | 1200977.8213 | 2670240.585 | 1200990.8584
84 | 2670136.0071 | 1200866.0575 | 2670134.4837 | 1200865.057
85 | 2670300.449 | 1200829.0338 | 2670308.9692 | 1200828.2336 | 2670320.1983 | 1200826.2533
86 | 2670300.449 | 1200829.0338 | 2670296.4382 | 1200819.2363 | 2670290.496 | 1200806.6699 | 2670289.2255 | 1200802.0744 | 2670289.2648 | 1200798.7284
87 | 2670324.1939 | 1200821.1639 | 2670320.1983 | 1200826.2533
88 | 2670115.0238 | 1200855.7717 | 2670132.4052 | 1200863.692 | 2670134.4837 | 1200865.057
89 | 2670421.7481 | 1200998.8647 | 2670423.8713 | 1201002.7921 | 2670438.5164 | 1201009.9528
90 | 2670421.7481 | 1200998.8647 | 2670427.6301 | 1200992.4113
91 | 2670421.7481 | 1200998.8647 | 2670410.1168 | 1201006.7541
92 | 2670433.9796 | 1200985.4451 | 2670427.6301 | 1200992.4113
93 | 2670433.9796 | 1200985.4451 | 2670448.6355 | 1200993.0113 | 2670450.9491 | 1200993.9068
94 | 2670093.4801 | 1200847.659 | 2670086.225 | 1200847.0403 | 2670060.609 | 1200843.1154 | 2670010.4768 | 1200837.5691 | 2669989.5115 | 1200829.1407 | 2669974.5774 | 1200827.0424 | 2669961.7286 | 1200826.469
95 | 2669961.7286 | 1200826.469 | 2669819.4049 | 1200897.9004
96 | 2670093.4801 | 1200847.659 | 2670107.637 | 1200852.4057 | 2670115.0238 | 1200855.7717
97 | 2669819.4049 | 1200897.9004 | 2669906.8186 | 1201059.2013
98 | 2669807.8682 | 1200896.3496 | 2669815.2676 | 1200894.8873 | 2669816.9005 | 1200895.2177 | 2669818.9177 | 1200897.1758 | 2669819.4049 | 1200897.9004
99 | 2670622.3527 | 1200916.1812 | 2670643.5656 | 1200929.9625

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670537.0952 | 1201027.2311
1 | 2670524.798 | 1201021.9825
2 | 2670516.591 | 1201018.1945
3 | 2670519.344 | 1200990.715
4 | 2670506.3877 | 1201014.5047
5 | 2670525.8906 | 1200971.9984
6 | 2670582.8928 | 1200998.3761
7 | 2670593.3299 | 1201005.4148
8 | 2670641.6619 | 1201040.0957
9 | 2670645.3657 | 1201037.3915
10 | 2670648.6811 | 1201050.8506
11 | 2670468.7123 | 1201000.7825
12 | 2670534.684 | 1200961.5839
13 | 2670511.9191 | 1200957.4882
14 | 2670586.4735 | 1201021.0816
15 | 2670602.352 | 1200991.2919
16 | 2670604.0448 | 1200981.2267
17 | 2670595.9343 | 1200971.7247
18 | 2670608.8029 | 1200981.194
19 | 2670610.4846 | 1201039.1166
20 | 2670611.6141 | 1201038.308
21 | 2670652.1213 | 1201032.4591
22 | 2670649.9666 | 1201052.8203
23 | 2670618.8633 | 1200981.4685
24 | 2670634.3192 | 1200998.6171
25 | 2670633.1988 | 1200977.0076
26 | 2670633.4577 | 1201004.5216
27 | 2670642.231 | 1200974.6424
28 | 2670594.3003 | 1200969.8104
29 | 2670656.0188 | 1200972.8688
30 | 2670677.8037 | 1200970.0665
31 | 2670620.5143 | 1201031.9367
32 | 2670623.3543 | 1201029.9036
33 | 2670642.8457 | 1201015.9506
34 | 2670656.6334 | 1201006.4235
35 | 2670667.9663 | 1200998.5926
36 | 2670675.0026 | 1201015.7529
37 | 2670581.7371 | 1200955.0918
38 | 2670575.448 | 1200951.9712
39 | 2670596.1592 | 1200941.1622
40 | 2670566.176 | 1200944.2459
41 | 2670603.865 | 1200933.7196
42 | 2670569.4308 | 1200941.3048
43 | 2670539.6734 | 1200938.1072
44 | 2670617.8491 | 1200920.4417
45 | 2670653.1566 | 1201031.7032
46 | 2670679.9228 | 1201029.6862
47 | 2670294.3692 | 1200911.9052
48 | 2670294.3153 | 1200911.9326
49 | 2670335.303 | 1200896.6182
50 | 2670276.9288 | 1200924.7696
51 | 2670318.4519 | 1200880.3554
52 | 2670336.6779 | 1200898.1675
53 | 2670246.7161 | 1200937.0309
54 | 2670313.2263 | 1200875.3122
55 | 2670342.4728 | 1200904.6977
56 | 2670201.6598 | 1200949.5681
57 | 2670303.5449 | 1200834.4577
58 | 2670346.0562 | 1200908.7358
59 | 2670358.1585 | 1200922.3736
60 | 2670360.8766 | 1200925.4366
61 | 2670350.2223 | 1200933.0365
62 | 2670376.1123 | 1200940.4719
63 | 2670324.5275 | 1200949.5536
64 | 2670398.5262 | 1200958.8093
65 | 2670296.238 | 1200966.7967
66 | 2670424.7393 | 1200979.5823
67 | 2670199.1387 | 1200938.706
68 | 2670198.5667 | 1200936.2416
69 | 2670192.6717 | 1200910.8433
70 | 2670193.2868 | 1200952.0356
71 | 2670188.4945 | 1200892.8458
72 | 2670215.0798 | 1201062.9625
73 | 2670180.1128 | 1200890.924
74 | 2670175.4764 | 1200832.563
75 | 2670217.25 | 1201070.0354
76 | 2670535.0911 | 1200935.4959
77 | 2670513.2275 | 1200912.3239
78 | 2670271.6032 | 1200977.8213
79 | 2670240.585 | 1200990.8584
80 | 2670158.9867 | 1200901.4157
81 | 2670136.0071 | 1200866.0575
82 | 2670300.449 | 1200829.0338
83 | 2670320.1983 | 1200826.2533
84 | 2670289.2648 | 1200798.7284
85 | 2670134.4837 | 1200865.057
86 | 2670324.1939 | 1200821.1639
87 | 2670438.5164 | 1201009.9528
88 | 2670421.7481 | 1200998.8647
89 | 2670427.6301 | 1200992.4113
90 | 2670410.1168 | 1201006.7541
91 | 2670433.9796 | 1200985.4451
92 | 2670450.9491 | 1200993.9068
93 | 2669961.7286 | 1200826.469
94 | 2670093.4801 | 1200847.659
95 | 2669819.4049 | 1200897.9004
96 | 2670115.0238 | 1200855.7717
97 | 2669807.8682 | 1200896.3496
98 | 2669906.8186 | 1201059.2013
99 | 2670643.5656 | 1200929.9625
100 | 2670622.3527 | 1200916.1812
101 | 2670433.9796 | 1200985.4451

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99137 | -0.16312 | 0.0021838 | 0.00054731
1 | 0.99139 | -0.1626 | 0 | 0
2 | 0.99237 | -0.14401 | 0 | 0
3 | 0.98797 | -0.22811 | 0.0017172 | 0.00043037
4 | 0.99355 | -0.12168 | 0.001582 | 0.00039649
5 | 0.98579 | -0.27003 | 0 | 0
6 | 0.9755 | -0.47039 | 0.0046342 | 0.0011614
7 | 0.97556 | -0.46926 | 0 | 0
8 | 0.9705 | -0.56903 | 0 | 0
9 | 0.97057 | -0.56758 | 0.0090274 | 0.0022625
10 | 0.97029 | -0.57311 | 0.010499 | 0.0026312
11 | 0.99791 | -0.039259 | 0.0032252 | 0.0008083
12 | 0.98441 | -0.29679 | 0.0019233 | 0.00048203
13 | 0.98547 | -0.27636 | 0.017278 | 0.0043302
14 | 0.97554 | -0.46972 | 0.0014616 | 0.00036632
15 | 0.97566 | -0.46739 | 0.0063785 | 0.0015986
16 | 0.97605 | -0.45972 | 0 | 0
17 | 0.97671 | -0.44675 | 0.0044604 | 0.0011179
18 | 0.97579 | -0.46465 | 0 | 0
19 | 0.9723 | -0.53348 | 0.010007 | 0.0025079
20 | 0.97231 | -0.53323 | 0.013747 | 0.0034454
21 | 0.97078 | -0.56352 | 0.0080334 | 0.0020134
22 | 0.97028 | -0.5734 | 0.0066693 | 0.0016715
23 | 0.9753 | -0.47433 | 0 | 0
24 | 0.97435 | -0.49313 | 0 | 0
25 | 0.97491 | -0.48213 | 0.0060386 | 0.0015134
26 | 0.97411 | -0.49786 | 0.018134 | 0.0045447
27 | 0.97471 | -0.48596 | 0.0037503 | 0.00093993
28 | 0.97684 | -0.44407 | 0.0049092 | 0.0012304
29 | 0.97447 | -0.4907 | 0.0026781 | 0.0006712
30 | 0.97415 | -0.4971 | 0.015885 | 0.0039813
31 | 0.97256 | -0.52843 | 0.01001 | 0.0025088
32 | 0.97267 | -0.52626 | 0.0077331 | 0.0019381
33 | 0.97359 | -0.50795 | 0 | 0
34 | 0.97323 | -0.51513 | 0.013129 | 0.0032905
35 | 0.97286 | -0.52233 | 0 | 0
36 | 0.97188 | -0.54173 | 0 | 0
37 | 0.97792 | -0.42292 | 0 | 0
38 | 0.97834 | -0.41472 | 0.0016276 | 0.00040792
39 | 0.97769 | -0.42757 | 0.0035297 | 0.00088463
40 | 0.97907 | -0.40051 | 0 | 0
41 | 0.9776 | -0.42937 | 0.0024149 | 0.00060524
42 | 0.97856 | -0.41059 | 0.12655 | 0.031716
43 | 0.98185 | -0.34638 | 0 | 0
44 | 0.97748 | -0.43175 | 0 | 0
45 | 0.97082 | -0.56271 | 0.0077637 | 0.0019458
46 | 0.97168 | -0.54575 | 0.014758 | 0.0036988
47 | 0.9895 | -0.20073 | 0.004223 | 0.0010584
48 | 0.98949 | -0.20083 | 0.009237 | 0.002315
49 | 0.99163 | -0.15968 | 0 | 0
50 | 0.98765 | -0.23626 | 0.0076575 | 0.0019191
51 | 0.99124 | -0.16731 | 0.0045819 | 0.0011483
52 | 0.99171 | -0.15817 | 0.0021193 | 0.00053114
53 | 0.9851 | -0.28562 | 0.010165 | 0.0025477
54 | 0.99115 | -0.16909 | 0 | 0
55 | 0.99205 | -0.15171 | 0.0025308 | 0.00063429
56 | 0.9819 | -0.3477 | 0 | 0
57 | 0.99043 | -0.18309 | 0.00178 | 0.00044612
58 | 0.99226 | -0.14763 | 0.0058155 | 0.0014575
59 | 0.99301 | -0.13324 | 0.0039314 | 0.00098531
60 | 0.99318 | -0.12992 | 0 | 0
61 | 0.99261 | -0.14111 | 0.0062895 | 0.0015763
62 | 0.99441 | -0.1065 | 0.0031525 | 0.00079008
63 | 0.99143 | -0.16381 | 0.007192 | 0.0018025
64 | 0.99609 | -0.074377 | 0.0061298 | 0.0015363
65 | 0.99038 | -0.18427 | 0.0081271 | 0.0020369
66 | 0.99809 | -0.036187 | 0.0035138 | 0.00088064
67 | 0.98143 | -0.35693 | 0.0049315 | 0.0012359
68 | 0.98134 | -0.3588 | 0.0043341 | 0.0010862
69 | 0.98045 | -0.37604 | 0.0040088 | 0.0010047
70 | 0.98168 | -0.3521 | 0.0042866 | 0.0010743
71 | 0.9799 | -0.38693 | 0 | 0
72 | 0.97827 | -0.41892 | 0.017895 | 0.0044849
73 | 0.97965 | -0.39171 | 0 | 0
74 | 0.9798 | -0.38888 | 0.0017486 | 0.00043823
75 | 0.97823 | -0.41969 | 0.0057014 | 0.0014289
76 | 0.98182 | -0.3469 | 0 | 0
77 | 0.98166 | -0.35013 | 0.005467 | 0.0013701
78 | 0.98972 | -0.19706 | 0.011563 | 0.0028981
79 | 0.98925 | -0.20609 | 0.015071 | 0.0037772
80 | 0.97952 | -0.39431 | 0.0060828 | 0.0015245
81 | 0.97849 | -0.41449 | 0.0013559 | 0.00033982
82 | 0.99036 | -0.18442 | 0 | 0
83 | 0.99029 | -0.18582 | 0.0018115 | 0.000454
84 | 0.99012 | -0.18911 | 0.0080842 | 0.0020261
85 | 0.97845 | -0.41526 | 0.0013559 | 0.00033982
86 | 0.99027 | -0.18606 | 0.0021173 | 0.00053064
87 | 0.99846 | -0.029319 | 0.0052469 | 0.001315
88 | 0.99856 | -0.027415 | 0 | 0
89 | 0.99864 | -0.025851 | 0.0039687 | 0.00099466
90 | 0.99849 | -0.028643 | 0.0049989 | 0.0012528
91 | 0.99876 | -0.023509 | 0 | 0
92 | 1 | 0 | -0.57901 | -0.14873
93 | 0.97539 | -0.47529 | 0.0063539 | 0.0015924
94 | 0.97762 | -0.43141 | 0 | 0
95 | 0.97368 | -0.509 | 0.0038027 | 0.00095304
96 | 0.97801 | -0.42389 | 0.0040425 | 0.0010132
97 | 0.97364 | -0.50978 | 0.0032705 | 0.00081966
98 | 0.97292 | -0.52404 | 0.0044529 | 0.001116
99 | 0.97737 | -0.43374 | 0.0026411 | 0.00066193
100 | 0.97744 | -0.43252 | 0.0041345 | 0.0010362
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0021838 | -0.00054731 | 0.0021838 | 0.00054717 | 5.3868e-08 | -1.3792e-07 | 0.0032778 | 0.0032777 | 0.0032778 | 0.99137 | -0.16312 | 0.99139 | -0.1626 | 0.90049
1 | -0.35416 | -0.09069 | 0.35448 | 0.090894 | 0.00031932 | 0.00020401 | 0.53226 | 0.53226 | 0.53226 | 0.99139 | -0.1626 | 0.99237 | -0.14401 | 48.742
2 | 0.35198 | 0.090142 | -0.35086 | -0.089431 | 0.0011131 | 0.00071114 | 0.52898 | 0.52898 | 0.52898 | 0.99139 | -0.1626 | 0.98797 | -0.22811 | 48.4418
3 | -0.35448 | -0.090894 | 0.35486 | 0.091139 | 0.00038423 | 0.00024549 | 0.53226 | 0.53226 | 0.53226 | 0.99237 | -0.14401 | 0.99355 | -0.12168 | 48.7419
4 | 0.34915 | 0.089001 | -0.34844 | -0.088551 | 0.00070489 | 0.00045035 | 0.5264 | 0.5264 | 0.5264 | 0.98797 | -0.22811 | 0.98579 | -0.27003 | 48.205
5 | -0.35645 | -0.091536 | 0.35788 | 0.092451 | 0.0014326 | 0.00091532 | 0.53463 | 0.53463 | 0.53463 | 0.99355 | -0.12168 | 0.99791 | -0.039259 | 48.9589
6 | 0.33116 | 0.084217 | -0.33073 | -0.083945 | 0.00042648 | 0.00027243 | 0.50031 | 0.50031 | 0.50031 | 0.98579 | -0.27003 | 0.98441 | -0.29679 | 45.816
7 | 0.017283 | 0.0043333 | -0.017278 | -0.0043302 | 5.2141e-06 | 3.0767e-06 | 0.026089 | 0.026089 | 0.026089 | 0.98579 | -0.27003 | 0.98547 | -0.27636 | 7.1672
8 | -0.0046342 | -0.0011614 | 0.0046344 | 0.0011614 | 2.4926e-07 | -6.5522e-09 | 0.0070689 | 0.0070688 | 0.0070689 | 0.9755 | -0.47039 | 0.97556 | -0.46926 | 1.942
9 | 0.0014617 | 0.00036612 | -0.0014616 | -0.00036632 | 3.1875e-08 | -1.9312e-07 | 0.0022294 | 0.0022295 | 0.0022295 | 0.97556 | -0.46926 | 0.97554 | -0.46972 | 0.61249
10 | -0.0060961 | -0.0015276 | 0.0060966 | 0.0015277 | 5.4334e-07 | 1.3847e-07 | 0.0092982 | 0.0092982 | 0.0092982 | 0.97556 | -0.46926 | 0.97566 | -0.46739 | 2.5545
11 | -0.017171 | -0.0043047 | 0.017173 | 0.0043054 | 1.1921e-06 | 7.0626e-07 | 0.026328 | 0.026328 | 0.026328 | 0.9705 | -0.56903 | 0.97057 | -0.56758 | 7.233
12 | 0.017171 | 0.0043047 | -0.017168 | -0.0043027 | 3.3384e-06 | 1.9779e-06 | 0.026328 | 0.026328 | 0.026328 | 0.9705 | -0.56903 | 0.97029 | -0.57311 | 7.2331
13 | -0.0262 | -0.0065679 | 0.026205 | 0.006571 | 5.0611e-06 | 3.1357e-06 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.97057 | -0.56758 | 0.97078 | -0.56352 | 11.0353
14 | 0.0066694 | 0.0016715 | -0.0066693 | -0.0016715 | 9.2272e-08 | 3.0003e-08 | 0.010228 | 0.010228 | 0.010228 | 0.97029 | -0.57311 | 0.97028 | -0.5734 | 2.8099
15 | -0.3611 | -0.093259 | 0.3618 | 0.093702 | 0.00069284 | 0.00044267 | 0.53944 | 0.53944 | 0.53944 | 0.99791 | -0.039259 | 1 | 0 | 49.3992
16 | 0.32881 | 0.083463 | -0.32803 | -0.082963 | 0.00078232 | 0.00049972 | 0.4974 | 0.4974 | 0.4974 | 0.98441 | -0.29679 | 0.98185 | -0.34638 | 45.5498
17 | -0.012475 | -0.0031263 | 0.012477 | 0.0031272 | 1.6266e-06 | 8.9139e-07 | 0.019026 | 0.019026 | 0.019026 | 0.97566 | -0.46739 | 0.97579 | -0.46465 | 5.227
18 | -0.17087 | -0.043028 | 0.17098 | 0.043095 | 0.00010603 | 6.7392e-05 | 0.26058 | 0.26058 | 0.26058 | 0.97605 | -0.45972 | 0.97671 | -0.44675 | 23.8623
19 | 0.17087 | 0.043028 | -0.17083 | -0.043002 | 4.0265e-05 | 2.5592e-05 | 0.26058 | 0.26058 | 0.26058 | 0.97605 | -0.45972 | 0.97579 | -0.46465 | 23.8623
20 | -0.17544 | -0.044213 | 0.17546 | 0.044227 | 2.249e-05 | 1.4299e-05 | 0.26737 | 0.26737 | 0.26737 | 0.97671 | -0.44675 | 0.97684 | -0.44407 | 24.4846
21 | 0.15836 | 0.039875 | -0.15828 | -0.039829 | 7.3189e-05 | 4.6465e-05 | 0.24155 | 0.24155 | 0.24155 | 0.97579 | -0.46465 | 0.9753 | -0.47433 | 22.12
22 | -0.010007 | -0.0025079 | 0.010007 | 0.0025079 | 1.2217e-07 | 6.0961e-08 | 0.015314 | 0.015314 | 0.015314 | 0.9723 | -0.53348 | 0.97231 | -0.53323 | 4.2072
23 | -0.023754 | -0.0059534 | 0.02376 | 0.0059567 | 5.4244e-06 | 3.3358e-06 | 0.036353 | 0.036353 | 0.036353 | 0.97231 | -0.53323 | 0.97256 | -0.52843 | 9.9871
24 | -0.034238 | -0.0085844 | 0.03424 | 0.0085852 | 1.324e-06 | 8.3151e-07 | 0.052482 | 0.052482 | 0.052482 | 0.97078 | -0.56352 | 0.97082 | -0.56271 | 14.4181
25 | 0.12991 | 0.032708 | -0.12979 | -0.032635 | 0.00011668 | 7.3785e-05 | 0.19825 | 0.19825 | 0.19825 | 0.9753 | -0.47433 | 0.97435 | -0.49313 | 18.1552
26 | 0.028376 | 0.0071202 | -0.028366 | -0.0071136 | 1.0554e-05 | 6.5674e-06 | 0.043297 | 0.043297 | 0.043297 | 0.9753 | -0.47433 | 0.97491 | -0.48213 | 11.8947
27 | 0.12979 | 0.032635 | -0.12976 | -0.032616 | 2.9317e-05 | 1.854e-05 | 0.19825 | 0.19825 | 0.19825 | 0.97435 | -0.49313 | 0.97411 | -0.49786 | 18.1552
28 | 0.022327 | 0.0056002 | -0.022323 | -0.0055977 | 4.0784e-06 | 2.4934e-06 | 0.03408 | 0.03408 | 0.03408 | 0.97491 | -0.48213 | 0.97471 | -0.48596 | 9.3626
29 | 0.11163 | 0.028071 | -0.11157 | -0.028037 | 5.3779e-05 | 3.3867e-05 | 0.17055 | 0.17055 | 0.17055 | 0.97411 | -0.49786 | 0.97359 | -0.50795 | 15.6185
30 | 0.018573 | 0.0046578 | -0.018568 | -0.0046553 | 4.1911e-06 | 2.5091e-06 | 0.028354 | 0.028354 | 0.028354 | 0.97471 | -0.48596 | 0.97447 | -0.4907 | 7.7897
31 | -0.18037 | -0.045458 | 0.18056 | 0.045574 | 0.00018273 | 0.00011622 | 0.27485 | 0.27485 | 0.27485 | 0.97684 | -0.44407 | 0.97792 | -0.42292 | 25.1694
32 | 0.01589 | 0.0039841 | -0.015885 | -0.0039813 | 4.8497e-06 | 2.8302e-06 | 0.024265 | 0.024265 | 0.024265 | 0.97447 | -0.4907 | 0.97415 | -0.4971 | 6.6662
33 | -0.03377 | -0.0084655 | 0.033773 | 0.0084677 | 3.4966e-06 | 2.1945e-06 | 0.051668 | 0.051668 | 0.051668 | 0.97256 | -0.52843 | 0.97267 | -0.52626 | 14.1946
34 | -0.041506 | -0.010406 | 0.041542 | 0.010429 | 3.6245e-05 | 2.2899e-05 | 0.063499 | 0.063499 | 0.063499 | 0.97267 | -0.52626 | 0.97359 | -0.50795 | 17.4447
35 | 0.070032 | 0.017609 | -0.070008 | -0.017594 | 2.4009e-05 | 1.4741e-05 | 0.10706 | 0.10706 | 0.10706 | 0.97359 | -0.50795 | 0.97323 | -0.51513 | 9.8037
36 | 0.056879 | 0.014304 | -0.056859 | -0.014291 | 1.9542e-05 | 1.2164e-05 | 0.086982 | 0.086982 | 0.086982 | 0.97323 | -0.51513 | 0.97286 | -0.52233 | 11.9481
37 | 0.056859 | 0.014291 | -0.056807 | -0.014258 | 5.2608e-05 | 3.3439e-05 | 0.086982 | 0.086982 | 0.086982 | 0.97286 | -0.52233 | 0.97188 | -0.54173 | 23.8962
38 | 0.014761 | 0.0037004 | -0.014758 | -0.0036988 | 2.8299e-06 | 1.6281e-06 | 0.022601 | 0.022601 | 0.022601 | 0.97188 | -0.54173 | 0.97168 | -0.54575 | 6.209
39 | 0.042045 | 0.010558 | -0.042003 | -0.010531 | 4.2045e-05 | 2.6574e-05 | 0.064382 | 0.064382 | 0.064382 | 0.97188 | -0.54173 | 0.97082 | -0.56271 | 17.6873
40 | -0.19328 | -0.048764 | 0.19336 | 0.048812 | 7.5965e-05 | 4.8353e-05 | 0.29421 | 0.29421 | 0.29421 | 0.97792 | -0.42292 | 0.97834 | -0.41472 | 26.9426
41 | 0.012725 | 0.00319 | -0.012722 | -0.0031885 | 2.819e-06 | 1.5527e-06 | 0.019363 | 0.019363 | 0.019363 | 0.97792 | -0.42292 | 0.97769 | -0.42757 | 5.3195
42 | -0.19498 | -0.04922 | 0.19512 | 0.049305 | 0.00013279 | 8.4531e-05 | 0.29669 | 0.29669 | 0.29669 | 0.97834 | -0.41472 | 0.97907 | -0.40051 | 27.1692
43 | 0.0091925 | 0.0023039 | -0.0091917 | -0.0023035 | 7.8638e-07 | 3.6895e-07 | 0.013991 | 0.013991 | 0.013991 | 0.97769 | -0.42757 | 0.9776 | -0.42937 | 3.8436
44 | 0.12661 | 0.031754 | -0.12655 | -0.031716 | 6.082e-05 | 3.887e-05 | 0.19243 | 0.19243 | 0.19243 | 0.97907 | -0.40051 | 0.97856 | -0.41059 | 52.8653
45 | -0.32172 | -0.081059 | 0.32256 | 0.081593 | 0.00083541 | 0.00053361 | 0.48912 | 0.48912 | 0.48912 | 0.97907 | -0.40051 | 0.98185 | -0.34638 | 44.791
46 | 0.0067768 | 0.0016982 | -0.006776 | -0.001698 | 7.6942e-07 | 2.5068e-07 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.9776 | -0.42937 | 0.97748 | -0.43175 | 2.8338
47 | 0.0054679 | 0.0013703 | -0.0054678 | -0.0013703 | 1.3553e-07 | 2.0178e-08 | 0.0082868 | 0.0082868 | 0.0082868 | 0.98185 | -0.34638 | 0.98182 | -0.3469 | 2.2766
48 | 0.006776 | 0.001698 | -0.0067758 | -0.0016979 | 2.4737e-07 | 8.0606e-08 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.97748 | -0.43175 | 0.97744 | -0.43252 | 2.8338
49 | 0.10152 | 0.025759 | -0.10152 | -0.025759 | 5.2878e-07 | 3.3764e-07 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0.9895 | -0.20073 | 0.98949 | -0.20083 | 41.9738
50 | -0.10575 | -0.026817 | 0.10596 | 0.02695 | 0.0002091 | 0.00013269 | 0.15914 | 0.15913 | 0.15914 | 0.9895 | -0.20073 | 0.99163 | -0.15968 | 21.8592
51 | 0.092286 | 0.023444 | -0.092129 | -0.023343 | 0.00015709 | 0.00010026 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 0.98949 | -0.20083 | 0.98765 | -0.23626 | 38.1577
52 | 0.018395 | 0.004616 | -0.018388 | -0.004612 | 6.6921e-06 | 3.981e-06 | 0.027605 | 0.027605 | 0.027605 | 0.99163 | -0.15968 | 0.99124 | -0.16731 | 7.5838
53 | -0.12435 | -0.031566 | 0.12436 | 0.031572 | 9.029e-06 | 5.6984e-06 | 0.18674 | 0.18674 | 0.18674 | 0.99163 | -0.15968 | 0.99171 | -0.15817 | 17.1007
54 | 0.084471 | 0.021424 | -0.084272 | -0.021297 | 0.00019995 | 0.00012755 | 0.12736 | 0.12736 | 0.12736 | 0.98765 | -0.23626 | 0.9851 | -0.28562 | 34.9883
55 | 0.013806 | 0.0034636 | -0.013805 | -0.003463 | 1.17e-06 | 6.5516e-07 | 0.020727 | 0.020727 | 0.020727 | 0.99124 | -0.16731 | 0.99115 | -0.16909 | 5.6942
56 | -0.12648 | -0.032103 | 0.12652 | 0.032128 | 3.9364e-05 | 2.4855e-05 | 0.18992 | 0.18992 | 0.18992 | 0.99171 | -0.15817 | 0.99205 | -0.15171 | 17.3919
57 | 0.074106 | 0.018749 | -0.073886 | -0.018609 | 0.00022003 | 0.00014023 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.9851 | -0.28562 | 0.9819 | -0.3477 | 30.77
58 | 0.013805 | 0.003463 | -0.013796 | -0.0034578 | 9.2058e-06 | 5.1558e-06 | 0.020727 | 0.020727 | 0.020727 | 0.99115 | -0.16909 | 0.99043 | -0.18309 | 5.6942
59 | -0.12905 | -0.032762 | 0.12907 | 0.032778 | 2.5324e-05 | 1.5998e-05 | 0.19372 | 0.19372 | 0.19372 | 0.99205 | -0.15171 | 0.99226 | -0.14763 | 17.7395
60 | 0.027964 | 0.0070381 | -0.027959 | -0.0070344 | 5.8817e-06 | 3.6539e-06 | 0.042389 | 0.042389 | 0.042389 | 0.9819 | -0.3477 | 0.98168 | -0.3521 | 11.6453
61 | 0.045922 | 0.011571 | -0.045902 | -0.011558 | 2.0264e-05 | 1.2828e-05 | 0.069614 | 0.069614 | 0.069614 | 0.9819 | -0.3477 | 0.98143 | -0.35693 | 19.1247
62 | 0.012016 | 0.0030117 | -0.012015 | -0.0030113 | 7.6324e-07 | 4.0811e-07 | 0.018053 | 0.018053 | 0.018053 | 0.99043 | -0.18309 | 0.99036 | -0.18442 | 4.9595
63 | -0.13489 | -0.034235 | 0.13498 | 0.034294 | 9.3401e-05 | 5.9069e-05 | 0.20244 | 0.20244 | 0.20244 | 0.99226 | -0.14763 | 0.99301 | -0.13324 | 18.5381
64 | -0.13891 | -0.03528 | 0.13894 | 0.035294 | 2.2216e-05 | 1.4059e-05 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.99301 | -0.13324 | 0.99318 | -0.12992 | 19.0776
65 | 0.048371 | 0.012171 | -0.048345 | -0.012155 | 2.5836e-05 | 1.6366e-05 | 0.072488 | 0.072488 | 0.072488 | 0.99318 | -0.12992 | 0.99261 | -0.14111 | 19.9144
66 | -0.18731 | -0.047465 | 0.18752 | 0.047599 | 0.000211 | 0.0001342 | 0.28082 | 0.28081 | 0.28082 | 0.99318 | -0.12992 | 0.99441 | -0.1065 | 25.7157
67 | 0.042056 | 0.010578 | -0.04201 | -0.01055 | 4.555e-05 | 2.8757e-05 | 0.06306 | 0.06306 | 0.06306 | 0.99261 | -0.14111 | 0.99143 | -0.16381 | 17.3241
68 | -0.19067 | -0.048389 | 0.19097 | 0.048577 | 0.00029516 | 0.00018777 | 0.28553 | 0.28553 | 0.28553 | 0.99441 | -0.1065 | 0.99609 | -0.074377 | 26.1476
69 | 0.034818 | 0.0087472 | -0.034784 | -0.0087259 | 3.3966e-05 | 2.1311e-05 | 0.052266 | 0.052266 | 0.052266 | 0.99143 | -0.16381 | 0.99038 | -0.18427 | 14.3587
70 | -0.1971 | -0.050113 | 0.19746 | 0.050344 | 0.00036332 | 0.00023121 | 0.29469 | 0.29469 | 0.29469 | 0.99609 | -0.074377 | 0.99809 | -0.036187 | 26.9861
71 | 0.026657 | 0.006689 | -0.026641 | -0.006679 | 1.6249e-05 | 1.0052e-05 | 0.040055 | 0.040055 | 0.040055 | 0.99038 | -0.18427 | 0.98972 | -0.19706 | 11.0041
72 | -0.20097 | -0.051225 | 0.2011 | 0.051303 | 0.00012305 | 7.8323e-05 | 0.29993 | 0.29993 | 0.29993 | 0.99809 | -0.036187 | 0.99876 | -0.023509 | 27.4658
73 | 0.04097 | 0.010322 | -0.040966 | -0.01032 | 3.663e-06 | 2.3124e-06 | 0.062137 | 0.062137 | 0.062137 | 0.98143 | -0.35693 | 0.98134 | -0.3588 | 17.0706
74 | 0.036632 | 0.0092333 | -0.036602 | -0.0092143 | 3.0188e-05 | 1.8991e-05 | 0.055565 | 0.055565 | 0.055565 | 0.98134 | -0.3588 | 0.98045 | -0.37604 | 15.2651
75 | 0.032593 | 0.0082096 | -0.032576 | -0.008199 | 1.6963e-05 | 1.0624e-05 | 0.049481 | 0.049481 | 0.049481 | 0.98045 | -0.37604 | 0.9799 | -0.38693 | 13.5937
76 | 0.023672 | 0.0059601 | -0.023597 | -0.0059138 | 7.5362e-05 | 4.6266e-05 | 0.035891 | 0.035892 | 0.035892 | 0.98168 | -0.3521 | 0.97827 | -0.41892 | 9.8605
77 | 0.030828 | 0.0077614 | -0.030821 | -0.007757 | 7.0508e-06 | 4.4045e-06 | 0.046826 | 0.046826 | 0.046826 | 0.9799 | -0.38693 | 0.97965 | -0.39171 | 12.8643
78 | 0.0017487 | 0.00043756 | -0.0017486 | -0.00043823 | 1.6307e-07 | -6.7245e-07 | 0.0026553 | 0.0026556 | 0.0026556 | 0.9799 | -0.38693 | 0.9798 | -0.38888 | 0.72955
79 | 0.0057016 | 0.0014289 | -0.0057014 | -0.0014289 | 2.0867e-07 | 4.0665e-08 | 0.0086726 | 0.0086726 | 0.0086726 | 0.97827 | -0.41892 | 0.97823 | -0.41969 | 2.3826
80 | 0.0060835 | 0.0015247 | -0.0060828 | -0.0015245 | 7.5359e-07 | 1.8601e-07 | 0.0092404 | 0.0092406 | 0.0092406 | 0.97965 | -0.39171 | 0.97952 | -0.39431 | 2.5386
81 | 0.024737 | 0.0062323 | -0.02471 | -0.0062158 | 2.6922e-05 | 1.6591e-05 | 0.037585 | 0.037586 | 0.037586 | 0.97965 | -0.39171 | 0.97849 | -0.41449 | 10.3257
82 | 0.0054678 | 0.0013703 | -0.005467 | -0.0013701 | 8.4196e-07 | 1.2544e-07 | 0.0082868 | 0.0082869 | 0.0082869 | 0.98182 | -0.3469 | 0.98166 | -0.35013 | 2.2766
83 | 0.015078 | 0.0037809 | -0.015071 | -0.0037772 | 6.4844e-06 | 3.7178e-06 | 0.02267 | 0.02267 | 0.02267 | 0.98972 | -0.19706 | 0.98925 | -0.20609 | 6.228
84 | 0.023354 | 0.0058759 | -0.023353 | -0.0058754 | 8.6249e-07 | 5.291e-07 | 0.035524 | 0.035524 | 0.035524 | 0.97849 | -0.41449 | 0.97845 | -0.41526 | 9.7593
85 | 0.003929 | 0.00098448 | -0.0039288 | -0.00098457 | 2.6085e-07 | -8.9872e-08 | 0.0059033 | 0.0059034 | 0.0059034 | 0.99036 | -0.18442 | 0.99029 | -0.18582 | 1.6218
86 | 0.008086 | 0.0020268 | -0.0080842 | -0.0020261 | 1.8046e-06 | 7.3554e-07 | 0.012149 | 0.01215 | 0.01215 | 0.99036 | -0.18442 | 0.99012 | -0.18911 | 3.3378
87 | 0.0021173 | 0.00053058 | -0.0021173 | -0.00053064 | 2.456e-08 | -6.7527e-08 | 0.0031815 | 0.0031815 | 0.0031815 | 0.99029 | -0.18582 | 0.99027 | -0.18606 | 0.87404
88 | 0.021997 | 0.0055356 | -0.021988 | -0.00553 | 9.0642e-06 | 5.5301e-06 | 0.033462 | 0.033462 | 0.033462 | 0.97845 | -0.41526 | 0.97801 | -0.42389 | 9.1928
89 | -0.0052469 | -0.001315 | 0.0052473 | 0.001315 | 4.7615e-07 | 3.3106e-08 | 0.0078195 | 0.0078194 | 0.0078195 | 0.99846 | -0.029319 | 0.99856 | -0.027415 | 2.1482
90 | -0.010247 | -0.0025679 | 0.010247 | 0.0025682 | 7.634e-07 | 3.7434e-07 | 0.015269 | 0.015269 | 0.015269 | 0.99856 | -0.027415 | 0.99864 | -0.025851 | 4.1948
91 | 0.0049992 | 0.0012529 | -0.0049989 | -0.0012528 | 2.925e-07 | 3.3553e-09 | 0.0074496 | 0.0074497 | 0.0074497 | 0.99856 | -0.027415 | 0.99849 | -0.028643 | 2.0466
92 | -0.014216 | -0.0035629 | 0.014218 | 0.0035638 | 1.586e-06 | 8.917e-07 | 0.021183 | 0.021183 | 0.021183 | 0.99864 | -0.025851 | 0.99876 | -0.023509 | 5.8194
93 | -0.21531 | -0.054867 | 0.21556 | 0.055023 | 0.00024456 | 0.00015577 | 0.32111 | 0.32111 | 0.32111 | 0.99876 | -0.023509 | 1 | 0 | 29.4056
94 | -0.017902 | -0.0044907 | 0.017939 | 0.0045131 | 3.7531e-05 | 2.2341e-05 | 0.027312 | 0.027311 | 0.027312 | 0.97539 | -0.47529 | 0.97762 | -0.43141 | 7.5033
95 | 0.011548 | 0.0028983 | -0.011529 | -0.0028884 | 1.8537e-05 | 9.8798e-06 | 0.017619 | 0.017619 | 0.017619 | 0.97539 | -0.47529 | 0.97368 | -0.509 | 4.8405
96 | -0.017939 | -0.0045131 | 0.017946 | 0.0045169 | 6.4471e-06 | 3.837e-06 | 0.027311 | 0.027311 | 0.027311 | 0.97762 | -0.43141 | 0.97801 | -0.42389 | 7.5031
97 | 0.0044561 | 0.0011158 | -0.0044529 | -0.001116 | 3.1907e-06 | -2.3808e-07 | 0.0068096 | 0.0068104 | 0.0068104 | 0.97368 | -0.509 | 0.97292 | -0.52404 | 1.871
98 | 0.0032706 | 0.00081957 | -0.0032705 | -0.00081966 | 1.2079e-07 | -8.305e-08 | 0.0049982 | 0.0049983 | 0.0049983 | 0.97368 | -0.509 | 0.97364 | -0.50978 | 1.3731
99 | -0.0026411 | -0.00066193 | 0.0026413 | 0.00066171 | 1.5338e-07 | -2.1888e-07 | 0.004021 | 0.0040209 | 0.004021 | 0.97737 | -0.43374 | 0.97744 | -0.43252 | 1.1047

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58283 | 0.14968

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021838 | 0.00054731
1 | 0.0017172 | 0.00043037
2 | 0.001582 | 0.00039649
3 | 0.0046342 | 0.0011614
4 | 0.0090274 | 0.0022625
5 | 0.010499 | 0.0026312
6 | 0.0032252 | 0.0008083
7 | 0.0019233 | 0.00048203
8 | 0.017278 | 0.0043302
9 | 0.0014616 | 0.00036632
10 | 0.0063785 | 0.0015986
11 | 0.0044604 | 0.0011179
12 | 0.010007 | 0.0025079
13 | 0.013747 | 0.0034454
14 | 0.0080334 | 0.0020134
15 | 0.0066693 | 0.0016715
16 | 0.0060386 | 0.0015134
17 | 0.018134 | 0.0045447
18 | 0.0037503 | 0.00093993
19 | 0.0049092 | 0.0012304
20 | 0.0026781 | 0.0006712
21 | 0.015885 | 0.0039813
22 | 0.01001 | 0.0025088
23 | 0.0077331 | 0.0019381
24 | 0.013129 | 0.0032905
25 | 0.0016276 | 0.00040792
26 | 0.0035297 | 0.00088463
27 | 0.0024149 | 0.00060524
28 | 0.12655 | 0.031716
29 | 0.0077637 | 0.0019458
30 | 0.014758 | 0.0036988
31 | 0.004223 | 0.0010584
32 | 0.009237 | 0.002315
33 | 0.0076575 | 0.0019191
34 | 0.0045819 | 0.0011483
35 | 0.0021193 | 0.00053114
36 | 0.010165 | 0.0025477
37 | 0.0025308 | 0.00063429
38 | 0.00178 | 0.00044612
39 | 0.0058155 | 0.0014575
40 | 0.0039314 | 0.00098531
41 | 0.0062895 | 0.0015763
42 | 0.0031525 | 0.00079008
43 | 0.007192 | 0.0018025
44 | 0.0061298 | 0.0015363
45 | 0.0081271 | 0.0020369
46 | 0.0035138 | 0.00088064
47 | 0.0049315 | 0.0012359
48 | 0.0043341 | 0.0010862
49 | 0.0040088 | 0.0010047
50 | 0.0042866 | 0.0010743
51 | 0.017895 | 0.0044849
52 | 0.0017486 | 0.00043823
53 | 0.0057014 | 0.0014289
54 | 0.005467 | 0.0013701
55 | 0.011563 | 0.0028981
56 | 0.015071 | 0.0037772
57 | 0.0060828 | 0.0015245
58 | 0.0013559 | 0.00033982
59 | 0.0018115 | 0.000454
60 | 0.0080842 | 0.0020261
61 | 0.0013559 | 0.00033982
62 | 0.0021173 | 0.00053064
63 | 0.0052469 | 0.001315
64 | 0.0039687 | 0.00099466
65 | 0.0049989 | 0.0012528
66 | 0.0038252 | 0.00095867
67 | 0.0063539 | 0.0015924
68 | 0.0038027 | 0.00095304
69 | 0.0040425 | 0.0010132
70 | 0.0032705 | 0.00081966
71 | 0.0044529 | 0.001116
72 | 0.0026411 | 0.00066193
73 | 0.0041345 | 0.0010362

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1