## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1509-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1509-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1509-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1509-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1509-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1509-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1509-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1509-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1509-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1509-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1509-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1509-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1509-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1509-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1509-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1509-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1509-9_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1509-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1509-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1509-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1509-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1509-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1509-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1509-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1509-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1509-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1509-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1509-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1509-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1509-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1509-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1509-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1509-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1509-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1509-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1509-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1509-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1509-9_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1509-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1509-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1509-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1509-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1509-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1509-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1509-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1509-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1509-9_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1509-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1509-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1509-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1509-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1509-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1509-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1509-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1509-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1509-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1509-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1509-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1509-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1509-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1509-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1509-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1509-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1509-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1509-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1509-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1509-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1509-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1509-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1509-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1509-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1509-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1509-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1509-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1509-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1509-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1509-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1509-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1509-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1509-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1509-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1509-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1509-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1509-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1509-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1509-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1509-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1509-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1509-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1509-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1509-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1509-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1509-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1509-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1509-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1509-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1509-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1509-9_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1509-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1509-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1509-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1509-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1509-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1509-9_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1509-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1509-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1509-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1509-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1509-9_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1509-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1509-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1509-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1509-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1509-9_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1509-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1509-9_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_143_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1509-9_0_5_load_0 | 0 | 0.010761 | 0.002697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1509-9_0_5_load_3 | 3 | 0.0068547 | 0.0017179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1509-9_0_5_load_4 | 4 | 0.0070524 | 0.0017675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1509-9_0_5_load_15 | 6 | 0.0070572 | 0.0017687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1509-9_0_5_load_60 | 8 | 0.017614 | 0.0044145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1509-9_0_5_load_88 | 9 | 0.004395 | 0.0011015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1509-9_0_5_load_5 | 11 | 0.006627 | 0.0016609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1509-9_0_5_load_9 | 13 | 0.006627 | 0.0016609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1509-9_0_5_load_125 | 16 | 0.0069472 | 0.0017411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1509-9_0_5_load_124 | 17 | 0.0033157 | 0.00083098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1509-9_0_5_load_11 | 18 | 0.0062352 | 0.0015627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1509-9_0_5_load_95 | 20 | 0.018531 | 0.0046442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1509-9_0_5_load_98 | 21 | 0.0095794 | 0.0024008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1509-9_0_5_load_123 | 22 | 0.0033129 | 0.00083029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1509-9_0_5_load_96 | 25 | 0.020933 | 0.0052463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1509-9_0_5_load_14 | 27 | 0.0062272 | 0.0015607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1509-9_0_5_load_55 | 28 | 0.0032048 | 0.00080321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1509-9_0_5_load_56 | 29 | 0.0067139 | 0.0016827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1509-9_0_5_load_20 | 30 | 0.0056677 | 0.0014205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1509-9_0_5_load_105 | 31 | 0.0031399 | 0.00078692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1509-9_0_5_load_45 | 32 | 0.006814 | 0.0017077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1509-9_0_5_load_52 | 33 | 0.0040202 | 0.0010076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1509-9_0_5_load_53 | 34 | 0.0040202 | 0.0010076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1509-9_0_5_load_119 | 37 | 0.002934 | 0.00073532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1509-9_0_5_load_118 | 38 | 0.0031439 | 0.00078794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1509-9_0_5_load_41 | 40 | 0.010778 | 0.0027011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1509-9_0_5_load_76 | 42 | 0.0033242 | 0.00083313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1509-9_0_5_load_58 | 43 | 0.01405 | 0.0035213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1509-9_0_5_load_23 | 44 | 0.0038074 | 0.00095423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1509-9_0_5_load_117 | 46 | 0.0038075 | 0.00095424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1509-9_0_5_load_54 | 47 | 0.0038918 | 0.00097537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1509-9_0_5_load_28 | 49 | 0.028159 | 0.0070573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1509-9_0_5_load_85 | 50 | 0.019986 | 0.005009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1509-9_0_5_load_116 | 52 | 0.0038087 | 0.00095456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1509-9_0_5_load_111 | 54 | 0.0034039 | 0.00085309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1509-9_0_5_load_25 | 55 | 0.0043872 | 0.0010995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1509-9_0_5_load_29 | 57 | 0.017825 | 0.0044675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1509-9_0_5_load_30 | 58 | 0.0043847 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1509-9_0_5_load_50 | 61 | 0.0043907 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1509-9_0_5_load_91 | 62 | 0.0089616 | 0.002246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1509-9_0_5_load_48 | 64 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1509-9_0_5_load_31 | 65 | 0.0048296 | 0.0012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1509-9_0_5_load_32 | 66 | 0.004022 | 0.001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1509-9_0_5_load_34 | 68 | 0.0039927 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1509-9_0_5_load_102 | 70 | 0.0036715 | 0.00092017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1509-9_0_5_load_84 | 71 | 0.013016 | 0.0032621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1509-9_0_5_load_81 | 72 | 0.0088653 | 0.0022218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1509-9_0_5_load_36 | 75 | 0.011518 | 0.0028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1509-9_0_5_load_37 | 76 | 0.0094209 | 0.0023611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1509-9_0_5_load_39 | 78 | 0.0057011 | 0.0014288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1509-9_0_5_load_40 | 79 | 0.0084591 | 0.00212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1509-9_0_5_load_62 | 80 | 0.011288 | 0.0028289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1509-9_0_5_load_42 | 81 | 0.0068203 | 0.0017093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1509-9_0_5_load_43 | 82 | 0.0067205 | 0.0016843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1509-9_0_5_load_44 | 83 | 0.0033153 | 0.00083088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1509-9_0_5_load_46 | 84 | 0.0033153 | 0.00083089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1509-9_0_5_load_49 | 85 | 0.0043847 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1509-9_0_5_load_78 | 86 | 0.0032066 | 0.00080365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1509-9_0_5_load_77 | 87 | 0.017636 | 0.0044201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1509-9_0_5_load_57 | 89 | 0.019741 | 0.0049476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1509-9_0_5_load_59 | 90 | 0.015051 | 0.0037721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1509-9_0_5_load_73 | 91 | 0.0031439 | 0.00078793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1509-9_0_5_load_83 | 92 | 0.0033242 | 0.00083313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1509-9_0_5_load_74 | 93 | 0.0031439 | 0.00078794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1509-9_0_5_load_64 | 94 | 0.010673 | 0.0026749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1509-9_0_5_load_68 | 96 | 0.0051565 | 0.0012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1509-9_0_5_load_121 | 97 | 0.0013182 | 0.00033038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1509-9_0_5_load_122 | 98 | 0.0066858 | 0.0016756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1509-9_0_5_load_86 | 99 | 0.0038095 | 0.00095474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1509-9_0_5_load_94 | 100 | 0.0040266 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1509-9_0_5_load_109 | 101 | 0.0040301 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1509-9_0_5_load_75 | 102 | 0.0031439 | 0.00078794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1509-9_0_5_load_120 | 103 | 0.0029313 | 0.00073465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1509-9_0_5_load_93 | 104 | 0.0040303 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1509-9_0_5_load_114 | 106 | 0.0040303 | 0.0010101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1509-9_0_5_load_100 | 107 | 0.0062982 | 0.0015785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1509-9_0_5_load_128 | 108 | 0.0045736 | 0.0011463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1509-9_0_5_load_103 | 110 | 0.0034068 | 0.00085382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1509-9_0_5_load_104 | 111 | 0.0034034 | 0.00085298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1509-9_0_5_load_127 | 113 | 0.0032044 | 0.00080309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1509-9_0_5_load_115 | 114 | 0.0038061 | 0.00095391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1509-9_0_5_load_126 | 115 | 0.017644 | 0.0044221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1509-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1509-9_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1509-9_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1509-9_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1509-9_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0078113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1509-9_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1509-9_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1509-9_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.037777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1509-9_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1509-9_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.02122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1509-9_0_5_line_10 |  | 8 | 42 | 0.027008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1509-9_0_5_line_11 |  | 8 | 43 | 0.017978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_1509-9_0_5_line_12 |  | 10 | 97 | 0.011362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1509-9_0_5_line_13 |  | 10 | 95 | 0.012273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1509-9_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.018394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1509-9_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.017297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1509-9_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.021246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1509-9_0_5_line_17 |  | 13 | 18 | 0.00074916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1509-9_0_5_line_18 |  | 14 | 19 | 0.020879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1509-9_0_5_line_19 |  | 14 | 20 | 0.032535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1509-9_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.021509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1509-9_0_5_line_21 |  | 15 | 17 | 0.016361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1509-9_0_5_line_22 |  | 16 | 21 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1509-9_0_5_line_23 |  | 17 | 22 | 0.00015041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1509-9_0_5_line_24 |  | 18 | 23 | 0.010526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1509-9_0_5_line_25 |  | 19 | 24 | 0.033106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1509-9_0_5_line_26 |  | 20 | 25 | 0.0077584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1509-9_0_5_line_27 |  | 21 | 107 | 0.046404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1509-9_0_5_line_28 |  | 22 | 84 | 0.00014653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1509-9_0_5_line_29 |  | 23 | 26 | 0.018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1509-9_0_5_line_30 |  | 23 | 27 | 0.018311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1509-9_0_5_line_31 |  | 24 | 49 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1509-9_0_5_line_32 |  | 26 | 28 | 0.034988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1509-9_0_5_line_33 |  | 26 | 29 | 0.021478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1509-9_0_5_line_34 |  | 27 | 30 | 0.0023715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_1509-9_0_5_line_35 |  | 28 | 31 | 0.00018558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1509-9_0_5_line_36 |  | 29 | 32 | 7.5303e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1509-9_0_5_line_37 |  | 30 | 35 | 0.019735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_1509-9_0_5_line_38 |  | 31 | 88 | 0.0080923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1509-9_0_5_line_39 |  | 32 | 82 | 0.00034969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1509-9_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.00017755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1509-9_0_5_line_41 |  | 34 | 47 | 6.6166e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1509-9_0_5_line_42 |  | 35 | 44 | 0.014779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_1509-9_0_5_line_43 |  | 35 | 45 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1509-9_0_5_line_44 |  | 36 | 37 | 0.0098377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1509-9_0_5_line_45 |  | 36 | 38 | 0.012572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1509-9_0_5_line_46 |  | 37 | 103 | 7.1851e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1509-9_0_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1509-9_0_5_line_48 |  | 39 | 41 | 0.004637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1509-9_0_5_line_49 |  | 40 | 77 | 0.023312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1509-9_0_5_line_50 |  | 41 | 86 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1509-9_0_5_line_51 |  | 41 | 85 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1509-9_0_5_line_52 |  | 42 | 92 | 0.0056985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_1509-9_0_5_line_53 |  | 43 | 89 | 0.0011699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_1509-9_0_5_line_54 |  | 44 | 46 | 0.0064861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_1509-9_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1509-9_0_5_line_56 |  | 45 | 48 | 0.00492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1509-9_0_5_line_57 |  | 46 | 52 | 0.0064846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1509-9_0_5_line_58 |  | 48 | 53 | 0.056603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1509-9_0_5_line_59 |  | 48 | 54 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1509-9_0_5_line_60 |  | 49 | 59 | 0.026534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1509-9_0_5_line_61 |  | 50 | 51 | 0.014976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1509-9_0_5_line_62 |  | 51 | 99 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1509-9_0_5_line_63 |  | 52 | 114 | 0.006487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1509-9_0_5_line_64 |  | 53 | 115 | 0.002306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1509-9_0_5_line_65 |  | 54 | 111 | 0.006853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1509-9_0_5_line_66 |  | 55 | 56 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_1509-9_0_5_line_67 |  | 56 | 57 | 0.0010134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_1509-9_0_5_line_68 |  | 56 | 58 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1509-9_0_5_line_69 |  | 57 | 60 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_1509-9_0_5_line_70 |  | 58 | 61 | 0.0068127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1509-9_0_5_line_71 |  | 59 | 62 | 0.015726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1509-9_0_5_line_72 |  | 60 | 63 | 0.008501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_1509-9_0_5_line_73 |  | 61 | 64 | 0.004985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1509-9_0_5_line_74 |  | 63 | 91 | 0.012438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1509-9_0_5_line_75 |  | 63 | 90 | 0.010623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_1509-9_0_5_line_76 |  | 64 | 85 | 0.0018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1509-9_0_5_line_77 |  | 65 | 66 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1509-9_0_5_line_78 |  | 65 | 67 | 0.013945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1509-9_0_5_line_79 |  | 66 | 68 | 0.0067407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1509-9_0_5_line_80 |  | 67 | 69 | 0.028413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1509-9_0_5_line_81 |  | 68 | 70 | 0.0064197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1509-9_0_5_line_82 |  | 69 | 71 | 0.0039176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_1509-9_0_5_line_83 |  | 69 | 72 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1509-9_0_5_line_84 |  | 71 | 73 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_1509-9_0_5_line_85 |  | 72 | 74 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1509-9_0_5_line_86 |  | 73 | 104 | 0.013859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_1509-9_0_5_line_87 |  | 73 | 100 | 0.0073657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1509-9_0_5_line_88 |  | 74 | 92 | 0.024927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_1509-9_0_5_line_89 |  | 75 | 76 | 0.037106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1509-9_0_5_line_90 |  | 75 | 77 | 0.020485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1509-9_0_5_line_91 |  | 76 | 78 | 0.0017823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1509-9_0_5_line_92 |  | 77 | 79 | 0.0074939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1509-9_0_5_line_93 |  | 79 | 80 | 0.028472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1509-9_0_5_line_94 |  | 81 | 82 | 0.00010643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1509-9_0_5_line_95 |  | 81 | 83 | 0.040009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1509-9_0_5_line_96 |  | 83 | 84 | 0.00014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1509-9_0_5_line_97 |  | 86 | 87 | 0.0086902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1509-9_0_5_line_98 |  | 88 | 112 | 0.005558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1509-9_0_5_line_99 |  | 88 | 109 | 0.004469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1509-9_0_5_line_100 |  | 89 | 90 | 0.029866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_1509-9_0_5_line_101 |  | 91 | 93 | 0.0067571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1509-9_0_5_line_102 |  | 93 | 102 | 0.0067571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1509-9_0_5_line_103 |  | 94 | 95 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1509-9_0_5_line_104 |  | 95 | 96 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1509-9_0_5_line_105 |  | 97 | 98 | 0.0072847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1509-9_0_5_line_106 |  | 99 | 101 | 0.00051877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1509-9_0_5_line_107 |  | 101 | 105 | 0.0084228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1509-9_0_5_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0025682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1509-9_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.006905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1509-9_0_5_line_110 |  | 105 | 114 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_1509-9_0_5_line_111 |  | 105 | 106 | 0.014031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_1509-9_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.00891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1509-9_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.006852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1509-9_0_5_line_114 |  | 112 | 113 | 0.008462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1509-9_0_5_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2670664.2048 | 1201524.3898 | 2670656.6967 | 1201533.0063 | 2670662.3136 | 1201541.0961
1 | 2670684.3282 | 1201546.4301 | 2670667.472 | 1201524.8843 | 2670664.2048 | 1201524.3898
2 | 2670664.2048 | 1201524.3898 | 2670677.9964 | 1201513.4546
3 | 2670664.2048 | 1201524.3898 | 2670650.7812 | 1201507.9213
4 | 2670684.3282 | 1201546.4301 | 2670687.095 | 1201549.9649 | 2670690.2068 | 1201548.801
5 | 2670684.3282 | 1201546.4301 | 2670690.8449 | 1201543.1162 | 2670698.1969 | 1201537.5197
6 | 2670640.9534 | 1201495.8643 | 2670650.7812 | 1201507.9213
7 | 2670690.2068 | 1201548.801 | 2670710.7096 | 1201580.5629
8 | 2670640.9534 | 1201495.8643 | 2670655.64 | 1201484.8296
9 | 2670640.9534 | 1201495.8643 | 2670628.0378 | 1201479.0014
10 | 2670710.7096 | 1201580.5629 | 2670724.5395 | 1201603.7612
11 | 2670710.7096 | 1201580.5629 | 2670695.3153 | 1201589.849
12 | 2670628.0378 | 1201479.0014 | 2670620.6021 | 1201484.7059 | 2670619.1711 | 1201486.0896
13 | 2670620.5641 | 1201469.2516 | 2670628.0378 | 1201479.0014
14 | 2670561.2519 | 1201705.1834 | 2670545.6937 | 1201714.9962
15 | 2670561.2519 | 1201705.1834 | 2670571.0084 | 1201719.4664
16 | 2670561.2519 | 1201705.1834 | 2670579.8251 | 1201694.7742
17 | 2670571.4309 | 1201720.0851 | 2670571.0084 | 1201719.4664
18 | 2670579.8251 | 1201694.7742 | 2670593.0699 | 1201686.9814 | 2670598.0391 | 1201684.4942
19 | 2670579.8251 | 1201694.7742 | 2670568.2186 | 1201676.6483 | 2670557.6672 | 1201673.4978
20 | 2670521.064 | 1201777.9645 | 2670531.6126 | 1201796.7226
21 | 2670521.064 | 1201777.9645 | 2670530.9873 | 1201771.6889 | 2670534.9901 | 1201769.3813
22 | 2670531.6126 | 1201796.7226 | 2670542.9131 | 1201814.6843
23 | 2670534.9901 | 1201769.3813 | 2670535.1204 | 1201769.3062
24 | 2670577.3682 | 1201728.7769 | 2670571.4309 | 1201720.0851
25 | 2670584.6526 | 1201654.6846 | 2670597.4537 | 1201677.9944 | 2670598.0391 | 1201684.4942
26 | 2670557.6672 | 1201673.4978 | 2670550.2332 | 1201671.278
27 | 2670542.9131 | 1201814.6843 | 2670568.5537 | 1201853.3613
28 | 2670535.1204 | 1201769.3062 | 2670535.2473 | 1201769.233
29 | 2670577.3682 | 1201728.7769 | 2670586.5615 | 1201744.9954
30 | 2670577.3682 | 1201728.7769 | 2670592.9621 | 1201719.1785
31 | 2670584.6526 | 1201654.6846 | 2670573.093 | 1201636.3497
32 | 2670586.5615 | 1201744.9954 | 2670605.0575 | 1201774.6946
33 | 2670586.5615 | 1201744.9954 | 2670568.3786 | 1201756.4278
34 | 2670594.9817 | 1201717.9354 | 2670592.9621 | 1201719.1785
35 | 2670605.0575 | 1201774.6946 | 2670605.1556 | 1201774.8521
36 | 2670568.3723 | 1201756.4318 | 2670568.3786 | 1201756.4278
37 | 2670612.1432 | 1201708.3197 | 2670607.6209 | 1201710.9901 | 2670604.5716 | 1201712.0325 | 2670594.9817 | 1201717.9354
38 | 2670609.4335 | 1201781.7212 | 2670605.1556 | 1201774.8521
39 | 2670568.0762 | 1201756.6179 | 2670568.3723 | 1201756.4318
40 | 2670604.8758 | 1201734.901 | 2670604.7203 | 1201734.9867
41 | 2670604.9338 | 1201734.8691 | 2670604.8758 | 1201734.901
42 | 2670612.1432 | 1201708.3197 | 2670624.9382 | 1201700.923
43 | 2670612.1432 | 1201708.3197 | 2670622.3247 | 1201725.2837
44 | 2670638.9735 | 1201578.9692 | 2670644.2649 | 1201587.2626
45 | 2670638.9735 | 1201578.9692 | 2670649.4298 | 1201571.9886
46 | 2670644.2649 | 1201587.2626 | 2670644.3036 | 1201587.3231
47 | 2670616.993 | 1201583.9569 | 2670616.0622 | 1201582.2115 | 2670613.1045 | 1201581.2871 | 2670606.3764 | 1201571.2332
48 | 2670612.6869 | 1201585.7071 | 2670616.993 | 1201583.9569
49 | 2670593.4109 | 1201551.8588 | 2670606.3764 | 1201571.2332
50 | 2670612.6869 | 1201585.7071 | 2670603.0678 | 1201589.6254
51 | 2670612.6869 | 1201585.7071 | 2670614.4112 | 1201588.5848 | 2670621.0436 | 1201599.6195
52 | 2670727.4575 | 1201608.6559 | 2670724.5395 | 1201603.7612
53 | 2670694.3136 | 1201590.4533 | 2670695.3153 | 1201589.849
54 | 2670630.5535 | 1201697.6769 | 2670624.9382 | 1201700.923
55 | 2670622.3247 | 1201725.2837 | 2670604.9338 | 1201734.8691
56 | 2670625.0161 | 1201729.4069 | 2670622.3247 | 1201725.2837
57 | 2670636.1676 | 1201694.4314 | 2670630.5535 | 1201697.6769
58 | 2670625.0161 | 1201729.4069 | 2670635.1608 | 1201744.9695 | 2670639.2592 | 1201751.7554 | 2670665.0029 | 1201736.1614
59 | 2670625.0161 | 1201729.4069 | 2670637.6894 | 1201722.0711
60 | 2670558.828 | 1201613.9771 | 2670567.6399 | 1201627.7006 | 2670573.093 | 1201636.3497
61 | 2670637.4618 | 1201661.1013 | 2670624.5247 | 1201668.6449
62 | 2670637.4618 | 1201661.1013 | 2670648.2158 | 1201677.1607
63 | 2670641.7837 | 1201691.1848 | 2670636.1676 | 1201694.4314
64 | 2670663.701 | 1201734.256 | 2670665.0029 | 1201736.1614
65 | 2670643.6204 | 1201718.638 | 2670637.6894 | 1201722.0711
66 | 2670636.2979 | 1201624.9989 | 2670626.2803 | 1201630.757
67 | 2670636.2979 | 1201624.9989 | 2670637.1765 | 1201624.494
68 | 2670636.2979 | 1201624.9989 | 2670628.0622 | 1201611.2968
69 | 2670652.3533 | 1201615.7719 | 2670637.1765 | 1201624.494
70 | 2670624.5526 | 1201605.4577 | 2670628.0622 | 1201611.2968
71 | 2670552.4471 | 1201628.355 | 2670558.828 | 1201613.9771
72 | 2670652.3533 | 1201615.7719 | 2670659.6441 | 1201611.3666
73 | 2670621.9846 | 1201601.1851 | 2670624.5526 | 1201605.4577
74 | 2670659.6441 | 1201611.3666 | 2670652.954 | 1201600.8811
75 | 2670659.6441 | 1201611.3666 | 2670668.7404 | 1201605.8795
76 | 2670621.9846 | 1201601.1851 | 2670621.0436 | 1201599.6195
77 | 2670691.4578 | 1201690.9482 | 2670704.256 | 1201683.5402
78 | 2670716.3247 | 1201676.5544 | 2670704.256 | 1201683.5402
79 | 2670685.624 | 1201694.325 | 2670691.4578 | 1201690.9482
80 | 2670701.802 | 1201652.1121 | 2670716.3247 | 1201676.5544
81 | 2670680.0679 | 1201697.541 | 2670685.624 | 1201694.325
82 | 2670701.802 | 1201652.1121 | 2670698.6425 | 1201654.4283
83 | 2670701.802 | 1201652.1121 | 2670721.7551 | 1201640.6367
84 | 2670682.6834 | 1201666.1279 | 2670698.6425 | 1201654.4283
85 | 2670741.4466 | 1201629.3118 | 2670721.7551 | 1201640.6367
86 | 2670682.6834 | 1201666.1279 | 2670670.9365 | 1201673.4815
87 | 2670682.6834 | 1201666.1279 | 2670679.7787 | 1201659.3591
88 | 2670727.4575 | 1201608.6559 | 2670741.4466 | 1201629.3118
89 | 2670575.2296 | 1201561.2973 | 2670561.436 | 1201568.458 | 2670573.0816 | 1201586.6074
90 | 2670593.4109 | 1201551.8588 | 2670575.2296 | 1201561.2973
91 | 2670574.0441 | 1201588.1074 | 2670573.0816 | 1201586.6074
92 | 2670593.4109 | 1201551.8588 | 2670589.0797 | 1201545.7433
93 | 2670589.0797 | 1201545.7433 | 2670572.6241 | 1201522.5087
94 | 2670567.9861 | 1201756.6746 | 2670568.0762 | 1201756.6179
95 | 2670535.3763 | 1201769.1586 | 2670542.6665 | 1201764.9559 | 2670549.6467 | 1201761.0471 | 2670553.1503 | 1201766.0025 | 2670567.9861 | 1201756.6746
96 | 2670535.2473 | 1201769.233 | 2670535.3763 | 1201769.1586
97 | 2670595.0196 | 1201592.9037 | 2670603.0678 | 1201589.6254
98 | 2670614.3658 | 1201779.1335 | 2670609.4335 | 1201781.7212
99 | 2670609.4335 | 1201781.7212 | 2670605.5258 | 1201783.9097
100 | 2670694.3136 | 1201590.4533 | 2670668.7404 | 1201605.8795
101 | 2670652.954 | 1201600.8811 | 2670649.3195 | 1201595.1846
102 | 2670645.685 | 1201589.4882 | 2670649.3195 | 1201595.1846
103 | 2670620.5641 | 1201469.2516 | 2670610.5518 | 1201456.1869
104 | 2670620.5641 | 1201469.2516 | 2670635.1107 | 1201457.3229
105 | 2670613.9341 | 1201491.1533 | 2670619.1711 | 1201486.0896
106 | 2670648.5045 | 1201677.5918 | 2670648.2158 | 1201677.1607
107 | 2670653.191 | 1201684.5904 | 2670648.5045 | 1201677.5918
108 | 2670645.685 | 1201589.4882 | 2670644.3036 | 1201587.3231
109 | 2670665.0837 | 1201677.1454 | 2670670.9365 | 1201673.4815
110 | 2670653.191 | 1201684.5904 | 2670641.7837 | 1201691.1848
111 | 2670653.191 | 1201684.5904 | 2670665.0837 | 1201677.1454
112 | 2670598.6066 | 1201785.8847 | 2670599.7659 | 1201787.6106 | 2670605.5258 | 1201783.9097
113 | 2670649.5506 | 1201715.2055 | 2670643.6204 | 1201718.638
114 | 2670618.4104 | 1201773.7335 | 2670619.5045 | 1201775.8366 | 2670614.3658 | 1201779.1335

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670662.3136 | 1201541.0961
1 | 2670664.2048 | 1201524.3898
2 | 2670684.3282 | 1201546.4301
3 | 2670677.9964 | 1201513.4546
4 | 2670650.7812 | 1201507.9213
5 | 2670690.2068 | 1201548.801
6 | 2670698.1969 | 1201537.5197
7 | 2670640.9534 | 1201495.8643
8 | 2670710.7096 | 1201580.5629
9 | 2670655.64 | 1201484.8296
10 | 2670628.0378 | 1201479.0014
11 | 2670545.6937 | 1201714.9962
12 | 2670561.2518 | 1201705.1834
13 | 2670571.0084 | 1201719.4664
14 | 2670579.8251 | 1201694.7742
15 | 2670521.064 | 1201777.9645
16 | 2670531.6126 | 1201796.7226
17 | 2670534.9901 | 1201769.3813
18 | 2670571.4309 | 1201720.0851
19 | 2670598.0391 | 1201684.4942
20 | 2670557.6672 | 1201673.4978
21 | 2670542.9131 | 1201814.6843
22 | 2670535.1204 | 1201769.3062
23 | 2670577.3682 | 1201728.7769
24 | 2670584.6526 | 1201654.6846
25 | 2670550.2332 | 1201671.278
26 | 2670586.5615 | 1201744.9954
27 | 2670592.9621 | 1201719.1785
28 | 2670605.0575 | 1201774.6946
29 | 2670568.3786 | 1201756.4278
30 | 2670594.9817 | 1201717.9354
31 | 2670605.1556 | 1201774.8521
32 | 2670568.3723 | 1201756.4318
33 | 2670604.7203 | 1201734.9867
34 | 2670604.8758 | 1201734.901
35 | 2670612.1432 | 1201708.3197
36 | 2670638.9735 | 1201578.9692
37 | 2670644.2649 | 1201587.2626
38 | 2670649.4298 | 1201571.9886
39 | 2670616.993 | 1201583.9569
40 | 2670606.3764 | 1201571.2332
41 | 2670612.6869 | 1201585.7071
42 | 2670724.5395 | 1201603.7612
43 | 2670695.3153 | 1201589.849
44 | 2670624.9382 | 1201700.923
45 | 2670622.3247 | 1201725.2837
46 | 2670630.5535 | 1201697.6769
47 | 2670604.9338 | 1201734.8691
48 | 2670625.0161 | 1201729.4069
49 | 2670573.093 | 1201636.3497
50 | 2670624.5247 | 1201668.6449
51 | 2670637.4618 | 1201661.1013
52 | 2670636.1676 | 1201694.4314
53 | 2670665.0029 | 1201736.1614
54 | 2670637.6894 | 1201722.0711
55 | 2670626.2803 | 1201630.757
56 | 2670636.2979 | 1201624.9989
57 | 2670637.1765 | 1201624.4939
58 | 2670628.0622 | 1201611.2968
59 | 2670558.828 | 1201613.9771
60 | 2670652.3533 | 1201615.7719
61 | 2670624.5526 | 1201605.4577
62 | 2670552.4471 | 1201628.355
63 | 2670659.6441 | 1201611.3666
64 | 2670621.9846 | 1201601.1851
65 | 2670704.256 | 1201683.5402
66 | 2670691.4578 | 1201690.9482
67 | 2670716.3247 | 1201676.5544
68 | 2670685.624 | 1201694.325
69 | 2670701.802 | 1201652.1121
70 | 2670680.0679 | 1201697.541
71 | 2670698.6425 | 1201654.4283
72 | 2670721.7551 | 1201640.6367
73 | 2670682.6834 | 1201666.1279
74 | 2670741.4466 | 1201629.3118
75 | 2670575.2296 | 1201561.2973
76 | 2670573.0816 | 1201586.6074
77 | 2670593.4109 | 1201551.8588
78 | 2670574.0441 | 1201588.1074
79 | 2670589.0797 | 1201545.7433
80 | 2670572.6241 | 1201522.5087
81 | 2670567.9861 | 1201756.6746
82 | 2670568.0762 | 1201756.6179
83 | 2670535.3763 | 1201769.1586
84 | 2670535.2473 | 1201769.233
85 | 2670621.0436 | 1201599.6195
86 | 2670603.0678 | 1201589.6254
87 | 2670595.0196 | 1201592.9037
88 | 2670609.4335 | 1201781.7212
89 | 2670694.3136 | 1201590.4533
90 | 2670668.7404 | 1201605.8795
91 | 2670652.954 | 1201600.8811
92 | 2670727.4575 | 1201608.6559
93 | 2670649.3195 | 1201595.1846
94 | 2670610.5518 | 1201456.1869
95 | 2670620.5641 | 1201469.2516
96 | 2670635.1107 | 1201457.3229
97 | 2670619.1711 | 1201486.0896
98 | 2670613.9341 | 1201491.1533
99 | 2670648.2158 | 1201677.1607
100 | 2670679.7787 | 1201659.3591
101 | 2670648.5045 | 1201677.5918
102 | 2670645.685 | 1201589.4882
103 | 2670644.3036 | 1201587.3231
104 | 2670670.9365 | 1201673.4815
105 | 2670653.191 | 1201684.5904
106 | 2670665.0837 | 1201677.1454
107 | 2670568.5537 | 1201853.3613
108 | 2670598.6066 | 1201785.8847
109 | 2670605.5258 | 1201783.9097
110 | 2670649.5506 | 1201715.2055
111 | 2670643.6204 | 1201718.638
112 | 2670614.3658 | 1201779.1335
113 | 2670618.4104 | 1201773.7335
114 | 2670641.7837 | 1201691.1848
115 | 2670663.701 | 1201734.256
116 | 2670636.2979 | 1201624.9989

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98746 | -0.23981 | 0.010761 | 0.002697
1 | 0.98767 | -0.23572 | 0 | 0
2 | 0.98916 | -0.20681 | 0 | 0
3 | 0.98756 | -0.23787 | 0.0068547 | 0.0017179
4 | 0.98698 | -0.24912 | 0.0070524 | 0.0017675
5 | 0.98959 | -0.19847 | 0 | 0
6 | 0.98905 | -0.20889 | 0.0070572 | 0.0017687
7 | 0.98658 | -0.25698 | 0 | 0
8 | 0.99167 | -0.15824 | 0.017614 | 0.0044145
9 | 0.98651 | -0.25843 | 0.004395 | 0.0011015
10 | 0.98611 | -0.26604 | 0 | 0
11 | 0.97581 | -0.46562 | 0.006627 | 0.0016609
12 | 0.97592 | -0.46339 | 0 | 0
13 | 0.97726 | -0.43709 | 0.006627 | 0.0016609
14 | 0.9744 | -0.49322 | 0 | 0
15 | 0.97394 | -0.50247 | 0 | 0
16 | 0.97348 | -0.5115 | 0.0069472 | 0.0017411
17 | 0.97429 | -0.49561 | 0.0033157 | 0.00083098
18 | 0.97733 | -0.43586 | 0.0062352 | 0.0015627
19 | 0.97368 | -0.50746 | 0 | 0
20 | 0.97321 | -0.51682 | 0.018531 | 0.0046442
21 | 0.97317 | -0.5177 | 0.0095794 | 0.0024008
22 | 0.97429 | -0.49554 | 0.0033129 | 0.00083029
23 | 0.97827 | -0.41742 | 0 | 0
24 | 0.97253 | -0.53008 | 0 | 0
25 | 0.97306 | -0.51981 | 0.020933 | 0.0052463
26 | 0.97693 | -0.44368 | 0 | 0
27 | 0.97975 | -0.38856 | 0.0062272 | 0.0015607
28 | 0.97647 | -0.45271 | 0.0032048 | 0.00080321
29 | 0.97567 | -0.46849 | 0.0067139 | 0.0016827
30 | 0.97983 | -0.38701 | 0.0056677 | 0.0014205
31 | 0.97647 | -0.45275 | 0.0031399 | 0.00078692
32 | 0.97567 | -0.4685 | 0.006814 | 0.0017077
33 | 0.97956 | -0.39235 | 0.0040202 | 0.0010076
34 | 0.97956 | -0.39233 | 0.0040202 | 0.0010076
35 | 0.98051 | -0.37375 | 0 | 0
36 | 0.99598 | -0.076278 | 0 | 0
37 | 0.99601 | -0.075735 | 0.002934 | 0.00073532
38 | 0.99594 | -0.076973 | 0.0031439 | 0.00078794
39 | 0.99491 | -0.097543 | 0 | 0
40 | 0.99401 | -0.11485 | 0.010778 | 0.0027011
41 | 0.99515 | -0.092876 | 0 | 0
42 | 0.99004 | -0.18943 | 0.0033242 | 0.00083313
43 | 0.99301 | -0.1326 | 0.01405 | 0.0035213
44 | 0.98113 | -0.36169 | 0.0038074 | 0.00095423
45 | 0.97978 | -0.38802 | 0 | 0
46 | 0.9814 | -0.35632 | 0.0038075 | 0.00095424
47 | 0.97956 | -0.39232 | 0.0038918 | 0.00097537
48 | 0.97965 | -0.39051 | 0 | 0
49 | 0.97178 | -0.54492 | 0.028159 | 0.0070573
50 | 0.9817 | -0.35072 | 0.019986 | 0.005009
51 | 0.98197 | -0.34531 | 0 | 0
52 | 0.98168 | -0.35086 | 0.0038087 | 0.00095456
53 | 0.97873 | -0.40867 | 0 | 0
54 | 0.97951 | -0.39323 | 0.0034039 | 0.00085309
55 | 1 | 0 | -0.59214 | -0.15126
56 | 0.99876 | -0.023474 | 0 | 0
57 | 0.99867 | -0.025203 | 0.017825 | 0.0044675
58 | 0.99739 | -0.049797 | 0.0043847 | 0.0010989
59 | 0.97156 | -0.54931 | 0 | 0
60 | 0.99715 | -0.054012 | 0 | 0
61 | 0.99683 | -0.060513 | 0.0043907 | 0.0011004
62 | 0.97143 | -0.55191 | 0.0089616 | 0.002246
63 | 0.99641 | -0.068034 | 0 | 0
64 | 0.99644 | -0.067977 | 0.0029313 | 0.00073465
65 | 0.98492 | -0.28825 | 0.0048296 | 0.0012104
66 | 0.98476 | -0.29136 | 0.004022 | 0.001008
67 | 0.98513 | -0.28412 | 0 | 0
68 | 0.98471 | -0.29229 | 0.0039927 | 0.0010007
69 | 0.98556 | -0.27569 | 0 | 0
70 | 0.98469 | -0.29271 | 0.0036715 | 0.00092017
71 | 0.98535 | -0.27982 | 0.013016 | 0.0032621
72 | 0.98688 | -0.25014 | 0.0088653 | 0.0022218
73 | 0.98432 | -0.29974 | 0 | 0
74 | 0.98823 | -0.22427 | 0 | 0
75 | 0.99252 | -0.14359 | 0.011518 | 0.0028868
76 | 0.99201 | -0.15353 | 0.0094209 | 0.0023611
77 | 0.99302 | -0.13394 | 0 | 0
78 | 0.992 | -0.15371 | 0.0057011 | 0.0014288
79 | 0.99289 | -0.13656 | 0.0084591 | 0.00212
80 | 0.99259 | -0.14224 | 0.011288 | 0.0028289
81 | 0.97565 | -0.4689 | 0.0068203 | 0.0017093
82 | 0.97565 | -0.46881 | 0.0067205 | 0.0016843
83 | 0.9743 | -0.49537 | 0.0033153 | 0.00083088
84 | 0.9743 | -0.49546 | 0.0033153 | 0.00083089
85 | 0.9963 | -0.070619 | 0.0043847 | 0.0010989
86 | 0.99495 | -0.096687 | 0.0032066 | 0.00080365
87 | 0.99481 | -0.099386 | 0.017636 | 0.0044201
88 | 0.97641 | -0.4539 | 0 | 0
89 | 0.9931 | -0.13088 | 0.019741 | 0.0049476
90 | 0.99552 | -0.084898 | 0.015051 | 0.0037721
91 | 0.9962 | -0.072062 | 0.0031439 | 0.00078793
92 | 0.9897 | -0.19596 | 0.0033242 | 0.00083313
93 | 0.9961 | -0.073878 | 0.0031439 | 0.00078794
94 | 0.98577 | -0.27268 | 0.010673 | 0.0026749
95 | 0.98594 | -0.26952 | 0 | 0
96 | 0.98585 | -0.27126 | 0.0051565 | 0.0012923
97 | 0.98603 | -0.26767 | 0.0013182 | 0.00033038
98 | 0.98599 | -0.26855 | 0.0066858 | 0.0016756
99 | 0.98233 | -0.33833 | 0.0038095 | 0.00095474
100 | 0.98429 | -0.30028 | 0.0040266 | 0.0010092
101 | 0.98234 | -0.33811 | 0.0040301 | 0.00101
102 | 0.99603 | -0.075321 | 0.0031439 | 0.00078794
103 | 0.99601 | -0.075727 | 0.0029313 | 0.00073465
104 | 0.9836 | -0.31353 | 0.0040303 | 0.0010101
105 | 0.98256 | -0.33387 | 0 | 0
106 | 0.98326 | -0.3203 | 0.0040303 | 0.0010101
107 | 0.9729 | -0.52308 | 0.0062982 | 0.0015785
108 | 0.97635 | -0.45502 | 0.0045736 | 0.0011463
109 | 0.97639 | -0.45427 | 0 | 0
110 | 0.97945 | -0.3945 | 0.0034068 | 0.00085382
111 | 0.97947 | -0.39407 | 0.0034034 | 0.00085298
112 | 0.97639 | -0.45423 | 0 | 0
113 | 0.97637 | -0.45472 | 0.0032044 | 0.00080309
114 | 0.98197 | -0.34531 | 0.0038061 | 0.00095391
115 | 0.97869 | -0.40941 | 0.017644 | 0.0044221
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010761 | -0.002697 | 0.010763 | 0.0026981 | 2.0982e-06 | 1.0706e-06 | 0.016216 | 0.016216 | 0.016216 | 0.98746 | -0.23981 | 0.98767 | -0.23572 | 4.455
1 | -0.052949 | -0.013288 | 0.053022 | 0.013335 | 7.3089e-05 | 4.6385e-05 | 0.079779 | 0.079779 | 0.079779 | 0.98767 | -0.23572 | 0.98916 | -0.20681 | 21.9173
2 | 0.0068554 | 0.0017182 | -0.0068547 | -0.0017179 | 7.0407e-07 | 2.2538e-07 | 0.010328 | 0.010328 | 0.010328 | 0.98767 | -0.23572 | 0.98756 | -0.23787 | 2.8374
3 | 0.03533 | 0.008872 | -0.035308 | -0.0088578 | 2.2579e-05 | 1.4179e-05 | 0.053234 | 0.053235 | 0.053235 | 0.98767 | -0.23572 | 0.98698 | -0.24912 | 14.6249
4 | -0.06008 | -0.015104 | 0.060104 | 0.015119 | 2.3936e-05 | 1.5219e-05 | 0.090396 | 0.090396 | 0.090396 | 0.98916 | -0.20681 | 0.98959 | -0.19847 | 24.8341
5 | 0.0070579 | 0.0017689 | -0.0070572 | -0.0017687 | 6.9965e-07 | 2.3535e-07 | 0.010617 | 0.010617 | 0.010617 | 0.98916 | -0.20681 | 0.98905 | -0.20889 | 2.9169
6 | 0.028255 | 0.0070903 | -0.028245 | -0.0070838 | 1.0587e-05 | 6.5768e-06 | 0.042602 | 0.042602 | 0.042602 | 0.98698 | -0.24912 | 0.98658 | -0.25698 | 11.7039
7 | -0.060104 | -0.015119 | 0.06022 | 0.015192 | 0.00011576 | 7.36e-05 | 0.090396 | 0.090396 | 0.090396 | 0.98959 | -0.19847 | 0.99167 | -0.15824 | 24.8341
8 | 0.0043953 | 0.0011015 | -0.004395 | -0.0011015 | 3.0274e-07 | -4.0803e-08 | 0.0066292 | 0.0066293 | 0.0066293 | 0.98658 | -0.25698 | 0.98651 | -0.25843 | 1.8212
9 | 0.023849 | 0.0059823 | -0.023839 | -0.005976 | 1.0297e-05 | 6.3195e-06 | 0.035973 | 0.035973 | 0.035973 | 0.98658 | -0.25698 | 0.98611 | -0.26604 | 9.8827
10 | 0.32942 | 0.08417 | -0.32892 | -0.083855 | 0.00049607 | 0.00031574 | 0.49487 | 0.49487 | 0.49487 | 0.99167 | -0.15824 | 0.99004 | -0.18943 | 27.1909
11 | -0.40725 | -0.10378 | 0.40776 | 0.1041 | 0.00050453 | 0.00032174 | 0.6117 | 0.6117 | 0.6117 | 0.99167 | -0.15824 | 0.99301 | -0.1326 | 33.6098
12 | 0.0080049 | 0.0020063 | -0.0080043 | -0.0020061 | 6.217e-07 | 2.5294e-07 | 0.012079 | 0.012079 | 0.012079 | 0.98611 | -0.26604 | 0.98603 | -0.26767 | 3.3185
13 | 0.015834 | 0.0039696 | -0.015832 | -0.0039681 | 2.6276e-06 | 1.5251e-06 | 0.023894 | 0.023894 | 0.023894 | 0.98611 | -0.26604 | 0.98594 | -0.26952 | 6.5643
14 | -0.006627 | -0.0016609 | 0.0066277 | 0.0016611 | 7.0442e-07 | 2.2102e-07 | 0.010106 | 0.010105 | 0.010106 | 0.97581 | -0.46562 | 0.97592 | -0.46339 | 2.7763
15 | -0.083463 | -0.021014 | 0.083568 | 0.021081 | 0.0001051 | 6.705e-05 | 0.12729 | 0.12729 | 0.12729 | 0.97592 | -0.46339 | 0.97726 | -0.43709 | 34.9707
16 | 0.076836 | 0.019353 | -0.076726 | -0.019283 | 0.00010941 | 6.976e-05 | 0.11719 | 0.11719 | 0.11719 | 0.97592 | -0.46339 | 0.9744 | -0.49322 | 32.1945
17 | -0.090195 | -0.022742 | 0.090201 | 0.022745 | 5.3025e-06 | 3.3842e-06 | 0.13738 | 0.13738 | 0.13738 | 0.97726 | -0.43709 | 0.97733 | -0.43586 | 37.7428
18 | 0.037215 | 0.0093624 | -0.03719 | -0.0093464 | 2.5299e-05 | 1.5932e-05 | 0.056844 | 0.056844 | 0.056844 | 0.9744 | -0.49322 | 0.97368 | -0.50746 | 15.6165
19 | 0.039511 | 0.0099204 | -0.039467 | -0.0098924 | 4.4428e-05 | 2.8029e-05 | 0.060344 | 0.060344 | 0.060344 | 0.9744 | -0.49322 | 0.97321 | -0.51682 | 16.5781
20 | 0.022841 | 0.0057296 | -0.022831 | -0.0057236 | 9.8237e-06 | 6.0196e-06 | 0.034899 | 0.034899 | 0.034899 | 0.97394 | -0.50247 | 0.97348 | -0.5115 | 9.5876
21 | -0.022841 | -0.0057296 | 0.022848 | 0.0057342 | 7.4726e-06 | 4.5788e-06 | 0.034899 | 0.034899 | 0.034899 | 0.97394 | -0.50247 | 0.97429 | -0.49561 | 9.5876
22 | 0.015884 | 0.0039825 | -0.015879 | -0.0039797 | 4.6912e-06 | 2.7386e-06 | 0.02428 | 0.02428 | 0.02428 | 0.97348 | -0.5115 | 0.97317 | -0.5177 | 6.6703
23 | -0.026164 | -0.0065652 | 0.026164 | 0.0065652 | 9.0077e-08 | 5.5776e-08 | 0.039963 | 0.039963 | 0.039963 | 0.97429 | -0.49561 | 0.97429 | -0.49554 | 10.9788
24 | -0.096436 | -0.024308 | 0.096521 | 0.024362 | 8.5155e-05 | 5.4367e-05 | 0.14688 | 0.14688 | 0.14688 | 0.97733 | -0.43586 | 0.97827 | -0.41742 | 40.3509
25 | 0.03719 | 0.0093464 | -0.03715 | -0.0093212 | 4.0115e-05 | 2.5262e-05 | 0.056844 | 0.056844 | 0.056844 | 0.97368 | -0.50746 | 0.97253 | -0.53008 | 15.6165
26 | 0.020936 | 0.0052481 | -0.020933 | -0.0052463 | 2.9813e-06 | 1.8116e-06 | 0.032011 | 0.032011 | 0.032011 | 0.97321 | -0.51682 | 0.97306 | -0.51981 | 8.7943
27 | 0.0062998 | 0.0015789 | -0.0062982 | -0.0015785 | 1.6147e-06 | 4.57e-07 | 0.0096326 | 0.0096329 | 0.0096329 | 0.97317 | -0.5177 | 0.9729 | -0.52308 | 2.6464
28 | -0.029477 | -0.0073955 | 0.029477 | 0.0073956 | 1.1138e-07 | 6.9457e-08 | 0.045022 | 0.045022 | 0.045022 | 0.97429 | -0.49554 | 0.9743 | -0.49546 | 12.3688
29 | 0.077525 | 0.019523 | -0.077427 | -0.019461 | 9.7212e-05 | 6.1982e-05 | 0.11795 | 0.11795 | 0.11795 | 0.97827 | -0.41742 | 0.97693 | -0.44368 | 32.405
30 | -0.17405 | -0.043885 | 0.17429 | 0.044039 | 0.0002408 | 0.00015365 | 0.26483 | 0.26483 | 0.26483 | 0.97827 | -0.41742 | 0.97975 | -0.38856 | 36.3779
31 | 0.03715 | 0.0093212 | -0.037123 | -0.0093046 | 2.6264e-05 | 1.654e-05 | 0.056844 | 0.056844 | 0.056844 | 0.97253 | -0.53008 | 0.97178 | -0.54492 | 15.6166
32 | 0.01413 | 0.003543 | -0.014123 | -0.0035395 | 6.0775e-06 | 3.4517e-06 | 0.021522 | 0.021522 | 0.021522 | 0.97693 | -0.44368 | 0.97647 | -0.45271 | 5.9127
33 | 0.063298 | 0.015918 | -0.063223 | -0.015871 | 7.4899e-05 | 4.7667e-05 | 0.096432 | 0.096432 | 0.096432 | 0.97693 | -0.44368 | 0.97567 | -0.46849 | 26.4924
34 | -0.18051 | -0.0456 | 0.18053 | 0.045608 | 1.3381e-05 | 8.4147e-06 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.97975 | -0.38856 | 0.97983 | -0.38701 | 15.0708
35 | 0.010919 | 0.0027363 | -0.010919 | -0.0027363 | 1.9266e-08 | 1.0009e-08 | 0.016639 | 0.016639 | 0.016639 | 0.97647 | -0.45271 | 0.97647 | -0.45275 | 4.571
36 | 0.056509 | 0.014188 | -0.056509 | -0.014188 | 2.0978e-08 | 1.3341e-08 | 0.086193 | 0.086193 | 0.086193 | 0.97567 | -0.46849 | 0.97567 | -0.4685 | 23.6793
37 | -0.18619 | -0.047029 | 0.18631 | 0.047103 | 0.00011846 | 7.4569e-05 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.97983 | -0.38701 | 0.98051 | -0.37375 | 15.5437
38 | 0.0077788 | 0.0019494 | -0.0077783 | -0.0019492 | 4.264e-07 | 1.7168e-07 | 0.011854 | 0.011854 | 0.011854 | 0.97647 | -0.45275 | 0.97641 | -0.4539 | 3.2566
39 | 0.049695 | 0.01248 | -0.049694 | -0.01248 | 7.5345e-07 | 4.7784e-07 | 0.075801 | 0.075801 | 0.075801 | 0.97567 | -0.4685 | 0.97565 | -0.46881 | 20.8243
40 | -0.0040202 | -0.0010076 | 0.0040202 | 0.0010076 | 2.4829e-09 | -6.4616e-10 | 0.0061069 | 0.0061069 | 0.0061069 | 0.97956 | -0.39235 | 0.97956 | -0.39233 | 1.6777
41 | -0.0080404 | -0.0020151 | 0.0080404 | 0.0020151 | 3.7011e-09 | 1.535e-09 | 0.012214 | 0.012214 | 0.012214 | 0.97956 | -0.39233 | 0.97956 | -0.39232 | 3.3555
42 | -0.22615 | -0.057106 | 0.22628 | 0.057189 | 0.00013068 | 8.2705e-05 | 0.34336 | 0.34336 | 0.34336 | 0.98051 | -0.37375 | 0.98113 | -0.36169 | 18.8662
43 | 0.039841 | 0.010003 | -0.039814 | -0.009986 | 2.7111e-05 | 1.7102e-05 | 0.060469 | 0.060469 | 0.060469 | 0.98051 | -0.37375 | 0.97978 | -0.38802 | 16.6124
44 | -0.003144 | -0.00078784 | 0.0031441 | 0.00078776 | 8.1394e-08 | -7.5939e-08 | 0.0046972 | 0.0046971 | 0.0046972 | 0.99598 | -0.076278 | 0.99601 | -0.075735 | 1.2904
45 | 0.003144 | 0.00078784 | -0.0031439 | -0.00078794 | 1.0402e-07 | -9.7036e-08 | 0.0046972 | 0.0046972 | 0.0046972 | 0.99598 | -0.076278 | 0.99594 | -0.076973 | 1.2904
46 | -0.0060781 | -0.0015231 | 0.0060781 | 0.0015231 | 2.2204e-09 | 4.87e-10 | 0.0090804 | 0.0090804 | 0.0090804 | 0.99601 | -0.075735 | 0.99601 | -0.075727 | 2.4946
47 | 0.057279 | 0.014398 | -0.057232 | -0.014368 | 4.7284e-05 | 3.0039e-05 | 0.085684 | 0.085684 | 0.085684 | 0.99491 | -0.097543 | 0.99401 | -0.11485 | 23.5396
48 | -0.057279 | -0.014398 | 0.057292 | 0.014406 | 1.2766e-05 | 8.1103e-06 | 0.085684 | 0.085684 | 0.085684 | 0.99491 | -0.097543 | 0.99515 | -0.092876 | 23.5396
49 | 0.046454 | 0.011667 | -0.046412 | -0.01164 | 4.2288e-05 | 2.6762e-05 | 0.06955 | 0.06955 | 0.06955 | 0.99401 | -0.11485 | 0.99302 | -0.13394 | 19.1072
50 | 0.020849 | 0.0052274 | -0.020845 | -0.0052251 | 3.7856e-06 | 2.2879e-06 | 0.031176 | 0.031176 | 0.031176 | 0.99515 | -0.092876 | 0.99495 | -0.096687 | 8.5648
51 | -0.078141 | -0.019634 | 0.078224 | 0.019687 | 8.3111e-05 | 5.298e-05 | 0.11686 | 0.11686 | 0.11686 | 0.99515 | -0.092876 | 0.9963 | -0.070619 | 32.1043
52 | 0.3256 | 0.083022 | -0.3255 | -0.082956 | 0.00010256 | 6.5275e-05 | 0.48988 | 0.48988 | 0.48988 | 0.99004 | -0.18943 | 0.9897 | -0.19596 | 26.9163
53 | -0.42181 | -0.10762 | 0.42184 | 0.10764 | 3.5129e-05 | 2.2407e-05 | 0.63275 | 0.63275 | 0.63275 | 0.99301 | -0.1326 | 0.9931 | -0.13088 | 34.7666
54 | -0.23009 | -0.058143 | 0.23015 | 0.058181 | 5.9298e-05 | 3.7541e-05 | 0.34914 | 0.34914 | 0.34914 | 0.98113 | -0.36169 | 0.9814 | -0.35632 | 19.1835
55 | 0.011935 | 0.0029918 | -0.011932 | -0.0029905 | 2.4465e-06 | 1.3157e-06 | 0.018126 | 0.018126 | 0.018126 | 0.97978 | -0.38802 | 0.97956 | -0.39232 | 4.9796
56 | 0.027879 | 0.0069942 | -0.027876 | -0.0069921 | 3.3081e-06 | 2.0552e-06 | 0.042344 | 0.042344 | 0.042344 | 0.97978 | -0.38802 | 0.97965 | -0.39051 | 11.6329
57 | -0.23396 | -0.059135 | 0.23402 | 0.059174 | 6.1262e-05 | 3.8798e-05 | 0.35491 | 0.35491 | 0.35491 | 0.9814 | -0.35632 | 0.98168 | -0.35086 | 19.5006
58 | 0.01766 | 0.0044315 | -0.017645 | -0.0044225 | 1.5276e-05 | 9.0646e-06 | 0.026827 | 0.026827 | 0.026827 | 0.97965 | -0.39051 | 0.97873 | -0.40867 | 7.37
59 | 0.010216 | 0.0025606 | -0.010214 | -0.0025599 | 1.3222e-06 | 6.6185e-07 | 0.015517 | 0.015517 | 0.015517 | 0.97965 | -0.39051 | 0.97951 | -0.39323 | 4.2629
60 | 0.0089645 | 0.0022474 | -0.0089627 | -0.0022465 | 1.8749e-06 | 8.7128e-07 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.97178 | -0.54492 | 0.97156 | -0.54931 | 3.7712
61 | -0.019986 | -0.005009 | 0.019991 | 0.0050121 | 5.1539e-06 | 3.1091e-06 | 0.030294 | 0.030294 | 0.030294 | 0.9817 | -0.35072 | 0.98197 | -0.34531 | 8.3225
62 | -0.019991 | -0.0050121 | 0.019998 | 0.0050161 | 6.6515e-06 | 4.0124e-06 | 0.030294 | 0.030294 | 0.030294 | 0.98197 | -0.34531 | 0.98233 | -0.33833 | 8.3225
63 | -0.23783 | -0.060128 | 0.23789 | 0.060168 | 6.3294e-05 | 4.0098e-05 | 0.36068 | 0.36068 | 0.36068 | 0.98168 | -0.35086 | 0.98197 | -0.34531 | 19.8178
64 | 0.017645 | 0.0044225 | -0.017644 | -0.0044221 | 6.2234e-07 | 3.6932e-07 | 0.026827 | 0.026827 | 0.026827 | 0.97873 | -0.40867 | 0.97869 | -0.40941 | 7.37
65 | 0.0068106 | 0.0017068 | -0.0068103 | -0.0017068 | 2.7509e-07 | 8.98e-08 | 0.010346 | 0.010346 | 0.010346 | 0.97951 | -0.39323 | 0.97947 | -0.39407 | 2.8424
66 | 0.59049 | 0.15126 | -0.58982 | -0.15083 | 0.0006708 | 0.00042856 | 0.87981 | 0.87981 | 0.87981 | 1 | 0 | 0.99876 | -0.023474 | 48.3414
67 | 0.4953 | 0.12698 | -0.49525 | -0.12695 | 4.15e-05 | 2.6494e-05 | 0.73893 | 0.73893 | 0.73893 | 0.99876 | -0.023474 | 0.99867 | -0.025203 | 40.6007
68 | 0.094522 | 0.023851 | -0.094403 | -0.023775 | 0.00011899 | 7.5942e-05 | 0.14088 | 0.14088 | 0.14088 | 0.99876 | -0.023474 | 0.99739 | -0.049797 | 38.7037
69 | 0.47743 | 0.12248 | -0.47676 | -0.12206 | 0.00066624 | 0.00042525 | 0.71237 | 0.71237 | 0.71237 | 0.99867 | -0.025203 | 0.99715 | -0.054012 | 39.1414
70 | 0.090018 | 0.022676 | -0.089972 | -0.022647 | 4.6106e-05 | 2.9419e-05 | 0.13434 | 0.13434 | 0.13434 | 0.99739 | -0.049797 | 0.99683 | -0.060513 | 36.9066
71 | 0.0089627 | 0.0022465 | -0.0089616 | -0.002246 | 1.1112e-06 | 5.1647e-07 | 0.013727 | 0.013727 | 0.013727 | 0.97156 | -0.54931 | 0.97143 | -0.55191 | 3.7712
72 | 0.47676 | 0.12206 | -0.47644 | -0.12185 | 0.00032355 | 0.00020652 | 0.71237 | 0.71237 | 0.71237 | 0.99715 | -0.054012 | 0.99641 | -0.068034 | 39.1415
73 | 0.085581 | 0.021547 | -0.085551 | -0.021527 | 3.0525e-05 | 1.9471e-05 | 0.12779 | 0.12779 | 0.12779 | 0.99683 | -0.060513 | 0.99644 | -0.067977 | 35.106
74 | 0.018447 | 0.0046249 | -0.018443 | -0.0046228 | 3.5399e-06 | 2.1036e-06 | 0.027549 | 0.027549 | 0.027549 | 0.99641 | -0.068034 | 0.9962 | -0.072062 | 7.5684
75 | 0.45799 | 0.11723 | -0.45762 | -0.11699 | 0.00037366 | 0.00023845 | 0.68483 | 0.68483 | 0.68483 | 0.99641 | -0.068034 | 0.99552 | -0.084898 | 37.6278
76 | 0.082619 | 0.020792 | -0.082609 | -0.020786 | 1.0432e-05 | 6.6524e-06 | 0.12341 | 0.12341 | 0.12341 | 0.99644 | -0.067977 | 0.9963 | -0.070619 | 33.9034
77 | 0.011688 | 0.0029299 | -0.011687 | -0.0029289 | 1.7293e-06 | 9.1856e-07 | 0.017659 | 0.017659 | 0.017659 | 0.98492 | -0.28825 | 0.98476 | -0.29136 | 4.8514
78 | -0.016518 | -0.0041403 | 0.016521 | 0.0041422 | 3.2567e-06 | 1.9068e-06 | 0.024956 | 0.024956 | 0.024956 | 0.98492 | -0.28825 | 0.98513 | -0.28412 | 6.8559
79 | 0.0076646 | 0.0019209 | -0.0076643 | -0.0019208 | 3.3906e-07 | 1.3124e-07 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.98476 | -0.29136 | 0.98471 | -0.29229 | 3.1818
80 | -0.016521 | -0.0041422 | 0.016528 | 0.0041461 | 6.6356e-06 | 3.8849e-06 | 0.024956 | 0.024955 | 0.024956 | 0.98513 | -0.28412 | 0.98556 | -0.27569 | 6.8559
81 | 0.0036716 | 0.00092014 | -0.0036715 | -0.00092017 | 7.4106e-08 | -3.4236e-08 | 0.0055482 | 0.0055482 | 0.0055482 | 0.98471 | -0.29229 | 0.98469 | -0.29271 | 1.5242
82 | 0.29556 | 0.074977 | -0.2955 | -0.074939 | 5.8591e-05 | 3.7249e-05 | 0.44656 | 0.44656 | 0.44656 | 0.98556 | -0.27569 | 0.98535 | -0.27982 | 24.5362
83 | -0.31208 | -0.079123 | 0.31247 | 0.079367 | 0.00038381 | 0.00024417 | 0.47151 | 0.47151 | 0.47151 | 0.98556 | -0.27569 | 0.98688 | -0.25014 | 25.9074
84 | 0.28248 | 0.071677 | -0.28221 | -0.071505 | 0.00027047 | 0.00017184 | 0.4269 | 0.4269 | 0.4269 | 0.98535 | -0.27982 | 0.98432 | -0.29974 | 23.4562
85 | -0.32133 | -0.081589 | 0.32173 | 0.081843 | 0.00040055 | 0.0002549 | 0.48488 | 0.48488 | 0.48488 | 0.98688 | -0.25014 | 0.98823 | -0.22427 | 26.6418
86 | 0.27818 | 0.070496 | -0.278 | -0.070379 | 0.00018407 | 0.00011692 | 0.42082 | 0.42082 | 0.42082 | 0.98432 | -0.29974 | 0.9836 | -0.31353 | 23.1218
87 | 0.0040267 | 0.0010091 | -0.0040266 | -0.0010092 | 1.0235e-07 | -2.8119e-08 | 0.0060872 | 0.0060872 | 0.0060872 | 0.98432 | -0.29974 | 0.98429 | -0.30028 | 1.6723
88 | -0.32173 | -0.081843 | 0.32217 | 0.082123 | 0.00043954 | 0.00027971 | 0.48488 | 0.48488 | 0.48488 | 0.98823 | -0.22427 | 0.9897 | -0.19596 | 26.6418
89 | 0.015129 | 0.003794 | -0.015122 | -0.0037899 | 7.1593e-06 | 4.1026e-06 | 0.022683 | 0.022683 | 0.022683 | 0.99252 | -0.14359 | 0.99201 | -0.15353 | 6.2316
90 | -0.026648 | -0.0066808 | 0.02666 | 0.0066884 | 1.2261e-05 | 7.5824e-06 | 0.039951 | 0.039951 | 0.039951 | 0.99252 | -0.14359 | 0.99302 | -0.13394 | 10.9757
91 | 0.0057011 | 0.0014288 | -0.0057011 | -0.0014288 | 4.8877e-08 | 8.2717e-09 | 0.0085517 | 0.0085517 | 0.0085517 | 0.99201 | -0.15353 | 0.992 | -0.15371 | 2.3494
92 | 0.019752 | 0.004952 | -0.01975 | -0.0049506 | 2.462e-06 | 1.4787e-06 | 0.029599 | 0.029599 | 0.029599 | 0.99302 | -0.13394 | 0.99289 | -0.13656 | 8.1315
93 | 0.011291 | 0.0028305 | -0.011288 | -0.0028289 | 3.0571e-06 | 1.5884e-06 | 0.016921 | 0.016921 | 0.016921 | 0.99289 | -0.13656 | 0.99259 | -0.14224 | 4.6488
94 | -0.042974 | -0.010795 | 0.042974 | 0.010796 | 1.715e-07 | 1.0843e-07 | 0.065551 | 0.065551 | 0.065551 | 0.97565 | -0.4689 | 0.97565 | -0.46881 | 18.0085
95 | 0.036153 | 0.0090862 | -0.036108 | -0.0090575 | 4.5631e-05 | 2.8705e-05 | 0.055149 | 0.055149 | 0.055149 | 0.97565 | -0.4689 | 0.9743 | -0.49537 | 15.1508
96 | 0.032792 | 0.0082266 | -0.032792 | -0.0082265 | 1.4008e-07 | 8.7796e-08 | 0.050086 | 0.050086 | 0.050086 | 0.9743 | -0.49537 | 0.9743 | -0.49546 | 13.7598
97 | 0.017639 | 0.0044214 | -0.017636 | -0.0044201 | 2.2679e-06 | 1.3386e-06 | 0.02638 | 0.02638 | 0.02638 | 0.99495 | -0.096687 | 0.99481 | -0.099386 | 7.2473
98 | 0.0032045 | 0.00080299 | -0.0032044 | -0.00080303 | 4.9706e-08 | -3.7704e-08 | 0.0048835 | 0.0048835 | 0.0048835 | 0.97641 | -0.4539 | 0.97639 | -0.45423 | 1.3416
99 | 0.0045739 | 0.0011462 | -0.0045738 | -0.0011462 | 8.1425e-08 | -3.7836e-09 | 0.0069704 | 0.0069704 | 0.0069704 | 0.97641 | -0.4539 | 0.97639 | -0.45427 | 1.9149
100 | -0.44158 | -0.11259 | 0.44257 | 0.11322 | 0.00098261 | 0.00062693 | 0.66233 | 0.66233 | 0.66233 | 0.9931 | -0.13088 | 0.99552 | -0.084898 | 36.3918
101 | 0.015299 | 0.0038349 | -0.015298 | -0.0038341 | 1.3234e-06 | 7.5899e-07 | 0.022853 | 0.022853 | 0.022853 | 0.9962 | -0.072062 | 0.9961 | -0.073878 | 6.2783
102 | 0.012154 | 0.0030462 | -0.012153 | -0.0030458 | 8.3533e-07 | 4.4666e-07 | 0.018157 | 0.018157 | 0.018157 | 0.9961 | -0.073878 | 0.99603 | -0.075321 | 4.9881
103 | -0.010673 | -0.0026749 | 0.010675 | 0.0026757 | 1.6022e-06 | 8.155e-07 | 0.016111 | 0.016111 | 0.016111 | 0.98577 | -0.27268 | 0.98594 | -0.26952 | 4.4261
104 | 0.0051569 | 0.0012924 | -0.0051565 | -0.0012923 | 4.2733e-07 | 3.3608e-08 | 0.007783 | 0.0077831 | 0.0077831 | 0.98594 | -0.26952 | 0.98585 | -0.27126 | 2.1382
105 | 0.0066861 | 0.0016757 | -0.0066858 | -0.0016756 | 2.7811e-07 | 8.5078e-08 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.98603 | -0.26767 | 0.98599 | -0.26855 | 2.772
106 | -0.023807 | -0.0059708 | 0.023808 | 0.005971 | 2.5302e-07 | 1.5537e-07 | 0.036064 | 0.036064 | 0.036064 | 0.98233 | -0.33833 | 0.98234 | -0.33811 | 9.9078
107 | -0.027838 | -0.006981 | 0.027843 | 0.0069845 | 5.6166e-06 | 3.488e-06 | 0.042169 | 0.042169 | 0.042169 | 0.98234 | -0.33811 | 0.98256 | -0.33387 | 11.5849
108 | 0.0090095 | 0.0022578 | -0.0090094 | -0.0022577 | 1.7447e-07 | 7.8238e-08 | 0.01346 | 0.01346 | 0.01346 | 0.99603 | -0.075321 | 0.99601 | -0.075727 | 3.6977
109 | 0.27397 | 0.069369 | -0.27388 | -0.069313 | 8.907e-05 | 5.6567e-05 | 0.41472 | 0.41472 | 0.41472 | 0.9836 | -0.31353 | 0.98326 | -0.3203 | 22.7868
110 | 0.24183 | 0.061206 | -0.2417 | -0.061122 | 0.00013271 | 8.4097e-05 | 0.36645 | 0.36645 | 0.36645 | 0.98256 | -0.33387 | 0.98197 | -0.34531 | 20.1347
111 | -0.26967 | -0.068191 | 0.26985 | 0.068303 | 0.00017571 | 0.00011156 | 0.40862 | 0.40862 | 0.40862 | 0.98256 | -0.33387 | 0.98326 | -0.3203 | 22.4517
112 | -0.0045736 | -0.0011463 | 0.0045738 | 0.0011462 | 1.6234e-07 | -7.536e-09 | 0.0069705 | 0.0069704 | 0.0069705 | 0.97635 | -0.45502 | 0.97639 | -0.45427 | 1.915
113 | -0.0034068 | -0.00085382 | 0.0034069 | 0.00085378 | 6.8832e-08 | -4.2186e-08 | 0.0051757 | 0.0051757 | 0.0051757 | 0.97945 | -0.3945 | 0.97947 | -0.39407 | 1.4219
114 | 0.0032044 | 0.00080303 | -0.0032044 | -0.00080309 | 7.5678e-08 | -5.7399e-08 | 0.0048835 | 0.0048835 | 0.0048835 | 0.97639 | -0.45423 | 0.97637 | -0.45472 | 1.3416

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59652 | 0.15236

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010761 | 0.002697
1 | 0.0068547 | 0.0017179
2 | 0.0070524 | 0.0017675
3 | 0.0070572 | 0.0017687
4 | 0.017614 | 0.0044145
5 | 0.004395 | 0.0011015
6 | 0.006627 | 0.0016609
7 | 0.006627 | 0.0016609
8 | 0.0069472 | 0.0017411
9 | 0.0033157 | 0.00083098
10 | 0.0062352 | 0.0015627
11 | 0.018531 | 0.0046442
12 | 0.0095794 | 0.0024008
13 | 0.0033129 | 0.00083029
14 | 0.020933 | 0.0052463
15 | 0.0062272 | 0.0015607
16 | 0.0032048 | 0.00080321
17 | 0.0067139 | 0.0016827
18 | 0.0056677 | 0.0014205
19 | 0.0031399 | 0.00078692
20 | 0.006814 | 0.0017077
21 | 0.0040202 | 0.0010076
22 | 0.0040202 | 0.0010076
23 | 0.002934 | 0.00073532
24 | 0.0031439 | 0.00078794
25 | 0.010778 | 0.0027011
26 | 0.0033242 | 0.00083313
27 | 0.01405 | 0.0035213
28 | 0.0038074 | 0.00095423
29 | 0.0038075 | 0.00095424
30 | 0.0038918 | 0.00097537
31 | 0.028159 | 0.0070573
32 | 0.019986 | 0.005009
33 | 0.0038087 | 0.00095456
34 | 0.0034039 | 0.00085309
35 | 0.0043872 | 0.0010995
36 | 0.017825 | 0.0044675
37 | 0.0043847 | 0.0010989
38 | 0.0043907 | 0.0011004
39 | 0.0089616 | 0.002246
40 | 0.0029313 | 0.00073465
41 | 0.0048296 | 0.0012104
42 | 0.004022 | 0.001008
43 | 0.0039927 | 0.0010007
44 | 0.0036715 | 0.00092017
45 | 0.013016 | 0.0032621
46 | 0.0088653 | 0.0022218
47 | 0.011518 | 0.0028868
48 | 0.0094209 | 0.0023611
49 | 0.0057011 | 0.0014288
50 | 0.0084591 | 0.00212
51 | 0.011288 | 0.0028289
52 | 0.0068203 | 0.0017093
53 | 0.0067205 | 0.0016843
54 | 0.0033153 | 0.00083088
55 | 0.0033153 | 0.00083089
56 | 0.0043847 | 0.0010989
57 | 0.0032066 | 0.00080365
58 | 0.017636 | 0.0044201
59 | 0.019741 | 0.0049476
60 | 0.015051 | 0.0037721
61 | 0.0031439 | 0.00078793
62 | 0.0033242 | 0.00083313
63 | 0.0031439 | 0.00078794
64 | 0.010673 | 0.0026749
65 | 0.0051565 | 0.0012923
66 | 0.0013182 | 0.00033038
67 | 0.0066858 | 0.0016756
68 | 0.0038095 | 0.00095474
69 | 0.0040266 | 0.0010092
70 | 0.0040301 | 0.00101
71 | 0.0031439 | 0.00078794
72 | 0.0029313 | 0.00073465
73 | 0.0040303 | 0.0010101
74 | 0.0040303 | 0.0010101
75 | 0.0062982 | 0.0015785
76 | 0.0045736 | 0.0011463
77 | 0.0034068 | 0.00085382
78 | 0.0034034 | 0.00085298
79 | 0.0032044 | 0.00080309
80 | 0.0038061 | 0.00095391
81 | 0.017644 | 0.0044221

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1