## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-138_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-138_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-138_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-138_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-138_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-138_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-138_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-138_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-138_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-138_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-138_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-138_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-138_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-138_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-138_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-138_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-138_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-138_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-138_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-138_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-138_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-138_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-138_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-138_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-138_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-138_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-138_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-138_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-138_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-138_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-138_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-138_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-138_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-138_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-138_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-138_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-138_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-138_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-138_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-138_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-138_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-138_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-138_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-138_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-138_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-138_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-138_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-138_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-138_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-138_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-138_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-138_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-138_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-138_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-138_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-138_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-138_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-138_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-138_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-138_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-138_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-138_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-138_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-138_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-138_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-138_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-138_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-138_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-138_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-138_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-138_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-138_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-138_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-138_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-138_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-138_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-138_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-138_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-138_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-138_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-138_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-138_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-138_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-138_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-138_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-138_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-138_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-138_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-138_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-138_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-138_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-138_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-138_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-138_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1630-138_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1630-138_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1630-138_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1630-138_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1630-138_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1630-138_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1630-138_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1630-138_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1630-138_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1630-138_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1630-138_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1630-138_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1630-138_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1630-138_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1630-138_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1630-138_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1630-138_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1630-138_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1630-138_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1630-138_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1630-138_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1630-138_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1630-138_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1630-138_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_20_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-138_0_6_load_0 | 0 | 0.0095473 | 0.0023928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-138_0_6_load_1 | 1 | 0.0051798 | 0.0012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-138_0_6_load_3 | 3 | 0.0085202 | 0.0021354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-138_0_6_load_8 | 8 | 0.0037889 | 0.00094958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-138_0_6_load_53 | 10 | 0.0043151 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-138_0_6_load_109 | 11 | 0.002831 | 0.0007095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-138_0_6_load_44 | 14 | 0.0079875 | 0.0020018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-138_0_6_load_111 | 15 | 0.0064596 | 0.0016189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-138_0_6_load_60 | 18 | 0.0066 | 0.0016541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-138_0_6_load_52 | 20 | 0.0044683 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-138_0_6_load_112 | 21 | 0.0035512 | 0.00089003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-138_0_6_load_30 | 22 | 0.0050997 | 0.0012781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-138_0_6_load_82 | 23 | 0.0079533 | 0.0019933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-138_0_6_load_77 | 24 | 0.019613 | 0.0049155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-138_0_6_load_10 | 25 | 0.0075479 | 0.0018917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-138_0_6_load_37 | 28 | 0.010359 | 0.0025963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-138_0_6_load_116 | 29 | 0.01273 | 0.0031905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-138_0_6_load_117 | 30 | 0.0092773 | 0.0023251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-138_0_6_load_34 | 31 | 0.014067 | 0.0035255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-138_0_6_load_38 | 32 | 0.0081098 | 0.0020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-138_0_6_load_17 | 33 | 0.0091538 | 0.0022942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-138_0_6_load_14 | 34 | 0.0071462 | 0.001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-138_0_6_load_26 | 39 | 0.0070207 | 0.0017595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-138_0_6_load_119 | 40 | 0.0095155 | 0.0023848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-138_0_6_load_120 | 41 | 0.0081534 | 0.0020434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-138_0_6_load_88 | 44 | 0.0055336 | 0.0013868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-138_0_6_load_98 | 46 | 0.0061895 | 0.0015512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-138_0_6_load_75 | 48 | 0.0052425 | 0.0013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-138_0_6_load_93 | 49 | 0.0054986 | 0.0013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-138_0_6_load_25 | 50 | 0.010827 | 0.0027135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-138_0_6_load_99 | 52 | 0.0058132 | 0.0014569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-138_0_6_load_51 | 53 | 0.0056279 | 0.0014105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-138_0_6_load_76 | 54 | 0.0066423 | 0.0016647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-138_0_6_load_107 | 56 | 0.0089174 | 0.0022349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-138_0_6_load_28 | 59 | 0.0096969 | 0.0024303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-138_0_6_load_118 | 61 | 0.010578 | 0.0026512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-138_0_6_load_31 | 62 | 0.011864 | 0.0029735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-138_0_6_load_32 | 63 | 0.011447 | 0.0028689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-138_0_6_load_63 | 65 | 0.0066063 | 0.0016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-138_0_6_load_66 | 67 | 0.0066144 | 0.0016577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-138_0_6_load_61 | 69 | 0.0066093 | 0.0016564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-138_0_6_load_39 | 70 | 0.013999 | 0.0035086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-138_0_6_load_42 | 71 | 0.0047191 | 0.0011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-138_0_6_load_49 | 72 | 0.0065566 | 0.0016432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-138_0_6_load_67 | 73 | 0.0065893 | 0.0016514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-138_0_6_load_45 | 74 | 0.0047166 | 0.0011821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-138_0_6_load_47 | 76 | 0.0029056 | 0.00072821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-138_0_6_load_62 | 78 | 0.0065797 | 0.001649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-138_0_6_load_68 | 81 | 0.0068179 | 0.0017087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-138_0_6_load_100 | 82 | 0.0056221 | 0.001409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-138_0_6_load_101 | 83 | 0.005631 | 0.0014113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-138_0_6_load_54 | 84 | 0.0052262 | 0.0013098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-138_0_6_load_55 | 85 | 0.0066473 | 0.001666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-138_0_6_load_57 | 87 | 0.0066094 | 0.0016565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-138_0_6_load_59 | 89 | 0.0065695 | 0.0016465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-138_0_6_load_73 | 90 | 0.0034923 | 0.00087526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-138_0_6_load_108 | 91 | 0.0065666 | 0.0016458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-138_0_6_load_74 | 92 | 0.0046827 | 0.0011736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-138_0_6_load_64 | 93 | 0.0065894 | 0.0016515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-138_0_6_load_65 | 94 | 0.0066199 | 0.0016591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-138_0_6_load_69 | 95 | 0.004836 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-138_0_6_load_71 | 96 | 0.014035 | 0.0035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-138_0_6_load_81 | 99 | 0.011631 | 0.0029151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1630-138_0_6_load_114 | 100 | 0.0092396 | 0.0023157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1630-138_0_6_load_90 | 102 | 0.0091159 | 0.0022847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1630-138_0_6_load_115 | 103 | 0.014761 | 0.0036995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1630-138_0_6_load_89 | 104 | 0.0095209 | 0.0023862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1630-138_0_6_load_83 | 105 | 0.0061332 | 0.0015371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1630-138_0_6_load_84 | 106 | 0.014216 | 0.003563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1630-138_0_6_load_87 | 107 | 0.0048998 | 0.001228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1630-138_0_6_load_92 | 108 | 0.0046774 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1630-138_0_6_load_91 | 109 | 0.0044733 | 0.0011211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1630-138_0_6_load_97 | 111 | 0.0066115 | 0.001657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1630-138_0_6_load_96 | 112 | 0.008251 | 0.0020679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1630-138_0_6_load_102 | 113 | 0.0056326 | 0.0014117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1630-138_0_6_load_103 | 114 | 0.0056771 | 0.0014228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1630-138_0_6_load_104 | 115 | 0.0056487 | 0.0014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1630-138_0_6_load_105 | 116 | 0.0056573 | 0.0014179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1630-138_0_6_load_106 | 117 | 0.0056664 | 0.0014201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-138_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-138_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-138_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0092056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-138_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.020801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_1630-138_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.044197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-138_0_6_line_5 |  | 2 | 6 | 0.044565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-138_0_6_line_6 |  | 2 | 7 | 0.049495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1630-138_0_6_line_7 |  | 3 | 8 | 0.007831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-138_0_6_line_8 |  | 4 | 9 | 0.029372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_1630-138_0_6_line_9 |  | 4 | 10 | 0.025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-138_0_6_line_10 |  | 5 | 11 | 0.012895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-138_0_6_line_11 |  | 5 | 12 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-138_0_6_line_12 |  | 6 | 13 | 0.032354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-138_0_6_line_13 |  | 6 | 14 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-138_0_6_line_14 |  | 7 | 15 | 0.011072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-138_0_6_line_15 |  | 7 | 16 | 0.030984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_1630-138_0_6_line_16 |  | 8 | 17 | 0.017863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-138_0_6_line_17 |  | 9 | 18 | 0.013097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_1630-138_0_6_line_18 |  | 9 | 19 | 0.009964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-138_0_6_line_19 |  | 10 | 20 | 0.0025325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-138_0_6_line_20 |  | 12 | 21 | 0.037012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-138_0_6_line_21 |  | 13 | 22 | 0.013463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-138_0_6_line_22 |  | 16 | 23 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-138_0_6_line_23 |  | 16 | 24 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1630-138_0_6_line_24 |  | 17 | 25 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-138_0_6_line_25 |  | 18 | 69 | 0.015816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_1630-138_0_6_line_26 |  | 19 | 64 | 0.014494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-138_0_6_line_27 |  | 19 | 62 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-138_0_6_line_28 |  | 24 | 97 | 0.017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1630-138_0_6_line_29 |  | 26 | 27 | 0.028362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-138_0_6_line_30 |  | 26 | 28 | 0.020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-138_0_6_line_31 |  | 27 | 29 | 0.015116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-138_0_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-138_0_6_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0035347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-138_0_6_line_34 |  | 31 | 63 | 0.018463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-138_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.022065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-138_0_6_line_36 |  | 33 | 35 | 0.015349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-138_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0081312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-138_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.046205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-138_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.019057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-138_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.074221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-138_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.01578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-138_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.010849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-138_0_6_line_43 |  | 38 | 41 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-138_0_6_line_44 |  | 38 | 42 | 0.11925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-138_0_6_line_45 |  | 39 | 50 | 0.00069803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-138_0_6_line_46 |  | 42 | 47 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-138_0_6_line_47 |  | 42 | 48 | 0.013583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-138_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.018752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-138_0_6_line_49 |  | 43 | 45 | 0.13607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-138_0_6_line_50 |  | 43 | 46 | 0.007691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-138_0_6_line_51 |  | 44 | 51 | 0.00053409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-138_0_6_line_52 |  | 45 | 49 | 0.014545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-138_0_6_line_53 |  | 46 | 52 | 0.001984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-138_0_6_line_54 |  | 47 | 53 | 0.030594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-138_0_6_line_55 |  | 48 | 54 | 0.0090409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-138_0_6_line_56 |  | 49 | 55 | 0.013288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-138_0_6_line_57 |  | 50 | 58 | 0.018009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-138_0_6_line_58 |  | 51 | 107 | 0.0095122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-138_0_6_line_59 |  | 51 | 105 | 0.0087085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-138_0_6_line_60 |  | 53 | 82 | 0.0060167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-138_0_6_line_61 |  | 54 | 87 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-138_0_6_line_62 |  | 55 | 110 | 0.02703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-138_0_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0052299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-138_0_6_line_64 |  | 57 | 106 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-138_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-138_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.007508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-138_0_6_line_67 |  | 60 | 61 | 0.004334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-138_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0026806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-138_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-138_0_6_line_70 |  | 66 | 67 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-138_0_6_line_71 |  | 66 | 68 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-138_0_6_line_72 |  | 67 | 73 | 0.015092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-138_0_6_line_73 |  | 68 | 71 | 0.010555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-138_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.017583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-138_0_6_line_75 |  | 69 | 78 | 0.0063906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_1630-138_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0059255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-138_0_6_line_77 |  | 73 | 89 | 0.0064116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-138_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.01079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-138_0_6_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0085664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-138_0_6_line_80 |  | 75 | 77 | 0.006901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-138_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.011485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_1630-138_0_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.015668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_1630-138_0_6_line_83 |  | 79 | 80 | 0.00878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_1630-138_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-138_0_6_line_85 |  | 80 | 91 | 0.0074585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_1630-138_0_6_line_86 |  | 80 | 88 | 0.009367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_1630-138_0_6_line_87 |  | 81 | 95 | 0.0082624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-138_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.015071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-138_0_6_line_89 |  | 83 | 113 | 0.0060256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1630-138_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0091966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_1630-138_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.0005602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_1630-138_0_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0069425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_1630-138_0_6_line_93 |  | 86 | 88 | 0.015118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_1630-138_0_6_line_94 |  | 86 | 89 | 0.012875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1630-138_0_6_line_95 |  | 88 | 90 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1630-138_0_6_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0074124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1630-138_0_6_line_97 |  | 91 | 94 | 0.0062072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_1630-138_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0065918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1630-138_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.029204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1630-138_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.009307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1630-138_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.038311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1630-138_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.017997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1630-138_0_6_line_103 |  | 98 | 101 | 0.014064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1630-138_0_6_line_104 |  | 99 | 102 | 0.014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1630-138_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.013639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1630-138_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0094446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1630-138_0_6_line_107 |  | 104 | 109 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1630-138_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1630-138_0_6_line_109 |  | 107 | 108 | 0.0091488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1630-138_0_6_line_110 |  | 108 | 109 | 0.0069169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1630-138_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.011896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1630-138_0_6_line_112 |  | 110 | 112 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1630-138_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1630-138_0_6_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0060262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1630-138_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1630-138_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.006023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-138_0_6_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2720181.308 | 1223191.4247 | 2720195.48 | 1223201.4512
1 | 2720168.0705 | 1223182.0593 | 2720181.308 | 1223191.4247
2 | 2720202.995 | 1223206.768 | 2720195.48 | 1223201.4512
3 | 2720168.0705 | 1223182.0593 | 2720161.6098 | 1223201.8332
4 | 2720168.0705 | 1223182.0593 | 2720171.1429 | 1223172.6695 | 2720172.6907 | 1223158.0115 | 2720175.0608 | 1223144.7045 | 2720175.5849 | 1223138.666
5 | 2720168.0705 | 1223182.0593 | 2720171.1429 | 1223172.6695 | 2720205.0076 | 1223180.1701
6 | 2720133.8459 | 1223159.3175 | 2720171.1429 | 1223172.6695 | 2720168.0705 | 1223182.0593
7 | 2720202.995 | 1223206.768 | 2720209.3878 | 1223211.2909
8 | 2720153.2427 | 1223229.9864 | 2720157.7323 | 1223214.6539 | 2720158.7343 | 1223211.2381 | 2720160.4292 | 1223205.4456 | 2720161.6098 | 1223201.8332
9 | 2720161.6098 | 1223201.8332 | 2720146.2799 | 1223197.6206 | 2720144.7072 | 1223196.9883 | 2720143.4691 | 1223195.5622 | 2720143.0908 | 1223193.6309 | 2720144.2034 | 1223189.4972
10 | 2720175.5849 | 1223138.666 | 2720162.7138 | 1223137.4052
11 | 2720176.4648 | 1223128.5314 | 2720175.5849 | 1223138.666
12 | 2720205.0076 | 1223180.1701 | 2720215.8073 | 1223182.1897 | 2720237.0649 | 1223185.1324
13 | 2720205.0076 | 1223180.1701 | 2720208.3084 | 1223169.0174
14 | 2720133.8459 | 1223159.3175 | 2720130.0702 | 1223169.7273
15 | 2720133.8459 | 1223159.3175 | 2720119.242 | 1223154.0855 | 2720104.6646 | 1223148.6649
16 | 2720223.97 | 1223221.6076 | 2720209.3878 | 1223211.2909
17 | 2720153.2427 | 1223229.9864 | 2720146.4774 | 1223227.6591 | 2720146.8078 | 1223226.6984 | 2720147.5653 | 1223224.5008 | 2720147.8473 | 1223223.6837 | 2720146.205 | 1223223.1168
18 | 2720150.4399 | 1223239.5484 | 2720153.2427 | 1223229.9864
19 | 2720144.8616 | 1223187.0517 | 2720144.2034 | 1223189.4972
20 | 2720140.2423 | 1223122.44 | 2720147.8117 | 1223122.1481 | 2720154.6012 | 1223122.5298 | 2720169.9407 | 1223125.8976 | 2720176.4648 | 1223128.5314
21 | 2720237.0649 | 1223185.1324 | 2720238.3894 | 1223171.7345
22 | 2720104.6646 | 1223148.6649 | 2720099.4887 | 1223163.8057
23 | 2720104.6646 | 1223148.6649 | 2720091.2289 | 1223143.6637
24 | 2720223.97 | 1223221.6076 | 2720215.5049 | 1223233.9463
25 | 2720146.205 | 1223223.1168 | 2720146.205 | 1223223.1168 | 2720144.5615 | 1223227.8651 | 2720134.3971 | 1223224.24
26 | 2720150.4399 | 1223239.5484 | 2720146.1926 | 1223253.4068
27 | 2720150.4399 | 1223239.5484 | 2720158.8953 | 1223243.8335 | 2720169.4826 | 1223251.7522
28 | 2720074.3737 | 1223137.3563 | 2720082.3018 | 1223140.3407 | 2720091.2289 | 1223143.6637
29 | 2720188.4335 | 1223301.3747 | 2720190.2879 | 1223298.9547 | 2720205.4378 | 1223278.6446
30 | 2720205.4378 | 1223278.6446 | 2720189.2449 | 1223266.5333
31 | 2720188.4335 | 1223301.3747 | 2720177.0154 | 1223297.3077 | 2720174.0512 | 1223297.9595
32 | 2720196.3528 | 1223313.7887 | 2720196.0113 | 1223310.7906 | 2720188.4335 | 1223301.3747
33 | 2720189.2449 | 1223266.5333 | 2720186.4144 | 1223264.4162
34 | 2720186.4144 | 1223264.4162 | 2720171.6292 | 1223253.3577
35 | 2720204.8701 | 1223383.3371 | 2720192.07 | 1223401.3093
36 | 2720183.1656 | 1223413.8118 | 2720192.07 | 1223401.3093
37 | 2720183.1656 | 1223413.8118 | 2720178.4511 | 1223420.4368
38 | 2720142.2366 | 1223413.2297 | 2720163.1268 | 1223428.6856 | 2720164.3843 | 1223429.5227 | 2720165.7842 | 1223430.0736 | 2720167.2737 | 1223430.315 | 2720168.7771 | 1223430.2453 | 2720170.2337 | 1223429.8633 | 2720171.5824 | 1223429.19 | 2720172.7543 | 1223428.2574 | 2720173.7108 | 1223427.098 | 2720178.4511 | 1223420.4368
39 | 2720126.8845 | 1223401.8777 | 2720142.2366 | 1223413.2297
40 | 2720099.4791 | 1223352.9199 | 2720093.6074 | 1223360.8187 | 2720085.7472 | 1223371.4018 | 2720119.4853 | 1223396.3908 | 2720126.8845 | 1223401.8777
41 | 2720126.8845 | 1223401.8777 | 2720136.0506 | 1223389.0324
42 | 2720099.4791 | 1223352.9199 | 2720108.3725 | 1223359.1708
43 | 2720099.4791 | 1223352.9199 | 2720101.5221 | 1223350.1701 | 2720105.266 | 1223345.0861 | 2720110.202 | 1223348.5884
44 | 2720085.5473 | 1223311.7845 | 2720078.3353 | 1223315.4308 | 2720044.4831 | 1223332.5282 | 2720051.9431 | 1223344.032 | 2720054.7017 | 1223347.5459 | 2720058.0683 | 1223351.0054 | 2720061.9932 | 1223354.2426 | 2720065.1336 | 1223356.5077 | 2720068.9467 | 1223359.2646 | 2720072.9072 | 1223356.976 | 2720078.4188 | 1223355.6417 | 2720084.0795 | 1223355.9338 | 2720089.4277 | 1223357.8098 | 2720093.6074 | 1223360.8187 | 2720099.4791 | 1223352.9199
45 | 2720136.456 | 1223388.4642 | 2720136.0506 | 1223389.0324
46 | 2720096.2215 | 1223306.4846 | 2720085.5473 | 1223311.7845
47 | 2720085.5473 | 1223311.7845 | 2720085.4301 | 1223307.0673 | 2720088.445 | 1223298.7309
48 | 2720033.7304 | 1223248.479 | 2720040.4125 | 1223230.9581
49 | 2719996.6223 | 1223208.4776 | 2719982.8101 | 1223227.1805 | 2719977.113 | 1223232.4476 | 2719978.8067 | 1223238.3641 | 2719981.6446 | 1223244.7263 | 2719985.99 | 1223251.1855 | 2719991.0589 | 1223257.1368 | 2719996.2837 | 1223261.7457 | 2719998.0205 | 1223263.2708 | 2720008.9471 | 1223272.9096 | 2720020.5225 | 1223283.1065 | 2720033.7304 | 1223248.479
50 | 2720033.7304 | 1223248.479 | 2720029.56 | 1223246.8826 | 2720026.9974 | 1223244.9238
51 | 2720040.4125 | 1223230.9581 | 2720040.6029 | 1223230.4591
52 | 2719996.6223 | 1223208.4776 | 2720005.2667 | 1223196.78
53 | 2720025.4211 | 1223243.7189 | 2720026.9974 | 1223244.9238
54 | 2720096.2215 | 1223306.4846 | 2720104.435 | 1223324.998 | 2720105.9681 | 1223327.2196 | 2720108.1044 | 1223329.2421 | 2720110.2847 | 1223330.5871 | 2720112.3321 | 1223331.2021
55 | 2720088.445 | 1223298.7309 | 2720091.5197 | 1223290.229
56 | 2720013.1639 | 1223186.0935 | 2720005.2667 | 1223196.78
57 | 2720146.9168 | 1223373.8044 | 2720136.456 | 1223388.4642
58 | 2720040.6029 | 1223230.4591 | 2720041.2773 | 1223228.6157 | 2720043.8511 | 1223221.5187
59 | 2720040.6029 | 1223230.4591 | 2720043.9341 | 1223238.5053
60 | 2720112.3321 | 1223331.2021 | 2720118.0944 | 1223332.933
61 | 2720091.5197 | 1223290.229 | 2720095.2331 | 1223279.9612
62 | 2720029.2379 | 1223164.3339 | 2720013.1639 | 1223186.0935
63 | 2720040.6538 | 1223267.4112 | 2720040.0996 | 1223272.6117
64 | 2720040.6538 | 1223267.4112 | 2720043.9467 | 1223251.5849
65 | 2720146.9168 | 1223373.8044 | 2720136.232 | 1223366.1122
66 | 2720151.2808 | 1223367.6877 | 2720146.9168 | 1223373.8044
67 | 2720151.2808 | 1223367.6877 | 2720153.8024 | 1223364.1581
68 | 2720169.4826 | 1223251.7522 | 2720171.6292 | 1223253.3577
69 | 2720146.1926 | 1223253.4068 | 2720140.5196 | 1223251.4575 | 2720140.8503 | 1223250.4856 | 2720141.6075 | 1223248.2992 | 2720141.8895 | 1223247.482 | 2720140.2472 | 1223246.9151
70 | 2720135.7595 | 1223275.6804 | 2720130.8175 | 1223273.9793 | 2720131.1555 | 1223273.0187 | 2720131.9127 | 1223270.8323 | 2720132.1947 | 1223270.0151 | 2720130.5448 | 1223269.4481
71 | 2720128.3659 | 1223284.9384 | 2720132.1825 | 1223280.3897 | 2720135.7595 | 1223275.6804
72 | 2720130.5448 | 1223269.4481 | 2720129.084 | 1223273.4217 | 2720128.0528 | 1223274.1459 | 2720119.0341 | 1223270.8599
73 | 2720128.3659 | 1223284.9384 | 2720124.9929 | 1223288.184 | 2720120.4829 | 1223291.947
74 | 2720128.3659 | 1223284.9384 | 2720135.5289 | 1223293.4896 | 2720140.8298 | 1223297.1262
75 | 2720134.3971 | 1223224.24 | 2720128.3779 | 1223222.0932
76 | 2720115.7913 | 1223295.5589 | 2720118.1874 | 1223293.8623 | 2720120.4829 | 1223291.947
77 | 2720113.0099 | 1223268.665 | 2720119.0341 | 1223270.8599
78 | 2720119.9061 | 1223211.7439 | 2720109.7547 | 1223208.0863
79 | 2720101.6954 | 1223205.1825 | 2720109.7547 | 1223208.0863
80 | 2720119.9061 | 1223211.7439 | 2720117.5599 | 1223218.235
81 | 2720117.5599 | 1223218.235 | 2720128.3779 | 1223222.0932
82 | 2720112.2328 | 1223232.9723 | 2720117.5599 | 1223218.235
83 | 2720112.2328 | 1223232.9723 | 2720109.2441 | 1223241.2296
84 | 2720112.2328 | 1223232.9723 | 2720102.0764 | 1223229.3532
85 | 2720109.2441 | 1223241.2296 | 2720116.2717 | 1223243.7277
86 | 2720106.0546 | 1223250.0388 | 2720109.2441 | 1223241.2296
87 | 2720102.0764 | 1223229.3532 | 2720094.2934 | 1223226.5798
88 | 2720132.5282 | 1223337.2686 | 2720118.0944 | 1223332.933
89 | 2720132.5282 | 1223337.2686 | 2720138.2991 | 1223339.0021
90 | 2720100.7219 | 1223264.7841 | 2720097.5942 | 1223273.4325
91 | 2720100.9125 | 1223264.2573 | 2720100.7219 | 1223264.7841
92 | 2720097.5942 | 1223273.4325 | 2720095.2331 | 1223279.9612
93 | 2720106.0546 | 1223250.0388 | 2720100.9125 | 1223264.2573
94 | 2720100.9125 | 1223264.2573 | 2720113.0099 | 1223268.665
95 | 2720106.0546 | 1223250.0388 | 2720095.8548 | 1223246.4347
96 | 2720088.8658 | 1223243.9651 | 2720095.8548 | 1223246.4347
97 | 2720116.2717 | 1223243.7277 | 2720122.1204 | 1223245.8067
98 | 2720128.3315 | 1223248.0145 | 2720122.1204 | 1223245.8067
99 | 2720075.4011 | 1223208.2323 | 2720081.1362 | 1223211.2392 | 2720082.0583 | 1223212.9147 | 2720082.8278 | 1223219.5131 | 2720083.9146 | 1223222.0481 | 2720086.067 | 1223223.6484 | 2720094.2934 | 1223226.5798
100 | 2720074.3737 | 1223137.3563 | 2720077.2983 | 1223128.5194
101 | 2720074.3737 | 1223137.3563 | 2720061.3121 | 1223173.3722
102 | 2720077.2983 | 1223128.5194 | 2720087.8866 | 1223128.2439 | 2720094.9304 | 1223130.6879
103 | 2720077.2983 | 1223128.5194 | 2720077.9768 | 1223126.476 | 2720066.3792 | 1223123.7622
104 | 2720056.432 | 1223186.8283 | 2720061.3121 | 1223173.3722
105 | 2720066.3792 | 1223123.7622 | 2720058.0547 | 1223127.6418 | 2720054.7987 | 1223130.723
106 | 2720053.212 | 1223195.707 | 2720056.432 | 1223186.8283
107 | 2720053.212 | 1223195.707 | 2720049.3284 | 1223206.4156
108 | 2720043.9341 | 1223238.5053 | 2720044.4004 | 1223239.6317 | 2720045.0222 | 1223246.4162 | 2720043.9467 | 1223251.5849
109 | 2720043.8511 | 1223221.5187 | 2720046.9702 | 1223212.9181
110 | 2720046.9702 | 1223212.9181 | 2720049.3284 | 1223206.4156
111 | 2720029.2379 | 1223164.3339 | 2720019.6476 | 1223157.2573
112 | 2720029.2379 | 1223164.3339 | 2720032.6071 | 1223159.776 | 2720035.1672 | 1223156.233
113 | 2720152.7313 | 1223343.3373 | 2720138.2991 | 1223339.0021
114 | 2720152.7313 | 1223343.3373 | 2720158.5027 | 1223345.0709
115 | 2720172.9296 | 1223349.4044 | 2720158.5027 | 1223345.0709
116 | 2720172.9296 | 1223349.4044 | 2720178.6979 | 1223351.1371

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720181.308 | 1223191.4247
1 | 2720195.48 | 1223201.4512
2 | 2720168.0705 | 1223182.0593
3 | 2720202.995 | 1223206.768
4 | 2720161.6098 | 1223201.8332
5 | 2720175.5849 | 1223138.666
6 | 2720205.0076 | 1223180.1701
7 | 2720133.8459 | 1223159.3175
8 | 2720209.3878 | 1223211.2909
9 | 2720153.2427 | 1223229.9864
10 | 2720144.2034 | 1223189.4972
11 | 2720162.7138 | 1223137.4052
12 | 2720176.4648 | 1223128.5314
13 | 2720237.0649 | 1223185.1324
14 | 2720208.3084 | 1223169.0174
15 | 2720130.0702 | 1223169.7273
16 | 2720104.6646 | 1223148.6649
17 | 2720223.97 | 1223221.6076
18 | 2720146.205 | 1223223.1168
19 | 2720150.4399 | 1223239.5484
20 | 2720144.8616 | 1223187.0517
21 | 2720140.2423 | 1223122.44
22 | 2720238.3894 | 1223171.7345
23 | 2720099.4887 | 1223163.8057
24 | 2720091.2289 | 1223143.6637
25 | 2720215.5049 | 1223233.9463
26 | 2720205.4378 | 1223278.6446
27 | 2720188.4335 | 1223301.3747
28 | 2720189.2449 | 1223266.5333
29 | 2720174.0512 | 1223297.9595
30 | 2720196.3528 | 1223313.7887
31 | 2720186.4144 | 1223264.4162
32 | 2720204.8701 | 1223383.3371
33 | 2720192.07 | 1223401.3093
34 | 2720178.4511 | 1223420.4368
35 | 2720183.1656 | 1223413.8118
36 | 2720142.2366 | 1223413.2297
37 | 2720126.8845 | 1223401.8777
38 | 2720099.4791 | 1223352.9199
39 | 2720136.0506 | 1223389.0324
40 | 2720108.3725 | 1223359.1708
41 | 2720110.202 | 1223348.5884
42 | 2720085.5473 | 1223311.7845
43 | 2720033.7304 | 1223248.479
44 | 2720040.4125 | 1223230.9581
45 | 2719996.6223 | 1223208.4776
46 | 2720026.9974 | 1223244.9238
47 | 2720096.2215 | 1223306.4846
48 | 2720088.445 | 1223298.7309
49 | 2720005.2667 | 1223196.78
50 | 2720136.456 | 1223388.4642
51 | 2720040.6029 | 1223230.4591
52 | 2720025.4211 | 1223243.7189
53 | 2720112.3321 | 1223331.2021
54 | 2720091.5197 | 1223290.229
55 | 2720013.1639 | 1223186.0935
56 | 2720040.0996 | 1223272.6117
57 | 2720040.6538 | 1223267.4112
58 | 2720146.9168 | 1223373.8044
59 | 2720136.232 | 1223366.1122
60 | 2720151.2808 | 1223367.6877
61 | 2720153.8024 | 1223364.1581
62 | 2720169.4826 | 1223251.7522
63 | 2720171.6292 | 1223253.3577
64 | 2720146.1926 | 1223253.4068
65 | 2720140.2472 | 1223246.9151
66 | 2720135.7595 | 1223275.6804
67 | 2720130.5448 | 1223269.4481
68 | 2720128.3659 | 1223284.9384
69 | 2720134.3971 | 1223224.24
70 | 2720140.8298 | 1223297.1262
71 | 2720120.4829 | 1223291.947
72 | 2720115.7913 | 1223295.5589
73 | 2720119.0341 | 1223270.8599
74 | 2720109.7547 | 1223208.0863
75 | 2720119.9061 | 1223211.7439
76 | 2720101.6954 | 1223205.1825
77 | 2720117.5599 | 1223218.235
78 | 2720128.3779 | 1223222.0932
79 | 2720112.2328 | 1223232.9723
80 | 2720109.2441 | 1223241.2296
81 | 2720102.0764 | 1223229.3532
82 | 2720118.0944 | 1223332.933
83 | 2720132.5282 | 1223337.2686
84 | 2720100.7219 | 1223264.7841
85 | 2720097.5942 | 1223273.4325
86 | 2720100.9125 | 1223264.2573
87 | 2720095.2331 | 1223279.9612
88 | 2720106.0546 | 1223250.0388
89 | 2720113.0099 | 1223268.665
90 | 2720095.8548 | 1223246.4347
91 | 2720116.2717 | 1223243.7277
92 | 2720088.8658 | 1223243.9651
93 | 2720128.3315 | 1223248.0145
94 | 2720122.1204 | 1223245.8067
95 | 2720094.2934 | 1223226.5798
96 | 2720075.4011 | 1223208.2323
97 | 2720074.3737 | 1223137.3563
98 | 2720077.2983 | 1223128.5194
99 | 2720061.3121 | 1223173.3722
100 | 2720094.9304 | 1223130.6879
101 | 2720066.3792 | 1223123.7622
102 | 2720056.432 | 1223186.8283
103 | 2720054.7987 | 1223130.723
104 | 2720053.212 | 1223195.707
105 | 2720043.9341 | 1223238.5053
106 | 2720043.9467 | 1223251.5849
107 | 2720043.8511 | 1223221.5187
108 | 2720046.9702 | 1223212.9181
109 | 2720049.3284 | 1223206.4156
110 | 2720029.2379 | 1223164.3339
111 | 2720019.6476 | 1223157.2573
112 | 2720035.1672 | 1223156.233
113 | 2720138.2991 | 1223339.0021
114 | 2720152.7313 | 1223343.3373
115 | 2720158.5027 | 1223345.0709
116 | 2720172.9296 | 1223349.4044
117 | 2720178.6979 | 1223351.1371
118 | 2720109.2441 | 1223241.2296

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99165 | -0.1597 | 0.0095473 | 0.0023928
1 | 0.99125 | -0.1674 | 0.0051798 | 0.0012982
2 | 0.99216 | -0.14976 | 0 | 0
3 | 0.99108 | -0.17065 | 0.0085202 | 0.0021354
4 | 0.99302 | -0.1333 | 0 | 0
5 | 0.9919 | -0.15476 | 0 | 0
6 | 0.99163 | -0.1601 | 0 | 0
7 | 0.99061 | -0.17952 | 0 | 0
8 | 0.991 | -0.17222 | 0.0037889 | 0.00094958
9 | 0.99427 | -0.10921 | 0 | 0
10 | 0.99281 | -0.1373 | 0.0043151 | 0.0010815
11 | 0.99187 | -0.15541 | 0.002831 | 0.0007095
12 | 0.99187 | -0.1554 | 0 | 0
13 | 0.99147 | -0.16302 | 0 | 0
14 | 0.99154 | -0.16174 | 0.0079875 | 0.0020018
15 | 0.99054 | -0.18079 | 0.0064596 | 0.0016189
16 | 0.98968 | -0.19749 | 0 | 0
17 | 0.99088 | -0.17462 | 0 | 0
18 | 0.99502 | -0.094958 | 0.0066 | 0.0016541
19 | 0.99358 | -0.12263 | 0 | 0
20 | 0.9928 | -0.1375 | 0.0044683 | 0.0011199
21 | 0.99175 | -0.15773 | 0.0035512 | 0.00089003
22 | 0.99141 | -0.16424 | 0.0050997 | 0.0012781
23 | 0.98956 | -0.19975 | 0.0079533 | 0.0019933
24 | 0.98865 | -0.21729 | 0.019613 | 0.0049155
25 | 0.99077 | -0.17662 | 0.0075479 | 0.0018917
26 | 0.99069 | -0.1785 | 0 | 0
27 | 0.99012 | -0.18959 | 0 | 0
28 | 0.9911 | -0.1706 | 0.010359 | 0.0025963
29 | 0.98994 | -0.19301 | 0.01273 | 0.0031905
30 | 0.98999 | -0.19208 | 0.0092773 | 0.0023251
31 | 0.9912 | -0.16857 | 0.014067 | 0.0035255
32 | 0.97769 | -0.43012 | 0.0081098 | 0.0020325
33 | 0.97786 | -0.42686 | 0.0091538 | 0.0022942
34 | 0.97823 | -0.41947 | 0.0071462 | 0.001791
35 | 0.9781 | -0.42203 | 0 | 0
36 | 0.97928 | -0.39895 | 0 | 0
37 | 0.97971 | -0.3905 | 0 | 0
38 | 0.98401 | -0.30658 | 0 | 0
39 | 0.97915 | -0.40143 | 0.0070207 | 0.0017595
40 | 0.98392 | -0.30844 | 0.0095155 | 0.0023848
41 | 0.98389 | -0.30889 | 0.0081534 | 0.0020434
42 | 0.99287 | -0.13593 | 0 | 0
43 | 0.97831 | -0.41838 | 0 | 0
44 | 0.97887 | -0.40734 | 0.0055336 | 0.0013868
45 | 0.97573 | -0.46898 | 0 | 0
46 | 0.97822 | -0.42006 | 0.0061895 | 0.0015512
47 | 0.99238 | -0.14544 | 0 | 0
48 | 0.99444 | -0.10587 | 0.0052425 | 0.0013139
49 | 0.97545 | -0.47441 | 0.0054986 | 0.0013781
50 | 0.97913 | -0.40182 | 0.010827 | 0.0027135
51 | 0.97889 | -0.40697 | 0 | 0
52 | 0.97821 | -0.42027 | 0.0058132 | 0.0014569
53 | 0.99111 | -0.16992 | 0.0056279 | 0.0014105
54 | 0.99553 | -0.085079 | 0.0066423 | 0.0016647
55 | 0.97527 | -0.47802 | 0 | 0
56 | 0.97819 | -0.42069 | 0.0089174 | 0.0022349
57 | 0.97823 | -0.41984 | 0 | 0
58 | 0.97879 | -0.40846 | 0 | 0
59 | 0.97868 | -0.41079 | 0.0096969 | 0.0024303
60 | 0.97872 | -0.40991 | 0 | 0
61 | 0.97868 | -0.41074 | 0.010578 | 0.0026512
62 | 0.99213 | -0.15062 | 0.011864 | 0.0029735
63 | 0.99199 | -0.15337 | 0.011447 | 0.0028689
64 | 0.99349 | -0.12432 | 0 | 0
65 | 0.99342 | -0.12571 | 0.0066063 | 0.0016557
66 | 0.9962 | -0.072738 | 0 | 0
67 | 0.99645 | -0.067782 | 0.0066144 | 0.0016577
68 | 0.99592 | -0.077996 | 0 | 0
69 | 0.99594 | -0.077413 | 0.0066093 | 0.0016564
70 | 0.9957 | -0.082323 | 0.013999 | 0.0035086
71 | 0.99581 | -0.080088 | 0.0047191 | 0.0011827
72 | 0.99578 | -0.08077 | 0.0065566 | 0.0016432
73 | 0.99689 | -0.059337 | 0.0065893 | 0.0016514
74 | 0.99689 | -0.059307 | 0.0047166 | 0.0011821
75 | 0.99696 | -0.057864 | 0 | 0
76 | 0.99686 | -0.059743 | 0.0029056 | 0.00072821
77 | 0.99701 | -0.056942 | 0 | 0
78 | 0.99631 | -0.070184 | 0.0065797 | 0.001649
79 | 0.99798 | -0.038489 | 0 | 0
80 | 0.99856 | -0.027375 | 0 | 0
81 | 0.99772 | -0.043337 | 0.0068179 | 0.0017087
82 | 0.99089 | -0.17414 | 0.0056221 | 0.001409
83 | 0.99043 | -0.18322 | 0.005631 | 0.0014113
84 | 0.99763 | -0.045153 | 0.0052262 | 0.0013098
85 | 0.99737 | -0.050003 | 0.0066473 | 0.001666
86 | 0.99764 | -0.044847 | 0 | 0
87 | 0.99691 | -0.058757 | 0.0066094 | 0.0016565
88 | 0.9982 | -0.034221 | 0 | 0
89 | 0.99711 | -0.055011 | 0.0065695 | 0.0016465
90 | 0.99812 | -0.035768 | 0.0034923 | 0.00087526
91 | 0.99934 | -0.012502 | 0.0065666 | 0.0016458
92 | 0.99809 | -0.036375 | 0.0046827 | 0.0011736
93 | 0.99996 | -0.00075711 | 0.0065894 | 0.0016515
94 | 1 | 0 | -0.59184 | -0.15032
95 | 0.99758 | -0.046068 | 0.004836 | 0.001212
96 | 0.99721 | -0.053249 | 0.014035 | 0.0035174
97 | 0.98752 | -0.23906 | 0 | 0
98 | 0.98731 | -0.24305 | 0 | 0
99 | 0.98356 | -0.31571 | 0.011631 | 0.0029151
100 | 0.98716 | -0.24603 | 0.0092396 | 0.0023157
101 | 0.98712 | -0.24677 | 0 | 0
102 | 0.98224 | -0.3415 | 0.0091159 | 0.0022847
103 | 0.98694 | -0.25037 | 0.014761 | 0.0036995
104 | 0.98144 | -0.357 | 0.0095209 | 0.0023862
105 | 0.97865 | -0.4116 | 0.0061332 | 0.0015371
106 | 0.97837 | -0.41721 | 0.014216 | 0.003563
107 | 0.97948 | -0.39535 | 0.0048998 | 0.001228
108 | 0.98009 | -0.38338 | 0.0046774 | 0.0011723
109 | 0.98058 | -0.37375 | 0.0044733 | 0.0011211
110 | 0.9749 | -0.48539 | 0 | 0
111 | 0.97482 | -0.48683 | 0.0066115 | 0.001657
112 | 0.97482 | -0.48691 | 0.008251 | 0.0020679
113 | 0.99027 | -0.18625 | 0.0056326 | 0.0014117
114 | 0.98996 | -0.19232 | 0.0056771 | 0.0014228
115 | 0.98986 | -0.19414 | 0.0056487 | 0.0014157
116 | 0.98971 | -0.19717 | 0.0056573 | 0.0014179
117 | 0.98968 | -0.19778 | 0.0056664 | 0.0014201
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.025051 | 0.0062834 | -0.025042 | -0.0062777 | 9.2002e-06 | 5.6642e-06 | 0.037593 | 0.037593 | 0.037593 | 0.99165 | -0.1597 | 0.99125 | -0.1674 | 10.3277
1 | -0.034599 | -0.0086761 | 0.034615 | 0.0086864 | 1.6391e-05 | 1.0281e-05 | 0.051919 | 0.051919 | 0.051919 | 0.99165 | -0.1597 | 0.99216 | -0.14976 | 14.2635
2 | 0.019862 | 0.0049795 | -0.019859 | -0.0049776 | 3.0691e-06 | 1.8456e-06 | 0.029817 | 0.029817 | 0.029817 | 0.99125 | -0.1674 | 0.99108 | -0.17065 | 8.1915
3 | -0.22517 | -0.057046 | 0.22535 | 0.057158 | 0.00017815 | 0.00011267 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.99216 | -0.14976 | 0.99302 | -0.1333 | 18.5675
4 | 0.0063843 | 0.0015995 | -0.0063828 | -0.0015991 | 1.5195e-06 | 4.0184e-07 | 0.0095748 | 0.0095751 | 0.0095751 | 0.99216 | -0.14976 | 0.9919 | -0.15476 | 2.6305
5 | 0.013095 | 0.0032838 | -0.013089 | -0.0032803 | 6.4468e-06 | 3.5507e-06 | 0.019641 | 0.019641 | 0.019641 | 0.99216 | -0.14976 | 0.99163 | -0.1601 | 5.3958
6 | 0.17108 | 0.043476 | -0.17083 | -0.043322 | 0.00024479 | 0.00015347 | 0.25679 | 0.2568 | 0.2568 | 0.99216 | -0.14976 | 0.99061 | -0.17952 | 14.1096
7 | 0.011339 | 0.0028423 | -0.011338 | -0.0028418 | 8.5117e-07 | 4.4385e-07 | 0.017025 | 0.017025 | 0.017025 | 0.99108 | -0.17065 | 0.991 | -0.17222 | 4.6772
8 | -0.23414 | -0.05936 | 0.23441 | 0.059532 | 0.00027154 | 0.00017188 | 0.35109 | 0.35109 | 0.35109 | 0.99302 | -0.1333 | 0.99427 | -0.10921 | 19.2908
9 | 0.0087851 | 0.0022021 | -0.0087835 | -0.0022013 | 1.6722e-06 | 7.3741e-07 | 0.013164 | 0.013165 | 0.013165 | 0.99302 | -0.1333 | 0.99281 | -0.1373 | 3.6166
10 | 0.002831 | 0.00070939 | -0.002831 | -0.0007095 | 8.7221e-08 | -1.1062e-07 | 0.004247 | 0.004247 | 0.004247 | 0.9919 | -0.15476 | 0.99187 | -0.15541 | 1.1668
11 | 0.0035517 | 0.00088974 | -0.0035516 | -0.0008898 | 1.0831e-07 | -6.2e-08 | 0.0053281 | 0.0053281 | 0.0053281 | 0.9919 | -0.15476 | 0.99187 | -0.1554 | 1.4638
12 | 0.0051007 | 0.0012782 | -0.0051 | -0.0012781 | 7.108e-07 | 3.7591e-08 | 0.007654 | 0.0076542 | 0.0076542 | 0.99163 | -0.1601 | 0.99147 | -0.16302 | 2.1028
13 | 0.0079881 | 0.0020021 | -0.0079875 | -0.0020018 | 6.2669e-07 | 2.5105e-07 | 0.011987 | 0.011987 | 0.011987 | 0.99163 | -0.1601 | 0.99154 | -0.16174 | 3.2931
14 | 0.00646 | 0.001619 | -0.0064596 | -0.0016189 | 3.9096e-07 | 1.0769e-07 | 0.0097037 | 0.0097038 | 0.0097038 | 0.99061 | -0.17952 | 0.99054 | -0.18079 | 2.6659
15 | 0.16437 | 0.041703 | -0.16423 | -0.041614 | 0.00014188 | 8.881e-05 | 0.24709 | 0.24709 | 0.24709 | 0.99061 | -0.17952 | 0.98968 | -0.19749 | 13.5765
16 | 0.0075495 | 0.0018923 | -0.0075486 | -0.0018919 | 8.6077e-07 | 3.2077e-07 | 0.011336 | 0.011336 | 0.011336 | 0.991 | -0.17222 | 0.99088 | -0.17462 | 3.1143
17 | -0.31097 | -0.0788 | 0.31118 | 0.078936 | 0.00021303 | 0.00013549 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4657 | 0.99427 | -0.10921 | 0.99502 | -0.094958 | 25.588
18 | 0.076562 | 0.019268 | -0.076513 | -0.019237 | 4.9081e-05 | 3.1283e-05 | 0.11461 | 0.11461 | 0.11461 | 0.99427 | -0.10921 | 0.99358 | -0.12263 | 31.4863
19 | 0.0044684 | 0.0011199 | -0.0044683 | -0.0011199 | 4.2596e-08 | -5.487e-09 | 0.0066972 | 0.0066972 | 0.0066972 | 0.99281 | -0.1373 | 0.9928 | -0.1375 | 1.8399
20 | 0.0035516 | 0.0008898 | -0.0035512 | -0.00089003 | 3.9403e-07 | -2.2547e-07 | 0.0053281 | 0.0053283 | 0.0053283 | 0.99187 | -0.1554 | 0.99175 | -0.15773 | 1.4638
21 | 0.0051 | 0.0012781 | -0.0050997 | -0.0012781 | 2.9579e-07 | 1.5685e-08 | 0.0076542 | 0.0076542 | 0.0076542 | 0.99147 | -0.16302 | 0.99141 | -0.16424 | 2.1028
22 | 0.0079541 | 0.0019936 | -0.0079533 | -0.0019933 | 8.5811e-07 | 3.4363e-07 | 0.011959 | 0.011959 | 0.011959 | 0.98968 | -0.19749 | 0.98956 | -0.19975 | 3.2856
23 | 0.15628 | 0.039621 | -0.15613 | -0.039526 | 0.00014862 | 9.4747e-05 | 0.23513 | 0.23513 | 0.23513 | 0.98968 | -0.19749 | 0.98865 | -0.21729 | 32.2985
24 | 0.0075486 | 0.0018919 | -0.0075479 | -0.0018917 | 7.2052e-07 | 2.6856e-07 | 0.011336 | 0.011336 | 0.011336 | 0.99088 | -0.17462 | 0.99077 | -0.17662 | 3.1143
25 | -0.31778 | -0.08059 | 0.31805 | 0.080761 | 0.00026828 | 0.00017067 | 0.47557 | 0.47557 | 0.47557 | 0.99502 | -0.094958 | 0.99594 | -0.077413 | 26.1303
26 | 0.0066073 | 0.001656 | -0.0066068 | -0.0016558 | 5.3221e-07 | 1.5292e-07 | 0.0098953 | 0.0098954 | 0.0098954 | 0.99358 | -0.12263 | 0.99349 | -0.12432 | 2.7185
27 | 0.069906 | 0.017581 | -0.069812 | -0.017522 | 9.3343e-05 | 5.9446e-05 | 0.10471 | 0.10472 | 0.10472 | 0.99358 | -0.12263 | 0.99213 | -0.15062 | 28.7679
28 | 0.13652 | 0.034611 | -0.13637 | -0.03452 | 0.00014266 | 9.084e-05 | 0.20561 | 0.20561 | 0.20561 | 0.98865 | -0.21729 | 0.98752 | -0.23906 | 28.2436
29 | 0.022022 | 0.0055244 | -0.022011 | -0.0055173 | 1.1638e-05 | 7.0835e-06 | 0.03308 | 0.03308 | 0.03308 | 0.99069 | -0.1785 | 0.99012 | -0.18959 | 9.0878
30 | -0.022022 | -0.0055244 | 0.022031 | 0.0055294 | 8.2976e-06 | 5.05e-06 | 0.03308 | 0.033079 | 0.03308 | 0.99069 | -0.1785 | 0.9911 | -0.1706 | 9.0878
31 | 0.012732 | 0.0031917 | -0.01273 | -0.0031905 | 2.0756e-06 | 1.134e-06 | 0.019135 | 0.019135 | 0.019135 | 0.99012 | -0.18959 | 0.98994 | -0.19301 | 5.257
32 | 0.0092784 | 0.0023256 | -0.0092773 | -0.0023251 | 1.1004e-06 | 5.1018e-07 | 0.013944 | 0.013944 | 0.013944 | 0.99012 | -0.18959 | 0.98999 | -0.19208 | 3.8309
33 | -0.03239 | -0.0081257 | 0.032393 | 0.0081276 | 3.135e-06 | 1.9608e-06 | 0.048633 | 0.048633 | 0.048633 | 0.9911 | -0.1706 | 0.9912 | -0.16857 | 13.3606
34 | -0.04646 | -0.011653 | 0.046494 | 0.011674 | 3.3684e-05 | 2.132e-05 | 0.06975 | 0.06975 | 0.06975 | 0.9912 | -0.16857 | 0.99199 | -0.15337 | 19.1621
35 | -0.0081098 | -0.0020325 | 0.008111 | 0.002033 | 1.2605e-06 | 5.2999e-07 | 0.012343 | 0.012343 | 0.012343 | 0.97769 | -0.43012 | 0.97786 | -0.42686 | 3.3909
36 | -0.017265 | -0.0043272 | 0.017269 | 0.0043295 | 3.9729e-06 | 2.3501e-06 | 0.026272 | 0.026272 | 0.026272 | 0.97786 | -0.42686 | 0.9781 | -0.42203 | 7.2176
37 | 0.017271 | 0.0043308 | -0.017269 | -0.0043295 | 2.1046e-06 | 1.2449e-06 | 0.026272 | 0.026272 | 0.026272 | 0.97823 | -0.41947 | 0.9781 | -0.42203 | 7.2176
38 | -0.024417 | -0.0061218 | 0.024441 | 0.0061365 | 2.3903e-05 | 1.4717e-05 | 0.037142 | 0.037142 | 0.037142 | 0.97823 | -0.41947 | 0.97928 | -0.39895 | 10.204
39 | -0.024441 | -0.0061365 | 0.024451 | 0.0061426 | 9.8587e-06 | 6.0697e-06 | 0.037142 | 0.037142 | 0.037142 | 0.97928 | -0.39895 | 0.97971 | -0.3905 | 10.2039
40 | -0.062603 | -0.015715 | 0.062854 | 0.015875 | 0.00025168 | 0.00016014 | 0.095092 | 0.095092 | 0.095092 | 0.97971 | -0.3905 | 0.98401 | -0.30658 | 26.1243
41 | 0.038152 | 0.0095724 | -0.038132 | -0.0095598 | 1.9873e-05 | 1.252e-05 | 0.05795 | 0.05795 | 0.05795 | 0.97971 | -0.3905 | 0.97915 | -0.40143 | 15.9204
42 | 0.0095164 | 0.0023852 | -0.0095155 | -0.0023848 | 8.4253e-07 | 4.0141e-07 | 0.014391 | 0.014391 | 0.014391 | 0.98401 | -0.30658 | 0.98392 | -0.30844 | 3.9535
43 | 0.0081543 | 0.0020438 | -0.0081534 | -0.0020434 | 8.9932e-07 | 3.7524e-07 | 0.012331 | 0.012331 | 0.012331 | 0.98401 | -0.30658 | 0.98389 | -0.30889 | 3.3876
44 | -0.080525 | -0.020304 | 0.081189 | 0.020727 | 0.00066356 | 0.00042315 | 0.12181 | 0.12181 | 0.12181 | 0.98401 | -0.30658 | 0.99287 | -0.13593 | 33.4653
45 | 0.031111 | 0.0078003 | -0.031111 | -0.0077999 | 5.8517e-07 | 3.6573e-07 | 0.047281 | 0.047281 | 0.047281 | 0.97915 | -0.40143 | 0.97913 | -0.40182 | 12.9893
46 | 0.045273 | 0.011388 | -0.045252 | -0.011375 | 2.0537e-05 | 1.299e-05 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.99287 | -0.13593 | 0.99238 | -0.14544 | 18.6444
47 | -0.12646 | -0.032115 | 0.12664 | 0.032232 | 0.00018326 | 0.00011711 | 0.18968 | 0.18968 | 0.18968 | 0.99287 | -0.13593 | 0.99444 | -0.10587 | 52.1094
48 | -0.032428 | -0.0081496 | 0.032445 | 0.0081603 | 1.7113e-05 | 1.0717e-05 | 0.049332 | 0.049332 | 0.049332 | 0.97831 | -0.41838 | 0.97887 | -0.40734 | 13.5527
49 | 0.020425 | 0.0051409 | -0.020375 | -0.005111 | 4.927e-05 | 2.9829e-05 | 0.031074 | 0.031074 | 0.031074 | 0.97831 | -0.41838 | 0.97573 | -0.46898 | 8.5369
50 | 0.012004 | 0.0030087 | -0.012003 | -0.0030082 | 9.6144e-07 | 5.1876e-07 | 0.018258 | 0.018258 | 0.018258 | 0.97831 | -0.41838 | 0.97822 | -0.42006 | 5.0159
51 | -0.037979 | -0.0095471 | 0.03798 | 0.0095476 | 6.6781e-07 | 4.2068e-07 | 0.057744 | 0.057744 | 0.057744 | 0.97887 | -0.40734 | 0.97889 | -0.40697 | 15.8636
52 | 0.020375 | 0.005111 | -0.02037 | -0.0051079 | 5.2669e-06 | 3.1892e-06 | 0.031074 | 0.031075 | 0.031075 | 0.97573 | -0.46898 | 0.97545 | -0.47441 | 8.537
53 | 0.0058132 | 0.0014569 | -0.0058132 | -0.0014569 | 5.8178e-08 | 1.2327e-08 | 0.0088428 | 0.0088428 | 0.0088428 | 0.97822 | -0.42006 | 0.97821 | -0.42027 | 2.4293
54 | 0.045252 | 0.011375 | -0.0452 | -0.011341 | 5.2841e-05 | 3.3423e-05 | 0.067865 | 0.067866 | 0.067866 | 0.99238 | -0.14544 | 0.99111 | -0.16992 | 18.6444
55 | -0.13189 | -0.033546 | 0.13202 | 0.033631 | 0.00013227 | 8.4538e-05 | 0.19752 | 0.19752 | 0.19752 | 0.99444 | -0.10587 | 0.99553 | -0.085079 | 54.2644
56 | 0.014871 | 0.0037298 | -0.014869 | -0.0037283 | 2.5646e-06 | 1.4755e-06 | 0.022687 | 0.022687 | 0.022687 | 0.97545 | -0.47441 | 0.97527 | -0.47802 | 6.2326
57 | 0.020284 | 0.0050865 | -0.020278 | -0.0050826 | 6.418e-06 | 3.8811e-06 | 0.030827 | 0.030827 | 0.030827 | 0.97913 | -0.40182 | 0.97879 | -0.40846 | 8.469
58 | -0.067261 | -0.016891 | 0.067298 | 0.016915 | 3.7298e-05 | 2.3751e-05 | 0.10226 | 0.10226 | 0.10226 | 0.97889 | -0.40697 | 0.97948 | -0.39535 | 28.0923
59 | 0.029281 | 0.0073435 | -0.029275 | -0.0073395 | 6.4705e-06 | 4.0317e-06 | 0.044512 | 0.044512 | 0.044512 | 0.97889 | -0.40697 | 0.97865 | -0.4116 | 12.2287
60 | 0.039572 | 0.009931 | -0.039564 | -0.0099259 | 7.9652e-06 | 5.0202e-06 | 0.059416 | 0.059416 | 0.059416 | 0.99111 | -0.16992 | 0.99089 | -0.17414 | 16.3231
61 | -0.13866 | -0.035295 | 0.13884 | 0.035408 | 0.00017621 | 0.00011263 | 0.20745 | 0.20745 | 0.20745 | 0.99553 | -0.085079 | 0.99691 | -0.058757 | 56.9919
62 | 0.014869 | 0.0037283 | -0.014864 | -0.0037253 | 5.217e-06 | 3.0017e-06 | 0.022687 | 0.022687 | 0.022687 | 0.97527 | -0.47802 | 0.9749 | -0.48539 | 6.2326
63 | -0.0089174 | -0.0022349 | 0.0089178 | 0.0022351 | 3.6089e-07 | 1.6531e-07 | 0.013565 | 0.013565 | 0.013565 | 0.97819 | -0.42069 | 0.97823 | -0.41984 | 3.7267
64 | -0.0089178 | -0.0022351 | 0.0089189 | 0.0022356 | 1.1155e-06 | 5.1093e-07 | 0.013565 | 0.013565 | 0.013565 | 0.97823 | -0.41984 | 0.97837 | -0.41721 | 3.7267
65 | 0.009698 | 0.0024308 | -0.0096969 | -0.0024303 | 1.0732e-06 | 5.2139e-07 | 0.014743 | 0.014744 | 0.014744 | 0.97879 | -0.40846 | 0.97868 | -0.41079 | 4.0504
66 | 0.01058 | 0.0026518 | -0.010579 | -0.0026514 | 7.2833e-07 | 3.7177e-07 | 0.016084 | 0.016084 | 0.016084 | 0.97879 | -0.40846 | 0.97872 | -0.40991 | 4.4186
67 | 0.010579 | 0.0026514 | -0.010578 | -0.0026512 | 4.2043e-07 | 2.1461e-07 | 0.016084 | 0.016084 | 0.016084 | 0.97872 | -0.40991 | 0.97868 | -0.41074 | 4.4186
68 | 0.057948 | 0.014548 | -0.057941 | -0.014543 | 7.5947e-06 | 4.826e-06 | 0.086921 | 0.086921 | 0.086921 | 0.99213 | -0.15062 | 0.99199 | -0.15337 | 23.8794
69 | 0.0066068 | 0.0016558 | -0.0066063 | -0.0016557 | 4.3846e-07 | 1.2601e-07 | 0.0098954 | 0.0098955 | 0.0098955 | 0.99349 | -0.12432 | 0.99342 | -0.12571 | 2.7185
70 | -0.025286 | -0.0063407 | 0.025292 | 0.0063444 | 5.9745e-06 | 3.6783e-06 | 0.03777 | 0.03777 | 0.03777 | 0.9962 | -0.072738 | 0.99645 | -0.067782 | 10.3765
71 | 0.025286 | 0.0063407 | -0.025279 | -0.0063368 | 6.3341e-06 | 3.8997e-06 | 0.03777 | 0.03777 | 0.03777 | 0.9962 | -0.072738 | 0.99592 | -0.077996 | 10.3765
72 | -0.031906 | -0.0080021 | 0.031919 | 0.0080101 | 1.2849e-05 | 8.0267e-06 | 0.047648 | 0.047648 | 0.047648 | 0.99645 | -0.067782 | 0.99689 | -0.059337 | 13.09
73 | 0.011277 | 0.0028266 | -0.011276 | -0.002826 | 1.1237e-06 | 5.8182e-07 | 0.016849 | 0.016849 | 0.016849 | 0.99592 | -0.077996 | 0.99581 | -0.080088 | 4.6289
74 | 0.014002 | 0.0035102 | -0.013999 | -0.0035086 | 2.8861e-06 | 1.6183e-06 | 0.020921 | 0.020921 | 0.020921 | 0.99592 | -0.077996 | 0.9957 | -0.082323 | 5.7476
75 | -0.32466 | -0.082417 | 0.32477 | 0.082489 | 0.00011295 | 7.1872e-05 | 0.48545 | 0.48545 | 0.48545 | 0.99594 | -0.077413 | 0.99631 | -0.070184 | 26.6728
76 | 0.0065568 | 0.0016433 | -0.0065566 | -0.0016432 | 2.1331e-07 | 5.9431e-08 | 0.0097977 | 0.0097977 | 0.0097977 | 0.99581 | -0.080088 | 0.99578 | -0.08077 | 2.6917
77 | -0.038508 | -0.0096616 | 0.038516 | 0.0096666 | 7.9448e-06 | 5.001e-06 | 0.057483 | 0.057483 | 0.057483 | 0.99689 | -0.059337 | 0.99711 | -0.055011 | 15.7921
78 | -0.0076222 | -0.0019102 | 0.0076227 | 0.0019104 | 5.2378e-07 | 1.9453e-07 | 0.011377 | 0.011377 | 0.011377 | 0.99689 | -0.059307 | 0.99696 | -0.057864 | 3.1257
79 | 0.0029056 | 0.00072813 | -0.0029056 | -0.00072821 | 6.0428e-08 | -7.301e-08 | 0.0043371 | 0.0043372 | 0.0043372 | 0.99689 | -0.059307 | 0.99686 | -0.059743 | 1.1915
80 | -0.0076227 | -0.0019104 | 0.0076231 | 0.0019105 | 3.3498e-07 | 1.244e-07 | 0.011377 | 0.011377 | 0.011377 | 0.99696 | -0.057864 | 0.99701 | -0.056942 | 3.1256
81 | 0.33157 | 0.084273 | -0.33135 | -0.084138 | 0.0002113 | 0.00013448 | 0.49527 | 0.49527 | 0.49527 | 0.99701 | -0.056942 | 0.99631 | -0.070184 | 27.2128
82 | -0.33919 | -0.086183 | 0.33949 | 0.086375 | 0.00030164 | 0.00019203 | 0.50665 | 0.50665 | 0.50665 | 0.99701 | -0.056942 | 0.99798 | -0.038489 | 27.8379
83 | -0.36519 | -0.092821 | 0.36539 | 0.092946 | 0.00019557 | 0.00012459 | 0.54497 | 0.54497 | 0.54497 | 0.99798 | -0.038489 | 0.99856 | -0.027375 | 29.9435
84 | 0.025702 | 0.006446 | -0.025696 | -0.0064423 | 5.9384e-06 | 3.6597e-06 | 0.038324 | 0.038324 | 0.038324 | 0.99798 | -0.038489 | 0.99772 | -0.043337 | 10.5286
85 | -0.57626 | -0.14653 | 0.57668 | 0.1468 | 0.00041321 | 0.00026397 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.99856 | -0.027375 | 0.99934 | -0.012502 | 47.2238
86 | 0.21088 | 0.053588 | -0.21081 | -0.053544 | 6.9488e-05 | 4.386e-05 | 0.3145 | 0.3145 | 0.3145 | 0.99856 | -0.027375 | 0.9982 | -0.034221 | 17.2803
87 | 0.018878 | 0.0047336 | -0.018876 | -0.0047321 | 2.4562e-06 | 1.4641e-06 | 0.028156 | 0.028156 | 0.028156 | 0.99772 | -0.043337 | 0.99758 | -0.046068 | 7.7351
88 | 0.033942 | 0.0085169 | -0.033927 | -0.0085077 | 1.4685e-05 | 9.2041e-06 | 0.050974 | 0.050974 | 0.050974 | 0.99089 | -0.17414 | 0.99043 | -0.18322 | 14.0038
89 | 0.028296 | 0.0070965 | -0.028292 | -0.0070939 | 4.084e-06 | 2.5362e-06 | 0.042514 | 0.042514 | 0.042514 | 0.99043 | -0.18322 | 0.99027 | -0.18625 | 11.6796
90 | 0.15219 | 0.038792 | -0.15216 | -0.03877 | 3.5615e-05 | 2.2193e-05 | 0.22723 | 0.22723 | 0.22723 | 0.99763 | -0.045153 | 0.99737 | -0.050003 | 12.4853
91 | -0.15742 | -0.040102 | 0.15742 | 0.040103 | 2.3208e-06 | 1.4488e-06 | 0.23503 | 0.23503 | 0.23503 | 0.99763 | -0.045153 | 0.99764 | -0.044847 | 12.9136
92 | 0.14551 | 0.037104 | -0.14545 | -0.037064 | 6.1475e-05 | 3.9163e-05 | 0.21732 | 0.21732 | 0.21732 | 0.99737 | -0.050003 | 0.99691 | -0.058757 | 29.8511
93 | -0.20253 | -0.05143 | 0.20263 | 0.051495 | 0.00010363 | 6.5334e-05 | 0.30231 | 0.30231 | 0.30231 | 0.99764 | -0.044847 | 0.9982 | -0.034221 | 16.6107
94 | 0.045108 | 0.011327 | -0.045086 | -0.011313 | 2.186e-05 | 1.3823e-05 | 0.067287 | 0.067287 | 0.067287 | 0.99764 | -0.044847 | 0.99711 | -0.055011 | 18.4855
95 | 0.0081758 | 0.0020491 | -0.0081752 | -0.0020488 | 6.0257e-07 | 2.4425e-07 | 0.012188 | 0.012188 | 0.012188 | 0.9982 | -0.034221 | 0.99812 | -0.035768 | 3.3483
96 | 0.0046829 | 0.0011736 | -0.0046827 | -0.0011736 | 1.3548e-07 | -1.0173e-08 | 0.0069813 | 0.0069813 | 0.0069813 | 0.99812 | -0.035768 | 0.99809 | -0.036375 | 1.9179
97 | -0.58324 | -0.14844 | 0.5836 | 0.14867 | 0.00035176 | 0.00022472 | 0.86925 | 0.86925 | 0.86925 | 0.99934 | -0.012502 | 1 | 0 | 47.7611
98 | -0.0065894 | -0.0016515 | 0.0065897 | 0.0016515 | 2.3767e-07 | 6.5634e-08 | 0.0098056 | 0.0098055 | 0.0098056 | 0.99996 | -0.00075711 | 1 | 0 | 2.6938
99 | 0.01404 | 0.0035201 | -0.014035 | -0.0035174 | 4.8032e-06 | 2.6929e-06 | 0.020942 | 0.020942 | 0.020942 | 0.99758 | -0.046068 | 0.99721 | -0.053249 | 5.7534
100 | 0.024012 | 0.0060215 | -0.024007 | -0.0060187 | 4.5693e-06 | 2.8053e-06 | 0.036183 | 0.036183 | 0.036183 | 0.98752 | -0.23906 | 0.98731 | -0.24305 | 9.9404
101 | 0.11236 | 0.028498 | -0.11195 | -0.028235 | 0.00041242 | 0.00026346 | 0.16943 | 0.16943 | 0.16943 | 0.98752 | -0.23906 | 0.98356 | -0.31571 | 46.5469
102 | 0.0092409 | 0.0023163 | -0.0092396 | -0.0023157 | 1.3091e-06 | 6.0771e-07 | 0.013927 | 0.013928 | 0.013928 | 0.98731 | -0.24305 | 0.98716 | -0.24603 | 3.8262
103 | 0.014766 | 0.0037024 | -0.014764 | -0.003701 | 2.6123e-06 | 1.492e-06 | 0.022255 | 0.022256 | 0.022256 | 0.98731 | -0.24305 | 0.98712 | -0.24677 | 6.1142
104 | 0.10032 | 0.02532 | -0.10019 | -0.025241 | 0.00012374 | 7.9014e-05 | 0.15183 | 0.15183 | 0.15183 | 0.98356 | -0.31571 | 0.98224 | -0.3415 | 41.7127
105 | 0.014764 | 0.003701 | -0.014761 | -0.0036995 | 2.5333e-06 | 1.447e-06 | 0.022256 | 0.022256 | 0.022256 | 0.98712 | -0.24677 | 0.98694 | -0.25037 | 6.1142
106 | 0.091079 | 0.022956 | -0.091011 | -0.022913 | 6.7472e-05 | 4.3063e-05 | 0.13802 | 0.13802 | 0.13802 | 0.98224 | -0.3415 | 0.98144 | -0.357 | 37.9187
107 | 0.081491 | 0.020527 | -0.081425 | -0.020485 | 6.5246e-05 | 4.1614e-05 | 0.12359 | 0.12359 | 0.12359 | 0.98144 | -0.357 | 0.98058 | -0.37375 | 33.9531
108 | 0.023142 | 0.0058024 | -0.023135 | -0.0057986 | 6.1805e-06 | 3.7883e-06 | 0.035187 | 0.035187 | 0.035187 | 0.97865 | -0.4116 | 0.97837 | -0.41721 | 9.6668
109 | -0.072198 | -0.018143 | 0.072239 | 0.018169 | 4.1286e-05 | 2.6308e-05 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097 | 0.97948 | -0.39535 | 0.98009 | -0.38338 | 30.1373
110 | -0.076917 | -0.019341 | 0.076952 | 0.019364 | 3.5386e-05 | 2.256e-05 | 0.1168 | 0.1168 | 0.1168 | 0.98009 | -0.38338 | 0.98058 | -0.37375 | 32.0882
111 | 0.006612 | 0.0016571 | -0.0066115 | -0.001657 | 4.5436e-07 | 1.4247e-07 | 0.010092 | 0.010092 | 0.010092 | 0.9749 | -0.48539 | 0.97482 | -0.48683 | 2.7726
112 | 0.0082516 | 0.0020681 | -0.008251 | -0.0020679 | 5.9718e-07 | 2.5703e-07 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.9749 | -0.48539 | 0.97482 | -0.48691 | 3.4601
113 | 0.022659 | 0.0056823 | -0.022653 | -0.0056783 | 6.5518e-06 | 3.9993e-06 | 0.03405 | 0.03405 | 0.03405 | 0.99027 | -0.18625 | 0.98996 | -0.19232 | 9.3544
114 | 0.016976 | 0.0042554 | -0.016974 | -0.0042546 | 1.4714e-06 | 8.6421e-07 | 0.025517 | 0.025517 | 0.025517 | 0.98996 | -0.19232 | 0.98986 | -0.19414 | 7.0101
115 | 0.011326 | 0.0028389 | -0.011324 | -0.002838 | 1.6374e-06 | 8.5432e-07 | 0.017025 | 0.017025 | 0.017025 | 0.98986 | -0.19414 | 0.98971 | -0.19717 | 4.6773
116 | 0.0056666 | 0.0014202 | -0.0056664 | -0.0014201 | 1.6394e-07 | 2.7525e-08 | 0.0085196 | 0.0085197 | 0.0085197 | 0.98971 | -0.19717 | 0.98968 | -0.19778 | 2.3406

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59846 | 0.15198

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0095473 | 0.0023928
1 | 0.0051798 | 0.0012982
2 | 0.0085202 | 0.0021354
3 | 0.0037889 | 0.00094958
4 | 0.0043151 | 0.0010815
5 | 0.002831 | 0.0007095
6 | 0.0079875 | 0.0020018
7 | 0.0064596 | 0.0016189
8 | 0.0066 | 0.0016541
9 | 0.0044683 | 0.0011199
10 | 0.0035512 | 0.00089003
11 | 0.0050997 | 0.0012781
12 | 0.0079533 | 0.0019933
13 | 0.019613 | 0.0049155
14 | 0.0075479 | 0.0018917
15 | 0.010359 | 0.0025963
16 | 0.01273 | 0.0031905
17 | 0.0092773 | 0.0023251
18 | 0.014067 | 0.0035255
19 | 0.0081098 | 0.0020325
20 | 0.0091538 | 0.0022942
21 | 0.0071462 | 0.001791
22 | 0.0070207 | 0.0017595
23 | 0.0095155 | 0.0023848
24 | 0.0081534 | 0.0020434
25 | 0.0055336 | 0.0013868
26 | 0.0061895 | 0.0015512
27 | 0.0052425 | 0.0013139
28 | 0.0054986 | 0.0013781
29 | 0.010827 | 0.0027135
30 | 0.0058132 | 0.0014569
31 | 0.0056279 | 0.0014105
32 | 0.0066423 | 0.0016647
33 | 0.0089174 | 0.0022349
34 | 0.0096969 | 0.0024303
35 | 0.010578 | 0.0026512
36 | 0.011864 | 0.0029735
37 | 0.011447 | 0.0028689
38 | 0.0066063 | 0.0016557
39 | 0.0066144 | 0.0016577
40 | 0.0066093 | 0.0016564
41 | 0.013999 | 0.0035086
42 | 0.0047191 | 0.0011827
43 | 0.0065566 | 0.0016432
44 | 0.0065893 | 0.0016514
45 | 0.0047166 | 0.0011821
46 | 0.0029056 | 0.00072821
47 | 0.0065797 | 0.001649
48 | 0.0068179 | 0.0017087
49 | 0.0056221 | 0.001409
50 | 0.005631 | 0.0014113
51 | 0.0052262 | 0.0013098
52 | 0.0066473 | 0.001666
53 | 0.0066094 | 0.0016565
54 | 0.0065695 | 0.0016465
55 | 0.0034923 | 0.00087526
56 | 0.0065666 | 0.0016458
57 | 0.0046827 | 0.0011736
58 | 0.0065894 | 0.0016515
59 | 0.0066199 | 0.0016591
60 | 0.004836 | 0.001212
61 | 0.014035 | 0.0035174
62 | 0.011631 | 0.0029151
63 | 0.0092396 | 0.0023157
64 | 0.0091159 | 0.0022847
65 | 0.014761 | 0.0036995
66 | 0.0095209 | 0.0023862
67 | 0.0061332 | 0.0015371
68 | 0.014216 | 0.003563
69 | 0.0048998 | 0.001228
70 | 0.0046774 | 0.0011723
71 | 0.0044733 | 0.0011211
72 | 0.0066115 | 0.001657
73 | 0.008251 | 0.0020679
74 | 0.0056326 | 0.0014117
75 | 0.0056771 | 0.0014228
76 | 0.0056487 | 0.0014157
77 | 0.0056573 | 0.0014179
78 | 0.0056664 | 0.0014201

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1