## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-42_0_1_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-42_0_1_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-42_0_1_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-42_0_1_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-42_0_1_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-42_0_1_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-42_0_1_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-42_0_1_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-42_0_1_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-42_0_1_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-42_0_1_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-42_0_1_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-42_0_1_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-42_0_1_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-42_0_1_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-42_0_1_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-42_0_1_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-42_0_1_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-42_0_1_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-42_0_1_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-42_0_1_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-42_0_1_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-42_0_1_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-42_0_1_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-42_0_1_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-42_0_1_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-42_0_1_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-42_0_1_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-42_0_1_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-42_0_1_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-42_0_1_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-42_0_1_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-42_0_1_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-42_0_1_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-42_0_1_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-42_0_1_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-42_0_1_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-42_0_1_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-42_0_1_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-42_0_1_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-42_0_1_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-42_0_1_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-42_0_1_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-42_0_1_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-42_0_1_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-42_0_1_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-42_0_1_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-42_0_1_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-42_0_1_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-42_0_1_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-42_0_1_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-42_0_1_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-42_0_1_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-42_0_1_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-42_0_1_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-42_0_1_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-42_0_1_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-42_0_1_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-42_0_1_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-42_0_1_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-42_0_1_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-42_0_1_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-42_0_1_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-42_0_1_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-42_0_1_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-42_0_1_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-42_0_1_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-42_0_1_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-42_0_1_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-42_0_1_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-42_0_1_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-42_0_1_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-42_0_1_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-42_0_1_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-42_0_1_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-42_0_1_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-42_0_1_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-42_0_1_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-42_0_1_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-42_0_1_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-42_0_1_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-42_0_1_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-42_0_1_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-42_0_1_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-42_0_1_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-42_0_1_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-42_0_1_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-42_0_1_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-42_0_1_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-42_0_1_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-42_0_1_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-42_0_1_load_0 | 0 | 0.00052935 | 0.00013267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-42_0_1_load_1 | 1 | 0.00055035 | 0.00013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-42_0_1_load_2 | 3 | 0.00072962 | 0.00018286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-42_0_1_load_61 | 5 | 0.00052725 | 0.00013214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-42_0_1_load_28 | 6 | 0.00038128 | 9.5557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-42_0_1_load_27 | 9 | 0.00042232 | 0.00010584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-42_0_1_load_89 | 10 | 0.0013751 | 0.00034463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-42_0_1_load_90 | 12 | 0.002001 | 0.00050149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-42_0_1_load_67 | 15 | 0.00046876 | 0.00011748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-42_0_1_load_45 | 17 | 0.00076807 | 0.0001925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-42_0_1_load_5 | 18 | 0.0012252 | 0.00030707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-42_0_1_load_6 | 19 | 0.003254 | 0.00081552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-42_0_1_load_9 | 22 | 0.0015189 | 0.00038067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-42_0_1_load_10 | 25 | 0.0017506 | 0.00043875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-42_0_1_load_54 | 26 | 0.0010633 | 0.00026649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-42_0_1_load_11 | 27 | 0.00063732 | 0.00015973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-42_0_1_load_14 | 29 | 0.00062775 | 0.00015733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-42_0_1_load_15 | 30 | 0.00042429 | 0.00010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-42_0_1_load_16 | 31 | 0.00030517 | 7.6483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-42_0_1_load_20 | 35 | 0.00027405 | 6.8684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-42_0_1_load_72 | 36 | 0.000325 | 8.1453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-42_0_1_load_74 | 38 | 0.00027925 | 6.9987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-42_0_1_load_73 | 39 | 0.00034949 | 8.759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-42_0_1_load_92 | 41 | 0.00049901 | 0.00012506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-42_0_1_load_79 | 43 | 0.00098034 | 0.0002457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-42_0_1_load_50 | 44 | 0.00026817 | 6.721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-42_0_1_load_21 | 45 | 0.00038895 | 9.7481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-42_0_1_load_22 | 46 | 0.00027122 | 6.7975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-42_0_1_load_38 | 50 | 0.0002892 | 7.248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-42_0_1_load_65 | 51 | 0.0015665 | 0.00039261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-42_0_1_load_77 | 52 | 0.00070147 | 0.0001758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-42_0_1_load_37 | 53 | 0.00054535 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-42_0_1_load_31 | 55 | 0.001002 | 0.00025113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-42_0_1_load_33 | 56 | 0.00090698 | 0.00022731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-42_0_1_load_36 | 60 | 0.00098443 | 0.00024672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-42_0_1_load_81 | 61 | 0.00071196 | 0.00017843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-42_0_1_load_63 | 62 | 0.00041421 | 0.00010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-42_0_1_load_64 | 63 | 0.00062719 | 0.00015719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-42_0_1_load_93 | 65 | 0.00035153 | 8.8101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-42_0_1_load_41 | 67 | 0.00060879 | 0.00015258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-42_0_1_load_91 | 68 | 0.00029788 | 7.4655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-42_0_1_load_52 | 70 | 0.00063327 | 0.00015871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-42_0_1_load_42 | 71 | 0.00063546 | 0.00015926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-42_0_1_load_43 | 72 | 0.00052951 | 0.00013271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-42_0_1_load_46 | 73 | 0.00052052 | 0.00013045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-42_0_1_load_47 | 74 | 0.0013888 | 0.00034808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-42_0_1_load_48 | 75 | 0.00026998 | 6.7664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-42_0_1_load_78 | 76 | 0.0003947 | 9.8921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-42_0_1_load_55 | 77 | 0.00026257 | 6.5807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-42_0_1_load_56 | 78 | 0.00074499 | 0.00018671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-42_0_1_load_59 | 81 | 0.00024832 | 6.2235e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-42_0_1_load_82 | 83 | 0.0013213 | 0.00033115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-42_0_1_load_80 | 85 | 0.00095881 | 0.0002403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-42_0_1_load_85 | 87 | 0.0011669 | 0.00029246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-42_0_1_load_86 | 88 | 0.001267 | 0.00031753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-42_0_1_load_88 | 90 | 0.00070012 | 0.00017547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-42_0_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-42_0_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.1341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-42_0_1_line_2 |  | 2 | 5 | 0.013217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-42_0_1_line_3 |  | 2 | 6 | 0.022766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-42_0_1_line_4 |  | 3 | 4 | 0.021872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-42_0_1_line_5 |  | 4 | 7 | 0.012489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-42_0_1_line_6 |  | 4 | 8 | 0.078485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-42_0_1_line_7 |  | 6 | 9 | 0.034219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-42_0_1_line_8 |  | 7 | 10 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-42_0_1_line_9 |  | 7 | 11 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-42_0_1_line_10 |  | 8 | 12 | 0.038924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-42_0_1_line_11 |  | 8 | 13 | 0.024652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-42_0_1_line_12 |  | 9 | 42 | 0.12355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-42_0_1_line_13 |  | 11 | 14 | 0.09994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-42_0_1_line_14 |  | 11 | 15 | 0.30494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-42_0_1_line_15 |  | 13 | 76 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-42_0_1_line_16 |  | 13 | 74 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-42_0_1_line_17 |  | 14 | 16 | 0.18115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-42_0_1_line_18 |  | 14 | 17 | 0.090452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-42_0_1_line_19 |  | 15 | 29 | 0.089227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-42_0_1_line_20 |  | 16 | 85 | 0.012027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-42_0_1_line_21 |  | 16 | 80 | 0.0656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-42_0_1_line_22 |  | 17 | 72 | 0.054512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-42_0_1_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0053971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-42_0_1_line_24 |  | 18 | 20 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-42_0_1_line_25 |  | 19 | 21 | 0.02899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-42_0_1_line_26 |  | 20 | 22 | 0.21391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-42_0_1_line_27 |  | 21 | 23 | 0.016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-42_0_1_line_28 |  | 22 | 24 | 0.0071358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-42_0_1_line_29 |  | 23 | 25 | 0.0052464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-42_0_1_line_30 |  | 24 | 26 | 0.050876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-42_0_1_line_31 |  | 26 | 57 | 0.05852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-42_0_1_line_32 |  | 27 | 28 | 0.037555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-42_0_1_line_33 |  | 28 | 29 | 0.068997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-42_0_1_line_34 |  | 30 | 31 | 0.10117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-42_0_1_line_35 |  | 30 | 32 | 0.041742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-42_0_1_line_36 |  | 31 | 33 | 0.052755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-42_0_1_line_37 |  | 32 | 34 | 0.077974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-42_0_1_line_38 |  | 32 | 35 | 0.078864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-42_0_1_line_39 |  | 33 | 36 | 0.1663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-42_0_1_line_40 |  | 33 | 37 | 0.1132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-42_0_1_line_41 |  | 34 | 38 | 0.10399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-42_0_1_line_42 |  | 34 | 39 | 0.033806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-42_0_1_line_43 |  | 36 | 40 | 0.04531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-42_0_1_line_44 |  | 37 | 41 | 0.10418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-42_0_1_line_45 |  | 37 | 42 | 0.13049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-42_0_1_line_46 |  | 38 | 43 | 0.030915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-42_0_1_line_47 |  | 39 | 44 | 0.031017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-42_0_1_line_48 |  | 40 | 52 | 0.23497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-42_0_1_line_49 |  | 40 | 47 | 0.018835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-42_0_1_line_50 |  | 42 | 54 | 0.085118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-42_0_1_line_51 |  | 42 | 55 | 0.13493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-42_0_1_line_52 |  | 44 | 75 | 0.075897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-42_0_1_line_53 |  | 45 | 46 | 0.053851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-42_0_1_line_54 |  | 45 | 47 | 0.16179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-42_0_1_line_55 |  | 46 | 48 | 0.21902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-42_0_1_line_56 |  | 47 | 49 | 0.27249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-42_0_1_line_57 |  | 48 | 50 | 0.072126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-42_0_1_line_58 |  | 49 | 51 | 0.13906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-42_0_1_line_59 |  | 50 | 53 | 0.15575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-42_0_1_line_60 |  | 53 | 64 | 0.25568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-42_0_1_line_61 |  | 53 | 65 | 0.12959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-42_0_1_line_62 |  | 54 | 56 | 0.070517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-42_0_1_line_63 |  | 55 | 57 | 0.16787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-42_0_1_line_64 |  | 56 | 58 | 0.18649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-42_0_1_line_65 |  | 58 | 59 | 0.10551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-42_0_1_line_66 |  | 58 | 60 | 0.15764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-42_0_1_line_67 |  | 59 | 61 | 0.092259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-42_0_1_line_68 |  | 60 | 62 | 0.049393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-42_0_1_line_69 |  | 62 | 63 | 0.001246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-42_0_1_line_70 |  | 64 | 66 | 0.084173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-42_0_1_line_71 |  | 64 | 67 | 0.066382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-42_0_1_line_72 |  | 66 | 68 | 0.12834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-42_0_1_line_73 |  | 67 | 69 | 0.068341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-42_0_1_line_74 |  | 69 | 70 | 0.006198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-42_0_1_line_75 |  | 71 | 72 | 0.049789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-42_0_1_line_76 |  | 73 | 74 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-42_0_1_line_77 |  | 73 | 75 | 0.05488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-42_0_1_line_78 |  | 77 | 78 | 0.020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-42_0_1_line_79 |  | 77 | 79 | 0.19136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-42_0_1_line_80 |  | 78 | 80 | 0.010486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-42_0_1_line_81 |  | 79 | 81 | 0.10245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-42_0_1_line_82 |  | 79 | 82 | 0.092479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-42_0_1_line_83 |  | 82 | 83 | 0.046902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-42_0_1_line_84 |  | 82 | 84 | 0.13979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-42_0_1_line_85 |  | 84 | 86 | 0.20265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-42_0_1_line_86 |  | 84 | 87 | 0.12108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-42_0_1_line_87 |  | 86 | 88 | 0.080447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-42_0_1_line_88 |  | 86 | 89 | 0.122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-42_0_1_line_89 |  | 89 | 90 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-42_0_1_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 91 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2730012.1216 | 1218463.328 | 2729998.9502 | 1218470.9648 | 2729993.7521 | 1218474.9953
1 | 2729906.757 | 1218573.7591 | 2729910.7511 | 1218566.0844 | 2729914.3683 | 1218556.1998 | 2729917.2065 | 1218550.0011 | 2729920.9386 | 1218544.5892 | 2729925.2485 | 1218541.2361 | 2729932.4491 | 1218537.6235 | 2729938.9337 | 1218533.7729 | 2729945.0399 | 1218528.1238 | 2729953.4674 | 1218518.3997 | 2729980.8129 | 1218487.2378 | 2729991.5434 | 1218476.7078 | 2729993.7521 | 1218474.9953
2 | 2729906.757 | 1218573.7591 | 2729918.1417 | 1218566.9907
3 | 2729906.757 | 1218573.7591 | 2729899.9413 | 1218583.396 | 2729893.1504 | 1218592.0021
4 | 2730115.1864 | 1218352.4842 | 2730107.3976 | 1218364.5794 | 2730104.7626 | 1218371.5858
5 | 2730115.1864 | 1218352.4842 | 2730104.9178 | 1218345.332
6 | 2730115.1864 | 1218352.4842 | 2730126.5628 | 1218346.4722 | 2730130.8126 | 1218345.8757 | 2730137.5688 | 1218351.1497 | 2730168.3705 | 1218393.9792
7 | 2729893.1504 | 1218592.0021 | 2729871.9532 | 1218618.8653
8 | 2730104.9178 | 1218345.332 | 2730101.1562 | 1218345.1275 | 2730090.768 | 1218345.879
9 | 2730120.1323 | 1218339.4928 | 2730104.9178 | 1218345.332
10 | 2730168.3705 | 1218393.9792 | 2730165.3623 | 1218424.2601 | 2730166.0272 | 1218427.5328 | 2730169.0258 | 1218431.7239
11 | 2730168.3705 | 1218393.9792 | 2730182.252 | 1218414.3767
12 | 2729832.2379 | 1218725.8351 | 2729833.4073 | 1218722.3467 | 2729832.9211 | 1218716.4424 | 2729826.216 | 1218694.5565 | 2729825.3724 | 1218687.6325 | 2729826.1412 | 1218681.6222 | 2729828.3191 | 1218675.7538 | 2729831.6654 | 1218669.922 | 2729871.9532 | 1218618.8653
13 | 2730120.1323 | 1218339.4928 | 2730130.173 | 1218334.8417 | 2730135.9323 | 1218328.062 | 2730139.7249 | 1218323.3744 | 2730143.8246 | 1218316.4472 | 2730166.6513 | 1218265.9718 | 2730168.8917 | 1218262.1288 | 2730170.8002 | 1218259.9243 | 2730173.2056 | 1218257.9085
14 | 2730120.1323 | 1218339.4928 | 2730115.8047 | 1218337.3966 | 2730112.3874 | 1218333.252 | 2730083.4572 | 1218270.4142 | 2730077.6287 | 1218265.0716 | 2730023.1618 | 1218226.6074 | 2730017.1361 | 1218223.6847 | 2730011.071 | 1218222.5626 | 2729977.1512 | 1218224.3907 | 2729972.7628 | 1218225.0733 | 2729969.0701 | 1218226.9276 | 2729966.2102 | 1218229.9343 | 2729966.2282 | 1218244.0683 | 2729965.2962 | 1218248.8518 | 2729963.5179 | 1218251.7042 | 2729959.8876 | 1218254.5273 | 2729955.2074 | 1218255.704 | 2729949.286 | 1218254.2626 | 2729941.4521 | 1218251.3894 | 2729936.3813 | 1218250.6338 | 2729897.0936 | 1218258.558
15 | 2730182.252 | 1218414.3767 | 2730196.7399 | 1218415.0271 | 2730207.2704 | 1218424.4314
16 | 2730182.252 | 1218414.3767 | 2730183.9387 | 1218418.4946 | 2730184.5555 | 1218422.5781 | 2730185.5115 | 1218432.1228
17 | 2730173.2056 | 1218257.9085 | 2730176.3436 | 1218256.0756 | 2730187.4931 | 1218250.3813 | 2730192.1549 | 1218247.6142 | 2730196.0809 | 1218243.7747 | 2730198.1447 | 1218240.7173 | 2730221.2359 | 1218183.0421 | 2730231.8651 | 1218172.3324 | 2730237.2753 | 1218170.4158 | 2730265.6515 | 1218180.0883 | 2730281.4126 | 1218187.8169 | 2730288.5131 | 1218193.321 | 2730293.3601 | 1218200.1436 | 2730294.5791 | 1218202.3832
18 | 2730173.2056 | 1218257.9085 | 2730182.694 | 1218241.7139 | 2730185.0101 | 1218236.1489 | 2730186.5961 | 1218230.6347 | 2730187.1876 | 1218224.7651 | 2730186.3029 | 1218219.0411 | 2730184.2971 | 1218212.8479 | 2730180.9924 | 1218207.3713 | 2730175.8496 | 1218201.9212 | 2730167.2298 | 1218195.7501 | 2730152.2084 | 1218187.3214
19 | 2729897.0936 | 1218258.558 | 2729816.5071 | 1218220.2529
20 | 2730294.5791 | 1218202.3832 | 2730284.0483 | 1218208.2465
21 | 2730316.8834 | 1218263.6203 | 2730316.8174 | 1218260.394 | 2730315.5969 | 1218253.0169 | 2730306.7684 | 1218230.717 | 2730300.5412 | 1218213.4113 | 2730294.5791 | 1218202.3832
22 | 2730152.2084 | 1218187.3214 | 2730149.5574 | 1218185.8339 | 2730145.4186 | 1218182.0405 | 2730142.5767 | 1218177.6193 | 2730140.8333 | 1218172.9663 | 2730139.9332 | 1218167.5979 | 2730139.7159 | 1218159.8202 | 2730141.0182 | 1218151.6532 | 2730144.5006 | 1218137.9493
23 | 2729658.4107 | 1219186.4937 | 2729654.8083 | 1219182.4747
24 | 2729647.8835 | 1219174.7489 | 2729654.8083 | 1219182.4747
25 | 2729649.1741 | 1219207.5145 | 2729649.5304 | 1219205.0981 | 2729650.2752 | 1219202.9682 | 2729651.6053 | 1219201.8518 | 2729662.278 | 1219194.5893 | 2729662.524 | 1219192.7042 | 2729662.4103 | 1219190.9559 | 2729658.4107 | 1219186.4937
26 | 2729647.8835 | 1219174.7489 | 2729649.3468 | 1219171 | 2729649.6685 | 1219167.3819 | 2729648.9044 | 1219163.4287 | 2729646.7577 | 1219159.5122 | 2729634.5781 | 1219146.0252 | 2729628.0331 | 1219136.653 | 2729625.0546 | 1219129.7938 | 2729624.1898 | 1219122.7915 | 2729626.232 | 1219094.2018 | 2729627.4658 | 1219076.937 | 2729627.5296 | 1219068.7763 | 2729626.3238 | 1219062.7896 | 2729624.4167 | 1219057.9776 | 2729598.8727 | 1219011.4734 | 2729594.7818 | 1219001.6543 | 2729592.6619 | 1218990.9217 | 2729592.1362 | 1218980.5464 | 2729592.4578 | 1218977.3822
27 | 2729632.1549 | 1219207.0994 | 2729649.1741 | 1219207.5145
28 | 2729593.1795 | 1218970.283 | 2729592.4578 | 1218977.3822
29 | 2729632.1549 | 1219207.0994 | 2729626.91 | 1219206.9724
30 | 2729593.1795 | 1218970.283 | 2729594.6568 | 1218961.7083 | 2729597.1989 | 1218953.0455 | 2729605.4125 | 1218934.6093 | 2729606.2847 | 1218930.1135 | 2729606.4876 | 1218924.9805 | 2729606.0674 | 1218921.7608
31 | 2729598.8199 | 1218865.3324 | 2729596.4503 | 1218870.952 | 2729595.3329 | 1218876.2431 | 2729595.3202 | 1218883.1039 | 2729605.7133 | 1218919.0478 | 2729606.0674 | 1218921.7608
32 | 2729752.3937 | 1218239.9827 | 2729751.0132 | 1218236.7834 | 2729751.3914 | 1218233.3667 | 2729754.144 | 1218230.0462 | 2729759.6121 | 1218226.1621 | 2729775.8221 | 1218219.5876 | 2729777.6265 | 1218218.4746
33 | 2729752.3937 | 1218239.9827 | 2729756.4551 | 1218242.462 | 2729761.7805 | 1218241.2882 | 2729771.8858 | 1218238.1946 | 2729789.616 | 1218230.1521 | 2729795.5354 | 1218227.857 | 2729809.8863 | 1218223.6662 | 2729816.5071 | 1218220.2529
34 | 2730066.2038 | 1218787.4677 | 2730089.627 | 1218769.8959 | 2730108.1445 | 1218757.0454 | 2730111.7332 | 1218753.6877 | 2730116.3011 | 1218748.2497 | 2730132.607 | 1218725.0872 | 2730137.3754 | 1218720.5543 | 2730139.6324 | 1218719.6586
35 | 2730172.5518 | 1218696.8925 | 2730170.9424 | 1218701.0496 | 2730166.962 | 1218706.7005 | 2730161.8196 | 1218710.28 | 2730156.576 | 1218712.9342 | 2730139.6324 | 1218719.6586
36 | 2730027.7708 | 1218821.7764 | 2730030.9073 | 1218818.9536 | 2730032.0942 | 1218814.3202 | 2730034.6134 | 1218810.2164 | 2730039.9434 | 1218806.7299 | 2730063.4989 | 1218789.4968 | 2730066.2038 | 1218787.4677
37 | 2730198.2941 | 1218623.4513 | 2730197.4767 | 1218629.5828 | 2730192.0927 | 1218646.2898 | 2730172.5518 | 1218696.8925
38 | 2730172.5518 | 1218696.8925 | 2730173.8265 | 1218706.3058 | 2730175.5466 | 1218715.1394 | 2730184.6999 | 1218748.2661 | 2730190.4255 | 1218765.9276 | 2730193.2645 | 1218772.7949
39 | 2730027.7708 | 1218821.7764 | 2730033.6337 | 1218833.169 | 2730046.8603 | 1218843.8997 | 2730049.5411 | 1218848.3841 | 2730058.4972 | 1218862.0572 | 2730062.0256 | 1218870.1408 | 2730067.0576 | 1218891.4122 | 2730068.4677 | 1218897.4145 | 2730068.229 | 1218900.0003 | 2730061.7635 | 1218913.4144 | 2730062.1052 | 1218917.5808 | 2730063.1002 | 1218922.7734 | 2730066.9409 | 1218944.7082 | 2730067.4133 | 1218951.2349 | 2730067.797 | 1218970.5033 | 2730067.6976 | 1218973.4984
40 | 2729930.0625 | 1218769.0913 | 2729936.2952 | 1218769.1161 | 2729942.765 | 1218770.803 | 2729952.7807 | 1218773.1678 | 2729959.5275 | 1218780.9434 | 2729968.6488 | 1218784.6342 | 2729979.9744 | 1218793.4217 | 2729996.7726 | 1218801.2278 | 2730008.1583 | 1218809.6942 | 2730022.546 | 1218818.0149 | 2730027.7708 | 1218821.7764
41 | 2730198.2941 | 1218623.4513 | 2730210.2045 | 1218643.3387 | 2730217.464 | 1218664.1141 | 2730221.9344 | 1218671.4733 | 2730231.9986 | 1218679.9557 | 2730235.7837 | 1218683.2411 | 2730241.8596 | 1218685.231 | 2730247.0557 | 1218684.7554 | 2730252.8968 | 1218681.5138 | 2730262.0045 | 1218671.249
42 | 2730198.2941 | 1218623.4513 | 2730198.0081 | 1218613.9596 | 2730193.8349 | 1218593.0071 | 2730193.1224 | 1218590.1484
43 | 2730094.0041 | 1218994.8507 | 2730089.4002 | 1218982.1399 | 2730087.8424 | 1218979.0812 | 2730086.2203 | 1218978.612 | 2730076.4443 | 1218982.6685 | 2730072.5472 | 1218983.473 | 2730069.7677 | 1218982.1223 | 2730068.6052 | 1218979.7284 | 2730067.6193 | 1218975.8593 | 2730067.6976 | 1218973.4984
44 | 2729930.0625 | 1218769.0913 | 2729930.3211 | 1218765.9388 | 2729930.9952 | 1218761.8391 | 2729933.51 | 1218758.28 | 2729939.4546 | 1218755.8521 | 2729948.2132 | 1218756.3324 | 2729987.4661 | 1218753.8644 | 2729995.6235 | 1218753.3642 | 2730002.8161 | 1218751.8532 | 2730022.3897 | 1218740.3488
45 | 2729832.2379 | 1218725.8351 | 2729840.7633 | 1218735.2729 | 2729846.6312 | 1218740.8831 | 2729867.0098 | 1218758.5971 | 2729875.1183 | 1218759.2966 | 2729886.1096 | 1218760.7929 | 2729895.6642 | 1218766.895 | 2729908.8922 | 1218777.5809 | 2729914.1041 | 1218782.632 | 2729919.4248 | 1218783.0483 | 2729924.0212 | 1218782.5593 | 2729929.8271 | 1218780.9179 | 2729930.0625 | 1218769.0913
46 | 2730266.6279 | 1218643.1608 | 2730270.5082 | 1218654.9329 | 2730268.3977 | 1218661.1696 | 2730262.0045 | 1218671.249
47 | 2730181.4976 | 1218561.5636 | 2730184.8683 | 1218566.9568 | 2730187.8262 | 1218574.0494 | 2730191.6781 | 1218584.353 | 2730193.1224 | 1218590.1484
48 | 2730094.0041 | 1218994.8507 | 2730096.7632 | 1218983.9354 | 2730099.1615 | 1218978.7614 | 2730102.1409 | 1218975.1346 | 2730105.522 | 1218972.9289 | 2730128.4577 | 1218971.5287 | 2730150.8779 | 1218968.0156 | 2730172.8167 | 1218969.8519 | 2730177.2585 | 1218969.8267 | 2730186.7078 | 1218966.8307 | 2730240.5797 | 1218953.3528 | 2730248.1217 | 1218950.7822 | 2730252.5527 | 1218948.1325 | 2730257.2679 | 1218943.9433 | 2730281.314 | 1218919.9164 | 2730284.9887 | 1218915.7489 | 2730291.046 | 1218904.0052
49 | 2730101.1651 | 1219012.1432 | 2730094.7984 | 1218999.1492 | 2730094.0041 | 1218994.8507
50 | 2729832.2379 | 1218725.8351 | 2729828.3395 | 1218717.9883 | 2729817.5741 | 1218706.8225 | 2729813.1632 | 1218703.6794 | 2729803.5757 | 1218699.078 | 2729783.7148 | 1218684.0666 | 2729765.8432 | 1218674.97
51 | 2729832.2379 | 1218725.8351 | 2729828.8674 | 1218728.2525 | 2729824.6839 | 1218728.6061 | 2729802.6058 | 1218724.4106 | 2729786.2803 | 1218723.1094 | 2729780.1247 | 1218723.7203 | 2729773.821 | 1218725.907 | 2729768.0905 | 1218729.663 | 2729738.9837 | 1218752.9034 | 2729732.7077 | 1218759.3942 | 2729729.9837 | 1218764.8948 | 2729728.4598 | 1218771.0666 | 2729728.3189 | 1218777.5354 | 2729728.6923 | 1218780.2933
52 | 2730181.4976 | 1218561.5636 | 2730171.4876 | 1218545.5473 | 2730164.0413 | 1218535.7322 | 2730160.2736 | 1218528.8666 | 2730157.47 | 1218520.6209 | 2730156.1334 | 1218510.2167 | 2730155.6664 | 1218494.7607 | 2730155.9942 | 1218492.5888
53 | 2730023.9541 | 1219163.0239 | 2730023.9541 | 1219163.0239 | 2730027.1046 | 1219156.0759 | 2730030.3306 | 1219150.5418 | 2730035.5242 | 1219143.2048 | 2730042.8366 | 1219136.8816 | 2730044.9746 | 1219133.5366 | 2730046.1188 | 1219128.7689 | 2730045.5557 | 1219122.2291 | 2730045.1558 | 1219118.6397 | 2730045.2727 | 1219116.5313
54 | 2730101.1651 | 1219012.1432 | 2730104.5532 | 1219020.0347 | 2730110.2663 | 1219029.2335 | 2730126.9144 | 1219050.4698 | 2730126.7873 | 1219054.5481 | 2730125.3602 | 1219058.7092 | 2730121.6571 | 1219063.143 | 2730115.6644 | 1219065.0025 | 2730109.845 | 1219065.5314 | 2730096.2949 | 1219066.1582 | 2730084.469 | 1219069.1802 | 2730075.8032 | 1219073.1609 | 2730068.7595 | 1219079.3454 | 2730064.0664 | 1219085.6592 | 2730060.1703 | 1219093.0245 | 2730055.9861 | 1219100.3725 | 2730052.0172 | 1219105.8569 | 2730047.4333 | 1219110.9943 | 2730045.3437 | 1219115.2522 | 2730045.2727 | 1219116.5313
55 | 2730067.1603 | 1219357.1904 | 2730070.1777 | 1219350.7733 | 2730072.7272 | 1219343.1895 | 2730073.5617 | 1219336.6135 | 2730073.6209 | 1219330.7768 | 2730072.0511 | 1219323.4032 | 2730071.9489 | 1219316.6177 | 2730079.5556 | 1219286.3927 | 2730081.6555 | 1219271.5933 | 2730080.5792 | 1219264.5641 | 2730073.7785 | 1219248.1691 | 2730064.1084 | 1219232.4564 | 2730053.4824 | 1219220.8817 | 2730027.701 | 1219200.0244 | 2730023.3771 | 1219192.2237 | 2730020.7243 | 1219180.5564 | 2730021.0421 | 1219172.9572 | 2730023.9541 | 1219163.0239
56 | 2730101.1651 | 1219012.1432 | 2730093.1057 | 1219014.4246 | 2730087.8818 | 1219015.1445 | 2730082.0771 | 1219015.3512 | 2730076.0804 | 1219014.2639 | 2730029.4163 | 1218993.5842 | 2730024.3673 | 1218991.8615 | 2730018.4226 | 1218991.1756 | 2730012.3383 | 1218991.6655 | 2729943.5652 | 1219015.8847 | 2729930.7391 | 1219020.5532 | 2729920.6013 | 1219024.8467 | 2729910.5866 | 1219031.5003 | 2729861.1441 | 1219065.0829 | 2729852.1413 | 1219068.8563
57 | 2730067.1603 | 1219357.1904 | 2730074.2339 | 1219349.9723 | 2730077.2851 | 1219343.745 | 2730079.8255 | 1219331.3683 | 2730081.2417 | 1219318.322 | 2730090.8128 | 1219295.1345 | 2730091.4053 | 1219290.9339
58 | 2729852.1413 | 1219068.8563 | 2729845.7458 | 1219073.176 | 2729827.5563 | 1219079.7627 | 2729783.4834 | 1219083.3387 | 2729774.5756 | 1219085.5464 | 2729768.3597 | 1219089.2918 | 2729765.1616 | 1219094.2595 | 2729764.3336 | 1219100.2018 | 2729764.3055 | 1219104.9717 | 2729768.1406 | 1219119.5448 | 2729769.0032 | 1219126.2912 | 2729769.0064 | 1219136.9443 | 2729769.1077 | 1219139.0879
59 | 2730204.3436 | 1219200.1081 | 2730194.4477 | 1219206.1931 | 2730159.4563 | 1219229.1582 | 2730153.3635 | 1219231.7828 | 2730145.02 | 1219234.2247 | 2730137.618 | 1219235.6197 | 2730127.7543 | 1219239.1849 | 2730114.3935 | 1219246.4545 | 2730102.4657 | 1219254.1558 | 2730096.4565 | 1219261.9865 | 2730093.404 | 1219269.6594 | 2730092.9239 | 1219280.1685 | 2730091.4053 | 1219290.9339
60 | 2730414.5988 | 1219116.1687 | 2730407.7249 | 1219118.3978 | 2730340.1039 | 1219125.0012 | 2730317.8261 | 1219127.5826 | 2730303.3293 | 1219127.7657 | 2730278.7027 | 1219124.2354 | 2730272.2163 | 1219124.3714 | 2730267.3995 | 1219126.2676 | 2730264.9406 | 1219129.3497 | 2730258.7245 | 1219151.832 | 2730255.2306 | 1219169.948 | 2730254.7695 | 1219174.019 | 2730251.0245 | 1219177.5955 | 2730245.5173 | 1219179.8214 | 2730233.3475 | 1219183.9921 | 2730227.9297 | 1219186.2977 | 2730224.5026 | 1219187.8352 | 2730217.9181 | 1219191.7611 | 2730204.3436 | 1219200.1081
61 | 2730204.3436 | 1219200.1081 | 2730251.4125 | 1219320.8531
62 | 2729765.8432 | 1218674.97 | 2729753.9319 | 1218669.6952 | 2729730.251 | 1218665.5207 | 2729723.4437 | 1218662.2476 | 2729716.2677 | 1218657.4208 | 2729710.4458 | 1218651.7784 | 2729704.6545 | 1218644.7137
63 | 2729598.8199 | 1218865.3324 | 2729602.0589 | 1218860.5768 | 2729606.2027 | 1218856.4636 | 2729612.0155 | 1218852.7537 | 2729721.779 | 1218806.9389 | 2729726.4894 | 1218804.0058 | 2729729.2047 | 1218800.2953 | 2729730.5106 | 1218795.7645 | 2729730.1565 | 1218791.1086 | 2729728.6923 | 1218780.2933
64 | 2729556.9609 | 1218542.7737 | 2729556.7497 | 1218546.8946 | 2729558.7127 | 1218549.495 | 2729575.4613 | 1218565.9168 | 2729583.953 | 1218572.3956 | 2729590.9506 | 1218576.0062 | 2729599.181 | 1218578.4427 | 2729621.4017 | 1218582.3959 | 2729627.576 | 1218584.0649 | 2729640.4314 | 1218588.5371 | 2729645.1791 | 1218591.5651 | 2729672.159 | 1218609.8669 | 2729693.99 | 1218631.7041 | 2729704.6545 | 1218644.7137
65 | 2729556.9609 | 1218542.7737 | 2729542.6662 | 1218542.3292 | 2729536.5441 | 1218541.3953 | 2729531.6586 | 1218538.7648 | 2729485.9557 | 1218497.0268 | 2729471.7624 | 1218486.332
66 | 2729556.9609 | 1218542.7737 | 2729560.0857 | 1218540.829 | 2729564.0724 | 1218541.8498 | 2729567.6528 | 1218545.1414 | 2729571.5409 | 1218547.5501 | 2729577.5133 | 1218549.0812 | 2729584.3336 | 1218548.6292 | 2729615.3781 | 1218543.1111 | 2729623.6487 | 1218540.5667 | 2729633.2448 | 1218535.0266 | 2729657.877 | 1218526.2221 | 2729669.2236 | 1218523.9784 | 2729673.2794 | 1218521.4757 | 2729676.2251 | 1218518.3484 | 2729681.6055 | 1218502.7863 | 2729684.7862 | 1218490.2958
67 | 2729396.4228 | 1218529.5635 | 2729397.142 | 1218520.9277 | 2729402.7485 | 1218515.1893 | 2729415.1258 | 1218510.9325 | 2729419.0368 | 1218509.1493 | 2729429.0247 | 1218504.4403 | 2729441.1979 | 1218503.6374 | 2729463.5065 | 1218491.3455 | 2729471.7624 | 1218486.332
68 | 2729717.7436 | 1218465.8756 | 2729713.2002 | 1218464.0207 | 2729706.8749 | 1218463.3491 | 2729693.3877 | 1218469.049 | 2729689.6972 | 1218472.9051 | 2729688.0918 | 1218476.195 | 2729685.9479 | 1218485.7338 | 2729684.7862 | 1218490.2958
69 | 2729718.8971 | 1218466.3465 | 2729717.7436 | 1218465.8756
70 | 2730414.5988 | 1219116.1687 | 2730414.7065 | 1219113.6801 | 2730412.5613 | 1219111.7983 | 2730403.9632 | 1219108.5186 | 2730402.4113 | 1219106.583 | 2730402.4354 | 1219103.0585 | 2730404.2308 | 1219098.7276 | 2730409.3043 | 1219093.4344 | 2730430.3104 | 1219075.7911 | 2730437.0819 | 1219068.1887 | 2730439.0981 | 1219064.8746 | 2730440.299 | 1219060.9978 | 2730440.5379 | 1219058.412 | 2730439.2744 | 1219055.0928
71 | 2730414.5988 | 1219116.1687 | 2730419.0176 | 1219115.8095 | 2730425.8462 | 1219113.913 | 2730464.3533 | 1219098.9663 | 2730474.2903 | 1219093.1125 | 2730475.9176 | 1219091.9121
72 | 2730366.3501 | 1218966.514 | 2730366.5914 | 1218978.0286 | 2730371.439 | 1218984.7846 | 2730394.2961 | 1219033.0794 | 2730397.5276 | 1219044.2925 | 2730406.8527 | 1219046.9654 | 2730426.1923 | 1219050.992 | 2730436.0058 | 1219052.508 | 2730439.2744 | 1219055.0928
73 | 2730539.132 | 1219080.3336 | 2730520.0183 | 1219076.0558 | 2730512.3386 | 1219075.2091 | 2730503.8298 | 1219075.8232 | 2730496.5791 | 1219078.2664 | 2730490.2484 | 1219081.3413 | 2730475.9176 | 1219091.9121
74 | 2730539.132 | 1219080.3336 | 2730533.4802 | 1219082.9119
75 | 2730151.7805 | 1218088.9934 | 2730151.3842 | 1218102.2621 | 2730151.0882 | 1218109.5504 | 2730150.4585 | 1218115.0855 | 2730149.3181 | 1218121.0543 | 2730145.953 | 1218132.2342 | 2730144.5006 | 1218137.9493
76 | 2730183.9037 | 1218446.4831 | 2730183.9037 | 1218446.4831 | 2730185.4546 | 1218442.2247 | 2730186.0512 | 1218437.5117 | 2730185.5115 | 1218432.1228
77 | 2730183.9037 | 1218446.4831 | 2730181.2558 | 1218450.5619 | 2730174.9479 | 1218457.0849 | 2730172.9841 | 1218458.6988 | 2730163.3767 | 1218472.7113 | 2730159.2194 | 1218480.1932 | 2730156.7319 | 1218487.7005 | 2730155.9942 | 1218492.5888
78 | 2730318.7511 | 1218294.0971 | 2730317.0999 | 1218283.5633 | 2730317.0077 | 1218274.1055
79 | 2730454.8492 | 1218416.3513 | 2730420.3776 | 1218398.3488 | 2730411.4958 | 1218395.4966 | 2730400.9432 | 1218392.6633 | 2730395.9695 | 1218390.2525 | 2730390.8936 | 1218386.2716 | 2730369.5518 | 1218369.2131 | 2730357.4396 | 1218358.5395 | 2730341.0845 | 1218341.201 | 2730332.9711 | 1218330.9931 | 2730325.9016 | 1218318.5284 | 2730322.6761 | 1218310.8295 | 2730319.8582 | 1218301.16 | 2730318.7511 | 1218294.0971
80 | 2730316.8834 | 1218263.6203 | 2730316.929 | 1218266.0455 | 2730317.0077 | 1218274.1055
81 | 2730414.1411 | 1218503.853 | 2730411.6883 | 1218497.2829 | 2730411.0875 | 1218490.7423 | 2730412.0846 | 1218484.737 | 2730440.5833 | 1218446.4633 | 2730454.4113 | 1218429.4078 | 2730455.395 | 1218424.0139 | 2730454.8492 | 1218416.3513
82 | 2730454.8492 | 1218416.3513 | 2730460.6221 | 1218419.3579 | 2730478.7772 | 1218430.4088 | 2730484.404 | 1218435.5806 | 2730489.2231 | 1218441.224 | 2730491.9516 | 1218446.299 | 2730493.3094 | 1218451.8999 | 2730493.9596 | 1218458.9532 | 2730493.8047 | 1218479.8778 | 2730494.9434 | 1218489.9331
83 | 2730494.9434 | 1218489.9331 | 2730492.0713 | 1218494.1847 | 2730488.3085 | 1218497.1603 | 2730482.0746 | 1218502.7171 | 2730478.8878 | 1218509.8976 | 2730477.4447 | 1218519.2735 | 2730477.249 | 1218525.4298 | 2730479.3096 | 1218530.1454
84 | 2730494.9434 | 1218489.9331 | 2730497.8124 | 1218497.2574 | 2730501.4564 | 1218505.5883 | 2730506.0266 | 1218513.9285 | 2730513.1669 | 1218525.9057 | 2730519.4713 | 1218539.6438 | 2730523.3618 | 1218545.3892 | 2730527.0058 | 1218550.9513 | 2730535.6565 | 1218559.1363 | 2730546.4852 | 1218571.8727 | 2730565.983 | 1218595.0631 | 2730572.739 | 1218604.819
85 | 2730572.739 | 1218604.819 | 2730585.8715 | 1218622.5878 | 2730593.5909 | 1218630.9971 | 2730602.8936 | 1218640.253 | 2730617.3595 | 1218653.3028 | 2730644.9185 | 1218676.2144 | 2730671.4129 | 1218693.9987 | 2730675.1025 | 1218697.4713 | 2730678.6943 | 1218702.2873 | 2730682.5509 | 1218712.3356 | 2730683.7539 | 1218719.4455 | 2730685.5623 | 1218724.2223 | 2730688.5123 | 1218727.4897 | 2730698.4213 | 1218735.0576 | 2730703.0164 | 1218739.1284 | 2730705.0893 | 1218742.9213 | 2730706.8027 | 1218750.2982
86 | 2730572.739 | 1218604.819 | 2730568.2648 | 1218621.5345 | 2730565.9207 | 1218635.2942 | 2730560.8007 | 1218646.1463 | 2730552.0859 | 1218657.1643 | 2730544.7476 | 1218665.3101 | 2730541.2192 | 1218671.4489 | 2730528.3246 | 1218685.0774 | 2730525.886 | 1218685.8357 | 2730522.4177 | 1218686.1155 | 2730518.2244 | 1218684.8337 | 2730516.6763 | 1218682.7203 | 2730516.0518 | 1218679.6931 | 2730517.4585 | 1218675.7874 | 2730521.1216 | 1218670.0852
87 | 2730706.8027 | 1218750.2982 | 2730699.7782 | 1218753.1353 | 2730684.5269 | 1218763.0866 | 2730678.1878 | 1218767.5623 | 2730670.6457 | 1218771.1554 | 2730654.1989 | 1218777.8112 | 2730634.3332 | 1218784.5811
88 | 2730706.8027 | 1218750.2982 | 2730707.4562 | 1218756.1506 | 2730707.3117 | 1218762.7306 | 2730705.5851 | 1218771.8667 | 2730705.0916 | 1218775.6701 | 2730706.0135 | 1218778.6372 | 2730709.4768 | 1218782.0381 | 2730730.039 | 1218788.5056 | 2730737.5519 | 1218791.0836 | 2730744.296 | 1218795.1349 | 2730748.2665 | 1218798.6026 | 2730752.6301 | 1218803.8804 | 2730758.9118 | 1218813.7707 | 2730763.2998 | 1218818.2818 | 2730757.0736 | 1218815.8876 | 2730751.8925 | 1218814.9954 | 2730746.075 | 1218815.0789 | 2730742.9345 | 1218815.6438
89 | 2730742.9345 | 1218815.6438 | 2730736.6917 | 1218818.1533 | 2730730.7462 | 1218821.3032 | 2730725.1668 | 1218825.0616

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2730012.1216 | 1218463.328
1 | 2729993.7521 | 1218474.9953
2 | 2729906.757 | 1218573.7591
3 | 2730104.7626 | 1218371.5858
4 | 2730115.1864 | 1218352.4842
5 | 2729918.1417 | 1218566.9907
6 | 2729893.1504 | 1218592.0021
7 | 2730104.9178 | 1218345.332
8 | 2730168.3705 | 1218393.9792
9 | 2729871.9532 | 1218618.8653
10 | 2730090.768 | 1218345.879
11 | 2730120.1323 | 1218339.4928
12 | 2730169.0258 | 1218431.7239
13 | 2730182.252 | 1218414.3767
14 | 2730173.2056 | 1218257.9085
15 | 2729897.0936 | 1218258.558
16 | 2730294.5791 | 1218202.3832
17 | 2730152.2084 | 1218187.3214
18 | 2729654.8083 | 1219182.4747
19 | 2729658.4107 | 1219186.4937
20 | 2729647.8835 | 1219174.7489
21 | 2729649.1741 | 1219207.5145
22 | 2729592.4578 | 1218977.3822
23 | 2729632.1549 | 1219207.0994
24 | 2729593.1795 | 1218970.283
25 | 2729626.91 | 1219206.9724
26 | 2729606.0674 | 1218921.7608
27 | 2729777.6265 | 1218218.4746
28 | 2729752.3937 | 1218239.9827
29 | 2729816.5071 | 1218220.2529
30 | 2730139.6324 | 1218719.6586
31 | 2730066.2038 | 1218787.4677
32 | 2730172.5518 | 1218696.8925
33 | 2730027.7708 | 1218821.7764
34 | 2730198.2941 | 1218623.4513
35 | 2730193.2645 | 1218772.7949
36 | 2730067.6976 | 1218973.4984
37 | 2729930.0625 | 1218769.0913
38 | 2730262.0045 | 1218671.249
39 | 2730193.1224 | 1218590.1484
40 | 2730094.0041 | 1218994.8507
41 | 2730022.3897 | 1218740.3488
42 | 2729832.2379 | 1218725.8351
43 | 2730266.6279 | 1218643.1608
44 | 2730181.4976 | 1218561.5636
45 | 2730045.2727 | 1219116.5313
46 | 2730023.9541 | 1219163.0239
47 | 2730101.1651 | 1219012.1432
48 | 2730067.1603 | 1219357.1904
49 | 2729852.1413 | 1219068.8563
50 | 2730091.4053 | 1219290.9339
51 | 2729769.1077 | 1219139.0879
52 | 2730291.046 | 1218904.0052
53 | 2730204.3436 | 1219200.1081
54 | 2729765.8432 | 1218674.97
55 | 2729728.6923 | 1218780.2933
56 | 2729704.6545 | 1218644.7137
57 | 2729598.8199 | 1218865.3324
58 | 2729556.9609 | 1218542.7737
59 | 2729471.7624 | 1218486.332
60 | 2729684.7862 | 1218490.2958
61 | 2729396.4228 | 1218529.5635
62 | 2729717.7436 | 1218465.8756
63 | 2729718.8971 | 1218466.3465
64 | 2730414.5988 | 1219116.1687
65 | 2730251.4125 | 1219320.8531
66 | 2730439.2744 | 1219055.0928
67 | 2730475.9176 | 1219091.9121
68 | 2730366.3501 | 1218966.514
69 | 2730539.132 | 1219080.3336
70 | 2730533.4802 | 1219082.9119
71 | 2730151.7805 | 1218088.9934
72 | 2730144.5006 | 1218137.9493
73 | 2730183.9037 | 1218446.4831
74 | 2730185.5115 | 1218432.1228
75 | 2730155.9942 | 1218492.5888
76 | 2730207.2704 | 1218424.4314
77 | 2730318.7511 | 1218294.0971
78 | 2730317.0077 | 1218274.1055
79 | 2730454.8492 | 1218416.3513
80 | 2730316.8834 | 1218263.6203
81 | 2730414.1411 | 1218503.853
82 | 2730494.9434 | 1218489.9331
83 | 2730479.3096 | 1218530.1454
84 | 2730572.739 | 1218604.819
85 | 2730284.0483 | 1218208.2465
86 | 2730706.8027 | 1218750.2982
87 | 2730521.1216 | 1218670.0852
88 | 2730634.3332 | 1218784.5811
89 | 2730742.9345 | 1218815.6438
90 | 2730725.1668 | 1218825.0616
91 | 2730022.3897 | 1218740.3488

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9936 | -0.12304 | 0.00052935 | 0.00013267
1 | 0.99362 | -0.12284 | 0.00055035 | 0.00013793
2 | 0.99375 | -0.12028 | 0 | 0
3 | 0.98362 | -0.31686 | 0.00072962 | 0.00018286
4 | 0.98364 | -0.31658 | 0 | 0
5 | 0.99374 | -0.1204 | 0.00052725 | 0.00013214
6 | 0.99378 | -0.11963 | 0.00038128 | 9.5557e-05
7 | 0.9835 | -0.31923 | 0 | 0
8 | 0.98454 | -0.2989 | 0 | 0
9 | 0.99384 | -0.11842 | 0.00042232 | 0.00010584
10 | 0.98349 | -0.31958 | 0.0013751 | 0.00034463
11 | 0.98335 | -0.32228 | 0 | 0
12 | 0.98447 | -0.3003 | 0.002001 | 0.00050149
13 | 0.98487 | -0.29246 | 0 | 0
14 | 0.98255 | -0.33788 | 0 | 0
15 | 0.98286 | -0.33187 | 0.00046876 | 0.00011748
16 | 0.98144 | -0.35986 | 0 | 0
17 | 0.98239 | -0.34105 | 0.00076807 | 0.0001925
18 | 0.98938 | -0.20484 | 0.0012252 | 0.00030707
19 | 0.98936 | -0.20532 | 0.003254 | 0.00081552
20 | 0.98944 | -0.20369 | 0 | 0
21 | 0.98931 | -0.20622 | 0 | 0
22 | 0.99066 | -0.17997 | 0.0015189 | 0.00038067
23 | 0.98928 | -0.20675 | 0 | 0
24 | 0.99071 | -0.17898 | 0 | 0
25 | 0.98928 | -0.20691 | 0.0017506 | 0.00043875
26 | 0.99107 | -0.17198 | 0.0010633 | 0.00026649
27 | 0.98269 | -0.33515 | 0.00063732 | 0.00015973
28 | 0.98272 | -0.33471 | 0 | 0
29 | 0.98276 | -0.33392 | 0.00062775 | 0.00015733
30 | 0.99052 | -0.1825 | 0.00042429 | 0.00010634
31 | 0.99234 | -0.14717 | 0.00030517 | 7.6483e-05
32 | 0.98978 | -0.1968 | 0 | 0
33 | 0.99331 | -0.12852 | 0 | 0
34 | 0.98842 | -0.22317 | 0 | 0
35 | 0.98976 | -0.19718 | 0.00027405 | 6.8684e-05
36 | 0.9924 | -0.14631 | 0.000325 | 8.1453e-05
37 | 0.99601 | -0.076555 | 0 | 0
38 | 0.9883 | -0.22551 | 0.00027925 | 6.9987e-05
39 | 0.98787 | -0.23387 | 0.00034949 | 8.759e-05
40 | 0.99217 | -0.1509 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | -0.043884 | -0.010678
42 | 0.99411 | -0.11315 | 0 | 0
43 | 0.98827 | -0.22606 | 0.00098034 | 0.0002457
44 | 0.98738 | -0.24349 | 0.00026817 | 6.721e-05
45 | 0.99159 | -0.16241 | 0.00038895 | 9.7481e-05
46 | 0.99144 | -0.16531 | 0.00027122 | 6.7975e-05
47 | 0.99209 | -0.15258 | 0 | 0
48 | 0.99089 | -0.17604 | 0 | 0
49 | 0.9917 | -0.16018 | 0 | 0
50 | 0.99071 | -0.17957 | 0.0002892 | 7.248e-05
51 | 0.9915 | -0.16405 | 0.0015665 | 0.00039261
52 | 0.99202 | -0.15384 | 0.00070147 | 0.0001758
53 | 0.99037 | -0.18638 | 0.00054535 | 0.00013668
54 | 0.99383 | -0.11866 | 0 | 0
55 | 0.9929 | -0.13658 | 0.001002 | 0.00025113
56 | 0.9936 | -0.12322 | 0.00090698 | 0.00022731
57 | 0.99155 | -0.16282 | 0 | 0
58 | 0.99313 | -0.13229 | 0 | 0
59 | 0.99306 | -0.13363 | 0 | 0
60 | 0.99284 | -0.13795 | 0.00098443 | 0.00024672
61 | 0.993 | -0.13479 | 0.00071196 | 0.00017843
62 | 0.99279 | -0.13886 | 0.00041421 | 0.00010381
63 | 0.99279 | -0.13887 | 0.00062719 | 0.00015719
64 | 0.99001 | -0.19346 | 0 | 0
65 | 0.99033 | -0.1872 | 0.00035153 | 8.8101e-05
66 | 0.98998 | -0.19391 | 0 | 0
67 | 0.98993 | -0.19493 | 0.00060879 | 0.00015258
68 | 0.98995 | -0.1946 | 0.00029788 | 7.4655e-05
69 | 0.98989 | -0.1957 | 0 | 0
70 | 0.98989 | -0.19577 | 0.00063327 | 0.00015871
71 | 0.9823 | -0.34277 | 0.00063546 | 0.00015926
72 | 0.98233 | -0.3422 | 0.00052951 | 0.00013271
73 | 0.98534 | -0.28329 | 0.00052052 | 0.00013045
74 | 0.98512 | -0.28759 | 0.0013888 | 0.00034808
75 | 0.98618 | -0.26672 | 0.00026998 | 6.7664e-05
76 | 0.98486 | -0.29266 | 0.0003947 | 9.8921e-05
77 | 0.98094 | -0.3696 | 0.00026257 | 6.5807e-05
78 | 0.98104 | -0.36778 | 0.00074499 | 0.00018671
79 | 0.98011 | -0.38603 | 0 | 0
80 | 0.98109 | -0.36669 | 0 | 0
81 | 0.98009 | -0.3865 | 0.00024832 | 6.2235e-05
82 | 0.97973 | -0.39356 | 0 | 0
83 | 0.97967 | -0.39468 | 0.0013213 | 0.00033115
84 | 0.97932 | -0.40156 | 0 | 0
85 | 0.98143 | -0.36007 | 0.00095881 | 0.0002403
86 | 0.97896 | -0.40885 | 0 | 0
87 | 0.97919 | -0.40414 | 0.0011669 | 0.00029246
88 | 0.97886 | -0.41071 | 0.001267 | 0.00031753
89 | 0.97888 | -0.41041 | 0 | 0
90 | 0.97886 | -0.41067 | 0.00070012 | 0.00017547
91 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00052935 | -0.00013267 | 0.00052936 | 0.00013239 | 5.1377e-09 | -2.7911e-07 | 0.00079276 | 0.00079266 | 0.00079276 | 0.9936 | -0.12304 | 0.99362 | -0.12284 | 0.21779
1 | -0.0010797 | -0.00027032 | 0.0010798 | 0.00026867 | 1.3141e-07 | -1.6531e-06 | 0.0016168 | 0.0016162 | 0.0016168 | 0.99362 | -0.12284 | 0.99375 | -0.12028 | 0.44419
2 | 0.00052725 | 0.00013197 | -0.00052725 | -0.00013214 | 3.0891e-09 | -1.6926e-07 | 0.00078943 | 0.0007895 | 0.0007895 | 0.99375 | -0.12028 | 0.99374 | -0.1204 | 0.21689
3 | -0.0016071 | -0.00040064 | 0.0016071 | 0.00040037 | 4.9405e-08 | -2.6334e-07 | 0.0024057 | 0.0024056 | 0.0024057 | 0.99375 | -0.12028 | 0.99378 | -0.11963 | 0.6609
4 | -0.00072962 | -0.00018286 | 0.00072963 | 0.00018259 | 9.9913e-09 | -2.7123e-07 | 0.0011038 | 0.0011037 | 0.0011038 | 0.98362 | -0.31686 | 0.98364 | -0.31658 | 0.30323
5 | 0.01174 | 0.0029247 | -0.011738 | -0.0029239 | 1.4761e-06 | 7.862e-07 | 0.017753 | 0.017753 | 0.017753 | 0.98364 | -0.31658 | 0.9835 | -0.31923 | 4.8773
6 | -0.012469 | -0.0031073 | 0.01248 | 0.003113 | 1.0465e-05 | 5.7006e-06 | 0.018857 | 0.018857 | 0.018857 | 0.98364 | -0.31658 | 0.98454 | -0.2989 | 5.1805
7 | -0.0019884 | -0.00049593 | 0.0019885 | 0.00049556 | 1.1368e-07 | -3.7064e-07 | 0.0029765 | 0.0029763 | 0.0029765 | 0.99378 | -0.11963 | 0.99384 | -0.11842 | 0.81771
8 | 0.0013751 | 0.00034447 | -0.0013751 | -0.00034463 | 2.2953e-08 | -1.6476e-07 | 0.0020805 | 0.0020805 | 0.0020805 | 0.9835 | -0.31923 | 0.98349 | -0.31958 | 0.57157
9 | 0.010363 | 0.0025794 | -0.010362 | -0.0025787 | 1.4974e-06 | 7.5209e-07 | 0.015673 | 0.015673 | 0.015673 | 0.9835 | -0.31923 | 0.98335 | -0.32228 | 4.3058
10 | 0.0020011 | 0.00050108 | -0.002001 | -0.00050149 | 1.3351e-07 | -4.095e-07 | 0.0030243 | 0.0030244 | 0.0030244 | 0.98454 | -0.2989 | 0.98447 | -0.3003 | 0.83089
11 | -0.014481 | -0.0036141 | 0.014485 | 0.0036166 | 4.426e-06 | 2.519e-06 | 0.021881 | 0.021881 | 0.021881 | 0.98454 | -0.2989 | 0.98487 | -0.29246 | 6.0112
12 | -0.0024108 | -0.0006014 | 0.0024114 | 0.00060019 | 6.0323e-07 | -1.2153e-06 | 0.0036086 | 0.003608 | 0.0036086 | 0.99384 | -0.11842 | 0.99411 | -0.11315 | 0.99138
13 | 0.0086269 | 0.0021499 | -0.0086205 | -0.0021471 | 6.3827e-06 | 2.8181e-06 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01305 | 0.98335 | -0.32228 | 0.98255 | -0.33788 | 3.5853
14 | 0.0017348 | 0.0004288 | -0.001734 | -0.00043216 | 7.8715e-07 | -3.3628e-06 | 0.002623 | 0.0026243 | 0.0026243 | 0.98335 | -0.32228 | 0.98286 | -0.33187 | 0.72097
15 | 0.0003947 | 9.856e-05 | -0.0003947 | -9.8921e-05 | 3.8074e-09 | -3.6094e-07 | 0.00059622 | 0.00059635 | 0.00059635 | 0.98487 | -0.29246 | 0.98486 | -0.29266 | 0.16383
16 | -0.01488 | -0.0037151 | 0.014884 | 0.0037171 | 3.4428e-06 | 1.9721e-06 | 0.022477 | 0.022477 | 0.022477 | 0.98487 | -0.29246 | 0.98512 | -0.28759 | 6.175
17 | 0.0066871 | 0.0016648 | -0.0066801 | -0.0016627 | 6.9619e-06 | 2.1639e-06 | 0.010123 | 0.010124 | 0.010124 | 0.98255 | -0.33788 | 0.98144 | -0.35986 | 2.7813
18 | 0.0019334 | 0.00048224 | -0.0019331 | -0.0004832 | 2.9068e-07 | -9.5939e-07 | 0.0029272 | 0.0029276 | 0.0029276 | 0.98255 | -0.33788 | 0.98239 | -0.34105 | 0.80429
19 | 0.0012652 | 0.00031468 | -0.0012651 | -0.00031573 | 1.2269e-07 | -1.0522e-06 | 0.0019147 | 0.0019151 | 0.0019151 | 0.98286 | -0.33187 | 0.98276 | -0.33392 | 0.52611
20 | 0.00095882 | 0.00024016 | -0.00095881 | -0.0002403 | 9.531e-09 | -1.4588e-07 | 0.0014537 | 0.0014537 | 0.0014537 | 0.98144 | -0.35986 | 0.98143 | -0.36007 | 0.39938
21 | 0.0057213 | 0.0014225 | -0.0057194 | -0.0014222 | 1.8494e-06 | 3.5492e-07 | 0.0086704 | 0.0086706 | 0.0086706 | 0.98144 | -0.35986 | 0.98109 | -0.36669 | 2.382
22 | 0.0011651 | 0.0002907 | -0.001165 | -0.00029135 | 6.3636e-08 | -6.4943e-07 | 0.0017642 | 0.0017645 | 0.0017645 | 0.98239 | -0.34105 | 0.98233 | -0.3422 | 0.48475
23 | 0.0050049 | 0.0012537 | -0.0050047 | -0.0012537 | 1.1467e-07 | 4.0777e-09 | 0.007527 | 0.007527 | 0.007527 | 0.98938 | -0.20484 | 0.98936 | -0.20532 | 2.0679
24 | -0.0062301 | -0.0015608 | 0.0062304 | 0.0015609 | 3.4157e-07 | 8.5355e-08 | 0.0093697 | 0.0093697 | 0.0093697 | 0.98938 | -0.20484 | 0.98944 | -0.20369 | 2.5741
25 | 0.0017508 | 0.00043818 | -0.0017507 | -0.0004385 | 7.5369e-08 | -3.2403e-07 | 0.002633 | 0.0026331 | 0.0026331 | 0.98936 | -0.20532 | 0.98931 | -0.20622 | 0.72338
26 | -0.0062304 | -0.0015609 | 0.0062375 | 0.0015626 | 7.0414e-06 | 1.7558e-06 | 0.0093697 | 0.0093687 | 0.0093697 | 0.98944 | -0.20369 | 0.99066 | -0.17997 | 2.5741
27 | 0.0017507 | 0.0004385 | -0.0017506 | -0.00043869 | 4.4133e-08 | -1.897e-07 | 0.0026331 | 0.0026332 | 0.0026332 | 0.98931 | -0.20622 | 0.98928 | -0.20675 | 0.7234
28 | -0.0077564 | -0.0019433 | 0.0077567 | 0.0019434 | 3.6319e-07 | 1.4056e-07 | 0.01165 | 0.01165 | 0.01165 | 0.99066 | -0.17997 | 0.99071 | -0.17898 | 3.2006
29 | 0.0017506 | 0.00043869 | -0.0017506 | -0.00043875 | 1.3641e-08 | -5.8631e-08 | 0.0026332 | 0.0026332 | 0.0026332 | 0.98928 | -0.20675 | 0.98928 | -0.20691 | 0.72341
30 | -0.0077567 | -0.0019434 | 0.0077593 | 0.0019444 | 2.5894e-06 | 1.0018e-06 | 0.01165 | 0.01165 | 0.01165 | 0.99071 | -0.17898 | 0.99107 | -0.17198 | 3.2006
31 | -0.0088226 | -0.0022109 | 0.0088264 | 0.0022126 | 3.8505e-06 | 1.7099e-06 | 0.013246 | 0.013246 | 0.013246 | 0.99107 | -0.17198 | 0.99155 | -0.16282 | 3.6391
32 | -0.00063732 | -0.00015973 | 0.00063734 | 0.00015926 | 1.3113e-08 | -4.6741e-07 | 0.00096505 | 0.00096488 | 0.00096505 | 0.98269 | -0.33515 | 0.98272 | -0.33471 | 0.26512
33 | -0.00063734 | -0.00015926 | 0.00063736 | 0.0001584 | 2.408e-08 | -8.5879e-07 | 0.00096488 | 0.00096457 | 0.00096488 | 0.98272 | -0.33471 | 0.98276 | -0.33392 | 0.26508
34 | -0.019728 | -0.0049593 | 0.019762 | 0.0049793 | 3.3335e-05 | 2.003e-05 | 0.029642 | 0.029642 | 0.029642 | 0.99052 | -0.1825 | 0.99234 | -0.14717 | 8.1435
35 | 0.019304 | 0.0048529 | -0.019291 | -0.004845 | 1.3169e-05 | 7.8911e-06 | 0.029005 | 0.029005 | 0.029005 | 0.99052 | -0.1825 | 0.98978 | -0.1968 | 7.9684
36 | -0.020067 | -0.0050558 | 0.020085 | 0.0050666 | 1.7923e-05 | 1.0788e-05 | 0.030099 | 0.030099 | 0.030099 | 0.99234 | -0.14717 | 0.99331 | -0.12852 | 8.269
37 | 0.019017 | 0.0047774 | -0.018993 | -0.0047631 | 2.3906e-05 | 1.4299e-05 | 0.028593 | 0.028594 | 0.028594 | 0.98978 | -0.1968 | 0.98842 | -0.22317 | 7.8554
38 | 0.00027406 | 6.7674e-05 | -0.00027405 | -6.8684e-05 | 5.016e-09 | -1.0104e-06 | 0.00041166 | 0.00041201 | 0.00041201 | 0.98978 | -0.1968 | 0.98976 | -0.19718 | 0.11319
39 | 0.005992 | 0.0014774 | -0.005987 | -0.0014763 | 5.0154e-06 | 1.0592e-06 | 0.0089677 | 0.0089684 | 0.0089684 | 0.99331 | -0.12852 | 0.9924 | -0.14631 | 2.4639
40 | -0.026077 | -0.0065439 | 0.026141 | 0.0065839 | 6.4787e-05 | 3.9994e-05 | 0.039067 | 0.039066 | 0.039067 | 0.99331 | -0.12852 | 0.99601 | -0.076555 | 10.7326
41 | 0.0012598 | 0.00031406 | -0.0012596 | -0.0003153 | 1.402e-07 | -1.2429e-06 | 0.0018959 | 0.0018964 | 0.0018964 | 0.98842 | -0.22317 | 0.9883 | -0.22551 | 0.52098
42 | 0.017733 | 0.004449 | -0.017724 | -0.0044436 | 9.0361e-06 | 5.35e-06 | 0.026698 | 0.026698 | 0.026698 | 0.98842 | -0.22317 | 0.98787 | -0.23387 | 7.3346
43 | 0.005662 | 0.0013949 | -0.0056608 | -0.0013947 | 1.2222e-06 | 1.9691e-07 | 0.0084811 | 0.0084813 | 0.0084813 | 0.9924 | -0.14631 | 0.99217 | -0.1509 | 2.33
44 | -0.042079 | -0.01058 | 0.042234 | 0.010678 | 0.00015445 | 9.7489e-05 | 0.062878 | 0.062877 | 0.062878 | 0.99601 | -0.076555 | 1 | 0 | 17.2742
45 | 0.015938 | 0.0039963 | -0.01591 | -0.0039802 | 2.7746e-05 | 1.6063e-05 | 0.023812 | 0.023812 | 0.023812 | 0.99601 | -0.076555 | 0.99411 | -0.11315 | 6.5419
46 | 0.00098036 | 0.00024532 | -0.00098034 | -0.0002457 | 2.5257e-08 | -3.7998e-07 | 0.0014759 | 0.0014761 | 0.0014761 | 0.9883 | -0.22551 | 0.98827 | -0.22606 | 0.40551
47 | 0.017374 | 0.0043561 | -0.017366 | -0.0043514 | 7.967e-06 | 4.702e-06 | 0.026171 | 0.026172 | 0.026172 | 0.98787 | -0.23387 | 0.98738 | -0.24349 | 7.19
48 | 0.00070156 | 0.00017283 | -0.00070147 | -0.0001758 | 9.7454e-08 | -2.9718e-06 | 0.0010511 | 0.0010522 | 0.0010522 | 0.99217 | -0.1509 | 0.99202 | -0.15384 | 0.28906
49 | 0.0049592 | 0.0012218 | -0.0049588 | -0.0012218 | 3.8994e-07 | 6.3375e-09 | 0.0074302 | 0.0074303 | 0.0074303 | 0.99217 | -0.1509 | 0.99209 | -0.15258 | 2.0413
50 | 0.0036484 | 0.00090608 | -0.0036474 | -0.00090658 | 9.5096e-07 | -4.9466e-07 | 0.0054581 | 0.0054584 | 0.0054584 | 0.99411 | -0.11315 | 0.99383 | -0.11866 | 1.4996
51 | 0.0098505 | 0.002474 | -0.0098395 | -0.0024687 | 1.1003e-05 | 5.2949e-06 | 0.014746 | 0.014747 | 0.014747 | 0.99411 | -0.11315 | 0.9929 | -0.13658 | 4.0514
52 | 0.017098 | 0.0042841 | -0.017079 | -0.004273 | 1.8898e-05 | 1.1125e-05 | 0.025767 | 0.025768 | 0.025768 | 0.98738 | -0.24349 | 0.98618 | -0.26672 | 7.0791
53 | 0.0030009 | 0.00073758 | -0.0030005 | -0.00073801 | 4.0863e-07 | -4.3302e-07 | 0.0044982 | 0.0044985 | 0.0044985 | 0.99159 | -0.16241 | 0.99144 | -0.16531 | 1.2358
54 | -0.0033899 | -0.00083506 | 0.0033914 | 0.00083397 | 1.5666e-06 | -1.0854e-06 | 0.0050819 | 0.0050812 | 0.0050819 | 0.99159 | -0.16241 | 0.99209 | -0.15258 | 1.3961
55 | 0.0027293 | 0.00067004 | -0.0027279 | -0.00067198 | 1.3752e-06 | -1.9428e-06 | 0.0040914 | 0.0040924 | 0.0040924 | 0.99144 | -0.16531 | 0.99089 | -0.17604 | 1.1243
56 | 0.0015674 | 0.00038784 | -0.0015668 | -0.000391 | 5.6419e-07 | -3.1561e-06 | 0.0023491 | 0.0023504 | 0.0023504 | 0.99209 | -0.15258 | 0.9917 | -0.16018 | 0.6457
57 | 0.0027279 | 0.00067198 | -0.0027275 | -0.00067262 | 4.5301e-07 | -6.3899e-07 | 0.0040924 | 0.0040927 | 0.0040927 | 0.99089 | -0.17604 | 0.99071 | -0.17957 | 1.1244
58 | 0.0015668 | 0.000391 | -0.0015665 | -0.00039261 | 2.8816e-07 | -1.6094e-06 | 0.0023504 | 0.002351 | 0.002351 | 0.9917 | -0.16018 | 0.9915 | -0.16405 | 0.64588
59 | 0.0024383 | 0.00060014 | -0.0024375 | -0.00060164 | 7.8182e-07 | -1.5045e-06 | 0.0036583 | 0.003659 | 0.003659 | 0.99071 | -0.17957 | 0.99037 | -0.18638 | 1.0052
60 | 0.0015406 | 0.00037852 | -0.0015401 | -0.00038148 | 5.1279e-07 | -2.9607e-06 | 0.0023121 | 0.0023132 | 0.0023132 | 0.99037 | -0.18638 | 0.99001 | -0.19346 | 0.6355
61 | 0.00035154 | 8.6442e-05 | -0.00035153 | -8.8101e-05 | 1.3543e-08 | -1.6589e-06 | 0.0005276 | 0.00052819 | 0.00052819 | 0.99037 | -0.18638 | 0.99033 | -0.1872 | 0.14511
62 | 0.0036474 | 0.00090658 | -0.0036466 | -0.00090699 | 7.8793e-07 | -4.0926e-07 | 0.0054584 | 0.0054588 | 0.0054588 | 0.99383 | -0.11866 | 0.9936 | -0.12322 | 1.4997
63 | 0.0088375 | 0.0022175 | -0.0088264 | -0.0022126 | 1.1045e-05 | 4.9005e-06 | 0.013245 | 0.013246 | 0.013246 | 0.9929 | -0.13658 | 0.99155 | -0.16282 | 3.639
64 | 0.0027396 | 0.00067967 | -0.0027385 | -0.00068134 | 1.1761e-06 | -1.6615e-06 | 0.0041005 | 0.0041013 | 0.0041013 | 0.9936 | -0.12322 | 0.99313 | -0.13229 | 1.1267
65 | 0.00071205 | 0.00017593 | -0.000712 | -0.00017727 | 4.4978e-08 | -1.3363e-06 | 0.001066 | 0.0010665 | 0.0010665 | 0.99313 | -0.13229 | 0.99306 | -0.13363 | 0.29298
66 | 0.0020264 | 0.00050541 | -0.0020259 | -0.0005071 | 5.4477e-07 | -1.6906e-06 | 0.0030353 | 0.0030361 | 0.0030361 | 0.99313 | -0.13229 | 0.99284 | -0.13795 | 0.83408
67 | 0.000712 | 0.00017727 | -0.00071196 | -0.00017843 | 3.9364e-08 | -1.1684e-06 | 0.0010665 | 0.0010669 | 0.0010669 | 0.99306 | -0.13363 | 0.993 | -0.13479 | 0.2931
68 | 0.0010415 | 0.00026037 | -0.0010414 | -0.00026098 | 4.512e-08 | -6.0985e-07 | 0.0015606 | 0.0015609 | 0.0015609 | 0.99284 | -0.13795 | 0.99279 | -0.13886 | 0.42881
69 | 0.00062719 | 0.00015717 | -0.00062719 | -0.00015719 | 4.1291e-10 | -1.5848e-08 | 0.00094004 | 0.00094005 | 0.00094005 | 0.99279 | -0.13886 | 0.99279 | -0.13887 | 0.25826
70 | 0.00029789 | 7.1933e-05 | -0.00029789 | -7.3011e-05 | 6.3064e-09 | -1.0783e-06 | 0.00044679 | 0.00044717 | 0.00044717 | 0.99001 | -0.19346 | 0.98998 | -0.19391 | 0.12285
71 | 0.0012422 | 0.00030955 | -0.0012421 | -0.00031035 | 8.673e-08 | -7.9799e-07 | 0.0018664 | 0.0018667 | 0.0018667 | 0.99001 | -0.19346 | 0.98993 | -0.19493 | 0.51284
72 | 0.00029789 | 7.3011e-05 | -0.00029788 | -7.4655e-05 | 9.6355e-09 | -1.6439e-06 | 0.00044717 | 0.00044775 | 0.00044775 | 0.98998 | -0.19391 | 0.98995 | -0.1946 | 0.12301
73 | 0.0006333 | 0.00015777 | -0.00063328 | -0.00015864 | 2.3215e-08 | -8.6372e-07 | 0.00095161 | 0.00095192 | 0.00095192 | 0.98993 | -0.19493 | 0.98989 | -0.1957 | 0.26152
74 | 0.00063328 | 0.00015864 | -0.00063327 | -0.00015871 | 2.1062e-09 | -7.833e-08 | 0.00095192 | 0.00095195 | 0.00095195 | 0.98989 | -0.1957 | 0.98989 | -0.19577 | 0.26152
75 | -0.00063546 | -0.00015926 | 0.00063548 | 0.00015864 | 1.7297e-08 | -6.1923e-07 | 0.00096261 | 0.00096239 | 0.00096261 | 0.9823 | -0.34277 | 0.98233 | -0.3422 | 0.26445
76 | 0.016276 | 0.0040671 | -0.016272 | -0.0040652 | 3.3287e-06 | 1.9432e-06 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.98534 | -0.28329 | 0.98512 | -0.28759 | 6.7513
77 | -0.016796 | -0.0041976 | 0.016809 | 0.0042054 | 1.3236e-05 | 7.7716e-06 | 0.025361 | 0.02536 | 0.025361 | 0.98534 | -0.28329 | 0.98618 | -0.26672 | 6.9672
78 | -0.0049737 | -0.0012354 | 0.0049742 | 0.0012354 | 4.2904e-07 | 2.0561e-08 | 0.0075408 | 0.0075407 | 0.0075408 | 0.98094 | -0.3696 | 0.98104 | -0.36778 | 2.0716
79 | 0.0047112 | 0.0011696 | -0.0047075 | -0.0011696 | 3.6613e-06 | -7.0461e-08 | 0.0071425 | 0.0071433 | 0.0071433 | 0.98094 | -0.3696 | 0.98011 | -0.38603 | 1.9625
80 | -0.0057192 | -0.0014221 | 0.0057194 | 0.0014222 | 2.9563e-07 | 5.6795e-08 | 0.0086707 | 0.0086706 | 0.0086707 | 0.98104 | -0.36778 | 0.98109 | -0.36669 | 2.3821
81 | 0.00024833 | 6.0947e-05 | -0.00024832 | -6.2235e-05 | 5.454e-09 | -1.2876e-06 | 0.00037655 | 0.00037701 | 0.00037701 | 0.98011 | -0.38603 | 0.98009 | -0.3865 | 0.10357
82 | 0.0044592 | 0.0011087 | -0.0044576 | -0.0011088 | 1.5881e-06 | -1.4867e-07 | 0.0067668 | 0.0067672 | 0.0067672 | 0.98011 | -0.38603 | 0.97973 | -0.39356 | 1.8591
83 | 0.0013214 | 0.00033061 | -0.0013213 | -0.00033115 | 7.0834e-08 | -5.4526e-07 | 0.0020067 | 0.0020069 | 0.0020069 | 0.97973 | -0.39356 | 0.97967 | -0.39468 | 0.55136
84 | 0.0031362 | 0.00077822 | -0.003135 | -0.00077922 | 1.1881e-06 | -9.9919e-07 | 0.0047605 | 0.0047611 | 0.0047611 | 0.97973 | -0.39356 | 0.97932 | -0.40156 | 1.308
85 | 0.0019679 | 0.00048819 | -0.0019672 | -0.00049031 | 6.7885e-07 | -2.1144e-06 | 0.0029883 | 0.0029892 | 0.0029892 | 0.97932 | -0.40156 | 0.97896 | -0.40885 | 0.82122
86 | 0.0011671 | 0.00029103 | -0.0011669 | -0.00029246 | 1.4274e-07 | -1.4319e-06 | 0.0017728 | 0.0017733 | 0.0017733 | 0.97932 | -0.40156 | 0.97919 | -0.40414 | 0.48718
87 | 0.0012671 | 0.00031659 | -0.001267 | -0.00031753 | 1.1188e-07 | -9.3975e-07 | 0.0019256 | 0.001926 | 0.001926 | 0.97896 | -0.40885 | 0.97886 | -0.41071 | 0.52911
88 | 0.00070018 | 0.00017372 | -0.00070013 | -0.00017522 | 5.1785e-08 | -1.5006e-06 | 0.0010637 | 0.0010642 | 0.0010642 | 0.97896 | -0.40885 | 0.97888 | -0.41041 | 0.29236
89 | 0.00070013 | 0.00017522 | -0.00070012 | -0.00017547 | 8.5541e-09 | -2.477e-07 | 0.0010642 | 0.0010643 | 0.0010643 | 0.97888 | -0.41041 | 0.97886 | -0.41067 | 0.29239

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.044383 | 0.010803

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00052935 | 0.00013267
1 | 0.00055035 | 0.00013793
2 | 0.00072962 | 0.00018286
3 | 0.00052725 | 0.00013214
4 | 0.00038128 | 9.5557e-05
5 | 0.00042232 | 0.00010584
6 | 0.0013751 | 0.00034463
7 | 0.002001 | 0.00050149
8 | 0.00046876 | 0.00011748
9 | 0.00076807 | 0.0001925
10 | 0.0012252 | 0.00030707
11 | 0.003254 | 0.00081552
12 | 0.0015189 | 0.00038067
13 | 0.0017506 | 0.00043875
14 | 0.0010633 | 0.00026649
15 | 0.00063732 | 0.00015973
16 | 0.00062775 | 0.00015733
17 | 0.00042429 | 0.00010634
18 | 0.00030517 | 7.6483e-05
19 | 0.00027405 | 6.8684e-05
20 | 0.000325 | 8.1453e-05
21 | 0.00027925 | 6.9987e-05
22 | 0.00034949 | 8.759e-05
23 | 0.00049901 | 0.00012506
24 | 0.00098034 | 0.0002457
25 | 0.00026817 | 6.721e-05
26 | 0.00038895 | 9.7481e-05
27 | 0.00027122 | 6.7975e-05
28 | 0.0002892 | 7.248e-05
29 | 0.0015665 | 0.00039261
30 | 0.00070147 | 0.0001758
31 | 0.00054535 | 0.00013668
32 | 0.001002 | 0.00025113
33 | 0.00090698 | 0.00022731
34 | 0.00098443 | 0.00024672
35 | 0.00071196 | 0.00017843
36 | 0.00041421 | 0.00010381
37 | 0.00062719 | 0.00015719
38 | 0.00035153 | 8.8101e-05
39 | 0.00060879 | 0.00015258
40 | 0.00029788 | 7.4655e-05
41 | 0.00063327 | 0.00015871
42 | 0.00063546 | 0.00015926
43 | 0.00052951 | 0.00013271
44 | 0.00052052 | 0.00013045
45 | 0.0013888 | 0.00034808
46 | 0.00026998 | 6.7664e-05
47 | 0.0003947 | 9.8921e-05
48 | 0.00026257 | 6.5807e-05
49 | 0.00074499 | 0.00018671
50 | 0.00024832 | 6.2235e-05
51 | 0.0013213 | 0.00033115
52 | 0.00095881 | 0.0002403
53 | 0.0011669 | 0.00029246
54 | 0.001267 | 0.00031753
55 | 0.00070012 | 0.00017547

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1