## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-55_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-55_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-55_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-55_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-55_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-55_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-55_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-55_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-55_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-55_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-55_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-55_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-55_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-55_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-55_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-55_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-55_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-55_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-55_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-55_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-55_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-55_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-55_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-55_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-55_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-55_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-55_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-55_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-55_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-55_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-55_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-55_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-55_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-55_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-55_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-55_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-55_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-55_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-55_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-55_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-55_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-55_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-55_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-55_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-55_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-55_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-55_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-55_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-55_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-55_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-55_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-55_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-55_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-55_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-55_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-55_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-55_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-55_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-55_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-55_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-55_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-55_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-55_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-55_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-55_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-55_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-55_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-55_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-55_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-55_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-55_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-55_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-55_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-55_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-55_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-55_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-55_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-55_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-55_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-55_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-55_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-55_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-55_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-55_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-55_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-55_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-55_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-55_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-55_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-55_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-55_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-55_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-55_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-55_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1630-55_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1630-55_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1630-55_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1630-55_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1630-55_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1630-55_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1630-55_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1630-55_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1630-55_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1630-55_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1630-55_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1630-55_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_152_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-55_0_4_load_0 | 0 | 0.0080202 | 0.0020101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-55_0_4_load_1 | 1 | 0.0053213 | 0.0013336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-55_0_4_load_2 | 2 | 0.0025094 | 0.00062891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-55_0_4_load_3 | 3 | 0.005166 | 0.0012947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-55_0_4_load_4 | 4 | 0.003552 | 0.00089023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-55_0_4_load_33 | 5 | 0.0041656 | 0.001044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-55_0_4_load_22 | 6 | 0.0021222 | 0.00053187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-55_0_4_load_5 | 8 | 0.0049123 | 0.0012311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-55_0_4_load_6 | 9 | 0.0043152 | 0.0010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-55_0_4_load_34 | 14 | 0.014068 | 0.0035258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-55_0_4_load_55 | 17 | 0.0039753 | 0.00099631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-55_0_4_load_106 | 18 | 0.0085849 | 0.0021516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-55_0_4_load_35 | 19 | 0.0098157 | 0.00246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-55_0_4_load_27 | 21 | 0.020612 | 0.0051659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-55_0_4_load_107 | 22 | 0.0054254 | 0.0013597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-55_0_4_load_51 | 23 | 0.0079308 | 0.0019876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-55_0_4_load_105 | 25 | 0.0071415 | 0.0017898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-55_0_4_load_12 | 28 | 0.0071163 | 0.0017835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-55_0_4_load_14 | 30 | 0.0029704 | 0.00074446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-55_0_4_load_94 | 33 | 0.010911 | 0.0027346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-55_0_4_load_26 | 34 | 0.00386 | 0.00096741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-55_0_4_load_19 | 36 | 0.0092706 | 0.0023234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-55_0_4_load_16 | 37 | 0.0065235 | 0.0016349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-55_0_4_load_18 | 39 | 0.0058365 | 0.0014628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-55_0_4_load_20 | 40 | 0.0086841 | 0.0021765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-55_0_4_load_21 | 41 | 0.0056599 | 0.0014185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-55_0_4_load_95 | 42 | 0.0077655 | 0.0019462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-55_0_4_load_23 | 43 | 0.0079659 | 0.0019964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-55_0_4_load_28 | 45 | 0.0060409 | 0.001514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-55_0_4_load_96 | 46 | 0.0046767 | 0.0011721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-55_0_4_load_98 | 49 | 0.0050793 | 0.001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-55_0_4_load_101 | 50 | 0.003093 | 0.00077517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-55_0_4_load_86 | 52 | 0.0022871 | 0.00057319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-55_0_4_load_79 | 54 | 0.0072424 | 0.0018151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-55_0_4_load_37 | 56 | 0.0052758 | 0.0013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-55_0_4_load_38 | 57 | 0.0051701 | 0.0012958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-55_0_4_load_40 | 59 | 0.0058729 | 0.0014719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-55_0_4_load_41 | 60 | 0.0029728 | 0.00074505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-55_0_4_load_88 | 62 | 0.0045345 | 0.0011365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-55_0_4_load_46 | 63 | 0.0029115 | 0.00072969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-55_0_4_load_102 | 65 | 0.0052308 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-55_0_4_load_103 | 67 | 0.012472 | 0.0031259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-55_0_4_load_74 | 68 | 0.005192 | 0.0013012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-55_0_4_load_89 | 69 | 0.0052449 | 0.0013145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-55_0_4_load_90 | 70 | 0.0059176 | 0.0014831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-55_0_4_load_47 | 71 | 0.0029395 | 0.00073671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-55_0_4_load_91 | 72 | 0.010345 | 0.0025927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-55_0_4_load_48 | 73 | 0.0068778 | 0.0017237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-55_0_4_load_52 | 76 | 0.007283 | 0.0018253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-55_0_4_load_53 | 77 | 0.0063628 | 0.0015947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-55_0_4_load_57 | 80 | 0.0024211 | 0.00060678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-55_0_4_load_58 | 81 | 0.0059181 | 0.0014832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-55_0_4_load_62 | 85 | 0.0034613 | 0.00086749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-55_0_4_load_76 | 86 | 0.0095292 | 0.0023882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-55_0_4_load_93 | 88 | 0.015476 | 0.0038788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-55_0_4_load_82 | 89 | 0.0039424 | 0.00098805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-55_0_4_load_66 | 91 | 0.0038933 | 0.00097576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-55_0_4_load_63 | 92 | 0.0049095 | 0.0012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-55_0_4_load_65 | 93 | 0.0086845 | 0.0021765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-55_0_4_load_67 | 94 | 0.017727 | 0.0044428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-55_0_4_load_68 | 95 | 0.0069928 | 0.0017526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-55_0_4_load_80 | 96 | 0.004115 | 0.0010313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-55_0_4_load_85 | 97 | 0.0057729 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1630-55_0_4_load_69 | 98 | 0.0068737 | 0.0017227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1630-55_0_4_load_70 | 99 | 0.0048034 | 0.0012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1630-55_0_4_load_71 | 100 | 0.0053275 | 0.0013352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1630-55_0_4_load_72 | 101 | 0.005477 | 0.0013727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1630-55_0_4_load_81 | 103 | 0.0075444 | 0.0018908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1630-55_0_4_load_78 | 104 | 0.0093026 | 0.0023314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1630-55_0_4_load_100 | 105 | 0.0046634 | 0.0011688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-55_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-55_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0064609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-55_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0030805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-55_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-55_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-55_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.039349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-55_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-55_0_4_line_7 |  | 7 | 19 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-55_0_4_line_8 |  | 7 | 10 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-55_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.00086899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-55_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-55_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0080977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-55_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.022454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1630-55_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_1630-55_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.006971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-55_0_4_line_15 |  | 11 | 15 | 0.010864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-55_0_4_line_16 |  | 12 | 16 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-55_0_4_line_17 |  | 12 | 17 | 0.015595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1630-55_0_4_line_18 |  | 13 | 18 | 0.045781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1630-55_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.005192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-55_0_4_line_20 |  | 15 | 21 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-55_0_4_line_21 |  | 16 | 22 | 0.006204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-55_0_4_line_22 |  | 17 | 23 | 0.0018546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1630-55_0_4_line_23 |  | 19 | 27 | 0.016757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-55_0_4_line_24 |  | 20 | 46 | 0.025804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-55_0_4_line_25 |  | 20 | 42 | 0.015023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-55_0_4_line_26 |  | 21 | 45 | 0.0050232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-55_0_4_line_27 |  | 23 | 74 | 0.0064753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_1630-55_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.01744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-55_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.002346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-55_0_4_line_30 |  | 26 | 67 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-55_0_4_line_31 |  | 26 | 51 | 0.038598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-55_0_4_line_32 |  | 26 | 64 | 0.03869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-55_0_4_line_33 |  | 27 | 44 | 0.001552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-55_0_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.0063849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-55_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.031164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-55_0_4_line_36 |  | 30 | 31 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-55_0_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.011837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-55_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.008418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-55_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.012142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-55_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0092433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-55_0_4_line_41 |  | 35 | 47 | 0.010239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-55_0_4_line_42 |  | 35 | 48 | 0.037697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-55_0_4_line_43 |  | 35 | 49 | 0.042043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-55_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.030125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-55_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.012874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-55_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0060192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-55_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0091008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-55_0_4_line_48 |  | 38 | 41 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-55_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.0068864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-55_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-55_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.008518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-55_0_4_line_52 |  | 47 | 51 | 0.047149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-55_0_4_line_53 |  | 48 | 52 | 0.043971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-55_0_4_line_54 |  | 49 | 53 | 0.01198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-55_0_4_line_55 |  | 51 | 58 | 0.032066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-55_0_4_line_56 |  | 53 | 105 | 0.006353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-55_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.0021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-55_0_4_line_58 |  | 55 | 75 | 0.00722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-55_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0064065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-55_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.04242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-55_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.010322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-55_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-55_0_4_line_63 |  | 58 | 61 | 0.041855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-55_0_4_line_64 |  | 59 | 62 | 0.0022587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-55_0_4_line_65 |  | 60 | 63 | 0.0064116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-55_0_4_line_66 |  | 61 | 68 | 0.017537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-55_0_4_line_67 |  | 62 | 69 | 0.008544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-55_0_4_line_68 |  | 62 | 70 | 0.0030821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-55_0_4_line_69 |  | 63 | 71 | 0.0058907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-55_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.025518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-55_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-55_0_4_line_72 |  | 66 | 72 | 0.019079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-55_0_4_line_73 |  | 72 | 88 | 0.012369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-55_0_4_line_74 |  | 73 | 74 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-55_0_4_line_75 |  | 73 | 75 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-55_0_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.0075992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_1630-55_0_4_line_77 |  | 75 | 77 | 0.009363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-55_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.0082058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1630-55_0_4_line_79 |  | 78 | 79 | 0.006587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1630-55_0_4_line_80 |  | 79 | 97 | 0.022277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-55_0_4_line_81 |  | 79 | 94 | 0.0083739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_1630-55_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0040247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-55_0_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.019115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-55_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-55_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.006276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-55_0_4_line_86 |  | 82 | 85 | 0.024181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-55_0_4_line_87 |  | 83 | 86 | 0.0078252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-55_0_4_line_88 |  | 84 | 87 | 0.007476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1630-55_0_4_line_89 |  | 84 | 88 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1630-55_0_4_line_90 |  | 85 | 89 | 0.0050273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1630-55_0_4_line_91 |  | 86 | 90 | 0.00089073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1630-55_0_4_line_92 |  | 87 | 91 | 0.012139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1630-55_0_4_line_93 |  | 87 | 92 | 0.0093329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1630-55_0_4_line_94 |  | 90 | 104 | 0.016767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1630-55_0_4_line_95 |  | 91 | 96 | 0.0010512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1630-55_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1630-55_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.033487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1630-55_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.032442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1630-55_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.010397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1630-55_0_4_line_100 |  | 98 | 100 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1630-55_0_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0063927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1630-55_0_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0052585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1630-55_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0044692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1630-55_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0039384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-55_0_4_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2724385.4061 | 1217203.3868 | 2724387.8227 | 1217208.9421 | 2724388.0566 | 1217211.5601 | 2724387.4655 | 1217214.0497 | 2724386.4489 | 1217215.8188 | 2724380.0549 | 1217223.9949
1 | 2724385.4061 | 1217203.3868 | 2724382.8288 | 1217197.4623
2 | 2724380.0549 | 1217223.9949 | 2724378.3033 | 1217226.2347 | 2724378.1754 | 1217226.4345
3 | 2724382.7515 | 1217197.2846 | 2724382.8288 | 1217197.4623
4 | 2724378.1754 | 1217226.4345 | 2724373.9778 | 1217232.9942 | 2724371.5352 | 1217237.7601
5 | 2724366.2341 | 1217161.6212 | 2724370.0191 | 1217168.0163 | 2724382.7515 | 1217197.2846
6 | 2724351.3474 | 1217250.8359 | 2724365.1609 | 1217246.4652 | 2724367.3352 | 1217244.5313 | 2724369.5683 | 1217241.5978 | 2724371.5352 | 1217237.7601
7 | 2724351.3474 | 1217250.8359 | 2724343.1545 | 1217236.6094 | 2724340.7902 | 1217233.0617
8 | 2724351.3474 | 1217250.8359 | 2724358.6579 | 1217264.4102
9 | 2724369.6974 | 1217261.5596 | 2724370.5388 | 1217261.3423
10 | 2724358.6579 | 1217264.4102 | 2724369.6974 | 1217261.5596
11 | 2724378.3793 | 1217259.3178 | 2724370.5388 | 1217261.3423
12 | 2724358.6579 | 1217264.4102 | 2724353.5151 | 1217267.0383 | 2724347.2461 | 1217273.4125 | 2724344.1601 | 1217275.3718 | 2724340.2093 | 1217276.557
13 | 2724358.6579 | 1217264.4102 | 2724364.0988 | 1217274.7763
14 | 2724378.3793 | 1217259.3178 | 2724379.1078 | 1217266.2495
15 | 2724378.3793 | 1217259.3178 | 2724389.2755 | 1217259.3674
16 | 2724340.2093 | 1217276.557 | 2724333.6473 | 1217282.7805 | 2724334.1409 | 1217290.419
17 | 2724340.2093 | 1217276.557 | 2724329.4283 | 1217278.2668 | 2724324.8052 | 1217278.9902
18 | 2724364.0988 | 1217274.7763 | 2724360.8656 | 1217281.6031 | 2724359.0466 | 1217298.5228 | 2724355.2847 | 1217319.394
19 | 2724389.2755 | 1217259.3674 | 2724394.4694 | 1217259.7428
20 | 2724389.2755 | 1217259.3674 | 2724387.567 | 1217248.0896 | 2724386.8387 | 1217246.6409
21 | 2724334.5357 | 1217296.6099 | 2724334.1409 | 1217290.419
22 | 2724324.8052 | 1217278.9902 | 2724322.9729 | 1217279.2769
23 | 2724330.6422 | 1217219.7574 | 2724336.9694 | 1217227.3287 | 2724340.7902 | 1217233.0617
24 | 2724394.4694 | 1217259.7428 | 2724399.7469 | 1217255.761 | 2724404.1152 | 1217247.3122 | 2724406.6621 | 1217245.3527 | 2724412.6245 | 1217242.7529
25 | 2724394.4694 | 1217259.7428 | 2724404.8593 | 1217260.0377 | 2724409.4826 | 1217259.8047
26 | 2724386.8387 | 1217246.6409 | 2724386.4879 | 1217245.9432 | 2724385.4233 | 1217245.2871 | 2724382.4335 | 1217245.1802
27 | 2724316.5754 | 1217280.278 | 2724322.9729 | 1217279.2769
28 | 2724399.1316 | 1217341.5597 | 2724384.815 | 1217341.3052 | 2724383.784 | 1217338.3146
29 | 2724399.1316 | 1217341.5597 | 2724400.2196 | 1217343.6396
30 | 2724400.2196 | 1217343.6396 | 2724416.8314 | 1217335.0797
31 | 2724400.2196 | 1217343.6396 | 2724405.5289 | 1217353.7584 | 2724411.4371 | 1217365.0128 | 2724419.4882 | 1217362.0229 | 2724425.3553 | 1217361.8008
32 | 2724378.8106 | 1217348.8302 | 2724384.1896 | 1217349.7988 | 2724399.2613 | 1217353.5274 | 2724405.5289 | 1217353.7584 | 2724400.2196 | 1217343.6396
33 | 2724330.6422 | 1217219.7574 | 2724329.5567 | 1217218.645
34 | 2724503.9377 | 1217283.2471 | 2724498.2102 | 1217280.4252
35 | 2724503.9377 | 1217283.2471 | 2724489.4591 | 1217310.8435
36 | 2724480.3294 | 1217328.2448 | 2724489.4591 | 1217310.8435
37 | 2724474.6672 | 1217338.6458 | 2724480.3294 | 1217328.2448
38 | 2724483.025 | 1217253.4202 | 2724481.7637 | 1217245.0985
39 | 2724483.025 | 1217253.4202 | 2724470.8834 | 1217253.3296
40 | 2724470.8834 | 1217253.3296 | 2724468.1281 | 1217253.309 | 2724461.6933 | 1217254.1375
41 | 2724474.6672 | 1217338.6458 | 2724473.0324 | 1217341.2915 | 2724471.4524 | 1217343.4935 | 2724468.5874 | 1217346.8697
42 | 2724474.6672 | 1217338.6458 | 2724484.7998 | 1217341.0704 | 2724486.3064 | 1217342.3807 | 2724487.2835 | 1217351.9419 | 2724490.9755 | 1217355.5107 | 2724496.1405 | 1217360.5337 | 2724497.6015 | 1217360.7532 | 2724499.4843 | 1217360.4145
43 | 2724474.6672 | 1217338.6458 | 2724493.6716 | 1217328.9796 | 2724510.2253 | 1217316.5157
44 | 2724431.7551 | 1217257.2192 | 2724443.3911 | 1217255.6609 | 2724452.45 | 1217255.3276 | 2724461.6933 | 1217254.1375
45 | 2724431.7551 | 1217257.2192 | 2724429.8095 | 1217244.4931
46 | 2724430.4327 | 1217238.7327 | 2724429.3299 | 1217241.3561 | 2724429.8095 | 1217244.4931
47 | 2724431.7551 | 1217257.2192 | 2724432.9345 | 1217266.2433
48 | 2724431.7551 | 1217257.2192 | 2724416.344 | 1217259.2814
49 | 2724409.4826 | 1217259.8047 | 2724414.2173 | 1217259.566 | 2724416.344 | 1217259.2814
50 | 2724329.5567 | 1217218.645 | 2724338.6924 | 1217210.2735 | 2724338.5072 | 1217209.5289
51 | 2724468.5874 | 1217346.8697 | 2724472.4687 | 1217354.4567
52 | 2724468.5874 | 1217346.8697 | 2724465.5726 | 1217349.7756 | 2724461.8966 | 1217352.7123 | 2724458.0247 | 1217355.2112 | 2724453.389 | 1217357.5606 | 2724446.4434 | 1217359.973 | 2724440.1615 | 1217361.1539 | 2724425.3553 | 1217361.8008
53 | 2724499.4843 | 1217360.4145 | 2724505.9032 | 1217358.8585 | 2724507.4951 | 1217358.9919 | 2724509.0815 | 1217360.1148 | 2724512.2168 | 1217362.3376 | 2724527.1522 | 1217372.5799 | 2724536.2065 | 1217378.6294 | 2724536.8155 | 1217379.4004
54 | 2724519.7955 | 1217309.3099 | 2724510.2253 | 1217316.5157
55 | 2724407.4635 | 1217376.3832 | 2724415.5195 | 1217372.793 | 2724411.4371 | 1217365.0128 | 2724419.4882 | 1217362.0229 | 2724425.3553 | 1217361.8008
56 | 2724519.7955 | 1217309.3099 | 2724515.1478 | 1217304.965
57 | 2724326.4111 | 1217249.2811 | 2724326.3159 | 1217247.0843
58 | 2724326.4111 | 1217249.2811 | 2724321.6501 | 1217254.7194
59 | 2724391.1433 | 1217410.1271 | 2724389.5594 | 1217416.3347
60 | 2724407.4635 | 1217376.3832 | 2724399.4307 | 1217379.9516 | 2724395.6484 | 1217382.8861 | 2724392.7471 | 1217386.1837 | 2724391.1195 | 1217389.9415 | 2724390.5435 | 1217393.5212 | 2724390.7668 | 1217395.9166 | 2724391.7193 | 1217404.1207 | 2724391.5927 | 1217408.3658 | 2724391.1433 | 1217410.1271
61 | 2724386.9738 | 1217426.3249 | 2724387.0686 | 1217426.0964 | 2724389.5594 | 1217416.3347
62 | 2724407.4635 | 1217376.3832 | 2724413.1778 | 1217387.4667 | 2724412.9853 | 1217391.1098
63 | 2724407.4635 | 1217376.3832 | 2724415.5195 | 1217372.793 | 2724430.7629 | 1217402.1008
64 | 2724386.109 | 1217428.4115 | 2724386.9738 | 1217426.3249
65 | 2724412.9853 | 1217391.1098 | 2724412.647 | 1217397.5124
66 | 2724430.7629 | 1217402.1008 | 2724443.0186 | 1217393.4055 | 2724441.5653 | 1217391.3624 | 2724441.5673 | 1217391.3607
67 | 2724386.109 | 1217428.4115 | 2724377.7746 | 1217426.4249
68 | 2724386.109 | 1217428.4115 | 2724384.6099 | 1217431.1046
69 | 2724412.3363 | 1217403.3949 | 2724412.647 | 1217397.5124
70 | 2724378.8106 | 1217348.8302 | 2724392.2885 | 1217359.7867 | 2724398.7675 | 1217364.8037
71 | 2724357.3089 | 1217346.8244 | 2724361.9246 | 1217346.8874 | 2724373.7569 | 1217347.924 | 2724378.8106 | 1217348.8302
72 | 2724357.3089 | 1217346.8244 | 2724353.4757 | 1217347.1113 | 2724349.2291 | 1217348.2791 | 2724341.9543 | 1217351.5521 | 2724339.4805 | 1217352.9742
73 | 2724328.7574 | 1217359.1383 | 2724339.4805 | 1217352.9742
74 | 2724316.5754 | 1217280.278 | 2724315.7901 | 1217275.3355 | 2724314.2356 | 1217271.956 | 2724314.0785 | 1217266.7487 | 2724314.5294 | 1217265.1568 | 2724314.8679 | 1217264.4667
75 | 2724321.6501 | 1217254.7194 | 2724317.141 | 1217260.0962 | 2724316.4409 | 1217261.2603 | 2724314.8679 | 1217264.4667
76 | 2724316.5754 | 1217280.278 | 2724309.0888 | 1217281.5813
77 | 2724321.6501 | 1217254.7194 | 2724321.5337 | 1217258.8424 | 2724322.2683 | 1217264.0285
78 | 2724301.0046 | 1217282.9887 | 2724309.0888 | 1217281.5813
79 | 2724301.0046 | 1217282.9887 | 2724302.5034 | 1217289.4027
80 | 2724302.5034 | 1217289.4027 | 2724298.0519 | 1217290.1994 | 2724292.5959 | 1217307.11
81 | 2724302.5034 | 1217289.4027 | 2724304.4088 | 1217297.5569
82 | 2724303.741 | 1217387.3564 | 2724303.6118 | 1217391.3791
83 | 2724306.3884 | 1217368.4901 | 2724304.6475 | 1217375.8596 | 2724303.9096 | 1217382.1046 | 2724303.741 | 1217387.3564
84 | 2724303.5407 | 1217393.5948 | 2724303.6118 | 1217391.3791
85 | 2724306.3884 | 1217368.4901 | 2724308.1091 | 1217362.4546
86 | 2724306.3884 | 1217368.4901 | 2724300.6946 | 1217368.7827 | 2724295.8526 | 1217370.8278 | 2724284.7749 | 1217378.0491
87 | 2724303.5407 | 1217393.5948 | 2724304.4215 | 1217401.3703
88 | 2724310.0896 | 1217355.2458 | 2724308.1091 | 1217362.4546
89 | 2724328.7574 | 1217359.1383 | 2724322.0608 | 1217361.6339 | 2724315.2491 | 1217362.726 | 2724308.1091 | 1217362.4546
90 | 2724280.5634 | 1217380.7945 | 2724284.7749 | 1217378.0491
91 | 2724304.5217 | 1217402.2554 | 2724304.4215 | 1217401.3703
92 | 2724310.0896 | 1217355.2458 | 2724298.0336 | 1217353.8258
93 | 2724310.0896 | 1217355.2458 | 2724312.0959 | 1217346.1311
94 | 2724304.5217 | 1217402.2554 | 2724312.4537 | 1217400.9643 | 2724320.8265 | 1217398.4893
95 | 2724298.0336 | 1217353.8258 | 2724296.9896 | 1217353.7029
96 | 2724311.3696 | 1217330.3086 | 2724311.9818 | 1217333.3571 | 2724312.5448 | 1217338.7619 | 2724312.6065 | 1217343.8116 | 2724312.0959 | 1217346.1311
97 | 2724311.3696 | 1217330.3086 | 2724306.9788 | 1217308.5555 | 2724304.4088 | 1217297.5569
98 | 2724311.3696 | 1217330.3086 | 2724300.5306 | 1217330.0712 | 2724281.9209 | 1217322.2992 | 2724280.6651 | 1217321.6082
99 | 2724349.8997 | 1217390.6367 | 2724357.1004 | 1217388.8084 | 2724359.7859 | 1217387.5443
100 | 2724349.8997 | 1217390.6367 | 2724346.7408 | 1217391.4388 | 2724344.4527 | 1217393.3703 | 2724334.1437 | 1217395.4382
101 | 2724359.7859 | 1217387.5443 | 2724365.5698 | 1217384.8215
102 | 2724328.9879 | 1217396.4723 | 2724334.1437 | 1217395.4382
103 | 2724328.9879 | 1217396.4723 | 2724324.6457 | 1217397.5302
104 | 2724324.6457 | 1217397.5302 | 2724321.3783 | 1217398.3262 | 2724320.8265 | 1217398.4893

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724385.4061 | 1217203.3868
1 | 2724380.0549 | 1217223.9949
2 | 2724382.8288 | 1217197.4623
3 | 2724378.1754 | 1217226.4345
4 | 2724382.7515 | 1217197.2846
5 | 2724371.5352 | 1217237.7601
6 | 2724366.2341 | 1217161.6212
7 | 2724351.3474 | 1217250.8359
8 | 2724369.6974 | 1217261.5596
9 | 2724370.5388 | 1217261.3423
10 | 2724358.6579 | 1217264.4102
11 | 2724378.3793 | 1217259.3178
12 | 2724340.2093 | 1217276.557
13 | 2724364.0988 | 1217274.7763
14 | 2724379.1078 | 1217266.2495
15 | 2724389.2755 | 1217259.3674
16 | 2724334.1409 | 1217290.419
17 | 2724324.8052 | 1217278.9902
18 | 2724355.2847 | 1217319.394
19 | 2724340.7902 | 1217233.0617
20 | 2724394.4694 | 1217259.7428
21 | 2724386.8387 | 1217246.6409
22 | 2724334.5357 | 1217296.6099
23 | 2724322.9729 | 1217279.2769
24 | 2724399.1316 | 1217341.5597
25 | 2724383.784 | 1217338.3146
26 | 2724400.2196 | 1217343.6396
27 | 2724330.6422 | 1217219.7574
28 | 2724498.2102 | 1217280.4252
29 | 2724503.9377 | 1217283.2471
30 | 2724489.4591 | 1217310.8435
31 | 2724480.3294 | 1217328.2448
32 | 2724483.025 | 1217253.4202
33 | 2724481.7637 | 1217245.0985
34 | 2724470.8834 | 1217253.3296
35 | 2724474.6672 | 1217338.6458
36 | 2724461.6933 | 1217254.1375
37 | 2724429.8095 | 1217244.4931
38 | 2724431.7551 | 1217257.2192
39 | 2724430.4327 | 1217238.7327
40 | 2724432.9345 | 1217266.2433
41 | 2724416.344 | 1217259.2814
42 | 2724409.4826 | 1217259.8047
43 | 2724338.5072 | 1217209.5289
44 | 2724329.5567 | 1217218.645
45 | 2724382.4335 | 1217245.1802
46 | 2724412.6245 | 1217242.7529
47 | 2724468.5874 | 1217346.8697
48 | 2724499.4843 | 1217360.4145
49 | 2724510.2253 | 1217316.5157
50 | 2724472.4687 | 1217354.4567
51 | 2724425.3553 | 1217361.8008
52 | 2724536.8155 | 1217379.4004
53 | 2724519.7955 | 1217309.3099
54 | 2724326.3159 | 1217247.0843
55 | 2724326.4111 | 1217249.2811
56 | 2724391.1433 | 1217410.1271
57 | 2724389.5594 | 1217416.3347
58 | 2724407.4635 | 1217376.3832
59 | 2724386.9738 | 1217426.3249
60 | 2724412.9853 | 1217391.1098
61 | 2724430.7629 | 1217402.1008
62 | 2724386.109 | 1217428.4115
63 | 2724412.647 | 1217397.5124
64 | 2724378.8106 | 1217348.8302
65 | 2724398.7675 | 1217364.8037
66 | 2724357.3089 | 1217346.8244
67 | 2724416.8314 | 1217335.0797
68 | 2724441.5673 | 1217391.3607
69 | 2724377.7746 | 1217426.4249
70 | 2724384.6099 | 1217431.1046
71 | 2724412.3362 | 1217403.3949
72 | 2724339.4805 | 1217352.9742
73 | 2724314.8679 | 1217264.4667
74 | 2724316.5754 | 1217280.278
75 | 2724321.6501 | 1217254.7194
76 | 2724309.0888 | 1217281.5813
77 | 2724322.2683 | 1217264.0285
78 | 2724301.0046 | 1217282.9887
79 | 2724302.5034 | 1217289.4027
80 | 2724303.741 | 1217387.3564
81 | 2724303.6118 | 1217391.3791
82 | 2724306.3884 | 1217368.4901
83 | 2724303.5407 | 1217393.5948
84 | 2724308.1091 | 1217362.4546
85 | 2724284.7749 | 1217378.0491
86 | 2724304.4215 | 1217401.3703
87 | 2724310.0896 | 1217355.2458
88 | 2724328.7574 | 1217359.1383
89 | 2724280.5634 | 1217380.7945
90 | 2724304.5217 | 1217402.2554
91 | 2724298.0336 | 1217353.8258
92 | 2724312.0959 | 1217346.1311
93 | 2724311.3696 | 1217330.3086
94 | 2724304.4088 | 1217297.5569
95 | 2724280.6651 | 1217321.6082
96 | 2724296.9896 | 1217353.7029
97 | 2724292.5959 | 1217307.11
98 | 2724349.8997 | 1217390.6367
99 | 2724359.7859 | 1217387.5443
100 | 2724334.1437 | 1217395.4382
101 | 2724365.5698 | 1217384.8215
102 | 2724328.9879 | 1217396.4723
103 | 2724324.6457 | 1217397.5302
104 | 2724320.8265 | 1217398.4893
105 | 2724515.1478 | 1217304.965
106 | 2724364.0988 | 1217274.7763

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99197 | -0.15351 | 0.0080202 | 0.0020101
1 | 0.99232 | -0.14672 | 0.0053213 | 0.0013336
2 | 0.99192 | -0.15445 | 0.0025094 | 0.00062891
3 | 0.99238 | -0.14555 | 0.005166 | 0.0012947
4 | 0.99192 | -0.15447 | 0.003552 | 0.00089023
5 | 0.9927 | -0.13934 | 0.0041656 | 0.001044
6 | 0.99184 | -0.15595 | 0.0021222 | 0.00053187
7 | 0.99342 | -0.12549 | 0 | 0
8 | 0.99292 | -0.13504 | 0.0049123 | 0.0012311
9 | 0.99283 | -0.1367 | 0.0043152 | 0.0010815
10 | 0.9941 | -0.11226 | 0 | 0
11 | 0.99206 | -0.15159 | 0 | 0
12 | 0.99263 | -0.14039 | 0 | 0
13 | 0.9953 | -0.089298 | 0 | 0
14 | 0.99197 | -0.15333 | 0.014068 | 0.0035258
15 | 0.99117 | -0.16889 | 0 | 0
16 | 0.99255 | -0.14199 | 0 | 0
17 | 0.99163 | -0.1596 | 0.0039753 | 0.00099631
18 | 1 | 0 | -0.45322 | -0.11552
19 | 0.99308 | -0.13198 | 0.0098157 | 0.00246
20 | 0.99087 | -0.17471 | 0 | 0
21 | 0.99085 | -0.17505 | 0.020612 | 0.0051659
22 | 0.99252 | -0.14259 | 0.0054254 | 0.0013597
23 | 0.99151 | -0.16186 | 0.0079308 | 0.0019876
24 | 0.97658 | -0.45095 | 0 | 0
25 | 0.97646 | -0.45323 | 0.0071415 | 0.0017898
26 | 0.97659 | -0.45065 | 0 | 0
27 | 0.99296 | -0.13434 | 0 | 0
28 | 0.97216 | -0.53786 | 0.0071163 | 0.0017835
29 | 0.9722 | -0.53702 | 0 | 0
30 | 0.97241 | -0.53293 | 0.0029704 | 0.00074446
31 | 0.9726 | -0.52928 | 0 | 0
32 | 0.98819 | -0.22674 | 0 | 0
33 | 0.9881 | -0.22838 | 0.010911 | 0.0027346
34 | 0.98831 | -0.22438 | 0.00386 | 0.00096741
35 | 0.97271 | -0.52708 | 0 | 0
36 | 0.98843 | -0.22194 | 0.0092706 | 0.0023234
37 | 0.98895 | -0.21186 | 0.0065235 | 0.0016349
38 | 0.9891 | -0.20903 | 0 | 0
39 | 0.98892 | -0.21249 | 0.0058365 | 0.0014628
40 | 0.98903 | -0.21044 | 0.0086841 | 0.0021765
41 | 0.98974 | -0.19655 | 0.0056599 | 0.0014185
42 | 0.99006 | -0.19033 | 0.0077655 | 0.0019462
43 | 0.99285 | -0.13641 | 0.0079659 | 0.0019964
44 | 0.99295 | -0.13456 | 0 | 0
45 | 0.99082 | -0.17559 | 0.0060409 | 0.001514
46 | 0.99076 | -0.17686 | 0.0046767 | 0.0011721
47 | 0.97292 | -0.52291 | 0 | 0
48 | 0.97263 | -0.52867 | 0 | 0
49 | 0.97233 | -0.53463 | 0.0050793 | 0.001273
50 | 0.97289 | -0.52339 | 0.003093 | 0.00077517
51 | 0.97403 | -0.50104 | 0 | 0
52 | 0.97253 | -0.53052 | 0.0022871 | 0.00057319
53 | 0.97227 | -0.53566 | 0 | 0
54 | 0.99059 | -0.17955 | 0.0072424 | 0.0018151
55 | 0.99061 | -0.17927 | 0 | 0
56 | 0.97138 | -0.55325 | 0.0052758 | 0.0013222
57 | 0.97122 | -0.55642 | 0.0051701 | 0.0012958
58 | 0.97265 | -0.5282 | 0 | 0
59 | 0.97101 | -0.56053 | 0.0058729 | 0.0014719
60 | 0.97252 | -0.53082 | 0.0029728 | 0.00074505
61 | 0.97245 | -0.5322 | 0 | 0
62 | 0.97098 | -0.56119 | 0.0045345 | 0.0011365
63 | 0.97248 | -0.53151 | 0.0029115 | 0.00072969
64 | 0.97987 | -0.38661 | 0 | 0
65 | 0.97975 | -0.38903 | 0.0052308 | 0.001311
66 | 0.9818 | -0.34906 | 0 | 0
67 | 0.97638 | -0.4549 | 0.012472 | 0.0031259
68 | 0.97236 | -0.53388 | 0.005192 | 0.0013012
69 | 0.97094 | -0.56202 | 0.0052449 | 0.0013145
70 | 0.97096 | -0.56153 | 0.0059176 | 0.0014831
71 | 0.97247 | -0.53183 | 0.0029395 | 0.00073671
72 | 0.98351 | -0.31596 | 0.010345 | 0.0025927
73 | 0.9908 | -0.17546 | 0.0068778 | 0.0017237
74 | 0.99111 | -0.16951 | 0 | 0
75 | 0.99066 | -0.17834 | 0 | 0
76 | 0.99068 | -0.1778 | 0.007283 | 0.0018253
77 | 0.9906 | -0.1794 | 0.0063628 | 0.0015947
78 | 0.99023 | -0.1865 | 0 | 0
79 | 0.98986 | -0.19349 | 0 | 0
80 | 0.98455 | -0.29605 | 0.0024211 | 0.00060678
81 | 0.98435 | -0.30002 | 0.0059181 | 0.0014832
82 | 0.98556 | -0.27641 | 0 | 0
83 | 0.98425 | -0.30197 | 0 | 0
84 | 0.98594 | -0.26914 | 0 | 0
85 | 0.9854 | -0.27963 | 0.0034613 | 0.00086749
86 | 0.9839 | -0.30885 | 0.0095292 | 0.0023882
87 | 0.98658 | -0.25665 | 0 | 0
88 | 0.98474 | -0.29227 | 0.015476 | 0.0038788
89 | 0.98538 | -0.27998 | 0.0039424 | 0.00098805
90 | 0.98387 | -0.30948 | 0 | 0
91 | 0.98649 | -0.25839 | 0.0038933 | 0.00097576
92 | 0.987 | -0.24852 | 0.0049095 | 0.0012304
93 | 0.98774 | -0.23429 | 0.0086845 | 0.0021765
94 | 0.98941 | -0.20216 | 0.017727 | 0.0044428
95 | 0.98753 | -0.23834 | 0.0069928 | 0.0017526
96 | 0.98649 | -0.25846 | 0.004115 | 0.0010313
97 | 0.98974 | -0.19578 | 0.0057729 | 0.0014468
98 | 0.98268 | -0.33263 | 0.0068737 | 0.0017227
99 | 0.98258 | -0.33456 | 0.0048034 | 0.0012038
100 | 0.98295 | -0.32744 | 0.0053275 | 0.0013352
101 | 0.98255 | -0.33519 | 0.005477 | 0.0013727
102 | 0.98306 | -0.3253 | 0 | 0
103 | 0.98315 | -0.32349 | 0.0075444 | 0.0018908
104 | 0.98326 | -0.32136 | 0.0093026 | 0.0023314
105 | 0.97225 | -0.53621 | 0.0046634 | 0.0011688
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016204 | -0.0040608 | 0.01621 | 0.0040639 | 5.2435e-06 | 3.0502e-06 | 0.024307 | 0.024307 | 0.024307 | 0.99197 | -0.15351 | 0.99232 | -0.14672 | 6.6779
1 | 0.0081841 | 0.0020507 | -0.0081838 | -0.0020506 | 3.6515e-07 | 1.503e-07 | 0.012277 | 0.012277 | 0.012277 | 0.99197 | -0.15351 | 0.99192 | -0.15445 | 3.3727
2 | -0.021531 | -0.0053975 | 0.021532 | 0.0053982 | 1.2042e-06 | 7.309e-07 | 0.032287 | 0.032287 | 0.032287 | 0.99232 | -0.14672 | 0.99238 | -0.14555 | 8.87
3 | 0.0056744 | 0.0014217 | -0.0056744 | -0.0014217 | 5.2657e-09 | 8.6855e-10 | 0.0085122 | 0.0085122 | 0.0085122 | 0.99192 | -0.15445 | 0.99192 | -0.15447 | 2.3385
4 | -0.026698 | -0.006693 | 0.026706 | 0.0066978 | 7.8989e-06 | 4.8854e-06 | 0.040033 | 0.040033 | 0.040033 | 0.99238 | -0.14555 | 0.9927 | -0.13934 | 10.9981
5 | 0.0021223 | 0.00053146 | -0.0021222 | -0.00053187 | 1.4957e-07 | -4.1216e-07 | 0.0031836 | 0.0031838 | 0.0031838 | 0.99192 | -0.15447 | 0.99184 | -0.15595 | 0.87467
6 | -0.030872 | -0.0077419 | 0.030892 | 0.0077546 | 2.0396e-05 | 1.2725e-05 | 0.046277 | 0.046277 | 0.046277 | 0.9927 | -0.13934 | 0.99342 | -0.12549 | 12.7135
7 | 0.017789 | 0.0044604 | -0.017783 | -0.0044572 | 5.5063e-06 | 3.2564e-06 | 0.026646 | 0.026646 | 0.026646 | 0.99342 | -0.12549 | 0.99308 | -0.13198 | 7.3204
8 | -0.048681 | -0.012215 | 0.048712 | 0.012234 | 3.0728e-05 | 1.9466e-05 | 0.072923 | 0.072923 | 0.072923 | 0.99342 | -0.12549 | 0.9941 | -0.11226 | 20.0338
9 | 0.10852 | 0.027307 | -0.10851 | -0.027302 | 8.6224e-06 | 5.5071e-06 | 0.16266 | 0.16266 | 0.16266 | 0.99292 | -0.13504 | 0.99283 | -0.1367 | 44.6877
10 | -0.11343 | -0.028538 | 0.11355 | 0.028617 | 0.0001236 | 7.8957e-05 | 0.17002 | 0.17002 | 0.17002 | 0.99292 | -0.13504 | 0.9941 | -0.11226 | 46.7101
11 | 0.10419 | 0.02622 | -0.10412 | -0.026173 | 7.4085e-05 | 4.731e-05 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1562 | 0.99283 | -0.1367 | 0.99206 | -0.15159 | 42.911
12 | 0.28687 | 0.073111 | -0.28648 | -0.072863 | 0.00038892 | 0.00024775 | 0.42983 | 0.42983 | 0.42983 | 0.9941 | -0.11226 | 0.99263 | -0.14039 | 29.5215
13 | -0.44913 | -0.11396 | 0.44963 | 0.11428 | 0.00049652 | 0.00031717 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.9941 | -0.11226 | 0.9953 | -0.089298 | 46.2074
14 | 0.014069 | 0.0035265 | -0.014068 | -0.0035258 | 1.1642e-06 | 6.5507e-07 | 0.021103 | 0.021103 | 0.021103 | 0.99206 | -0.15159 | 0.99197 | -0.15333 | 5.7976
15 | 0.090048 | 0.022646 | -0.089974 | -0.022599 | 7.4351e-05 | 4.7444e-05 | 0.13509 | 0.13509 | 0.13509 | 0.99206 | -0.15159 | 0.99117 | -0.16889 | 37.1134
16 | 0.005426 | 0.0013598 | -0.0054255 | -0.0013597 | 4.14e-07 | 4.9273e-08 | 0.0081338 | 0.0081339 | 0.0081339 | 0.99263 | -0.14039 | 0.99255 | -0.14199 | 2.2346
17 | 0.28106 | 0.071504 | -0.2808 | -0.071338 | 0.00025999 | 0.00016559 | 0.4217 | 0.4217 | 0.4217 | 0.99263 | -0.14039 | 0.99163 | -0.1596 | 28.9628
18 | -0.44963 | -0.11428 | 0.45157 | 0.11552 | 0.0019427 | 0.0012409 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.9953 | -0.089298 | 1 | 0 | 46.2073
19 | 0.063313 | 0.015914 | -0.063295 | -0.015903 | 1.7596e-05 | 1.1195e-05 | 0.095066 | 0.095066 | 0.095066 | 0.99117 | -0.16889 | 0.99087 | -0.17471 | 26.1171
20 | 0.026661 | 0.0066848 | -0.026653 | -0.00668 | 7.8273e-06 | 4.8416e-06 | 0.040027 | 0.040027 | 0.040027 | 0.99117 | -0.16889 | 0.99085 | -0.17505 | 10.9964
21 | 0.0054255 | 0.0013597 | -0.0054254 | -0.0013597 | 1.5392e-07 | 1.833e-08 | 0.0081339 | 0.0081339 | 0.0081339 | 0.99255 | -0.14199 | 0.99252 | -0.14259 | 2.2346
22 | 0.27682 | 0.070342 | -0.27679 | -0.070323 | 3.0051e-05 | 1.9137e-05 | 0.41573 | 0.41573 | 0.41573 | 0.99163 | -0.1596 | 0.99151 | -0.16186 | 28.5531
23 | 0.0079676 | 0.0019971 | -0.0079667 | -0.0019968 | 8.9562e-07 | 3.5642e-07 | 0.011939 | 0.011939 | 0.011939 | 0.99308 | -0.13198 | 0.99296 | -0.13434 | 3.2798
24 | 0.0046772 | 0.0011721 | -0.0046767 | -0.0011721 | 4.7739e-07 | -2.6807e-08 | 0.0070239 | 0.007024 | 0.007024 | 0.99087 | -0.17471 | 0.99076 | -0.17686 | 1.9297
25 | 0.058618 | 0.014731 | -0.058574 | -0.014703 | 4.3669e-05 | 2.7755e-05 | 0.088042 | 0.088042 | 0.088042 | 0.99087 | -0.17471 | 0.99006 | -0.19033 | 24.1875
26 | 0.006041 | 0.001514 | -0.0060409 | -0.001514 | 1.5503e-07 | 3.4524e-08 | 0.0090721 | 0.0090722 | 0.0090722 | 0.99085 | -0.17505 | 0.99082 | -0.17559 | 2.4924
27 | 0.26886 | 0.068335 | -0.26876 | -0.068272 | 9.8999e-05 | 6.3026e-05 | 0.40383 | 0.40383 | 0.40383 | 0.99151 | -0.16186 | 0.99111 | -0.16951 | 27.7357
28 | 0.0071422 | 0.0017901 | -0.0071415 | -0.0017898 | 7.7456e-07 | 2.7753e-07 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.97658 | -0.45095 | 0.97646 | -0.45323 | 2.9898
29 | -0.0071422 | -0.0017901 | 0.0071423 | 0.0017901 | 1.0419e-07 | 3.7329e-08 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.97658 | -0.45095 | 0.97659 | -0.45065 | 2.9897
30 | 0.012475 | 0.0031273 | -0.012472 | -0.0031259 | 2.5264e-06 | 1.3836e-06 | 0.019008 | 0.019008 | 0.019008 | 0.97659 | -0.45065 | 0.97638 | -0.4549 | 5.2221
31 | 0.071563 | 0.018054 | -0.07139 | -0.017944 | 0.00017222 | 0.00010974 | 0.10908 | 0.10908 | 0.10908 | 0.97659 | -0.45065 | 0.97403 | -0.50104 | 29.9675
32 | -0.09118 | -0.022972 | 0.09146 | 0.02315 | 0.00028022 | 0.00017885 | 0.13897 | 0.13897 | 0.13897 | 0.97659 | -0.45065 | 0.97987 | -0.38661 | 38.1792
33 | 0.0079667 | 0.0019968 | -0.0079666 | -0.0019967 | 8.2953e-08 | 3.3015e-08 | 0.011939 | 0.011939 | 0.011939 | 0.99296 | -0.13434 | 0.99295 | -0.13456 | 3.2798
34 | -0.0071163 | -0.0017835 | 0.0071166 | 0.0017836 | 2.8407e-07 | 1.0264e-07 | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 | 0.97216 | -0.53786 | 0.9722 | -0.53702 | 2.9924
35 | -0.0071166 | -0.0017836 | 0.007118 | 0.0017841 | 1.3865e-06 | 5.0084e-07 | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 | 0.9722 | -0.53702 | 0.97241 | -0.53293 | 2.9924
36 | -0.010088 | -0.0025286 | 0.01009 | 0.0025295 | 1.7562e-06 | 8.8014e-07 | 0.015438 | 0.015438 | 0.015438 | 0.97241 | -0.53293 | 0.9726 | -0.52928 | 4.2411
37 | -0.01009 | -0.0025295 | 0.010091 | 0.00253 | 1.0579e-06 | 5.3012e-07 | 0.015438 | 0.015438 | 0.015438 | 0.9726 | -0.52928 | 0.97271 | -0.52708 | 4.2411
38 | 0.010912 | 0.002735 | -0.010911 | -0.0027346 | 8.5228e-07 | 4.3763e-07 | 0.016431 | 0.016431 | 0.016431 | 0.98819 | -0.22674 | 0.9881 | -0.22838 | 4.5141
39 | -0.010912 | -0.002735 | 0.010913 | 0.0027356 | 1.2293e-06 | 6.3118e-07 | 0.016431 | 0.016431 | 0.016431 | 0.98819 | -0.22674 | 0.98831 | -0.22438 | 4.5141
40 | -0.014773 | -0.003703 | 0.014775 | 0.003704 | 1.7149e-06 | 9.7908e-07 | 0.022243 | 0.022243 | 0.022243 | 0.98831 | -0.22438 | 0.98843 | -0.22194 | 6.1107
41 | -0.022125 | -0.0055459 | 0.02213 | 0.0055486 | 4.3987e-06 | 2.688e-06 | 0.033847 | 0.033847 | 0.033847 | 0.97271 | -0.52708 | 0.97292 | -0.52291 | 9.2985
42 | 0.0022874 | 0.00057242 | -0.0022873 | -0.00057278 | 1.7308e-07 | -3.5712e-07 | 0.0034989 | 0.0034991 | 0.0034991 | 0.97271 | -0.52708 | 0.97263 | -0.52867 | 0.9613
43 | 0.0097465 | 0.0024435 | -0.009743 | -0.0024417 | 3.505e-06 | 1.7216e-06 | 0.01491 | 0.01491 | 0.01491 | 0.97271 | -0.52708 | 0.97233 | -0.53463 | 4.0963
44 | -0.024045 | -0.0060274 | 0.02406 | 0.0060365 | 1.4803e-05 | 9.0874e-06 | 0.036199 | 0.036199 | 0.036199 | 0.98843 | -0.22194 | 0.9891 | -0.20903 | 9.9448
45 | -0.01236 | -0.0030978 | 0.012362 | 0.0030987 | 1.6698e-06 | 9.0345e-07 | 0.018598 | 0.018598 | 0.018598 | 0.98895 | -0.21186 | 0.9891 | -0.20903 | 5.1092
46 | 0.0058367 | 0.0014628 | -0.0058365 | -0.0014628 | 1.7409e-07 | 3.4187e-08 | 0.0087821 | 0.0087822 | 0.0087822 | 0.98895 | -0.21186 | 0.98892 | -0.21249 | 2.4127
47 | 0.0086847 | 0.0021767 | -0.0086841 | -0.0021765 | 5.8259e-07 | 2.5606e-07 | 0.013065 | 0.013066 | 0.013066 | 0.9891 | -0.20903 | 0.98903 | -0.21044 | 3.5894
48 | -0.045107 | -0.011312 | 0.045134 | 0.011329 | 2.6852e-05 | 1.6985e-05 | 0.067862 | 0.067862 | 0.067862 | 0.9891 | -0.20903 | 0.98974 | -0.19655 | 18.6434
49 | -0.050794 | -0.012747 | 0.050809 | 0.012757 | 1.5062e-05 | 9.5511e-06 | 0.076371 | 0.076371 | 0.076371 | 0.98974 | -0.19655 | 0.99006 | -0.19033 | 20.9811
50 | -0.0079659 | -0.0019964 | 0.0079666 | 0.0019967 | 7.0331e-07 | 2.7993e-07 | 0.011939 | 0.011939 | 0.011939 | 0.99285 | -0.13641 | 0.99295 | -0.13456 | 3.2799
51 | 0.003093 | 0.00077511 | -0.003093 | -0.00077517 | 7.1482e-08 | -6.0028e-08 | 0.0047305 | 0.0047306 | 0.0047306 | 0.97292 | -0.52291 | 0.97289 | -0.52339 | 1.2996
52 | -0.025223 | -0.0063237 | 0.025249 | 0.0063399 | 2.6312e-05 | 1.6254e-05 | 0.038577 | 0.038577 | 0.038577 | 0.97292 | -0.52291 | 0.97403 | -0.50104 | 10.5981
53 | 0.0022873 | 0.00057278 | -0.0022871 | -0.00057319 | 2.019e-07 | -4.1645e-07 | 0.0034991 | 0.0034993 | 0.0034993 | 0.97263 | -0.52867 | 0.97253 | -0.53052 | 0.96135
54 | 0.0046638 | 0.0011688 | -0.0046635 | -0.0011688 | 2.2884e-07 | -2.1186e-09 | 0.0071372 | 0.0071373 | 0.0071373 | 0.97233 | -0.53463 | 0.97227 | -0.53566 | 1.9608
55 | 0.046142 | 0.011605 | -0.046082 | -0.011567 | 5.9773e-05 | 3.7856e-05 | 0.070505 | 0.070505 | 0.070505 | 0.97403 | -0.50104 | 0.97265 | -0.5282 | 19.3695
56 | 0.0046635 | 0.0011688 | -0.0046634 | -0.0011688 | 1.2136e-07 | -1.1162e-09 | 0.0071373 | 0.0071373 | 0.0071373 | 0.97227 | -0.53566 | 0.97225 | -0.53621 | 1.9608
57 | -0.0072424 | -0.0018151 | 0.0072425 | 0.0018152 | 9.7594e-08 | 3.4152e-08 | 0.010879 | 0.010879 | 0.010879 | 0.99059 | -0.17955 | 0.99061 | -0.17927 | 2.9888
58 | -0.0072425 | -0.0018152 | 0.0072428 | 0.0018153 | 3.2045e-07 | 1.1213e-07 | 0.010879 | 0.010879 | 0.010879 | 0.99061 | -0.17927 | 0.99066 | -0.17834 | 2.9888
59 | 0.026749 | 0.0067071 | -0.026745 | -0.0067046 | 4.0339e-06 | 2.5024e-06 | 0.040977 | 0.040977 | 0.040977 | 0.97138 | -0.55325 | 0.97122 | -0.55642 | 11.2574
60 | -0.032025 | -0.0080294 | 0.032063 | 0.0080533 | 3.8285e-05 | 2.3977e-05 | 0.049059 | 0.049059 | 0.049059 | 0.97138 | -0.55325 | 0.97265 | -0.5282 | 13.4777
61 | 0.021575 | 0.0054089 | -0.021571 | -0.0054063 | 4.2295e-06 | 2.5792e-06 | 0.033056 | 0.033056 | 0.033056 | 0.97122 | -0.55642 | 0.97101 | -0.56053 | 9.0813
62 | 0.0088251 | 0.002212 | -0.008824 | -0.0022115 | 1.1018e-06 | 5.0512e-07 | 0.013501 | 0.013501 | 0.013501 | 0.97265 | -0.5282 | 0.97252 | -0.53082 | 3.7092
63 | 0.0051934 | 0.0013014 | -0.0051924 | -0.0013013 | 9.9081e-07 | 1.1474e-07 | 0.0079451 | 0.0079453 | 0.0079453 | 0.97265 | -0.5282 | 0.97245 | -0.5322 | 2.1828
64 | 0.015698 | 0.0039344 | -0.015697 | -0.0039341 | 4.9016e-07 | 2.8576e-07 | 0.024056 | 0.024056 | 0.024056 | 0.97101 | -0.56053 | 0.97098 | -0.56119 | 6.6088
65 | 0.0058512 | 0.0014664 | -0.0058511 | -0.0014664 | 1.9271e-07 | 4.3785e-08 | 0.0089528 | 0.0089528 | 0.0089528 | 0.97252 | -0.53082 | 0.97248 | -0.53151 | 2.4596
66 | 0.0051924 | 0.0013013 | -0.005192 | -0.0013012 | 4.1515e-07 | 4.815e-08 | 0.0079453 | 0.0079454 | 0.0079454 | 0.97245 | -0.5322 | 0.97236 | -0.53388 | 2.1828
67 | 0.0052451 | 0.0013145 | -0.0052449 | -0.0013145 | 2.0702e-07 | 2.6814e-08 | 0.0080381 | 0.0080381 | 0.0080381 | 0.97098 | -0.56119 | 0.97094 | -0.56202 | 2.2083
68 | 0.0059177 | 0.0014831 | -0.0059176 | -0.0014831 | 9.5057e-08 | 2.2714e-08 | 0.0090688 | 0.0090688 | 0.0090688 | 0.97098 | -0.56119 | 0.97096 | -0.56153 | 2.4914
69 | 0.0029396 | 0.00073667 | -0.0029395 | -0.00073671 | 4.469e-08 | -4.4484e-08 | 0.0044979 | 0.0044979 | 0.0044979 | 0.97248 | -0.53151 | 0.97247 | -0.53183 | 1.2357
70 | 0.0052314 | 0.001311 | -0.0052308 | -0.001311 | 6.0395e-07 | 6.5134e-08 | 0.0079444 | 0.0079445 | 0.0079445 | 0.97987 | -0.38661 | 0.97975 | -0.38903 | 2.1825
71 | -0.096692 | -0.024462 | 0.096866 | 0.024573 | 0.00017456 | 0.00011145 | 0.14692 | 0.14692 | 0.14692 | 0.97987 | -0.38661 | 0.9818 | -0.34906 | 40.3617
72 | -0.096866 | -0.024573 | 0.097021 | 0.024672 | 0.00015443 | 9.8592e-05 | 0.14692 | 0.14692 | 0.14692 | 0.9818 | -0.34906 | 0.98351 | -0.31596 | 40.3617
73 | -0.10737 | -0.027264 | 0.10749 | 0.027343 | 0.00012258 | 7.8294e-05 | 0.16257 | 0.16257 | 0.16257 | 0.98351 | -0.31596 | 0.98474 | -0.29227 | 44.6615
74 | -0.020486 | -0.0051348 | 0.020491 | 0.0051383 | 5.8061e-06 | 3.5051e-06 | 0.030766 | 0.030766 | 0.030766 | 0.9908 | -0.17546 | 0.99111 | -0.16951 | 8.4522
75 | 0.013608 | 0.0034111 | -0.013606 | -0.00341 | 1.8712e-06 | 1.0437e-06 | 0.020437 | 0.020437 | 0.020437 | 0.9908 | -0.17546 | 0.99066 | -0.17834 | 5.6145
76 | 0.24827 | 0.063134 | -0.24817 | -0.063071 | 9.9154e-05 | 6.3067e-05 | 0.37307 | 0.37307 | 0.37307 | 0.99111 | -0.16951 | 0.99068 | -0.1778 | 25.6227
77 | 0.0063631 | 0.0015947 | -0.0063628 | -0.0015947 | 3.2074e-07 | 8.473e-08 | 0.0095577 | 0.0095577 | 0.0095577 | 0.99066 | -0.17834 | 0.9906 | -0.1794 | 2.6258
78 | 0.24089 | 0.061245 | -0.24079 | -0.061181 | 0.00010088 | 6.4142e-05 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.99068 | -0.1778 | 0.99023 | -0.1865 | 24.8714
79 | 0.24079 | 0.061181 | -0.2407 | -0.06113 | 8.0981e-05 | 5.1489e-05 | 0.36213 | 0.36213 | 0.36213 | 0.99023 | -0.1865 | 0.98986 | -0.19349 | 24.8714
80 | 0.0057735 | 0.0014469 | -0.0057729 | -0.0014468 | 6.2927e-07 | 1.164e-07 | 0.008679 | 0.0086791 | 0.0086791 | 0.98986 | -0.19349 | 0.98974 | -0.19578 | 2.3844
81 | 0.23493 | 0.059683 | -0.23483 | -0.05962 | 9.8073e-05 | 6.2336e-05 | 0.35345 | 0.35345 | 0.35345 | 0.98986 | -0.19349 | 0.98941 | -0.20216 | 24.2753
82 | 0.054843 | 0.01377 | -0.054833 | -0.013763 | 1.0371e-05 | 6.5866e-06 | 0.082896 | 0.082896 | 0.082896 | 0.98455 | -0.29605 | 0.98435 | -0.30002 | 22.7738
83 | -0.057264 | -0.014377 | 0.057318 | 0.014411 | 5.3703e-05 | 3.4127e-05 | 0.086556 | 0.086556 | 0.086556 | 0.98455 | -0.29605 | 0.98556 | -0.27641 | 23.779
84 | 0.048915 | 0.01228 | -0.04891 | -0.012277 | 4.5462e-06 | 2.8814e-06 | 0.07395 | 0.07395 | 0.07395 | 0.98435 | -0.30002 | 0.98425 | -0.30197 | 20.316
85 | -0.064723 | -0.016267 | 0.064745 | 0.016281 | 2.2481e-05 | 1.4308e-05 | 0.097736 | 0.097736 | 0.097736 | 0.98556 | -0.27641 | 0.98594 | -0.26914 | 26.8504
86 | 0.0074049 | 0.0018559 | -0.0074038 | -0.0018555 | 1.1334e-06 | 4.1731e-07 | 0.01118 | 0.01118 | 0.01118 | 0.98556 | -0.27641 | 0.9854 | -0.27963 | 3.0715
87 | 0.04891 | 0.012277 | -0.048894 | -0.012267 | 1.6048e-05 | 1.0171e-05 | 0.07395 | 0.07395 | 0.07395 | 0.98425 | -0.30197 | 0.9839 | -0.30885 | 20.316
88 | -0.18785 | -0.04759 | 0.18796 | 0.047662 | 0.00011281 | 7.2009e-05 | 0.28369 | 0.28369 | 0.28369 | 0.98594 | -0.26914 | 0.98658 | -0.25665 | 38.9683
89 | 0.1231 | 0.031308 | -0.12296 | -0.031221 | 0.00013701 | 8.7148e-05 | 0.18595 | 0.18595 | 0.18595 | 0.98594 | -0.26914 | 0.98474 | -0.29227 | 25.5431
90 | 0.0039425 | 0.00098803 | -0.0039424 | -0.00098805 | 6.6818e-08 | -2.1278e-08 | 0.0059533 | 0.0059534 | 0.0059534 | 0.9854 | -0.27963 | 0.98538 | -0.27998 | 1.6355
91 | 0.039365 | 0.009879 | -0.039364 | -0.0098782 | 1.1841e-06 | 7.4649e-07 | 0.059539 | 0.059539 | 0.059539 | 0.9839 | -0.30885 | 0.98387 | -0.30948 | 16.3568
92 | 0.008009 | 0.0020073 | -0.0080083 | -0.0020071 | 6.6425e-07 | 2.7012e-07 | 0.01208 | 0.01208 | 0.01208 | 0.98658 | -0.25665 | 0.98649 | -0.25839 | 3.3186
93 | -0.19597 | -0.049669 | 0.19605 | 0.049718 | 7.654e-05 | 4.8509e-05 | 0.29577 | 0.29577 | 0.29577 | 0.98658 | -0.25665 | 0.987 | -0.24852 | 20.3138
94 | 0.039364 | 0.0098782 | -0.039341 | -0.0098642 | 2.2289e-05 | 1.4052e-05 | 0.059539 | 0.059539 | 0.059539 | 0.98387 | -0.30948 | 0.98326 | -0.32136 | 16.3568
95 | 0.004115 | 0.0010313 | -0.004115 | -0.0010313 | 1.5188e-08 | -3.7014e-09 | 0.006207 | 0.006207 | 0.006207 | 0.98649 | -0.25839 | 0.98649 | -0.25846 | 1.7052
96 | -0.20095 | -0.050948 | 0.20109 | 0.051035 | 0.0001376 | 8.7245e-05 | 0.30317 | 0.30317 | 0.30317 | 0.987 | -0.24852 | 0.98774 | -0.23429 | 20.8221
97 | -0.21677 | -0.054965 | 0.21711 | 0.055178 | 0.00033526 | 0.00021285 | 0.32679 | 0.32679 | 0.32679 | 0.98774 | -0.23429 | 0.98941 | -0.20216 | 22.4443
98 | 0.0069941 | 0.001753 | -0.0069928 | -0.0017526 | 1.3507e-06 | 4.4926e-07 | 0.010537 | 0.010537 | 0.010537 | 0.98774 | -0.23429 | 0.98753 | -0.23834 | 2.8947
99 | 0.010282 | 0.002577 | -0.010281 | -0.0025765 | 9.4507e-07 | 4.7314e-07 | 0.015569 | 0.015569 | 0.015569 | 0.98268 | -0.33263 | 0.98258 | -0.33456 | 4.2772
100 | -0.017155 | -0.0042997 | 0.01716 | 0.0043022 | 4.2432e-06 | 2.5032e-06 | 0.025977 | 0.025977 | 0.025977 | 0.98268 | -0.33263 | 0.98295 | -0.32744 | 7.1366
101 | 0.0054772 | 0.0013727 | -0.005477 | -0.0013727 | 1.6493e-07 | 2.4588e-08 | 0.0082946 | 0.0082946 | 0.0082946 | 0.98258 | -0.33456 | 0.98255 | -0.33519 | 2.2787
102 | -0.022487 | -0.0056374 | 0.022489 | 0.0056388 | 2.2852e-06 | 1.3959e-06 | 0.034042 | 0.034042 | 0.034042 | 0.98295 | -0.32744 | 0.98306 | -0.3253 | 9.3522
103 | -0.022489 | -0.0056388 | 0.022491 | 0.00564 | 1.9422e-06 | 1.1863e-06 | 0.034042 | 0.034042 | 0.034042 | 0.98306 | -0.3253 | 0.98315 | -0.32349 | 9.3522
104 | -0.030036 | -0.0075308 | 0.030039 | 0.0075327 | 3.0523e-06 | 1.9035e-06 | 0.045461 | 0.045461 | 0.045461 | 0.98315 | -0.32349 | 0.98326 | -0.32136 | 12.4892

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46181 | 0.11767

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0080202 | 0.0020101
1 | 0.0053213 | 0.0013336
2 | 0.0025094 | 0.00062891
3 | 0.005166 | 0.0012947
4 | 0.003552 | 0.00089023
5 | 0.0041656 | 0.001044
6 | 0.0021222 | 0.00053187
7 | 0.0049123 | 0.0012311
8 | 0.0043152 | 0.0010815
9 | 0.014068 | 0.0035258
10 | 0.0039753 | 0.00099631
11 | 0.0085849 | 0.0021516
12 | 0.0098157 | 0.00246
13 | 0.020612 | 0.0051659
14 | 0.0054254 | 0.0013597
15 | 0.0079308 | 0.0019876
16 | 0.0071415 | 0.0017898
17 | 0.0071163 | 0.0017835
18 | 0.0029704 | 0.00074446
19 | 0.010911 | 0.0027346
20 | 0.00386 | 0.00096741
21 | 0.0092706 | 0.0023234
22 | 0.0065235 | 0.0016349
23 | 0.0058365 | 0.0014628
24 | 0.0086841 | 0.0021765
25 | 0.0056599 | 0.0014185
26 | 0.0077655 | 0.0019462
27 | 0.0079659 | 0.0019964
28 | 0.0060409 | 0.001514
29 | 0.0046767 | 0.0011721
30 | 0.0050793 | 0.001273
31 | 0.003093 | 0.00077517
32 | 0.0022871 | 0.00057319
33 | 0.0072424 | 0.0018151
34 | 0.0052758 | 0.0013222
35 | 0.0051701 | 0.0012958
36 | 0.0058729 | 0.0014719
37 | 0.0029728 | 0.00074505
38 | 0.0045345 | 0.0011365
39 | 0.0029115 | 0.00072969
40 | 0.0052308 | 0.001311
41 | 0.012472 | 0.0031259
42 | 0.005192 | 0.0013012
43 | 0.0052449 | 0.0013145
44 | 0.0059176 | 0.0014831
45 | 0.0029395 | 0.00073671
46 | 0.010345 | 0.0025927
47 | 0.0068778 | 0.0017237
48 | 0.007283 | 0.0018253
49 | 0.0063628 | 0.0015947
50 | 0.0024211 | 0.00060678
51 | 0.0059181 | 0.0014832
52 | 0.0034613 | 0.00086749
53 | 0.0095292 | 0.0023882
54 | 0.015476 | 0.0038788
55 | 0.0039424 | 0.00098805
56 | 0.0038933 | 0.00097576
57 | 0.0049095 | 0.0012304
58 | 0.0086845 | 0.0021765
59 | 0.017727 | 0.0044428
60 | 0.0069928 | 0.0017526
61 | 0.004115 | 0.0010313
62 | 0.0057729 | 0.0014468
63 | 0.0068737 | 0.0017227
64 | 0.0048034 | 0.0012038
65 | 0.0053275 | 0.0013352
66 | 0.005477 | 0.0013727
67 | 0.0075444 | 0.0018908
68 | 0.0093026 | 0.0023314
69 | 0.0046634 | 0.0011688

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1