## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-83_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-83_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-83_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-83_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-83_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-83_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-83_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-83_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-83_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-83_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-83_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-83_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-83_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-83_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-83_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-83_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-83_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-83_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-83_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-83_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-83_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-83_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-83_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-83_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-83_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-83_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-83_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-83_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-83_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-83_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-83_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-83_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-83_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-83_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-83_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-83_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-83_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-83_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-83_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-83_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-83_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-83_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-83_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-83_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-83_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-83_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-83_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-83_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-83_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-83_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-83_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-83_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-83_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-83_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-83_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-83_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-83_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-83_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-83_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-83_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-83_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-83_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-83_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-83_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-83_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-83_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-83_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-83_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-83_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-83_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-83_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-83_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-83_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-83_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-83_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-83_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-83_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-83_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-83_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-83_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-83_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-83_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-83_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-83_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-83_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-83_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-83_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-83_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-83_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-83_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-83_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-83_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-83_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-83_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1630-83_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1630-83_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1630-83_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1630-83_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1630-83_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1630-83_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1630-83_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1630-83_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1630-83_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1630-83_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1630-83_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1630-83_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1630-83_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1630-83_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1630-83_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1630-83_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_225_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-83_0_5_load_0 | 0 | 0.0093038 | 0.0023317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-83_0_5_load_1 | 1 | 0.0039488 | 0.00098966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-83_0_5_load_5 | 4 | 0.0063398 | 0.0015889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-83_0_5_load_33 | 5 | 0.00778 | 0.0019498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-83_0_5_load_14 | 6 | 0.0068862 | 0.0017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-83_0_5_load_31 | 9 | 0.001487 | 0.00037267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-83_0_5_load_36 | 10 | 0.0061094 | 0.0015312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-83_0_5_load_12 | 11 | 0.0070026 | 0.001755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-83_0_5_load_21 | 12 | 0.006841 | 0.0017145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-83_0_5_load_32 | 14 | 0.0013514 | 0.00033869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-83_0_5_load_6 | 15 | 0.0018834 | 0.00047202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-83_0_5_load_8 | 16 | 0.0067889 | 0.0017015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-83_0_5_load_44 | 19 | 0.0021031 | 0.00052708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-83_0_5_load_22 | 20 | 0.0063232 | 0.0015847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-83_0_5_load_110 | 21 | 0.020151 | 0.0050503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-83_0_5_load_17 | 24 | 0.0017544 | 0.00043969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-83_0_5_load_11 | 25 | 0.0023195 | 0.00058132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-83_0_5_load_16 | 28 | 0.0023501 | 0.00058898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-83_0_5_load_111 | 29 | 0.0027734 | 0.00069508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-83_0_5_load_29 | 31 | 0.0010261 | 0.00025716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-83_0_5_load_34 | 34 | 0.0056613 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-83_0_5_load_28 | 35 | 0.0049534 | 0.0012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-83_0_5_load_26 | 36 | 0.0096216 | 0.0024114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-83_0_5_load_35 | 37 | 0.0046405 | 0.001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-83_0_5_load_24 | 38 | 0.0058725 | 0.0014718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-83_0_5_load_25 | 39 | 0.0078715 | 0.0019728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-83_0_5_load_42 | 40 | 0.0054355 | 0.0013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-83_0_5_load_37 | 42 | 0.0042429 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-83_0_5_load_38 | 43 | 0.0092695 | 0.0023232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-83_0_5_load_41 | 45 | 0.0073556 | 0.0018435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-83_0_5_load_46 | 47 | 0.0082526 | 0.0020683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-83_0_5_load_83 | 49 | 0.0066638 | 0.0016701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-83_0_5_load_67 | 50 | 0.0081963 | 0.0020542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-83_0_5_load_45 | 51 | 0.036121 | 0.0090528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-83_0_5_load_104 | 52 | 0.018747 | 0.0046984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-83_0_5_load_102 | 53 | 0.0043238 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-83_0_5_load_65 | 55 | 0.00592 | 0.0014837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-83_0_5_load_47 | 56 | 0.010761 | 0.0026969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-83_0_5_load_48 | 57 | 0.0057748 | 0.0014473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-83_0_5_load_49 | 58 | 0.010855 | 0.0027206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-83_0_5_load_50 | 59 | 0.0082571 | 0.0020694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-83_0_5_load_52 | 61 | 0.010531 | 0.0026393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-83_0_5_load_53 | 62 | 0.006053 | 0.001517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-83_0_5_load_60 | 64 | 0.009058 | 0.0022701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-83_0_5_load_96 | 65 | 0.014023 | 0.0035146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-83_0_5_load_84 | 67 | 0.0094546 | 0.0023695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-83_0_5_load_59 | 68 | 0.0048214 | 0.0012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-83_0_5_load_71 | 71 | 0.0056701 | 0.0014211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-83_0_5_load_85 | 72 | 0.0048786 | 0.0012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-83_0_5_load_55 | 73 | 0.004403 | 0.0011035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-83_0_5_load_56 | 74 | 0.0029552 | 0.00074064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-83_0_5_load_57 | 75 | 0.0067591 | 0.001694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-83_0_5_load_79 | 76 | 0.010275 | 0.0025751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-83_0_5_load_62 | 78 | 0.01605 | 0.0040226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-83_0_5_load_63 | 79 | 0.012263 | 0.0030733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-83_0_5_load_107 | 80 | 0.0014381 | 0.00036042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-83_0_5_load_105 | 82 | 0.0058204 | 0.0014587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-83_0_5_load_106 | 83 | 0.0014687 | 0.0003681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-83_0_5_load_64 | 84 | 0.0064927 | 0.0016272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-83_0_5_load_68 | 86 | 0.0091085 | 0.0022828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-83_0_5_load_98 | 87 | 0.0065005 | 0.0016292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-83_0_5_load_103 | 89 | 0.0043651 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-83_0_5_load_75 | 92 | 0.0032529 | 0.00081525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1630-83_0_5_load_78 | 93 | 0.015837 | 0.0039692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1630-83_0_5_load_76 | 94 | 0.0050969 | 0.0012774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1630-83_0_5_load_86 | 95 | 0.0053613 | 0.0013437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1630-83_0_5_load_77 | 96 | 0.0051159 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1630-83_0_5_load_87 | 97 | 0.0029788 | 0.00074655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1630-83_0_5_load_80 | 98 | 0.0068259 | 0.0017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1630-83_0_5_load_81 | 99 | 0.0055451 | 0.0013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1630-83_0_5_load_99 | 100 | 0.030702 | 0.0076947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1630-83_0_5_load_109 | 103 | 0.022593 | 0.0056623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1630-83_0_5_load_91 | 106 | 0.0034301 | 0.00085968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1630-83_0_5_load_92 | 107 | 0.010804 | 0.0027077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1630-83_0_5_load_94 | 108 | 0.0032674 | 0.00081888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1630-83_0_5_load_97 | 109 | 0.010463 | 0.0026224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-83_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0076794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-83_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0049593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-83_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-83_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-83_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-83_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-83_0_5_line_6 |  | 5 | 10 | 0.0056746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-83_0_5_line_7 |  | 6 | 11 | 0.032464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-83_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-83_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0077332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-83_0_5_line_10 |  | 8 | 12 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-83_0_5_line_11 |  | 8 | 13 | 0.005874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-83_0_5_line_12 |  | 9 | 14 | 0.026299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-83_0_5_line_13 |  | 10 | 42 | 0.003112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-83_0_5_line_14 |  | 11 | 25 | 0.021007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-83_0_5_line_15 |  | 12 | 20 | 0.014836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-83_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.037735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-83_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-83_0_5_line_18 |  | 14 | 23 | 0.019401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-83_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.024545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-83_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0046786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-83_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.031476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-83_0_5_line_22 |  | 18 | 21 | 0.034326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-83_0_5_line_23 |  | 20 | 32 | 0.0081007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-83_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.004095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-83_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.046495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-83_0_5_line_26 |  | 23 | 30 | 0.032504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-83_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0096392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-83_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.010709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-83_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.039658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-83_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-83_0_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-83_0_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.002175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-83_0_5_line_33 |  | 32 | 34 | 0.0096156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-83_0_5_line_34 |  | 33 | 35 | 0.040205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-83_0_5_line_35 |  | 33 | 36 | 0.014676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-83_0_5_line_36 |  | 34 | 37 | 0.0088305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-83_0_5_line_37 |  | 35 | 40 | 0.013483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-83_0_5_line_38 |  | 36 | 38 | 0.024247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-83_0_5_line_39 |  | 38 | 39 | 0.00038388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-83_0_5_line_40 |  | 40 | 41 | 0.0041173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-83_0_5_line_41 |  | 41 | 46 | 0.011176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_1630-83_0_5_line_42 |  | 41 | 44 | 0.00686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_1630-83_0_5_line_43 |  | 42 | 43 | 0.018656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-83_0_5_line_44 |  | 43 | 44 | 0.009708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-83_0_5_line_45 |  | 44 | 45 | 0.012199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_1630-83_0_5_line_46 |  | 45 | 47 | 0.0081668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_1630-83_0_5_line_47 |  | 46 | 48 | 0.035356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-83_0_5_line_48 |  | 46 | 49 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-83_0_5_line_49 |  | 46 | 50 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_1630-83_0_5_line_50 |  | 47 | 51 | 0.013135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_1630-83_0_5_line_51 |  | 48 | 52 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-83_0_5_line_52 |  | 48 | 53 | 0.0071203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-83_0_5_line_53 |  | 49 | 54 | 0.011556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-83_0_5_line_54 |  | 50 | 55 | 0.0081204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_1630-83_0_5_line_55 |  | 51 | 56 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-83_0_5_line_56 |  | 53 | 88 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-83_0_5_line_57 |  | 54 | 76 | 0.0093896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-83_0_5_line_58 |  | 54 | 74 | 0.011086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-83_0_5_line_59 |  | 55 | 84 | 0.014142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_1630-83_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0087815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-83_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.010748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-83_0_5_line_62 |  | 58 | 60 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-83_0_5_line_63 |  | 59 | 61 | 0.0092091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-83_0_5_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0047072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-83_0_5_line_65 |  | 60 | 63 | 0.020772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1630-83_0_5_line_66 |  | 61 | 64 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-83_0_5_line_67 |  | 62 | 65 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-83_0_5_line_68 |  | 63 | 66 | 0.005478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_1630-83_0_5_line_69 |  | 63 | 67 | 0.010472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-83_0_5_line_70 |  | 64 | 68 | 0.0091257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-83_0_5_line_71 |  | 65 | 69 | 0.016458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-83_0_5_line_72 |  | 66 | 70 | 0.004449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-83_0_5_line_73 |  | 66 | 71 | 0.032984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1630-83_0_5_line_74 |  | 67 | 72 | 0.02319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-83_0_5_line_75 |  | 68 | 77 | 0.033278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-83_0_5_line_76 |  | 69 | 101 | 0.023346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-83_0_5_line_77 |  | 70 | 93 | 0.0030271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-83_0_5_line_78 |  | 70 | 94 | 0.016384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-83_0_5_line_79 |  | 71 | 91 | 0.001521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1630-83_0_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.0098315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-83_0_5_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0020106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-83_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.015137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-83_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.046464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-83_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.049144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-83_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-83_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.045416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-83_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-83_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.037994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1630-83_0_5_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0078877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1630-83_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.010239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1630-83_0_5_line_91 |  | 87 | 90 | 0.0099638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1630-83_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1630-83_0_5_line_93 |  | 90 | 105 | 0.010608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1630-83_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.010777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_1630-83_0_5_line_95 |  | 92 | 95 | 0.0012274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_1630-83_0_5_line_96 |  | 94 | 96 | 0.011124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1630-83_0_5_line_97 |  | 95 | 97 | 0.0061508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1630-83_0_5_line_98 |  | 97 | 104 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_1630-83_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.023086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1630-83_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.014724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1630-83_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.023722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1630-83_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.08497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1630-83_0_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1630-83_0_5_line_104 |  | 104 | 105 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_1630-83_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1630-83_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0097412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1630-83_0_5_line_107 |  | 107 | 108 | 0.015204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1630-83_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.001632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-83_0_5_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 51 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2722939.6973 | 1217531.2419 | 2722941.2656 | 1217531.4328 | 2722947.3611 | 1217531.2117
1 | 2722934.7743 | 1217530.6427 | 2722939.6973 | 1217531.2419
2 | 2722958.6388 | 1217528.5223 | 2722948.69 | 1217531.1635 | 2722947.3611 | 1217531.2117
3 | 2722934.7743 | 1217530.6427 | 2722937.3393 | 1217539.914
4 | 2722958.6388 | 1217528.5223 | 2722961.5343 | 1217536.4993 | 2722964.8016 | 1217544.3041
5 | 2722958.6388 | 1217528.5223 | 2722957.809 | 1217526.7026
6 | 2722966.9928 | 1217549.5385 | 2722964.8016 | 1217544.3041
7 | 2722957.809 | 1217526.7026 | 2722954.5997 | 1217519.6654 | 2722943.3569 | 1217497.6398
8 | 2722888.9287 | 1217556.584 | 2722894.258 | 1217545.9745 | 2722895.9845 | 1217543.6306
9 | 2722895.9845 | 1217543.6306 | 2722890.4423 | 1217538.2374
10 | 2722888.9287 | 1217556.584 | 2722897.4341 | 1217557.6491 | 2722903.4475 | 1217559.519
11 | 2722888.9287 | 1217556.584 | 2722884.9142 | 1217560.8824
12 | 2722890.4423 | 1217538.2374 | 2722874.8064 | 1217523.0223 | 2722871.838 | 1217519.6644
13 | 2722966.9928 | 1217549.5385 | 2722968.1946 | 1217552.409
14 | 2722934.5302 | 1217478.5848 | 2722940.2585 | 1217491.5699 | 2722943.3569 | 1217497.6398
15 | 2722915.2689 | 1217568.4348 | 2722912.4919 | 1217566.4777 | 2722906.9554 | 1217561.7376 | 2722903.4475 | 1217559.519
16 | 2722849.1267 | 1217569.3289 | 2722855.1292 | 1217565.8388 | 2722858.5785 | 1217564.2753 | 2722866.6376 | 1217563.0517 | 2722878.381 | 1217563.5942 | 2722881.6443 | 1217562.9499 | 2722884.9142 | 1217560.8824
17 | 2722884.9142 | 1217560.8824 | 2722888.6397 | 1217563.9616 | 2722893.5776 | 1217572.5068
18 | 2722857.3743 | 1217507.0727 | 2722860.3825 | 1217508.8583 | 2722865.8497 | 1217512.5405 | 2722867.9278 | 1217515.241 | 2722871.838 | 1217519.6644
19 | 2722900.5882 | 1217595.4102 | 2722897.2584 | 1217590.8158 | 2722895.5945 | 1217586.0778 | 2722894.395 | 1217573.9214 | 2722893.5776 | 1217572.5068
20 | 2722844.4622 | 1217569.4328 | 2722846.3731 | 1217569.5612 | 2722849.1267 | 1217569.3289
21 | 2722849.1267 | 1217569.3289 | 2722869.2323 | 1217593.5466
22 | 2722844.4622 | 1217569.4328 | 2722840.8837 | 1217558.1169 | 2722838.0777 | 1217551.6874 | 2722838.5784 | 1217536.2524
23 | 2722922.2235 | 1217572.5164 | 2722919.0259 | 1217571.0827 | 2722915.2689 | 1217568.4348
24 | 2722856.2829 | 1217511.0199 | 2722857.3743 | 1217507.0727
25 | 2722856.2829 | 1217511.0199 | 2722858.8667 | 1217512.3965 | 2722860.8105 | 1217516.8178 | 2722867.3994 | 1217544.1638 | 2722869.5814 | 1217554.5463
26 | 2722857.3743 | 1217507.0727 | 2722859.5868 | 1217499.9461 | 2722865.8166 | 1217489.4886 | 2722870.1444 | 1217477.3684
27 | 2722930.6396 | 1217469.7656 | 2722934.5302 | 1217478.5848
28 | 2722930.6396 | 1217469.7656 | 2722926.0709 | 1217460.0749
29 | 2722930.6396 | 1217469.7656 | 2722945.4398 | 1217463.4994 | 2722949.5528 | 1217463.6288 | 2722952.8158 | 1217465.2084 | 2722954.8374 | 1217467.3295 | 2722959.9315 | 1217479.1976
30 | 2722926.0709 | 1217460.0749 | 2722912.8312 | 1217461.3806
31 | 2722870.1444 | 1217477.3684 | 2722872.7948 | 1217489.4991 | 2722874.4923 | 1217492.6143 | 2722876.2889 | 1217493.8635
32 | 2722924.2817 | 1217573.2372 | 2722922.2235 | 1217572.5164
33 | 2722922.2235 | 1217572.5164 | 2722920.6688 | 1217564.3335 | 2722920.591 | 1217563.0496
34 | 2722924.2817 | 1217573.2372 | 2722946.9606 | 1217577.0413 | 2722963.9344 | 1217579.1265 | 2722964.0421 | 1217579.1366
35 | 2722924.2817 | 1217573.2372 | 2722923.4899 | 1217576.2788 | 2722924.5819 | 1217580.0265 | 2722928.6478 | 1217586.482
36 | 2722920.0571 | 1217554.2353 | 2722920.591 | 1217563.0496
37 | 2722974.5232 | 1217585.5722 | 2722971.4881 | 1217580.6836 | 2722969.5654 | 1217579.6542 | 2722964.0421 | 1217579.1366
38 | 2722934.9962 | 1217609.8829 | 2722928.6478 | 1217586.482 | 2722928.6478 | 1217586.482
39 | 2722935.0967 | 1217610.2534 | 2722934.9962 | 1217609.8829
40 | 2722978.6235 | 1217585.946 | 2722974.5232 | 1217585.5722 | 2722974.5232 | 1217585.5722
41 | 2722980.8348 | 1217596.9002 | 2722978.6235 | 1217585.946
42 | 2722978.6235 | 1217585.946 | 2722977.2588 | 1217579.2238
43 | 2722974.6917 | 1217569.8613 | 2722973.1561 | 1217564.2608 | 2722968.1946 | 1217552.409
44 | 2722977.2588 | 1217579.2238 | 2722974.6917 | 1217569.8613
45 | 2722977.2588 | 1217579.2238 | 2722988.2867 | 1217575.4373 | 2722988.7919 | 1217575.2483
46 | 2722988.7919 | 1217575.2483 | 2722993.8349 | 1217573.3613 | 2722996.2947 | 1217572.0612
47 | 2722980.8348 | 1217596.9002 | 2722978.4973 | 1217610.8072 | 2722979.099 | 1217632.0473
48 | 2722980.8348 | 1217596.9002 | 2722996.2972 | 1217594.5842
49 | 2722980.8348 | 1217596.9002 | 2722984.9559 | 1217608.3929
50 | 2723007.9072 | 1217565.9237 | 2723007.9072 | 1217565.9237 | 2722996.2947 | 1217572.0612
51 | 2722979.099 | 1217632.0473 | 2722976.0051 | 1217629.2702 | 2722973.2894 | 1217623.9878 | 2722972.1702 | 1217622.6637 | 2722966.7199 | 1217620.7386
52 | 2722979.099 | 1217632.0473 | 2722978.8075 | 1217636.6004 | 2722978.428 | 1217639.1299
53 | 2723007.2869 | 1217598.1582 | 2722996.2972 | 1217594.5842
54 | 2722987.6969 | 1217616.0367 | 2722984.9559 | 1217608.3929
55 | 2723007.9072 | 1217565.9237 | 2723004.3418 | 1217556.1981 | 2723003.0046 | 1217552.9235
56 | 2722973.5897 | 1217655.4074 | 2722978.1207 | 1217641.1787 | 2722978.428 | 1217639.1299
57 | 2723007.2869 | 1217598.1582 | 2723016.086 | 1217601.4354
58 | 2723007.2869 | 1217598.1582 | 2723009.4746 | 1217609.0266
59 | 2722992.7517 | 1217629.2393 | 2722990.5563 | 1217624.0108 | 2722987.6969 | 1217616.0367
60 | 2722994.708 | 1217555.8011 | 2723003.0046 | 1217552.9235 | 2723003.0046 | 1217552.9235
61 | 2723088.7865 | 1217583.376 | 2723087.8941 | 1217578.5295 | 2723083.6079 | 1217574.5922
62 | 2723090.7412 | 1217593.6112 | 2723090.2697 | 1217591.4442 | 2723089.8262 | 1217589.022 | 2723088.7865 | 1217583.376
63 | 2723083.6079 | 1217574.5922 | 2723076.8259 | 1217568.3623
64 | 2723090.7412 | 1217593.6112 | 2723095.3702 | 1217592.7561
65 | 2723070.3611 | 1217597.6267 | 2723071.2684 | 1217597.4453 | 2723090.7412 | 1217593.6112
66 | 2723067.4 | 1217559.0338 | 2723067.9165 | 1217559.7578 | 2723070.8664 | 1217562.8879 | 2723076.8259 | 1217568.3623
67 | 2723112.5959 | 1217589.5743 | 2723095.3702 | 1217592.7561
68 | 2723064.9707 | 1217598.6829 | 2723070.3611 | 1217597.6267
69 | 2723070.3611 | 1217597.6267 | 2723070.9818 | 1217608.0802
70 | 2723063.6591 | 1217550.8185 | 2723063.6591 | 1217550.8185 | 2723065.4369 | 1217556.2817 | 2723067.4 | 1217559.0338
71 | 2723128.6877 | 1217586.1559 | 2723121.3304 | 1217587.9609 | 2723112.5959 | 1217589.5743
72 | 2723060.5942 | 1217599.5487 | 2723064.9707 | 1217598.6829
73 | 2723064.9707 | 1217598.6829 | 2723065.6611 | 1217631.6596
74 | 2723084.4153 | 1217617.5214 | 2723071.5946 | 1217618.4017 | 2723070.9818 | 1217608.0802
75 | 2723051.4048 | 1217520.6086 | 2723059.6204 | 1217533.4994 | 2723062.0724 | 1217538.6763 | 2723063.0882 | 1217543.9013 | 2723063.6591 | 1217550.8185
76 | 2723151.1313 | 1217579.6702 | 2723141.896 | 1217581.592 | 2723128.6877 | 1217586.1559
77 | 2723060.5942 | 1217599.5487 | 2723057.6239 | 1217600.1328
78 | 2723060.5942 | 1217599.5487 | 2723059.6216 | 1217615.9035
79 | 2723065.6929 | 1217633.1802 | 2723065.6611 | 1217631.6596
80 | 2723011.4147 | 1217618.6647 | 2723009.4746 | 1217609.0266
81 | 2723011.8115 | 1217620.6358 | 2723011.4147 | 1217618.6647
82 | 2723051.4048 | 1217520.6086 | 2723038.7043 | 1217528.8973
83 | 2723051.4048 | 1217520.6086 | 2723037.4666 | 1217498.7594 | 2723035.2469 | 1217495.5666 | 2723021.2604 | 1217504.7183
84 | 2723021.2604 | 1217504.7183 | 2723045.5314 | 1217461.9861
85 | 2723058.1872 | 1217453.2962 | 2723045.5314 | 1217461.9861
86 | 2723058.1872 | 1217453.2962 | 2723044.5539 | 1217441.3054 | 2723040.4073 | 1217439.8631 | 2723036.4064 | 1217439.4469 | 2723026.787 | 1217442.673 | 2723019.3372 | 1217447.1688
87 | 2723007.1713 | 1217454.5106 | 2723019.3372 | 1217447.1688
88 | 2723007.2408 | 1217664.3533 | 2723006.2034 | 1217661.2739 | 2722992.7517 | 1217629.2393
89 | 2723007.2408 | 1217664.3533 | 2723014.9311 | 1217662.5995
90 | 2723025.1199 | 1217661.5912 | 2723014.9311 | 1217662.5995 | 2723014.9311 | 1217662.5995
91 | 2723035.0557 | 1217661.0138 | 2723030.826 | 1217661.0265 | 2723025.1199 | 1217661.5912
92 | 2722973.5897 | 1217655.4074 | 2722962.6502 | 1217651.979 | 2722960.4566 | 1217650.8328 | 2722956.8589 | 1217648.9238 | 2722954.6976 | 1217647.0837
93 | 2723045.6947 | 1217660.9778 | 2723035.0557 | 1217661.0138
94 | 2723065.6929 | 1217633.1802 | 2723066.1507 | 1217643.9473
95 | 2723066.1507 | 1217643.9473 | 2723066.2029 | 1217645.1736
96 | 2723055.4796 | 1217624.0066 | 2723059.1861 | 1217623.227 | 2723059.6216 | 1217615.9035
97 | 2723066.2029 | 1217645.1736 | 2723066.4642 | 1217651.3189
98 | 2723066.955 | 1217662.8628 | 2723066.4642 | 1217651.3189
99 | 2723127.0524 | 1217541.0948 | 2723134.53 | 1217548.5585 | 2723137.9165 | 1217553.7102 | 2723139.1253 | 1217559.9497
100 | 2723127.0524 | 1217541.0948 | 2723117.5114 | 1217552.3098
101 | 2723151.1313 | 1217579.6702 | 2723150.2897 | 1217577.4066 | 2723148.6654 | 1217575.5382 | 2723140.2698 | 1217565.8572 | 2723139.1253 | 1217559.9497
102 | 2723151.1313 | 1217579.6702 | 2723160.3538 | 1217578.3709 | 2723168.2715 | 1217578.1121 | 2723168.4875 | 1217580.8854 | 2723168.8494 | 1217585.4186 | 2723168.417 | 1217586.8664 | 2723168.3025 | 1217589.833 | 2723168.6381 | 1217593.0647 | 2723169.6787 | 1217597.0893 | 2723180.9599 | 1217599.7801 | 2723183.2363 | 1217601.6953 | 2723185.2452 | 1217607.3635 | 2723185.1429 | 1217614.5114 | 2723185.0279 | 1217620.8028 | 2723173.0622 | 1217623.3019 | 2723170.8429 | 1217623.7675
103 | 2723160.1323 | 1217619.187 | 2723169.2584 | 1217617.0406 | 2723170.8429 | 1217623.7675
104 | 2723045.6947 | 1217660.9778 | 2723066.955 | 1217662.8628
105 | 2723045.6947 | 1217660.9778 | 2723043.1313 | 1217649.4875
106 | 2723043.1313 | 1217649.4875 | 2723042.5396 | 1217646.835 | 2723038.5125 | 1217641.0807
107 | 2723038.5125 | 1217641.0807 | 2723038.5125 | 1217641.0807 | 2723033.4677 | 1217636.8066 | 2723029.5739 | 1217629.1475
108 | 2723028.8343 | 1217627.6927 | 2723029.5739 | 1217629.1475

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2722939.6973 | 1217531.2419
1 | 2722947.3611 | 1217531.2117
2 | 2722934.7743 | 1217530.6427
3 | 2722958.6388 | 1217528.5223
4 | 2722937.3393 | 1217539.914
5 | 2722964.8016 | 1217544.3041
6 | 2722957.809 | 1217526.7026
7 | 2722895.9845 | 1217543.6306
8 | 2722888.9287 | 1217556.584
9 | 2722890.4423 | 1217538.2374
10 | 2722966.9928 | 1217549.5385
11 | 2722943.3569 | 1217497.6398
12 | 2722903.4475 | 1217559.519
13 | 2722884.9142 | 1217560.8824
14 | 2722871.838 | 1217519.6644
15 | 2722893.5776 | 1217572.5068
16 | 2722900.5882 | 1217595.4102
17 | 2722849.1267 | 1217569.3289
18 | 2722844.4622 | 1217569.4328
19 | 2722869.2323 | 1217593.5466
20 | 2722915.2689 | 1217568.4348
21 | 2722838.5784 | 1217536.2524
22 | 2722856.2829 | 1217511.0199
23 | 2722857.3743 | 1217507.0727
24 | 2722869.5814 | 1217554.5463
25 | 2722934.5302 | 1217478.5848
26 | 2722930.6396 | 1217469.7656
27 | 2722926.0709 | 1217460.0749
28 | 2722959.9315 | 1217479.1976
29 | 2722912.8312 | 1217461.3806
30 | 2722870.1444 | 1217477.3684
31 | 2722876.2889 | 1217493.8635
32 | 2722922.2235 | 1217572.5164
33 | 2722924.2817 | 1217573.2372
34 | 2722920.591 | 1217563.0496
35 | 2722964.0421 | 1217579.1366
36 | 2722928.6478 | 1217586.482
37 | 2722920.0571 | 1217554.2353
38 | 2722934.9962 | 1217609.8829
39 | 2722935.0967 | 1217610.2534
40 | 2722974.5232 | 1217585.5722
41 | 2722978.6235 | 1217585.946
42 | 2722968.1946 | 1217552.409
43 | 2722974.6917 | 1217569.8613
44 | 2722977.2588 | 1217579.2238
45 | 2722988.7919 | 1217575.2483
46 | 2722980.8348 | 1217596.9002
47 | 2722996.2947 | 1217572.0612
48 | 2722979.099 | 1217632.0473
49 | 2722996.2972 | 1217594.5842
50 | 2722984.9559 | 1217608.3929
51 | 2723007.9072 | 1217565.9237
52 | 2722966.7199 | 1217620.7386
53 | 2722978.428 | 1217639.1299
54 | 2723007.2869 | 1217598.1582
55 | 2722987.6969 | 1217616.0367
56 | 2723003.0046 | 1217552.9235
57 | 2722994.708 | 1217555.8011
58 | 2723088.7865 | 1217583.376
59 | 2723083.6079 | 1217574.5922
60 | 2723090.7412 | 1217593.6112
61 | 2723076.8259 | 1217568.3623
62 | 2723095.3702 | 1217592.7561
63 | 2723070.3611 | 1217597.6267
64 | 2723067.4 | 1217559.0338
65 | 2723112.5959 | 1217589.5743
66 | 2723064.9707 | 1217598.6829
67 | 2723070.9818 | 1217608.0802
68 | 2723063.6591 | 1217550.8185
69 | 2723128.6877 | 1217586.1559
70 | 2723060.5942 | 1217599.5487
71 | 2723065.6611 | 1217631.6596
72 | 2723084.4153 | 1217617.5214
73 | 2723011.4147 | 1217618.6647
74 | 2723009.4746 | 1217609.0266
75 | 2723011.8115 | 1217620.6358
76 | 2723016.086 | 1217601.4354
77 | 2723051.4048 | 1217520.6086
78 | 2723038.7043 | 1217528.8973
79 | 2723021.2604 | 1217504.7183
80 | 2723045.5314 | 1217461.9861
81 | 2723058.1872 | 1217453.2962
82 | 2723019.3372 | 1217447.1688
83 | 2723007.1713 | 1217454.5106
84 | 2722992.7517 | 1217629.2393
85 | 2723007.2408 | 1217664.3533
86 | 2723014.9311 | 1217662.5995
87 | 2723025.1199 | 1217661.5912
88 | 2722973.5897 | 1217655.4074
89 | 2722954.6976 | 1217647.0837
90 | 2723035.0557 | 1217661.0138
91 | 2723065.6929 | 1217633.1802
92 | 2723066.1507 | 1217643.9473
93 | 2723057.6239 | 1217600.1328
94 | 2723059.6216 | 1217615.9035
95 | 2723066.2029 | 1217645.1736
96 | 2723055.4796 | 1217624.0066
97 | 2723066.4642 | 1217651.3189
98 | 2723127.0524 | 1217541.0948
99 | 2723139.1253 | 1217559.9497
100 | 2723117.5114 | 1217552.3098
101 | 2723151.1313 | 1217579.6702
102 | 2723170.8429 | 1217623.7675
103 | 2723160.1323 | 1217619.187
104 | 2723066.955 | 1217662.8628
105 | 2723045.6947 | 1217660.9778
106 | 2723043.1313 | 1217649.4875
107 | 2723038.5125 | 1217641.0807
108 | 2723029.5739 | 1217629.1475
109 | 2723028.8343 | 1217627.6927
110 | 2722992.626 | 1217556.5232

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99305 | -0.13306 | 0.0093038 | 0.0023317
1 | 0.99316 | -0.13094 | 0.0039488 | 0.00098966
2 | 0.99302 | -0.13362 | 0 | 0
3 | 0.99336 | -0.12692 | 0 | 0
4 | 0.99296 | -0.1347 | 0.0063398 | 0.0015889
5 | 0.994 | -0.11467 | 0.00778 | 0.0019498
6 | 0.99333 | -0.12767 | 0.0068862 | 0.0017258
7 | 0.98915 | -0.20822 | 0 | 0
8 | 0.98922 | -0.20674 | 0 | 0
9 | 0.98911 | -0.209 | 0.001487 | 0.00037267
10 | 0.99425 | -0.1098 | 0.0061094 | 0.0015312
11 | 0.9929 | -0.13596 | 0.0070026 | 0.001755
12 | 0.98972 | -0.19706 | 0.006841 | 0.0017145
13 | 0.98906 | -0.20998 | 0 | 0
14 | 0.98901 | -0.21093 | 0.0013514 | 0.00033869
15 | 0.98894 | -0.21225 | 0.0018834 | 0.00047202
16 | 0.98879 | -0.21522 | 0.0067889 | 0.0017015
17 | 0.98829 | -0.22495 | 0 | 0
18 | 0.9882 | -0.22664 | 0 | 0
19 | 0.98823 | -0.22613 | 0.0021031 | 0.00052708
20 | 0.99031 | -0.18561 | 0.0063232 | 0.0015847
21 | 0.98757 | -0.23899 | 0.020151 | 0.0050503
22 | 0.98895 | -0.21202 | 0 | 0
23 | 0.98896 | -0.2119 | 0 | 0
24 | 0.98888 | -0.21348 | 0.0017544 | 0.00043969
25 | 0.99275 | -0.13873 | 0.0023195 | 0.00058132
26 | 0.99271 | -0.1396 | 0 | 0
27 | 0.99268 | -0.14013 | 0 | 0
28 | 0.99262 | -0.14125 | 0.0023501 | 0.00058898
29 | 0.99265 | -0.14078 | 0.0027734 | 0.00069508
30 | 0.98893 | -0.21249 | 0 | 0
31 | 0.98891 | -0.21282 | 0.0010261 | 0.00025716
32 | 0.99068 | -0.17846 | 0 | 0
33 | 0.9908 | -0.17614 | 0 | 0
34 | 0.99059 | -0.18022 | 0.0056613 | 0.0014189
35 | 0.99388 | -0.1168 | 0.0049534 | 0.0012414
36 | 0.99049 | -0.18223 | 0.0096216 | 0.0024114
37 | 0.99055 | -0.18095 | 0.0046405 | 0.001163
38 | 0.99018 | -0.18815 | 0.0058725 | 0.0014718
39 | 0.99018 | -0.18821 | 0.0078715 | 0.0019728
40 | 0.99497 | -0.095804 | 0.0054355 | 0.0013623
41 | 0.99532 | -0.089009 | 0 | 0
42 | 0.99441 | -0.10679 | 0.0042429 | 0.0010634
43 | 0.99541 | -0.08739 | 0.0092695 | 0.0023232
44 | 0.99602 | -0.075728 | 0 | 0
45 | 0.99745 | -0.048504 | 0.0073556 | 0.0018435
46 | 0.99443 | -0.10607 | 0 | 0
47 | 0.99842 | -0.030061 | 0.0082526 | 0.0020683
48 | 0.99354 | -0.12318 | 0 | 0
49 | 0.99398 | -0.11463 | 0.0066638 | 0.0016701
50 | 0.99361 | -0.12158 | 0.0081963 | 0.0020542
51 | 1 | 0 | -0.54921 | -0.13981
52 | 0.99324 | -0.129 | 0.018747 | 0.0046984
53 | 0.99348 | -0.12427 | 0.0043238 | 0.0010837
54 | 0.99373 | -0.1196 | 0 | 0
55 | 0.99309 | -0.13162 | 0.00592 | 0.0014837
56 | 0.99979 | -0.0040058 | 0.010761 | 0.0026969
57 | 0.99975 | -0.0048901 | 0.0057748 | 0.0014473
58 | 0.98066 | -0.37165 | 0.010855 | 0.0027206
59 | 0.97997 | -0.38524 | 0.0082571 | 0.0020694
60 | 0.98144 | -0.35645 | 0 | 0
61 | 0.97944 | -0.39552 | 0.010531 | 0.0026393
62 | 0.98106 | -0.36375 | 0.006053 | 0.001517
63 | 0.98304 | -0.32524 | 0 | 0
64 | 0.97881 | -0.40782 | 0.009058 | 0.0022701
65 | 0.97977 | -0.38907 | 0.014023 | 0.0035146
66 | 0.98327 | -0.32078 | 0 | 0
67 | 0.9829 | -0.32795 | 0.0094546 | 0.0023695
68 | 0.97846 | -0.41477 | 0.0048214 | 0.0012083
69 | 0.97876 | -0.40871 | 0 | 0
70 | 0.98316 | -0.32287 | 0 | 0
71 | 0.98485 | -0.2901 | 0.0056701 | 0.0014211
72 | 0.9828 | -0.32999 | 0.0048786 | 0.0012227
73 | 0.99348 | -0.1243 | 0.004403 | 0.0011035
74 | 0.99358 | -0.12237 | 0.0029552 | 0.00074064
75 | 0.99347 | -0.12454 | 0.0067591 | 0.001694
76 | 0.99364 | -0.12131 | 0.010275 | 0.0025751
77 | 0.97731 | -0.43724 | 0 | 0
78 | 0.97709 | -0.44168 | 0.01605 | 0.0040226
79 | 0.97641 | -0.45506 | 0.012263 | 0.0030733
80 | 0.97601 | -0.46291 | 0.0014381 | 0.00036042
81 | 0.97591 | -0.46495 | 0 | 0
82 | 0.9756 | -0.47101 | 0.0058204 | 0.0014587
83 | 0.97558 | -0.47139 | 0.0014687 | 0.0003681
84 | 0.99219 | -0.14876 | 0.0064927 | 0.0016272
85 | 0.98984 | -0.19386 | 0 | 0
86 | 0.98935 | -0.20325 | 0.0091085 | 0.0022828
87 | 0.98874 | -0.21504 | 0.0065005 | 0.0016292
88 | 0.99342 | -0.12558 | 0 | 0
89 | 0.99333 | -0.12719 | 0.0043651 | 0.001094
90 | 0.98816 | -0.22624 | 0 | 0
91 | 0.98493 | -0.28865 | 0 | 0
92 | 0.98546 | -0.27837 | 0.0032529 | 0.00081525
93 | 0.98312 | -0.32373 | 0.015837 | 0.0039692
94 | 0.98301 | -0.32589 | 0.0050969 | 0.0012774
95 | 0.98552 | -0.27719 | 0.0053613 | 0.0013437
96 | 0.98296 | -0.32691 | 0.0051159 | 0.0012822
97 | 0.98583 | -0.27109 | 0.0029788 | 0.00074655
98 | 0.97558 | -0.47116 | 0.0068259 | 0.0017107
99 | 0.97639 | -0.45531 | 0.0055451 | 0.0013897
100 | 0.97516 | -0.47945 | 0.030702 | 0.0076947
101 | 0.97734 | -0.43665 | 0 | 0
102 | 0.97555 | -0.47174 | 0 | 0
103 | 0.97521 | -0.47847 | 0.022593 | 0.0056623
104 | 0.98643 | -0.25949 | 0 | 0
105 | 0.98754 | -0.23817 | 0 | 0
106 | 0.98723 | -0.24406 | 0.0034301 | 0.00085968
107 | 0.98702 | -0.24833 | 0.010804 | 0.0027077
108 | 0.98682 | -0.25207 | 0.0032674 | 0.00081888
109 | 0.98681 | -0.25237 | 0.010463 | 0.0026224
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015644 | -0.0039208 | 0.015646 | 0.0039217 | 1.5825e-06 | 9.1342e-07 | 0.023442 | 0.023442 | 0.023442 | 0.99305 | -0.13306 | 0.99316 | -0.13094 | 6.44
1 | 0.0063403 | 0.001589 | -0.0063402 | -0.001589 | 1.6786e-07 | 4.3273e-08 | 0.0095006 | 0.0095006 | 0.0095006 | 0.99305 | -0.13306 | 0.99302 | -0.13362 | 2.6101
2 | -0.019594 | -0.0049114 | 0.019598 | 0.0049136 | 3.7567e-06 | 2.2539e-06 | 0.029358 | 0.029358 | 0.029358 | 0.99316 | -0.13094 | 0.99336 | -0.12692 | 8.0654
3 | 0.0063402 | 0.001589 | -0.0063398 | -0.0015889 | 3.2559e-07 | 8.3944e-08 | 0.0095006 | 0.0095007 | 0.0095007 | 0.99302 | -0.13362 | 0.99296 | -0.1347 | 2.6101
4 | -0.040938 | -0.010263 | 0.040962 | 0.010278 | 2.39e-05 | 1.5076e-05 | 0.061324 | 0.061324 | 0.061324 | 0.99336 | -0.12692 | 0.994 | -0.11467 | 16.8474
5 | 0.02134 | 0.0053497 | -0.021339 | -0.0053492 | 7.6637e-07 | 4.6459e-07 | 0.031966 | 0.031966 | 0.031966 | 0.99336 | -0.12692 | 0.99333 | -0.12767 | 8.782
6 | -0.048742 | -0.012228 | 0.048753 | 0.012235 | 1.1331e-05 | 7.1782e-06 | 0.072971 | 0.072971 | 0.072971 | 0.994 | -0.11467 | 0.99425 | -0.1098 | 20.047
7 | 0.014453 | 0.0036234 | -0.014447 | -0.0036202 | 5.7067e-06 | 3.2322e-06 | 0.021651 | 0.021651 | 0.021651 | 0.99333 | -0.12767 | 0.9929 | -0.13596 | 5.9481
8 | -0.0056197 | -0.0014068 | 0.0056201 | 0.0014069 | 3.9598e-07 | 6.3732e-08 | 0.0084533 | 0.0084533 | 0.0084533 | 0.98915 | -0.20822 | 0.98922 | -0.20674 | 2.3223
9 | 0.0056197 | 0.0014068 | -0.0056195 | -0.0014068 | 2.0723e-07 | 3.3366e-08 | 0.0084533 | 0.0084534 | 0.0084534 | 0.98915 | -0.20822 | 0.98911 | -0.209 | 2.3224
10 | -0.036582 | -0.0091789 | 0.036599 | 0.0091895 | 1.6887e-05 | 1.0617e-05 | 0.055032 | 0.055032 | 0.055032 | 0.98922 | -0.20674 | 0.98972 | -0.19706 | 15.1187
11 | 0.030962 | 0.007772 | -0.030958 | -0.007769 | 4.779e-06 | 2.9832e-06 | 0.046579 | 0.046579 | 0.046579 | 0.98922 | -0.20674 | 0.98906 | -0.20998 | 12.7963
12 | 0.0041325 | 0.0010341 | -0.0041321 | -0.0010342 | 3.8111e-07 | -9.3601e-08 | 0.0062164 | 0.0062165 | 0.0062165 | 0.98911 | -0.209 | 0.98901 | -0.21093 | 1.7078
13 | -0.054863 | -0.013767 | 0.05487 | 0.013772 | 7.8687e-06 | 4.9956e-06 | 0.082114 | 0.082114 | 0.082114 | 0.99425 | -0.1098 | 0.99441 | -0.10679 | 22.5589
14 | 0.0074445 | 0.0018651 | -0.0074435 | -0.0018648 | 9.8055e-07 | 3.5589e-07 | 0.011157 | 0.011157 | 0.011157 | 0.9929 | -0.13596 | 0.99275 | -0.13873 | 3.065
15 | -0.04344 | -0.010904 | 0.043464 | 0.010919 | 2.3736e-05 | 1.5e-05 | 0.065317 | 0.065317 | 0.065317 | 0.98972 | -0.19706 | 0.99031 | -0.18561 | 17.9443
16 | 0.022283 | 0.0055949 | -0.022268 | -0.0055852 | 1.5908e-05 | 9.697e-06 | 0.033529 | 0.033529 | 0.033529 | 0.98906 | -0.20998 | 0.98829 | -0.22495 | 9.2112
17 | 0.0086742 | 0.0021742 | -0.0086732 | -0.0021738 | 9.3899e-07 | 4.1229e-07 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01305 | 0.98906 | -0.20998 | 0.98894 | -0.21225 | 3.5852
18 | 0.0027808 | 0.0006955 | -0.0027806 | -0.00069566 | 1.2732e-07 | -1.6747e-07 | 0.0041833 | 0.0041834 | 0.0041834 | 0.98901 | -0.21093 | 0.98896 | -0.2119 | 1.1493
19 | 0.0067898 | 0.0017018 | -0.0067889 | -0.0017015 | 9.6072e-07 | 2.9998e-07 | 0.010216 | 0.010217 | 0.010217 | 0.98894 | -0.21225 | 0.98879 | -0.21522 | 2.8067
20 | 0.020164 | 0.0050584 | -0.020163 | -0.0050574 | 1.6174e-06 | 9.7518e-07 | 0.030362 | 0.030362 | 0.030362 | 0.98829 | -0.22495 | 0.9882 | -0.22664 | 8.3413
21 | 0.0021032 | 0.00052675 | -0.0021031 | -0.00052708 | 1.1836e-07 | -3.2755e-07 | 0.0031665 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.98829 | -0.22495 | 0.98823 | -0.22613 | 0.86997
22 | 0.020163 | 0.0050574 | -0.020151 | -0.0050503 | 1.1866e-05 | 7.1551e-06 | 0.030362 | 0.030362 | 0.030362 | 0.9882 | -0.22664 | 0.98757 | -0.23899 | 8.3413
23 | -0.049787 | -0.012504 | 0.049804 | 0.012515 | 1.7005e-05 | 1.0779e-05 | 0.074818 | 0.074818 | 0.074818 | 0.99031 | -0.18561 | 0.99068 | -0.17846 | 20.5544
24 | -0.0017545 | -0.00043917 | 0.0017545 | 0.00043913 | 1.07e-08 | -4.5695e-08 | 0.0026397 | 0.0026397 | 0.0026397 | 0.98895 | -0.21202 | 0.98896 | -0.2119 | 0.7252
25 | 0.0017545 | 0.00043917 | -0.0017544 | -0.00043969 | 1.215e-07 | -5.1878e-07 | 0.0026397 | 0.0026399 | 0.0026399 | 0.98895 | -0.21202 | 0.98888 | -0.21348 | 0.72525
26 | 0.0010261 | 0.00025654 | -0.0010261 | -0.00025693 | 2.9049e-08 | -3.9847e-07 | 0.0015437 | 0.0015438 | 0.0015438 | 0.98896 | -0.2119 | 0.98893 | -0.21249 | 0.42413
27 | 0.005124 | 0.0012835 | -0.0051238 | -0.0012835 | 2.132e-07 | 1.1823e-08 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00768 | 0.99275 | -0.13873 | 0.99271 | -0.1396 | 2.1099
28 | 0.0027735 | 0.00069487 | -0.0027735 | -0.00069496 | 6.9408e-08 | -9.4029e-08 | 0.0041573 | 0.0041573 | 0.0041573 | 0.99271 | -0.1396 | 0.99268 | -0.14013 | 1.1421
29 | 0.0023503 | 0.00058859 | -0.0023501 | -0.00058898 | 1.8456e-07 | -3.9456e-07 | 0.0035227 | 0.0035229 | 0.0035229 | 0.99271 | -0.1396 | 0.99262 | -0.14125 | 0.96784
30 | 0.0027735 | 0.00069496 | -0.0027734 | -0.00069508 | 8.5983e-08 | -1.1647e-07 | 0.0041573 | 0.0041574 | 0.0041574 | 0.99268 | -0.14013 | 0.99265 | -0.14078 | 1.1421
31 | 0.0010261 | 0.00025693 | -0.0010261 | -0.00025716 | 1.6226e-08 | -2.2252e-07 | 0.0015438 | 0.0015439 | 0.0015439 | 0.98893 | -0.21249 | 0.98891 | -0.21282 | 0.42415
32 | -0.060107 | -0.015097 | 0.060114 | 0.015101 | 6.6497e-06 | 4.2278e-06 | 0.090293 | 0.090293 | 0.090293 | 0.99068 | -0.17846 | 0.9908 | -0.17614 | 24.8058
33 | 0.010303 | 0.0025823 | -0.010302 | -0.0025819 | 8.6352e-07 | 4.2886e-07 | 0.015475 | 0.015475 | 0.015475 | 0.99068 | -0.17846 | 0.99059 | -0.18022 | 4.2514
34 | -0.08349 | -0.020963 | 0.083727 | 0.021115 | 0.00023709 | 0.00015122 | 0.1254 | 0.1254 | 0.1254 | 0.9908 | -0.17614 | 0.99388 | -0.1168 | 34.451
35 | 0.023376 | 0.0058623 | -0.02337 | -0.0058582 | 6.7836e-06 | 4.1525e-06 | 0.035109 | 0.035109 | 0.035109 | 0.9908 | -0.17614 | 0.99049 | -0.18223 | 9.6452
36 | 0.0046407 | 0.001163 | -0.0046405 | -0.001163 | 1.6092e-07 | -1.0688e-08 | 0.006971 | 0.006971 | 0.006971 | 0.99059 | -0.18022 | 0.99055 | -0.18095 | 1.9151
37 | -0.088681 | -0.022356 | 0.08877 | 0.022413 | 8.919e-05 | 5.6907e-05 | 0.13282 | 0.13282 | 0.13282 | 0.99388 | -0.1168 | 0.99497 | -0.095804 | 36.4883
38 | 0.013748 | 0.0034468 | -0.013744 | -0.0034446 | 3.8788e-06 | 2.1704e-06 | 0.020654 | 0.020654 | 0.020654 | 0.99049 | -0.18223 | 0.99018 | -0.18815 | 5.6742
39 | 0.0078716 | 0.0019728 | -0.0078715 | -0.0019728 | 2.0143e-08 | 7.954e-09 | 0.011829 | 0.011829 | 0.011829 | 0.99018 | -0.18815 | 0.99018 | -0.18821 | 3.2498
40 | -0.094205 | -0.023775 | 0.094236 | 0.023795 | 3.0673e-05 | 1.9577e-05 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0.99497 | -0.095804 | 0.99532 | -0.089009 | 38.7216
41 | 0.35051 | 0.089335 | -0.35022 | -0.089151 | 0.00028828 | 0.00018392 | 0.52454 | 0.52454 | 0.52454 | 0.99532 | -0.089009 | 0.99443 | -0.10607 | 36.0262
42 | -0.44474 | -0.11313 | 0.44503 | 0.11331 | 0.00028482 | 0.00018193 | 0.66549 | 0.66549 | 0.66549 | 0.99532 | -0.089009 | 0.99602 | -0.075728 | 45.7066
43 | -0.059113 | -0.014835 | 0.059168 | 0.01487 | 5.4748e-05 | 3.4796e-05 | 0.088463 | 0.088463 | 0.088463 | 0.99441 | -0.10679 | 0.99541 | -0.08739 | 24.3031
44 | -0.068438 | -0.017193 | 0.068476 | 0.017217 | 3.8114e-05 | 2.4266e-05 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0.99541 | -0.08739 | 0.99602 | -0.075728 | 28.1099
45 | -0.5135 | -0.13053 | 0.51418 | 0.13096 | 0.00067423 | 0.00043087 | 0.76781 | 0.76781 | 0.76781 | 0.99602 | -0.075728 | 0.99745 | -0.048504 | 52.734
46 | -0.52153 | -0.1328 | 0.522 | 0.1331 | 0.00046436 | 0.00029676 | 0.77878 | 0.77878 | 0.77878 | 0.99745 | -0.048504 | 0.99842 | -0.030061 | 53.4876
47 | 0.027464 | 0.0068931 | -0.027442 | -0.0068793 | 2.2397e-05 | 1.3876e-05 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0411 | 0.99443 | -0.10607 | 0.99354 | -0.12318 | 11.2913
48 | 0.031078 | 0.0077968 | -0.031065 | -0.0077889 | 1.2681e-05 | 7.9132e-06 | 0.046507 | 0.046507 | 0.046507 | 0.99443 | -0.10607 | 0.99398 | -0.11463 | 12.7766
49 | 0.29168 | 0.074461 | -0.29146 | -0.074322 | 0.00021852 | 0.00013922 | 0.43694 | 0.43694 | 0.43694 | 0.99443 | -0.10607 | 0.99361 | -0.12158 | 30.0093
50 | -0.53025 | -0.13517 | 0.53102 | 0.13566 | 0.0007706 | 0.0004925 | 0.79108 | 0.79108 | 0.79108 | 0.99842 | -0.030061 | 1 | 0 | 54.3324
51 | 0.018752 | 0.0047015 | -0.018747 | -0.0046984 | 5.2013e-06 | 3.1012e-06 | 0.028085 | 0.028085 | 0.028085 | 0.99354 | -0.12318 | 0.99324 | -0.129 | 7.7158
52 | 0.00869 | 0.0021778 | -0.0086896 | -0.0021776 | 4.5228e-07 | 1.9726e-07 | 0.013015 | 0.013015 | 0.013015 | 0.99354 | -0.12318 | 0.99348 | -0.12427 | 3.5755
53 | 0.024402 | 0.0061188 | -0.024396 | -0.0061152 | 5.7833e-06 | 3.5515e-06 | 0.036531 | 0.036531 | 0.036531 | 0.99398 | -0.11463 | 0.99373 | -0.1196 | 10.036
54 | 0.28326 | 0.072268 | -0.28312 | -0.072181 | 0.00013729 | 8.7444e-05 | 0.42466 | 0.42466 | 0.42466 | 0.99361 | -0.12158 | 0.99309 | -0.13162 | 29.1663
55 | 0.016539 | 0.0041461 | -0.016536 | -0.0041443 | 3.1562e-06 | 1.8377e-06 | 0.024611 | 0.024611 | 0.024611 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0040058 | 6.7612
56 | 0.0043657 | 0.0010939 | -0.0043655 | -0.0010939 | 2.7264e-07 | -4.5682e-08 | 0.0065388 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.99348 | -0.12427 | 0.99342 | -0.12558 | 1.7964
57 | 0.010276 | 0.0025755 | -0.010275 | -0.0025751 | 8.3363e-07 | 4.1189e-07 | 0.015387 | 0.015387 | 0.015387 | 0.99373 | -0.1196 | 0.99364 | -0.12131 | 4.2272
58 | 0.01412 | 0.0035397 | -0.014118 | -0.0035387 | 1.8587e-06 | 1.0459e-06 | 0.021144 | 0.021144 | 0.021144 | 0.99373 | -0.1196 | 0.99358 | -0.12237 | 5.8088
59 | 0.2772 | 0.070697 | -0.27697 | -0.070551 | 0.00022921 | 0.00014596 | 0.41579 | 0.41579 | 0.41579 | 0.99309 | -0.13162 | 0.99219 | -0.14876 | 28.5571
60 | 0.005775 | 0.0014473 | -0.0057748 | -0.0014473 | 2.4328e-07 | 4.0543e-08 | 0.0085951 | 0.0085951 | 0.0085951 | 0.99979 | -0.0040058 | 0.99975 | -0.0048901 | 2.3613
61 | 0.069894 | 0.017587 | -0.069849 | -0.017558 | 4.5355e-05 | 2.8892e-05 | 0.10608 | 0.10608 | 0.10608 | 0.98066 | -0.37165 | 0.97997 | -0.38524 | 29.1428
62 | -0.08075 | -0.020307 | 0.080808 | 0.020345 | 5.8692e-05 | 3.7431e-05 | 0.12255 | 0.12255 | 0.12255 | 0.98066 | -0.37165 | 0.98144 | -0.35645 | 33.668
63 | 0.061592 | 0.015488 | -0.061562 | -0.015469 | 3.0218e-05 | 1.9223e-05 | 0.093542 | 0.093542 | 0.093542 | 0.97997 | -0.38524 | 0.97944 | -0.39552 | 25.6983
64 | 0.086143 | 0.021743 | -0.086113 | -0.021724 | 3.0137e-05 | 1.9228e-05 | 0.13066 | 0.13066 | 0.13066 | 0.98144 | -0.35645 | 0.98106 | -0.36375 | 35.896
65 | -0.16695 | -0.042087 | 0.1672 | 0.042247 | 0.00024972 | 0.00015929 | 0.25321 | 0.25321 | 0.25321 | 0.98144 | -0.35645 | 0.98304 | -0.32524 | 34.782
66 | 0.051031 | 0.01283 | -0.051001 | -0.012811 | 2.995e-05 | 1.9001e-05 | 0.077543 | 0.077543 | 0.077543 | 0.97944 | -0.39552 | 0.97881 | -0.40782 | 21.3029
67 | 0.08006 | 0.020207 | -0.079963 | -0.020145 | 9.6941e-05 | 6.1822e-05 | 0.12148 | 0.12148 | 0.12148 | 0.98106 | -0.36375 | 0.97977 | -0.38907 | 33.3738
68 | -0.18154 | -0.04584 | 0.18158 | 0.045865 | 3.8813e-05 | 2.4563e-05 | 0.27491 | 0.27491 | 0.27491 | 0.98304 | -0.32524 | 0.98327 | -0.32078 | 18.8813
69 | 0.014336 | 0.0035933 | -0.014334 | -0.0035922 | 1.8491e-06 | 1.0507e-06 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0217 | 0.98304 | -0.32524 | 0.9829 | -0.32795 | 5.9614
70 | 0.041943 | 0.01054 | -0.041929 | -0.010532 | 1.3918e-05 | 8.7926e-06 | 0.063773 | 0.063773 | 0.063773 | 0.97881 | -0.40782 | 0.97846 | -0.41477 | 17.5199
71 | 0.06594 | 0.01663 | -0.065878 | -0.016591 | 6.1943e-05 | 3.9436e-05 | 0.10018 | 0.10018 | 0.10018 | 0.97977 | -0.38907 | 0.97876 | -0.40871 | 27.5228
72 | 0.026055 | 0.0065316 | -0.026053 | -0.0065299 | 2.594e-06 | 1.6037e-06 | 0.039431 | 0.039431 | 0.039431 | 0.98327 | -0.32078 | 0.98316 | -0.32287 | 10.8326
73 | -0.20763 | -0.052396 | 0.20794 | 0.05259 | 0.00030555 | 0.00019387 | 0.31434 | 0.31434 | 0.31434 | 0.98327 | -0.32078 | 0.98485 | -0.2901 | 21.5895
74 | 0.0048791 | 0.0012227 | -0.0048786 | -0.0012227 | 4.7448e-07 | 9.7696e-09 | 0.0073864 | 0.0073865 | 0.0073865 | 0.9829 | -0.32795 | 0.9828 | -0.32999 | 2.0293
75 | 0.037107 | 0.0093234 | -0.037068 | -0.0092983 | 3.9753e-05 | 2.5024e-05 | 0.05644 | 0.05644 | 0.05644 | 0.97846 | -0.41477 | 0.97731 | -0.43724 | 15.5056
76 | 0.065878 | 0.016591 | -0.06579 | -0.016535 | 8.7868e-05 | 5.5943e-05 | 0.10018 | 0.10018 | 0.10018 | 0.97876 | -0.40871 | 0.97734 | -0.43665 | 27.5228
77 | 0.015838 | 0.0039696 | -0.015837 | -0.0039692 | 6.5228e-07 | 3.7907e-07 | 0.023971 | 0.023971 | 0.023971 | 0.98316 | -0.32287 | 0.98312 | -0.32373 | 6.5854
78 | 0.010215 | 0.0025603 | -0.010213 | -0.0025596 | 1.4684e-06 | 7.3206e-07 | 0.01546 | 0.01546 | 0.01546 | 0.98316 | -0.32287 | 0.98301 | -0.32589 | 4.2472
79 | -0.21361 | -0.054011 | 0.21362 | 0.05402 | 1.4869e-05 | 9.4384e-06 | 0.32291 | 0.32291 | 0.32291 | 0.98485 | -0.2901 | 0.98493 | -0.28865 | 22.1778
80 | -0.011162 | -0.0027975 | 0.011163 | 0.002798 | 1.0305e-06 | 5.3219e-07 | 0.016718 | 0.016718 | 0.016718 | 0.99348 | -0.1243 | 0.99358 | -0.12237 | 4.593
81 | 0.0067592 | 0.001694 | -0.0067591 | -0.001694 | 7.7276e-08 | 2.3422e-08 | 0.010124 | 0.010124 | 0.010124 | 0.99348 | -0.1243 | 0.99347 | -0.12454 | 2.7812
82 | 0.016054 | 0.0040246 | -0.01605 | -0.0040226 | 3.3915e-06 | 1.9809e-06 | 0.024443 | 0.024443 | 0.024443 | 0.97731 | -0.43724 | 0.97709 | -0.44168 | 6.7152
83 | 0.021014 | 0.0052737 | -0.020996 | -0.0052629 | 1.7839e-05 | 1.0835e-05 | 0.031997 | 0.031998 | 0.031998 | 0.97731 | -0.43724 | 0.97641 | -0.45506 | 8.7905
84 | 0.0087333 | 0.0021896 | -0.00873 | -0.0021881 | 3.2646e-06 | 1.475e-06 | 0.01331 | 0.01331 | 0.01331 | 0.97641 | -0.45506 | 0.97601 | -0.46291 | 3.6565
85 | 0.0072919 | 0.0018277 | -0.0072912 | -0.0018274 | 7.1019e-07 | 2.6304e-07 | 0.011117 | 0.011117 | 0.011117 | 0.97601 | -0.46291 | 0.97591 | -0.46495 | 3.0542
86 | 0.0072912 | 0.0018274 | -0.0072891 | -0.0018267 | 2.105e-06 | 7.7991e-07 | 0.011117 | 0.011118 | 0.011118 | 0.97591 | -0.46495 | 0.9756 | -0.47101 | 3.0543
87 | 0.0014688 | 0.00036794 | -0.0014687 | -0.0003681 | 2.6741e-08 | -1.6032e-07 | 0.0022401 | 0.0022402 | 0.0022402 | 0.9756 | -0.47101 | 0.97558 | -0.47139 | 0.61544
88 | 0.27048 | 0.068924 | -0.26989 | -0.06855 | 0.00058729 | 0.00037391 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.99219 | -0.14876 | 0.98984 | -0.19386 | 27.8884
89 | 0.26989 | 0.06855 | -0.26977 | -0.068472 | 0.00012192 | 7.7626e-05 | 0.40605 | 0.40605 | 0.40605 | 0.98984 | -0.19386 | 0.98935 | -0.20325 | 27.8884
90 | 0.26066 | 0.066189 | -0.26052 | -0.066095 | 0.00014776 | 9.4044e-05 | 0.39236 | 0.39236 | 0.39236 | 0.98935 | -0.20325 | 0.98874 | -0.21504 | 26.9475
91 | 0.25402 | 0.064466 | -0.25388 | -0.064379 | 0.00013672 | 8.6988e-05 | 0.38257 | 0.38257 | 0.38257 | 0.98874 | -0.21504 | 0.98816 | -0.22624 | 26.2756
92 | 0.0043655 | 0.0010939 | -0.0043651 | -0.001094 | 3.3432e-07 | -5.5968e-08 | 0.0065389 | 0.006539 | 0.006539 | 0.99342 | -0.12558 | 0.99333 | -0.12719 | 1.7964
93 | 0.25388 | 0.064379 | -0.25373 | -0.064287 | 0.00014556 | 9.2613e-05 | 0.38257 | 0.38257 | 0.38257 | 0.98816 | -0.22624 | 0.98754 | -0.23817 | 26.2756
94 | -0.21362 | -0.05402 | 0.21373 | 0.054087 | 0.00010535 | 6.6873e-05 | 0.32291 | 0.32291 | 0.32291 | 0.98493 | -0.28865 | 0.98546 | -0.27837 | 22.1778
95 | -0.21698 | -0.054903 | 0.21699 | 0.05491 | 1.2366e-05 | 7.852e-06 | 0.32782 | 0.32782 | 0.32782 | 0.98546 | -0.27837 | 0.98552 | -0.27719 | 22.5152
96 | 0.0051161 | 0.0012822 | -0.0051159 | -0.0012822 | 2.5019e-07 | 1.911e-08 | 0.0077445 | 0.0077445 | 0.0077445 | 0.98301 | -0.32589 | 0.98296 | -0.32691 | 2.1276
97 | -0.22235 | -0.056254 | 0.22242 | 0.056295 | 6.5068e-05 | 4.133e-05 | 0.33592 | 0.33592 | 0.33592 | 0.98552 | -0.27719 | 0.98583 | -0.27109 | 23.0711
98 | -0.2254 | -0.057042 | 0.22552 | 0.057122 | 0.00012552 | 7.9745e-05 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.98583 | -0.27109 | 0.98643 | -0.25949 | 23.3799
99 | -0.03754 | -0.009413 | 0.037568 | 0.0094308 | 2.8384e-05 | 1.7877e-05 | 0.05726 | 0.05726 | 0.05726 | 0.97558 | -0.47116 | 0.97639 | -0.45531 | 15.7308
100 | 0.030714 | 0.0077022 | -0.030702 | -0.0076947 | 1.2119e-05 | 7.5723e-06 | 0.046849 | 0.046849 | 0.046849 | 0.97558 | -0.47116 | 0.97516 | -0.47945 | 12.8706
101 | -0.043114 | -0.010821 | 0.043152 | 0.010845 | 3.8412e-05 | 2.4286e-05 | 0.065711 | 0.065711 | 0.065711 | 0.97639 | -0.45531 | 0.97734 | -0.43665 | 18.0524
102 | 0.022638 | 0.0056899 | -0.0226 | -0.0056667 | 3.7865e-05 | 2.3171e-05 | 0.034472 | 0.034473 | 0.034473 | 0.97734 | -0.43665 | 0.97555 | -0.47174 | 9.4705
103 | 0.0226 | 0.0056667 | -0.022593 | -0.0056623 | 7.2461e-06 | 4.4346e-06 | 0.034473 | 0.034473 | 0.034473 | 0.97555 | -0.47174 | 0.97521 | -0.47847 | 9.4706
104 | -0.22552 | -0.057122 | 0.22575 | 0.057269 | 0.0002312 | 0.00014688 | 0.34041 | 0.34041 | 0.34041 | 0.98643 | -0.25949 | 0.98754 | -0.23817 | 23.3799
105 | 0.02798 | 0.007018 | -0.027972 | -0.0070131 | 7.8479e-06 | 4.8721e-06 | 0.042162 | 0.042162 | 0.042162 | 0.98754 | -0.23817 | 0.98723 | -0.24406 | 11.583
106 | 0.024542 | 0.0061534 | -0.024537 | -0.0061503 | 4.9987e-06 | 3.0747e-06 | 0.036992 | 0.036992 | 0.036992 | 0.98723 | -0.24406 | 0.98702 | -0.24833 | 10.1626
107 | 0.013733 | 0.0034427 | -0.013731 | -0.0034413 | 2.4441e-06 | 1.37e-06 | 0.020705 | 0.020705 | 0.020705 | 0.98702 | -0.24833 | 0.98682 | -0.25207 | 5.6881
108 | 0.010463 | 0.0026224 | -0.010463 | -0.0026224 | 1.5235e-07 | 7.6654e-08 | 0.015778 | 0.015778 | 0.015778 | 0.98682 | -0.25207 | 0.98681 | -0.25237 | 4.3346

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58533 | 0.14886

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093038 | 0.0023317
1 | 0.0039488 | 0.00098966
2 | 0.0063398 | 0.0015889
3 | 0.00778 | 0.0019498
4 | 0.0068862 | 0.0017258
5 | 0.001487 | 0.00037267
6 | 0.0061094 | 0.0015312
7 | 0.0070026 | 0.001755
8 | 0.006841 | 0.0017145
9 | 0.0013514 | 0.00033869
10 | 0.0018834 | 0.00047202
11 | 0.0067889 | 0.0017015
12 | 0.0021031 | 0.00052708
13 | 0.0063232 | 0.0015847
14 | 0.020151 | 0.0050503
15 | 0.0017544 | 0.00043969
16 | 0.0023195 | 0.00058132
17 | 0.0023501 | 0.00058898
18 | 0.0027734 | 0.00069508
19 | 0.0010261 | 0.00025716
20 | 0.0056613 | 0.0014189
21 | 0.0049534 | 0.0012414
22 | 0.0096216 | 0.0024114
23 | 0.0046405 | 0.001163
24 | 0.0058725 | 0.0014718
25 | 0.0078715 | 0.0019728
26 | 0.0054355 | 0.0013623
27 | 0.0042429 | 0.0010634
28 | 0.0092695 | 0.0023232
29 | 0.0073556 | 0.0018435
30 | 0.0082526 | 0.0020683
31 | 0.0066638 | 0.0016701
32 | 0.0081963 | 0.0020542
33 | 0.036121 | 0.0090528
34 | 0.018747 | 0.0046984
35 | 0.0043238 | 0.0010837
36 | 0.00592 | 0.0014837
37 | 0.010761 | 0.0026969
38 | 0.0057748 | 0.0014473
39 | 0.010855 | 0.0027206
40 | 0.0082571 | 0.0020694
41 | 0.010531 | 0.0026393
42 | 0.006053 | 0.001517
43 | 0.009058 | 0.0022701
44 | 0.014023 | 0.0035146
45 | 0.0094546 | 0.0023695
46 | 0.0048214 | 0.0012083
47 | 0.0056701 | 0.0014211
48 | 0.0048786 | 0.0012227
49 | 0.004403 | 0.0011035
50 | 0.0029552 | 0.00074064
51 | 0.0067591 | 0.001694
52 | 0.010275 | 0.0025751
53 | 0.01605 | 0.0040226
54 | 0.012263 | 0.0030733
55 | 0.0014381 | 0.00036042
56 | 0.0058204 | 0.0014587
57 | 0.0014687 | 0.0003681
58 | 0.0064927 | 0.0016272
59 | 0.0091085 | 0.0022828
60 | 0.0065005 | 0.0016292
61 | 0.0043651 | 0.001094
62 | 0.0032529 | 0.00081525
63 | 0.015837 | 0.0039692
64 | 0.0050969 | 0.0012774
65 | 0.0053613 | 0.0013437
66 | 0.0051159 | 0.0012822
67 | 0.0029788 | 0.00074655
68 | 0.0068259 | 0.0017107
69 | 0.0055451 | 0.0013897
70 | 0.030702 | 0.0076947
71 | 0.022593 | 0.0056623
72 | 0.0034301 | 0.00085968
73 | 0.010804 | 0.0027077
74 | 0.0032674 | 0.00081888
75 | 0.010463 | 0.0026224

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1