## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-90_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-90_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-90_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-90_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-90_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-90_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-90_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-90_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-90_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-90_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-90_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-90_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-90_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-90_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-90_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-90_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-90_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-90_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-90_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-90_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-90_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-90_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-90_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-90_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-90_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-90_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-90_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-90_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-90_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-90_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-90_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-90_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-90_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-90_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-90_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-90_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-90_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-90_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-90_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-90_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-90_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-90_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-90_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-90_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-90_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-90_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-90_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-90_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-90_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-90_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-90_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-90_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-90_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-90_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-90_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-90_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-90_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-90_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-90_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-90_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-90_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-90_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-90_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-90_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-90_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-90_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-90_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-90_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-90_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-90_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-90_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-90_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-90_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-90_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-90_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-90_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-90_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-90_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-90_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-90_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-90_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-90_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-90_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-90_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-90_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-90_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-90_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-90_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-90_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-90_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-90_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-90_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-90_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-90_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_54_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-90_0_2_load_0 | 0 | 0.0075914 | 0.0019026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-90_0_2_load_2 | 2 | 0.0022964 | 0.00057554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-90_0_2_load_3 | 3 | 0.0015227 | 0.00038161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-90_0_2_load_4 | 4 | 0.01134 | 0.0028421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-90_0_2_load_5 | 7 | 0.0075798 | 0.0018997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-90_0_2_load_6 | 8 | 0.00076268 | 0.00019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-90_0_2_load_8 | 10 | 0.00089923 | 0.00022537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-90_0_2_load_9 | 14 | 0.00055331 | 0.00013867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-90_0_2_load_21 | 18 | 0.0001945 | 4.8748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-90_0_2_load_32 | 19 | 0.00079701 | 0.00019975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-90_0_2_load_49 | 21 | 0.0001171 | 2.9347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-90_0_2_load_31 | 23 | 0.00028009 | 7.0197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-90_0_2_load_64 | 24 | 0.00038766 | 9.7156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-90_0_2_load_14 | 26 | 0.00084106 | 0.00021079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-90_0_2_load_15 | 27 | 0.00034411 | 8.6241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-90_0_2_load_35 | 32 | 0.00046944 | 0.00011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-90_0_2_load_37 | 34 | 0.00018487 | 4.6333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-90_0_2_load_25 | 35 | 0.0003214 | 8.0551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-90_0_2_load_26 | 37 | 0.00016505 | 4.1366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-90_0_2_load_55 | 39 | 0.00020124 | 5.0435e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-90_0_2_load_34 | 40 | 0.00023622 | 5.9202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-90_0_2_load_63 | 42 | 0.0017317 | 0.00043401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-90_0_2_load_88 | 44 | 0.00016164 | 4.0511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-90_0_2_load_92 | 46 | 0.00022609 | 5.6663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-90_0_2_load_94 | 48 | 0.0017159 | 0.00043006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-90_0_2_load_95 | 49 | 0.00022043 | 5.5245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-90_0_2_load_48 | 50 | 9.9513e-05 | 2.494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-90_0_2_load_72 | 52 | 0.00028901 | 7.2434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-90_0_2_load_74 | 55 | 0.00012274 | 3.0761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-90_0_2_load_27 | 57 | 0.00064595 | 0.00016189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-90_0_2_load_28 | 58 | 0.001776 | 0.00044511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-90_0_2_load_29 | 59 | 0.00038674 | 9.6927e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-90_0_2_load_30 | 60 | 0.006821 | 0.0017095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-90_0_2_load_33 | 61 | 0.00080055 | 0.00020064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-90_0_2_load_36 | 62 | 0.00065544 | 0.00016427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-90_0_2_load_39 | 63 | 9.8116e-05 | 2.459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-90_0_2_load_43 | 66 | 0.00028244 | 7.0786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-90_0_2_load_85 | 67 | 0.00018987 | 4.7585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-90_0_2_load_57 | 68 | 0.00015471 | 3.8774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-90_0_2_load_42 | 69 | 0.001157 | 0.00028996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-90_0_2_load_86 | 70 | 0.00019082 | 4.7823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-90_0_2_load_46 | 71 | 0.00075293 | 0.0001887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-90_0_2_load_91 | 72 | 0.00040572 | 0.00010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-90_0_2_load_56 | 73 | 0.01567 | 0.0039273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-90_0_2_load_50 | 74 | 0.00018147 | 4.5481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-90_0_2_load_51 | 75 | 0.00051806 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-90_0_2_load_61 | 77 | 0.0012923 | 0.00032388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-90_0_2_load_62 | 78 | 0.00042611 | 0.00010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-90_0_2_load_65 | 79 | 0.00023615 | 5.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-90_0_2_load_67 | 81 | 0.00049919 | 0.00012511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-90_0_2_load_79 | 83 | 0.0001984 | 4.9724e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-90_0_2_load_93 | 84 | 0.00029602 | 7.419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-90_0_2_load_76 | 86 | 0.00039941 | 0.0001001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-90_0_2_load_70 | 87 | 0.00021256 | 5.3274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-90_0_2_load_84 | 88 | 0.00038237 | 9.5831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-90_0_2_load_82 | 89 | 0.00018313 | 4.5898e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-90_0_2_load_71 | 90 | 0.00096044 | 0.00024071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-90_0_2_load_90 | 92 | 0.00015486 | 3.8811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-90_0_2_load_83 | 93 | 0.00029618 | 7.4231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-90_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-90_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-90_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-90_0_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.029012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-90_0_2_line_4 |  | 4 | 5 | 0.03129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-90_0_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.44308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-90_0_2_line_6 |  | 6 | 31 | 0.22608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1630-90_0_2_line_7 |  | 6 | 60 | 0.15118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1630-90_0_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-90_0_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.0316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-90_0_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.037273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-90_0_2_line_11 |  | 10 | 11 | 0.012219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-90_0_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.39908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-90_0_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.26191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-90_0_2_line_14 |  | 12 | 24 | 0.012245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-90_0_2_line_15 |  | 12 | 25 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-90_0_2_line_16 |  | 13 | 19 | 0.013856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-90_0_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.080501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-90_0_2_line_18 |  | 15 | 16 | 0.32998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-90_0_2_line_19 |  | 16 | 17 | 0.00348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-90_0_2_line_20 |  | 16 | 18 | 0.015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-90_0_2_line_21 |  | 17 | 20 | 0.23012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-90_0_2_line_22 |  | 17 | 21 | 0.010831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-90_0_2_line_23 |  | 18 | 22 | 0.06509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-90_0_2_line_24 |  | 19 | 23 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-90_0_2_line_25 |  | 20 | 48 | 0.065664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-90_0_2_line_26 |  | 20 | 49 | 0.021337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-90_0_2_line_27 |  | 20 | 45 | 0.065367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-90_0_2_line_28 |  | 21 | 50 | 0.015533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-90_0_2_line_29 |  | 22 | 43 | 0.51777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-90_0_2_line_30 |  | 23 | 61 | 0.025105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-90_0_2_line_31 |  | 25 | 71 | 0.048828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-90_0_2_line_32 |  | 25 | 69 | 0.034526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-90_0_2_line_33 |  | 26 | 27 | 0.007703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-90_0_2_line_34 |  | 26 | 28 | 0.029067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-90_0_2_line_35 |  | 28 | 29 | 0.094341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-90_0_2_line_36 |  | 29 | 33 | 0.18699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-90_0_2_line_37 |  | 29 | 34 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-90_0_2_line_38 |  | 29 | 30 | 0.13292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1630-90_0_2_line_39 |  | 30 | 31 | 0.092172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1630-90_0_2_line_40 |  | 30 | 32 | 0.034792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-90_0_2_line_41 |  | 31 | 38 | 0.19012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-90_0_2_line_42 |  | 31 | 39 | 0.056478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-90_0_2_line_43 |  | 32 | 40 | 0.018933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-90_0_2_line_44 |  | 33 | 35 | 0.023393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-90_0_2_line_45 |  | 34 | 41 | 0.035722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-90_0_2_line_46 |  | 35 | 36 | 0.014251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-90_0_2_line_47 |  | 36 | 37 | 0.0082217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-90_0_2_line_48 |  | 37 | 42 | 0.011208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-90_0_2_line_49 |  | 38 | 72 | 0.077067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-90_0_2_line_50 |  | 39 | 73 | 0.014466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-90_0_2_line_51 |  | 40 | 62 | 0.016201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-90_0_2_line_52 |  | 41 | 63 | 0.013974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-90_0_2_line_53 |  | 41 | 64 | 0.088745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-90_0_2_line_54 |  | 43 | 44 | 0.22152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-90_0_2_line_55 |  | 44 | 51 | 0.0062055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-90_0_2_line_56 |  | 45 | 46 | 0.012439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-90_0_2_line_57 |  | 45 | 47 | 0.037379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-90_0_2_line_58 |  | 47 | 68 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-90_0_2_line_59 |  | 47 | 65 | 0.069885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-90_0_2_line_60 |  | 50 | 74 | 0.020811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-90_0_2_line_61 |  | 51 | 91 | 0.18428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-90_0_2_line_62 |  | 52 | 53 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-90_0_2_line_63 |  | 52 | 54 | 0.03895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-90_0_2_line_64 |  | 53 | 55 | 0.15359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-90_0_2_line_65 |  | 54 | 87 | 0.02054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-90_0_2_line_66 |  | 54 | 80 | 0.09063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-90_0_2_line_67 |  | 55 | 56 | 0.086687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-90_0_2_line_68 |  | 56 | 91 | 0.41823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-90_0_2_line_69 |  | 57 | 58 | 0.0046989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1630-90_0_2_line_70 |  | 57 | 59 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1630-90_0_2_line_71 |  | 58 | 60 | 0.039947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1630-90_0_2_line_72 |  | 64 | 66 | 0.020445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-90_0_2_line_73 |  | 64 | 67 | 0.014477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-90_0_2_line_74 |  | 64 | 65 | 0.040366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-90_0_2_line_75 |  | 66 | 69 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-90_0_2_line_76 |  | 67 | 70 | 0.029939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-90_0_2_line_77 |  | 68 | 76 | 0.028764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-90_0_2_line_78 |  | 74 | 75 | 0.014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-90_0_2_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0078532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-90_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-90_0_2_line_81 |  | 79 | 80 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-90_0_2_line_82 |  | 79 | 81 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-90_0_2_line_83 |  | 80 | 82 | 0.079902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-90_0_2_line_84 |  | 82 | 86 | 0.035885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-90_0_2_line_85 |  | 82 | 83 | 0.35189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-90_0_2_line_86 |  | 83 | 84 | 0.1216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-90_0_2_line_87 |  | 83 | 85 | 0.22931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-90_0_2_line_88 |  | 85 | 88 | 0.026181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-90_0_2_line_89 |  | 85 | 89 | 0.027514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1630-90_0_2_line_90 |  | 87 | 90 | 0.034273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1630-90_0_2_line_91 |  | 89 | 93 | 0.024868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1630-90_0_2_line_92 |  | 91 | 92 | 0.014723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-90_0_2_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 94 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2723735.0985 | 1219845.5423 | 2723730.7293 | 1219875.5167
1 | 2723733.9628 | 1219889.9537 | 2723730.3621 | 1219878.0362 | 2723730.7293 | 1219875.5167
2 | 2723735.0985 | 1219845.5423 | 2723751.4527 | 1219847.8921
3 | 2723735.0985 | 1219845.5423 | 2723706.3821 | 1219841.4147
4 | 2723675.41 | 1219836.9628 | 2723706.3821 | 1219841.4147
5 | 2723704.6719 | 1219509.3018 | 2723655.5835 | 1219612.2302 | 2723604.1769 | 1219720.137 | 2723600.1738 | 1219730.1396 | 2723592.9565 | 1219754.1977 | 2723577.4882 | 1219808.6084 | 2723573.6507 | 1219822.3396 | 2723675.41 | 1219836.9628
6 | 2723704.6719 | 1219509.3018 | 2723729.6487 | 1219457.6911 | 2723734.7011 | 1219447.2545 | 2723775.4026 | 1219345.4867 | 2723784.5074 | 1219345.7094 | 2723822.3726 | 1219339.1244
7 | 2723704.6719 | 1219509.3018 | 2723798.0581 | 1219519.8055 | 2723804.4188 | 1219520.9274 | 2723809.9924 | 1219523.7566 | 2723813.3771 | 1219526.7181 | 2723832.0951 | 1219552.3273 | 2723837.5366 | 1219554.5755 | 2723839.9281 | 1219554.5543
8 | 2723950.6842 | 1219879.1617 | 2723965.4935 | 1219882.1976
9 | 2723996.4495 | 1219888.5437 | 2723965.4935 | 1219882.1976
10 | 2723996.4495 | 1219888.5437 | 2724033.0101 | 1219895.7957
11 | 2724044.9951 | 1219898.1731 | 2724033.0101 | 1219895.7957
12 | 2724044.9951 | 1219898.1731 | 2724092.1135 | 1219684.6085 | 2724131.4152 | 1219508.5888
13 | 2724044.9951 | 1219898.1731 | 2724035.7707 | 1219951.8121 | 2724036.2416 | 1219956.1698 | 2724038.4765 | 1219960.0194 | 2724042.1862 | 1219962.6654 | 2724046.5402 | 1219963.5345 | 2724109.9495 | 1219975.2422 | 2724182.0901 | 1219983.5522 | 2724184.747 | 1219971.5314 | 2724193.1745 | 1219937.2357 | 2724193.7395 | 1219932.3436
14 | 2724131.4152 | 1219508.5888 | 2724134.2065 | 1219496.6663
15 | 2724115.8639 | 1219508.8205 | 2724131.4152 | 1219508.5888
16 | 2724193.7395 | 1219932.3436 | 2724194.0246 | 1219926.3226 | 2724192.2997 | 1219922.7727 | 2724189.2061 | 1219920.4286
17 | 2724482.6586 | 1219928.6044 | 2724484.7026 | 1219924.5105 | 2724485.0232 | 1219921.8818 | 2724484.7389 | 1219919.5073 | 2724460.9822 | 1219872.9631 | 2724453.5127 | 1219855.897
18 | 2724438.0641 | 1219663.5526 | 2724437.5992 | 1219671.994 | 2724436.84 | 1219682.5309 | 2724410.9224 | 1219919.81 | 2724482.6586 | 1219928.6044
19 | 2724438.0641 | 1219663.5526 | 2724438.1369 | 1219660.0736
20 | 2724438.0641 | 1219663.5526 | 2724445.6688 | 1219663.2556 | 2724453.0777 | 1219662.154 | 2724453.4352 | 1219662.0697
21 | 2724279.7194 | 1219552.2929 | 2724281.0692 | 1219543.6364 | 2724299.9486 | 1219549.0568 | 2724311.8269 | 1219552.0403 | 2724357.3614 | 1219559.8524 | 2724373.0288 | 1219563.1376 | 2724383.6416 | 1219566.7398 | 2724393.2609 | 1219571.3887 | 2724402.4439 | 1219577.2962 | 2724411.8277 | 1219585.2207 | 2724419.1594 | 1219593.269 | 2724424.959 | 1219601.252 | 2724429.8292 | 1219610.1162 | 2724434.6112 | 1219622.1145 | 2724437.095 | 1219631.8407 | 2724438.4138 | 1219640.653 | 2724438.6627 | 1219649.4429 | 2724438.1369 | 1219660.0736
22 | 2724438.1369 | 1219660.0736 | 2724427.6235 | 1219662.6767
23 | 2724494.8171 | 1219647.7592 | 2724492.3699 | 1219647.5412 | 2724490.1474 | 1219646.3716 | 2724487.3289 | 1219644.6669 | 2724484.8991 | 1219642.5256 | 2724483.0735 | 1219640.1634 | 2724481.9724 | 1219639.0951 | 2724480.5429 | 1219639.2097 | 2724479.6056 | 1219640.8359 | 2724480.1518 | 1219643.3938 | 2724481.644 | 1219647.5393 | 2724484.0551 | 1219654.2061 | 2724479.4875 | 1219655.9231 | 2724453.4352 | 1219662.0697
24 | 2724176.9168 | 1219915.8734 | 2724184.9496 | 1219918.5272 | 2724189.2061 | 1219920.4286 | 2724189.2061 | 1219920.4286
25 | 2724279.7194 | 1219552.2929 | 2724285.1918 | 1219559.2347 | 2724301.8209 | 1219561.1832 | 2724302.9815 | 1219564.8548 | 2724302.5582 | 1219570.9507 | 2724299.7203 | 1219578.5308 | 2724298.002 | 1219581.2082 | 2724294.2175 | 1219585.4103 | 2724280.9627 | 1219584.3663
26 | 2724279.7194 | 1219552.2929 | 2724260.6318 | 1219561.9356
27 | 2724279.7194 | 1219552.2929 | 2724281.0692 | 1219543.6364 | 2724270.4685 | 1219539.8123 | 2724260.5517 | 1219535.591 | 2724244.2637 | 1219527.8452 | 2724229.8973 | 1219519.6836
28 | 2724412.5454 | 1219666.41 | 2724427.6235 | 1219662.6767
29 | 2724878.6422 | 1219834.807 | 2724878.015 | 1219837.2069 | 2724865.7776 | 1219884.3098 | 2724864.8345 | 1219888.738 | 2724764.8702 | 1219862.5006 | 2724731.7001 | 1219853.0429 | 2724697.7429 | 1219841.6564 | 2724675.8867 | 1219832.3693 | 2724652.7358 | 1219820.0196 | 2724622.2151 | 1219800.7436 | 2724599.8979 | 1219784.4528 | 2724579.6452 | 1219767.805 | 2724559.4584 | 1219748.0006 | 2724544.7385 | 1219731.7467 | 2724524.7629 | 1219705.4639 | 2724516.7511 | 1219692.931 | 2724508.0094 | 1219678.637 | 2724503.1513 | 1219669.9286 | 2724499.5496 | 1219660.3013 | 2724494.8171 | 1219647.7592
30 | 2724162.7928 | 1219899.973 | 2724162.4431 | 1219904.0022 | 2724162.4762 | 1219908.2396 | 2724164.527 | 1219911.0846 | 2724168.5306 | 1219913.1029 | 2724176.9168 | 1219915.8734
31 | 2724115.8639 | 1219508.8205 | 2724112.9547 | 1219512.5517 | 2724108.9155 | 1219515.5032 | 2724105.8444 | 1219516.44 | 2724080.3029 | 1219518.1537 | 2724077.4173 | 1219517.8378 | 2724076.0404 | 1219516.5192 | 2724075.5228 | 1219514.0398 | 2724075.48 | 1219510.9921
32 | 2724115.8639 | 1219508.8205 | 2724111.8938 | 1219506.6361 | 2724109.7393 | 1219504.3894 | 2724108.3824 | 1219502.1149 | 2724110.364 | 1219477.9623
33 | 2724131.0534 | 1219299.4587 | 2724138.7127 | 1219300.2779
34 | 2724102.0374 | 1219298.5115 | 2724122.1695 | 1219298.5087 | 2724131.0534 | 1219299.4587
35 | 2724039.3354 | 1219331.932 | 2724037.3753 | 1219323.6291 | 2724033.6529 | 1219307.361 | 2724053.9386 | 1219302.9021 | 2724063.0171 | 1219301.4789 | 2724076.1998 | 1219299.8188 | 2724091.0386 | 1219298.8271 | 2724102.0374 | 1219298.5115
36 | 2724039.3354 | 1219331.932 | 2724037.3753 | 1219323.6291 | 2724033.6529 | 1219307.361 | 2724023.0544 | 1219261.5043 | 2724007.1438 | 1219187.4816 | 2724044.7748 | 1219177.2681
37 | 2724039.3354 | 1219331.932 | 2724042.7319 | 1219346.3412
38 | 2723913.3515 | 1219322.8031 | 2723928.7187 | 1219319.7648 | 2723967.8801 | 1219321.3141 | 2723986.3264 | 1219322.0652 | 2724037.3753 | 1219323.6291 | 2724039.3354 | 1219331.932
39 | 2723822.3726 | 1219339.1244 | 2723913.3515 | 1219322.8031
40 | 2723913.3515 | 1219322.8031 | 2723923.2889 | 1219356.1458
41 | 2723800.9921 | 1219206.4314 | 2723793.9334 | 1219288.1378 | 2723791.9917 | 1219301.9305 | 2723787.7348 | 1219315.3526 | 2723775.4026 | 1219345.4867 | 2723784.5074 | 1219345.7094 | 2723822.3726 | 1219339.1244
42 | 2723822.3726 | 1219339.1244 | 2723823.3712 | 1219390.7524 | 2723820.6032 | 1219394.7233
43 | 2723935.4536 | 1219369.435 | 2723929.8917 | 1219366.6149 | 2723927.0105 | 1219363.8973 | 2723924.6832 | 1219360.8243 | 2723923.2889 | 1219356.1458
44 | 2724044.7748 | 1219177.2681 | 2724039.684 | 1219154.4353
45 | 2724053.6935 | 1219380.2356 | 2724049.8785 | 1219371.6939 | 2724046.9274 | 1219363.2258 | 2724044.9012 | 1219355.5442 | 2724042.7319 | 1219346.3412
46 | 2724038.0679 | 1219140.2772 | 2724039.6511 | 1219154.2878 | 2724039.684 | 1219154.4353
47 | 2724038.0679 | 1219140.2772 | 2724046.1507 | 1219141.7819
48 | 2724057.1699 | 1219143.8333 | 2724046.1507 | 1219141.7819
49 | 2723877.9285 | 1219213.8365 | 2723800.9921 | 1219206.4314
50 | 2723812.3306 | 1219406.5909 | 2723820.6032 | 1219394.7233
51 | 2723949.9034 | 1219376.7614 | 2723935.4536 | 1219369.435
52 | 2724053.6935 | 1219380.2356 | 2724048.3221 | 1219386.6399 | 2724046.7672 | 1219392.0451
53 | 2724053.6935 | 1219380.2356 | 2724058.2657 | 1219388.5039 | 2724063.1392 | 1219395.7889 | 2724068.8573 | 1219402.9803 | 2724076.0558 | 1219410.5251 | 2724084.3407 | 1219417.6699 | 2724089.9591 | 1219421.9903 | 2724098.8434 | 1219427.691 | 2724113.7548 | 1219436.6753 | 2724113.3488 | 1219441.5819
54 | 2724878.6422 | 1219834.807 | 2724824.1315 | 1219821.8877 | 2724760.6733 | 1219804.5224 | 2724735.4586 | 1219796.477 | 2724717.2039 | 1219790.2788 | 2724697.4412 | 1219782.5033 | 2724682.7421 | 1219776.1462 | 2724675.8902 | 1219772.7668 | 2724668.2088 | 1219767.9521
55 | 2724662.9509 | 1219764.6563 | 2724668.2088 | 1219767.9521
56 | 2724225.3816 | 1219531.2764 | 2724229.8973 | 1219519.6836
57 | 2724199.7066 | 1219497.5478 | 2724223.6066 | 1219515.5714 | 2724229.8973 | 1219519.6836
58 | 2724199.7066 | 1219497.5478 | 2724206.0935 | 1219481.1647
59 | 2724199.7066 | 1219497.5478 | 2724157.6921 | 1219464.7018 | 2724143.8818 | 1219455.34
60 | 2724412.5454 | 1219666.41 | 2724392.3442 | 1219671.4118
61 | 2724572.1514 | 1219620.6211 | 2724578.9187 | 1219643.2916 | 2724582.9638 | 1219658.566 | 2724590.4019 | 1219680.3721 | 2724596.5453 | 1219695.1233 | 2724596.8271 | 1219697.2531 | 2724596.5813 | 1219699.2051 | 2724591.1024 | 1219703.1158 | 2724598.5775 | 1219710.4557 | 2724619.8013 | 1219731.8498 | 2724629.0177 | 1219740.4939 | 2724635.8509 | 1219746.2192 | 2724646.2339 | 1219753.8869 | 2724654.9941 | 1219759.6636 | 2724662.9509 | 1219764.6563
62 | 2725112.6994 | 1219386.6194 | 2725111.9636 | 1219382.623 | 2725111.6788 | 1219378.8362 | 2725111.4224 | 1219374.7208
63 | 2725098.6165 | 1219340.0758 | 2725097.6394 | 1219344.67 | 2725097.9108 | 1219346.5661 | 2725098.3351 | 1219348.4098 | 2725106.6458 | 1219357.5248 | 2725108.4219 | 1219360.7869 | 2725110.2755 | 1219365.4184 | 2725111.0317 | 1219368.4478 | 2725111.4224 | 1219374.7208
64 | 2725112.6994 | 1219386.6194 | 2725116.0067 | 1219392.5157 | 2725118.5951 | 1219396.1396 | 2725132.5966 | 1219412.2353 | 2725133.4537 | 1219415.1556 | 2725132.9128 | 1219417.4127 | 2725131.502 | 1219419.1622 | 2725128.7988 | 1219420.2841 | 2725119.684 | 1219419.8145 | 2725112.493 | 1219420.6419 | 2725105.4096 | 1219421.4049 | 2725089.8601 | 1219422.2568 | 2725071.4217 | 1219421.8694 | 2725063.5975 | 1219421.0378 | 2725029.3963 | 1219412.5021 | 2725025.2595 | 1219411.7591 | 2725021.5623 | 1219412.1374 | 2725019.6686 | 1219412.6524
65 | 2725098.6165 | 1219340.0758 | 2725115.403 | 1219336.0028 | 2725118.106 | 1219334.1693
66 | 2725032.6411 | 1219278.2531 | 2725036.5985 | 1219280.6714 | 2725044.1988 | 1219286.391 | 2725051.6487 | 1219292.7635 | 2725059.891 | 1219300.4426 | 2725082.1186 | 1219323.1938 | 2725098.6165 | 1219340.0758
67 | 2724934.1622 | 1219411.181 | 2724954.1853 | 1219414.1922 | 2724959.6584 | 1219414.5628 | 2724977.1915 | 1219414.3193 | 2724985.7887 | 1219414.8556 | 2725003.9262 | 1219417.2825 | 2725008.9123 | 1219416.6199 | 2725017.5387 | 1219413.2316 | 2725019.6686 | 1219412.6524
68 | 2724572.1514 | 1219620.6211 | 2724934.1622 | 1219411.181
69 | 2723879.8732 | 1219554.2003 | 2723884.5719 | 1219554.1587
70 | 2723904.9946 | 1219553.9777 | 2723884.5719 | 1219554.1587
71 | 2723839.9281 | 1219554.5543 | 2723879.8732 | 1219554.2003
72 | 2724113.3488 | 1219441.5819 | 2724111.6771 | 1219461.9579
73 | 2724113.3488 | 1219441.5819 | 2724100.166 | 1219435.5988
74 | 2724143.8818 | 1219455.34 | 2724133.8366 | 1219448.8922 | 2724113.7548 | 1219436.6753 | 2724113.3488 | 1219441.5819
75 | 2724110.364 | 1219477.9623 | 2724111.6771 | 1219461.9579
76 | 2724078.5039 | 1219446.0373 | 2724079.8488 | 1219440.5165 | 2724082.1241 | 1219436.6053 | 2724084.8439 | 1219434.3157 | 2724088.8841 | 1219432.7764 | 2724092.1209 | 1219432.6326 | 2724095.2182 | 1219433.3533 | 2724100.166 | 1219435.5988
77 | 2724216.5413 | 1219454.3648 | 2724206.0935 | 1219481.1647
78 | 2724378.5823 | 1219674.8193 | 2724392.3442 | 1219671.4118
79 | 2724216.5413 | 1219454.3648 | 2724224.318 | 1219455.4578
80 | 2724234.752 | 1219456.9243 | 2724224.318 | 1219455.4578
81 | 2725032.6411 | 1219278.2531 | 2725036.3651 | 1219273.3496 | 2725040.3717 | 1219271.9866
82 | 2725053.9127 | 1219267.3799 | 2725040.3717 | 1219271.9866
83 | 2724957.2705 | 1219251.6619 | 2724989.7075 | 1219261.4723 | 2725004.0625 | 1219265.8214 | 2725016.4263 | 1219270.2843 | 2725026.5096 | 1219274.8884 | 2725032.6411 | 1219278.2531
84 | 2724957.2705 | 1219251.6619 | 2724960.3385 | 1219260.2886 | 2724969.946 | 1219275.9914 | 2724972.9417 | 1219283.7539
85 | 2724650.3447 | 1219079.539 | 2724957.2705 | 1219251.6619
86 | 2724650.3447 | 1219079.539 | 2724771.5804 | 1219088.8974
87 | 2724650.3447 | 1219079.539 | 2724878.2164 | 1219053.9373
88 | 2724878.2164 | 1219053.9373 | 2724887.8946 | 1219067.3841 | 2724895.717 | 1219073.0303
89 | 2724878.2164 | 1219053.9373 | 2724886.922 | 1219056.5663 | 2724904.6007 | 1219061.741
90 | 2725118.106 | 1219334.1693 | 2725118.106 | 1219334.1693 | 2725119.5906 | 1219331.7986 | 2725120.2089 | 1219329.1094 | 2725120.0106 | 1219319.0418 | 2725119.6482 | 1219316.7768 | 2725108.6017 | 1219304.719
91 | 2724926.3925 | 1219072.0505 | 2724922.1401 | 1219072.4616 | 2724918.3688 | 1219069.8472 | 2724909.216 | 1219063.9284 | 2724904.6007 | 1219061.741
92 | 2724572.1514 | 1219620.6211 | 2724567.0868 | 1219622.5055 | 2724567.9451 | 1219624.6585 | 2724569.7554 | 1219629.2 | 2724567.7857 | 1219629.9631

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723730.7293 | 1219875.5167
1 | 2723735.0985 | 1219845.5423
2 | 2723733.9628 | 1219889.9537
3 | 2723751.4527 | 1219847.8921
4 | 2723706.3821 | 1219841.4147
5 | 2723675.41 | 1219836.9628
6 | 2723704.6719 | 1219509.3018
7 | 2723965.4935 | 1219882.1976
8 | 2723950.6842 | 1219879.1617
9 | 2723996.4495 | 1219888.5437
10 | 2724033.0101 | 1219895.7957
11 | 2724044.9951 | 1219898.1731
12 | 2724131.4152 | 1219508.5888
13 | 2724193.7395 | 1219932.3436
14 | 2724453.5127 | 1219855.897
15 | 2724482.6586 | 1219928.6044
16 | 2724438.0641 | 1219663.5526
17 | 2724438.1369 | 1219660.0736
18 | 2724453.4352 | 1219662.0697
19 | 2724189.2061 | 1219920.4286
20 | 2724279.7194 | 1219552.2929
21 | 2724427.6235 | 1219662.6767
22 | 2724494.8171 | 1219647.7592
23 | 2724176.9168 | 1219915.8734
24 | 2724134.2065 | 1219496.6663
25 | 2724115.8639 | 1219508.8205
26 | 2724131.0533 | 1219299.4587
27 | 2724138.7127 | 1219300.2779
28 | 2724102.0374 | 1219298.5115
29 | 2724039.3354 | 1219331.932
30 | 2723913.3515 | 1219322.8031
31 | 2723822.3726 | 1219339.1244
32 | 2723923.2889 | 1219356.1458
33 | 2724044.7748 | 1219177.2681
34 | 2724042.7319 | 1219346.3412
35 | 2724039.684 | 1219154.4353
36 | 2724038.0679 | 1219140.2772
37 | 2724046.1507 | 1219141.7819
38 | 2723800.992 | 1219206.4314
39 | 2723820.6032 | 1219394.7233
40 | 2723935.4536 | 1219369.435
41 | 2724053.6935 | 1219380.2356
42 | 2724057.1699 | 1219143.8333
43 | 2724878.6422 | 1219834.807
44 | 2724668.2088 | 1219767.9521
45 | 2724229.8973 | 1219519.6836
46 | 2724225.3816 | 1219531.2764
47 | 2724199.7066 | 1219497.5478
48 | 2724280.9627 | 1219584.3663
49 | 2724260.6318 | 1219561.9356
50 | 2724412.5454 | 1219666.41
51 | 2724662.9509 | 1219764.6563
52 | 2725111.4224 | 1219374.7208
53 | 2725112.6994 | 1219386.6194
54 | 2725098.6165 | 1219340.0758
55 | 2725019.6686 | 1219412.6524
56 | 2724934.1622 | 1219411.181
57 | 2723884.5719 | 1219554.1587
58 | 2723879.8732 | 1219554.2003
59 | 2723904.9946 | 1219553.9777
60 | 2723839.9281 | 1219554.5543
61 | 2724162.7928 | 1219899.973
62 | 2723949.9034 | 1219376.7614
63 | 2724046.7672 | 1219392.0451
64 | 2724113.3488 | 1219441.5819
65 | 2724143.8818 | 1219455.34
66 | 2724111.6771 | 1219461.9579
67 | 2724100.166 | 1219435.5988
68 | 2724206.0935 | 1219481.1647
69 | 2724110.364 | 1219477.9623
70 | 2724078.5039 | 1219446.0373
71 | 2724075.48 | 1219510.9921
72 | 2723877.9285 | 1219213.8365
73 | 2723812.3306 | 1219406.5909
74 | 2724392.3442 | 1219671.4118
75 | 2724378.5823 | 1219674.8193
76 | 2724216.5413 | 1219454.3648
77 | 2724224.318 | 1219455.4578
78 | 2724234.752 | 1219456.9243
79 | 2725040.3717 | 1219271.9866
80 | 2725032.6411 | 1219278.2531
81 | 2725053.9127 | 1219267.3799
82 | 2724957.2705 | 1219251.6619
83 | 2724650.3447 | 1219079.539
84 | 2724771.5804 | 1219088.8974
85 | 2724878.2164 | 1219053.9373
86 | 2724972.9417 | 1219283.7539
87 | 2725118.106 | 1219334.1693
88 | 2724895.717 | 1219073.0303
89 | 2724904.6007 | 1219061.741
90 | 2725108.6017 | 1219304.719
91 | 2724572.1515 | 1219620.6211
92 | 2724567.7857 | 1219629.9631
93 | 2724926.3925 | 1219072.0505
94 | 2723704.6719 | 1219509.3018

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98241 | -0.33858 | 0.0075914 | 0.0019026
1 | 0.98269 | -0.33317 | 0 | 0
2 | 0.98238 | -0.3392 | 0.0022964 | 0.00057554
3 | 0.98266 | -0.33362 | 0.0015227 | 0.00038161
4 | 0.98299 | -0.3272 | 0.01134 | 0.0028421
5 | 0.98365 | -0.31436 | 0 | 0
6 | 0.99295 | -0.13439 | 0 | 0
7 | 0.97634 | -0.45825 | 0.0075798 | 0.0018997
8 | 0.97633 | -0.45846 | 0.00076268 | 0.00019115
9 | 0.97658 | -0.45343 | 0 | 0
10 | 0.97687 | -0.44775 | 0.00089923 | 0.00022537
11 | 0.97698 | -0.44569 | 0 | 0
12 | 0.9811 | -0.36485 | 0 | 0
13 | 0.97652 | -0.4547 | 0 | 0
14 | 0.97879 | -0.41086 | 0.00055331 | 0.00013867
15 | 0.97884 | -0.41004 | 0 | 0
16 | 0.979 | -0.40668 | 0 | 0
17 | 0.97902 | -0.40634 | 0 | 0
18 | 0.97894 | -0.40799 | 0.0001945 | 4.8748e-05
19 | 0.9765 | -0.45517 | 0.00079701 | 0.00019975
20 | 0.98031 | -0.38058 | 0 | 0
21 | 0.97901 | -0.40652 | 0.0001171 | 2.9347e-05
22 | 0.97867 | -0.4133 | 0 | 0
23 | 0.97648 | -0.45543 | 0.00028009 | 7.0197e-05
24 | 0.98109 | -0.36494 | 0.00038766 | 9.7156e-05
25 | 0.98126 | -0.36161 | 0 | 0
26 | 0.98511 | -0.28641 | 0.00084106 | 0.00021079
27 | 0.9851 | -0.28646 | 0.00034411 | 8.6241e-05
28 | 0.98514 | -0.28579 | 0 | 0
29 | 0.98524 | -0.28378 | 0 | 0
30 | 0.98696 | -0.25038 | 0 | 0
31 | 0.9882 | -0.22616 | 0 | 0
32 | 0.98691 | -0.25123 | 0.00046944 | 0.00011765
33 | 0.98486 | -0.29125 | 0 | 0
34 | 0.98491 | -0.29033 | 0.00018487 | 4.6333e-05
35 | 0.98481 | -0.29218 | 0.0003214 | 8.0551e-05
36 | 0.98479 | -0.29267 | 0 | 0
37 | 0.98477 | -0.29295 | 0.00016505 | 4.1366e-05
38 | 0.98813 | -0.22756 | 0 | 0
39 | 0.98738 | -0.24218 | 0.00020124 | 5.0435e-05
40 | 0.9869 | -0.25153 | 0.00023622 | 5.9202e-05
41 | 0.9841 | -0.30602 | 0 | 0
42 | 0.98476 | -0.2933 | 0.0017317 | 0.00043401
43 | 0.97656 | -0.45551 | 0 | 0
44 | 0.97565 | -0.47358 | 0.00016164 | 4.0511e-05
45 | 0.9808 | -0.37097 | 0 | 0
46 | 0.9808 | -0.37102 | 0.00022609 | 5.6663e-05
47 | 0.98108 | -0.36533 | 0 | 0
48 | 0.98021 | -0.38263 | 0.0017159 | 0.00043006
49 | 0.98031 | -0.38067 | 0.00022043 | 5.5245e-05
50 | 0.979 | -0.40675 | 9.9513e-05 | 2.494e-05
51 | 0.97563 | -0.47407 | 0 | 0
52 | 0.97238 | -0.53899 | 0.00028901 | 7.2434e-05
53 | 0.97242 | -0.53811 | 0 | 0
54 | 0.97225 | -0.54165 | 0 | 0
55 | 0.97299 | -0.52682 | 0.00012274 | 3.0761e-05
56 | 0.97332 | -0.52025 | 0 | 0
57 | 0.99927 | -0.013846 | 0.00064595 | 0.00016189
58 | 0.9991 | -0.017009 | 0.001776 | 0.00044511
59 | 1 | 0 | -0.080301 | -0.020067
60 | 0.99772 | -0.043311 | 0.006821 | 0.0017095
61 | 0.97646 | -0.4558 | 0.00080055 | 0.00020064
62 | 0.98689 | -0.25172 | 0.00065544 | 0.00016427
63 | 0.9841 | -0.30604 | 9.8116e-05 | 2.459e-05
64 | 0.98211 | -0.34496 | 0 | 0
65 | 0.98174 | -0.35241 | 0 | 0
66 | 0.98185 | -0.35003 | 0.00028244 | 7.0786e-05
67 | 0.98211 | -0.34506 | 0.00018987 | 4.7585e-05
68 | 0.98105 | -0.36593 | 0.00015471 | 3.8774e-05
69 | 0.98165 | -0.35394 | 0.001157 | 0.00028996
70 | 0.9821 | -0.34516 | 0.00019082 | 4.7823e-05
71 | 0.98123 | -0.36228 | 0.00075293 | 0.0001887
72 | 0.9881 | -0.22812 | 0.00040572 | 0.00010168
73 | 0.98717 | -0.24623 | 0.01567 | 0.0039273
74 | 0.97899 | -0.40702 | 0.00018147 | 4.5481e-05
75 | 0.97898 | -0.40715 | 0.00051806 | 0.00012984
76 | 0.98101 | -0.36682 | 0 | 0
77 | 0.98099 | -0.36707 | 0.0012923 | 0.00032388
78 | 0.98099 | -0.36715 | 0.00042611 | 0.00010679
79 | 0.97203 | -0.546 | 0.00023615 | 5.9185e-05
80 | 0.97204 | -0.54586 | 0 | 0
81 | 0.97202 | -0.54613 | 0.00049919 | 0.00012511
82 | 0.97191 | -0.54849 | 0 | 0
83 | 0.97146 | -0.55742 | 0.0001984 | 4.9724e-05
84 | 0.97143 | -0.55809 | 0.00029602 | 7.419e-05
85 | 0.97128 | -0.5611 | 0 | 0
86 | 0.97189 | -0.54875 | 0.00039941 | 0.0001001
87 | 0.97222 | -0.54209 | 0.00021256 | 5.3274e-05
88 | 0.97127 | -0.56128 | 0.00038237 | 9.5831e-05
89 | 0.97127 | -0.56134 | 0.00018313 | 4.5898e-05
90 | 0.97219 | -0.5427 | 0.00096044 | 0.00024071
91 | 0.9749 | -0.48856 | 0 | 0
92 | 0.9749 | -0.4886 | 0.00015486 | 3.8811e-05
93 | 0.97126 | -0.56148 | 0.00029618 | 7.4231e-05
94 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0098879 | -0.002478 | 0.0098905 | 0.0024792 | 2.5479e-06 | 1.247e-06 | 0.014977 | 0.014977 | 0.014977 | 0.98241 | -0.33858 | 0.98269 | -0.33317 | 4.1145
1 | 0.0022965 | 0.0005754 | -0.0022964 | -0.00057554 | 6.8039e-08 | -1.4632e-07 | 0.0034784 | 0.0034784 | 0.0034784 | 0.98241 | -0.33858 | 0.98238 | -0.3392 | 0.95562
2 | 0.0015227 | 0.00038143 | -0.0015227 | -0.00038161 | 3.2938e-08 | -1.8823e-07 | 0.0023056 | 0.0023057 | 0.0023057 | 0.98269 | -0.33317 | 0.98266 | -0.33362 | 0.63344
3 | -0.011413 | -0.0028607 | 0.011416 | 0.0028624 | 3.2494e-06 | 1.7119e-06 | 0.017282 | 0.017282 | 0.017282 | 0.98269 | -0.33317 | 0.98299 | -0.3272 | 4.7479
4 | -0.022756 | -0.0057044 | 0.02277 | 0.005713 | 1.3924e-05 | 8.5146e-06 | 0.034448 | 0.034448 | 0.034448 | 0.98299 | -0.3272 | 0.98365 | -0.31436 | 9.4638
5 | -0.02277 | -0.005713 | 0.022967 | 0.0058335 | 0.00019716 | 0.0001205 | 0.034448 | 0.034446 | 0.034448 | 0.98365 | -0.31436 | 0.99295 | -0.13439 | 9.4637
6 | 0.045977 | 0.011625 | -0.045775 | -0.011502 | 0.00020145 | 0.00012311 | 0.068936 | 0.068938 | 0.068938 | 0.99295 | -0.13439 | 0.9882 | -0.22616 | 9.4695
7 | -0.068944 | -0.017459 | 0.069247 | 0.017649 | 0.00030296 | 0.00018996 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.99295 | -0.13439 | 0.99772 | -0.043311 | 14.2008
8 | 0.00076269 | 0.00019096 | -0.00076268 | -0.00019115 | 7.6594e-09 | -1.8415e-07 | 0.0011623 | 0.0011624 | 0.0011624 | 0.97634 | -0.45825 | 0.97633 | -0.45846 | 0.31934
9 | -0.0083425 | -0.0020906 | 0.0083444 | 0.0020915 | 1.9156e-06 | 8.3074e-07 | 0.012715 | 0.012714 | 0.012715 | 0.97634 | -0.45825 | 0.97658 | -0.45343 | 3.493
10 | -0.0083444 | -0.0020915 | 0.0083467 | 0.0020925 | 2.2595e-06 | 9.7959e-07 | 0.012714 | 0.012714 | 0.012714 | 0.97658 | -0.45343 | 0.97687 | -0.44775 | 3.493
11 | -0.0092459 | -0.0023178 | 0.0092468 | 0.0023183 | 9.0888e-07 | 4.287e-07 | 0.014084 | 0.014084 | 0.014084 | 0.97687 | -0.44775 | 0.97698 | -0.44569 | 3.8692
12 | -0.011125 | -0.0027855 | 0.011168 | 0.0028079 | 4.2961e-05 | 2.2476e-05 | 0.016944 | 0.016942 | 0.016944 | 0.97698 | -0.44569 | 0.9811 | -0.36485 | 4.6549
13 | 0.0018785 | 0.00046721 | -0.0018777 | -0.00046998 | 8.0361e-07 | -2.7638e-06 | 0.0028599 | 0.002861 | 0.002861 | 0.97698 | -0.44569 | 0.97652 | -0.4547 | 0.786
14 | 0.00038766 | 9.7003e-05 | -0.00038766 | -9.7156e-05 | 1.5872e-09 | -1.5361e-07 | 0.0005879 | 0.00058796 | 0.00058796 | 0.9811 | -0.36485 | 0.98109 | -0.36494 | 0.16153
15 | -0.011556 | -0.0029049 | 0.011558 | 0.0029059 | 1.7871e-06 | 9.4787e-07 | 0.01753 | 0.01753 | 0.01753 | 0.9811 | -0.36485 | 0.98126 | -0.36161 | 4.8159
16 | 0.0018777 | 0.00046998 | -0.0018777 | -0.00047012 | 4.2532e-08 | -1.4612e-07 | 0.002861 | 0.0028611 | 0.0028611 | 0.97652 | -0.4547 | 0.9765 | -0.45517 | 0.78602
17 | -0.00055331 | -0.00013867 | 0.00055333 | 0.00013767 | 2.1351e-08 | -9.9818e-07 | 0.00084117 | 0.00084081 | 0.00084117 | 0.97879 | -0.41086 | 0.97884 | -0.41004 | 0.23109
18 | -0.00055333 | -0.00013767 | 0.00055342 | 0.00013358 | 8.733e-08 | -4.0926e-06 | 0.00084081 | 0.00083936 | 0.00084081 | 0.97884 | -0.41004 | 0.979 | -0.40668 | 0.23099
19 | -0.0051685 | -0.0012664 | 0.0051686 | 0.0012664 | 8.0325e-08 | 7.6494e-09 | 0.0078455 | 0.0078455 | 0.0078455 | 0.979 | -0.40668 | 0.97902 | -0.40634 | 2.1554
20 | 0.0046151 | 0.0011329 | -0.0046148 | -0.0011329 | 2.8473e-07 | -1.2258e-08 | 0.0070062 | 0.0070062 | 0.0070062 | 0.979 | -0.40668 | 0.97894 | -0.40799 | 1.9248
21 | -0.0060848 | -0.0014953 | 0.0060921 | 0.0014971 | 7.3632e-06 | 1.815e-06 | 0.0092377 | 0.0092367 | 0.0092377 | 0.97902 | -0.40634 | 0.98031 | -0.38058 | 2.5378
22 | 0.00091617 | 0.00022885 | -0.00091616 | -0.00022898 | 7.8726e-09 | -1.3115e-07 | 0.0013922 | 0.0013923 | 0.0013923 | 0.97902 | -0.40634 | 0.97901 | -0.40652 | 0.38249
23 | 0.0044203 | 0.0010841 | -0.0044192 | -0.0010842 | 1.0992e-06 | -1.1462e-07 | 0.0067106 | 0.0067109 | 0.0067109 | 0.97894 | -0.40799 | 0.97867 | -0.4133 | 1.8436
24 | 0.0010807 | 0.00027037 | -0.0010807 | -0.00027053 | 1.3342e-08 | -1.5561e-07 | 0.0016466 | 0.0016466 | 0.0016466 | 0.9765 | -0.45517 | 0.97648 | -0.45543 | 0.45238
25 | 0.0017161 | 0.00042934 | -0.0017159 | -0.00043006 | 1.6707e-07 | -7.2087e-07 | 0.0026046 | 0.0026049 | 0.0026049 | 0.98031 | -0.38058 | 0.98021 | -0.38263 | 0.71563
26 | 0.00022043 | 5.4976e-05 | -0.00022043 | -5.5245e-05 | 8.9549e-10 | -2.6844e-07 | 0.00033449 | 0.00033459 | 0.00033459 | 0.98031 | -0.38058 | 0.98031 | -0.38067 | 0.09192
27 | -0.0080287 | -0.0019814 | 0.0080323 | 0.0019829 | 3.6339e-06 | 1.5012e-06 | 0.012176 | 0.012175 | 0.012176 | 0.98031 | -0.38058 | 0.9808 | -0.37097 | 3.345
28 | 0.00079906 | 0.00019964 | -0.00079906 | -0.00019983 | 8.5894e-09 | -1.8982e-07 | 0.0012143 | 0.0012144 | 0.0012144 | 0.97901 | -0.40652 | 0.979 | -0.40675 | 0.33361
29 | 0.0044192 | 0.0010842 | -0.0044105 | -0.0010851 | 8.7473e-06 | -8.9381e-07 | 0.0067109 | 0.0067132 | 0.0067132 | 0.97867 | -0.4133 | 0.97656 | -0.45551 | 1.8443
30 | 0.00080057 | 0.00020033 | -0.00080055 | -0.00020064 | 1.401e-08 | -3.0507e-07 | 0.0012198 | 0.0012199 | 0.0012199 | 0.97648 | -0.45543 | 0.97646 | -0.4558 | 0.33515
31 | 0.00075296 | 0.0001881 | -0.00075293 | -0.0001887 | 2.3867e-08 | -6.0151e-07 | 0.0011416 | 0.0011418 | 0.0011418 | 0.98126 | -0.36161 | 0.98123 | -0.36228 | 0.31368
32 | -0.012311 | -0.003094 | 0.012315 | 0.0030964 | 4.5137e-06 | 2.4525e-06 | 0.018671 | 0.018671 | 0.018671 | 0.98126 | -0.36161 | 0.98165 | -0.35394 | 5.1295
33 | 0.00034411 | 8.6144e-05 | -0.00034411 | -8.6241e-05 | 7.8037e-10 | -9.7571e-08 | 0.00051974 | 0.00051978 | 0.00051978 | 0.98511 | -0.28641 | 0.9851 | -0.28646 | 0.1428
34 | -0.0011852 | -0.00029693 | 0.0011852 | 0.00029659 | 3.4929e-08 | -3.4772e-07 | 0.0017902 | 0.00179 | 0.0017902 | 0.98511 | -0.28641 | 0.98514 | -0.28579 | 0.49181
35 | -0.0011852 | -0.00029659 | 0.0011853 | 0.00029546 | 1.1333e-07 | -1.1288e-06 | 0.00179 | 0.0017896 | 0.00179 | 0.98514 | -0.28579 | 0.98524 | -0.28378 | 0.49177
36 | 0.0022192 | 0.00055345 | -0.0022184 | -0.00055533 | 7.8744e-07 | -1.8764e-06 | 0.0033506 | 0.0033515 | 0.0033515 | 0.98524 | -0.28378 | 0.98486 | -0.29125 | 0.92074
37 | 0.024639 | 0.0061837 | -0.024631 | -0.0061789 | 7.6887e-06 | 4.7323e-06 | 0.037215 | 0.037215 | 0.037215 | 0.98524 | -0.28378 | 0.98491 | -0.29033 | 10.2239
38 | -0.028043 | -0.0070326 | 0.028088 | 0.0070578 | 4.471e-05 | 2.5223e-05 | 0.042355 | 0.042354 | 0.042355 | 0.98524 | -0.28378 | 0.98696 | -0.25038 | 5.818
39 | -0.029449 | -0.0073981 | 0.029483 | 0.0074175 | 3.4078e-05 | 1.9451e-05 | 0.044406 | 0.044405 | 0.044406 | 0.98696 | -0.25038 | 0.9882 | -0.22616 | 6.0997
40 | 0.0013612 | 0.00034028 | -0.0013611 | -0.00034069 | 5.4936e-08 | -4.0944e-07 | 0.0020519 | 0.0020521 | 0.0020521 | 0.98696 | -0.25038 | 0.98691 | -0.25123 | 0.56375
41 | 0.00040576 | 9.8285e-05 | -0.00040574 | -0.0001007 | 2.6548e-08 | -2.4186e-06 | 0.0006098 | 0.00061064 | 0.00061064 | 0.9882 | -0.22616 | 0.98813 | -0.22756 | 0.16776
42 | 0.015886 | 0.0039865 | -0.015874 | -0.0039795 | 1.2121e-05 | 7.0347e-06 | 0.023923 | 0.023923 | 0.023923 | 0.9882 | -0.22616 | 0.98738 | -0.24218 | 6.5724
43 | 0.00089168 | 0.00022303 | -0.00089166 | -0.00022327 | 1.2831e-08 | -2.3372e-07 | 0.0013443 | 0.0013444 | 0.0013444 | 0.98691 | -0.25123 | 0.9869 | -0.25153 | 0.36933
44 | 0.0022184 | 0.00055533 | -0.0022183 | -0.00055556 | 9.854e-08 | -2.346e-07 | 0.0033515 | 0.0033516 | 0.0033516 | 0.98486 | -0.29125 | 0.98481 | -0.29218 | 0.92077
45 | 0.024446 | 0.0061326 | -0.024428 | -0.0061214 | 1.8275e-05 | 1.1242e-05 | 0.036936 | 0.036936 | 0.036936 | 0.98491 | -0.29033 | 0.9841 | -0.30602 | 10.1473
46 | 0.0018969 | 0.00047501 | -0.0018968 | -0.00047516 | 4.3896e-08 | -1.5323e-07 | 0.002866 | 0.002866 | 0.002866 | 0.98481 | -0.29218 | 0.98479 | -0.29267 | 0.78737
47 | 0.0018968 | 0.00047516 | -0.0018968 | -0.00047525 | 2.5325e-08 | -8.8396e-08 | 0.002866 | 0.0028661 | 0.0028661 | 0.98479 | -0.29267 | 0.98477 | -0.29295 | 0.78738
48 | 0.0017317 | 0.00043389 | -0.0017317 | -0.00043401 | 2.8779e-08 | -1.2418e-07 | 0.0026167 | 0.0026167 | 0.0026167 | 0.98477 | -0.29295 | 0.98476 | -0.2933 | 0.71888
49 | 0.00040574 | 0.0001007 | -0.00040572 | -0.00010168 | 1.0783e-08 | -9.8028e-07 | 0.00061064 | 0.00061099 | 0.00061099 | 0.98813 | -0.22756 | 0.9881 | -0.22812 | 0.16786
50 | 0.015673 | 0.003929 | -0.01567 | -0.0039273 | 3.0266e-06 | 1.752e-06 | 0.02362 | 0.02362 | 0.02362 | 0.98738 | -0.24218 | 0.98717 | -0.24623 | 6.4891
51 | 0.00065545 | 0.00016407 | -0.00065544 | -0.00016427 | 5.9332e-09 | -2.0321e-07 | 0.00098819 | 0.00098826 | 0.00098826 | 0.9869 | -0.25153 | 0.98689 | -0.25172 | 0.2715
52 | 9.8116e-05 | 2.4413e-05 | -9.8116e-05 | -2.459e-05 | 1.1529e-10 | -1.7747e-07 | 0.00014829 | 0.00014836 | 0.00014836 | 0.9841 | -0.30602 | 0.9841 | -0.30604 | 0.040757
53 | 0.02433 | 0.006097 | -0.024285 | -0.0060693 | 4.5038e-05 | 2.7699e-05 | 0.036788 | 0.036788 | 0.036788 | 0.9841 | -0.30602 | 0.98211 | -0.34496 | 10.1066
54 | 0.0044105 | 0.0010851 | -0.0044067 | -0.0010855 | 3.7441e-06 | -3.7266e-07 | 0.0067132 | 0.0067141 | 0.0067141 | 0.97656 | -0.45551 | 0.97565 | -0.47358 | 1.8445
55 | 0.0042451 | 0.001045 | -0.004245 | -0.001045 | 9.7341e-08 | -1.5195e-08 | 0.0064676 | 0.0064676 | 0.0064676 | 0.97565 | -0.47358 | 0.97563 | -0.47407 | 1.7768
56 | 0.00022609 | 5.6506e-05 | -0.00022609 | -5.6663e-05 | 5.4872e-10 | -1.5663e-07 | 0.00034295 | 0.00034301 | 0.00034301 | 0.9808 | -0.37097 | 0.9808 | -0.37102 | 0.094233
57 | -0.0082584 | -0.0020394 | 0.0082606 | 0.0020404 | 2.1966e-06 | 9.3396e-07 | 0.012518 | 0.012518 | 0.012518 | 0.9808 | -0.37097 | 0.98108 | -0.36533 | 3.4391
58 | 0.0018732 | 0.00046872 | -0.0018732 | -0.00046891 | 5.322e-08 | -1.8798e-07 | 0.0028409 | 0.002841 | 0.002841 | 0.98108 | -0.36533 | 0.98105 | -0.36593 | 0.78049
59 | -0.010134 | -0.0025091 | 0.01014 | 0.0025122 | 6.1822e-06 | 3.0735e-06 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.98108 | -0.36533 | 0.98174 | -0.35241 | 4.2195
60 | 0.00069954 | 0.00017489 | -0.00069953 | -0.00017514 | 8.821e-09 | -2.5603e-07 | 0.0010631 | 0.0010632 | 0.0010632 | 0.979 | -0.40675 | 0.97899 | -0.40702 | 0.29209
61 | 0.004245 | 0.001045 | -0.0042421 | -0.0010455 | 2.8911e-06 | -4.4924e-07 | 0.0064676 | 0.0064685 | 0.0064685 | 0.97563 | -0.47407 | 0.9749 | -0.48856 | 1.777
62 | -0.0039549 | -0.00097825 | 0.003955 | 0.0009782 | 1.6435e-07 | -4.3481e-08 | 0.0060474 | 0.0060474 | 0.0060474 | 0.97238 | -0.53899 | 0.97242 | -0.53811 | 1.6614
63 | 0.0036658 | 0.00090581 | -0.0036654 | -0.000906 | 4.589e-07 | -1.8939e-07 | 0.0056051 | 0.0056053 | 0.0056053 | 0.97238 | -0.53899 | 0.97225 | -0.54165 | 1.5399
64 | -0.003955 | -0.0009782 | 0.0039571 | 0.00097764 | 2.1061e-06 | -5.5861e-07 | 0.0060474 | 0.0060467 | 0.0060474 | 0.97242 | -0.53811 | 0.97299 | -0.52682 | 1.6614
65 | 0.0011731 | 0.00029334 | -0.001173 | -0.00029358 | 2.4822e-08 | -2.3883e-07 | 0.0017951 | 0.0017952 | 0.0017952 | 0.97225 | -0.54165 | 0.97222 | -0.54209 | 0.49319
66 | 0.0024923 | 0.00061266 | -0.0024918 | -0.00061347 | 4.9345e-07 | -8.0787e-07 | 0.0038102 | 0.0038106 | 0.0038106 | 0.97225 | -0.54165 | 0.97204 | -0.54586 | 1.0469
67 | -0.0040799 | -0.0010084 | 0.0040811 | 0.0010081 | 1.2634e-06 | -2.6844e-07 | 0.0062344 | 0.006234 | 0.0062344 | 0.97299 | -0.52682 | 0.97332 | -0.52025 | 1.7127
68 | -0.0040811 | -0.0010081 | 0.0040872 | 0.0010068 | 6.0933e-06 | -1.3068e-06 | 0.006234 | 0.0062322 | 0.006234 | 0.97332 | -0.52025 | 0.9749 | -0.48856 | 1.7126
69 | 0.077953 | 0.019872 | -0.077941 | -0.019864 | 1.1896e-05 | 7.4902e-06 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1162 | 0.99927 | -0.013846 | 0.9991 | -0.017009 | 15.9613
70 | -0.078599 | -0.020034 | 0.078651 | 0.020067 | 5.2564e-05 | 3.3106e-05 | 0.11716 | 0.11716 | 0.11716 | 0.99927 | -0.013846 | 1 | 0 | 16.0934
71 | 0.076165 | 0.019419 | -0.076068 | -0.019358 | 9.6579e-05 | 6.0766e-05 | 0.11355 | 0.11355 | 0.11355 | 0.9991 | -0.017009 | 0.99772 | -0.043311 | 15.598
72 | 0.01376 | 0.0034605 | -0.013757 | -0.0034586 | 3.3338e-06 | 1.875e-06 | 0.020853 | 0.020853 | 0.020853 | 0.98211 | -0.34496 | 0.98185 | -0.35003 | 5.7289
73 | 0.00038069 | 9.4848e-05 | -0.00038068 | -9.503e-05 | 1.805e-09 | -1.8204e-07 | 0.00057658 | 0.00057665 | 0.00057665 | 0.98211 | -0.34496 | 0.98211 | -0.34506 | 0.15842
74 | 0.010144 | 0.0025139 | -0.01014 | -0.0025122 | 3.5707e-06 | 1.7747e-06 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.98211 | -0.34496 | 0.98174 | -0.35241 | 4.2195
75 | 0.013475 | 0.0033878 | -0.013472 | -0.0033864 | 2.5122e-06 | 1.4047e-06 | 0.020425 | 0.020425 | 0.020425 | 0.98185 | -0.35003 | 0.98165 | -0.35394 | 5.6113
76 | 0.00019082 | 4.7445e-05 | -0.00019082 | -4.7823e-05 | 9.3801e-10 | -3.7825e-07 | 0.00028898 | 0.00028911 | 0.00028911 | 0.98211 | -0.34506 | 0.9821 | -0.34516 | 0.079427
77 | 0.0017185 | 0.00043013 | -0.0017184 | -0.00043045 | 7.3276e-08 | -3.1629e-07 | 0.0026063 | 0.0026064 | 0.0026064 | 0.98105 | -0.36593 | 0.98101 | -0.36682 | 0.71606
78 | 0.00051806 | 0.00012966 | -0.00051806 | -0.00012984 | 3.2963e-09 | -1.7615e-07 | 0.00078737 | 0.00078743 | 0.00078743 | 0.97899 | -0.40702 | 0.97898 | -0.40715 | 0.21633
79 | 0.0017184 | 0.00043045 | -0.0017184 | -0.00043054 | 2.0007e-08 | -8.6346e-08 | 0.0026064 | 0.0026065 | 0.0026065 | 0.98101 | -0.36682 | 0.98099 | -0.36707 | 0.71607
80 | 0.00042611 | 0.00010666 | -0.00042611 | -0.00010679 | 1.6505e-09 | -1.3197e-07 | 0.00064629 | 0.00064634 | 0.00064634 | 0.98099 | -0.36707 | 0.98099 | -0.36715 | 0.17757
81 | -0.00073534 | -0.00018412 | 0.00073535 | 0.00018399 | 4.9362e-09 | -1.2563e-07 | 0.0011256 | 0.0011256 | 0.0011256 | 0.97203 | -0.546 | 0.97204 | -0.54586 | 0.30924
82 | 0.00049919 | 0.00012493 | -0.00049919 | -0.00012511 | 3.132e-09 | -1.7529e-07 | 0.00076411 | 0.00076418 | 0.00076418 | 0.97203 | -0.546 | 0.97202 | -0.54613 | 0.20994
83 | 0.0017565 | 0.00042948 | -0.0017563 | -0.00043033 | 2.1605e-07 | -8.5205e-07 | 0.002685 | 0.0026854 | 0.0026854 | 0.97204 | -0.54586 | 0.97191 | -0.54849 | 0.73774
84 | 0.00039942 | 9.966e-05 | -0.00039941 | -0.0001001 | 5.031e-09 | -4.4148e-07 | 0.00061136 | 0.00061152 | 0.00061152 | 0.97191 | -0.54849 | 0.97189 | -0.54875 | 0.168
85 | 0.0013569 | 0.00033067 | -0.0013563 | -0.00033467 | 5.6806e-07 | -3.9953e-06 | 0.002074 | 0.0020756 | 0.0020756 | 0.97191 | -0.54849 | 0.97146 | -0.55742 | 0.57021
86 | 0.00029603 | 7.2691e-05 | -0.00029602 | -7.419e-05 | 9.3643e-09 | -1.4995e-06 | 0.0004529 | 0.00045344 | 0.00045344 | 0.97146 | -0.55742 | 0.97143 | -0.55809 | 0.12457
87 | 0.00086185 | 0.00021225 | -0.0008617 | -0.00021499 | 1.4967e-07 | -2.7427e-06 | 0.0013188 | 0.0013198 | 0.0013198 | 0.97146 | -0.55742 | 0.97128 | -0.5611 | 0.36258
88 | 0.00038237 | 9.5509e-05 | -0.00038237 | -9.5831e-05 | 3.3685e-09 | -3.2187e-07 | 0.00058569 | 0.00058581 | 0.00058581 | 0.97128 | -0.5611 | 0.97127 | -0.56128 | 0.16094
89 | 0.00047932 | 0.00011948 | -0.00047932 | -0.00011982 | 5.5613e-09 | -3.3697e-07 | 0.0007341 | 0.00073422 | 0.00073422 | 0.97128 | -0.5611 | 0.97127 | -0.56134 | 0.20171
90 | 0.00096047 | 0.0002403 | -0.00096044 | -0.00024071 | 2.7771e-08 | -4.0722e-07 | 0.0014699 | 0.00147 | 0.00147 | 0.97222 | -0.54209 | 0.97219 | -0.5427 | 0.40386
91 | 0.00029619 | 7.3924e-05 | -0.00029618 | -7.4231e-05 | 1.9197e-09 | -3.0654e-07 | 0.00045366 | 0.00045377 | 0.00045377 | 0.97127 | -0.56134 | 0.97126 | -0.56148 | 0.12466
92 | 0.00015486 | 3.8628e-05 | -0.00015486 | -3.8811e-05 | 3.0836e-10 | -1.8338e-07 | 0.0002363 | 0.00023636 | 0.00023636 | 0.9749 | -0.48856 | 0.9749 | -0.4886 | 0.064935

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.080688 | 0.020164

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075914 | 0.0019026
1 | 0.0022964 | 0.00057554
2 | 0.0015227 | 0.00038161
3 | 0.01134 | 0.0028421
4 | 0.0075798 | 0.0018997
5 | 0.00076268 | 0.00019115
6 | 0.00089923 | 0.00022537
7 | 0.00055331 | 0.00013867
8 | 0.0001945 | 4.8748e-05
9 | 0.00079701 | 0.00019975
10 | 0.0001171 | 2.9347e-05
11 | 0.00028009 | 7.0197e-05
12 | 0.00038766 | 9.7156e-05
13 | 0.00084106 | 0.00021079
14 | 0.00034411 | 8.6241e-05
15 | 0.00046944 | 0.00011765
16 | 0.00018487 | 4.6333e-05
17 | 0.0003214 | 8.0551e-05
18 | 0.00016505 | 4.1366e-05
19 | 0.00020124 | 5.0435e-05
20 | 0.00023622 | 5.9202e-05
21 | 0.0017317 | 0.00043401
22 | 0.00016164 | 4.0511e-05
23 | 0.00022609 | 5.6663e-05
24 | 0.0017159 | 0.00043006
25 | 0.00022043 | 5.5245e-05
26 | 9.9513e-05 | 2.494e-05
27 | 0.00028901 | 7.2434e-05
28 | 0.00012274 | 3.0761e-05
29 | 0.00064595 | 0.00016189
30 | 0.001776 | 0.00044511
31 | 0.00038674 | 9.6927e-05
32 | 0.006821 | 0.0017095
33 | 0.00080055 | 0.00020064
34 | 0.00065544 | 0.00016427
35 | 9.8116e-05 | 2.459e-05
36 | 0.00028244 | 7.0786e-05
37 | 0.00018987 | 4.7585e-05
38 | 0.00015471 | 3.8774e-05
39 | 0.001157 | 0.00028996
40 | 0.00019082 | 4.7823e-05
41 | 0.00075293 | 0.0001887
42 | 0.00040572 | 0.00010168
43 | 0.01567 | 0.0039273
44 | 0.00018147 | 4.5481e-05
45 | 0.00051806 | 0.00012984
46 | 0.0012923 | 0.00032388
47 | 0.00042611 | 0.00010679
48 | 0.00023615 | 5.9185e-05
49 | 0.00049919 | 0.00012511
50 | 0.0001984 | 4.9724e-05
51 | 0.00029602 | 7.419e-05
52 | 0.00039941 | 0.0001001
53 | 0.00021256 | 5.3274e-05
54 | 0.00038237 | 9.5831e-05
55 | 0.00018313 | 4.5898e-05
56 | 0.00096044 | 0.00024071
57 | 0.00015486 | 3.8811e-05
58 | 0.00029618 | 7.4231e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1