## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1630-92_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1630-92_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1630-92_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1630-92_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1630-92_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1630-92_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1630-92_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1630-92_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1630-92_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1630-92_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1630-92_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1630-92_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1630-92_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1630-92_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1630-92_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1630-92_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1630-92_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1630-92_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1630-92_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1630-92_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1630-92_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1630-92_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1630-92_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1630-92_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1630-92_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1630-92_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1630-92_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1630-92_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1630-92_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1630-92_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1630-92_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1630-92_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1630-92_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1630-92_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1630-92_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1630-92_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1630-92_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1630-92_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1630-92_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1630-92_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1630-92_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1630-92_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1630-92_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1630-92_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1630-92_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1630-92_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1630-92_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1630-92_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1630-92_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1630-92_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1630-92_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1630-92_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1630-92_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1630-92_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1630-92_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1630-92_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1630-92_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1630-92_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1630-92_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1630-92_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1630-92_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1630-92_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1630-92_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1630-92_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1630-92_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1630-92_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1630-92_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1630-92_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1630-92_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1630-92_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1630-92_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1630-92_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1630-92_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1630-92_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1630-92_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1630-92_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1630-92_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1630-92_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1630-92_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1630-92_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1630-92_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1630-92_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1630-92_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1630-92_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1630-92_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1630-92_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1630-92_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1630-92_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1630-92_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1630-92_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1630-92_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1630-92_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1630-92_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1630-92_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1630-92_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1630-92_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1630-92_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1630-92_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1630-92_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1630-92_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1630-92_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1630-92_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1630-92_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1630-92_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1630-92_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1630-92_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1630-92_0_3_load_0 | 0 | 0.00062301 | 0.00015614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1630-92_0_3_load_3 | 3 | 0.00016549 | 4.1476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1630-92_0_3_load_6 | 6 | 0.0001494 | 3.7444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1630-92_0_3_load_41 | 9 | 0.00010224 | 2.5624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1630-92_0_3_load_50 | 12 | 0.00052323 | 0.00013113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1630-92_0_3_load_77 | 13 | 0.00092118 | 0.00023087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1630-92_0_3_load_76 | 15 | 0.00095887 | 0.00024031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1630-92_0_3_load_102 | 16 | 0.00052967 | 0.00013275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1630-92_0_3_load_105 | 19 | 8.1887e-05 | 2.0523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1630-92_0_3_load_103 | 22 | 0.00073455 | 0.0001841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1630-92_0_3_load_104 | 24 | 0.00019476 | 4.8811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1630-92_0_3_load_78 | 28 | 0.001818 | 0.00045563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1630-92_0_3_load_7 | 30 | 0.00010497 | 2.6308e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1630-92_0_3_load_64 | 32 | 0.00094587 | 0.00023706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1630-92_0_3_load_61 | 33 | 0.0011571 | 0.00029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1630-92_0_3_load_60 | 34 | 0.0068705 | 0.0017219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1630-92_0_3_load_39 | 35 | 6.8339e-05 | 1.7127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1630-92_0_3_load_99 | 37 | 0.00023091 | 5.7871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1630-92_0_3_load_97 | 38 | 0.00021471 | 5.381e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1630-92_0_3_load_74 | 39 | 0.00011604 | 2.9083e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1630-92_0_3_load_62 | 40 | 0.00056053 | 0.00014048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1630-92_0_3_load_96 | 42 | 0.00016345 | 4.0963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1630-92_0_3_load_63 | 43 | 0.00018216 | 4.5654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1630-92_0_3_load_101 | 46 | 0.0010126 | 0.00025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1630-92_0_3_load_87 | 49 | 0.00025376 | 6.3598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1630-92_0_3_load_30 | 51 | 0.00018377 | 4.6057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1630-92_0_3_load_27 | 52 | 0.00034376 | 8.6154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1630-92_0_3_load_48 | 53 | 0.0001676 | 4.2004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1630-92_0_3_load_47 | 54 | 0.00053393 | 0.00013381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1630-92_0_3_load_8 | 55 | 7.8923e-05 | 1.978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1630-92_0_3_load_10 | 56 | 0.00013421 | 3.3636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1630-92_0_3_load_95 | 58 | 9.6833e-05 | 2.4269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1630-92_0_3_load_22 | 59 | 6.2918e-05 | 1.5769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1630-92_0_3_load_20 | 61 | 0.001781 | 0.00044637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1630-92_0_3_load_86 | 63 | 0.00057754 | 0.00014474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1630-92_0_3_load_85 | 64 | 0.00095697 | 0.00023984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1630-92_0_3_load_91 | 66 | 0.0005935 | 0.00014875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1630-92_0_3_load_88 | 68 | 0.0011969 | 0.00029998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1630-92_0_3_load_92 | 69 | 0.0012982 | 0.00032537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1630-92_0_3_load_80 | 70 | 0.00092337 | 0.00023142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1630-92_0_3_load_57 | 72 | 0.00010628 | 2.6635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1630-92_0_3_load_90 | 73 | 0.0016525 | 0.00041416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1630-92_0_3_load_89 | 74 | 0.00032073 | 8.0383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1630-92_0_3_load_28 | 76 | 0.0013748 | 0.00034455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1630-92_0_3_load_54 | 78 | 0.00014172 | 3.5519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1630-92_0_3_load_100 | 80 | 0.00013495 | 3.3821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1630-92_0_3_load_75 | 82 | 7.7187e-05 | 1.9345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1630-92_0_3_load_49 | 83 | 0.00017009 | 4.2629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1630-92_0_3_load_46 | 84 | 9.8964e-05 | 2.4803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1630-92_0_3_load_84 | 86 | 6.9561e-05 | 1.7434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1630-92_0_3_load_40 | 87 | 0.00010672 | 2.6747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1630-92_0_3_load_42 | 88 | 0.00026252 | 6.5793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1630-92_0_3_load_43 | 89 | 0.00026115 | 6.545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1630-92_0_3_load_44 | 90 | 0.00010472 | 2.6245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1630-92_0_3_load_45 | 91 | 0.00098377 | 0.00024656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1630-92_0_3_load_51 | 92 | 0.00035936 | 9.0064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1630-92_0_3_load_55 | 94 | 0.00012117 | 3.0368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1630-92_0_3_load_56 | 95 | 0.00078455 | 0.00019663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1630-92_0_3_load_58 | 96 | 0.00024554 | 6.1539e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1630-92_0_3_load_67 | 97 | 0.00064497 | 0.00016164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1630-92_0_3_load_71 | 98 | 0.00044591 | 0.00011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1630-92_0_3_load_68 | 99 | 0.0042612 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1630-92_0_3_load_69 | 100 | 0.0011787 | 0.00029542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1630-92_0_3_load_81 | 102 | 0.00012892 | 3.231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1630-92_0_3_load_82 | 103 | 6.4471e-05 | 1.6158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1630-92_0_3_load_83 | 104 | 8.7428e-05 | 2.1912e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1630-92_0_3_load_94 | 105 | 0.00027233 | 6.8252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1630-92_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1630-92_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1630-92_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1630-92_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.059987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1630-92_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.18805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1630-92_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.01366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1630-92_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.046132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1630-92_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.26264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1630-92_0_3_line_8 |  | 4 | 9 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1630-92_0_3_line_9 |  | 5 | 10 | 0.20891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1630-92_0_3_line_10 |  | 5 | 11 | 0.1597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1630-92_0_3_line_11 |  | 5 | 12 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1630-92_0_3_line_12 |  | 7 | 13 | 0.01487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1630-92_0_3_line_13 |  | 7 | 14 | 0.17168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1630-92_0_3_line_14 |  | 7 | 15 | 0.32693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1630-92_0_3_line_15 |  | 8 | 29 | 0.022855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1630-92_0_3_line_16 |  | 8 | 30 | 0.017837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1630-92_0_3_line_17 |  | 9 | 35 | 0.0086465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1630-92_0_3_line_18 |  | 10 | 24 | 0.053395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1630-92_0_3_line_19 |  | 11 | 39 | 0.022943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1630-92_0_3_line_20 |  | 14 | 16 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1630-92_0_3_line_21 |  | 14 | 17 | 0.093473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1630-92_0_3_line_22 |  | 14 | 18 | 0.021417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1630-92_0_3_line_23 |  | 15 | 27 | 0.0085245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1630-92_0_3_line_24 |  | 17 | 19 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1630-92_0_3_line_25 |  | 17 | 20 | 0.15496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1630-92_0_3_line_26 |  | 18 | 72 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1630-92_0_3_line_27 |  | 20 | 40 | 0.028061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1630-92_0_3_line_28 |  | 21 | 22 | 0.059076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1630-92_0_3_line_29 |  | 21 | 23 | 0.38647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1630-92_0_3_line_30 |  | 23 | 31 | 0.21215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1630-92_0_3_line_31 |  | 23 | 32 | 0.12742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1630-92_0_3_line_32 |  | 25 | 26 | 0.12778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1630-92_0_3_line_33 |  | 25 | 27 | 0.098874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1630-92_0_3_line_34 |  | 25 | 28 | 0.018133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1630-92_0_3_line_35 |  | 26 | 33 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1630-92_0_3_line_36 |  | 26 | 34 | 0.033705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1630-92_0_3_line_37 |  | 27 | 62 | 0.3902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1630-92_0_3_line_38 |  | 29 | 58 | 0.12198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1630-92_0_3_line_39 |  | 30 | 55 | 0.0085198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1630-92_0_3_line_40 |  | 31 | 70 | 0.28243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1630-92_0_3_line_41 |  | 31 | 45 | 0.2352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1630-92_0_3_line_42 |  | 32 | 71 | 0.018588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1630-92_0_3_line_43 |  | 33 | 71 | 0.052414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1630-92_0_3_line_44 |  | 35 | 87 | 0.022036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1630-92_0_3_line_45 |  | 36 | 37 | 0.022564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1630-92_0_3_line_46 |  | 36 | 38 | 0.045392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1630-92_0_3_line_47 |  | 38 | 81 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1630-92_0_3_line_48 |  | 39 | 82 | 0.00022312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1630-92_0_3_line_49 |  | 40 | 43 | 0.014564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1630-92_0_3_line_50 |  | 41 | 42 | 0.019644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1630-92_0_3_line_51 |  | 41 | 43 | 0.014593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1630-92_0_3_line_52 |  | 41 | 44 | 0.11586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1630-92_0_3_line_53 |  | 44 | 51 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1630-92_0_3_line_54 |  | 44 | 52 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1630-92_0_3_line_55 |  | 45 | 46 | 0.13583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1630-92_0_3_line_56 |  | 45 | 47 | 0.31192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1630-92_0_3_line_57 |  | 47 | 53 | 0.0096154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1630-92_0_3_line_58 |  | 47 | 54 | 0.037897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1630-92_0_3_line_59 |  | 48 | 49 | 0.12705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1630-92_0_3_line_60 |  | 48 | 50 | 0.24211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1630-92_0_3_line_61 |  | 49 | 86 | 0.023906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1630-92_0_3_line_62 |  | 50 | 78 | 0.019585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1630-92_0_3_line_63 |  | 50 | 79 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1630-92_0_3_line_64 |  | 51 | 77 | 0.020847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1630-92_0_3_line_65 |  | 52 | 76 | 0.044149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1630-92_0_3_line_66 |  | 53 | 83 | 0.027238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1630-92_0_3_line_67 |  | 54 | 84 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1630-92_0_3_line_68 |  | 55 | 56 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1630-92_0_3_line_69 |  | 56 | 57 | 0.0027594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1630-92_0_3_line_70 |  | 57 | 59 | 0.008795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1630-92_0_3_line_71 |  | 59 | 60 | 0.05321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1630-92_0_3_line_72 |  | 60 | 61 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1630-92_0_3_line_73 |  | 62 | 63 | 0.0069193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1630-92_0_3_line_74 |  | 62 | 64 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1630-92_0_3_line_75 |  | 63 | 73 | 0.015147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1630-92_0_3_line_76 |  | 65 | 66 | 0.007047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1630-92_0_3_line_77 |  | 65 | 67 | 0.83899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1630-92_0_3_line_78 |  | 65 | 68 | 0.021267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1630-92_0_3_line_79 |  | 67 | 69 | 0.085894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1630-92_0_3_line_80 |  | 68 | 74 | 0.013543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1630-92_0_3_line_81 |  | 69 | 75 | 0.19415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1630-92_0_3_line_82 |  | 70 | 98 | 0.0059842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1630-92_0_3_line_83 |  | 71 | 97 | 0.061456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1630-92_0_3_line_84 |  | 72 | 96 | 0.017192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1630-92_0_3_line_85 |  | 73 | 74 | 0.0077164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1630-92_0_3_line_86 |  | 75 | 105 | 0.014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1630-92_0_3_line_87 |  | 77 | 80 | 0.00839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1630-92_0_3_line_88 |  | 77 | 81 | 0.047816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1630-92_0_3_line_89 |  | 78 | 85 | 0.014911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1630-92_0_3_line_90 |  | 79 | 81 | 0.040237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1630-92_0_3_line_91 |  | 84 | 91 | 0.004331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1630-92_0_3_line_92 |  | 85 | 92 | 0.01659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1630-92_0_3_line_93 |  | 86 | 104 | 0.13197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1630-92_0_3_line_94 |  | 87 | 88 | 0.086119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1630-92_0_3_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0092258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1630-92_0_3_line_96 |  | 90 | 91 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1630-92_0_3_line_97 |  | 92 | 93 | 0.02178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1630-92_0_3_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0019423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1630-92_0_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1630-92_0_3_line_100 |  | 98 | 101 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1630-92_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1630-92_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1630-92_0_3_line_103 |  | 102 | 103 | 0.060148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1630-92_0_3_line_104 |  | 102 | 104 | 0.010195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1630-92_0_3_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43
0 | 2724652.7443 | 1220535.0513 | 2724715.5731 | 1220520.8775 | 2724720.7572 | 1220520.141 | 2724725.2152 | 1220520.3679 | 2724729.779 | 1220522.0648 | 2724732.9259 | 1220524.3769 | 2724738.0133 | 1220530.4216 | 2724742.4934 | 1220533.9404 | 2724746.2114 | 1220535.7975 | 2724752.5323 | 1220536.5861 | 2724756.7581 | 1220536.6403
1 | 2724772.7366 | 1220536.209 | 2724764.832 | 1220536.7438 | 2724756.7581 | 1220536.6403
2 | 2724652.7443 | 1220535.0513 | 2724655.3617 | 1220545.9703
3 | 2724593.467 | 1220544.9078 | 2724629.4093 | 1220540.3227 | 2724638.5221 | 1220538.2674 | 2724652.7443 | 1220535.0513
4 | 2724772.7366 | 1220536.209 | 2724778.4946 | 1220534.8841 | 2724786.1172 | 1220532.9534 | 2724796.845 | 1220528.8082 | 2724876.1136 | 1220494.0197 | 2724887.0702 | 1220487.6555 | 2724896.5658 | 1220480.7492 | 2724905.1551 | 1220473.2678 | 2724912.1743 | 1220468.6335 | 2724937.6377 | 1220453.8336 | 2724939.5745 | 1220451.5947
5 | 2724772.7366 | 1220536.209 | 2724777.0929 | 1220549.1562
6 | 2724554.6772 | 1220550.2897 | 2724569.4051 | 1220541.4018 | 2724572.514 | 1220548.4279 | 2724593.467 | 1220544.9078
7 | 2724593.467 | 1220544.9078 | 2724572.514 | 1220548.4279 | 2724671.9537 | 1220768.3935
8 | 2724593.467 | 1220544.9078 | 2724594.2435 | 1220537.9074 | 2724594.9833 | 1220534.7903
9 | 2724760.1933 | 1220417.6858 | 2724889.103 | 1220426.9501 | 2724901.0196 | 1220427.2891 | 2724911.0728 | 1220426.3659 | 2724924.4663 | 1220423.6001 | 2724936.6151 | 1220420.8305 | 2724940.8323 | 1220442.6585 | 2724941.2962 | 1220445.8707 | 2724940.7816 | 1220449.0513 | 2724939.5745 | 1220451.5947
10 | 2724939.5745 | 1220451.5947 | 2724940.7816 | 1220449.0513 | 2724941.2962 | 1220445.8707 | 2724940.8323 | 1220442.6585 | 2724936.6151 | 1220420.8305 | 2724947.6602 | 1220416.0473 | 2724981.2704 | 1220405.4662 | 2724990.4495 | 1220402.4342 | 2725001.2515 | 1220398.0241 | 2725009.1966 | 1220393.0424 | 2725017.9042 | 1220386.4422 | 2725027.9165 | 1220378.079 | 2725034.3026 | 1220370.3514 | 2725044.7364 | 1220382.7469
11 | 2724939.5745 | 1220451.5947 | 2724951.1033 | 1220472.6107
12 | 2724554.6772 | 1220550.2897 | 2724560.7455 | 1220563.8718
13 | 2724534.4367 | 1220419.641 | 2724548.597 | 1220416.8571 | 2724557.0665 | 1220417.2567 | 2724552.0514 | 1220426.6037 | 2724549.0676 | 1220433.9026 | 2724546.5312 | 1220442.3118 | 2724544.9098 | 1220449.7949 | 2724543.6309 | 1220458.3193 | 2724543.5 | 1220467.8352 | 2724544.2921 | 1220476.0472 | 2724545.9875 | 1220484.9786 | 2724548.08 | 1220492.3393 | 2724551.1302 | 1220500.3649 | 2724569.4051 | 1220541.4018 | 2724554.6772 | 1220550.2897
14 | 2724554.6772 | 1220550.2897 | 2724542.4227 | 1220554.5034 | 2724526.5584 | 1220558.9419 | 2724504.1364 | 1220564.8445 | 2724422.5559 | 1220583.31 | 2724325.9989 | 1220598.2723 | 2724322.6905 | 1220598.2366 | 2724233.0607 | 1220599.9733
15 | 2724671.9537 | 1220768.3935 | 2724681.3683 | 1220789.2293
16 | 2724671.9537 | 1220768.3935 | 2724654.254 | 1220770.6013
17 | 2724594.9833 | 1220534.7903 | 2724595.7168 | 1220531.7 | 2724598.1851 | 1220526.8182
18 | 2724750.0688 | 1220368.7796 | 2724755.0159 | 1220370.6624 | 2724757.9017 | 1220374.5704 | 2724758.854 | 1220378.3823 | 2724760.1933 | 1220417.6858
19 | 2725044.7364 | 1220382.7469 | 2725025.6688 | 1220395.5066
20 | 2724534.4367 | 1220419.641 | 2724531.6209 | 1220429.4343
21 | 2724534.4367 | 1220419.641 | 2724548.597 | 1220416.8571 | 2724557.0665 | 1220417.2567 | 2724567.0406 | 1220401.2526 | 2724574.4766 | 1220388.6649 | 2724579.0072 | 1220379.9861 | 2724583.0593 | 1220371.3307 | 2724587.9756 | 1220359.4575 | 2724589.6504 | 1220354.8666
22 | 2724534.4367 | 1220419.641 | 2724522.1211 | 1220422.0521 | 2724513.2191 | 1220422.7332
23 | 2724224.7963 | 1220598.3831 | 2724227.3838 | 1220599.5047 | 2724231.8134 | 1220599.9974 | 2724233.0607 | 1220599.9733
24 | 2724589.6504 | 1220354.8666 | 2724578.1544 | 1220351.8349
25 | 2724628.9469 | 1220205.0036 | 2724599.1599 | 1220322.9959 | 2724595.9327 | 1220334.304 | 2724592.5774 | 1220345.9319 | 2724589.6504 | 1220354.8666
26 | 2724513.2191 | 1220422.7332 | 2724506.453 | 1220422.5361 | 2724499.7413 | 1220421.9175 | 2724493.8971 | 1220420.5791
27 | 2724628.9469 | 1220205.0036 | 2724615.7892 | 1220201.5701 | 2724613.4602 | 1220200.0646 | 2724612.2343 | 1220198.0707 | 2724612.1042 | 1220194.4985 | 2724613.1416 | 1220188.8181
28 | 2724073.3462 | 1220722.8469 | 2724064.9602 | 1220719.1916 | 2724018.7796 | 1220699.8257
29 | 2724073.3462 | 1220722.8469 | 2724082.3869 | 1220634.3098 | 2724090.2843 | 1220562.0284 | 2724090.4725 | 1220543.173 | 2724086.2422 | 1220436.6453 | 2724084.922 | 1220420.9721 | 2724084.3551 | 1220387.3672 | 2724084.8157 | 1220375.4674 | 2724086.2332 | 1220368.269 | 2724087.8078 | 1220361.5521 | 2724089.8208 | 1220356.0118 | 2724096.5952 | 1220339.4288
30 | 2724162.5112 | 1220139.4447 | 2724155.3435 | 1220193.7826 | 2724153.9093 | 1220201.7701 | 2724151.9365 | 1220210.1133 | 2724147.7332 | 1220221.6793 | 2724096.5952 | 1220339.4288
31 | 2724096.5952 | 1220339.4288 | 2724217.4657 | 1220356.1391 | 2724222.7918 | 1220357.0313
32 | 2724197.6156 | 1220414.8159 | 2724196.8769 | 1220430.2127 | 2724241.9374 | 1220433.8664 | 2724237.4118 | 1220500.8693
33 | 2724224.7963 | 1220598.3831 | 2724228.3034 | 1220590.7169 | 2724231.2726 | 1220577.9132 | 2724233.4609 | 1220552.3386 | 2724235.7984 | 1220523.9872 | 2724237.4118 | 1220500.8693
34 | 2724237.4118 | 1220500.8693 | 2724230.5782 | 1220500.6377 | 2724223.4662 | 1220491.862
35 | 2724197.6156 | 1220414.8159 | 2724198.2115 | 1220410.992 | 2724199.4633 | 1220407.015 | 2724205.8254 | 1220395.6974
36 | 2724197.6156 | 1220414.8159 | 2724180.2726 | 1220408.6383 | 2724177.8793 | 1220406.2088 | 2724176.0253 | 1220403.0343 | 2724173.8574 | 1220398.1741 | 2724172.037 | 1220395.9344
37 | 2724154.818 | 1220980.8372 | 2724157.1832 | 1220978.4179 | 2724158.3567 | 1220974.5505 | 2724160.1285 | 1220964.5573 | 2724169.8716 | 1220873.6886 | 2724171.1579 | 1220855.3231 | 2724171.282 | 1220846.8301 | 2724172.94 | 1220839.748 | 2724186.7129 | 1220775.818 | 2724219.5384 | 1220612.4846 | 2724222.8875 | 1220602.5689 | 2724224.7963 | 1220598.3831
38 | 2724681.3683 | 1220789.2293 | 2724796.6916 | 1220749.4906
39 | 2724654.254 | 1220770.6013 | 2724645.7997 | 1220771.6558
40 | 2724162.5112 | 1220139.4447 | 2723985.6757 | 1220125.1724 | 2723983.9947 | 1220126.4385 | 2723982.5542 | 1220128.5435 | 2723981.9635 | 1220132.1229 | 2723998.4277 | 1220197.2947 | 2724002.3388 | 1220208.118 | 2724009.0515 | 1220224.8327
41 | 2724162.5112 | 1220139.4447 | 2724177.4529 | 1220023.9096 | 2724181.1564 | 1219990.1046 | 2724265.3264 | 1219999.5561
42 | 2724241.1243 | 1220360.1023 | 2724222.7918 | 1220357.0313
43 | 2724241.1243 | 1220360.1023 | 2724226.295 | 1220379.3082 | 2724212.5246 | 1220383.7801 | 2724205.8254 | 1220395.6974
44 | 2724614.9207 | 1220513.2142 | 2724614.0066 | 1220513.6461 | 2724607.8251 | 1220517.075 | 2724602.3499 | 1220520.8412 | 2724599.066 | 1220525.0759 | 2724598.1851 | 1220526.8182
45 | 2724761.1735 | 1220034.1587 | 2724751.3958 | 1220054.5034
46 | 2724761.1735 | 1220034.1587 | 2724720.0925 | 1220014.8512
47 | 2724698.9905 | 1220004.9336 | 2724720.0925 | 1220014.8512
48 | 2725025.4833 | 1220395.6307 | 2725025.6688 | 1220395.5066
49 | 2724613.1416 | 1220188.8181 | 2724615.758 | 1220174.4914
50 | 2724618.3796 | 1220160.136 | 2724599.4334 | 1220154.7465
51 | 2724618.3796 | 1220160.136 | 2724615.758 | 1220174.4914
52 | 2724618.3796 | 1220160.136 | 2724618.9713 | 1220156.8902 | 2724620.1275 | 1220154.9573 | 2724622.6455 | 1220153.242 | 2724625.5063 | 1220152.9127 | 2724641.7641 | 1220153.2976 | 2724647.7702 | 1220131.8063 | 2724636.0727 | 1220126.4128 | 2724644.5306 | 1220109.9879 | 2724660.2995 | 1220079.3604
53 | 2724660.2995 | 1220079.3604 | 2724667.2592 | 1220065.8469
54 | 2724660.2995 | 1220079.3604 | 2724678.0226 | 1220088.4375
55 | 2724232.4645 | 1220130.2626 | 2724235.8956 | 1220103.7021 | 2724236.9158 | 1220096.6401 | 2724239.5284 | 1220088.566 | 2724242.0525 | 1220081.8244 | 2724252.5662 | 1220060.6826 | 2724255.5099 | 1220053.8386 | 2724256.7941 | 1220047.9496 | 2724265.3264 | 1219999.5561
56 | 2724265.3264 | 1219999.5561 | 2724317.1901 | 1220005.4429 | 2724347.8328 | 1220010.1528 | 2724369.4535 | 1220014.7189 | 2724399.8397 | 1220022.2593 | 2724410.9224 | 1219919.81 | 2724482.6586 | 1219928.6044
57 | 2724482.6586 | 1219928.6044 | 2724484.7026 | 1219924.5105 | 2724485.0232 | 1219921.8818 | 2724484.7389 | 1219919.5073
58 | 2724482.6586 | 1219928.6044 | 2724496.3455 | 1219929.2687 | 2724520.3606 | 1219926.3282
59 | 2724878.6422 | 1219834.807 | 2724909.4772 | 1219842.6819 | 2725001.3387 | 1219867.787
60 | 2724878.6422 | 1219834.807 | 2724878.015 | 1219837.2069 | 2724865.7776 | 1219884.3098 | 2724864.8345 | 1219888.738 | 2724825.5366 | 1219887.7247 | 2724788.8105 | 1219879.5377 | 2724764.1126 | 1219875.8285 | 2724762.1696 | 1219878.3565 | 2724761.2212 | 1219881.5948 | 2724757.2922 | 1219892.321 | 2724727.152 | 1219951.6367
61 | 2725001.3387 | 1219867.787 | 2725024.3992 | 1219874.0892
62 | 2724727.152 | 1219951.6367 | 2724734.5155 | 1219949.0666 | 2724740.4929 | 1219948.8916 | 2724746.2101 | 1219949.901
63 | 2724717.7113 | 1219969.2974 | 2724727.152 | 1219951.6367
64 | 2724676.8041 | 1220047.3138 | 2724667.2592 | 1220065.8469
65 | 2724716.3896 | 1220096.6719 | 2724698.2269 | 1220085.9483 | 2724689.0304 | 1220084.7215 | 2724682.3256 | 1220090.6414 | 2724678.0226 | 1220088.4375
66 | 2724484.7389 | 1219919.5073 | 2724484.7389 | 1219919.5073 | 2724472.3561 | 1219895.247
67 | 2724520.3606 | 1219926.3282 | 2724531.8923 | 1219924.9161
68 | 2724633.1678 | 1220773.2315 | 2724645.7997 | 1220771.6558
69 | 2724630.4296 | 1220773.573 | 2724633.1678 | 1220773.2315
70 | 2724630.4296 | 1220773.573 | 2724621.6748 | 1220774.4129
71 | 2724570.366 | 1220783.7691 | 2724572.6174 | 1220781.3587 | 2724575.9535 | 1220779.338 | 2724580.8546 | 1220778.3286 | 2724621.6748 | 1220774.4129
72 | 2724570.366 | 1220783.7691 | 2724566.8886 | 1220779.8488 | 2724565.8228 | 1220766.8264
73 | 2724154.818 | 1220980.8372 | 2724149.3893 | 1220982.0472 | 2724148.0326 | 1220982.004
74 | 2724154.818 | 1220980.8372 | 2724171.295 | 1220982.6656
75 | 2724132.8933 | 1220981.5213 | 2724148.0326 | 1220982.004
76 | 2724108.0711 | 1221017.125 | 2724110.1694 | 1221010.3967
77 | 2723968.8152 | 1221132.06 | 2723968.147 | 1221127.7094 | 2723969.4098 | 1221108.6206 | 2723968.901 | 1221085.6808 | 2723850.9679 | 1221079.1221 | 2723731.2856 | 1221073.8304 | 2723719.9133 | 1221073.2937 | 2723691.3785 | 1221073.301 | 2723687.5089 | 1221072.5312 | 2723685.7797 | 1221071.7502 | 2723684.6112 | 1221070.2803 | 2723683.2772 | 1221068.0064 | 2723682.4148 | 1221065.3197 | 2723682.9216 | 1221038.3756 | 2723683.5621 | 1221028.7369 | 2723684.8064 | 1221024.7374 | 2723687.8328 | 1221020.7971 | 2723692.4546 | 1221017.1458 | 2723697.7965 | 1221013.1647 | 2723728.3596 | 1220991.905 | 2723731.2492 | 1220990.5306 | 2723734.6328 | 1220990.2228 | 2723737.9974 | 1220991.1935 | 2723740.754 | 1220993.2969 | 2723749.469 | 1221001.5622 | 2723755.262 | 1221006.1862 | 2723767.178 | 1221013.7954 | 2723778.7679 | 1221019.563 | 2723789.8551 | 1221024.3306 | 2723798.9614 | 1221027.2777 | 2723809.1372 | 1221030.2471 | 2723814.5487 | 1221031.683 | 2723820.0011 | 1221032.9751 | 2723825.4871 | 1221034.1123 | 2723894.6552 | 1221039.8775 | 2723969.349 | 1221045.9587 | 2724026.35 | 1221048.5252 | 2724049.1106 | 1221048.11 | 2724055.1718 | 1221047.1355 | 2724061.2053 | 1221044.2144 | 2724067.2023 | 1221039.7692 | 2724086.7166 | 1221023.6185 | 2724096.897 | 1221016.5361 | 2724110.1694 | 1221010.3967
78 | 2724110.1694 | 1221010.3967 | 2724116.495 | 1220990.0918
79 | 2723968.8152 | 1221132.06 | 2723970.441 | 1221135.9859 | 2723972.9044 | 1221139.4065 | 2723981.4845 | 1221148.2921 | 2723988.485 | 1221153.5865 | 2723992.351 | 1221154.8902 | 2723998.0297 | 1221154.4192 | 2724002.1972 | 1221152.9048 | 2724011.9337 | 1221148.5374 | 2724018.7949 | 1221147.0457 | 2724027.1378 | 1221146.1854 | 2724035.2109 | 1221146.9875 | 2724042.9828 | 1221148.3799
80 | 2724116.495 | 1220990.0918 | 2724118.1647 | 1220984.7319 | 2724121.3392 | 1220982.4407 | 2724125.1809 | 1220981.2754
81 | 2724235.1441 | 1221175.9331 | 2724073.4226 | 1221153.8333 | 2724042.9828 | 1221148.3799
82 | 2724009.0515 | 1220224.8327 | 2724010.6297 | 1220228.7624 | 2724012.3775 | 1220228.6856
83 | 2724241.1243 | 1220360.1023 | 2724244.6689 | 1220355.3725 | 2724249.7933 | 1220346.9505 | 2724254.4563 | 1220335.5499 | 2724255.6607 | 1220330.9381 | 2724258.1036 | 1220302.4395
84 | 2724493.8971 | 1220420.5791 | 2724477.139 | 1220416.7413
85 | 2724132.8933 | 1220981.5213 | 2724125.1809 | 1220981.2754 | 2724125.1809 | 1220981.2754
86 | 2724236.136 | 1221161.4979 | 2724235.1441 | 1221175.9331
87 | 2724676.8041 | 1220047.3138 | 2724684.4025 | 1220050.9202
88 | 2724676.8041 | 1220047.3138 | 2724698.9905 | 1220004.9336
89 | 2724760.1491 | 1219955.1971 | 2724746.2101 | 1219949.901
90 | 2724717.7113 | 1219969.2974 | 2724698.9905 | 1220004.9336
91 | 2724531.8923 | 1219924.9161 | 2724534.6619 | 1219924.577 | 2724534.4806 | 1219923.047
92 | 2724760.1491 | 1219955.1971 | 2724754.1995 | 1219970.6834
93 | 2725024.3992 | 1219874.0892 | 2725151.7031 | 1219908.8804
94 | 2724614.9207 | 1220513.2142 | 2724622.6381 | 1220509.5679 | 2724668.7047 | 1220487.2587 | 2724682.8432 | 1220480.4381 | 2724691.8778 | 1220477.7695 | 2724693.1462 | 1220477.5922
95 | 2724536.5401 | 1219903.0104 | 2724536.5401 | 1219903.0104 | 2724545.6283 | 1219901.4225
96 | 2724536.5401 | 1219903.0104 | 2724532.8684 | 1219909.4387 | 2724534.4806 | 1219923.047
97 | 2724746.3884 | 1219991.015 | 2724754.1995 | 1219970.6834
98 | 2724746.3884 | 1219991.015 | 2724744.84 | 1219989.8424
99 | 2724764.1132 | 1219996.3905 | 2724762.1358 | 1219999.4737 | 2724758.8638 | 1219999.1382 | 2724746.3884 | 1219991.015
100 | 2724022.4811 | 1220228.242 | 2724012.3775 | 1220228.6856
101 | 2724030.671 | 1220256.6461 | 2724027.4307 | 1220245.4083
102 | 2724022.4811 | 1220228.242 | 2724027.4307 | 1220245.4083
103 | 2725161.5374 | 1219911.568 | 2725219.5573 | 1219927.4244
104 | 2725161.5374 | 1219911.568 | 2725151.7031 | 1219908.8804

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724756.7581 | 1220536.6403
1 | 2724652.7443 | 1220535.0513
2 | 2724772.7366 | 1220536.209
3 | 2724655.3617 | 1220545.9703
4 | 2724593.467 | 1220544.9078
5 | 2724939.5745 | 1220451.5947
6 | 2724777.0929 | 1220549.1562
7 | 2724554.6772 | 1220550.2897
8 | 2724671.9537 | 1220768.3935
9 | 2724594.9833 | 1220534.7903
10 | 2724760.1933 | 1220417.6858
11 | 2725044.7364 | 1220382.7469
12 | 2724951.1033 | 1220472.6107
13 | 2724560.7455 | 1220563.8718
14 | 2724534.4367 | 1220419.641
15 | 2724233.0607 | 1220599.9733
16 | 2724531.6209 | 1220429.4343
17 | 2724589.6504 | 1220354.8666
18 | 2724513.2191 | 1220422.7332
19 | 2724578.1544 | 1220351.8349
20 | 2724628.9469 | 1220205.0036
21 | 2724073.3462 | 1220722.8469
22 | 2724018.7796 | 1220699.8257
23 | 2724096.5952 | 1220339.4288
24 | 2724750.0688 | 1220368.7795
25 | 2724237.4118 | 1220500.8693
26 | 2724197.6156 | 1220414.8159
27 | 2724224.7963 | 1220598.3831
28 | 2724223.4662 | 1220491.862
29 | 2724681.3683 | 1220789.2293
30 | 2724654.254 | 1220770.6013
31 | 2724162.5112 | 1220139.4447
32 | 2724222.7918 | 1220357.0313
33 | 2724205.8254 | 1220395.6974
34 | 2724172.037 | 1220395.9344
35 | 2724598.1851 | 1220526.8182
36 | 2724761.1735 | 1220034.1587
37 | 2724751.3958 | 1220054.5034
38 | 2724720.0925 | 1220014.8512
39 | 2725025.6688 | 1220395.5066
40 | 2724613.1416 | 1220188.8181
41 | 2724618.3796 | 1220160.136
42 | 2724599.4334 | 1220154.7465
43 | 2724615.758 | 1220174.4914
44 | 2724660.2995 | 1220079.3604
45 | 2724265.3264 | 1219999.5561
46 | 2724232.4645 | 1220130.2626
47 | 2724482.6586 | 1219928.6044
48 | 2724878.6422 | 1219834.807
49 | 2725001.3387 | 1219867.787
50 | 2724727.152 | 1219951.6367
51 | 2724667.2592 | 1220065.8469
52 | 2724678.0226 | 1220088.4375
53 | 2724484.7389 | 1219919.5073
54 | 2724520.3606 | 1219926.3282
55 | 2724645.7997 | 1220771.6558
56 | 2724633.1678 | 1220773.2315
57 | 2724630.4296 | 1220773.573
58 | 2724796.6916 | 1220749.4906
59 | 2724621.6748 | 1220774.4129
60 | 2724570.366 | 1220783.7691
61 | 2724565.8228 | 1220766.8264
62 | 2724154.818 | 1220980.8372
63 | 2724148.0326 | 1220982.004
64 | 2724171.295 | 1220982.6656
65 | 2724110.1694 | 1221010.3967
66 | 2724108.0711 | 1221017.125
67 | 2723968.8152 | 1221132.06
68 | 2724116.495 | 1220990.0918
69 | 2724042.9828 | 1221148.3799
70 | 2724009.0515 | 1220224.8327
71 | 2724241.1243 | 1220360.1023
72 | 2724493.8971 | 1220420.5791
73 | 2724132.8933 | 1220981.5213
74 | 2724125.1809 | 1220981.2754
75 | 2724235.1441 | 1221175.9331
76 | 2724716.3896 | 1220096.6719
77 | 2724676.8041 | 1220047.3138
78 | 2724746.2101 | 1219949.901
79 | 2724717.7113 | 1219969.2974
80 | 2724684.4025 | 1220050.9202
81 | 2724698.9905 | 1220004.9336
82 | 2725025.4833 | 1220395.6307
83 | 2724472.3561 | 1219895.247
84 | 2724531.8923 | 1219924.9161
85 | 2724760.1491 | 1219955.1971
86 | 2725024.3992 | 1219874.0892
87 | 2724614.9207 | 1220513.2142
88 | 2724693.1462 | 1220477.5922
89 | 2724545.6283 | 1219901.4225
90 | 2724536.5401 | 1219903.0104
91 | 2724534.4806 | 1219923.047
92 | 2724754.1995 | 1219970.6834
93 | 2724746.3884 | 1219991.015
94 | 2724744.84 | 1219989.8424
95 | 2724764.1132 | 1219996.3905
96 | 2724477.139 | 1220416.7413
97 | 2724258.1036 | 1220302.4395
98 | 2724012.3775 | 1220228.6856
99 | 2724030.671 | 1220256.6461
100 | 2724027.4307 | 1220245.4083
101 | 2724022.4811 | 1220228.242
102 | 2725161.5374 | 1219911.568
103 | 2725219.5573 | 1219927.4244
104 | 2725151.7031 | 1219908.8804
105 | 2724236.136 | 1221161.4979
106 | 2724237.4118 | 1220500.8693

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9941 | -0.11466 | 0.00062301 | 0.00015614
1 | 0.99427 | -0.11131 | 0 | 0
2 | 0.99408 | -0.11497 | 0 | 0
3 | 0.99427 | -0.11134 | 0.00016549 | 4.1476e-05
4 | 0.99437 | -0.10933 | 0 | 0
5 | 0.99393 | -0.11805 | 0 | 0
6 | 0.99408 | -0.115 | 0.0001494 | 3.7444e-05
7 | 0.99456 | -0.10551 | 0 | 0
8 | 0.99383 | -0.11985 | 0 | 0
9 | 0.99436 | -0.10942 | 0.00010224 | 2.5624e-05
10 | 0.99389 | -0.11879 | 0 | 0
11 | 0.9939 | -0.11861 | 0 | 0
12 | 0.99392 | -0.11827 | 0.00052323 | 0.00013113
13 | 0.99455 | -0.10575 | 0.00092118 | 0.00023087
14 | 0.99357 | -0.12494 | 0 | 0
15 | 0.99812 | -0.036357 | 0.00095887 | 0.00024031
16 | 0.99356 | -0.12503 | 0.00052967 | 0.00013275
17 | 0.9931 | -0.13406 | 0 | 0
18 | 0.99356 | -0.12507 | 0 | 0
19 | 0.9931 | -0.13408 | 8.1887e-05 | 2.0523e-05
20 | 0.99234 | -0.14898 | 0 | 0
21 | 0.99503 | -0.095898 | 0 | 0
22 | 0.99499 | -0.096663 | 0.00073455 | 0.0001841
23 | 0.99529 | -0.090845 | 0 | 0
24 | 0.99388 | -0.11897 | 0.00019476 | 4.8811e-05
25 | 1 | 0 | -0.043939 | -0.010585
26 | 0.99761 | -0.045915 | 0 | 0
27 | 0.99822 | -0.034417 | 0 | 0
28 | 0.99997 | -0.00057469 | 0.001818 | 0.00045563
29 | 0.99383 | -0.11989 | 0 | 0
30 | 0.99379 | -0.12053 | 0.00010497 | 2.6308e-05
31 | 0.99332 | -0.12893 | 0 | 0
32 | 0.99655 | -0.066353 | 0.00094587 | 0.00023706
33 | 0.99735 | -0.050958 | 0.0011571 | 0.00029
34 | 0.9974 | -0.049972 | 0.0068705 | 0.0017219
35 | 0.99436 | -0.10949 | 6.8339e-05 | 1.7127e-05
36 | 0.99138 | -0.16765 | 0 | 0
37 | 0.99138 | -0.16775 | 0.00023091 | 5.7871e-05
38 | 0.99139 | -0.16747 | 0.00021471 | 5.381e-05
39 | 0.99389 | -0.11869 | 0.00011604 | 2.9083e-05
40 | 0.9922 | -0.15168 | 0.00056053 | 0.00014048
41 | 0.99207 | -0.15415 | 0 | 0
42 | 0.99207 | -0.15421 | 0.00016345 | 4.0963e-05
43 | 0.99213 | -0.15294 | 0.00018216 | 4.5654e-05
44 | 0.9916 | -0.16345 | 0 | 0
45 | 0.99261 | -0.14288 | 0 | 0
46 | 0.99248 | -0.14532 | 0.0010126 | 0.00025377
47 | 0.99195 | -0.15574 | 0 | 0
48 | 0.99116 | -0.17212 | 0 | 0
49 | 0.99109 | -0.1735 | 0.00025376 | 6.3598e-05
50 | 0.99129 | -0.16945 | 0 | 0
51 | 0.99156 | -0.1642 | 0.00018377 | 4.6057e-05
52 | 0.99156 | -0.16406 | 0.00034376 | 8.6154e-05
53 | 0.99194 | -0.1558 | 0.0001676 | 4.2004e-05
54 | 0.99188 | -0.15708 | 0.00053393 | 0.00013381
55 | 0.99378 | -0.12084 | 7.8923e-05 | 1.978e-05
56 | 0.99375 | -0.12129 | 0.00013421 | 3.3636e-05
57 | 0.99375 | -0.12138 | 0 | 0
58 | 0.99382 | -0.12011 | 9.6833e-05 | 2.4269e-05
59 | 0.99373 | -0.12166 | 6.2918e-05 | 1.5769e-05
60 | 0.99365 | -0.12334 | 0 | 0
61 | 0.99362 | -0.12391 | 0.001781 | 0.00044637
62 | 0.99578 | -0.081736 | 0 | 0
63 | 0.99575 | -0.08246 | 0.00057754 | 0.00014474
64 | 0.99577 | -0.082015 | 0.00095697 | 0.00023984
65 | 0.99556 | -0.086029 | 0 | 0
66 | 0.99556 | -0.086103 | 0.0005935 | 0.00014875
67 | 0.99436 | -0.10958 | 0 | 0
68 | 0.9956 | -0.085205 | 0.0011969 | 0.00029998
69 | 0.99424 | -0.11197 | 0.0012982 | 0.00032537
70 | 0.99156 | -0.16299 | 0.00092337 | 0.00023142
71 | 0.99676 | -0.062476 | 0 | 0
72 | 0.99355 | -0.12519 | 0.00010628 | 2.6635e-05
73 | 0.99567 | -0.083891 | 0.0016525 | 0.00041416
74 | 0.99565 | -0.084396 | 0.00032073 | 8.0383e-05
75 | 0.99419 | -0.11292 | 0 | 0
76 | 0.99151 | -0.16513 | 0.0013748 | 0.00034455
77 | 0.99151 | -0.16517 | 0 | 0
78 | 0.99126 | -0.16994 | 0.00014172 | 3.5519e-05
79 | 0.99133 | -0.16873 | 0 | 0
80 | 0.99151 | -0.16519 | 0.00013495 | 3.3821e-05
81 | 0.9914 | -0.16728 | 0 | 0
82 | 0.99389 | -0.11869 | 7.7187e-05 | 1.9345e-05
83 | 0.99194 | -0.15588 | 0.00017009 | 4.2629e-05
84 | 0.99186 | -0.15738 | 9.8964e-05 | 2.4803e-05
85 | 0.99125 | -0.17028 | 0 | 0
86 | 0.99108 | -0.17365 | 6.9561e-05 | 1.7434e-05
87 | 0.99435 | -0.10964 | 0.00010672 | 2.6747e-05
88 | 0.99433 | -0.11004 | 0.00026252 | 6.5793e-05
89 | 0.99185 | -0.15766 | 0.00026115 | 6.545e-05
90 | 0.99185 | -0.15762 | 0.00010472 | 2.6245e-05
91 | 0.99186 | -0.15748 | 0.00098377 | 0.00024656
92 | 0.99123 | -0.17065 | 0.00035936 | 9.0064e-05
93 | 0.99121 | -0.171 | 0 | 0
94 | 0.99121 | -0.17101 | 0.00012117 | 3.0368e-05
95 | 0.99119 | -0.17131 | 0.00078455 | 0.00019663
96 | 0.99355 | -0.12527 | 0.00024554 | 6.1539e-05
97 | 0.99672 | -0.063173 | 0.00064497 | 0.00016164
98 | 0.99153 | -0.16362 | 0.00044591 | 0.00011176
99 | 0.99135 | -0.1672 | 0.0042612 | 0.001068
100 | 0.99139 | -0.16632 | 0.0011787 | 0.00029542
101 | 0.99148 | -0.16459 | 0 | 0
102 | 0.99104 | -0.17436 | 0.00012892 | 3.231e-05
103 | 0.99104 | -0.17443 | 6.4471e-05 | 1.6158e-05
104 | 0.99105 | -0.17432 | 8.7428e-05 | 2.1912e-05
105 | 0.99419 | -0.11299 | 0.00027233 | 6.8252e-05
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016838 | -0.00041316 | 0.0016841 | 0.00041189 | 2.6427e-07 | -1.2732e-06 | 0.0025173 | 0.0025168 | 0.0025173 | 0.9941 | -0.11466 | 0.99427 | -0.11131 | 0.69157
1 | 0.0010608 | 0.00025702 | -0.0010608 | -0.00025722 | 1.5067e-08 | -1.9776e-07 | 0.0015848 | 0.0015848 | 0.0015848 | 0.9941 | -0.11466 | 0.99408 | -0.11497 | 0.43539
2 | 0.00016549 | 4.1331e-05 | -0.00016549 | -4.1476e-05 | 2.5824e-10 | -1.4545e-07 | 0.00024762 | 0.00024767 | 0.00024767 | 0.99427 | -0.11131 | 0.99427 | -0.11134 | 0.068042
3 | -0.0018496 | -0.00045322 | 0.0018497 | 0.00045255 | 1.7189e-07 | -6.6806e-07 | 0.0027644 | 0.0027642 | 0.0027644 | 0.99427 | -0.11131 | 0.99437 | -0.10933 | 0.75946
4 | 0.00091137 | 0.00021995 | -0.00091123 | -0.0002223 | 1.3075e-07 | -2.3539e-06 | 0.0013613 | 0.0013621 | 0.0013621 | 0.99408 | -0.11497 | 0.99393 | -0.11805 | 0.3742
5 | 0.0001494 | 3.7267e-05 | -0.0001494 | -3.7444e-05 | 2.5615e-10 | -1.7694e-07 | 0.00022358 | 0.00022364 | 0.00022364 | 0.99408 | -0.11497 | 0.99408 | -0.115 | 0.061439
6 | -0.0046499 | -0.0011464 | 0.0046508 | 0.0011464 | 8.3599e-07 | -6.3503e-08 | 0.0069517 | 0.0069515 | 0.0069517 | 0.99437 | -0.10933 | 0.99456 | -0.10551 | 1.9098
7 | 0.0022604 | 0.00056022 | -0.0022592 | -0.0005629 | 1.1258e-06 | -2.6846e-06 | 0.0033803 | 0.0033815 | 0.0033815 | 0.99437 | -0.10933 | 0.99383 | -0.11985 | 0.92898
8 | 0.00053983 | 0.00013365 | -0.00053983 | -0.00013378 | 2.5042e-09 | -1.3132e-07 | 0.00080725 | 0.0008073 | 0.0008073 | 0.99437 | -0.10933 | 0.99436 | -0.10942 | 0.22178
9 | 0.00019476 | 4.5416e-05 | -0.00019476 | -4.812e-05 | 6.6284e-09 | -2.7032e-06 | 0.00029042 | 0.00029134 | 0.00029134 | 0.99393 | -0.11805 | 0.99389 | -0.11879 | 0.080039
10 | 0.00019324 | 4.6062e-05 | -0.00019323 | -4.8128e-05 | 4.9959e-09 | -2.0665e-06 | 0.00028848 | 0.00028919 | 0.00028919 | 0.99393 | -0.11805 | 0.9939 | -0.11861 | 0.079448
11 | 0.00052323 | 0.00013083 | -0.00052323 | -0.00013113 | 5.515e-09 | -3.0713e-07 | 0.00078323 | 0.00078334 | 0.00078334 | 0.99393 | -0.11805 | 0.99392 | -0.11827 | 0.2152
12 | 0.00092119 | 0.00023068 | -0.00092118 | -0.00023087 | 1.0592e-08 | -1.8619e-07 | 0.0013782 | 0.0013782 | 0.0013782 | 0.99456 | -0.10551 | 0.99455 | -0.10575 | 0.37864
13 | 0.0063796 | 0.0015834 | -0.0063737 | -0.0015818 | 5.8591e-06 | 1.5241e-06 | 0.0095394 | 0.0095401 | 0.0095401 | 0.99456 | -0.10551 | 0.99357 | -0.12494 | 2.6209
14 | -0.011952 | -0.0029604 | 0.011991 | 0.0029812 | 3.9142e-05 | 2.0793e-05 | 0.017869 | 0.017868 | 0.017869 | 0.99456 | -0.10551 | 0.99812 | -0.036357 | 4.9091
15 | 9.6834e-05 | 2.2393e-05 | -9.6834e-05 | -2.2689e-05 | 1.787e-10 | -2.9604e-07 | 0.00014435 | 0.00014444 | 0.00014444 | 0.99383 | -0.11985 | 0.99383 | -0.11989 | 0.039683
16 | 0.0021624 | 0.00054051 | -0.0021623 | -0.0005407 | 7.0096e-08 | -1.8626e-07 | 0.0032372 | 0.0032373 | 0.0032373 | 0.99383 | -0.11985 | 0.99379 | -0.12053 | 0.88936
17 | 0.00043759 | 0.00010816 | -0.00043759 | -0.00010827 | 1.3882e-09 | -1.1127e-07 | 0.0006543 | 0.00065434 | 0.00065434 | 0.99436 | -0.10942 | 0.99436 | -0.10949 | 0.17976
18 | 0.00019476 | 4.812e-05 | -0.00019476 | -4.8811e-05 | 1.701e-09 | -6.9088e-07 | 0.00029134 | 0.00029159 | 0.00029159 | 0.99389 | -0.11879 | 0.99388 | -0.11897 | 0.080106
19 | 0.00019323 | 4.8128e-05 | -0.00019323 | -4.8425e-05 | 7.1979e-10 | -2.9687e-07 | 0.00028919 | 0.00028929 | 0.00028929 | 0.9939 | -0.11861 | 0.99389 | -0.11869 | 0.079476
20 | 0.00052967 | 0.00013262 | -0.00052967 | -0.00013275 | 2.4044e-09 | -1.3043e-07 | 0.00079321 | 0.00079326 | 0.00079326 | 0.99357 | -0.12494 | 0.99356 | -0.12503 | 0.21793
21 | 0.0054922 | 0.0013618 | -0.0054899 | -0.0013615 | 2.3687e-06 | 3.0598e-07 | 0.0082203 | 0.0082207 | 0.0082207 | 0.99357 | -0.12494 | 0.9931 | -0.13406 | 2.2584
22 | 0.00035182 | 8.7425e-05 | -0.00035182 | -8.77e-05 | 2.228e-09 | -2.7594e-07 | 0.00052664 | 0.00052674 | 0.00052674 | 0.99357 | -0.12494 | 0.99356 | -0.12507 | 0.14471
23 | -0.01295 | -0.0032215 | 0.012951 | 0.0032222 | 1.1904e-06 | 6.5041e-07 | 0.019297 | 0.019297 | 0.019297 | 0.99812 | -0.036357 | 0.99822 | -0.034417 | 5.3014
24 | 8.1887e-05 | 2.0369e-05 | -8.1887e-05 | -2.0523e-05 | 6.6896e-11 | -1.5336e-07 | 0.00012264 | 0.0001227 | 0.0001227 | 0.9931 | -0.13406 | 0.9931 | -0.13408 | 0.033708
25 | 0.005408 | 0.0013411 | -0.0054042 | -0.0013407 | 3.8111e-06 | 4.3565e-07 | 0.0080981 | 0.0080988 | 0.0080988 | 0.9931 | -0.13406 | 0.99234 | -0.14898 | 2.2249
26 | 0.00035182 | 8.77e-05 | -0.00035182 | -8.7952e-05 | 2.0297e-09 | -2.513e-07 | 0.00052674 | 0.00052683 | 0.00052683 | 0.99356 | -0.12507 | 0.99355 | -0.12519 | 0.14473
27 | 0.0054042 | 0.0013407 | -0.0054035 | -0.0013406 | 6.9021e-07 | 7.9265e-08 | 0.0080988 | 0.0080989 | 0.0080989 | 0.99234 | -0.14898 | 0.9922 | -0.15168 | 2.225
28 | 0.00073458 | 0.00018335 | -0.00073455 | -0.0001841 | 2.6727e-08 | -7.5022e-07 | 0.0010983 | 0.0010985 | 0.0010985 | 0.99503 | -0.095898 | 0.99499 | -0.096663 | 0.30179
29 | -0.00073458 | -0.00018335 | 0.00073475 | 0.00017844 | 1.7453e-07 | -4.9095e-06 | 0.0010983 | 0.0010965 | 0.0010983 | 0.99503 | -0.095898 | 0.99529 | -0.090845 | 0.30172
30 | 0.010176 | 0.0025465 | -0.010158 | -0.0025374 | 1.8413e-05 | 9.0329e-06 | 0.015213 | 0.015214 | 0.015214 | 0.99529 | -0.090845 | 0.99332 | -0.12893 | 4.1796
31 | -0.010911 | -0.0027249 | 0.010924 | 0.0027314 | 1.271e-05 | 6.4761e-06 | 0.016309 | 0.016309 | 0.016309 | 0.99529 | -0.090845 | 0.99655 | -0.066353 | 4.4806
32 | 0.020601 | 0.0051755 | -0.020556 | -0.0051483 | 4.5042e-05 | 2.7154e-05 | 0.030659 | 0.03066 | 0.03066 | 1 | 0 | 0.99761 | -0.045915 | 8.423
33 | 0.01987 | 0.0049538 | -0.019838 | -0.0049343 | 3.2394e-05 | 1.9437e-05 | 0.029558 | 0.029558 | 0.029558 | 1 | 0 | 0.99822 | -0.034417 | 8.1204
34 | 0.001818 | 0.00045542 | -0.001818 | -0.00045563 | 4.9763e-08 | -2.0604e-07 | 0.0027052 | 0.0027053 | 0.0027053 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00057469 | 0.7432
35 | 0.013684 | 0.003426 | -0.013681 | -0.0034242 | 3.2839e-06 | 1.8273e-06 | 0.02041 | 0.02041 | 0.02041 | 0.99761 | -0.045915 | 0.99735 | -0.050958 | 5.6071
36 | 0.0068719 | 0.0017223 | -0.0068705 | -0.0017219 | 1.3279e-06 | 4.0989e-07 | 0.01025 | 0.01025 | 0.01025 | 0.99761 | -0.045915 | 0.9974 | -0.049972 | 2.816
37 | 0.006887 | 0.0017122 | -0.0068716 | -0.0017074 | 1.541e-05 | 4.774e-06 | 0.010261 | 0.010263 | 0.010263 | 0.99822 | -0.034417 | 0.99578 | -0.081736 | 2.8195
38 | 9.6834e-05 | 2.2689e-05 | -9.6833e-05 | -2.4269e-05 | 9.5789e-10 | -1.5799e-06 | 0.00014444 | 0.00014499 | 0.00014499 | 0.99383 | -0.11989 | 0.99382 | -0.12011 | 0.039831
39 | 0.0020574 | 0.00051439 | -0.0020573 | -0.00051448 | 3.031e-08 | -9.099e-08 | 0.0030801 | 0.0030801 | 0.0030801 | 0.99379 | -0.12053 | 0.99378 | -0.12084 | 0.84619
40 | 0.0068213 | 0.0017101 | -0.0068103 | -0.0017066 | 1.1061e-05 | 3.4294e-06 | 0.010219 | 0.01022 | 0.01022 | 0.99332 | -0.12893 | 0.99156 | -0.16299 | 2.8077
41 | 0.0033367 | 0.00082737 | -0.0033345 | -0.00082901 | 2.2013e-06 | -1.6336e-06 | 0.0049953 | 0.0049963 | 0.0049963 | 0.99332 | -0.12893 | 0.99261 | -0.14288 | 1.3726
42 | -0.01187 | -0.0029684 | 0.011872 | 0.0029696 | 2.189e-06 | 1.1587e-06 | 0.017721 | 0.017721 | 0.017721 | 0.99655 | -0.066353 | 0.99676 | -0.062476 | 4.8685
43 | 0.012524 | 0.0031342 | -0.012517 | -0.0031305 | 6.8612e-06 | 3.7076e-06 | 0.018683 | 0.018684 | 0.018684 | 0.99735 | -0.050958 | 0.99676 | -0.062476 | 5.1329
44 | 0.00036925 | 9.1142e-05 | -0.00036924 | -9.1426e-05 | 2.5191e-09 | -2.8424e-07 | 0.00055207 | 0.00055217 | 0.00055217 | 0.99436 | -0.10949 | 0.99435 | -0.10964 | 0.1517
45 | 0.00023091 | 5.758e-05 | -0.00023091 | -5.7871e-05 | 1.0161e-09 | -2.9029e-07 | 0.00034648 | 0.00034658 | 0.00034658 | 0.99138 | -0.16765 | 0.99138 | -0.16775 | 0.095215
46 | -0.00023091 | -5.758e-05 | 0.00023091 | 5.6996e-05 | 2.0422e-09 | -5.8399e-07 | 0.00034648 | 0.00034627 | 0.00034648 | 0.99138 | -0.16765 | 0.99139 | -0.16747 | 0.095187
47 | -0.00044562 | -0.00011081 | 0.00044562 | 0.00011051 | 3.9072e-09 | -2.9815e-07 | 0.00066853 | 0.00066843 | 0.00066853 | 0.99139 | -0.16747 | 0.9914 | -0.16728 | 0.18366
48 | 7.7187e-05 | 1.9342e-05 | -7.7187e-05 | -1.9345e-05 | 1.0048e-12 | -2.8901e-09 | 0.00011556 | 0.00011556 | 0.00011556 | 0.99389 | -0.11869 | 0.99389 | -0.11869 | 0.031748
49 | 0.0048429 | 0.0012001 | -0.0048427 | -0.0012001 | 2.8772e-07 | -3.9412e-09 | 0.0072583 | 0.0072583 | 0.0072583 | 0.9922 | -0.15168 | 0.99213 | -0.15294 | 1.994
50 | 0.00016345 | 4.071e-05 | -0.00016345 | -4.0963e-05 | 4.4257e-10 | -2.5336e-07 | 0.00024507 | 0.00024516 | 0.00024516 | 0.99207 | -0.15415 | 0.99207 | -0.15421 | 0.06735
51 | -0.0046602 | -0.0011545 | 0.0046605 | 0.0011545 | 2.6701e-07 | -1.7551e-08 | 0.0069852 | 0.0069851 | 0.0069852 | 0.99207 | -0.15415 | 0.99213 | -0.15294 | 1.919
52 | 0.0044968 | 0.0011138 | -0.0044948 | -0.001114 | 1.9739e-06 | -2.3195e-07 | 0.0067401 | 0.0067406 | 0.0067406 | 0.99207 | -0.15415 | 0.9916 | -0.16345 | 1.8518
53 | 0.0027762 | 0.00068406 | -0.0027761 | -0.00068419 | 9.8736e-08 | -1.3288e-07 | 0.0041619 | 0.004162 | 0.004162 | 0.9916 | -0.16345 | 0.99156 | -0.1642 | 1.1434
54 | 0.0017186 | 0.00042995 | -0.0017186 | -0.00043018 | 4.9658e-08 | -2.2507e-07 | 0.0025788 | 0.0025789 | 0.0025789 | 0.9916 | -0.16345 | 0.99156 | -0.16406 | 0.70848
55 | 0.0010127 | 0.00025209 | -0.0010126 | -0.00025377 | 1.1734e-07 | -1.6804e-06 | 0.0015175 | 0.0015181 | 0.0015181 | 0.99261 | -0.14288 | 0.99248 | -0.14532 | 0.41706
56 | 0.0023218 | 0.00057692 | -0.0023204 | -0.00058004 | 1.4162e-06 | -3.1229e-06 | 0.0034788 | 0.0034803 | 0.0034803 | 0.99261 | -0.14288 | 0.99195 | -0.15574 | 0.95611
57 | 0.00033769 | 8.4158e-05 | -0.00033769 | -8.4281e-05 | 9.2473e-10 | -1.2353e-07 | 0.0005064 | 0.00050644 | 0.00050644 | 0.99195 | -0.15574 | 0.99194 | -0.1558 | 0.13913
58 | 0.0019827 | 0.00049588 | -0.0019826 | -0.00049629 | 1.2569e-07 | -4.0874e-07 | 0.0029739 | 0.002974 | 0.002974 | 0.99195 | -0.15574 | 0.99188 | -0.15708 | 0.81704
59 | 0.00060419 | 0.00014689 | -0.00060415 | -0.0001485 | 3.9089e-08 | -1.6124e-06 | 0.00090548 | 0.00090605 | 0.00090605 | 0.99116 | -0.17212 | 0.99109 | -0.1735 | 0.24891
60 | -0.00060419 | -0.00014689 | 0.00060426 | 0.00014382 | 7.4351e-08 | -3.0732e-06 | 0.00090548 | 0.00090442 | 0.00090548 | 0.99116 | -0.17212 | 0.99129 | -0.16945 | 0.24876
61 | 0.00035039 | 8.4905e-05 | -0.00035039 | -8.5212e-05 | 2.472e-09 | -3.0648e-07 | 0.00052506 | 0.00052517 | 0.00052517 | 0.99109 | -0.1735 | 0.99108 | -0.17365 | 0.14428
62 | 0.0014069 | 0.0003514 | -0.0014069 | -0.00035163 | 3.2744e-08 | -2.3152e-07 | 0.0021115 | 0.0021116 | 0.0021116 | 0.99129 | -0.16945 | 0.99126 | -0.16994 | 0.5801
63 | -0.0020112 | -0.00049521 | 0.0020112 | 0.000495 | 6.8271e-08 | -2.1437e-07 | 0.0030158 | 0.0030158 | 0.0030158 | 0.99129 | -0.16945 | 0.99133 | -0.16873 | 0.82853
64 | 0.0025923 | 0.00063814 | -0.0025922 | -0.00063833 | 1.1807e-07 | -1.9332e-07 | 0.0038862 | 0.0038863 | 0.0038863 | 0.99156 | -0.1642 | 0.99151 | -0.16517 | 1.0677
65 | 0.0013748 | 0.00034402 | -0.0013748 | -0.00034455 | 7.0467e-08 | -5.2434e-07 | 0.002063 | 0.0020632 | 0.0020632 | 0.99156 | -0.16406 | 0.99151 | -0.16513 | 0.56681
66 | 0.00017009 | 4.2277e-05 | -0.00017009 | -4.2629e-05 | 6.6466e-10 | -3.5118e-07 | 0.00025503 | 0.00025515 | 0.00025515 | 0.99194 | -0.1558 | 0.99194 | -0.15588 | 0.070097
67 | 0.0014486 | 0.00036248 | -0.0014486 | -0.00036261 | 2.0573e-08 | -1.3678e-07 | 0.002173 | 0.0021731 | 0.0021731 | 0.99188 | -0.15708 | 0.99186 | -0.15738 | 0.597
68 | 0.0019784 | 0.0004947 | -0.0019784 | -0.00049484 | 4.1881e-08 | -1.3813e-07 | 0.0029619 | 0.002962 | 0.002962 | 0.99378 | -0.12084 | 0.99375 | -0.12129 | 0.81374
69 | 0.0018442 | 0.0004612 | -0.0018442 | -0.00046123 | 7.8884e-09 | -3.0701e-08 | 0.002761 | 0.0027611 | 0.0027611 | 0.99375 | -0.12129 | 0.99375 | -0.12138 | 0.75853
70 | 0.0018442 | 0.00046123 | -0.0018441 | -0.00046133 | 2.5143e-08 | -9.7853e-08 | 0.0027611 | 0.0027611 | 0.0027611 | 0.99375 | -0.12138 | 0.99373 | -0.12166 | 0.75854
71 | 0.0017812 | 0.00044556 | -0.0017811 | -0.00044616 | 1.4193e-07 | -5.9847e-07 | 0.0026669 | 0.0026671 | 0.0026671 | 0.99373 | -0.12166 | 0.99365 | -0.12334 | 0.73273
72 | 0.0017811 | 0.00044616 | -0.001781 | -0.00044637 | 4.8835e-08 | -2.0586e-07 | 0.0026671 | 0.0026672 | 0.0026672 | 0.99365 | -0.12334 | 0.99362 | -0.12391 | 0.73275
73 | 0.0059146 | 0.0014678 | -0.0059144 | -0.0014677 | 2.0245e-07 | 3.9562e-08 | 0.0088332 | 0.0088332 | 0.0088332 | 0.99578 | -0.081736 | 0.99575 | -0.08246 | 2.4267
74 | 0.00095699 | 0.00023963 | -0.00095697 | -0.00023984 | 1.2713e-08 | -2.0752e-07 | 0.00143 | 0.00143 | 0.00143 | 0.99578 | -0.081736 | 0.99577 | -0.082015 | 0.39287
75 | 0.0053368 | 0.001323 | -0.0053365 | -0.001323 | 3.6082e-07 | 3.3911e-08 | 0.0079701 | 0.0079702 | 0.0079702 | 0.99575 | -0.08246 | 0.99567 | -0.083891 | 2.1896
76 | 0.0005935 | 0.00014865 | -0.0005935 | -0.00014875 | 2.0794e-09 | -9.0302e-08 | 0.00088705 | 0.00088708 | 0.00088708 | 0.99556 | -0.086029 | 0.99556 | -0.086103 | 0.2437
77 | 0.0015725 | 0.00038014 | -0.0015708 | -0.00038992 | 1.7336e-06 | -9.7869e-06 | 0.0023455 | 0.0023492 | 0.0023492 | 0.99556 | -0.086029 | 0.99436 | -0.10958 | 0.64539
78 | -0.002166 | -0.00052879 | 0.0021661 | 0.00052857 | 8.3331e-08 | -2.2322e-07 | 0.0032325 | 0.0032324 | 0.0032325 | 0.99556 | -0.086029 | 0.9956 | -0.085205 | 0.88805
79 | 0.0015708 | 0.00038992 | -0.0015706 | -0.00039092 | 1.7779e-07 | -1.0003e-06 | 0.0023492 | 0.0023496 | 0.0023496 | 0.99436 | -0.10958 | 0.99424 | -0.11197 | 0.6455
80 | -0.003363 | -0.00082855 | 0.0033631 | 0.00082845 | 1.2805e-07 | -9.4175e-08 | 0.0050213 | 0.0050212 | 0.0050213 | 0.9956 | -0.085205 | 0.99565 | -0.084396 | 1.3795
81 | 0.00027234 | 6.5555e-05 | -0.00027233 | -6.8065e-05 | 1.2066e-08 | -2.51e-06 | 0.00040666 | 0.00040753 | 0.00040753 | 0.99424 | -0.11197 | 0.99419 | -0.11292 | 0.11196
82 | 0.0058869 | 0.0014752 | -0.0058867 | -0.0014752 | 1.7514e-07 | 3.4901e-08 | 0.0088343 | 0.0088343 | 0.0088343 | 0.99156 | -0.16299 | 0.99153 | -0.16362 | 2.427
83 | 0.00064499 | 0.00016086 | -0.00064497 | -0.00016164 | 2.136e-08 | -7.8734e-07 | 0.0009626 | 0.00096288 | 0.00096288 | 0.99676 | -0.062476 | 0.99672 | -0.063173 | 0.26453
84 | 0.00024554 | 6.1316e-05 | -0.00024554 | -6.1538e-05 | 8.7167e-10 | -2.2209e-07 | 0.00036766 | 0.00036774 | 0.00036774 | 0.99355 | -0.12519 | 0.99355 | -0.12527 | 0.10103
85 | 0.003684 | 0.00090879 | -0.0036839 | -0.00090884 | 8.7551e-08 | -4.4324e-08 | 0.0055006 | 0.0055006 | 0.0055006 | 0.99567 | -0.083891 | 0.99565 | -0.084396 | 1.5112
86 | 0.00027233 | 6.8065e-05 | -0.00027233 | -6.8252e-05 | 9.0147e-10 | -1.8709e-07 | 0.00040753 | 0.0004076 | 0.0004076 | 0.99419 | -0.11292 | 0.99419 | -0.11299 | 0.11198
87 | 0.00013495 | 3.3713e-05 | -0.00013495 | -3.3821e-05 | 1.2902e-10 | -1.0813e-07 | 0.00020249 | 0.00020253 | 0.00020253 | 0.99151 | -0.16517 | 0.99151 | -0.16519 | 0.055639
88 | 0.0024572 | 0.00060462 | -0.002457 | -0.00060508 | 2.4334e-07 | -4.609e-07 | 0.0036838 | 0.003684 | 0.003684 | 0.99151 | -0.16517 | 0.9914 | -0.16728 | 1.0121
89 | 0.0012651 | 0.00031611 | -0.0012651 | -0.00031629 | 2.0162e-08 | -1.7931e-07 | 0.0018988 | 0.0018989 | 0.0018989 | 0.99126 | -0.16994 | 0.99125 | -0.17028 | 0.52167
90 | -0.0020112 | -0.000495 | 0.0020114 | 0.00049457 | 1.3722e-07 | -4.3098e-07 | 0.0030158 | 0.0030156 | 0.0030158 | 0.99133 | -0.16873 | 0.9914 | -0.16728 | 0.8285
91 | 0.0013497 | 0.00033781 | -0.0013496 | -0.00033786 | 6.6575e-09 | -5.1637e-08 | 0.0020246 | 0.0020246 | 0.0020246 | 0.99186 | -0.15738 | 0.99186 | -0.15748 | 0.55622
92 | 0.0012651 | 0.00031629 | -0.0012651 | -0.00031649 | 2.2433e-08 | -1.9949e-07 | 0.0018989 | 0.001899 | 0.001899 | 0.99125 | -0.17028 | 0.99123 | -0.17065 | 0.52169
93 | 0.00028083 | 6.7778e-05 | -0.00028082 | -6.9473e-05 | 8.7725e-09 | -1.695e-06 | 0.00042073 | 0.00042132 | 0.00042132 | 0.99108 | -0.17365 | 0.99105 | -0.17432 | 0.11575
94 | 0.00026252 | 6.4679e-05 | -0.00026252 | -6.5793e-05 | 4.9792e-09 | -1.1139e-06 | 0.00039246 | 0.00039286 | 0.00039286 | 0.99435 | -0.10964 | 0.99433 | -0.11004 | 0.10793
95 | -0.00026115 | -6.545e-05 | 0.00026115 | 6.5331e-05 | 5.3101e-10 | -1.1873e-07 | 0.00039179 | 0.00039175 | 0.00039179 | 0.99185 | -0.15766 | 0.99185 | -0.15762 | 0.10763
96 | -0.00036587 | -9.1577e-05 | 0.00036587 | 9.1306e-05 | 2.3839e-09 | -2.7088e-07 | 0.00054885 | 0.00054876 | 0.00054885 | 0.99185 | -0.15762 | 0.99186 | -0.15748 | 0.15078
97 | 0.00090575 | 0.00022643 | -0.00090573 | -0.0002267 | 1.5097e-08 | -2.7109e-07 | 0.0013595 | 0.0013596 | 0.0013596 | 0.99123 | -0.17065 | 0.99121 | -0.171 | 0.37351
98 | 0.00012117 | 3.0343e-05 | -0.00012117 | -3.0368e-05 | 2.4091e-11 | -2.502e-08 | 0.00018189 | 0.0001819 | 0.0001819 | 0.99121 | -0.171 | 0.99121 | -0.17101 | 0.049973
99 | 0.00078456 | 0.00019635 | -0.00078455 | -0.00019663 | 1.1337e-08 | -2.7368e-07 | 0.0011777 | 0.0011778 | 0.0011778 | 0.99121 | -0.171 | 0.99119 | -0.17131 | 0.32357
100 | 0.0054408 | 0.0013634 | -0.0054406 | -0.0013634 | 2.5284e-07 | 3.1384e-08 | 0.0081651 | 0.0081652 | 0.0081652 | 0.99153 | -0.16362 | 0.99148 | -0.16459 | 2.2432
101 | -0.0042612 | -0.001068 | 0.0042614 | 0.0010679 | 1.7942e-07 | -3.597e-08 | 0.0063961 | 0.006396 | 0.0063961 | 0.99135 | -0.1672 | 0.99139 | -0.16632 | 1.7572
102 | -0.0054401 | -0.0013633 | 0.0054406 | 0.0013634 | 4.4666e-07 | 5.5478e-08 | 0.0081652 | 0.0081652 | 0.0081652 | 0.99139 | -0.16632 | 0.99148 | -0.16459 | 2.2432
103 | 6.4471e-05 | 1.5383e-05 | -6.4471e-05 | -1.6158e-05 | 2.1076e-10 | -7.7488e-07 | 9.6532e-05 | 9.6801e-05 | 9.6801e-05 | 0.99104 | -0.17436 | 0.99104 | -0.17443 | 0.026594
104 | -0.00019339 | -4.7693e-05 | 0.00019339 | 4.7562e-05 | 3.2167e-10 | -1.3116e-07 | 0.00029009 | 0.00029005 | 0.00029009 | 0.99104 | -0.17436 | 0.99105 | -0.17432 | 0.079696

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.043939 | 0.010585

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00062301 | 0.00015614
1 | 0.00016549 | 4.1476e-05
2 | 0.0001494 | 3.7444e-05
3 | 0.00010224 | 2.5624e-05
4 | 0.00052323 | 0.00013113
5 | 0.00092118 | 0.00023087
6 | 0.00095887 | 0.00024031
7 | 0.00052967 | 0.00013275
8 | 8.1887e-05 | 2.0523e-05
9 | 0.00073455 | 0.0001841
10 | 0.00019476 | 4.8811e-05
11 | 0.001818 | 0.00045563
12 | 0.00010497 | 2.6308e-05
13 | 0.00094587 | 0.00023706
14 | 0.0011571 | 0.00029
15 | 0.0068705 | 0.0017219
16 | 6.8339e-05 | 1.7127e-05
17 | 0.00023091 | 5.7871e-05
18 | 0.00021471 | 5.381e-05
19 | 0.00011604 | 2.9083e-05
20 | 0.00056053 | 0.00014048
21 | 0.00016345 | 4.0963e-05
22 | 0.00018216 | 4.5654e-05
23 | 0.0010126 | 0.00025377
24 | 0.00025376 | 6.3598e-05
25 | 0.00018377 | 4.6057e-05
26 | 0.00034376 | 8.6154e-05
27 | 0.0001676 | 4.2004e-05
28 | 0.00053393 | 0.00013381
29 | 7.8923e-05 | 1.978e-05
30 | 0.00013421 | 3.3636e-05
31 | 9.6833e-05 | 2.4269e-05
32 | 6.2918e-05 | 1.5769e-05
33 | 0.001781 | 0.00044637
34 | 0.00057754 | 0.00014474
35 | 0.00095697 | 0.00023984
36 | 0.0005935 | 0.00014875
37 | 0.0011969 | 0.00029998
38 | 0.0012982 | 0.00032537
39 | 0.00092337 | 0.00023142
40 | 0.00010628 | 2.6635e-05
41 | 0.0016525 | 0.00041416
42 | 0.00032073 | 8.0383e-05
43 | 0.0013748 | 0.00034455
44 | 0.00014172 | 3.5519e-05
45 | 0.00013495 | 3.3821e-05
46 | 7.7187e-05 | 1.9345e-05
47 | 0.00017009 | 4.2629e-05
48 | 9.8964e-05 | 2.4803e-05
49 | 6.9561e-05 | 1.7434e-05
50 | 0.00010672 | 2.6747e-05
51 | 0.00026252 | 6.5793e-05
52 | 0.00026115 | 6.545e-05
53 | 0.00010472 | 2.6245e-05
54 | 0.00098377 | 0.00024656
55 | 0.00035936 | 9.0064e-05
56 | 0.00012117 | 3.0368e-05
57 | 0.00078455 | 0.00019663
58 | 0.00024554 | 6.1539e-05
59 | 0.00064497 | 0.00016164
60 | 0.00044591 | 0.00011176
61 | 0.0042612 | 0.001068
62 | 0.0011787 | 0.00029542
63 | 0.00012892 | 3.231e-05
64 | 6.4471e-05 | 1.6158e-05
65 | 8.7428e-05 | 2.1912e-05
66 | 0.00027233 | 6.8252e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1