## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1632-63_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1632-63_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1632-63_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1632-63_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1632-63_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1632-63_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1632-63_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1632-63_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1632-63_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1632-63_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1632-63_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1632-63_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1632-63_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1632-63_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1632-63_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1632-63_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1632-63_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1632-63_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1632-63_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1632-63_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1632-63_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1632-63_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1632-63_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1632-63_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1632-63_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1632-63_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1632-63_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1632-63_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1632-63_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1632-63_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1632-63_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1632-63_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1632-63_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1632-63_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1632-63_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1632-63_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1632-63_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1632-63_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1632-63_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1632-63_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1632-63_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1632-63_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1632-63_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1632-63_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1632-63_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1632-63_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1632-63_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1632-63_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1632-63_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1632-63_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1632-63_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1632-63_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1632-63_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1632-63_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1632-63_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1632-63_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1632-63_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1632-63_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1632-63_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1632-63_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1632-63_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1632-63_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1632-63_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1632-63_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1632-63_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1632-63_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1632-63_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1632-63_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1632-63_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1632-63_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1632-63_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1632-63_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1632-63_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1632-63_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1632-63_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1632-63_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1632-63_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1632-63_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1632-63_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1632-63_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1632-63_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1632-63_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1632-63_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1632-63_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1632-63_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1632-63_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1632-63_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1632-63_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1632-63_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1632-63_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1632-63_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1632-63_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1632-63_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1632-63_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1632-63_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1632-63_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1632-63_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1632-63_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1632-63_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1632-63_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1632-63_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1632-63_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1632-63_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1632-63_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1632-63_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1632-63_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1632-63_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1632-63_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1632-63_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1632-63_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1632-63_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1632-63_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1632-63_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_224_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1632-63_0_6_load_0 | 0 | 0.0034516 | 0.00086504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1632-63_0_6_load_1 | 1 | 0.0039676 | 0.00099439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1632-63_0_6_load_3 | 3 | 0.014232 | 0.0035668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1632-63_0_6_load_4 | 4 | 0.0071018 | 0.0017799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1632-63_0_6_load_19 | 5 | 0.0078336 | 0.0019633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1632-63_0_6_load_18 | 6 | 0.0039965 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1632-63_0_6_load_5 | 7 | 0.0048905 | 0.0012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1632-63_0_6_load_6 | 8 | 0.0064338 | 0.0016125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1632-63_0_6_load_7 | 9 | 0.0048737 | 0.0012215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1632-63_0_6_load_8 | 10 | 0.0067523 | 0.0016923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1632-63_0_6_load_9 | 11 | 0.004982 | 0.0012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1632-63_0_6_load_22 | 12 | 0.0064143 | 0.0016076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1632-63_0_6_load_14 | 15 | 0.0075863 | 0.0019013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1632-63_0_6_load_10 | 16 | 0.0093444 | 0.0023419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1632-63_0_6_load_11 | 17 | 0.0052426 | 0.0013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1632-63_0_6_load_13 | 18 | 0.0039073 | 0.00097927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1632-63_0_6_load_20 | 21 | 0.0079374 | 0.0019893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1632-63_0_6_load_15 | 22 | 0.017313 | 0.0043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1632-63_0_6_load_67 | 25 | 0.0055171 | 0.0013827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1632-63_0_6_load_24 | 26 | 0.00428 | 0.0010727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1632-63_0_6_load_66 | 27 | 0.0029714 | 0.00074471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1632-63_0_6_load_57 | 30 | 0.010873 | 0.002725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1632-63_0_6_load_46 | 31 | 0.0045076 | 0.0011297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1632-63_0_6_load_26 | 33 | 0.0052867 | 0.001325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1632-63_0_6_load_27 | 34 | 0.0059689 | 0.001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1632-63_0_6_load_29 | 36 | 0.0070046 | 0.0017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1632-63_0_6_load_31 | 38 | 0.012734 | 0.0031915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1632-63_0_6_load_49 | 39 | 0.0061086 | 0.001531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1632-63_0_6_load_65 | 41 | 0.0051942 | 0.0013018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1632-63_0_6_load_107 | 42 | 0.0071594 | 0.0017943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1632-63_0_6_load_96 | 43 | 0.0046175 | 0.0011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1632-63_0_6_load_94 | 44 | 0.015717 | 0.003939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1632-63_0_6_load_106 | 45 | 0.0044042 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1632-63_0_6_load_32 | 46 | 0.003987 | 0.00099924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1632-63_0_6_load_35 | 48 | 0.0095089 | 0.0023832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1632-63_0_6_load_36 | 49 | 0.019957 | 0.0050016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1632-63_0_6_load_37 | 50 | 0.0059014 | 0.001479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1632-63_0_6_load_39 | 53 | 0.0089794 | 0.0022504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1632-63_0_6_load_61 | 55 | 0.0070733 | 0.0017727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1632-63_0_6_load_54 | 56 | 0.0052218 | 0.0013087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1632-63_0_6_load_59 | 57 | 0.011111 | 0.0027846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1632-63_0_6_load_58 | 58 | 0.0085733 | 0.0021487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1632-63_0_6_load_41 | 59 | 0.010894 | 0.0027303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1632-63_0_6_load_52 | 61 | 0.0072998 | 0.0018295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1632-63_0_6_load_56 | 63 | 0.0087893 | 0.0022028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1632-63_0_6_load_40 | 64 | 0.018144 | 0.0045473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1632-63_0_6_load_45 | 66 | 0.0034966 | 0.00087633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1632-63_0_6_load_113 | 67 | 0.0087312 | 0.0021882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1632-63_0_6_load_50 | 68 | 0.0063925 | 0.0016021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1632-63_0_6_load_55 | 69 | 0.0080953 | 0.0020289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1632-63_0_6_load_83 | 70 | 0.0064518 | 0.001617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1632-63_0_6_load_81 | 71 | 0.0043965 | 0.0011019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1632-63_0_6_load_53 | 72 | 0.007105 | 0.0017807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1632-63_0_6_load_51 | 73 | 0.006334 | 0.0015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1632-63_0_6_load_82 | 74 | 0.0037771 | 0.00094664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1632-63_0_6_load_64 | 75 | 0.0073548 | 0.0018433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1632-63_0_6_load_105 | 76 | 0.011647 | 0.002919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1632-63_0_6_load_97 | 77 | 0.0068331 | 0.0017125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1632-63_0_6_load_95 | 80 | 0.015211 | 0.0038123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1632-63_0_6_load_69 | 81 | 0.0048005 | 0.0012031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1632-63_0_6_load_70 | 82 | 0.0071628 | 0.0017952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1632-63_0_6_load_72 | 84 | 0.0041973 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1632-63_0_6_load_74 | 85 | 0.0046521 | 0.0011659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1632-63_0_6_load_89 | 86 | 0.0047443 | 0.001189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1632-63_0_6_load_90 | 87 | 0.0049624 | 0.0012437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1632-63_0_6_load_99 | 88 | 0.0049488 | 0.0012403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1632-63_0_6_load_75 | 89 | 0.0062145 | 0.0015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1632-63_0_6_load_78 | 92 | 0.0080097 | 0.0020074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1632-63_0_6_load_80 | 94 | 0.0086761 | 0.0021744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1632-63_0_6_load_92 | 95 | 0.00819 | 0.0020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1632-63_0_6_load_93 | 96 | 0.0066271 | 0.0016609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1632-63_0_6_load_91 | 97 | 0.0043564 | 0.0010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1632-63_0_6_load_108 | 99 | 0.0087025 | 0.0021811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1632-63_0_6_load_84 | 101 | 0.0062149 | 0.0015576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1632-63_0_6_load_86 | 103 | 0.008094 | 0.0020286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1632-63_0_6_load_109 | 106 | 0.0071007 | 0.0017796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1632-63_0_6_load_114 | 107 | 0.0054906 | 0.0013761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1632-63_0_6_load_112 | 108 | 0.022492 | 0.0056371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1632-63_0_6_load_102 | 109 | 0.0048308 | 0.0012107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1632-63_0_6_load_103 | 110 | 0.0038474 | 0.00096424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1632-63_0_6_load_101 | 111 | 0.0038077 | 0.00095431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1632-63_0_6_load_100 | 112 | 0.0038457 | 0.00096382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1632-63_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1632-63_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1632-63_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1632-63_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1632-63_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1632-63_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0092666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1632-63_0_6_line_6 |  | 6 | 21 | 0.0099839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1632-63_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.022744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1632-63_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1632-63_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1632-63_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.021225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1632-63_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1632-63_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0054661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1632-63_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1632-63_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1632-63_0_6_line_15 |  | 13 | 16 | 0.012115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1632-63_0_6_line_16 |  | 14 | 26 | 0.020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1632-63_0_6_line_17 |  | 14 | 24 | 0.020316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1632-63_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.009298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1632-63_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0026211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1632-63_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1632-63_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.023322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1632-63_0_6_line_22 |  | 20 | 28 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1632-63_0_6_line_23 |  | 22 | 23 | 0.046936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1632-63_0_6_line_24 |  | 23 | 24 | 0.044219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1632-63_0_6_line_25 |  | 24 | 25 | 0.020915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1632-63_0_6_line_26 |  | 25 | 27 | 0.014125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1632-63_0_6_line_27 |  | 27 | 41 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1632-63_0_6_line_28 |  | 28 | 29 | 0.037116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1632-63_0_6_line_29 |  | 28 | 30 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1632-63_0_6_line_30 |  | 29 | 70 | 0.013732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1632-63_0_6_line_31 |  | 29 | 71 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1632-63_0_6_line_32 |  | 30 | 63 | 0.025726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1632-63_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1632-63_0_6_line_34 |  | 32 | 68 | 0.012874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1632-63_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.0081468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1632-63_0_6_line_36 |  | 33 | 35 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1632-63_0_6_line_37 |  | 34 | 36 | 0.0012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1632-63_0_6_line_38 |  | 35 | 37 | 0.020625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1632-63_0_6_line_39 |  | 35 | 38 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1632-63_0_6_line_40 |  | 36 | 39 | 0.01204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1632-63_0_6_line_41 |  | 37 | 40 | 0.014631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1632-63_0_6_line_42 |  | 37 | 41 | 0.0097268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1632-63_0_6_line_43 |  | 38 | 42 | 0.0097504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1632-63_0_6_line_44 |  | 40 | 43 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1632-63_0_6_line_45 |  | 40 | 44 | 0.016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1632-63_0_6_line_46 |  | 42 | 45 | 0.0085576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1632-63_0_6_line_47 |  | 43 | 79 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1632-63_0_6_line_48 |  | 44 | 80 | 0.026082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1632-63_0_6_line_49 |  | 45 | 76 | 0.0099682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1632-63_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1632-63_0_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1632-63_0_6_line_52 |  | 47 | 49 | 0.02284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1632-63_0_6_line_53 |  | 47 | 50 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1632-63_0_6_line_54 |  | 48 | 54 | 0.0087018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1632-63_0_6_line_55 |  | 49 | 55 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1632-63_0_6_line_56 |  | 50 | 56 | 0.0077682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1632-63_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1632-63_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1632-63_0_6_line_59 |  | 52 | 57 | 0.0079278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1632-63_0_6_line_60 |  | 53 | 58 | 0.00093699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1632-63_0_6_line_61 |  | 54 | 59 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1632-63_0_6_line_62 |  | 55 | 60 | 0.01954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1632-63_0_6_line_63 |  | 56 | 61 | 0.0097445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1632-63_0_6_line_64 |  | 57 | 62 | 0.016866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1632-63_0_6_line_65 |  | 58 | 63 | 0.026331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1632-63_0_6_line_66 |  | 59 | 64 | 0.0018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1632-63_0_6_line_67 |  | 60 | 75 | 0.02108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1632-63_0_6_line_68 |  | 61 | 73 | 0.0043899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1632-63_0_6_line_69 |  | 62 | 65 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1632-63_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.025974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1632-63_0_6_line_71 |  | 65 | 66 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1632-63_0_6_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0093681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1632-63_0_6_line_73 |  | 68 | 69 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1632-63_0_6_line_74 |  | 69 | 72 | 0.0028708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1632-63_0_6_line_75 |  | 71 | 74 | 0.0079647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1632-63_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0090651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1632-63_0_6_line_77 |  | 75 | 76 | 0.0031383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1632-63_0_6_line_78 |  | 77 | 78 | 0.017337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1632-63_0_6_line_79 |  | 78 | 88 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1632-63_0_6_line_80 |  | 79 | 109 | 0.012521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1632-63_0_6_line_81 |  | 79 | 99 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1632-63_0_6_line_82 |  | 81 | 82 | 0.018712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1632-63_0_6_line_83 |  | 81 | 83 | 0.0082964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1632-63_0_6_line_84 |  | 82 | 84 | 0.0045559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1632-63_0_6_line_85 |  | 83 | 85 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1632-63_0_6_line_86 |  | 84 | 86 | 0.011739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1632-63_0_6_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0060832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1632-63_0_6_line_88 |  | 87 | 97 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1632-63_0_6_line_89 |  | 88 | 110 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1632-63_0_6_line_90 |  | 89 | 90 | 0.017626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1632-63_0_6_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0075721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1632-63_0_6_line_92 |  | 90 | 92 | 0.030755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1632-63_0_6_line_93 |  | 91 | 93 | 0.027279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1632-63_0_6_line_94 |  | 91 | 94 | 0.013462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1632-63_0_6_line_95 |  | 93 | 95 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1632-63_0_6_line_96 |  | 93 | 96 | 0.010001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1632-63_0_6_line_97 |  | 93 | 97 | 0.016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1632-63_0_6_line_98 |  | 94 | 98 | 0.013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1632-63_0_6_line_99 |  | 95 | 99 | 0.026407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1632-63_0_6_line_100 |  | 98 | 100 | 0.024507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1632-63_0_6_line_101 |  | 100 | 108 | 0.012219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1632-63_0_6_line_102 |  | 100 | 104 | 0.027679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1632-63_0_6_line_103 |  | 101 | 102 | 0.022099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1632-63_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0055254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1632-63_0_6_line_105 |  | 102 | 104 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1632-63_0_6_line_106 |  | 102 | 105 | 0.026828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1632-63_0_6_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0099593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1632-63_0_6_line_108 |  | 105 | 107 | 0.019978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1632-63_0_6_line_109 |  | 109 | 112 | 0.009338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1632-63_0_6_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0089752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1632-63_0_6_line_111 |  | 111 | 112 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1632-63_0_6_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2723119.7775 | 1213503.2424 | 2723130.0027 | 1213508.582
1 | 2723108.2006 | 1213497.1968 | 2723119.7775 | 1213503.2424
2 | 2723108.2006 | 1213497.1968 | 2723102.1613 | 1213511.094
3 | 2723108.2006 | 1213497.1968 | 2723101.4393 | 1213493.6523
4 | 2723088.2273 | 1213487.5262 | 2723093.3841 | 1213489.4294 | 2723101.4393 | 1213493.6523
5 | 2723088.2273 | 1213487.5262 | 2723079.5339 | 1213484.3178
6 | 2723070.1675 | 1213480.861 | 2723079.5339 | 1213484.3178
7 | 2723100.1624 | 1213417.6918 | 2723117.9381 | 1213431.88
8 | 2723123.7446 | 1213440.3295 | 2723120.4133 | 1213433.8557 | 2723117.9381 | 1213431.88
9 | 2723100.1624 | 1213417.6918 | 2723115.7517 | 1213398.1155
10 | 2723100.1624 | 1213417.6918 | 2723085.607 | 1213433.1396
11 | 2723115.7517 | 1213398.1155 | 2723116.7319 | 1213396.8845 | 2723116.9779 | 1213396.5367
12 | 2723081.8585 | 1213437.1179 | 2723085.607 | 1213433.1396
13 | 2723129.6494 | 1213377.7809 | 2723125.2483 | 1213384.84 | 2723116.9779 | 1213396.5367
14 | 2723081.8585 | 1213437.1179 | 2723069.4847 | 1213450.2648
15 | 2723081.8585 | 1213437.1179 | 2723092.7534 | 1213442.4156
16 | 2723129.6494 | 1213377.7809 | 2723110.4078 | 1213370.8672
17 | 2723139.2446 | 1213359.8652 | 2723134.2823 | 1213369.4368 | 2723129.6494 | 1213377.7809
18 | 2723092.7534 | 1213442.4156 | 2723101.1153 | 1213446.4815
19 | 2723103.4725 | 1213447.6277 | 2723101.1153 | 1213446.4815
20 | 2723048.288 | 1213472.786 | 2723041.5774 | 1213473.9373 | 2723034.7487 | 1213473.8185
21 | 2723048.288 | 1213472.786 | 2723070.1675 | 1213480.861
22 | 2723029.5386 | 1213484.3636 | 2723034.7487 | 1213473.8185
23 | 2723181.7315 | 1213370.7956 | 2723208.1977 | 1213381.4727 | 2723226.2578 | 1213384.9772
24 | 2723139.2446 | 1213359.8652 | 2723142.8479 | 1213361.6299 | 2723147.0451 | 1213361.8723 | 2723152.8287 | 1213362.192 | 2723169.4026 | 1213366.1929 | 2723175.5862 | 1213368.4891 | 2723181.7315 | 1213370.7956
25 | 2723139.2446 | 1213359.8652 | 2723118.9287 | 1213354.8963
26 | 2723105.2079 | 1213351.5404 | 2723118.9287 | 1213354.8963
27 | 2723094.317 | 1213348.8767 | 2723105.2079 | 1213351.5404
28 | 2723029.5386 | 1213484.3636 | 2723026.0012 | 1213490.0839 | 2723045.922 | 1213513.0348
29 | 2723029.5386 | 1213484.3636 | 2723016.5566 | 1213478.0115
30 | 2723051.1763 | 1213500.3446 | 2723045.922 | 1213513.0348
31 | 2723045.922 | 1213513.0348 | 2723055.5417 | 1213523.4944
32 | 2722993.4485 | 1213466.7047 | 2723016.5566 | 1213478.0115
33 | 2723054.9207 | 1213426.0979 | 2723047.4506 | 1213443.8896
34 | 2723054.9207 | 1213426.0979 | 2723043.2656 | 1213420.6298
35 | 2723075.1588 | 1213377.5921 | 2723072.4478 | 1213385.2747
36 | 2723079.1176 | 1213366.3735 | 2723075.1588 | 1213377.5921
37 | 2723072.4478 | 1213385.2747 | 2723072.0281 | 1213386.4641
38 | 2723079.1176 | 1213366.3735 | 2723084.8687 | 1213346.5658
39 | 2723079.1176 | 1213366.3735 | 2723059.3109 | 1213358.8326
40 | 2723067.6423 | 1213397.6661 | 2723069.6905 | 1213393.0884 | 2723072.0281 | 1213386.4641
41 | 2723084.8687 | 1213346.5658 | 2723087.7032 | 1213332.2132
42 | 2723084.8687 | 1213346.5658 | 2723094.317 | 1213348.8767
43 | 2723059.3109 | 1213358.8326 | 2723050.1985 | 1213355.3633
44 | 2723087.7032 | 1213332.2132 | 2723091.3474 | 1213313.7148
45 | 2723087.7032 | 1213332.2132 | 2723071.455 | 1213328.1247
46 | 2723050.1985 | 1213355.3633 | 2723042.2009 | 1213352.3185
47 | 2723092.0901 | 1213303.0369 | 2723091.3619 | 1213313.6411 | 2723091.3474 | 1213313.7148
48 | 2723071.455 | 1213328.1247 | 2723046.1615 | 1213321.7601
49 | 2723032.885 | 1213348.7717 | 2723042.2009 | 1213352.3185
50 | 2722986.4205 | 1213393.9601 | 2722977.1336 | 1213408.9223
51 | 2722986.4205 | 1213393.9601 | 2722965.1252 | 1213383.6503
52 | 2722986.4205 | 1213393.9601 | 2722995.9637 | 1213373.2099
53 | 2722986.4205 | 1213393.9601 | 2722996.159 | 1213398.5291
54 | 2722956.8068 | 1213381.8735 | 2722960.4267 | 1213381.7369 | 2722963.4134 | 1213382.8215 | 2722965.1252 | 1213383.6503
55 | 2723002.8493 | 1213358.2381 | 2723002.8493 | 1213358.2381 | 2722995.9637 | 1213373.2099
56 | 2722996.159 | 1213398.5291 | 2723003.1916 | 1213401.8285
57 | 2722953.4241 | 1213447.1207 | 2722945.9462 | 1213443.4748
58 | 2722953.4241 | 1213447.1207 | 2722968.9553 | 1213454.7201
59 | 2722945.9462 | 1213443.4748 | 2722938.8188 | 1213440.0034
60 | 2722968.9553 | 1213454.7201 | 2722969.7969 | 1213455.1319
61 | 2722956.8068 | 1213381.8735 | 2722953.2078 | 1213383.5784 | 2722949.9885 | 1213386.4031 | 2722945.692 | 1213393.1772
62 | 2723010.2515 | 1213340.1546 | 2723002.8493 | 1213358.2381
63 | 2723012.0135 | 1213405.9674 | 2723003.1916 | 1213401.8285
64 | 2722923.6553 | 1213432.618 | 2722938.8188 | 1213440.0034
65 | 2722993.4485 | 1213466.7047 | 2722969.7969 | 1213455.1319
66 | 2722944.7279 | 1213394.6973 | 2722945.692 | 1213393.1772
67 | 2723010.2515 | 1213340.1546 | 2723029.9521 | 1213347.6551
68 | 2723015.9877 | 1213407.832 | 2723012.0135 | 1213405.9674
69 | 2722930.8163 | 1213416.6311 | 2722923.6553 | 1213432.618
70 | 2722930.8163 | 1213416.6311 | 2722944.7279 | 1213394.6973
71 | 2722930.8163 | 1213416.6311 | 2722921.3281 | 1213407.295
72 | 2722917.9905 | 1213398.5417 | 2722921.3281 | 1213407.295
73 | 2723043.2656 | 1213420.6298 | 2723026.7935 | 1213412.9017
74 | 2723026.7935 | 1213412.9017 | 2723024.1945 | 1213411.6823
75 | 2723055.5417 | 1213523.4944 | 2723060.9333 | 1213529.3568
76 | 2723015.9877 | 1213407.832 | 2723024.1945 | 1213411.6823
77 | 2723032.885 | 1213348.7717 | 2723029.9521 | 1213347.6551
78 | 2723020.5022 | 1213287.8925 | 2723017.8449 | 1213305.0247
79 | 2723020.5022 | 1213287.8925 | 2723030.4846 | 1213290.0042
80 | 2723092.0901 | 1213303.0369 | 2723079.84 | 1213300.4454
81 | 2723092.0901 | 1213303.0369 | 2723093.1942 | 1213290.2904
82 | 2723022.1996 | 1213241.9168 | 2723040.8495 | 1213243.445
83 | 2723013.9243 | 1213241.3765 | 2723015.9906 | 1213241.4081 | 2723022.1996 | 1213241.9168
84 | 2723040.8495 | 1213243.445 | 2723045.3902 | 1213243.8171
85 | 2723013.9243 | 1213241.3765 | 2723017.7982 | 1213258.6416
86 | 2723057.0901 | 1213244.7758 | 2723045.3902 | 1213243.8171
87 | 2723057.0901 | 1213244.7758 | 2723063.153 | 1213245.2726
88 | 2723076.4828 | 1213246.3648 | 2723063.153 | 1213245.2726
89 | 2723045.9264 | 1213293.271 | 2723030.4846 | 1213290.0042
90 | 2723082.5889 | 1213196.4698 | 2723087.722 | 1213213.3316
91 | 2723089.5129 | 1213220.6869 | 2723088.0256 | 1213214.3291 | 2723087.722 | 1213213.3316
92 | 2723082.5889 | 1213196.4698 | 2723051.8388 | 1213197.0191
93 | 2723093.0958 | 1213247.7261 | 2723089.5129 | 1213220.6869
94 | 2723089.5129 | 1213220.6869 | 2723102.9752 | 1213220.6601
95 | 2723093.0958 | 1213247.7261 | 2723094.2365 | 1213260.5596 | 2723094.2633 | 1213263.9346
96 | 2723093.0958 | 1213247.7261 | 2723103.0963 | 1213247.8188
97 | 2723093.0958 | 1213247.7261 | 2723076.4828 | 1213246.3648
98 | 2723116.5207 | 1213220.6332 | 2723102.9752 | 1213220.6601
99 | 2723093.1942 | 1213290.2904 | 2723094.3651 | 1213276.7747 | 2723094.2633 | 1213263.9346
100 | 2723116.5207 | 1213220.6332 | 2723141.0987 | 1213220.4961
101 | 2723141.0987 | 1213220.4961 | 2723141.0096 | 1213208.2774
102 | 2723141.0987 | 1213220.4961 | 2723140.9144 | 1213248.1692
103 | 2723141.1752 | 1213274.8952 | 2723119.1089 | 1213273.7009
104 | 2723113.5916 | 1213273.4023 | 2723119.1089 | 1213273.7009
105 | 2723140.9144 | 1213248.1692 | 2723141.1752 | 1213274.8952
106 | 2723141.2592 | 1213301.7176 | 2723141.1752 | 1213274.8952
107 | 2723140.9144 | 1213248.1692 | 2723130.9555 | 1213248.0769
108 | 2723141.2592 | 1213301.7176 | 2723121.3607 | 1213299.3716
109 | 2723070.7043 | 1213298.5127 | 2723079.84 | 1213300.4454
110 | 2723045.9264 | 1213293.271 | 2723054.7072 | 1213295.1285
111 | 2723070.7043 | 1213298.5127 | 2723054.7072 | 1213295.1285

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723119.7775 | 1213503.2424
1 | 2723130.0027 | 1213508.582
2 | 2723108.2006 | 1213497.1968
3 | 2723102.1613 | 1213511.094
4 | 2723101.4393 | 1213493.6523
5 | 2723088.2273 | 1213487.5262
6 | 2723079.5339 | 1213484.3178
7 | 2723117.9381 | 1213431.88
8 | 2723100.1624 | 1213417.6918
9 | 2723123.7446 | 1213440.3295
10 | 2723115.7517 | 1213398.1155
11 | 2723085.607 | 1213433.1396
12 | 2723116.9779 | 1213396.5367
13 | 2723081.8585 | 1213437.1179
14 | 2723129.6494 | 1213377.7809
15 | 2723069.4847 | 1213450.2648
16 | 2723092.7534 | 1213442.4156
17 | 2723101.1153 | 1213446.4815
18 | 2723103.4725 | 1213447.6277
19 | 2723048.288 | 1213472.786
20 | 2723034.7487 | 1213473.8185
21 | 2723070.1675 | 1213480.861
22 | 2723226.2578 | 1213384.9772
23 | 2723181.7315 | 1213370.7956
24 | 2723139.2446 | 1213359.8652
25 | 2723118.9287 | 1213354.8963
26 | 2723110.4078 | 1213370.8672
27 | 2723105.2079 | 1213351.5404
28 | 2723029.5386 | 1213484.3636
29 | 2723045.922 | 1213513.0348
30 | 2723016.5566 | 1213478.0115
31 | 2723047.4506 | 1213443.8896
32 | 2723054.9207 | 1213426.0979
33 | 2723075.1588 | 1213377.5921
34 | 2723072.4478 | 1213385.2747
35 | 2723079.1176 | 1213366.3735
36 | 2723072.0281 | 1213386.4641
37 | 2723084.8687 | 1213346.5658
38 | 2723059.3109 | 1213358.8326
39 | 2723067.6423 | 1213397.6661
40 | 2723087.7032 | 1213332.2132
41 | 2723094.317 | 1213348.8767
42 | 2723050.1985 | 1213355.3633
43 | 2723091.3474 | 1213313.7148
44 | 2723071.455 | 1213328.1247
45 | 2723042.2009 | 1213352.3185
46 | 2722977.1336 | 1213408.9223
47 | 2722986.4205 | 1213393.9601
48 | 2722965.1252 | 1213383.6503
49 | 2722995.9637 | 1213373.2099
50 | 2722996.159 | 1213398.5291
51 | 2722953.4241 | 1213447.1207
52 | 2722945.9462 | 1213443.4748
53 | 2722968.9553 | 1213454.7201
54 | 2722956.8068 | 1213381.8735
55 | 2723002.8493 | 1213358.2381
56 | 2723003.1916 | 1213401.8285
57 | 2722938.8188 | 1213440.0034
58 | 2722969.7969 | 1213455.1319
59 | 2722945.692 | 1213393.1772
60 | 2723010.2515 | 1213340.1546
61 | 2723012.0135 | 1213405.9674
62 | 2722923.6553 | 1213432.618
63 | 2722993.4486 | 1213466.7047
64 | 2722944.7279 | 1213394.6973
65 | 2722930.8163 | 1213416.6311
66 | 2722921.3281 | 1213407.295
67 | 2722917.9905 | 1213398.5417
68 | 2723043.2656 | 1213420.6298
69 | 2723026.7935 | 1213412.9017
70 | 2723051.1763 | 1213500.3446
71 | 2723055.5417 | 1213523.4944
72 | 2723024.1945 | 1213411.6823
73 | 2723015.9877 | 1213407.832
74 | 2723060.9333 | 1213529.3568
75 | 2723029.9521 | 1213347.6551
76 | 2723032.885 | 1213348.7717
77 | 2723017.8449 | 1213305.0247
78 | 2723020.5022 | 1213287.8925
79 | 2723092.0901 | 1213303.0369
80 | 2723046.1615 | 1213321.7601
81 | 2723022.1996 | 1213241.9168
82 | 2723040.8495 | 1213243.445
83 | 2723013.9243 | 1213241.3765
84 | 2723045.3902 | 1213243.8171
85 | 2723017.7982 | 1213258.6416
86 | 2723057.0901 | 1213244.7758
87 | 2723063.153 | 1213245.2726
88 | 2723030.4846 | 1213290.0042
89 | 2723087.722 | 1213213.3316
90 | 2723082.5889 | 1213196.4698
91 | 2723089.5129 | 1213220.6869
92 | 2723051.8388 | 1213197.0191
93 | 2723093.0958 | 1213247.7261
94 | 2723102.9752 | 1213220.6601
95 | 2723094.2633 | 1213263.9346
96 | 2723103.0963 | 1213247.8188
97 | 2723076.4828 | 1213246.3648
98 | 2723116.5207 | 1213220.6332
99 | 2723093.1942 | 1213290.2904
100 | 2723141.0987 | 1213220.4961
101 | 2723119.1089 | 1213273.7009
102 | 2723141.1752 | 1213274.8952
103 | 2723113.5916 | 1213273.4023
104 | 2723140.9144 | 1213248.1692
105 | 2723141.2592 | 1213301.7176
106 | 2723130.9555 | 1213248.0769
107 | 2723121.3607 | 1213299.3716
108 | 2723141.0096 | 1213208.2774
109 | 2723079.84 | 1213300.4454
110 | 2723045.9264 | 1213293.271
111 | 2723054.7072 | 1213295.1285
112 | 2723070.7043 | 1213298.5127
113 | 2723079.1176 | 1213366.3735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9712 | -0.55658 | 0.0034516 | 0.00086504
1 | 0.97115 | -0.55743 | 0.0039676 | 0.00099439
2 | 0.97129 | -0.55479 | 0 | 0
3 | 0.97109 | -0.55878 | 0.014232 | 0.0035668
4 | 0.97144 | -0.55174 | 0.0071018 | 0.0017799
5 | 0.97183 | -0.54399 | 0.0078336 | 0.0019633
6 | 0.97215 | -0.53774 | 0.0039965 | 0.0010016
7 | 0.98779 | -0.23485 | 0.0048905 | 0.0012257
8 | 0.98799 | -0.23089 | 0.0064338 | 0.0016125
9 | 0.98774 | -0.23576 | 0.0048737 | 0.0012215
10 | 0.98908 | -0.20979 | 0.0067523 | 0.0016923
11 | 0.98738 | -0.24267 | 0.004982 | 0.0012486
12 | 0.98917 | -0.20787 | 0.0064143 | 0.0016076
13 | 0.98725 | -0.24522 | 0 | 0
14 | 0.99043 | -0.18352 | 0 | 0
15 | 0.98713 | -0.24767 | 0.0075863 | 0.0019013
16 | 0.98705 | -0.24922 | 0.0093444 | 0.0023419
17 | 0.98697 | -0.25075 | 0.0052426 | 0.0013139
18 | 0.98696 | -0.25093 | 0.0039073 | 0.00097927
19 | 0.97358 | -0.50944 | 0 | 0
20 | 0.9742 | -0.49731 | 0 | 0
21 | 0.97253 | -0.53027 | 0.0079374 | 0.0019893
22 | 0.99019 | -0.18821 | 0.017313 | 0.0043391
23 | 0.99094 | -0.17377 | 0 | 0
24 | 0.99164 | -0.16019 | 0 | 0
25 | 0.99321 | -0.12983 | 0.0055171 | 0.0013827
26 | 0.99035 | -0.18507 | 0.00428 | 0.0010727
27 | 0.99435 | -0.10801 | 0.0029714 | 0.00074471
28 | 0.97473 | -0.48684 | 0 | 0
29 | 0.97423 | -0.4968 | 0 | 0
30 | 0.97558 | -0.47011 | 0.010873 | 0.002725
31 | 0.98976 | -0.19573 | 0.0045076 | 0.0011297
32 | 0.98984 | -0.19419 | 0 | 0
33 | 0.9977 | -0.043874 | 0.0052867 | 0.001325
34 | 0.99756 | -0.046596 | 0.0059689 | 0.001496
35 | 0.99796 | -0.038799 | 0 | 0
36 | 0.99754 | -0.046886 | 0.0070046 | 0.0017555
37 | 0.99613 | -0.073765 | 0 | 0
38 | 1 | 0 | -0.59778 | -0.15211
39 | 0.99748 | -0.048174 | 0.0061086 | 0.001531
40 | 0.99526 | -0.09043 | 0 | 0
41 | 0.99528 | -0.090132 | 0.0051942 | 0.0013018
42 | 0.99918 | -0.015575 | 0.0071594 | 0.0017943
43 | 0.99432 | -0.10852 | 0.0046175 | 0.0011572
44 | 0.99479 | -0.099553 | 0.015717 | 0.003939
45 | 0.99847 | -0.028909 | 0.0044042 | 0.0011038
46 | 0.99158 | -0.16039 | 0.003987 | 0.00099924
47 | 0.99164 | -0.15914 | 0 | 0
48 | 0.99046 | -0.18185 | 0.0095089 | 0.0023832
49 | 0.99317 | -0.12989 | 0.019957 | 0.0050016
50 | 0.99114 | -0.16885 | 0.0059014 | 0.001479
51 | 0.98109 | -0.36256 | 0 | 0
52 | 0.98186 | -0.34748 | 0 | 0
53 | 0.97947 | -0.39403 | 0.0089794 | 0.0022504
54 | 0.99005 | -0.18973 | 0 | 0
55 | 0.99437 | -0.10691 | 0.0070733 | 0.0017727
56 | 0.99082 | -0.17504 | 0.0052218 | 0.0013087
57 | 0.9826 | -0.33311 | 0.011111 | 0.0027846
58 | 0.97939 | -0.39559 | 0.0085733 | 0.0021487
59 | 0.98928 | -0.20449 | 0.010894 | 0.0027303
60 | 0.99584 | -0.07892 | 0 | 0
61 | 0.99047 | -0.18192 | 0.0072998 | 0.0018295
62 | 0.98435 | -0.29923 | 0 | 0
63 | 0.97736 | -0.4353 | 0.0087893 | 0.0022028
64 | 0.98916 | -0.20676 | 0.018144 | 0.0045473
65 | 0.98617 | -0.26417 | 0 | 0
66 | 0.98602 | -0.26709 | 0.0034966 | 0.00087633
67 | 0.98595 | -0.26856 | 0.0087312 | 0.0021882
68 | 0.98989 | -0.19315 | 0.0063925 | 0.0016021
69 | 0.99007 | -0.18963 | 0.0080953 | 0.0020289
70 | 0.97414 | -0.49843 | 0.0064518 | 0.001617
71 | 0.97412 | -0.49893 | 0.0043965 | 0.0011019
72 | 0.99012 | -0.18866 | 0.007105 | 0.0017807
73 | 0.99034 | -0.18445 | 0.006334 | 0.0015874
74 | 0.97409 | -0.49949 | 0.0037771 | 0.00094664
75 | 0.99742 | -0.048816 | 0.0073548 | 0.0018433
76 | 0.99767 | -0.044208 | 0.011647 | 0.002919
77 | 0.99225 | -0.1483 | 0.0068331 | 0.0017125
78 | 0.99236 | -0.1462 | 0 | 0
79 | 0.99353 | -0.12352 | 0 | 0
80 | 0.99443 | -0.10654 | 0.015211 | 0.0038123
81 | 0.98581 | -0.27276 | 0.0048005 | 0.0012031
82 | 0.98597 | -0.26958 | 0.0071628 | 0.0017952
83 | 0.98578 | -0.27345 | 0 | 0
84 | 0.98604 | -0.26823 | 0.0041973 | 0.0010519
85 | 0.9857 | -0.27492 | 0.0046521 | 0.0011659
86 | 0.98627 | -0.26385 | 0.0047443 | 0.001189
87 | 0.98641 | -0.26106 | 0.0049624 | 0.0012437
88 | 0.99243 | -0.14497 | 0.0049488 | 0.0012403
89 | 0.9854 | -0.28061 | 0.0062145 | 0.0015575
90 | 0.98527 | -0.28315 | 0 | 0
91 | 0.9855 | -0.27868 | 0 | 0
92 | 0.98505 | -0.28757 | 0.0080097 | 0.0020074
93 | 0.98732 | -0.24335 | 0 | 0
94 | 0.98478 | -0.29272 | 0.0086761 | 0.0021744
95 | 0.98903 | -0.21032 | 0.00819 | 0.0020526
96 | 0.98726 | -0.24454 | 0.0066271 | 0.0016609
97 | 0.98679 | -0.25375 | 0.0043564 | 0.0010918
98 | 0.98416 | -0.30476 | 0 | 0
99 | 0.99199 | -0.15309 | 0.0087025 | 0.0021811
100 | 0.98305 | -0.32656 | 0 | 0
101 | 0.98158 | -0.35529 | 0.0062149 | 0.0015576
102 | 0.98187 | -0.34957 | 0 | 0
103 | 0.98154 | -0.3561 | 0.008094 | 0.0020286
104 | 0.98236 | -0.34 | 0 | 0
105 | 0.98173 | -0.35223 | 0 | 0
106 | 0.98229 | -0.34128 | 0.0071007 | 0.0017796
107 | 0.98163 | -0.35422 | 0.0054906 | 0.0013761
108 | 0.98279 | -0.33152 | 0.022492 | 0.0056371
109 | 0.99321 | -0.12974 | 0.0048308 | 0.0012107
110 | 0.9926 | -0.14168 | 0.0038474 | 0.00096424
111 | 0.99272 | -0.1392 | 0.0038077 | 0.00095431
112 | 0.99301 | -0.13358 | 0.0038457 | 0.00096382
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0039678 | 0.00099435 | -0.0039676 | -0.00099439 | 1.5987e-07 | -4.0422e-08 | 0.0060792 | 0.0060793 | 0.0060793 | 0.9712 | -0.55658 | 0.97115 | -0.55743 | 1.6701
1 | -0.0074194 | -0.0018594 | 0.00742 | 0.0018596 | 6.3287e-07 | 2.4341e-07 | 0.011368 | 0.011367 | 0.011368 | 0.9712 | -0.55658 | 0.97129 | -0.55479 | 3.1229
2 | 0.014234 | 0.0035683 | -0.014232 | -0.0035668 | 2.7016e-06 | 1.5416e-06 | 0.021807 | 0.021807 | 0.021807 | 0.97129 | -0.55479 | 0.97109 | -0.55878 | 5.9911
3 | -0.021654 | -0.005428 | 0.021658 | 0.0054299 | 3.1507e-06 | 1.9219e-06 | 0.033175 | 0.033175 | 0.033175 | 0.97129 | -0.55479 | 0.97144 | -0.55174 | 9.114
4 | -0.028759 | -0.0072098 | 0.02877 | 0.0072164 | 1.0619e-05 | 6.6156e-06 | 0.044053 | 0.044053 | 0.044053 | 0.97144 | -0.55174 | 0.97183 | -0.54399 | 12.1025
5 | -0.036604 | -0.0091797 | 0.036614 | 0.0091865 | 1.0916e-05 | 6.8714e-06 | 0.056047 | 0.056047 | 0.056047 | 0.97183 | -0.54399 | 0.97215 | -0.53774 | 15.3976
6 | -0.040611 | -0.010188 | 0.040625 | 0.010197 | 1.4468e-05 | 9.1358e-06 | 0.062165 | 0.062165 | 0.062165 | 0.97215 | -0.53774 | 0.97253 | -0.53027 | 17.0782
7 | -0.0097645 | -0.0024472 | 0.0097663 | 0.002448 | 1.8453e-06 | 8.8982e-07 | 0.014709 | 0.014709 | 0.014709 | 0.98779 | -0.23485 | 0.98799 | -0.23089 | 4.041
8 | 0.0048739 | 0.0012215 | -0.0048737 | -0.0012215 | 2.112e-07 | 1.4368e-09 | 0.0073421 | 0.0073422 | 0.0073422 | 0.98779 | -0.23485 | 0.98774 | -0.23576 | 2.0171
9 | -0.047289 | -0.011861 | 0.047336 | 0.011891 | 4.7607e-05 | 3.0148e-05 | 0.071225 | 0.071225 | 0.071225 | 0.98799 | -0.23089 | 0.98908 | -0.20979 | 19.5673
10 | 0.031088 | 0.0078006 | -0.031071 | -0.0077897 | 1.7452e-05 | 1.0898e-05 | 0.046826 | 0.046826 | 0.046826 | 0.98799 | -0.23089 | 0.98738 | -0.24267 | 12.8642
11 | -0.054088 | -0.013584 | 0.054093 | 0.013587 | 4.9664e-06 | 3.1529e-06 | 0.081383 | 0.081383 | 0.081383 | 0.98908 | -0.20979 | 0.98917 | -0.20787 | 22.358
12 | 0.026089 | 0.0065411 | -0.026086 | -0.0065392 | 3.1687e-06 | 1.9581e-06 | 0.039318 | 0.039318 | 0.039318 | 0.98738 | -0.24267 | 0.98725 | -0.24522 | 10.8016
13 | -0.060508 | -0.015194 | 0.060578 | 0.015239 | 7.0367e-05 | 4.4744e-05 | 0.091032 | 0.091032 | 0.091032 | 0.98917 | -0.20787 | 0.99043 | -0.18352 | 25.0088
14 | 0.0075872 | 0.0019017 | -0.0075863 | -0.0019013 | 8.854e-07 | 3.3583e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.98725 | -0.24522 | 0.98713 | -0.24767 | 3.1417
15 | 0.018499 | 0.0046375 | -0.018495 | -0.0046354 | 3.5318e-06 | 2.1055e-06 | 0.027882 | 0.027882 | 0.027882 | 0.98725 | -0.24522 | 0.98705 | -0.24922 | 7.6599
16 | 0.0042803 | 0.0010726 | -0.00428 | -0.0010727 | 3.1625e-07 | -6.0023e-08 | 0.0064307 | 0.0064308 | 0.0064308 | 0.99043 | -0.18352 | 0.99035 | -0.18507 | 1.7667
17 | -0.064858 | -0.016312 | 0.064931 | 0.016358 | 7.2368e-05 | 4.6054e-05 | 0.097463 | 0.097463 | 0.097463 | 0.99043 | -0.18352 | 0.99164 | -0.16019 | 26.7755
18 | 0.0091507 | 0.0022935 | -0.00915 | -0.0022932 | 6.6354e-07 | 3.0583e-07 | 0.013795 | 0.013795 | 0.013795 | 0.98705 | -0.24922 | 0.98697 | -0.25075 | 3.7899
19 | 0.0039074 | 0.00097926 | -0.0039073 | -0.00097927 | 3.411e-08 | -1.1665e-08 | 0.005891 | 0.005891 | 0.005891 | 0.98697 | -0.25075 | 0.98696 | -0.25093 | 1.6184
20 | -0.048611 | -0.012217 | 0.048639 | 0.012235 | 2.8161e-05 | 1.7854e-05 | 0.074309 | 0.074309 | 0.074309 | 0.97358 | -0.50944 | 0.9742 | -0.49731 | 20.4146
21 | 0.048611 | 0.012217 | -0.048563 | -0.012187 | 4.8293e-05 | 3.0618e-05 | 0.074309 | 0.074309 | 0.074309 | 0.97358 | -0.50944 | 0.97253 | -0.53027 | 20.4146
22 | -0.048639 | -0.012235 | 0.048664 | 0.012251 | 2.4347e-05 | 1.5436e-05 | 0.074309 | 0.074309 | 0.074309 | 0.9742 | -0.49731 | 0.97473 | -0.48684 | 20.4146
23 | -0.017313 | -0.0043391 | 0.017325 | 0.0043462 | 1.1914e-05 | 7.021e-06 | 0.026018 | 0.026018 | 0.026018 | 0.99019 | -0.18821 | 0.99094 | -0.17377 | 7.1477
24 | -0.017325 | -0.0043462 | 0.017337 | 0.0043528 | 1.1225e-05 | 6.6137e-06 | 0.026018 | 0.026017 | 0.026018 | 0.99094 | -0.17377 | 0.99164 | -0.16019 | 7.1477
25 | -0.082267 | -0.02071 | 0.082387 | 0.020787 | 0.00011958 | 7.6264e-05 | 0.12348 | 0.12348 | 0.12348 | 0.99164 | -0.16019 | 0.99321 | -0.12983 | 33.9231
26 | -0.087904 | -0.022169 | 0.087996 | 0.022228 | 9.1939e-05 | 5.8658e-05 | 0.13175 | 0.13175 | 0.13175 | 0.99321 | -0.12983 | 0.99435 | -0.10801 | 36.1939
27 | -0.090967 | -0.022973 | 0.091045 | 0.023023 | 7.7986e-05 | 4.9766e-05 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 | 0.99435 | -0.10801 | 0.99528 | -0.090132 | 37.4155
28 | 0.014634 | 0.00367 | -0.014627 | -0.003666 | 6.947e-06 | 3.9837e-06 | 0.022341 | 0.022341 | 0.022341 | 0.97473 | -0.48684 | 0.97423 | -0.4968 | 6.1376
29 | -0.063298 | -0.01592 | 0.063348 | 0.015953 | 5.0627e-05 | 3.2221e-05 | 0.09665 | 0.09665 | 0.09665 | 0.97473 | -0.48684 | 0.97558 | -0.47011 | 26.5522
30 | 0.0064523 | 0.0016171 | -0.0064518 | -0.001617 | 5.0015e-07 | 1.4912e-07 | 0.0098552 | 0.0098552 | 0.0098552 | 0.97423 | -0.4968 | 0.97414 | -0.49843 | 2.7075
31 | 0.0081746 | 0.0020488 | -0.0081738 | -0.0020485 | 8.3077e-07 | 3.5476e-07 | 0.012486 | 0.012486 | 0.012486 | 0.97423 | -0.4968 | 0.97412 | -0.49893 | 3.4302
32 | -0.074221 | -0.018678 | 0.074345 | 0.018757 | 0.0001237 | 7.8843e-05 | 0.11323 | 0.11323 | 0.11323 | 0.97558 | -0.47011 | 0.97736 | -0.4353 | 31.1081
33 | -0.0045076 | -0.0011297 | 0.0045079 | 0.0011297 | 3.3231e-07 | -3.5331e-08 | 0.0067768 | 0.0067767 | 0.0067768 | 0.98976 | -0.19573 | 0.98984 | -0.19419 | 1.8618
34 | -0.0045079 | -0.0011297 | 0.0045082 | 0.0011297 | 2.2171e-07 | -2.3598e-08 | 0.0067767 | 0.0067767 | 0.0067767 | 0.98984 | -0.19419 | 0.98989 | -0.19315 | 1.8617
35 | 0.019085 | 0.0047841 | -0.019083 | -0.0047826 | 2.4753e-06 | 1.4778e-06 | 0.028465 | 0.028465 | 0.028465 | 0.9977 | -0.043874 | 0.99756 | -0.046596 | 7.82
36 | -0.024372 | -0.006109 | 0.024378 | 0.0061127 | 5.8946e-06 | 3.6171e-06 | 0.03635 | 0.03635 | 0.03635 | 0.9977 | -0.043874 | 0.99796 | -0.038799 | 9.9862
37 | 0.013114 | 0.0032866 | -0.013114 | -0.0032865 | 1.8098e-07 | 9.9362e-08 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 0.99756 | -0.046596 | 0.99754 | -0.046886 | 5.374
38 | 0.29264 | 0.074334 | -0.29214 | -0.07402 | 0.00049164 | 0.00031384 | 0.43669 | 0.43669 | 0.43669 | 0.99796 | -0.038799 | 0.99613 | -0.073765 | 39.9897
39 | -0.31701 | -0.080447 | 0.31761 | 0.080825 | 0.0005928 | 0.00037856 | 0.47304 | 0.47304 | 0.47304 | 0.99796 | -0.038799 | 1 | 0 | 43.3184
40 | 0.0061089 | 0.001531 | -0.0061086 | -0.001531 | 3.7492e-07 | 8.278e-08 | 0.0091126 | 0.0091127 | 0.0091127 | 0.99754 | -0.046886 | 0.99748 | -0.048174 | 2.5035
41 | 0.19583 | 0.049647 | -0.19567 | -0.049548 | 0.00015672 | 9.9728e-05 | 0.29273 | 0.29273 | 0.29273 | 0.99613 | -0.073765 | 0.99526 | -0.09043 | 26.8068
42 | 0.096315 | 0.024373 | -0.09624 | -0.024324 | 7.5591e-05 | 4.8252e-05 | 0.14396 | 0.14396 | 0.14396 | 0.99613 | -0.073765 | 0.99528 | -0.090132 | 39.5489
43 | 0.27853 | 0.071288 | -0.27832 | -0.071154 | 0.00020988 | 0.00013394 | 0.41498 | 0.41498 | 0.41498 | 1 | 0 | 0.99918 | -0.015575 | 38.0015
44 | 0.16473 | 0.041785 | -0.16458 | -0.041694 | 0.00014315 | 9.0884e-05 | 0.24646 | 0.24646 | 0.24646 | 0.99526 | -0.09043 | 0.99432 | -0.10852 | 22.5696
45 | 0.030947 | 0.0077626 | -0.030933 | -0.0077542 | 1.3452e-05 | 8.3915e-06 | 0.046271 | 0.046271 | 0.046271 | 0.99526 | -0.09043 | 0.99479 | -0.099553 | 12.7117
46 | 0.27116 | 0.06936 | -0.27098 | -0.069248 | 0.00017486 | 0.00011158 | 0.40431 | 0.40431 | 0.40431 | 0.99918 | -0.015575 | 0.99847 | -0.028909 | 37.0252
47 | 0.15997 | 0.040537 | -0.15985 | -0.040464 | 0.00011517 | 7.3434e-05 | 0.23955 | 0.23955 | 0.23955 | 0.99432 | -0.10852 | 0.99353 | -0.12352 | 32.9052
48 | 0.015216 | 0.0038152 | -0.015211 | -0.0038123 | 5.0671e-06 | 2.9045e-06 | 0.022761 | 0.022761 | 0.022761 | 0.99479 | -0.099553 | 0.99443 | -0.10654 | 6.2531
49 | 0.26658 | 0.068144 | -0.26638 | -0.068019 | 0.00019713 | 0.00012577 | 0.39775 | 0.39775 | 0.39775 | 0.99847 | -0.028909 | 0.99767 | -0.044208 | 36.4241
50 | -0.003987 | -0.00099924 | 0.0039873 | 0.00099917 | 2.364e-07 | -7.5876e-08 | 0.0059832 | 0.0059831 | 0.0059832 | 0.99158 | -0.16039 | 0.99164 | -0.15914 | 1.6437
51 | 0.16412 | 0.041854 | -0.16394 | -0.04174 | 0.00017974 | 0.00011412 | 0.24653 | 0.24653 | 0.24653 | 0.99164 | -0.15914 | 0.99046 | -0.18185 | 22.5757
52 | -0.21902 | -0.055638 | 0.21933 | 0.055835 | 0.00030888 | 0.0001968 | 0.32892 | 0.32892 | 0.32892 | 0.99164 | -0.15914 | 0.99317 | -0.12989 | 30.1213
53 | 0.05092 | 0.012785 | -0.050896 | -0.01277 | 2.3556e-05 | 1.4937e-05 | 0.076416 | 0.076416 | 0.076416 | 0.99164 | -0.15914 | 0.99114 | -0.16885 | 20.9934
54 | 0.15443 | 0.039357 | -0.15437 | -0.03932 | 5.8667e-05 | 3.7211e-05 | 0.23224 | 0.23224 | 0.23224 | 0.99046 | -0.18185 | 0.99005 | -0.18973 | 21.2675
55 | -0.23929 | -0.060836 | 0.23956 | 0.061005 | 0.00026522 | 0.0001691 | 0.35882 | 0.35882 | 0.35882 | 0.99317 | -0.12989 | 0.99437 | -0.10691 | 32.8594
56 | 0.044995 | 0.011291 | -0.044981 | -0.011282 | 1.3295e-05 | 8.4086e-06 | 0.067556 | 0.067556 | 0.067556 | 0.99114 | -0.16885 | 0.99082 | -0.17504 | 18.5594
57 | -0.101 | -0.025561 | 0.10108 | 0.025608 | 7.3129e-05 | 4.6698e-05 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.98109 | -0.36256 | 0.98186 | -0.34748 | 42.1105
58 | 0.101 | 0.025561 | -0.10085 | -0.025464 | 0.00015234 | 9.7283e-05 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.98109 | -0.36256 | 0.97947 | -0.39403 | 42.1105
59 | -0.10108 | -0.025608 | 0.10115 | 0.025652 | 6.985e-05 | 4.4604e-05 | 0.15328 | 0.15328 | 0.15328 | 0.98186 | -0.34748 | 0.9826 | -0.33311 | 42.1105
60 | 0.091873 | 0.023213 | -0.091866 | -0.023209 | 6.8516e-06 | 4.3732e-06 | 0.13964 | 0.13964 | 0.13964 | 0.97947 | -0.39403 | 0.97939 | -0.39559 | 38.3628
61 | 0.15437 | 0.03932 | -0.15426 | -0.03925 | 0.00010981 | 6.9649e-05 | 0.23224 | 0.23224 | 0.23224 | 0.99005 | -0.18973 | 0.98928 | -0.20449 | 21.2675
62 | -0.24663 | -0.062778 | 0.24696 | 0.062991 | 0.00033331 | 0.00021256 | 0.36941 | 0.36941 | 0.36941 | 0.99437 | -0.10691 | 0.99584 | -0.07892 | 33.8286
63 | 0.03976 | 0.0099736 | -0.039747 | -0.0099654 | 1.303e-05 | 8.2137e-06 | 0.059714 | 0.059714 | 0.059714 | 0.99082 | -0.17504 | 0.99047 | -0.18192 | 16.405
64 | -0.11226 | -0.028437 | 0.11244 | 0.028554 | 0.00018302 | 0.00011692 | 0.17011 | 0.17011 | 0.17011 | 0.9826 | -0.33311 | 0.98435 | -0.29923 | 46.7328
65 | 0.083292 | 0.02106 | -0.083134 | -0.020959 | 0.0001583 | 0.00010098 | 0.12662 | 0.12662 | 0.12662 | 0.97939 | -0.39559 | 0.97736 | -0.4353 | 34.7844
66 | 0.14337 | 0.03652 | -0.14335 | -0.03651 | 1.5725e-05 | 1.0018e-05 | 0.21586 | 0.21586 | 0.21586 | 0.98928 | -0.20449 | 0.98916 | -0.20676 | 29.6504
67 | -0.24696 | -0.062991 | 0.24732 | 0.06322 | 0.00035958 | 0.00022931 | 0.36941 | 0.36941 | 0.36941 | 0.99584 | -0.07892 | 0.99742 | -0.048816 | 33.8286
68 | 0.032447 | 0.0081359 | -0.032443 | -0.0081335 | 3.9119e-06 | 2.4472e-06 | 0.048747 | 0.048747 | 0.048747 | 0.99047 | -0.18192 | 0.99034 | -0.18445 | 13.3921
69 | -0.11244 | -0.028554 | 0.11263 | 0.028675 | 0.00019004 | 0.0001214 | 0.17011 | 0.17011 | 0.17011 | 0.98435 | -0.29923 | 0.98617 | -0.26417 | 46.7328
70 | 0.12521 | 0.031962 | -0.12486 | -0.031741 | 0.00034631 | 0.00022131 | 0.18856 | 0.18856 | 0.18856 | 0.98916 | -0.20676 | 0.98617 | -0.26417 | 51.8025
71 | 0.01223 | 0.0030658 | -0.012228 | -0.0030648 | 1.6999e-06 | 9.1814e-07 | 0.018454 | 0.018454 | 0.018454 | 0.98617 | -0.26417 | 0.98602 | -0.26709 | 5.0698
72 | 0.0087318 | 0.0021885 | -0.0087312 | -0.0021882 | 6.1001e-07 | 2.7092e-07 | 0.013177 | 0.013177 | 0.013177 | 0.98602 | -0.26709 | 0.98595 | -0.26856 | 3.6201
73 | -0.010901 | -0.0027318 | 0.010902 | 0.0027327 | 1.832e-06 | 9.3852e-07 | 0.016386 | 0.016386 | 0.016386 | 0.98989 | -0.19315 | 0.99007 | -0.18963 | 4.5016
74 | -0.018998 | -0.0047616 | 0.018999 | 0.0047621 | 8.7766e-07 | 5.2478e-07 | 0.028553 | 0.028553 | 0.028553 | 0.99007 | -0.18963 | 0.99012 | -0.18866 | 7.8441
75 | 0.0037772 | 0.00094661 | -0.0037771 | -0.00094664 | 9.9436e-08 | -3.5511e-08 | 0.0057699 | 0.00577 | 0.00577 | 0.97412 | -0.49893 | 0.97409 | -0.49949 | 1.5852
76 | -0.026104 | -0.0065428 | 0.026109 | 0.006546 | 5.2318e-06 | 3.2317e-06 | 0.03923 | 0.03923 | 0.03923 | 0.99012 | -0.18866 | 0.99034 | -0.18445 | 10.7776
77 | -0.25468 | -0.065063 | 0.25473 | 0.0651 | 5.6761e-05 | 3.6204e-05 | 0.38038 | 0.38038 | 0.38038 | 0.99742 | -0.048816 | 0.99767 | -0.044208 | 34.8334
78 | -0.0068331 | -0.0017125 | 0.0068338 | 0.0017127 | 6.8266e-07 | 2.1294e-07 | 0.010247 | 0.010247 | 0.010247 | 0.99225 | -0.1483 | 0.99236 | -0.1462 | 2.8151
79 | -0.0068338 | -0.0017127 | 0.0068342 | 0.0017129 | 4.0176e-07 | 1.2529e-07 | 0.010247 | 0.010247 | 0.010247 | 0.99236 | -0.1462 | 0.99243 | -0.14497 | 2.8151
80 | 0.028136 | 0.0070592 | -0.028128 | -0.007054 | 8.3389e-06 | 5.1748e-06 | 0.042142 | 0.042142 | 0.042142 | 0.99353 | -0.12352 | 0.99321 | -0.12974 | 11.5775
81 | 0.13171 | 0.033404 | -0.13153 | -0.033285 | 0.00018697 | 0.0001195 | 0.19741 | 0.19741 | 0.19741 | 0.99353 | -0.12352 | 0.99199 | -0.15309 | 54.2329
82 | -0.009453 | -0.002369 | 0.0094545 | 0.0023697 | 1.4286e-06 | 6.7572e-07 | 0.014269 | 0.014269 | 0.014269 | 0.98581 | -0.27276 | 0.98597 | -0.26958 | 3.92
83 | 0.0046526 | 0.0011659 | -0.0046524 | -0.0011659 | 1.5344e-07 | -7.5725e-09 | 0.0070227 | 0.0070227 | 0.0070227 | 0.98581 | -0.27276 | 0.98578 | -0.27345 | 1.9293
84 | -0.016617 | -0.0041649 | 0.016618 | 0.0041655 | 1.0745e-06 | 6.2958e-07 | 0.025079 | 0.025079 | 0.025079 | 0.98597 | -0.26958 | 0.98604 | -0.26823 | 6.8897
85 | 0.0046524 | 0.0011659 | -0.0046521 | -0.0011659 | 3.2725e-07 | -1.6122e-08 | 0.0070227 | 0.0070228 | 0.0070228 | 0.98578 | -0.27345 | 0.9857 | -0.27492 | 1.9293
86 | -0.020816 | -0.0052174 | 0.02082 | 0.0052201 | 4.3439e-06 | 2.6303e-06 | 0.031413 | 0.031413 | 0.031413 | 0.98604 | -0.26823 | 0.98627 | -0.26385 | 8.6298
87 | -0.025564 | -0.0064091 | 0.025568 | 0.0064112 | 3.3937e-06 | 2.0943e-06 | 0.03857 | 0.03857 | 0.03857 | 0.98627 | -0.26385 | 0.98641 | -0.26106 | 10.5963
88 | -0.03053 | -0.0076549 | 0.030541 | 0.0076615 | 1.0639e-05 | 6.6379e-06 | 0.046056 | 0.046056 | 0.046056 | 0.98641 | -0.26106 | 0.98679 | -0.25375 | 12.6528
89 | -0.011783 | -0.0029532 | 0.011785 | 0.0029541 | 1.8474e-06 | 9.7837e-07 | 0.017667 | 0.017667 | 0.017667 | 0.99243 | -0.14497 | 0.9926 | -0.14168 | 4.8536
90 | 0.0080123 | 0.0020085 | -0.0080114 | -0.0020081 | 9.6761e-07 | 3.9476e-07 | 0.012099 | 0.012099 | 0.012099 | 0.9854 | -0.28061 | 0.98527 | -0.28315 | 3.324
91 | -0.014227 | -0.003566 | 0.014228 | 0.0035667 | 1.3106e-06 | 7.4229e-07 | 0.021484 | 0.021484 | 0.021484 | 0.9854 | -0.28061 | 0.9855 | -0.27868 | 5.9021
92 | 0.0080114 | 0.0020081 | -0.0080097 | -0.0020074 | 1.6884e-06 | 6.8898e-07 | 0.012099 | 0.012099 | 0.012099 | 0.98527 | -0.28315 | 0.98505 | -0.28757 | 3.324
93 | -0.072453 | -0.018218 | 0.072576 | 0.018296 | 0.00012247 | 7.8035e-05 | 0.10942 | 0.10942 | 0.10942 | 0.9855 | -0.27868 | 0.98732 | -0.24335 | 30.06
94 | 0.058225 | 0.014651 | -0.058186 | -0.014626 | 3.9037e-05 | 2.4812e-05 | 0.087935 | 0.087935 | 0.087935 | 0.9855 | -0.27868 | 0.98478 | -0.29272 | 24.158
95 | -0.11412 | -0.028721 | 0.1143 | 0.028836 | 0.00018045 | 0.00011528 | 0.17203 | 0.17203 | 0.17203 | 0.98732 | -0.24335 | 0.98903 | -0.21032 | 47.2615
96 | 0.0066274 | 0.001661 | -0.0066271 | -0.0016609 | 3.7417e-07 | 1.1157e-07 | 0.0099884 | 0.0099884 | 0.0099884 | 0.98732 | -0.24335 | 0.98726 | -0.24454 | 2.7441
97 | 0.034914 | 0.0087642 | -0.034897 | -0.0087533 | 1.7311e-05 | 1.0866e-05 | 0.052625 | 0.052625 | 0.052625 | 0.98732 | -0.24335 | 0.98679 | -0.25375 | 14.4575
98 | 0.04951 | 0.012452 | -0.049481 | -0.012434 | 2.844e-05 | 1.8029e-05 | 0.074825 | 0.074826 | 0.074826 | 0.98478 | -0.29272 | 0.98416 | -0.30476 | 20.5565
99 | -0.12249 | -0.030889 | 0.12282 | 0.031104 | 0.00033655 | 0.00021505 | 0.18435 | 0.18435 | 0.18435 | 0.98903 | -0.21032 | 0.99199 | -0.15309 | 50.6467
100 | 0.049481 | 0.012434 | -0.04943 | -0.012401 | 5.1454e-05 | 3.262e-05 | 0.074826 | 0.074826 | 0.074826 | 0.98416 | -0.30476 | 0.98305 | -0.32656 | 20.5565
101 | 0.022497 | 0.0056403 | -0.022492 | -0.0056371 | 5.314e-06 | 3.2461e-06 | 0.034055 | 0.034055 | 0.034055 | 0.98305 | -0.32656 | 0.98279 | -0.33152 | 9.3557
102 | 0.026932 | 0.0067607 | -0.026915 | -0.00675 | 1.7254e-05 | 1.0692e-05 | 0.040771 | 0.040771 | 0.040771 | 0.98305 | -0.32656 | 0.98236 | -0.34 | 11.2008
103 | -0.014309 | -0.0035863 | 0.014313 | 0.0035885 | 3.8994e-06 | 2.2162e-06 | 0.021692 | 0.021692 | 0.021692 | 0.98158 | -0.35529 | 0.98187 | -0.34957 | 5.9594
104 | 0.0080944 | 0.0020287 | -0.008094 | -0.0020286 | 3.1198e-07 | 1.2983e-07 | 0.012271 | 0.012271 | 0.012271 | 0.98158 | -0.35529 | 0.98154 | -0.3561 | 3.3711
105 | -0.019805 | -0.0049648 | 0.019814 | 0.0049702 | 9.0309e-06 | 5.4415e-06 | 0.030015 | 0.030015 | 0.030015 | 0.98187 | -0.34957 | 0.98236 | -0.34 | 8.2458
106 | 0.0054919 | 0.0013763 | -0.0054912 | -0.0013762 | 6.969e-07 | 1.0674e-07 | 0.0083228 | 0.0083229 | 0.0083229 | 0.98187 | -0.34957 | 0.98173 | -0.35223 | 2.2865
107 | 0.0071012 | 0.0017798 | -0.0071007 | -0.0017796 | 4.3211e-07 | 1.5047e-07 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | 0.98236 | -0.34 | 0.98229 | -0.34128 | 2.9551
108 | 0.0054912 | 0.0013762 | -0.0054906 | -0.0013761 | 5.1897e-07 | 7.9557e-08 | 0.0083229 | 0.008323 | 0.008323 | 0.98173 | -0.35223 | 0.98163 | -0.35422 | 2.2865
109 | 0.023297 | 0.0058433 | -0.023293 | -0.0058407 | 4.2663e-06 | 2.6096e-06 | 0.034905 | 0.034905 | 0.034905 | 0.99321 | -0.12974 | 0.99301 | -0.13358 | 9.5892
110 | -0.015632 | -0.0039184 | 0.015634 | 0.0039194 | 1.8484e-06 | 1.0669e-06 | 0.023435 | 0.023435 | 0.023435 | 0.9926 | -0.14168 | 0.99272 | -0.1392 | 6.4381
111 | -0.019442 | -0.0048738 | 0.019447 | 0.0048769 | 5.2074e-06 | 3.1213e-06 | 0.029142 | 0.029142 | 0.029142 | 0.99272 | -0.1392 | 0.99301 | -0.13358 | 8.0061

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61052 | 0.1553

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034516 | 0.00086504
1 | 0.0039676 | 0.00099439
2 | 0.014232 | 0.0035668
3 | 0.0071018 | 0.0017799
4 | 0.0078336 | 0.0019633
5 | 0.0039965 | 0.0010016
6 | 0.0048905 | 0.0012257
7 | 0.0064338 | 0.0016125
8 | 0.0048737 | 0.0012215
9 | 0.0067523 | 0.0016923
10 | 0.004982 | 0.0012486
11 | 0.0064143 | 0.0016076
12 | 0.0075863 | 0.0019013
13 | 0.0093444 | 0.0023419
14 | 0.0052426 | 0.0013139
15 | 0.0039073 | 0.00097927
16 | 0.0079374 | 0.0019893
17 | 0.017313 | 0.0043391
18 | 0.0055171 | 0.0013827
19 | 0.00428 | 0.0010727
20 | 0.0029714 | 0.00074471
21 | 0.010873 | 0.002725
22 | 0.0045076 | 0.0011297
23 | 0.0052867 | 0.001325
24 | 0.0059689 | 0.001496
25 | 0.0070046 | 0.0017555
26 | 0.012734 | 0.0031915
27 | 0.0061086 | 0.001531
28 | 0.0051942 | 0.0013018
29 | 0.0071594 | 0.0017943
30 | 0.0046175 | 0.0011572
31 | 0.015717 | 0.003939
32 | 0.0044042 | 0.0011038
33 | 0.003987 | 0.00099924
34 | 0.0095089 | 0.0023832
35 | 0.019957 | 0.0050016
36 | 0.0059014 | 0.001479
37 | 0.0089794 | 0.0022504
38 | 0.0070733 | 0.0017727
39 | 0.0052218 | 0.0013087
40 | 0.011111 | 0.0027846
41 | 0.0085733 | 0.0021487
42 | 0.010894 | 0.0027303
43 | 0.0072998 | 0.0018295
44 | 0.0087893 | 0.0022028
45 | 0.018144 | 0.0045473
46 | 0.0034966 | 0.00087633
47 | 0.0087312 | 0.0021882
48 | 0.0063925 | 0.0016021
49 | 0.0080953 | 0.0020289
50 | 0.0064518 | 0.001617
51 | 0.0043965 | 0.0011019
52 | 0.007105 | 0.0017807
53 | 0.006334 | 0.0015874
54 | 0.0037771 | 0.00094664
55 | 0.0073548 | 0.0018433
56 | 0.011647 | 0.002919
57 | 0.0068331 | 0.0017125
58 | 0.015211 | 0.0038123
59 | 0.0048005 | 0.0012031
60 | 0.0071628 | 0.0017952
61 | 0.0041973 | 0.0010519
62 | 0.0046521 | 0.0011659
63 | 0.0047443 | 0.001189
64 | 0.0049624 | 0.0012437
65 | 0.0049488 | 0.0012403
66 | 0.0062145 | 0.0015575
67 | 0.0080097 | 0.0020074
68 | 0.0086761 | 0.0021744
69 | 0.00819 | 0.0020526
70 | 0.0066271 | 0.0016609
71 | 0.0043564 | 0.0010918
72 | 0.0087025 | 0.0021811
73 | 0.0062149 | 0.0015576
74 | 0.008094 | 0.0020286
75 | 0.0071007 | 0.0017796
76 | 0.0054906 | 0.0013761
77 | 0.022492 | 0.0056371
78 | 0.0048308 | 0.0012107
79 | 0.0038474 | 0.00096424
80 | 0.0038077 | 0.00095431
81 | 0.0038457 | 0.00096382

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1