## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1706-12_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1706-12_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1706-12_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1706-12_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1706-12_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1706-12_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1706-12_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1706-12_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1706-12_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1706-12_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1706-12_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1706-12_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1706-12_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1706-12_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1706-12_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1706-12_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1706-12_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1706-12_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1706-12_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1706-12_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1706-12_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1706-12_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1706-12_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1706-12_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1706-12_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1706-12_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1706-12_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1706-12_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1706-12_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1706-12_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1706-12_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1706-12_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1706-12_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1706-12_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1706-12_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1706-12_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1706-12_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1706-12_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1706-12_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1706-12_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1706-12_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1706-12_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1706-12_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1706-12_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1706-12_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1706-12_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1706-12_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1706-12_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1706-12_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1706-12_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1706-12_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1706-12_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1706-12_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1706-12_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1706-12_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1706-12_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1706-12_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1706-12_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1706-12_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1706-12_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1706-12_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1706-12_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1706-12_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1706-12_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1706-12_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1706-12_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1706-12_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1706-12_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1706-12_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1706-12_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1706-12_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1706-12_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1706-12_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1706-12_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1706-12_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1706-12_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1706-12_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1706-12_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1706-12_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1706-12_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1706-12_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1706-12_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1706-12_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1706-12_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1706-12_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1706-12_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1706-12_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1706-12_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1706-12_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1706-12_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1706-12_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1706-12_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1706-12_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1706-12_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1706-12_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1706-12_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1706-12_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1706-12_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1706-12_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1706-12_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1706-12_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1706-12_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1706-12_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1706-12_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1706-12_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1706-12_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1706-12_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1706-12_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1706-12_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1706-12_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1706-12_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1706-12_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1706-12_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1706-12_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1706-12_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1706-12_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1706-12_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1706-12_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1706-12_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1706-12_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1706-12_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1706-12_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1706-12_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1706-12_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1706-12_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1706-12_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1706-12_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1706-12_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1706-12_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1706-12_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1706-12_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1706-12_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1706-12_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1706-12_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1706-12_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1706-12_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1706-12_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1706-12_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1706-12_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1706-12_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1706-12_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1706-12_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1706-12_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1706-12_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1706-12_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1706-12_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1706-12_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1706-12_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1706-12_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1706-12_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1706-12_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1706-12_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1706-12_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1706-12_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1706-12_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1706-12_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1706-12_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1706-12_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1706-12_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1706-12_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1706-12_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1706-12_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1706-12_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1706-12_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1706-12_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1706-12_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1706-12_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1706-12_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1706-12_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1706-12_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1706-12_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1706-12_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1706-12_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1706-12_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1706-12_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1706-12_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_1706-12_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_1706-12_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_1706-12_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_1706-12_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_1706-12_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_1706-12_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_1706-12_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_1706-12_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_1706-12_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_1706-12_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_1706-12_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_1706-12_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_1706-12_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_1706-12_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_1706-12_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_1706-12_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_1706-12_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_1706-12_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_1706-12_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_1706-12_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_1706-12_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_1706-12_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_1706-12_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_1706-12_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_1706-12_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_1706-12_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_1706-12_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_25_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1706-12_0_5_load_0 | 0 | 0.00056291 | 0.00014108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1706-12_0_5_load_6 | 2 | 0.00021935 | 5.4975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1706-12_0_5_load_3 | 3 | 0.00061671 | 0.00015456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1706-12_0_5_load_7 | 5 | 0.0023439 | 0.00058745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1706-12_0_5_load_20 | 7 | 0.00037949 | 9.511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1706-12_0_5_load_201 | 9 | 0.00013783 | 3.4542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1706-12_0_5_load_198 | 10 | 0.00028496 | 7.1417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1706-12_0_5_load_25 | 12 | 0.00066203 | 0.00016592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1706-12_0_5_load_19 | 13 | 0.000216 | 5.4135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1706-12_0_5_load_42 | 14 | 0.0011737 | 0.00029415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1706-12_0_5_load_43 | 15 | 0.00037956 | 9.5128e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1706-12_0_5_load_21 | 16 | 0.00012193 | 3.0559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1706-12_0_5_load_23 | 18 | 0.00051107 | 0.00012809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1706-12_0_5_load_9 | 19 | 0.001275 | 0.00031954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1706-12_0_5_load_10 | 20 | 0.00011467 | 2.8739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1706-12_0_5_load_11 | 21 | 0.00037355 | 9.362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1706-12_0_5_load_13 | 23 | 0.00048249 | 0.00012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1706-12_0_5_load_14 | 25 | 0.0009104 | 0.00022817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1706-12_0_5_load_40 | 26 | 0.0001139 | 2.8547e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1706-12_0_5_load_15 | 27 | 0.00024064 | 6.031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1706-12_0_5_load_16 | 28 | 0.0002007 | 5.0301e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1706-12_0_5_load_17 | 29 | 0.00041109 | 0.00010303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1706-12_0_5_load_35 | 30 | 0.00028875 | 7.2368e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1706-12_0_5_load_36 | 31 | 0.00039011 | 9.7772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1706-12_0_5_load_202 | 33 | 0.0016753 | 0.00041987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1706-12_0_5_load_203 | 34 | 0.00080214 | 0.00020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1706-12_0_5_load_161 | 35 | 0.0037387 | 0.00093701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1706-12_0_5_load_159 | 36 | 0.0032099 | 0.00080448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1706-12_0_5_load_22 | 37 | 0.00056913 | 0.00014264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1706-12_0_5_load_24 | 38 | 0.00040539 | 0.0001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1706-12_0_5_load_26 | 39 | 0.00057096 | 0.0001431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1706-12_0_5_load_31 | 40 | 0.0018845 | 0.00047231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1706-12_0_5_load_27 | 41 | 0.00049069 | 0.00012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1706-12_0_5_load_28 | 42 | 0.00043868 | 0.00010994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1706-12_0_5_load_32 | 44 | 0.0005118 | 0.00012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1706-12_0_5_load_30 | 45 | 0.00020996 | 5.262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1706-12_0_5_load_33 | 46 | 0.0081556 | 0.002044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1706-12_0_5_load_177 | 47 | 0.0014742 | 0.00036948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1706-12_0_5_load_178 | 48 | 0.0019464 | 0.00048782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1706-12_0_5_load_41 | 50 | 0.00057182 | 0.00014331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1706-12_0_5_load_38 | 51 | 0.00027683 | 6.938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1706-12_0_5_load_44 | 53 | 0.0073214 | 0.0018349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1706-12_0_5_load_45 | 54 | 0.0061861 | 0.0015504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1706-12_0_5_load_46 | 55 | 0.0096814 | 0.0024264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1706-12_0_5_load_47 | 56 | 0.00092193 | 0.00023106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1706-12_0_5_load_48 | 57 | 0.001858 | 0.00046565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1706-12_0_5_load_50 | 59 | 0.014262 | 0.0035745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1706-12_0_5_load_101 | 60 | 0.0010844 | 0.00027178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1706-12_0_5_load_89 | 62 | 0.014287 | 0.0035806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1706-12_0_5_load_124 | 63 | 0.00038355 | 9.6127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1706-12_0_5_load_58 | 65 | 0.0012624 | 0.00031638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1706-12_0_5_load_52 | 66 | 0.0036537 | 0.00091571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1706-12_0_5_load_90 | 67 | 0.061421 | 0.015394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1706-12_0_5_load_51 | 68 | 0.0044717 | 0.0011207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1706-12_0_5_load_55 | 70 | 0.0050107 | 0.0012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1706-12_0_5_load_56 | 71 | 0.0025313 | 0.00063441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1706-12_0_5_load_60 | 73 | 0.0049791 | 0.0012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1706-12_0_5_load_99 | 74 | 0.0010128 | 0.00025383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1706-12_0_5_load_100 | 75 | 0.00069577 | 0.00017438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1706-12_0_5_load_84 | 76 | 0.0008776 | 0.00021995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1706-12_0_5_load_85 | 77 | 0.0020042 | 0.00050229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1706-12_0_5_load_142 | 78 | 0.0017425 | 0.00043672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1706-12_0_5_load_117 | 79 | 0.0019606 | 0.00049137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1706-12_0_5_load_77 | 80 | 0.0013272 | 0.00033263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1706-12_0_5_load_86 | 81 | 0.0023842 | 0.00059753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1706-12_0_5_load_61 | 82 | 0.0032855 | 0.00082342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1706-12_0_5_load_62 | 83 | 0.0017801 | 0.00044613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1706-12_0_5_load_64 | 85 | 0.0093659 | 0.0023473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1706-12_0_5_load_66 | 87 | 0.0033938 | 0.00085056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1706-12_0_5_load_67 | 88 | 0.0022234 | 0.00055725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1706-12_0_5_load_68 | 89 | 0.0020723 | 0.00051937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1706-12_0_5_load_69 | 90 | 0.013041 | 0.0032685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1706-12_0_5_load_70 | 91 | 0.00091105 | 0.00022833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1706-12_0_5_load_150 | 92 | 0.003876 | 0.00097141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1706-12_0_5_load_79 | 94 | 0.0033992 | 0.00085193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1706-12_0_5_load_137 | 95 | 0.0039398 | 0.0009874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1706-12_0_5_load_91 | 97 | 0.011923 | 0.0029881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1706-12_0_5_load_122 | 98 | 0.0070976 | 0.0017788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1706-12_0_5_load_136 | 100 | 0.0012873 | 0.00032262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1706-12_0_5_load_71 | 101 | 0.00087001 | 0.00021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1706-12_0_5_load_72 | 102 | 0.001253 | 0.00031404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1706-12_0_5_load_73 | 103 | 0.00070931 | 0.00017777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1706-12_0_5_load_74 | 104 | 0.0017818 | 0.00044656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1706-12_0_5_load_76 | 106 | 0.0016901 | 0.00042358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1706-12_0_5_load_78 | 107 | 0.0015245 | 0.00038207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1706-12_0_5_load_134 | 108 | 0.00072256 | 0.00018109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1706-12_0_5_load_132 | 109 | 0.00094334 | 0.00023642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1706-12_0_5_load_81 | 110 | 0.0086666 | 0.0021721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1706-12_0_5_load_82 | 112 | 0.01863 | 0.0046692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1706-12_0_5_load_97 | 114 | 0.0085609 | 0.0021456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1706-12_0_5_load_109 | 115 | 0.0085326 | 0.0021385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1706-12_0_5_load_110 | 116 | 0.0085711 | 0.0021481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1706-12_0_5_load_111 | 117 | 0.011245 | 0.0028182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1706-12_0_5_load_87 | 118 | 0.0021063 | 0.00052788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1706-12_0_5_load_88 | 119 | 0.0046682 | 0.00117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1706-12_0_5_load_105 | 120 | 0.0019527 | 0.0004894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1706-12_0_5_load_103 | 121 | 0.0032247 | 0.00080817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1706-12_0_5_load_92 | 122 | 0.0013753 | 0.00034468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1706-12_0_5_load_93 | 123 | 0.00049031 | 0.00012288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1706-12_0_5_load_94 | 124 | 0.0011281 | 0.00028272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1706-12_0_5_load_96 | 125 | 0.0016406 | 0.00041118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1706-12_0_5_load_98 | 126 | 0.0013929 | 0.00034909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1706-12_0_5_load_123 | 127 | 0.010502 | 0.002632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1706-12_0_5_load_139 | 128 | 0.00072402 | 0.00018146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1706-12_0_5_load_187 | 129 | 0.010651 | 0.0026695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1706-12_0_5_load_143 | 131 | 0.0011515 | 0.00028858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1706-12_0_5_load_116 | 132 | 0.0010807 | 0.00027084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1706-12_0_5_load_125 | 133 | 0.0018976 | 0.0004756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1706-12_0_5_load_102 | 134 | 0.003962 | 0.00099296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1706-12_0_5_load_104 | 135 | 0.0030446 | 0.00076306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1706-12_0_5_load_106 | 136 | 0.0032925 | 0.00082517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1706-12_0_5_load_107 | 137 | 0.0024987 | 0.00062624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1706-12_0_5_load_127 | 138 | 0.0020866 | 0.00052295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1706-12_0_5_load_128 | 139 | 0.0046601 | 0.0011679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1706-12_0_5_load_112 | 140 | 0.021958 | 0.0055031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1706-12_0_5_load_120 | 141 | 0.0012229 | 0.00030649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1706-12_0_5_load_121 | 142 | 0.0053735 | 0.0013467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1706-12_0_5_load_113 | 143 | 0.00070642 | 0.00017705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1706-12_0_5_load_114 | 144 | 0.0013791 | 0.00034563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1706-12_0_5_load_115 | 145 | 0.0013554 | 0.00033969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1706-12_0_5_load_118 | 146 | 0.00028553 | 7.1561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1706-12_0_5_load_119 | 147 | 0.0010095 | 0.00025301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1706-12_0_5_load_167 | 148 | 0.0029093 | 0.00072913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1706-12_0_5_load_166 | 149 | 0.0014615 | 0.00036629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1706-12_0_5_load_140 | 150 | 0.002965 | 0.00074309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1706-12_0_5_load_141 | 151 | 0.0012645 | 0.0003169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1706-12_0_5_load_188 | 152 | 0.00090757 | 0.00022746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1706-12_0_5_load_126 | 153 | 0.0038009 | 0.00095261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1706-12_0_5_load_163 | 154 | 0.0012939 | 0.00032428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_1706-12_0_5_load_164 | 155 | 0.001063 | 0.0002664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_1706-12_0_5_load_154 | 157 | 0.0040356 | 0.0010114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_1706-12_0_5_load_155 | 158 | 0.0024014 | 0.00060184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_1706-12_0_5_load_129 | 159 | 0.0015077 | 0.00037787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_1706-12_0_5_load_130 | 160 | 0.0013116 | 0.00032871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_1706-12_0_5_load_133 | 161 | 0.0013639 | 0.00034182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_1706-12_0_5_load_135 | 162 | 0.0011085 | 0.00027782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_1706-12_0_5_load_144 | 163 | 0.0015999 | 0.00040097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_1706-12_0_5_load_145 | 164 | 0.0034541 | 0.00086569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_1706-12_0_5_load_146 | 165 | 0.0024868 | 0.00062325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_1706-12_0_5_load_147 | 166 | 0.0037658 | 0.00094381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_1706-12_0_5_load_149 | 167 | 0.0059479 | 0.0014907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_1706-12_0_5_load_151 | 168 | 0.0030875 | 0.0007738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_1706-12_0_5_load_152 | 169 | 0.0031235 | 0.00078282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_1706-12_0_5_load_156 | 171 | 0.0031666 | 0.00079362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_1706-12_0_5_load_160 | 172 | 0.003025 | 0.00075813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_1706-12_0_5_load_157 | 173 | 0.0025826 | 0.00064727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_1706-12_0_5_load_158 | 174 | 0.0034767 | 0.00087133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_1706-12_0_5_load_165 | 175 | 0.0012194 | 0.00030561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_1706-12_0_5_load_168 | 176 | 0.0047133 | 0.0011813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_1706-12_0_5_load_169 | 177 | 0.0015045 | 0.00037705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_1706-12_0_5_load_171 | 179 | 0.00069566 | 0.00017435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_1706-12_0_5_load_172 | 180 | 0.0023557 | 0.0005904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_1706-12_0_5_load_173 | 181 | 0.0023332 | 0.00058476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_1706-12_0_5_load_175 | 183 | 0.0021262 | 0.00053287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_1706-12_0_5_load_176 | 184 | 0.0023804 | 0.00059658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_1706-12_0_5_load_200 | 185 | 0.0016918 | 0.000424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_1706-12_0_5_load_179 | 186 | 0.0021798 | 0.00054631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_1706-12_0_5_load_184 | 187 | 0.0010219 | 0.00025611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_1706-12_0_5_load_191 | 188 | 0.0022981 | 0.00057595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_1706-12_0_5_load_180 | 189 | 0.0029005 | 0.00072694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_1706-12_0_5_load_182 | 190 | 0.001366 | 0.00034236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_1706-12_0_5_load_192 | 191 | 0.0023996 | 0.00060141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_1706-12_0_5_load_185 | 192 | 0.0021324 | 0.00053444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_1706-12_0_5_load_190 | 193 | 0.0018397 | 0.00046106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_1706-12_0_5_load_181 | 194 | 0.00085112 | 0.00021331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_1706-12_0_5_load_183 | 195 | 0.00084788 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_1706-12_0_5_load_186 | 196 | 0.0014998 | 0.00037589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_1706-12_0_5_load_197 | 198 | 0.0015131 | 0.00037923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_1706-12_0_5_load_193 | 199 | 0.0017643 | 0.00044218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_1706-12_0_5_load_189 | 200 | 0.010565 | 0.0026478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_1706-12_0_5_load_199 | 201 | 0.0010824 | 0.00027128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_1706-12_0_5_load_194 | 202 | 0.0023442 | 0.00058752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 117 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1706-12_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1706-12_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.069639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1706-12_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1706-12_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.094699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1706-12_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.02615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1706-12_0_5_line_5 |  | 3 | 8 | 0.039969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1706-12_0_5_line_6 |  | 4 | 9 | 0.005222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1706-12_0_5_line_7 |  | 4 | 10 | 0.017893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1706-12_0_5_line_8 |  | 5 | 6 | 0.044232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1706-12_0_5_line_9 |  | 6 | 13 | 0.074289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1706-12_0_5_line_10 |  | 6 | 7 | 0.039144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1706-12_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.041323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1706-12_0_5_line_12 |  | 10 | 17 | 0.054962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1706-12_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.032503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1706-12_0_5_line_14 |  | 12 | 18 | 0.029601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1706-12_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0025337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1706-12_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1706-12_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.53187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1706-12_0_5_line_18 |  | 16 | 32 | 0.582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1706-12_0_5_line_19 |  | 17 | 202 | 0.05452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1706-12_0_5_line_20 |  | 18 | 37 | 0.052758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1706-12_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.013802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1706-12_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1706-12_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.059689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1706-12_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1706-12_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.20601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1706-12_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0082298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1706-12_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.071969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1706-12_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0075043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1706-12_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.023153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1706-12_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0022439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1706-12_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0056114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1706-12_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1706-12_0_5_line_33 |  | 31 | 52 | 0.05939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1706-12_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.096547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1706-12_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.0085883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1706-12_0_5_line_36 |  | 35 | 36 | 0.025926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1706-12_0_5_line_37 |  | 36 | 173 | 0.0097624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1706-12_0_5_line_38 |  | 37 | 38 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1706-12_0_5_line_39 |  | 38 | 39 | 0.028583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1706-12_0_5_line_40 |  | 38 | 40 | 0.13206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1706-12_0_5_line_41 |  | 40 | 43 | 0.027632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1706-12_0_5_line_42 |  | 41 | 42 | 0.022527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1706-12_0_5_line_43 |  | 41 | 43 | 0.071304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1706-12_0_5_line_44 |  | 42 | 45 | 0.0010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1706-12_0_5_line_45 |  | 43 | 44 | 0.029108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1706-12_0_5_line_46 |  | 44 | 49 | 0.0026124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1706-12_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.07801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1706-12_0_5_line_48 |  | 47 | 48 | 0.046738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1706-12_0_5_line_49 |  | 48 | 194 | 0.01801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1706-12_0_5_line_50 |  | 49 | 50 | 0.025558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1706-12_0_5_line_51 |  | 49 | 51 | 0.13935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1706-12_0_5_line_52 |  | 51 | 52 | 0.013677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1706-12_0_5_line_53 |  | 53 | 54 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1706-12_0_5_line_54 |  | 53 | 55 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1706-12_0_5_line_55 |  | 54 | 56 | 0.0070942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1706-12_0_5_line_56 |  | 55 | 57 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1706-12_0_5_line_57 |  | 56 | 58 | 0.035803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1706-12_0_5_line_58 |  | 57 | 59 | 0.013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1706-12_0_5_line_59 |  | 58 | 60 | 0.021636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1706-12_0_5_line_60 |  | 58 | 61 | 0.004143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1706-12_0_5_line_61 |  | 59 | 62 | 0.014595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1706-12_0_5_line_62 |  | 60 | 63 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1706-12_0_5_line_63 |  | 61 | 64 | 0.009476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1706-12_0_5_line_64 |  | 61 | 65 | 0.020991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1706-12_0_5_line_65 |  | 61 | 66 | 0.024812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1706-12_0_5_line_66 |  | 62 | 67 | 0.027549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1706-12_0_5_line_67 |  | 63 | 133 | 0.051956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1706-12_0_5_line_68 |  | 64 | 74 | 0.032288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1706-12_0_5_line_69 |  | 64 | 75 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1706-12_0_5_line_70 |  | 65 | 76 | 0.031441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1706-12_0_5_line_71 |  | 67 | 97 | 0.016481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1706-12_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.013515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1706-12_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.017187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1706-12_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.035444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1706-12_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1706-12_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.021021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1706-12_0_5_line_77 |  | 72 | 77 | 0.0096125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1706-12_0_5_line_78 |  | 74 | 78 | 0.036052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1706-12_0_5_line_79 |  | 75 | 79 | 0.032861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1706-12_0_5_line_80 |  | 76 | 80 | 0.0075149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1706-12_0_5_line_81 |  | 77 | 81 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1706-12_0_5_line_82 |  | 78 | 131 | 0.017939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1706-12_0_5_line_83 |  | 79 | 132 | 0.057488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1706-12_0_5_line_84 |  | 80 | 105 | 0.041492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1706-12_0_5_line_85 |  | 81 | 118 | 0.02131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1706-12_0_5_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0029076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_1706-12_0_5_line_87 |  | 82 | 84 | 0.017099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_1706-12_0_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.011888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_1706-12_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.006956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_1706-12_0_5_line_90 |  | 84 | 87 | 0.047771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1706-12_0_5_line_91 |  | 85 | 88 | 0.031189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1706-12_0_5_line_92 |  | 86 | 89 | 0.00587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1706-12_0_5_line_93 |  | 86 | 90 | 0.014775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_1706-12_0_5_line_94 |  | 87 | 91 | 0.024281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1706-12_0_5_line_95 |  | 88 | 92 | 0.020074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1706-12_0_5_line_96 |  | 89 | 93 | 0.0035446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_1706-12_0_5_line_97 |  | 90 | 94 | 0.0028668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_1706-12_0_5_line_98 |  | 91 | 95 | 0.00398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1706-12_0_5_line_99 |  | 92 | 96 | 0.0026888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1706-12_0_5_line_100 |  | 93 | 97 | 0.028422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_1706-12_0_5_line_101 |  | 93 | 98 | 0.036391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_1706-12_0_5_line_102 |  | 94 | 99 | 0.044428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_1706-12_0_5_line_103 |  | 95 | 100 | 0.011177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1706-12_0_5_line_104 |  | 96 | 168 | 0.026145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1706-12_0_5_line_105 |  | 96 | 165 | 0.035374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1706-12_0_5_line_106 |  | 98 | 117 | 0.00032913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_1706-12_0_5_line_107 |  | 99 | 110 | 0.011665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_1706-12_0_5_line_108 |  | 100 | 130 | 0.048393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1706-12_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1706-12_0_5_line_110 |  | 101 | 103 | 0.0087699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1706-12_0_5_line_111 |  | 102 | 104 | 0.011883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1706-12_0_5_line_112 |  | 103 | 105 | 0.016123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1706-12_0_5_line_113 |  | 104 | 106 | 0.016901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1706-12_0_5_line_114 |  | 105 | 107 | 0.011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1706-12_0_5_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1706-12_0_5_line_116 |  | 108 | 109 | 0.023672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1706-12_0_5_line_117 |  | 109 | 160 | 0.021545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1706-12_0_5_line_118 |  | 110 | 111 | 0.046917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_1706-12_0_5_line_119 |  | 111 | 114 | 0.012249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_1706-12_0_5_line_120 |  | 112 | 113 | 0.034127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1706-12_0_5_line_121 |  | 113 | 115 | 0.013341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1706-12_0_5_line_122 |  | 113 | 116 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1706-12_0_5_line_123 |  | 114 | 127 | 0.0019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_1706-12_0_5_line_124 |  | 115 | 117 | 0.028531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1706-12_0_5_line_125 |  | 116 | 140 | 0.013411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1706-12_0_5_line_126 |  | 118 | 119 | 0.00093672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1706-12_0_5_line_127 |  | 119 | 120 | 0.023207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1706-12_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.0020312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1706-12_0_5_line_129 |  | 121 | 134 | 0.025348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1706-12_0_5_line_130 |  | 122 | 123 | 0.012179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1706-12_0_5_line_131 |  | 122 | 124 | 0.0037797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1706-12_0_5_line_132 |  | 124 | 125 | 0.026307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1706-12_0_5_line_133 |  | 125 | 126 | 0.030748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1706-12_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.0030508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1706-12_0_5_line_135 |  | 127 | 129 | 0.017441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_1706-12_0_5_line_136 |  | 128 | 130 | 0.032775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1706-12_0_5_line_137 |  | 129 | 152 | 0.0051547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_1706-12_0_5_line_138 |  | 131 | 162 | 0.036685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1706-12_0_5_line_139 |  | 132 | 145 | 0.039362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1706-12_0_5_line_140 |  | 133 | 153 | 0.014619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1706-12_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.0008214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1706-12_0_5_line_142 |  | 135 | 136 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1706-12_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 1.6955e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1706-12_0_5_line_144 |  | 137 | 138 | 0.022592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1706-12_0_5_line_145 |  | 138 | 139 | 0.0071067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1706-12_0_5_line_146 |  | 139 | 156 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1706-12_0_5_line_147 |  | 140 | 141 | 0.0064584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1706-12_0_5_line_148 |  | 141 | 142 | 0.0053372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1706-12_0_5_line_149 |  | 143 | 144 | 0.035813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1706-12_0_5_line_150 |  | 143 | 145 | 0.18072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1706-12_0_5_line_151 |  | 144 | 146 | 0.13091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1706-12_0_5_line_152 |  | 146 | 147 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1706-12_0_5_line_153 |  | 147 | 150 | 0.029587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1706-12_0_5_line_154 |  | 148 | 149 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1706-12_0_5_line_155 |  | 149 | 175 | 0.029826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1706-12_0_5_line_156 |  | 150 | 151 | 0.090581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1706-12_0_5_line_157 |  | 151 | 163 | 0.14754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1706-12_0_5_line_158 |  | 152 | 200 | 0.010001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1706-12_0_5_line_159 |  | 153 | 154 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1706-12_0_5_line_160 |  | 154 | 155 | 0.002562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1706-12_0_5_line_161 |  | 155 | 175 | 0.098292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1706-12_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0079787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1706-12_0_5_line_163 |  | 156 | 158 | 0.035612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1706-12_0_5_line_164 |  | 157 | 171 | 0.017527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1706-12_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.019198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1706-12_0_5_line_166 |  | 161 | 162 | 0.026545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1706-12_0_5_line_167 |  | 164 | 165 | 0.0026137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1706-12_0_5_line_168 |  | 164 | 166 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1706-12_0_5_line_169 |  | 166 | 167 | 0.0019674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1706-12_0_5_line_170 |  | 167 | 169 | 0.021605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1706-12_0_5_line_171 |  | 168 | 170 | 0.021856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1706-12_0_5_line_172 |  | 170 | 171 | 0.022334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1706-12_0_5_line_173 |  | 170 | 172 | 0.018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1706-12_0_5_line_174 |  | 172 | 174 | 0.019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_1706-12_0_5_line_175 |  | 173 | 174 | 0.023703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_1706-12_0_5_line_176 |  | 176 | 177 | 0.08638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_1706-12_0_5_line_177 |  | 176 | 178 | 0.0054796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_1706-12_0_5_line_178 |  | 177 | 179 | 0.033992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_1706-12_0_5_line_179 |  | 178 | 180 | 0.024081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_1706-12_0_5_line_180 |  | 178 | 181 | 0.023621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_1706-12_0_5_line_181 |  | 179 | 182 | 0.02767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_1706-12_0_5_line_182 |  | 180 | 183 | 0.015378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_1706-12_0_5_line_183 |  | 181 | 184 | 0.0015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_1706-12_0_5_line_184 |  | 182 | 185 | 0.03892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_1706-12_0_5_line_185 |  | 182 | 186 | 0.15636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_1706-12_0_5_line_186 |  | 183 | 187 | 0.013209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_1706-12_0_5_line_187 |  | 184 | 188 | 0.022144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_1706-12_0_5_line_188 |  | 186 | 189 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_1706-12_0_5_line_189 |  | 187 | 192 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_1706-12_0_5_line_190 |  | 188 | 193 | 0.0040617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_1706-12_0_5_line_191 |  | 189 | 190 | 0.0082515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_1706-12_0_5_line_192 |  | 190 | 191 | 0.0041247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_1706-12_0_5_line_193 |  | 192 | 196 | 0.0089012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_1706-12_0_5_line_194 |  | 193 | 195 | 0.016835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_1706-12_0_5_line_195 |  | 194 | 195 | 0.0041717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_1706-12_0_5_line_196 |  | 196 | 197 | 0.0041127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_1706-12_0_5_line_197 |  | 197 | 198 | 0.0077078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_1706-12_0_5_line_198 |  | 197 | 199 | 0.032164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_1706-12_0_5_line_199 |  | 198 | 201 | 0.023967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_1706-12_0_5_line_200 |  | 199 | 202 | 0.055551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_1706-12_0_5_line_201 |  | 200 | 201 | 0.0034706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1706-12_0_5_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 203 | 117 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2690980.1394 | 1221566.182 | 2690991.873 | 1221582.7728 | 2690993.2261 | 1221594.5127 | 2690990.0061 | 1221604.1479 | 2690988.1112 | 1221609.4541
1 | 2690988.1112 | 1221609.4541 | 2691057.4961 | 1221603.511
2 | 2690980.1394 | 1221566.182 | 2690973.0016 | 1221557.1557 | 2690965.2578 | 1221550.944
3 | 2690980.1394 | 1221566.182 | 2690963.3755 | 1221572.9306 | 2690950.9438 | 1221584.6378 | 2690937.3886 | 1221595.4049 | 2690932.8687 | 1221598.7604 | 2690920.0461 | 1221602.2894 | 2690901.6565 | 1221602.7312 | 2690898.2789 | 1221606.3043
4 | 2691077.5561 | 1221586.7436 | 2691073.6736 | 1221590.2615 | 2691057.4961 | 1221603.511
5 | 2690933.5692 | 1221526.5879 | 2690961.5417 | 1221547.9632 | 2690965.2578 | 1221550.944
6 | 2690898.2789 | 1221606.3043 | 2690901.5395 | 1221610.3902
7 | 2690898.2789 | 1221606.3043 | 2690886.4274 | 1221607.3575 | 2690880.6333 | 1221608.8962
8 | 2691110.3334 | 1221557.0437 | 2691077.5561 | 1221586.7436
9 | 2691110.3334 | 1221557.0437 | 2691122.6265 | 1221548.9595 | 2691138.9807 | 1221540.2481 | 2691174.9696 | 1221520.5104
10 | 2691110.3334 | 1221557.0437 | 2691123.4393 | 1221555.8322 | 2691136.3124 | 1221556.9411 | 2691146.7883 | 1221563.984 | 2691147.0646 | 1221564.3236
11 | 2690938.7376 | 1221566.6945 | 2690940.4266 | 1221546.5286 | 2690933.5692 | 1221526.5879
12 | 2690827.3522 | 1221616.0957 | 2690834.2414 | 1221618.0577 | 2690849.6086 | 1221618.2922 | 2690867.9774 | 1221612.2572 | 2690880.6333 | 1221608.8962
13 | 2690938.7376 | 1221566.6945 | 2690906.3674 | 1221563.7651
14 | 2690876.887 | 1221561.0971 | 2690906.3674 | 1221563.7651
15 | 2691177.1911 | 1221519.2921 | 2691174.9696 | 1221520.5104
16 | 2691177.1911 | 1221519.2921 | 2691186.4162 | 1221514.2327
17 | 2691186.4162 | 1221514.2327 | 2691606.5953 | 1221840.3304
18 | 2691606.5953 | 1221840.3304 | 2692185.4439 | 1221779.853
19 | 2690827.3522 | 1221616.0957 | 2690804.6121 | 1221620.73 | 2690774.7885 | 1221630.2713
20 | 2690876.887 | 1221561.0971 | 2690871.6335 | 1221560.6217 | 2690865.1031 | 1221561.0001 | 2690860.9538 | 1221566.4183 | 2690859.3352 | 1221581.9933 | 2690840.878 | 1221581.7879
21 | 2690937.3156 | 1221261.2173 | 2690940.902 | 1221247.8895
22 | 2690937.3156 | 1221261.2173 | 2690934.0709 | 1221273.2752
23 | 2690964.2273 | 1221193.5147 | 2690948.0993 | 1221221.1431 | 2690940.902 | 1221247.8895
24 | 2690930.1781 | 1221287.7413 | 2690934.0709 | 1221273.2752
25 | 2690964.2273 | 1221193.5147 | 2691170.2335 | 1221194.8542
26 | 2690928.0396 | 1221295.6884 | 2690930.1781 | 1221287.7413
27 | 2691170.2335 | 1221194.8542 | 2691198.5098 | 1221187.5376 | 2691239.009 | 1221173.815
28 | 2690928.0396 | 1221295.6884 | 2690926.0896 | 1221302.9349
29 | 2690918.6083 | 1221324.8438 | 2690925.8256 | 1221303.9158 | 2690926.0896 | 1221302.9349
30 | 2690918.6083 | 1221324.8438 | 2690917.8768 | 1221326.9651
31 | 2690916.0474 | 1221332.2699 | 2690917.8768 | 1221326.9651
32 | 2690916.0474 | 1221332.2699 | 2690912.544 | 1221342.4285 | 2690911.2157 | 1221352.6917
33 | 2690910.9587 | 1221411.9413 | 2690911.7193 | 1221401.39 | 2690910.0235 | 1221361.9035 | 2690911.2157 | 1221352.6917
34 | 2692185.4439 | 1221779.853 | 2692182.4182 | 1221771.4337 | 2692193.6461 | 1221755.7855 | 2692222.1841 | 1221726.607 | 2692232.4786 | 1221719.795 | 2692247.0892 | 1221715.6682
35 | 2692255.3541 | 1221713.3337 | 2692255.3541 | 1221713.3337 | 2692247.0892 | 1221715.6682
36 | 2690986.2147 | 1221866.5382 | 2690975.6765 | 1221857.1485 | 2690967.3624 | 1221865.5384
37 | 2690957.6008 | 1221865.664 | 2690967.3624 | 1221865.5384
38 | 2690826.6312 | 1221583.7957 | 2690826.6312 | 1221583.7957 | 2690832.4444 | 1221581.694 | 2690840.878 | 1221581.7879
39 | 2690826.6312 | 1221583.7957 | 2690825.3459 | 1221587.4787 | 2690823.8355 | 1221598.9525 | 2690820.8153 | 1221600.9856 | 2690811.3554 | 1221600.5702
40 | 2690826.6312 | 1221583.7957 | 2690752.6432 | 1221474.4034
41 | 2690743.5609 | 1221449.5701 | 2690744.0377 | 1221462.5864 | 2690752.6432 | 1221474.4034
42 | 2690657.72 | 1221429.0651 | 2690663.6025 | 1221430.5727 | 2690678.4254 | 1221437.7152
43 | 2690743.5609 | 1221449.5701 | 2690724.0251 | 1221456.4884 | 2690716.1619 | 1221457.1913 | 2690707.9317 | 1221454.5864 | 2690691.5528 | 1221444.0408 | 2690678.4254 | 1221437.7152
44 | 2690657.72 | 1221429.0651 | 2690656.713 | 1221428.807
45 | 2690743.5609 | 1221449.5701 | 2690770.297 | 1221438.0606
46 | 2690772.6966 | 1221437.0276 | 2690770.297 | 1221438.0606
47 | 2690624.9967 | 1221478.6072 | 2690625.5538 | 1221442.0237 | 2690627.0659 | 1221433.8967 | 2690633.6438 | 1221426.9253 | 2690643.9983 | 1221425.5486 | 2690656.713 | 1221428.807
48 | 2690525.0986 | 1221599.8771 | 2690527.9208 | 1221605.8521 | 2690542.1182 | 1221626.6378 | 2690556.4336 | 1221630.9747
49 | 2690573.6704 | 1221636.1967 | 2690556.4336 | 1221630.9747
50 | 2690772.6966 | 1221437.0276 | 2690770.0958 | 1221428.471 | 2690769.9925 | 1221411.8579
51 | 2690911.5741 | 1221425.6047 | 2690772.6966 | 1221437.0276
52 | 2690910.9587 | 1221411.9413 | 2690911.5741 | 1221425.6047
53 | 2690721.7282 | 1221929.0635 | 2690714.3373 | 1221944.9391
54 | 2690728.5225 | 1221914.4693 | 2690721.7282 | 1221929.0635
55 | 2690714.3373 | 1221944.9391 | 2690711.3432 | 1221951.3705
56 | 2690735.0589 | 1221900.4291 | 2690728.5225 | 1221914.4693
57 | 2690692.4034 | 1221981.1917 | 2690700.3707 | 1221973.6189 | 2690707.2518 | 1221960.1588 | 2690711.3432 | 1221951.3705
58 | 2690735.0589 | 1221900.4291 | 2690740.8971 | 1221887.8885
59 | 2690692.4034 | 1221981.1917 | 2690676.8379 | 1221966.1647
60 | 2690692.4034 | 1221981.1917 | 2690689.3936 | 1221984.0479
61 | 2690740.8971 | 1221887.8885 | 2690741.9973 | 1221885.5254 | 2690749.7327 | 1221876.3662
62 | 2690666.3707 | 1221956.1327 | 2690673.6452 | 1221963.0824 | 2690676.8379 | 1221966.1647
63 | 2690689.3936 | 1221984.0479 | 2690682.5119 | 1221990.5809
64 | 2690689.3936 | 1221984.0479 | 2690700.68 | 1222001.7466
65 | 2690689.3936 | 1221984.0479 | 2690695.8349 | 1221987.5039 | 2690713.2753 | 1221988.9684
66 | 2690769.3978 | 1221857.2919 | 2690759.1489 | 1221865.2171 | 2690749.7327 | 1221876.3662
67 | 2690666.3707 | 1221956.1327 | 2690641.2749 | 1221932.1572 | 2690628.5262 | 1221920.5391
68 | 2690682.5119 | 1221990.5809 | 2690659.4094 | 1222013.1337 | 2690659.4074 | 1222013.1349
69 | 2690682.5119 | 1221990.5809 | 2690675.1315 | 1221988.5227 | 2690671.7429 | 1221989.7076
70 | 2690715.859 | 1222029.2577 | 2690714.8693 | 1222027.2991 | 2690704.7159 | 1222008.0756 | 2690700.68 | 1222001.7466
71 | 2690782.4352 | 1221847.2103 | 2690769.3978 | 1221857.2919
72 | 2690782.9752 | 1221997.6942 | 2690769.8061 | 1221994.658
73 | 2690782.9752 | 1221997.6942 | 2690791.9789 | 1221999.7662 | 2690799.8916 | 1222000.5131
74 | 2690782.9752 | 1221997.6942 | 2690791.2037 | 1221963.218
75 | 2690818.9548 | 1222002.3126 | 2690799.8916 | 1222000.5131
76 | 2690782.2002 | 1221950.0271 | 2690792.1198 | 1221952.7358 | 2690792.8219 | 1221956.4379 | 2690791.2037 | 1221963.218
77 | 2690818.9548 | 1222002.3126 | 2690827.5806 | 1221998.0703
78 | 2690659.4074 | 1222013.1349 | 2690628.7556 | 1222032.1147
79 | 2690671.7429 | 1221989.7076 | 2690640.7236 | 1222000.5546
80 | 2690715.859 | 1222029.2577 | 2690719.2483 | 1222035.965
81 | 2690827.5806 | 1221998.0703 | 2690833.3173 | 1221995.249 | 2690838.9018 | 1221991.852
82 | 2690612.7349 | 1222040.0282 | 2690621.7297 | 1222036.4652 | 2690628.7556 | 1222032.1147
83 | 2690584.3051 | 1222011.0569 | 2690607.7296 | 1222008.2883 | 2690638.8425 | 1222001.2124 | 2690640.7236 | 1222000.5546
84 | 2690740.4911 | 1222071.3866 | 2690739.4169 | 1222068.2014 | 2690726.1142 | 1222049.5525 | 2690719.2483 | 1222035.965
85 | 2690838.9018 | 1221991.852 | 2690857.1077 | 1221980.7774
86 | 2690835.6336 | 1221837.8694 | 2690833.4291 | 1221835.9735
87 | 2690820.4647 | 1221824.8239 | 2690833.4291 | 1221835.9735
88 | 2690835.6336 | 1221837.8694 | 2690844.6469 | 1221845.621
89 | 2690820.4647 | 1221824.8239 | 2690813.6448 | 1221826.2876
90 | 2690820.4647 | 1221824.8239 | 2690834.375 | 1221815.5963 | 2690858.8694 | 1221809.7993 | 2690864.7753 | 1221809.9274
91 | 2690844.6469 | 1221845.621 | 2690868.2935 | 1221865.9574
92 | 2690813.6448 | 1221826.2876 | 2690808.2046 | 1221828.4923
93 | 2690813.6448 | 1221826.2876 | 2690810.3152 | 1221819.2653 | 2690809.6222 | 1221812.2965
94 | 2690864.7753 | 1221809.9274 | 2690889.051 | 1221810.4542
95 | 2690883.5134 | 1221879.0468 | 2690868.2935 | 1221865.9574
96 | 2690804.9194 | 1221829.8237 | 2690808.2046 | 1221828.4923
97 | 2690809.6222 | 1221812.2965 | 2690809.3384 | 1221809.4438
98 | 2690893.0301 | 1221810.484 | 2690891.7235 | 1221810.5122 | 2690889.051 | 1221810.4542
99 | 2690885.552 | 1221880.8 | 2690883.5134 | 1221879.0468
100 | 2690804.9194 | 1221829.8237 | 2690782.4352 | 1221847.2103
101 | 2690804.9194 | 1221829.8237 | 2690769.5495 | 1221821.2631
102 | 2690788.6146 | 1221770.2339 | 2690809.2365 | 1221808.4191 | 2690809.3384 | 1221809.4438
103 | 2690904.2041 | 1221810.2427 | 2690893.0301 | 1221810.484
104 | 2690885.552 | 1221880.8 | 2690906.3781 | 1221896.6066
105 | 2690885.552 | 1221880.8 | 2690874.5202 | 1221908.1951 | 2690870.0898 | 1221912.0011
106 | 2690769.5495 | 1221821.2631 | 2690769.2296 | 1221821.1857
107 | 2690788.6146 | 1221770.2339 | 2690783.0431 | 1221759.9857
108 | 2690949.4727 | 1221798.0741 | 2690946.063 | 1221801.769 | 2690944.4878 | 1221802.5789 | 2690940.7317 | 1221804.6118 | 2690937.2035 | 1221806.626 | 2690932.025 | 1221807.9145 | 2690907.1065 | 1221810.1801 | 2690904.2041 | 1221810.2427
109 | 2690715.6208 | 1222072.4439 | 2690696.7889 | 1222073.2444 | 2690696.7889 | 1222073.2444
110 | 2690724.3828 | 1222072.0714 | 2690715.6208 | 1222072.4439
111 | 2690684.9594 | 1222072.1208 | 2690696.7889 | 1222073.2444
112 | 2690740.4911 | 1222071.3866 | 2690724.3828 | 1222072.0714
113 | 2690684.9594 | 1222072.1208 | 2690668.1341 | 1222070.5228
114 | 2690740.4911 | 1222071.3866 | 2690752.0778 | 1222071.4638
115 | 2690668.1341 | 1222070.5228 | 2690666.957 | 1222070.411
116 | 2690643.3913 | 1222068.1727 | 2690666.957 | 1222070.411
117 | 2690621.8768 | 1222067.0742 | 2690641.1563 | 1222067.9604 | 2690643.3913 | 1222068.1727
118 | 2690762.6387 | 1221717.9574 | 2690765.1475 | 1221727.0686 | 2690783.0431 | 1221759.9857
119 | 2690762.6387 | 1221717.9574 | 2690755.0809 | 1221710.5927 | 2690753.6494 | 1221709.6818
120 | 2690728.5319 | 1221811.3356 | 2690733.8985 | 1221787.7566 | 2690739.3797 | 1221779.4584
121 | 2690728.5319 | 1221811.3356 | 2690741.4989 | 1221814.474
122 | 2690728.5319 | 1221811.3356 | 2690716.7837 | 1221809.2271
123 | 2690752.007 | 1221708.6367 | 2690753.6494 | 1221709.6818
124 | 2690769.2296 | 1221821.1857 | 2690741.4989 | 1221814.474
125 | 2690716.7837 | 1221809.2271 | 2690703.5838 | 1221806.858
126 | 2690857.1077 | 1221980.7774 | 2690857.908 | 1221980.2906
127 | 2690877.7352 | 1221968.2299 | 2690857.908 | 1221980.2906
128 | 2690877.7352 | 1221968.2299 | 2690879.4705 | 1221967.1743
129 | 2690901.1264 | 1221954.0012 | 2690879.4705 | 1221967.1743
130 | 2690856.1425 | 1221773.5207 | 2690848.8608 | 1221771.1643 | 2690844.6935 | 1221769.4005
131 | 2690859.7385 | 1221774.6844 | 2690856.1425 | 1221773.5207
132 | 2690859.7385 | 1221774.6844 | 2690866.1336 | 1221776.7539 | 2690885.2553 | 1221780.9905
133 | 2690885.2553 | 1221780.9905 | 2690915.2756 | 1221787.6418
134 | 2690915.2756 | 1221787.6418 | 2690918.2542 | 1221788.3017
135 | 2690752.007 | 1221708.6367 | 2690743.7126 | 1221703.3589 | 2690736.7157 | 1221700.3678
136 | 2690949.4727 | 1221798.0741 | 2690943.2711 | 1221795.8112 | 2690934.7194 | 1221792.4449 | 2690925.2077 | 1221789.8423 | 2690918.2542 | 1221788.3017
137 | 2690736.7157 | 1221700.3678 | 2690731.9759 | 1221698.3415
138 | 2690612.7349 | 1222040.0282 | 2690582.8051 | 1222051.8837 | 2690578.4226 | 1222052.872
139 | 2690584.3051 | 1222011.0569 | 2690573.6438 | 1222012.317 | 2690545.3563 | 1222016.7082
140 | 2690617.7207 | 1221910.6919 | 2690628.5262 | 1221920.5391
141 | 2690901.1264 | 1221954.0012 | 2690901.8282 | 1221953.5743
142 | 2690922.8133 | 1221940.8092 | 2690901.8282 | 1221953.5743
143 | 2690922.8133 | 1221940.8092 | 2690922.8278 | 1221940.8004
144 | 2690922.8278 | 1221940.8004 | 2690942.1296 | 1221929.0592
145 | 2690948.2012 | 1221925.3659 | 2690942.1296 | 1221929.0592
146 | 2690964.1612 | 1221915.6576 | 2690948.2012 | 1221925.3659
147 | 2690697.2269 | 1221805.7171 | 2690703.5838 | 1221806.858
148 | 2690691.9737 | 1221804.7743 | 2690697.2269 | 1221805.7171
149 | 2690367.5764 | 1221984.2236 | 2690345.8514 | 1221985.7832 | 2690332.3919 | 1221981.8158
150 | 2690545.3563 | 1222016.7082 | 2690367.5764 | 1221984.2236
151 | 2690203.3349 | 1221959.8832 | 2690332.3919 | 1221981.8158
152 | 2690203.3349 | 1221959.8832 | 2690188.5847 | 1221956.4237
153 | 2690159.7867 | 1221963.2111 | 2690188.5847 | 1221956.4237 | 2690188.5847 | 1221956.4237
154 | 2690480.838 | 1221842.3444 | 2690502.1253 | 1221835.3853 | 2690504.1415 | 1221834.9946
155 | 2690504.1415 | 1221834.9946 | 2690515.692 | 1221832.7563 | 2690531.8028 | 1221826.9638 | 2690532.6966 | 1221826.6731
156 | 2690077.8774 | 1222000.4139 | 2690087.5549 | 1221998.1901 | 2690108.723 | 1221987.5141 | 2690135.2362 | 1221976.5522 | 2690153.2123 | 1221964.7606 | 2690159.7867 | 1221963.2111
157 | 2690077.8774 | 1222000.4139 | 2690162.994 | 1222120.9234
158 | 2690722.7801 | 1221694.4104 | 2690731.9759 | 1221698.3415
159 | 2690617.7207 | 1221910.6919 | 2690612.6616 | 1221906.0815 | 2690603.1447 | 1221898.8051
160 | 2690601.1094 | 1221897.249 | 2690603.1447 | 1221898.8051
161 | 2690601.1094 | 1221897.249 | 2690532.6966 | 1221826.6731
162 | 2690964.1612 | 1221915.6576 | 2690965.5179 | 1221907.7951
163 | 2690964.1612 | 1221915.6576 | 2690982.6745 | 1221941.3026 | 2690985.6162 | 1221943.9872
164 | 2690965.5179 | 1221907.7951 | 2690955.7247 | 1221902.275 | 2690949.4397 | 1221902.3133
165 | 2690602.6995 | 1222066.1926 | 2690621.8768 | 1222067.0742
166 | 2690552.5281 | 1222058.7111 | 2690578.4226 | 1222052.872
167 | 2690868.1072 | 1221913.7043 | 2690870.0898 | 1221912.0011
168 | 2690868.1072 | 1221913.7043 | 2690861.5364 | 1221919.3491 | 2690851.6922 | 1221925.2186
169 | 2690850.0024 | 1221926.2262 | 2690851.6922 | 1221925.2186
170 | 2690850.0024 | 1221926.2262 | 2690831.4455 | 1221937.2906
171 | 2690927.1061 | 1221902.4492 | 2690921.1652 | 1221902.4919 | 2690906.3781 | 1221896.6066
172 | 2690927.1061 | 1221902.4492 | 2690949.4397 | 1221902.3133
173 | 2690927.1061 | 1221902.4492 | 2690929.1896 | 1221884.0948
174 | 2690929.1896 | 1221884.0948 | 2690930.595 | 1221871.7146 | 2690933.9036 | 1221865.205
175 | 2690957.6008 | 1221865.664 | 2690954.7209 | 1221865.701 | 2690933.9036 | 1221865.205 | 2690933.9036 | 1221865.205
176 | 2690619.6902 | 1221689.7717 | 2690617.2087 | 1221691.1355 | 2690609.2457 | 1221694.9281 | 2690602.4596 | 1221696.6594 | 2690597.5297 | 1221697.0624 | 2690592.2432 | 1221696.9708 | 2690585.72 | 1221695.882 | 2690579.2215 | 1221693.6705 | 2690571.1637 | 1221688.7334 | 2690557.6903 | 1221680.2227 | 2690546.9083 | 1221675.322 | 2690540.1678 | 1221674.5615
177 | 2690624.4922 | 1221687.1324 | 2690619.6902 | 1221689.7717
178 | 2690506.9872 | 1221679.4028 | 2690523.4204 | 1221674.2865 | 2690535.4038 | 1221674.024 | 2690540.1678 | 1221674.5615
179 | 2690624.4922 | 1221687.1324 | 2690632.2868 | 1221682.4478 | 2690640.0725 | 1221677.852 | 2690645.5149 | 1221675.458
180 | 2690624.4922 | 1221687.1324 | 2690609.764 | 1221668.665
181 | 2690479.5592 | 1221681.4361 | 2690497.3103 | 1221681.5503 | 2690505.4763 | 1221679.8732 | 2690506.9872 | 1221679.4028
182 | 2690645.5149 | 1221675.458 | 2690651.0176 | 1221673.0375 | 2690659.9665 | 1221670.2718
183 | 2690608.792 | 1221667.4463 | 2690609.764 | 1221668.665
184 | 2690479.5592 | 1221681.4361 | 2690476.2561 | 1221696.5964 | 2690473.8511 | 1221703.5869 | 2690467.3348 | 1221708.5358 | 2690459.8963 | 1221710.9783
185 | 2690479.5592 | 1221681.4361 | 2690366.082 | 1221573.8672
186 | 2690659.9665 | 1221670.2718 | 2690659.9665 | 1221670.2718 | 2690672.9127 | 1221667.6503
187 | 2690608.792 | 1221667.4463 | 2690606.4763 | 1221664.5427 | 2690592.7191 | 1221652.2793
188 | 2690366.082 | 1221573.8672 | 2690355.8183 | 1221570.114 | 2690352.1691 | 1221566.4687
189 | 2690685.126 | 1221667.2953 | 2690679.9477 | 1221666.9292 | 2690673.5507 | 1221667.5211 | 2690672.9127 | 1221667.6503
190 | 2690592.7191 | 1221652.2793 | 2690589.6871 | 1221649.5766
191 | 2690352.1691 | 1221566.4687 | 2690346.3313 | 1221560.637
192 | 2690343.4132 | 1221557.722 | 2690346.3313 | 1221560.637
193 | 2690693.8532 | 1221668.8454 | 2690692.3619 | 1221668.2747 | 2690686.1622 | 1221667.3686 | 2690685.126 | 1221667.2953
194 | 2690577.12 | 1221638.3741 | 2690589.6871 | 1221649.5766
195 | 2690577.12 | 1221638.3741 | 2690575.1957 | 1221636.6588 | 2690573.6704 | 1221636.1967
196 | 2690697.6159 | 1221670.5007 | 2690694.9641 | 1221669.2706 | 2690693.8532 | 1221668.8454
197 | 2690697.6159 | 1221670.5007 | 2690702.8923 | 1221676.1194
198 | 2690697.6159 | 1221670.5007 | 2690704.6952 | 1221667.9512 | 2690711.6601 | 1221665.9448 | 2690727.6005 | 1221658.9899
199 | 2690702.8923 | 1221676.1194 | 2690710.158 | 1221683.8565 | 2690714.6499 | 1221689.7957 | 2690717.3591 | 1221691.7383 | 2690719.6661 | 1221692.8784
200 | 2690727.6005 | 1221658.9899 | 2690729.9061 | 1221657.9839 | 2690748.9529 | 1221645.7767 | 2690767.2927 | 1221632.6694 | 2690774.7885 | 1221630.2713
201 | 2690722.7801 | 1221694.4104 | 2690722.6752 | 1221694.3655 | 2690719.6661 | 1221692.8784

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690988.1112 | 1221609.4541
1 | 2690980.1394 | 1221566.182
2 | 2691057.4961 | 1221603.511
3 | 2690965.2578 | 1221550.944
4 | 2690898.2789 | 1221606.3043
5 | 2691077.5561 | 1221586.7436
6 | 2691110.3334 | 1221557.0437
7 | 2691147.0646 | 1221564.3236
8 | 2690933.5692 | 1221526.5879
9 | 2690901.5395 | 1221610.3902
10 | 2690880.6333 | 1221608.8962
11 | 2690938.7376 | 1221566.6945
12 | 2690906.3674 | 1221563.7651
13 | 2691174.9696 | 1221520.5104
14 | 2691177.1911 | 1221519.2921
15 | 2691186.4162 | 1221514.2327
16 | 2691606.5953 | 1221840.3304
17 | 2690827.3522 | 1221616.0957
18 | 2690876.887 | 1221561.0971
19 | 2690937.3156 | 1221261.2173
20 | 2690940.902 | 1221247.8895
21 | 2690934.0709 | 1221273.2752
22 | 2690964.2273 | 1221193.5147
23 | 2690930.1781 | 1221287.7413
24 | 2691170.2335 | 1221194.8542
25 | 2690928.0396 | 1221295.6884
26 | 2691239.009 | 1221173.815
27 | 2690926.0896 | 1221302.9349
28 | 2690918.6083 | 1221324.8438
29 | 2690917.8768 | 1221326.9651
30 | 2690916.0474 | 1221332.2699
31 | 2690911.2157 | 1221352.6917
32 | 2692185.4439 | 1221779.853
33 | 2692255.3541 | 1221713.3337
34 | 2692247.0892 | 1221715.6682
35 | 2690986.2147 | 1221866.5382
36 | 2690967.3624 | 1221865.5384
37 | 2690840.878 | 1221581.7879
38 | 2690826.6312 | 1221583.7957
39 | 2690811.3554 | 1221600.5702
40 | 2690752.6432 | 1221474.4034
41 | 2690678.4254 | 1221437.7152
42 | 2690657.72 | 1221429.0651
43 | 2690743.5609 | 1221449.5701
44 | 2690770.297 | 1221438.0606
45 | 2690656.713 | 1221428.807
46 | 2690624.9967 | 1221478.6072
47 | 2690525.0986 | 1221599.8771
48 | 2690556.4336 | 1221630.9747
49 | 2690772.6966 | 1221437.0276
50 | 2690769.9925 | 1221411.8579
51 | 2690911.5741 | 1221425.6047
52 | 2690910.9587 | 1221411.9413
53 | 2690721.7282 | 1221929.0635
54 | 2690714.3373 | 1221944.9391
55 | 2690728.5225 | 1221914.4693
56 | 2690711.3432 | 1221951.3705
57 | 2690735.0589 | 1221900.4291
58 | 2690692.4034 | 1221981.1917
59 | 2690740.8971 | 1221887.8885
60 | 2690676.8379 | 1221966.1647
61 | 2690689.3936 | 1221984.0479
62 | 2690749.7327 | 1221876.3662
63 | 2690666.3707 | 1221956.1327
64 | 2690682.5119 | 1221990.5809
65 | 2690700.68 | 1222001.7466
66 | 2690713.2753 | 1221988.9684
67 | 2690769.3978 | 1221857.2919
68 | 2690769.8061 | 1221994.658
69 | 2690782.9752 | 1221997.6942
70 | 2690799.8916 | 1222000.5131
71 | 2690791.2037 | 1221963.218
72 | 2690818.9548 | 1222002.3126
73 | 2690782.2002 | 1221950.0272
74 | 2690659.4074 | 1222013.1349
75 | 2690671.7429 | 1221989.7076
76 | 2690715.859 | 1222029.2577
77 | 2690827.5806 | 1221998.0703
78 | 2690628.7556 | 1222032.1147
79 | 2690640.7236 | 1222000.5546
80 | 2690719.2483 | 1222035.965
81 | 2690838.9018 | 1221991.852
82 | 2690833.4291 | 1221835.9735
83 | 2690835.6336 | 1221837.8694
84 | 2690820.4647 | 1221824.8239
85 | 2690844.6469 | 1221845.621
86 | 2690813.6448 | 1221826.2876
87 | 2690864.7753 | 1221809.9274
88 | 2690868.2935 | 1221865.9574
89 | 2690808.2046 | 1221828.4923
90 | 2690809.6222 | 1221812.2965
91 | 2690889.051 | 1221810.4542
92 | 2690883.5134 | 1221879.0468
93 | 2690804.9194 | 1221829.8237
94 | 2690809.3384 | 1221809.4438
95 | 2690893.0301 | 1221810.484
96 | 2690885.552 | 1221880.8
97 | 2690782.4352 | 1221847.2103
98 | 2690769.5495 | 1221821.2631
99 | 2690788.6146 | 1221770.2339
100 | 2690904.2041 | 1221810.2427
101 | 2690715.6208 | 1222072.4439
102 | 2690696.7889 | 1222073.2444
103 | 2690724.3828 | 1222072.0714
104 | 2690684.9594 | 1222072.1208
105 | 2690740.4911 | 1222071.3866
106 | 2690668.1341 | 1222070.5228
107 | 2690752.0778 | 1222071.4638
108 | 2690666.957 | 1222070.411
109 | 2690643.3913 | 1222068.1727
110 | 2690783.0431 | 1221759.9857
111 | 2690762.6387 | 1221717.9574
112 | 2690739.3797 | 1221779.4584
113 | 2690728.5319 | 1221811.3356
114 | 2690753.6494 | 1221709.6818
115 | 2690741.4989 | 1221814.474
116 | 2690716.7837 | 1221809.2271
117 | 2690769.2296 | 1221821.1857
118 | 2690857.1077 | 1221980.7774
119 | 2690857.908 | 1221980.2906
120 | 2690877.7352 | 1221968.2299
121 | 2690879.4705 | 1221967.1743
122 | 2690856.1425 | 1221773.5207
123 | 2690844.6935 | 1221769.4005
124 | 2690859.7385 | 1221774.6844
125 | 2690885.2553 | 1221780.9905
126 | 2690915.2756 | 1221787.6418
127 | 2690752.007 | 1221708.6367
128 | 2690918.2542 | 1221788.3017
129 | 2690736.7157 | 1221700.3678
130 | 2690949.4727 | 1221798.0741
131 | 2690612.7349 | 1222040.0282
132 | 2690584.3051 | 1222011.0569
133 | 2690628.5262 | 1221920.5391
134 | 2690901.1264 | 1221954.0012
135 | 2690901.8282 | 1221953.5743
136 | 2690922.8133 | 1221940.8092
137 | 2690922.8278 | 1221940.8004
138 | 2690942.1296 | 1221929.0592
139 | 2690948.2012 | 1221925.3659
140 | 2690703.5838 | 1221806.858
141 | 2690697.2269 | 1221805.7171
142 | 2690691.9737 | 1221804.7743
143 | 2690367.5764 | 1221984.2236
144 | 2690332.3919 | 1221981.8158
145 | 2690545.3563 | 1222016.7082
146 | 2690203.3349 | 1221959.8832
147 | 2690188.5847 | 1221956.4237
148 | 2690480.838 | 1221842.3444
149 | 2690504.1415 | 1221834.9946
150 | 2690159.7867 | 1221963.211
151 | 2690077.8774 | 1222000.4139
152 | 2690731.9759 | 1221698.3415
153 | 2690617.7207 | 1221910.6919
154 | 2690603.1447 | 1221898.8051
155 | 2690601.1094 | 1221897.249
156 | 2690964.1612 | 1221915.6576
157 | 2690965.5179 | 1221907.7951
158 | 2690985.6162 | 1221943.9872
159 | 2690602.6995 | 1222066.1926
160 | 2690621.8768 | 1222067.0742
161 | 2690552.5281 | 1222058.7111
162 | 2690578.4226 | 1222052.872
163 | 2690162.994 | 1222120.9234
164 | 2690868.1072 | 1221913.7043
165 | 2690870.0898 | 1221912.0011
166 | 2690851.6922 | 1221925.2186
167 | 2690850.0024 | 1221926.2262
168 | 2690906.3781 | 1221896.6066
169 | 2690831.4455 | 1221937.2906
170 | 2690927.1061 | 1221902.4492
171 | 2690949.4397 | 1221902.3133
172 | 2690929.1896 | 1221884.0948
173 | 2690957.6008 | 1221865.664
174 | 2690933.9036 | 1221865.205
175 | 2690532.6966 | 1221826.6731
176 | 2690619.6902 | 1221689.7717
177 | 2690540.1678 | 1221674.5615
178 | 2690624.4922 | 1221687.1324
179 | 2690506.9872 | 1221679.4028
180 | 2690645.5149 | 1221675.458
181 | 2690609.764 | 1221668.665
182 | 2690479.5592 | 1221681.4361
183 | 2690659.9665 | 1221670.2718
184 | 2690608.792 | 1221667.4463
185 | 2690459.8963 | 1221710.9783
186 | 2690366.082 | 1221573.8672
187 | 2690672.9127 | 1221667.6503
188 | 2690592.7191 | 1221652.2793
189 | 2690352.1691 | 1221566.4687
190 | 2690346.3313 | 1221560.637
191 | 2690343.4132 | 1221557.722
192 | 2690685.126 | 1221667.2953
193 | 2690589.6871 | 1221649.5766
194 | 2690573.6704 | 1221636.1967
195 | 2690577.12 | 1221638.3741
196 | 2690693.8532 | 1221668.8454
197 | 2690697.6159 | 1221670.5007
198 | 2690702.8923 | 1221676.1194
199 | 2690727.6005 | 1221658.9899
200 | 2690722.7801 | 1221694.4104
201 | 2690719.6661 | 1221692.8784
202 | 2690774.7885 | 1221630.2713
203 | 2690804.9194 | 1221829.8237

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97846 | -0.41516 | 0.00056291 | 0.00014108
1 | 0.97881 | -0.40824 | 0 | 0
2 | 0.97799 | -0.42449 | 0.00021935 | 5.4975e-05
3 | 0.9784 | -0.41633 | 0.00061671 | 0.00015456
4 | 0.98133 | -0.35903 | 0 | 0
5 | 0.97782 | -0.42789 | 0.0023439 | 0.00058745
6 | 0.97762 | -0.43175 | 0 | 0
7 | 0.97761 | -0.43203 | 0.00037949 | 9.511e-05
8 | 0.97765 | -0.43097 | 0 | 0
9 | 0.98133 | -0.35904 | 0.00013783 | 3.4542e-05
10 | 0.98181 | -0.34971 | 0.00028496 | 7.1417e-05
11 | 0.97688 | -0.44612 | 0 | 0
12 | 0.97627 | -0.45806 | 0.00066203 | 0.00016592
13 | 0.97732 | -0.43773 | 0.000216 | 5.4135e-05
14 | 0.97731 | -0.43792 | 0.0011737 | 0.00029415
15 | 0.97728 | -0.4385 | 0.00037956 | 9.5128e-05
16 | 0.976 | -0.46406 | 0.00012193 | 3.0559e-05
17 | 0.98329 | -0.32086 | 0 | 0
18 | 0.97573 | -0.46859 | 0.00051107 | 0.00012809
19 | 0.97057 | -0.57061 | 0.001275 | 0.00031954
20 | 0.97057 | -0.57067 | 0.00011467 | 2.8739e-05
21 | 0.97059 | -0.57026 | 0.00037355 | 9.362e-05
22 | 0.97056 | -0.57081 | 0 | 0
23 | 0.97061 | -0.56974 | 0.00048249 | 0.00012092
24 | 0.97054 | -0.57127 | 0 | 0
25 | 0.97063 | -0.56938 | 0.0009104 | 0.00022817
26 | 0.97053 | -0.57142 | 0.0001139 | 2.8547e-05
27 | 0.97065 | -0.56892 | 0.00024064 | 6.031e-05
28 | 0.97073 | -0.56741 | 0.0002007 | 5.0301e-05
29 | 0.97074 | -0.56726 | 0.00041109 | 0.00010303
30 | 0.97076 | -0.56683 | 0.00028875 | 7.2368e-05
31 | 0.97085 | -0.5651 | 0.00039011 | 9.7772e-05
32 | 0.97466 | -0.49062 | 0 | 0
33 | 0.97442 | -0.49527 | 0.0016753 | 0.00041987
34 | 0.97444 | -0.49501 | 0.00080214 | 0.00020104
35 | 0.98624 | -0.26393 | 0.0037387 | 0.00093701
36 | 0.98633 | -0.2622 | 0.0032099 | 0.00080448
37 | 0.9748 | -0.48688 | 0.00056913 | 0.00014264
38 | 0.97455 | -0.4918 | 0.00040539 | 0.0001016
39 | 0.97454 | -0.4921 | 0.00057096 | 0.0001431
40 | 0.97241 | -0.534 | 0.0018845 | 0.00047231
41 | 0.9714 | -0.55413 | 0.00049069 | 0.00012298
42 | 0.97121 | -0.55779 | 0.00043868 | 0.00010994
43 | 0.97202 | -0.54189 | 0 | 0
44 | 0.97185 | -0.54521 | 0.0005118 | 0.00012827
45 | 0.9712 | -0.55795 | 0.00020996 | 5.262e-05
46 | 0.97061 | -0.56972 | 0.0081556 | 0.002044
47 | 0.98412 | -0.30534 | 0.0014742 | 0.00036948
48 | 0.98418 | -0.30409 | 0.0019464 | 0.00048782
49 | 0.97183 | -0.54548 | 0 | 0
50 | 0.97182 | -0.54575 | 0.00057182 | 0.00014331
51 | 0.97117 | -0.5586 | 0.00027683 | 6.938e-05
52 | 0.97111 | -0.55982 | 0 | 0
53 | 0.98631 | -0.2629 | 0.0073214 | 0.0018349
54 | 0.9853 | -0.28249 | 0.0061861 | 0.0015504
55 | 0.98735 | -0.24281 | 0.0096814 | 0.0024264
56 | 0.98493 | -0.28965 | 0.00092193 | 0.00023106
57 | 0.98848 | -0.22086 | 0.001858 | 0.00046565
58 | 0.98311 | -0.32528 | 0 | 0
59 | 0.98952 | -0.20083 | 0.014262 | 0.0035745
60 | 0.9828 | -0.33118 | 0.0010844 | 0.00027178
61 | 0.98295 | -0.32828 | 0 | 0
62 | 0.9908 | -0.17605 | 0.014287 | 0.0035806
63 | 0.98262 | -0.33485 | 0.00038355 | 9.6127e-05
64 | 0.98277 | -0.33182 | 0 | 0
65 | 0.98265 | -0.33426 | 0.0012624 | 0.00031638
66 | 0.98287 | -0.32992 | 0.0036537 | 0.00091571
67 | 0.99359 | -0.12249 | 0.061421 | 0.015394
68 | 0.9785 | -0.41504 | 0.0044717 | 0.0011207
69 | 0.97855 | -0.41394 | 0 | 0
70 | 0.97874 | -0.41019 | 0.0050107 | 0.0012558
71 | 0.97831 | -0.41879 | 0.0025313 | 0.00063441
72 | 0.97904 | -0.40427 | 0 | 0
73 | 0.97821 | -0.42069 | 0.0049791 | 0.0012479
74 | 0.98258 | -0.33554 | 0.0010128 | 0.00025383
75 | 0.98262 | -0.33473 | 0.00069577 | 0.00017438
76 | 0.98223 | -0.34251 | 0.0008776 | 0.00021995
77 | 0.9792 | -0.4013 | 0.0020042 | 0.00050229
78 | 0.9824 | -0.33904 | 0.0017425 | 0.00043672
79 | 0.98221 | -0.34282 | 0.0019606 | 0.00049137
80 | 0.98213 | -0.34436 | 0.0013272 | 0.00033263
81 | 0.97942 | -0.39684 | 0.0023842 | 0.00059753
82 | 0.99477 | -0.099637 | 0.0032855 | 0.00082342
83 | 0.99469 | -0.10114 | 0.0017801 | 0.00044613
84 | 0.99525 | -0.090536 | 0 | 0
85 | 0.99438 | -0.10721 | 0.0093659 | 0.0023473
86 | 0.99547 | -0.086337 | 0 | 0
87 | 0.99454 | -0.10424 | 0.0033938 | 0.00085056
88 | 0.99285 | -0.13653 | 0.0022234 | 0.00055725
89 | 0.99585 | -0.079116 | 0.0020723 | 0.00051937
90 | 0.99498 | -0.095611 | 0.013041 | 0.0032685
91 | 0.99425 | -0.10976 | 0.00091105 | 0.00022833
92 | 0.99092 | -0.17362 | 0.003876 | 0.00097141
93 | 0.99608 | -0.074725 | 0 | 0
94 | 0.9949 | -0.097246 | 0.0033992 | 0.00085193
95 | 0.99421 | -0.1106 | 0.0039398 | 0.0009874
96 | 0.99067 | -0.17841 | 0 | 0
97 | 0.99488 | -0.097614 | 0.011923 | 0.0029881
98 | 0.99996 | -0.00067726 | 0.0070976 | 0.0017788
99 | 0.99361 | -0.12197 | 0 | 0
100 | 0.99413 | -0.11218 | 0.0012873 | 0.00032262
101 | 0.98142 | -0.35835 | 0.00087001 | 0.00021804
102 | 0.98126 | -0.36149 | 0.001253 | 0.00031404
103 | 0.9815 | -0.35675 | 0.00070931 | 0.00017777
104 | 0.98117 | -0.36321 | 0.0017818 | 0.00044656
105 | 0.98166 | -0.3536 | 0 | 0
106 | 0.98107 | -0.3651 | 0.0016901 | 0.00042358
107 | 0.98164 | -0.35392 | 0.0015245 | 0.00038207
108 | 0.98107 | -0.36519 | 0.00072256 | 0.00018109
109 | 0.98098 | -0.36681 | 0.00094334 | 0.00023642
110 | 0.99327 | -0.12847 | 0.0086666 | 0.0021721
111 | 0.992 | -0.15286 | 0 | 0
112 | 0.99708 | -0.056183 | 0.01863 | 0.0046692
113 | 0.99766 | -0.045042 | 0 | 0
114 | 0.99167 | -0.15923 | 0.0085609 | 0.0021456
115 | 0.99833 | -0.032024 | 0.0085326 | 0.0021385
116 | 0.99725 | -0.052805 | 0.0085711 | 0.0021481
117 | 1 | 0 | -0.54367 | -0.13799
118 | 0.97985 | -0.38856 | 0.0021063 | 0.00052788
119 | 0.97987 | -0.38816 | 0.0046682 | 0.00117
120 | 0.98047 | -0.3763 | 0.0019527 | 0.0004894
121 | 0.98053 | -0.3752 | 0.0032247 | 0.00080817
122 | 0.9934 | -0.12622 | 0.0013753 | 0.00034468
123 | 0.9934 | -0.12632 | 0.00049031 | 0.00012288
124 | 0.99341 | -0.12609 | 0.0011281 | 0.00028272
125 | 0.99348 | -0.1247 | 0.0016406 | 0.00041118
126 | 0.99361 | -0.12218 | 0.0013929 | 0.00034909
127 | 0.99162 | -0.16017 | 0.010502 | 0.002632
128 | 0.99363 | -0.12186 | 0.00072402 | 0.00018146
129 | 0.99083 | -0.17541 | 0.010651 | 0.0026695
130 | 0.99383 | -0.11795 | 0 | 0
131 | 0.98234 | -0.34021 | 0.0011515 | 0.00028858
132 | 0.98159 | -0.35495 | 0.0010807 | 0.00027084
133 | 0.98196 | -0.34767 | 0.0018976 | 0.0004756
134 | 0.98131 | -0.35989 | 0.003962 | 0.00099296
135 | 0.98134 | -0.35933 | 0.0030446 | 0.00076306
136 | 0.98226 | -0.34141 | 0.0032925 | 0.00082517
137 | 0.98226 | -0.3414 | 0.0024987 | 0.00062624
138 | 0.98322 | -0.32259 | 0.0020866 | 0.00052295
139 | 0.98354 | -0.31641 | 0.0046601 | 0.0011679
140 | 0.9969 | -0.059519 | 0.021958 | 0.0055031
141 | 0.99687 | -0.060266 | 0.0012229 | 0.00030649
142 | 0.99684 | -0.060769 | 0.0053735 | 0.0013467
143 | 0.97966 | -0.39272 | 0.00070642 | 0.00017705
144 | 0.97938 | -0.39826 | 0.0013791 | 0.00034563
145 | 0.9812 | -0.36249 | 0.0013554 | 0.00033969
146 | 0.97852 | -0.41525 | 0.00028553 | 7.1561e-05
147 | 0.97842 | -0.41714 | 0.0010095 | 0.00025301
148 | 0.98096 | -0.36739 | 0.0029093 | 0.00072913
149 | 0.98102 | -0.3661 | 0.0014615 | 0.00036629
150 | 0.97826 | -0.42029 | 0.002965 | 0.00074309
151 | 0.97802 | -0.42502 | 0.0012645 | 0.0003169
152 | 0.99062 | -0.17943 | 0.00090757 | 0.00022746
153 | 0.9818 | -0.35077 | 0.0038009 | 0.00095261
154 | 0.98167 | -0.35348 | 0.0012939 | 0.00032428
155 | 0.98165 | -0.35379 | 0.001063 | 0.0002664
156 | 0.98445 | -0.29863 | 0 | 0
157 | 0.98486 | -0.2907 | 0.0040356 | 0.0010114
158 | 0.98437 | -0.30017 | 0.0024014 | 0.00060184
159 | 0.9809 | -0.36843 | 0.0015077 | 0.00037787
160 | 0.98093 | -0.36791 | 0.0013116 | 0.00032871
161 | 0.98223 | -0.34251 | 0.0013639 | 0.00034182
162 | 0.98226 | -0.34185 | 0.0011085 | 0.00027782
163 | 0.9778 | -0.42933 | 0.0015999 | 0.00040097
164 | 0.99002 | -0.19097 | 0.0034541 | 0.00086569
165 | 0.99006 | -0.19021 | 0.0024868 | 0.00062325
166 | 0.98978 | -0.19557 | 0.0037658 | 0.00094381
167 | 0.98977 | -0.19588 | 0.0059479 | 0.0014907
168 | 0.9887 | -0.21638 | 0.0030875 | 0.0007738
169 | 0.9897 | -0.19708 | 0.0031235 | 0.00078282
170 | 0.98711 | -0.24703 | 0 | 0
171 | 0.98582 | -0.27203 | 0.0031666 | 0.00079362
172 | 0.98684 | -0.25233 | 0.003025 | 0.00075813
173 | 0.9864 | -0.26098 | 0.0025826 | 0.00064727
174 | 0.9866 | -0.25694 | 0.0034767 | 0.00087133
175 | 0.98114 | -0.36374 | 0.0012194 | 0.00030561
176 | 0.98478 | -0.29238 | 0.0047133 | 0.0011813
177 | 0.98377 | -0.31219 | 0.0015045 | 0.00037705
178 | 0.98487 | -0.29066 | 0 | 0
179 | 0.98342 | -0.31907 | 0.00069566 | 0.00017435
180 | 0.98557 | -0.27706 | 0.0023557 | 0.0005904
181 | 0.98457 | -0.29659 | 0.0023332 | 0.00058476
182 | 0.98315 | -0.32433 | 0 | 0
183 | 0.98605 | -0.26774 | 0.0021262 | 0.00053287
184 | 0.98455 | -0.29692 | 0.0023804 | 0.00059658
185 | 0.98309 | -0.32552 | 0.0016918 | 0.000424
186 | 0.98187 | -0.34932 | 0.0021798 | 0.00054631
187 | 0.98649 | -0.25924 | 0.0010219 | 0.00025611
188 | 0.98436 | -0.3006 | 0.0022981 | 0.00057595
189 | 0.98177 | -0.35126 | 0.0029005 | 0.00072694
190 | 0.98174 | -0.35182 | 0.001366 | 0.00034236
191 | 0.98173 | -0.352 | 0.0023996 | 0.00060141
192 | 0.9869 | -0.25113 | 0.0021324 | 0.00053444
193 | 0.98434 | -0.30111 | 0.0018397 | 0.00046106
194 | 0.98424 | -0.30299 | 0.00085112 | 0.00021331
195 | 0.98426 | -0.30266 | 0.00084788 | 0.0002125
196 | 0.98722 | -0.2449 | 0.0014998 | 0.00037589
197 | 0.98738 | -0.24192 | 0 | 0
198 | 0.9879 | -0.23176 | 0.0015131 | 0.00037923
199 | 0.98639 | -0.26102 | 0.0017643 | 0.00044218
200 | 0.98981 | -0.19488 | 0.010565 | 0.0026478
201 | 0.98957 | -0.1996 | 0.0010824 | 0.00027128
202 | 0.98477 | -0.29234 | 0.0023442 | 0.00058752
203 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0078877 | -0.0019635 | 0.0078903 | 0.0019645 | 2.5842e-06 | 1.0516e-06 | 0.011991 | 0.01199 | 0.011991 | 0.97846 | -0.41516 | 0.97881 | -0.40824 | 3.2941
1 | 0.0073248 | 0.0018224 | -0.0073216 | -0.0018212 | 3.2377e-06 | 1.1979e-06 | 0.011135 | 0.011135 | 0.011135 | 0.97846 | -0.41516 | 0.97799 | -0.42449 | 3.059
2 | 0.020814 | 0.0052541 | -0.020806 | -0.0052492 | 8.055e-06 | 4.8859e-06 | 0.031656 | 0.031656 | 0.031656 | 0.97881 | -0.40824 | 0.9784 | -0.41633 | 8.6968
3 | -0.028705 | -0.0072186 | 0.028772 | 0.0072607 | 6.7651e-05 | 4.2103e-05 | 0.043646 | 0.043646 | 0.043646 | 0.97881 | -0.40824 | 0.98133 | -0.35903 | 11.9908
4 | 0.0071022 | 0.0017662 | -0.0071011 | -0.0017658 | 1.1441e-06 | 4.0412e-07 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | 0.97799 | -0.42449 | 0.97782 | -0.42789 | 2.9674
5 | 0.02019 | 0.0050946 | -0.020176 | -0.0050861 | 1.4143e-05 | 8.5501e-06 | 0.030718 | 0.030718 | 0.030718 | 0.9784 | -0.41633 | 0.97765 | -0.43097 | 8.4391
6 | 0.00013783 | 3.4477e-05 | -0.00013783 | -3.4542e-05 | 8.5506e-11 | -6.592e-08 | 0.00020897 | 0.00020899 | 0.00020899 | 0.98133 | -0.35903 | 0.98133 | -0.35904 | 0.057414
7 | -0.02891 | -0.0072952 | 0.028923 | 0.0073032 | 1.2905e-05 | 8.033e-06 | 0.043855 | 0.043855 | 0.043855 | 0.98133 | -0.35903 | 0.98181 | -0.34971 | 12.0481
8 | 0.0047571 | 0.0011784 | -0.0047562 | -0.0011784 | 8.681e-07 | 8.6278e-10 | 0.0072343 | 0.0072345 | 0.0072345 | 0.97782 | -0.42789 | 0.97762 | -0.43175 | 1.9875
9 | 0.0043767 | 0.0010838 | -0.0043755 | -0.0010839 | 1.2346e-06 | -1.4103e-07 | 0.006657 | 0.0066574 | 0.0066574 | 0.97762 | -0.43175 | 0.97732 | -0.43773 | 1.8289
10 | 0.0003795 | 9.4623e-05 | -0.00037949 | -9.511e-05 | 4.8961e-09 | -4.8767e-07 | 0.00057745 | 0.00057763 | 0.00057763 | 0.97762 | -0.43175 | 0.97761 | -0.43203 | 0.15869
11 | 0.020176 | 0.0050861 | -0.020161 | -0.0050772 | 1.4623e-05 | 8.8407e-06 | 0.030718 | 0.030719 | 0.030719 | 0.97765 | -0.43097 | 0.97688 | -0.44612 | 8.4392
12 | -0.029208 | -0.0073747 | 0.029249 | 0.0073998 | 4.0424e-05 | 2.5175e-05 | 0.044287 | 0.044287 | 0.044287 | 0.98181 | -0.34971 | 0.98329 | -0.32086 | 12.1667
13 | 0.020161 | 0.0050772 | -0.020149 | -0.0050703 | 1.1502e-05 | 6.9543e-06 | 0.030719 | 0.030719 | 0.030719 | 0.97688 | -0.44612 | 0.97627 | -0.45806 | 8.4392
14 | 0.019487 | 0.0049044 | -0.019478 | -0.0048985 | 9.798e-06 | 5.9008e-06 | 0.02971 | 0.02971 | 0.02971 | 0.97627 | -0.45806 | 0.97573 | -0.46859 | 8.1621
15 | 0.0041595 | 0.0010298 | -0.0041595 | -0.0010298 | 3.8052e-08 | -7.3955e-09 | 0.0063285 | 0.0063285 | 0.0063285 | 0.97732 | -0.43773 | 0.97731 | -0.43792 | 1.7386
16 | 0.0029858 | 0.00073563 | -0.0029857 | -0.00073571 | 8.138e-08 | -7.9754e-08 | 0.0045416 | 0.0045416 | 0.0045416 | 0.97731 | -0.43792 | 0.97728 | -0.4385 | 1.2477
17 | 0.0026062 | 0.00064058 | -0.002603 | -0.00064523 | 3.1354e-06 | -4.649e-06 | 0.0039637 | 0.003966 | 0.003966 | 0.97728 | -0.4385 | 0.976 | -0.46406 | 1.0896
18 | 0.0024811 | 0.00061467 | -0.002478 | -0.00061994 | 3.1208e-06 | -5.266e-06 | 0.0037801 | 0.0037827 | 0.0037827 | 0.976 | -0.46406 | 0.97466 | -0.49062 | 1.0392
19 | -0.029249 | -0.0073998 | 0.029289 | 0.0074248 | 4.0099e-05 | 2.4971e-05 | 0.044287 | 0.044286 | 0.044287 | 0.98329 | -0.32086 | 0.98477 | -0.29234 | 12.1666
20 | 0.018967 | 0.0047704 | -0.01895 | -0.0047604 | 1.6559e-05 | 9.9395e-06 | 0.028931 | 0.028931 | 0.028931 | 0.97573 | -0.46859 | 0.9748 | -0.48688 | 7.948
21 | 0.00022858 | 5.2945e-05 | -0.00022858 | -5.3116e-05 | 6.3025e-10 | -1.7017e-07 | 0.00034893 | 0.00034899 | 0.00034899 | 0.97057 | -0.57061 | 0.97057 | -0.57067 | 0.095875
22 | -0.0015036 | -0.00037248 | 0.0015036 | 0.00037235 | 2.4848e-08 | -1.3842e-07 | 0.0023036 | 0.0023035 | 0.0023036 | 0.97057 | -0.57061 | 0.97059 | -0.57026 | 0.63286
23 | 0.00011391 | 2.4376e-05 | -0.00011391 | -2.5114e-05 | 6.7261e-10 | -7.3722e-07 | 0.00017323 | 0.00017346 | 0.00017346 | 0.97057 | -0.57067 | 0.97056 | -0.57081 | 0.047655
24 | -0.0018771 | -0.00046597 | 0.0018772 | 0.00046581 | 4.6473e-08 | -1.5541e-07 | 0.0028762 | 0.0028762 | 0.0028762 | 0.97059 | -0.57026 | 0.97061 | -0.56974 | 0.79017
25 | 0.00011391 | 2.5114e-05 | -0.0001139 | -2.7658e-05 | 2.3358e-09 | -2.5444e-06 | 0.00017346 | 0.00017432 | 0.00017432 | 0.97056 | -0.57081 | 0.97054 | -0.57127 | 0.04789
26 | -0.0023597 | -0.00058673 | 0.0023597 | 0.00058666 | 4.0349e-08 | -7.5895e-08 | 0.0036158 | 0.0036158 | 0.0036158 | 0.97061 | -0.56974 | 0.97063 | -0.56938 | 0.99336
27 | 0.0001139 | 2.7658e-05 | -0.0001139 | -2.8547e-05 | 8.2158e-10 | -8.8883e-07 | 0.00017432 | 0.00017464 | 0.00017464 | 0.97054 | -0.57127 | 0.97053 | -0.57142 | 0.047977
28 | -0.0032701 | -0.00081483 | 0.0032702 | 0.00081478 | 7.0676e-08 | -4.7523e-08 | 0.0050115 | 0.0050114 | 0.0050115 | 0.97063 | -0.56938 | 0.97065 | -0.56892 | 1.3768
29 | -0.0035108 | -0.00087509 | 0.0035111 | 0.00087496 | 2.5134e-07 | -1.2536e-07 | 0.0053803 | 0.0053802 | 0.0053803 | 0.97065 | -0.56892 | 0.97073 | -0.56741 | 1.4781
30 | -0.0037118 | -0.00092526 | 0.0037118 | 0.00092525 | 2.7223e-08 | -1.0318e-08 | 0.0056879 | 0.0056879 | 0.0056879 | 0.97073 | -0.56741 | 0.97074 | -0.56726 | 1.5626
31 | -0.0041229 | -0.0010283 | 0.004123 | 0.0010283 | 8.3997e-08 | -1.5616e-08 | 0.006318 | 0.006318 | 0.006318 | 0.97074 | -0.56726 | 0.97076 | -0.56683 | 1.7357
32 | -0.0044117 | -0.0011006 | 0.0044121 | 0.0011006 | 3.6155e-07 | -2.9429e-08 | 0.0067606 | 0.0067605 | 0.0067606 | 0.97076 | -0.56683 | 0.97085 | -0.5651 | 1.8573
33 | -0.0048022 | -0.0011984 | 0.0048034 | 0.0011984 | 1.2059e-06 | 3.7171e-08 | 0.0073585 | 0.0073582 | 0.0073585 | 0.97085 | -0.5651 | 0.97111 | -0.55982 | 2.0216
34 | 0.002478 | 0.00061994 | -0.0024775 | -0.00062081 | 5.1812e-07 | -8.7137e-07 | 0.0037827 | 0.0037832 | 0.0037832 | 0.97466 | -0.49062 | 0.97444 | -0.49501 | 1.0393
35 | -0.0016753 | -0.00041987 | 0.0016753 | 0.00041978 | 2.1078e-08 | -9.3494e-08 | 0.0025583 | 0.0025583 | 0.0025583 | 0.97442 | -0.49527 | 0.97444 | -0.49501 | 0.70283
36 | -0.0037387 | -0.00093701 | 0.003739 | 0.00093688 | 3.0935e-07 | -1.3288e-07 | 0.0056409 | 0.0056408 | 0.0056409 | 0.98624 | -0.26393 | 0.98633 | -0.2622 | 1.5497
37 | -0.0069489 | -0.0017414 | 0.0069494 | 0.0017415 | 4.0233e-07 | 1.3289e-07 | 0.010483 | 0.010483 | 0.010483 | 0.98633 | -0.2622 | 0.9864 | -0.26098 | 2.88
38 | 0.018381 | 0.0046178 | -0.018377 | -0.0046152 | 4.316e-06 | 2.5801e-06 | 0.028062 | 0.028062 | 0.028062 | 0.9748 | -0.48688 | 0.97455 | -0.4918 | 7.7094
39 | 0.00057096 | 0.00014274 | -0.00057096 | -0.0001431 | 8.1452e-09 | -3.5093e-07 | 0.00087166 | 0.00087179 | 0.00087179 | 0.97455 | -0.4918 | 0.97454 | -0.4921 | 0.2395
40 | 0.0174 | 0.0043709 | -0.017365 | -0.0043501 | 3.4967e-05 | 2.0737e-05 | 0.026571 | 0.026572 | 0.026572 | 0.97455 | -0.4918 | 0.97241 | -0.534 | 7.3
41 | 0.015481 | 0.0038778 | -0.015475 | -0.0038745 | 5.8145e-06 | 3.3786e-06 | 0.023688 | 0.023688 | 0.023688 | 0.97241 | -0.534 | 0.97202 | -0.54189 | 6.5078
42 | 0.0088104 | 0.0022092 | -0.0088089 | -0.0022085 | 1.5388e-06 | 7.0599e-07 | 0.013496 | 0.013497 | 0.013497 | 0.9714 | -0.55413 | 0.97121 | -0.55779 | 3.7078
43 | -0.0093011 | -0.0023322 | 0.0093065 | 0.0023348 | 5.4281e-06 | 2.5907e-06 | 0.014248 | 0.014248 | 0.014248 | 0.9714 | -0.55413 | 0.97202 | -0.54189 | 3.9143
44 | 0.0083702 | 0.0020986 | -0.0083701 | -0.0020986 | 6.4116e-08 | 2.817e-08 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824 | 0.97121 | -0.55779 | 0.9712 | -0.55795 | 3.5232
45 | 0.0061683 | 0.0015396 | -0.0061674 | -0.0015394 | 9.7286e-07 | 2.6189e-07 | 0.0094406 | 0.0094407 | 0.0094407 | 0.97202 | -0.54189 | 0.97185 | -0.54521 | 2.5936
46 | 0.0056556 | 0.0014111 | -0.0056555 | -0.0014111 | 7.3421e-08 | 1.4619e-08 | 0.0086571 | 0.0086571 | 0.0086571 | 0.97185 | -0.54521 | 0.97183 | -0.54548 | 2.3783
47 | 0.0081602 | 0.0020459 | -0.0081556 | -0.002044 | 4.5731e-06 | 1.962e-06 | 0.012503 | 0.012503 | 0.012503 | 0.9712 | -0.55795 | 0.97061 | -0.56972 | 3.4349
48 | -0.0014742 | -0.00036948 | 0.0014743 | 0.00036894 | 8.7077e-08 | -5.3815e-07 | 0.0022291 | 0.0022289 | 0.0022291 | 0.98412 | -0.30534 | 0.98418 | -0.30409 | 0.61238
49 | -0.0034208 | -0.00085676 | 0.0034209 | 0.00085665 | 1.8064e-07 | -1.1327e-07 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.98418 | -0.30409 | 0.98424 | -0.30299 | 1.4208
50 | 0.00057183 | 0.000143 | -0.00057182 | -0.00014331 | 7.3462e-09 | -3.1197e-07 | 0.00087544 | 0.00087555 | 0.00087555 | 0.97183 | -0.54548 | 0.97182 | -0.54575 | 0.24054
51 | 0.0050837 | 0.0012681 | -0.0050805 | -0.0012678 | 3.1645e-06 | 2.9986e-07 | 0.0077817 | 0.0077823 | 0.0077823 | 0.97183 | -0.54548 | 0.97117 | -0.5586 | 2.138
52 | 0.0048037 | 0.0011984 | -0.0048034 | -0.0011984 | 2.777e-07 | 8.4953e-09 | 0.0073581 | 0.0073582 | 0.0073582 | 0.97117 | -0.5586 | 0.97111 | -0.55982 | 2.0215
53 | 0.062607 | 0.015776 | -0.062548 | -0.015739 | 5.8624e-05 | 3.7296e-05 | 0.094484 | 0.094484 | 0.094484 | 0.98631 | -0.2629 | 0.9853 | -0.28249 | 25.9571
54 | -0.069929 | -0.017611 | 0.069996 | 0.017654 | 6.7229e-05 | 4.2821e-05 | 0.10553 | 0.10553 | 0.10553 | 0.98631 | -0.2629 | 0.98735 | -0.24281 | 28.9916
55 | 0.056362 | 0.014188 | -0.056343 | -0.014176 | 1.9285e-05 | 1.2252e-05 | 0.085142 | 0.085142 | 0.085142 | 0.9853 | -0.28249 | 0.98493 | -0.28965 | 23.3905
56 | -0.079677 | -0.02008 | 0.079761 | 0.020134 | 8.3798e-05 | 5.3433e-05 | 0.12012 | 0.12012 | 0.12012 | 0.98735 | -0.24281 | 0.98848 | -0.22086 | 33
57 | 0.055421 | 0.013945 | -0.055327 | -0.013885 | 9.4169e-05 | 5.9813e-05 | 0.083749 | 0.083749 | 0.083749 | 0.98493 | -0.28965 | 0.98311 | -0.32528 | 23.0079
58 | -0.081619 | -0.020599 | 0.081697 | 0.020649 | 7.8374e-05 | 4.9982e-05 | 0.12292 | 0.12292 | 0.12292 | 0.98848 | -0.22086 | 0.98952 | -0.20083 | 33.7684
59 | 0.015135 | 0.0037979 | -0.015131 | -0.0037955 | 4.2583e-06 | 2.4511e-06 | 0.02291 | 0.02291 | 0.02291 | 0.98311 | -0.32528 | 0.9828 | -0.33118 | 6.2939
60 | 0.040192 | 0.010087 | -0.040186 | -0.010084 | 5.7506e-06 | 3.6279e-06 | 0.060839 | 0.060839 | 0.060839 | 0.98311 | -0.32528 | 0.98295 | -0.32828 | 16.7141
61 | -0.09596 | -0.024224 | 0.096074 | 0.024297 | 0.00011407 | 7.2816e-05 | 0.14436 | 0.14436 | 0.14436 | 0.98952 | -0.20083 | 0.9908 | -0.17605 | 39.6605
62 | 0.014046 | 0.0035237 | -0.014044 | -0.0035223 | 2.4592e-06 | 1.3902e-06 | 0.021268 | 0.021268 | 0.021268 | 0.9828 | -0.33118 | 0.98262 | -0.33485 | 5.8428
63 | 0.020729 | 0.005202 | -0.020725 | -0.0051998 | 3.4997e-06 | 2.1197e-06 | 0.031382 | 0.031382 | 0.031382 | 0.98295 | -0.32828 | 0.98277 | -0.33182 | 8.6216
64 | 0.015803 | 0.0039662 | -0.015799 | -0.0039636 | 4.506e-06 | 2.6178e-06 | 0.023925 | 0.023926 | 0.023926 | 0.98295 | -0.32828 | 0.98265 | -0.33426 | 6.573
65 | 0.003654 | 0.00091558 | -0.0036537 | -0.00091571 | 2.8469e-07 | -1.3228e-07 | 0.0055315 | 0.0055316 | 0.0055316 | 0.98295 | -0.32828 | 0.98287 | -0.32992 | 1.5197
66 | -0.11036 | -0.027877 | 0.11064 | 0.028059 | 0.00028406 | 0.00018144 | 0.16582 | 0.16582 | 0.16582 | 0.9908 | -0.17605 | 0.99359 | -0.12249 | 45.5551
67 | 0.01366 | 0.0034262 | -0.013652 | -0.0034215 | 8.3381e-06 | 4.6787e-06 | 0.020687 | 0.020687 | 0.020687 | 0.98262 | -0.33485 | 0.98196 | -0.34767 | 5.6833
68 | 0.0063817 | 0.0015985 | -0.0063805 | -0.0015981 | 1.1304e-06 | 3.144e-07 | 0.0096621 | 0.0096623 | 0.0096623 | 0.98277 | -0.33182 | 0.98258 | -0.33554 | 2.6545
69 | 0.014344 | 0.0036014 | -0.014342 | -0.0036003 | 1.9906e-06 | 1.1314e-06 | 0.02172 | 0.02172 | 0.02172 | 0.98277 | -0.33182 | 0.98262 | -0.33473 | 5.9671
70 | 0.014537 | 0.0036472 | -0.014531 | -0.003644 | 5.7138e-06 | 3.2587e-06 | 0.022014 | 0.022014 | 0.022014 | 0.98265 | -0.33426 | 0.98223 | -0.34251 | 6.0478
71 | -0.17207 | -0.043452 | 0.17227 | 0.043583 | 0.00020538 | 0.00013102 | 0.25781 | 0.25781 | 0.25781 | 0.99359 | -0.12249 | 0.99488 | -0.097614 | 35.4129
72 | -0.0044717 | -0.0011207 | 0.0044719 | 0.0011207 | 2.3435e-07 | -1.9782e-08 | 0.0068002 | 0.0068001 | 0.0068002 | 0.9785 | -0.41504 | 0.97855 | -0.41394 | 1.8682
73 | -0.011985 | -0.0030037 | 0.011987 | 0.0030048 | 2.1405e-06 | 1.154e-06 | 0.018224 | 0.018224 | 0.018224 | 0.97855 | -0.41394 | 0.97874 | -0.41019 | 5.0066
74 | 0.0075126 | 0.001883 | -0.0075109 | -0.0018823 | 1.7347e-06 | 6.6504e-07 | 0.011424 | 0.011424 | 0.011424 | 0.97855 | -0.41394 | 0.97831 | -0.41879 | 3.1385
75 | -0.016997 | -0.0042606 | 0.017002 | 0.0042635 | 4.7951e-06 | 2.8282e-06 | 0.025842 | 0.025842 | 0.025842 | 0.97874 | -0.41019 | 0.97904 | -0.40427 | 7.0994
76 | 0.0049796 | 0.0012479 | -0.0049791 | -0.0012479 | 4.5222e-07 | 2.5496e-08 | 0.007574 | 0.0075741 | 0.0075741 | 0.97831 | -0.41879 | 0.97821 | -0.42069 | 2.0808
77 | -0.017002 | -0.0042635 | 0.017005 | 0.0042649 | 2.4072e-06 | 1.4197e-06 | 0.025842 | 0.025842 | 0.025842 | 0.97904 | -0.40427 | 0.9792 | -0.4013 | 7.0994
78 | 0.0053677 | 0.0013443 | -0.0053668 | -0.0013442 | 8.9329e-07 | 1.1514e-07 | 0.0081285 | 0.0081287 | 0.0081287 | 0.98258 | -0.33554 | 0.9824 | -0.33904 | 2.2331
79 | 0.013646 | 0.0034259 | -0.013641 | -0.0034229 | 5.2634e-06 | 2.9525e-06 | 0.020667 | 0.020667 | 0.020667 | 0.98262 | -0.33473 | 0.98221 | -0.34282 | 5.6777
80 | 0.013653 | 0.003424 | -0.013652 | -0.0034233 | 1.2057e-06 | 6.7656e-07 | 0.020685 | 0.020685 | 0.020685 | 0.98223 | -0.34251 | 0.98213 | -0.34436 | 5.6826
81 | -0.019009 | -0.0047672 | 0.019013 | 0.0047696 | 4.046e-06 | 2.4268e-06 | 0.028887 | 0.028887 | 0.028887 | 0.9792 | -0.4013 | 0.97942 | -0.39684 | 7.9361
82 | 0.0036243 | 0.00090748 | -0.0036241 | -0.00090758 | 2.027e-07 | -9.7388e-08 | 0.0054893 | 0.0054894 | 0.0054894 | 0.9824 | -0.33904 | 0.98234 | -0.34021 | 1.5081
83 | 0.01168 | 0.0029316 | -0.011673 | -0.002928 | 6.7514e-06 | 3.5938e-06 | 0.017697 | 0.017697 | 0.017697 | 0.98221 | -0.34282 | 0.98159 | -0.35495 | 4.8618
84 | 0.012325 | 0.0030907 | -0.012319 | -0.0030878 | 5.4259e-06 | 2.9478e-06 | 0.018674 | 0.018674 | 0.018674 | 0.98213 | -0.34436 | 0.98166 | -0.3536 | 5.1302
85 | -0.021397 | -0.0053671 | 0.021405 | 0.0053723 | 8.4455e-06 | 5.1368e-06 | 0.03251 | 0.032509 | 0.03251 | 0.97942 | -0.39684 | 0.97985 | -0.38856 | 8.9312
86 | 0.11867 | 0.03014 | -0.11866 | -0.030135 | 8.6032e-06 | 5.3551e-06 | 0.17766 | 0.17766 | 0.17766 | 0.99477 | -0.099637 | 0.99469 | -0.10114 | 12.2016
87 | -0.12196 | -0.030964 | 0.12201 | 0.030997 | 5.3433e-05 | 3.3309e-05 | 0.18257 | 0.18257 | 0.18257 | 0.99477 | -0.099637 | 0.99525 | -0.090536 | 12.5391
88 | 0.11688 | 0.029689 | -0.11685 | -0.029668 | 3.4129e-05 | 2.1226e-05 | 0.17499 | 0.17499 | 0.17499 | 0.99469 | -0.10114 | 0.99438 | -0.10721 | 12.0187
89 | -0.13831 | -0.035087 | 0.13834 | 0.035105 | 2.7928e-05 | 1.7512e-05 | 0.20694 | 0.20694 | 0.20694 | 0.99525 | -0.090536 | 0.99547 | -0.086337 | 14.2132
90 | 0.016302 | 0.00409 | -0.016292 | -0.0040838 | 1.0644e-05 | 6.1917e-06 | 0.024375 | 0.024375 | 0.024375 | 0.99525 | -0.090536 | 0.99454 | -0.10424 | 6.6965
91 | 0.10748 | 0.02732 | -0.10733 | -0.027224 | 0.00015154 | 9.6177e-05 | 0.16098 | 0.16098 | 0.16098 | 0.99438 | -0.10721 | 0.99285 | -0.13653 | 22.1123
92 | -0.28215 | -0.071592 | 0.28225 | 0.071655 | 9.8035e-05 | 6.2437e-05 | 0.42207 | 0.42207 | 0.42207 | 0.99547 | -0.086337 | 0.99585 | -0.079116 | 28.9885
93 | 0.14381 | 0.036488 | -0.14375 | -0.036447 | 6.4104e-05 | 4.0259e-05 | 0.21513 | 0.21513 | 0.21513 | 0.99547 | -0.086337 | 0.99498 | -0.095611 | 14.7753
94 | 0.012898 | 0.0032332 | -0.012894 | -0.0032314 | 3.3909e-06 | 1.8552e-06 | 0.019298 | 0.019298 | 0.019298 | 0.99454 | -0.10424 | 0.99425 | -0.10976 | 5.3016
95 | 0.10511 | 0.026667 | -0.10492 | -0.026547 | 0.00018708 | 0.00011947 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.99285 | -0.13653 | 0.99092 | -0.17362 | 43.3091
96 | -0.28432 | -0.072174 | 0.28438 | 0.072212 | 6.0071e-05 | 3.8261e-05 | 0.42517 | 0.42517 | 0.42517 | 0.99585 | -0.079116 | 0.99608 | -0.074725 | 29.2012
97 | 0.13071 | 0.033179 | -0.1307 | -0.033172 | 1.0285e-05 | 6.4337e-06 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.99498 | -0.095611 | 0.9949 | -0.097246 | 13.4358
98 | 0.011983 | 0.003003 | -0.011983 | -0.0030028 | 4.8005e-07 | 2.5562e-07 | 0.017934 | 0.017934 | 0.017934 | 0.99425 | -0.10976 | 0.99421 | -0.1106 | 4.927
99 | 0.10105 | 0.025576 | -0.10102 | -0.025561 | 2.3242e-05 | 1.484e-05 | 0.15182 | 0.15182 | 0.15182 | 0.99092 | -0.17362 | 0.99067 | -0.17841 | 41.7101
100 | 0.1844 | 0.046699 | -0.18419 | -0.046571 | 0.00020245 | 0.00012809 | 0.27564 | 0.27564 | 0.27564 | 0.99608 | -0.074725 | 0.99488 | -0.097614 | 18.9312
101 | -0.46878 | -0.11891 | 0.47046 | 0.11998 | 0.0016756 | 0.0010705 | 0.70081 | 0.70081 | 0.70081 | 0.99608 | -0.074725 | 0.99996 | -0.00067726 | 48.1323
102 | 0.1273 | 0.032321 | -0.12715 | -0.032226 | 0.00015122 | 9.4475e-05 | 0.19054 | 0.19054 | 0.19054 | 0.9949 | -0.097246 | 0.99361 | -0.12197 | 13.0867
103 | 0.0080431 | 0.0020154 | -0.0080424 | -0.0020151 | 6.0734e-07 | 2.4378e-07 | 0.012038 | 0.012038 | 0.012038 | 0.99421 | -0.1106 | 0.99413 | -0.11218 | 3.3071
104 | 0.08223 | 0.020847 | -0.08208 | -0.020751 | 0.00014977 | 9.552e-05 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.99067 | -0.17841 | 0.9887 | -0.21638 | 33.9551
105 | 0.018792 | 0.0047143 | -0.018782 | -0.004708 | 1.057e-05 | 6.3099e-06 | 0.028229 | 0.028229 | 0.028229 | 0.99067 | -0.17841 | 0.99006 | -0.19021 | 7.7551
106 | -0.47755 | -0.12176 | 0.47757 | 0.12177 | 1.5615e-05 | 9.976e-06 | 0.71137 | 0.71137 | 0.71137 | 0.99996 | -0.00067726 | 1 | 0 | 48.8576
107 | 0.12715 | 0.032226 | -0.12711 | -0.032201 | 3.9704e-05 | 2.4806e-05 | 0.19054 | 0.19054 | 0.19054 | 0.99361 | -0.12197 | 0.99327 | -0.12847 | 13.0867
108 | 0.0067552 | 0.0016925 | -0.0067533 | -0.001692 | 1.8553e-06 | 5.6013e-07 | 0.010111 | 0.010111 | 0.010111 | 0.99413 | -0.11218 | 0.99383 | -0.11795 | 2.7778
109 | 0.0092132 | 0.0023088 | -0.0092118 | -0.0023082 | 1.3792e-06 | 6.4458e-07 | 0.013969 | 0.013969 | 0.013969 | 0.98142 | -0.35835 | 0.98126 | -0.36149 | 3.8376
110 | -0.010083 | -0.0025268 | 0.010084 | 0.0025272 | 7.6864e-07 | 3.811e-07 | 0.015288 | 0.015288 | 0.015288 | 0.98142 | -0.35835 | 0.9815 | -0.35675 | 4.2
111 | 0.0079588 | 0.0019941 | -0.0079581 | -0.0019939 | 6.4905e-07 | 2.653e-07 | 0.012069 | 0.012069 | 0.012069 | 0.98126 | -0.36149 | 0.98117 | -0.36321 | 3.3156
112 | -0.010793 | -0.002705 | 0.010795 | 0.0027058 | 1.6189e-06 | 8.3227e-07 | 0.016363 | 0.016363 | 0.016363 | 0.9815 | -0.35675 | 0.98166 | -0.3536 | 4.4954
113 | 0.0061763 | 0.0015473 | -0.0061758 | -0.0015472 | 5.5605e-07 | 1.4244e-07 | 0.0093666 | 0.0093667 | 0.0093667 | 0.98117 | -0.36321 | 0.98107 | -0.3651 | 2.5733
114 | 0.0015245 | 0.00038194 | -0.0015245 | -0.00038207 | 2.3203e-08 | -1.3164e-07 | 0.0023108 | 0.0023109 | 0.0023109 | 0.98166 | -0.3536 | 0.98164 | -0.35392 | 0.63486
115 | 0.0044857 | 0.0011236 | -0.0044857 | -0.0011236 | 2.0522e-08 | -1.7958e-09 | 0.0068033 | 0.0068033 | 0.0068033 | 0.98107 | -0.3651 | 0.98107 | -0.36519 | 1.869
116 | 0.0037631 | 0.00094249 | -0.0037628 | -0.00094261 | 2.8916e-07 | -1.1382e-07 | 0.0057074 | 0.0057075 | 0.0057075 | 0.98107 | -0.36519 | 0.98098 | -0.36681 | 1.568
117 | 0.0028195 | 0.00070618 | -0.0028193 | -0.00070636 | 1.4777e-07 | -1.7742e-07 | 0.0042766 | 0.0042767 | 0.0042767 | 0.98098 | -0.36681 | 0.98093 | -0.36791 | 1.1749
118 | 0.11844 | 0.030029 | -0.1183 | -0.029943 | 0.00013867 | 8.6324e-05 | 0.17756 | 0.17756 | 0.17756 | 0.99327 | -0.12847 | 0.992 | -0.15286 | 12.195
119 | 0.1183 | 0.029943 | -0.11827 | -0.02992 | 3.6206e-05 | 2.2539e-05 | 0.17756 | 0.17756 | 0.17756 | 0.992 | -0.15286 | 0.99167 | -0.15923 | 12.195
120 | -0.01863 | -0.0046692 | 0.01864 | 0.004675 | 9.8928e-06 | 5.886e-06 | 0.027803 | 0.027803 | 0.027803 | 0.99708 | -0.056183 | 0.99766 | -0.045042 | 7.6383
121 | -0.055788 | -0.013994 | 0.055823 | 0.014016 | 3.4643e-05 | 2.1997e-05 | 0.083213 | 0.083213 | 0.083213 | 0.99766 | -0.045042 | 0.99833 | -0.032024 | 22.8608
122 | 0.037148 | 0.0093188 | -0.037135 | -0.0093102 | 1.3743e-05 | 8.6395e-06 | 0.05541 | 0.05541 | 0.05541 | 0.99766 | -0.045042 | 0.99725 | -0.052805 | 15.2226
123 | 0.1097 | 0.027775 | -0.1097 | -0.027772 | 4.9515e-06 | 3.0685e-06 | 0.16471 | 0.16471 | 0.16471 | 0.99167 | -0.15923 | 0.99162 | -0.16017 | 11.3128
124 | -0.064356 | -0.016154 | 0.064454 | 0.016217 | 9.8463e-05 | 6.2643e-05 | 0.095931 | 0.095931 | 0.095931 | 0.99833 | -0.032024 | 1 | 0 | 26.3547
125 | 0.028564 | 0.0071621 | -0.028554 | -0.0071564 | 9.1356e-06 | 5.6719e-06 | 0.042621 | 0.042621 | 0.042621 | 0.99725 | -0.052805 | 0.9969 | -0.059519 | 11.7092
126 | -0.023512 | -0.0059001 | 0.023512 | 0.0059004 | 4.4789e-07 | 2.7485e-07 | 0.035708 | 0.035708 | 0.035708 | 0.97985 | -0.38856 | 0.97987 | -0.38816 | 9.8099
127 | -0.02818 | -0.0070704 | 0.028196 | 0.0070803 | 1.594e-05 | 9.909e-06 | 0.042797 | 0.042797 | 0.042797 | 0.97987 | -0.38816 | 0.98047 | -0.3763 | 11.7575
128 | -0.030149 | -0.0075697 | 0.030151 | 0.0075707 | 1.595e-06 | 9.9521e-07 | 0.045761 | 0.045761 | 0.045761 | 0.98047 | -0.3763 | 0.98053 | -0.3752 | 12.5716
129 | -0.033375 | -0.0083789 | 0.0334 | 0.0083941 | 2.4389e-05 | 1.5289e-05 | 0.050654 | 0.050654 | 0.050654 | 0.98053 | -0.3752 | 0.98131 | -0.35989 | 13.916
130 | 0.00049031 | 0.00012273 | -0.00049031 | -0.00012288 | 2.4633e-09 | -1.561e-07 | 0.00073439 | 0.00073444 | 0.00073444 | 0.9934 | -0.12622 | 0.9934 | -0.12632 | 0.20177
131 | -0.0018656 | -0.00046741 | 0.0018656 | 0.00046737 | 1.1068e-08 | -4.1851e-08 | 0.0027944 | 0.0027944 | 0.0027944 | 0.9934 | -0.12622 | 0.99341 | -0.12609 | 0.7677
132 | -0.0029937 | -0.00075009 | 0.0029939 | 0.00074987 | 1.9836e-07 | -2.1367e-07 | 0.0044841 | 0.004484 | 0.0044841 | 0.99341 | -0.12609 | 0.99348 | -0.1247 | 1.2319
133 | -0.0046345 | -0.0011611 | 0.0046351 | 0.001161 | 5.5556e-07 | -4.2651e-08 | 0.0069413 | 0.0069412 | 0.0069413 | 0.99348 | -0.1247 | 0.99361 | -0.12218 | 1.907
134 | -0.0060279 | -0.0015101 | 0.006028 | 0.0015101 | 9.3227e-08 | 2.015e-08 | 0.0090271 | 0.0090271 | 0.0090271 | 0.99361 | -0.12218 | 0.99363 | -0.12186 | 2.48
135 | 0.099198 | 0.02514 | -0.099125 | -0.025094 | 7.2556e-05 | 4.5986e-05 | 0.14895 | 0.14895 | 0.14895 | 0.99162 | -0.16017 | 0.99083 | -0.17541 | 20.4608
136 | -0.0067521 | -0.0016916 | 0.0067533 | 0.001692 | 1.2566e-06 | 3.796e-07 | 0.010111 | 0.010111 | 0.010111 | 0.99363 | -0.12186 | 0.99383 | -0.11795 | 2.7778
137 | 0.088474 | 0.022424 | -0.088457 | -0.022413 | 1.7086e-05 | 1.0802e-05 | 0.13296 | 0.13296 | 0.13296 | 0.99083 | -0.17541 | 0.99062 | -0.17943 | 18.2636
138 | 0.0024726 | 0.00061899 | -0.0024725 | -0.00061934 | 1.9297e-07 | -3.4089e-07 | 0.0037452 | 0.0037454 | 0.0037454 | 0.98234 | -0.34021 | 0.98226 | -0.34185 | 1.029
139 | 0.010593 | 0.0026571 | -0.010589 | -0.0026552 | 3.8066e-06 | 1.9388e-06 | 0.016059 | 0.016059 | 0.016059 | 0.98159 | -0.35495 | 0.9812 | -0.36249 | 4.4118
140 | 0.011754 | 0.0029459 | -0.011752 | -0.002945 | 1.7393e-06 | 9.2823e-07 | 0.017812 | 0.017812 | 0.017812 | 0.98196 | -0.34767 | 0.9818 | -0.35077 | 4.8933
141 | -0.037362 | -0.0093871 | 0.037363 | 0.0093877 | 9.8893e-07 | 6.2254e-07 | 0.056662 | 0.056662 | 0.056662 | 0.98131 | -0.35989 | 0.98134 | -0.35933 | 15.5664
142 | -0.040407 | -0.010151 | 0.040442 | 0.010173 | 3.4588e-05 | 2.1826e-05 | 0.061278 | 0.061278 | 0.061278 | 0.98134 | -0.35933 | 0.98226 | -0.34141 | 16.8347
143 | -0.043734 | -0.010998 | 0.043734 | 0.010998 | 2.7918e-08 | 1.7654e-08 | 0.066266 | 0.066266 | 0.066266 | 0.98226 | -0.34141 | 0.98226 | -0.3414 | 18.205
144 | -0.046233 | -0.011624 | 0.046275 | 0.01165 | 4.1574e-05 | 2.6321e-05 | 0.070051 | 0.070051 | 0.070051 | 0.98226 | -0.3414 | 0.98322 | -0.32259 | 19.2449
145 | -0.048361 | -0.012173 | 0.048376 | 0.012182 | 1.4283e-05 | 9.0512e-06 | 0.073209 | 0.073209 | 0.073209 | 0.98322 | -0.32259 | 0.98354 | -0.31641 | 20.1124
146 | -0.053036 | -0.01335 | 0.053081 | 0.013379 | 4.5125e-05 | 2.8643e-05 | 0.08026 | 0.080259 | 0.08026 | 0.98354 | -0.31641 | 0.98445 | -0.29863 | 22.0493
147 | 0.0065968 | 0.0016533 | -0.0065966 | -0.0016532 | 2.3482e-07 | 6.6082e-08 | 0.0098466 | 0.0098467 | 0.0098467 | 0.9969 | -0.059519 | 0.99687 | -0.060266 | 2.7051
148 | 0.0053737 | 0.0013467 | -0.0053735 | -0.0013467 | 1.2877e-07 | 1.2835e-08 | 0.0080212 | 0.0080213 | 0.0080213 | 0.99687 | -0.060266 | 0.99684 | -0.060769 | 2.2036
149 | 0.0085139 | 0.0021322 | -0.0085116 | -0.0021312 | 2.2457e-06 | 9.8647e-07 | 0.012931 | 0.012931 | 0.012931 | 0.97966 | -0.39272 | 0.97938 | -0.39826 | 3.5526
150 | -0.0092203 | -0.0023093 | 0.0092336 | 0.0023155 | 1.329e-05 | 6.2268e-06 | 0.014004 | 0.014003 | 0.014004 | 0.97966 | -0.39272 | 0.9812 | -0.36249 | 3.8473
151 | 0.0071326 | 0.0017856 | -0.0071268 | -0.0017836 | 5.7646e-06 | 2.0435e-06 | 0.010836 | 0.010837 | 0.010837 | 0.97938 | -0.39826 | 0.97852 | -0.41525 | 2.9771
152 | 0.0068413 | 0.001712 | -0.0068407 | -0.0017118 | 6.1481e-07 | 2.0318e-07 | 0.010403 | 0.010403 | 0.010403 | 0.97852 | -0.41525 | 0.97842 | -0.41714 | 2.8579
153 | 0.0058312 | 0.0014588 | -0.0058303 | -0.0014586 | 8.7241e-07 | 1.8681e-07 | 0.0088673 | 0.0088674 | 0.0088674 | 0.97842 | -0.41714 | 0.97826 | -0.42029 | 2.4361
154 | -0.0029093 | -0.00072913 | 0.0029094 | 0.00072893 | 1.7856e-07 | -1.9441e-07 | 0.0044131 | 0.0044129 | 0.0044131 | 0.98096 | -0.36739 | 0.98102 | -0.3661 | 1.2124
155 | -0.004371 | -0.0010952 | 0.0043715 | 0.0010952 | 4.916e-07 | -6.2001e-08 | 0.0066298 | 0.0066297 | 0.0066298 | 0.98102 | -0.3661 | 0.98114 | -0.36374 | 1.8214
156 | 0.0028653 | 0.00071551 | -0.0028647 | -0.00071623 | 6.4503e-07 | -7.2415e-07 | 0.0043575 | 0.0043579 | 0.0043579 | 0.97826 | -0.42029 | 0.97802 | -0.42502 | 1.1972
157 | 0.0016002 | 0.00039933 | -0.0015999 | -0.00040097 | 3.2788e-07 | -1.6412e-06 | 0.0024341 | 0.0024347 | 0.0024347 | 0.97802 | -0.42502 | 0.9778 | -0.42933 | 0.66888
158 | 0.087549 | 0.022186 | -0.087484 | -0.022144 | 6.4946e-05 | 4.1437e-05 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1316 | 0.99062 | -0.17943 | 0.98981 | -0.19488 | 36.1527
159 | 0.0079515 | 0.0019924 | -0.0079504 | -0.0019919 | 1.0252e-06 | 4.181e-07 | 0.012051 | 0.012051 | 0.012051 | 0.9818 | -0.35077 | 0.98167 | -0.35348 | 3.3108
160 | 0.0066565 | 0.0016677 | -0.0066565 | -0.0016676 | 9.7808e-08 | 3.0208e-08 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01009 | 0.98167 | -0.35348 | 0.98165 | -0.35379 | 2.7719
161 | 0.0055935 | 0.0014012 | -0.0055908 | -0.0014008 | 2.6498e-06 | 4.539e-07 | 0.0084786 | 0.008479 | 0.008479 | 0.98165 | -0.35379 | 0.98114 | -0.36374 | 2.3294
162 | -0.055482 | -0.01398 | 0.055503 | 0.013994 | 2.1056e-05 | 1.3374e-05 | 0.083889 | 0.083889 | 0.083889 | 0.98445 | -0.29863 | 0.98486 | -0.2907 | 23.0465
163 | 0.0024015 | 0.0006015 | -0.0024014 | -0.00060184 | 1.7596e-07 | -3.4014e-07 | 0.0036298 | 0.00363 | 0.00363 | 0.98445 | -0.29863 | 0.98437 | -0.30017 | 0.99725
164 | -0.059539 | -0.015005 | 0.059592 | 0.015039 | 5.3222e-05 | 3.3839e-05 | 0.089987 | 0.089987 | 0.089987 | 0.98486 | -0.2907 | 0.98582 | -0.27203 | 24.7216
165 | -0.0015077 | -0.00037787 | 0.0015077 | 0.00037765 | 3.7658e-08 | -2.1824e-07 | 0.0022872 | 0.0022871 | 0.0022872 | 0.9809 | -0.36843 | 0.98093 | -0.36791 | 0.62835
166 | -0.0013639 | -0.00034182 | 0.0013639 | 0.00034151 | 4.2494e-08 | -3.0879e-07 | 0.0020662 | 0.0020661 | 0.0020662 | 0.98223 | -0.34251 | 0.98226 | -0.34185 | 0.56764
167 | -0.016295 | -0.0040844 | 0.016295 | 0.0040848 | 5.8791e-07 | 3.4265e-07 | 0.024491 | 0.024491 | 0.024491 | 0.99002 | -0.19097 | 0.99006 | -0.19021 | 6.7283
168 | 0.01284 | 0.0032188 | -0.012838 | -0.0032172 | 2.8108e-06 | 1.5402e-06 | 0.0193 | 0.0193 | 0.0193 | 0.99002 | -0.19097 | 0.98978 | -0.19557 | 5.3021
169 | 0.0090717 | 0.0022734 | -0.0090716 | -0.0022733 | 1.3723e-07 | 6.2538e-08 | 0.013638 | 0.013638 | 0.013638 | 0.98978 | -0.19557 | 0.98977 | -0.19588 | 3.7467
170 | 0.0031237 | 0.00078266 | -0.0031235 | -0.00078282 | 1.7867e-07 | -1.633e-07 | 0.004696 | 0.0046961 | 0.0046961 | 0.98977 | -0.19588 | 0.9897 | -0.19708 | 1.2902
171 | 0.078992 | 0.019978 | -0.078876 | -0.019904 | 0.00011597 | 7.3939e-05 | 0.11895 | 0.11895 | 0.11895 | 0.9887 | -0.21638 | 0.98711 | -0.24703 | 32.6785
172 | 0.062834 | 0.015881 | -0.062759 | -0.015833 | 7.5215e-05 | 4.7853e-05 | 0.094766 | 0.094766 | 0.094766 | 0.98711 | -0.24703 | 0.98582 | -0.27203 | 26.0347
173 | 0.016042 | 0.004023 | -0.016038 | -0.0040207 | 4.0514e-06 | 2.3568e-06 | 0.024184 | 0.024184 | 0.024184 | 0.98711 | -0.24703 | 0.98684 | -0.25233 | 6.6439
174 | 0.013013 | 0.0032625 | -0.01301 | -0.003261 | 2.8535e-06 | 1.5738e-06 | 0.019623 | 0.019623 | 0.019623 | 0.98684 | -0.25233 | 0.9866 | -0.25694 | 5.3909
175 | -0.009532 | -0.0023888 | 0.0095338 | 0.0023896 | 1.8379e-06 | 8.736e-07 | 0.014379 | 0.014379 | 0.014379 | 0.9864 | -0.26098 | 0.9866 | -0.25694 | 3.9504
176 | 0.012768 | 0.0032067 | -0.012756 | -0.0032001 | 1.2059e-05 | 6.62e-06 | 0.019294 | 0.019295 | 0.019295 | 0.98478 | -0.29238 | 0.98377 | -0.31219 | 5.3008
177 | -0.017481 | -0.004388 | 0.017482 | 0.0043889 | 1.4339e-06 | 8.4797e-07 | 0.026416 | 0.026416 | 0.026416 | 0.98478 | -0.29238 | 0.98487 | -0.29066 | 7.2572
178 | 0.011251 | 0.0028231 | -0.011247 | -0.0028211 | 3.6922e-06 | 1.9316e-06 | 0.017019 | 0.017019 | 0.017019 | 0.98377 | -0.31219 | 0.98342 | -0.31907 | 4.6757
179 | -0.03146 | -0.0078928 | 0.03148 | 0.0079056 | 2.0404e-05 | 1.2752e-05 | 0.047535 | 0.047535 | 0.047535 | 0.98487 | -0.29066 | 0.98557 | -0.27706 | 13.059
180 | 0.013978 | 0.003504 | -0.013974 | -0.0035017 | 3.9507e-06 | 2.2279e-06 | 0.021119 | 0.021119 | 0.021119 | 0.98487 | -0.29066 | 0.98457 | -0.29659 | 5.8019
181 | 0.010552 | 0.0026468 | -0.010549 | -0.0026455 | 2.6454e-06 | 1.3421e-06 | 0.015967 | 0.015967 | 0.015967 | 0.98342 | -0.31907 | 0.98315 | -0.32433 | 4.3865
182 | -0.033836 | -0.008496 | 0.033851 | 0.0085054 | 1.5053e-05 | 9.438e-06 | 0.051091 | 0.051091 | 0.051091 | 0.98557 | -0.27706 | 0.98605 | -0.26774 | 14.0361
183 | 0.01164 | 0.002917 | -0.01164 | -0.0029169 | 1.8093e-07 | 9.5969e-08 | 0.017593 | 0.017593 | 0.017593 | 0.98457 | -0.29659 | 0.98455 | -0.29692 | 4.8331
184 | 0.0016919 | 0.00042356 | -0.0016918 | -0.000424 | 9.5695e-08 | -4.3227e-07 | 0.0025605 | 0.0025607 | 0.0025607 | 0.98315 | -0.32433 | 0.98309 | -0.32552 | 0.70348
185 | 0.0088573 | 0.0022219 | -0.0088467 | -0.0022171 | 1.0539e-05 | 4.7648e-06 | 0.013406 | 0.013407 | 0.013407 | 0.98315 | -0.32433 | 0.98187 | -0.34932 | 3.6833
186 | -0.035977 | -0.0090383 | 0.035992 | 0.0090475 | 1.4605e-05 | 9.1786e-06 | 0.0543 | 0.0543 | 0.0543 | 0.98605 | -0.26774 | 0.98649 | -0.25924 | 14.9176
187 | 0.0092599 | 0.0023203 | -0.0092582 | -0.0023195 | 1.6264e-06 | 7.5933e-07 | 0.013995 | 0.013995 | 0.013995 | 0.98455 | -0.29692 | 0.98436 | -0.3006 | 3.8448
188 | 0.0066669 | 0.0016708 | -0.0066663 | -0.0016706 | 6.1582e-07 | 1.9068e-07 | 0.010104 | 0.010104 | 0.010104 | 0.98187 | -0.34932 | 0.98177 | -0.35126 | 2.7757
189 | -0.037014 | -0.0093036 | 0.037028 | 0.0093126 | 1.4344e-05 | 9.0233e-06 | 0.055841 | 0.055841 | 0.055841 | 0.98649 | -0.25924 | 0.9869 | -0.25113 | 15.341
190 | 0.0069602 | 0.0017436 | -0.00696 | -0.0017435 | 1.686e-07 | 5.6274e-08 | 0.010521 | 0.010521 | 0.010521 | 0.98436 | -0.3006 | 0.98434 | -0.30111 | 2.8904
191 | 0.0037658 | 0.00094369 | -0.0037657 | -0.00094373 | 1.008e-07 | -3.9827e-08 | 0.0057076 | 0.0057076 | 0.0057076 | 0.98177 | -0.35126 | 0.98174 | -0.35182 | 1.568
192 | 0.0023997 | 0.00060137 | -0.0023996 | -0.00060141 | 2.0462e-08 | -3.9059e-08 | 0.0036371 | 0.0036371 | 0.0036371 | 0.98174 | -0.35182 | 0.98173 | -0.352 | 0.99921
193 | -0.039161 | -0.009847 | 0.039172 | 0.0098544 | 1.1642e-05 | 7.3369e-06 | 0.059056 | 0.059056 | 0.059056 | 0.9869 | -0.25113 | 0.98722 | -0.2449 | 16.2243
194 | 0.0051204 | 0.0012825 | -0.00512 | -0.0012824 | 3.7823e-07 | 2.8081e-08 | 0.0077401 | 0.0077402 | 0.0077402 | 0.98434 | -0.30111 | 0.98426 | -0.30266 | 2.1264
195 | -0.004272 | -0.00107 | 0.0042721 | 0.0010699 | 6.5251e-08 | -1.1258e-08 | 0.0064584 | 0.0064584 | 0.0064584 | 0.98424 | -0.30299 | 0.98426 | -0.30266 | 1.7743
196 | -0.040672 | -0.01023 | 0.040678 | 0.010234 | 5.7985e-06 | 3.6585e-06 | 0.061317 | 0.061317 | 0.061317 | 0.98722 | -0.2449 | 0.98738 | -0.24192 | 16.8453
197 | -0.074153 | -0.018737 | 0.07419 | 0.01876 | 3.6132e-05 | 2.3026e-05 | 0.11181 | 0.11181 | 0.11181 | 0.98738 | -0.24192 | 0.9879 | -0.23176 | 30.7161
198 | 0.033476 | 0.0085036 | -0.033445 | -0.0084843 | 3.0747e-05 | 1.9267e-05 | 0.05049 | 0.05049 | 0.05049 | 0.98738 | -0.24192 | 0.98639 | -0.26102 | 13.8708
199 | -0.075703 | -0.01914 | 0.07582 | 0.019214 | 0.00011698 | 7.456e-05 | 0.11409 | 0.11409 | 0.11409 | 0.9879 | -0.23176 | 0.98957 | -0.1996 | 31.3422
200 | 0.03168 | 0.0080421 | -0.031633 | -0.0080123 | 4.7653e-05 | 2.979e-05 | 0.047828 | 0.047829 | 0.047829 | 0.98639 | -0.26102 | 0.98477 | -0.29234 | 13.1397
201 | 0.076919 | 0.019497 | -0.076902 | -0.019486 | 1.7426e-05 | 1.1108e-05 | 0.11571 | 0.11571 | 0.11571 | 0.98981 | -0.19488 | 0.98957 | -0.1996 | 31.7893

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55492 | 0.14081

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00056291 | 0.00014108
1 | 0.00021935 | 5.4975e-05
2 | 0.00061671 | 0.00015456
3 | 0.0023439 | 0.00058745
4 | 0.00037949 | 9.511e-05
5 | 0.00013783 | 3.4542e-05
6 | 0.00028496 | 7.1417e-05
7 | 0.00066203 | 0.00016592
8 | 0.000216 | 5.4135e-05
9 | 0.0011737 | 0.00029415
10 | 0.00037956 | 9.5128e-05
11 | 0.00012193 | 3.0559e-05
12 | 0.00051107 | 0.00012809
13 | 0.001275 | 0.00031954
14 | 0.00011467 | 2.8739e-05
15 | 0.00037355 | 9.362e-05
16 | 0.00048249 | 0.00012092
17 | 0.0009104 | 0.00022817
18 | 0.0001139 | 2.8547e-05
19 | 0.00024064 | 6.031e-05
20 | 0.0002007 | 5.0301e-05
21 | 0.00041109 | 0.00010303
22 | 0.00028875 | 7.2368e-05
23 | 0.00039011 | 9.7772e-05
24 | 0.0016753 | 0.00041987
25 | 0.00080214 | 0.00020104
26 | 0.0037387 | 0.00093701
27 | 0.0032099 | 0.00080448
28 | 0.00056913 | 0.00014264
29 | 0.00040539 | 0.0001016
30 | 0.00057096 | 0.0001431
31 | 0.0018845 | 0.00047231
32 | 0.00049069 | 0.00012298
33 | 0.00043868 | 0.00010994
34 | 0.0005118 | 0.00012827
35 | 0.00020996 | 5.262e-05
36 | 0.0081556 | 0.002044
37 | 0.0014742 | 0.00036948
38 | 0.0019464 | 0.00048782
39 | 0.00057182 | 0.00014331
40 | 0.00027683 | 6.938e-05
41 | 0.0073214 | 0.0018349
42 | 0.0061861 | 0.0015504
43 | 0.0096814 | 0.0024264
44 | 0.00092193 | 0.00023106
45 | 0.001858 | 0.00046565
46 | 0.014262 | 0.0035745
47 | 0.0010844 | 0.00027178
48 | 0.014287 | 0.0035806
49 | 0.00038355 | 9.6127e-05
50 | 0.0012624 | 0.00031638
51 | 0.0036537 | 0.00091571
52 | 0.061421 | 0.015394
53 | 0.0044717 | 0.0011207
54 | 0.0050107 | 0.0012558
55 | 0.0025313 | 0.00063441
56 | 0.0049791 | 0.0012479
57 | 0.0010128 | 0.00025383
58 | 0.00069577 | 0.00017438
59 | 0.0008776 | 0.00021995
60 | 0.0020042 | 0.00050229
61 | 0.0017425 | 0.00043672
62 | 0.0019606 | 0.00049137
63 | 0.0013272 | 0.00033263
64 | 0.0023842 | 0.00059753
65 | 0.0032855 | 0.00082342
66 | 0.0017801 | 0.00044613
67 | 0.0093659 | 0.0023473
68 | 0.0033938 | 0.00085056
69 | 0.0022234 | 0.00055725
70 | 0.0020723 | 0.00051937
71 | 0.013041 | 0.0032685
72 | 0.00091105 | 0.00022833
73 | 0.003876 | 0.00097141
74 | 0.0033992 | 0.00085193
75 | 0.0039398 | 0.0009874
76 | 0.011923 | 0.0029881
77 | 0.0070976 | 0.0017788
78 | 0.0012873 | 0.00032262
79 | 0.00087001 | 0.00021804
80 | 0.001253 | 0.00031404
81 | 0.00070931 | 0.00017777
82 | 0.0017818 | 0.00044656
83 | 0.0016901 | 0.00042358
84 | 0.0015245 | 0.00038207
85 | 0.00072256 | 0.00018109
86 | 0.00094334 | 0.00023642
87 | 0.0086666 | 0.0021721
88 | 0.01863 | 0.0046692
89 | 0.0085609 | 0.0021456
90 | 0.0085326 | 0.0021385
91 | 0.0085711 | 0.0021481
92 | 0.011245 | 0.0028182
93 | 0.0021063 | 0.00052788
94 | 0.0046682 | 0.00117
95 | 0.0019527 | 0.0004894
96 | 0.0032247 | 0.00080817
97 | 0.0013753 | 0.00034468
98 | 0.00049031 | 0.00012288
99 | 0.0011281 | 0.00028272
100 | 0.0016406 | 0.00041118
101 | 0.0013929 | 0.00034909
102 | 0.010502 | 0.002632
103 | 0.00072402 | 0.00018146
104 | 0.010651 | 0.0026695
105 | 0.0011515 | 0.00028858
106 | 0.0010807 | 0.00027084
107 | 0.0018976 | 0.0004756
108 | 0.003962 | 0.00099296
109 | 0.0030446 | 0.00076306
110 | 0.0032925 | 0.00082517
111 | 0.0024987 | 0.00062624
112 | 0.0020866 | 0.00052295
113 | 0.0046601 | 0.0011679
114 | 0.021958 | 0.0055031
115 | 0.0012229 | 0.00030649
116 | 0.0053735 | 0.0013467
117 | 0.00070642 | 0.00017705
118 | 0.0013791 | 0.00034563
119 | 0.0013554 | 0.00033969
120 | 0.00028553 | 7.1561e-05
121 | 0.0010095 | 0.00025301
122 | 0.0029093 | 0.00072913
123 | 0.0014615 | 0.00036629
124 | 0.002965 | 0.00074309
125 | 0.0012645 | 0.0003169
126 | 0.00090757 | 0.00022746
127 | 0.0038009 | 0.00095261
128 | 0.0012939 | 0.00032428
129 | 0.001063 | 0.0002664
130 | 0.0040356 | 0.0010114
131 | 0.0024014 | 0.00060184
132 | 0.0015077 | 0.00037787
133 | 0.0013116 | 0.00032871
134 | 0.0013639 | 0.00034182
135 | 0.0011085 | 0.00027782
136 | 0.0015999 | 0.00040097
137 | 0.0034541 | 0.00086569
138 | 0.0024868 | 0.00062325
139 | 0.0037658 | 0.00094381
140 | 0.0059479 | 0.0014907
141 | 0.0030875 | 0.0007738
142 | 0.0031235 | 0.00078282
143 | 0.0031666 | 0.00079362
144 | 0.003025 | 0.00075813
145 | 0.0025826 | 0.00064727
146 | 0.0034767 | 0.00087133
147 | 0.0012194 | 0.00030561
148 | 0.0047133 | 0.0011813
149 | 0.0015045 | 0.00037705
150 | 0.00069566 | 0.00017435
151 | 0.0023557 | 0.0005904
152 | 0.0023332 | 0.00058476
153 | 0.0021262 | 0.00053287
154 | 0.0023804 | 0.00059658
155 | 0.0016918 | 0.000424
156 | 0.0021798 | 0.00054631
157 | 0.0010219 | 0.00025611
158 | 0.0022981 | 0.00057595
159 | 0.0029005 | 0.00072694
160 | 0.001366 | 0.00034236
161 | 0.0023996 | 0.00060141
162 | 0.0021324 | 0.00053444
163 | 0.0018397 | 0.00046106
164 | 0.00085112 | 0.00021331
165 | 0.00084788 | 0.0002125
166 | 0.0014998 | 0.00037589
167 | 0.0015131 | 0.00037923
168 | 0.0017643 | 0.00044218
169 | 0.010565 | 0.0026478
170 | 0.0010824 | 0.00027128
171 | 0.0023442 | 0.00058752

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1