## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1706-15_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1706-15_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1706-15_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1706-15_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1706-15_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1706-15_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1706-15_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1706-15_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1706-15_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1706-15_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1706-15_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1706-15_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1706-15_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1706-15_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1706-15_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1706-15_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1706-15_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1706-15_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1706-15_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1706-15_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1706-15_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1706-15_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1706-15_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1706-15_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1706-15_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1706-15_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1706-15_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1706-15_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1706-15_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1706-15_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1706-15_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1706-15_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1706-15_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1706-15_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1706-15_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1706-15_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1706-15_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1706-15_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1706-15_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1706-15_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1706-15_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1706-15_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1706-15_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1706-15_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1706-15_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1706-15_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1706-15_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1706-15_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1706-15_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1706-15_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1706-15_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1706-15_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1706-15_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1706-15_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1706-15_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1706-15_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1706-15_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1706-15_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1706-15_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1706-15_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1706-15_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1706-15_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1706-15_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1706-15_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1706-15_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1706-15_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1706-15_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1706-15_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1706-15_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1706-15_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1706-15_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1706-15_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1706-15_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1706-15_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1706-15_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1706-15_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1706-15_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1706-15_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1706-15_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1706-15_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1706-15_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1706-15_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1706-15_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1706-15_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1706-15_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1706-15_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1706-15_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1706-15_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1706-15_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1706-15_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1706-15_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1706-15_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1706-15_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1706-15_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1706-15_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1706-15_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_25_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1706-15_0_3_load_0 | 0 | 0.011009 | 0.002759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1706-15_0_3_load_1 | 1 | 0.0052447 | 0.0013144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1706-15_0_3_load_15 | 3 | 0.011006 | 0.0027583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1706-15_0_3_load_13 | 4 | 0.0069244 | 0.0017354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1706-15_0_3_load_3 | 5 | 0.0056078 | 0.0014054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1706-15_0_3_load_4 | 6 | 0.0040617 | 0.001018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1706-15_0_3_load_7 | 9 | 0.0023684 | 0.00059357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1706-15_0_3_load_94 | 12 | 0.0028328 | 0.00070996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1706-15_0_3_load_9 | 13 | 0.0076171 | 0.001909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1706-15_0_3_load_75 | 14 | 0.0019285 | 0.00048333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1706-15_0_3_load_12 | 15 | 0.0069244 | 0.0017354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1706-15_0_3_load_95 | 16 | 0.0024176 | 0.00060591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1706-15_0_3_load_10 | 17 | 0.0033463 | 0.00083865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1706-15_0_3_load_42 | 18 | 0.0023635 | 0.00059236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1706-15_0_3_load_11 | 19 | 0.007229 | 0.0018118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1706-15_0_3_load_92 | 20 | 0.0059751 | 0.0014975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1706-15_0_3_load_90 | 21 | 0.0024324 | 0.00060962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1706-15_0_3_load_84 | 22 | 0.0055882 | 0.0014005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1706-15_0_3_load_83 | 23 | 0.0050845 | 0.0012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1706-15_0_3_load_80 | 25 | 0.0013799 | 0.00034583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1706-15_0_3_load_16 | 26 | 0.0048284 | 0.0012101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1706-15_0_3_load_17 | 27 | 0.00772 | 0.0019348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1706-15_0_3_load_18 | 28 | 0.002617 | 0.00065589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1706-15_0_3_load_19 | 29 | 0.0017163 | 0.00043016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1706-15_0_3_load_56 | 30 | 0.0034393 | 0.00086197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1706-15_0_3_load_20 | 31 | 0.0047197 | 0.0011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1706-15_0_3_load_55 | 33 | 0.0042721 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1706-15_0_3_load_21 | 35 | 0.0093631 | 0.0023466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1706-15_0_3_load_22 | 36 | 0.010597 | 0.0026558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1706-15_0_3_load_23 | 37 | 0.0092483 | 0.0023178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1706-15_0_3_load_33 | 38 | 0.0071421 | 0.00179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1706-15_0_3_load_32 | 39 | 0.0095812 | 0.0024013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1706-15_0_3_load_29 | 40 | 0.00077712 | 0.00019476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1706-15_0_3_load_24 | 41 | 0.0032277 | 0.00080895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1706-15_0_3_load_25 | 42 | 0.0077162 | 0.0019339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1706-15_0_3_load_27 | 44 | 0.007718 | 0.0019343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1706-15_0_3_load_28 | 45 | 0.0048424 | 0.0012136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1706-15_0_3_load_44 | 46 | 0.0058592 | 0.0014685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1706-15_0_3_load_45 | 48 | 0.0036111 | 0.00090502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1706-15_0_3_load_65 | 49 | 0.0060764 | 0.0015229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1706-15_0_3_load_30 | 50 | 0.00077682 | 0.00019469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1706-15_0_3_load_31 | 51 | 0.0013551 | 0.00033961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1706-15_0_3_load_89 | 52 | 0.0026448 | 0.00066286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1706-15_0_3_load_77 | 54 | 0.0024584 | 0.00061613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1706-15_0_3_load_34 | 55 | 0.0037928 | 0.00095057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1706-15_0_3_load_35 | 56 | 0.0020646 | 0.00051743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1706-15_0_3_load_36 | 57 | 0.0020291 | 0.00050853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1706-15_0_3_load_37 | 58 | 0.0046111 | 0.0011556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1706-15_0_3_load_38 | 59 | 0.0021673 | 0.00054317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1706-15_0_3_load_54 | 61 | 0.0032007 | 0.00080216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1706-15_0_3_load_48 | 62 | 0.0043737 | 0.0010961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1706-15_0_3_load_46 | 63 | 0.0046131 | 0.0011561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1706-15_0_3_load_39 | 64 | 0.0023294 | 0.00058381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1706-15_0_3_load_40 | 65 | 0.0045423 | 0.0011384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1706-15_0_3_load_41 | 66 | 0.0023379 | 0.00058593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1706-15_0_3_load_43 | 67 | 0.0013299 | 0.00033329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1706-15_0_3_load_71 | 68 | 0.0017745 | 0.00044473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1706-15_0_3_load_88 | 69 | 0.0066334 | 0.0016625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1706-15_0_3_load_49 | 70 | 0.0045789 | 0.0011476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1706-15_0_3_load_50 | 71 | 0.0045795 | 0.0011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1706-15_0_3_load_52 | 73 | 0.0032314 | 0.00080986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1706-15_0_3_load_53 | 74 | 0.0032319 | 0.00081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1706-15_0_3_load_57 | 77 | 0.00065987 | 0.00016538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1706-15_0_3_load_58 | 78 | 0.00066036 | 0.0001655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1706-15_0_3_load_60 | 79 | 0.00066036 | 0.0001655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1706-15_0_3_load_69 | 80 | 0.0006596 | 0.00016531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1706-15_0_3_load_74 | 81 | 0.0045871 | 0.0011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1706-15_0_3_load_73 | 82 | 0.0027462 | 0.00068827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1706-15_0_3_load_64 | 83 | 0.0016326 | 0.00040917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1706-15_0_3_load_68 | 85 | 0.0024134 | 0.00060486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1706-15_0_3_load_78 | 86 | 0.00173 | 0.00043359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1706-15_0_3_load_79 | 87 | 0.0017294 | 0.00043342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1706-15_0_3_load_72 | 88 | 0.0035287 | 0.00088437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1706-15_0_3_load_81 | 89 | 0.0014085 | 0.00035301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1706-15_0_3_load_96 | 90 | 0.0022644 | 0.00056751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1706-15_0_3_load_97 | 91 | 0.0018386 | 0.00046079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1706-15_0_3_load_87 | 92 | 0.0014801 | 0.00037095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1706-15_0_3_load_85 | 93 | 0.0012819 | 0.00032128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1706-15_0_3_load_91 | 95 | 0.001901 | 0.00047643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1706-15_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0033233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1706-15_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.046679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1706-15_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1706-15_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.033455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1706-15_0_3_line_4 |  | 4 | 15 | 0.035112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1706-15_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.067976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1706-15_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0064099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1706-15_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1706-15_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.033886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1706-15_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.022664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1706-15_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.008947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1706-15_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.026736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1706-15_0_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.011727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1706-15_0_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.011322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1706-15_0_3_line_14 |  | 11 | 15 | 0.035147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1706-15_0_3_line_15 |  | 12 | 16 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1706-15_0_3_line_16 |  | 13 | 17 | 0.029461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1706-15_0_3_line_17 |  | 14 | 18 | 0.051954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1706-15_0_3_line_18 |  | 15 | 22 | 0.10296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1706-15_0_3_line_19 |  | 16 | 90 | 0.02625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1706-15_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.02614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1706-15_0_3_line_21 |  | 18 | 65 | 0.013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1706-15_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.033657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1706-15_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1706-15_0_3_line_24 |  | 21 | 95 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1706-15_0_3_line_25 |  | 22 | 23 | 0.023785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1706-15_0_3_line_26 |  | 23 | 24 | 0.024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1706-15_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1706-15_0_3_line_28 |  | 25 | 89 | 0.029059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1706-15_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.018718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1706-15_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.023066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1706-15_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.034835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1706-15_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.01791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1706-15_0_3_line_33 |  | 30 | 33 | 0.024602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1706-15_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1706-15_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.01619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1706-15_0_3_line_36 |  | 33 | 61 | 0.0017776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1706-15_0_3_line_37 |  | 34 | 68 | 0.018629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1706-15_0_3_line_38 |  | 34 | 80 | 0.023559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1706-15_0_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0099225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1706-15_0_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.014219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1706-15_0_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.063515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1706-15_0_3_line_42 |  | 38 | 40 | 0.077883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1706-15_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.01285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1706-15_0_3_line_44 |  | 40 | 50 | 0.040099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1706-15_0_3_line_45 |  | 41 | 42 | 0.02182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1706-15_0_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.016045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1706-15_0_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.02397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1706-15_0_3_line_48 |  | 43 | 45 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1706-15_0_3_line_49 |  | 44 | 46 | 0.048254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1706-15_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.061692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1706-15_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.026211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1706-15_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.01361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1706-15_0_3_line_53 |  | 48 | 68 | 0.03449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1706-15_0_3_line_54 |  | 49 | 83 | 0.032128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1706-15_0_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.046882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1706-15_0_3_line_56 |  | 50 | 52 | 0.076516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1706-15_0_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.045538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1706-15_0_3_line_58 |  | 52 | 54 | 0.052679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1706-15_0_3_line_59 |  | 53 | 69 | 0.013977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1706-15_0_3_line_60 |  | 53 | 76 | 0.036368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1706-15_0_3_line_61 |  | 55 | 56 | 0.020527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1706-15_0_3_line_62 |  | 55 | 57 | 0.022285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1706-15_0_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0043295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1706-15_0_3_line_64 |  | 57 | 59 | 0.00081519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1706-15_0_3_line_65 |  | 58 | 60 | 0.0334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1706-15_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.023939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1706-15_0_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.022007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_1706-15_0_3_line_68 |  | 60 | 63 | 0.023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1706-15_0_3_line_69 |  | 62 | 69 | 0.0088321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1706-15_0_3_line_70 |  | 63 | 67 | 0.033046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1706-15_0_3_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0083332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1706-15_0_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.037521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1706-15_0_3_line_73 |  | 66 | 67 | 0.028622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1706-15_0_3_line_74 |  | 70 | 71 | 0.034447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1706-15_0_3_line_75 |  | 71 | 72 | 0.058223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1706-15_0_3_line_76 |  | 72 | 73 | 0.034439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1706-15_0_3_line_77 |  | 72 | 74 | 0.040515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1706-15_0_3_line_78 |  | 74 | 75 | 0.070116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1706-15_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.031869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1706-15_0_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.032133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1706-15_0_3_line_81 |  | 76 | 81 | 0.051369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1706-15_0_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.01748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1706-15_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0066926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1706-15_0_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0074196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1706-15_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.022589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1706-15_0_3_line_86 |  | 82 | 88 | 0.010208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1706-15_0_3_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0025526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1706-15_0_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.008497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1706-15_0_3_line_89 |  | 85 | 87 | 0.079693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1706-15_0_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.025897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1706-15_0_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0086523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1706-15_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.042914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1706-15_0_3_line_93 |  | 92 | 94 | 0.017479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1706-15_0_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.042421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1706-15_0_3_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2688341.1207 | 1221619.0348 | 2688340.8333 | 1221622.3456
1 | 2688336.7961 | 1221668.8499 | 2688340.8333 | 1221622.3456
2 | 2688336.7961 | 1221668.8499 | 2688315.1276 | 1221668.1752
3 | 2688315.1276 | 1221668.1752 | 2688301.3147 | 1221667.7452 | 2688281.7538 | 1221666.0401
4 | 2688246.7744 | 1221662.9911 | 2688281.7538 | 1221666.0401
5 | 2688258.5484 | 1221578.1598 | 2688254.7186 | 1221580.1835 | 2688243.0581 | 1221591.9299 | 2688231.7215 | 1221613.5656 | 2688222.5423 | 1221634.2915
6 | 2688264.2157 | 1221575.1652 | 2688258.5484 | 1221578.1598
7 | 2688216.2817 | 1221648.4274 | 2688222.5423 | 1221634.2915
8 | 2688264.2157 | 1221575.1652 | 2688268.9513 | 1221573.0228 | 2688291.7544 | 1221566.0449 | 2688296.5793 | 1221565.6401
9 | 2688246.5744 | 1221567.1205 | 2688247.8064 | 1221569.9963 | 2688250.5435 | 1221572.1606 | 2688253.9538 | 1221571.8998 | 2688256.6399 | 1221570.3385 | 2688260.0416 | 1221570.6558 | 2688264.2157 | 1221575.1652
10 | 2688212.6102 | 1221656.5898 | 2688216.2817 | 1221648.4274
11 | 2688216.2817 | 1221648.4274 | 2688195.7318 | 1221646.7331 | 2688189.6462 | 1221647.3431
12 | 2688308.2654 | 1221564.6595 | 2688296.5793 | 1221565.6401
13 | 2688246.5744 | 1221567.1205 | 2688244.667 | 1221568.3598 | 2688243.776 | 1221567.0457 | 2688243.9485 | 1221563.6014 | 2688245.2337 | 1221560.8408 | 2688244.8217 | 1221559.9674
14 | 2688212.6102 | 1221656.5898 | 2688222.4625 | 1221660.872 | 2688246.7744 | 1221662.9911
15 | 2688189.6462 | 1221647.3431 | 2688174.0169 | 1221648.9097
16 | 2688308.2654 | 1221564.6595 | 2688312.8111 | 1221564.2781 | 2688329.0574 | 1221565.0973 | 2688337.6382 | 1221566.0389
17 | 2688210.7592 | 1221536.7914 | 2688210.7592 | 1221536.7914 | 2688212.2653 | 1221541.6504 | 2688220.4913 | 1221538.4478 | 2688221.1738 | 1221541.5378 | 2688224.9548 | 1221540.3263 | 2688238.5785 | 1221559.9193 | 2688239.4726 | 1221558.9764 | 2688241.5405 | 1221560.219 | 2688243.7549 | 1221560.2852 | 2688244.8217 | 1221559.9674
18 | 2688246.7744 | 1221662.9911 | 2688228.1678 | 1221764.2581
19 | 2688147.8087 | 1221650.3517 | 2688172.3454 | 1221649.0773 | 2688174.0169 | 1221648.9097
20 | 2688363.6222 | 1221568.89 | 2688337.6382 | 1221566.0389
21 | 2688210.7592 | 1221536.7914 | 2688211.4492 | 1221531.1867 | 2688213.3054 | 1221523.4806
22 | 2688363.6222 | 1221568.89 | 2688373.5874 | 1221569.9835 | 2688390.405 | 1221570.6446 | 2688397.2023 | 1221570.396
23 | 2688416.0675 | 1221569.7059 | 2688397.2023 | 1221570.396
24 | 2688416.0675 | 1221569.7059 | 2688422.8333 | 1221569.4584 | 2688429.5152 | 1221570.9851
25 | 2688204.3843 | 1221764.033 | 2688228.1678 | 1221764.2581
26 | 2688179.9469 | 1221763.8017 | 2688204.3843 | 1221764.033
27 | 2688179.9469 | 1221763.8017 | 2688175.0169 | 1221769.8662 | 2688167.4803 | 1221769.6046
28 | 2688167.4803 | 1221769.6046 | 2688160.4886 | 1221769.3619 | 2688139.5195 | 1221776.2231
29 | 2688346.4378 | 1221410.2464 | 2688334.548 | 1221408.8162 | 2688327.8644 | 1221407.9231
30 | 2688305.2563 | 1221403.5172 | 2688317.7004 | 1221406.5648 | 2688327.8644 | 1221407.9231
31 | 2688346.4378 | 1221410.2464 | 2688356.3746 | 1221411.4417 | 2688360.3471 | 1221415.2255 | 2688357.9579 | 1221421.3164 | 2688350.8786 | 1221426.4705 | 2688346.8756 | 1221427.0203
32 | 2688329.1138 | 1221429.3141 | 2688340.2124 | 1221427.9355 | 2688346.8756 | 1221427.0203
33 | 2688304.6995 | 1221432.3467 | 2688329.1138 | 1221429.3141
34 | 2688246.8819 | 1221387.7467 | 2688252.6749 | 1221392.5914 | 2688259.1889 | 1221393.8593
35 | 2688246.8819 | 1221387.7467 | 2688245.9228 | 1221371.5881
36 | 2688302.9355 | 1221432.5658 | 2688304.6995 | 1221432.3467
37 | 2688245.9228 | 1221371.5881 | 2688257.6929 | 1221371.4068 | 2688264.5454 | 1221371.1437
38 | 2688245.9228 | 1221371.5881 | 2688222.3905 | 1221372.7124
39 | 2687954.9488 | 1221357.423 | 2687957.5313 | 1221357.346 | 2687964.752 | 1221358.6581
40 | 2687978.7414 | 1221361.2003 | 2687964.752 | 1221358.6581
41 | 2687978.7414 | 1221361.2003 | 2688004.0219 | 1221419.4669
42 | 2688004.0219 | 1221419.4669 | 2688054.0357 | 1221479.1687
43 | 2688004.0219 | 1221419.4669 | 2688000.9184 | 1221420.152 | 2687996.3957 | 1221421.753 | 2687994.0414 | 1221426.0211 | 2687994.0414 | 1221426.0211
44 | 2688089.4622 | 1221497.8758 | 2688081.8876 | 1221493.8882 | 2688065.434 | 1221486.0395 | 2688054.0357 | 1221479.1687
45 | 2688397.3717 | 1221366.0436 | 2688419.1755 | 1221365.2064
46 | 2688435.2089 | 1221364.5907 | 2688419.1755 | 1221365.2064
47 | 2688373.419 | 1221366.9633 | 2688397.3717 | 1221366.0436
48 | 2688435.2089 | 1221364.5907 | 2688440.3262 | 1221370.4707 | 2688450.2353 | 1221370.5852
49 | 2688373.419 | 1221366.9633 | 2688325.201 | 1221368.8147
50 | 2688502.3524 | 1221388.6823 | 2688501.554 | 1221383.1889 | 2688499.5935 | 1221378.2897 | 2688493.6489 | 1221374.4766 | 2688477.2686 | 1221370.8975 | 2688450.2353 | 1221370.5852
51 | 2688325.201 | 1221368.8147 | 2688299.0097 | 1221369.8204
52 | 2688502.3524 | 1221388.6823 | 2688496.8487 | 1221401.1303
53 | 2688264.5454 | 1221371.1437 | 2688299.0097 | 1221369.8204
54 | 2688472.5031 | 1221418.3497 | 2688487.3473 | 1221414.5771 | 2688493.3709 | 1221408.9961 | 2688496.8487 | 1221401.1303
55 | 2688132.5764 | 1221515.3305 | 2688122.6522 | 1221513.3267 | 2688112.2298 | 1221510.1259 | 2688097.23 | 1221501.9651 | 2688089.4622 | 1221497.8758
56 | 2688132.0956 | 1221434.338 | 2688089.4622 | 1221497.8758
57 | 2688160.3035 | 1221411.025 | 2688151.4913 | 1221428.6955 | 2688151.2108 | 1221435.3404 | 2688132.0956 | 1221434.338
58 | 2688094.3089 | 1221409.3282 | 2688110.4911 | 1221413.345 | 2688117.5282 | 1221433.5741 | 2688132.0956 | 1221434.338
59 | 2688160.3035 | 1221411.025 | 2688174.0861 | 1221413.3456
60 | 2688140.0292 | 1221388.0981 | 2688144.8685 | 1221389.7153 | 2688149.1846 | 1221389.2678 | 2688150.3682 | 1221395.9232 | 2688152.091 | 1221406.6449 | 2688156.3292 | 1221408.8869 | 2688160.3035 | 1221411.025
61 | 2688255.9832 | 1221434.0422 | 2688240.0519 | 1221433.9216 | 2688235.4996 | 1221434.5468
62 | 2688255.9832 | 1221434.0422 | 2688278.268 | 1221434.211
63 | 2688235.4996 | 1221434.5468 | 2688231.2104 | 1221435.1359 | 2688231.2104 | 1221435.1359
64 | 2688279.0831 | 1221434.2172 | 2688278.268 | 1221434.211
65 | 2688200.8635 | 1221423.3005 | 2688204.5759 | 1221424.1672 | 2688209.4481 | 1221426.6299 | 2688210.6943 | 1221429.0612 | 2688231.2104 | 1221435.1359
66 | 2688302.9355 | 1221432.5658 | 2688294.0747 | 1221433.6664 | 2688284.4912 | 1221434.2581 | 2688279.0831 | 1221434.2172
67 | 2688200.8635 | 1221423.3005 | 2688201.2832 | 1221421.6056 | 2688195.1318 | 1221416.8891 | 2688182.7956 | 1221414.812
68 | 2688200.8635 | 1221423.3005 | 2688194.8933 | 1221446.1796
69 | 2688182.7956 | 1221414.812 | 2688174.0861 | 1221413.3456
70 | 2688194.8933 | 1221446.1796 | 2688189.4818 | 1221466.9174 | 2688200.8903 | 1221469.0889
71 | 2688215.2567 | 1221515.379 | 2688213.3054 | 1221523.4806
72 | 2688215.2567 | 1221515.379 | 2688219.1374 | 1221499.2676 | 2688210.8022 | 1221497.0315 | 2688213.2848 | 1221484.9655
73 | 2688200.8903 | 1221469.0889 | 2688215.9612 | 1221471.9574 | 2688213.2848 | 1221484.9655
74 | 2687975.4403 | 1221288.6754 | 2687983.8492 | 1221292.2569 | 2688006.0349 | 1221304.4325
75 | 2688055.4505 | 1221335.211 | 2688009.084 | 1221306.1058 | 2688006.0349 | 1221304.4325
76 | 2688055.4505 | 1221335.211 | 2688048.7082 | 1221344.7845 | 2688038.2466 | 1221351.9014 | 2688033.3536 | 1221345.7026 | 2688031.5284 | 1221344.5121
77 | 2688055.4505 | 1221335.211 | 2688082.3566 | 1221351.9647 | 2688090.5229 | 1221355.2946
78 | 2688158.7822 | 1221370.3079 | 2688145.1798 | 1221368.6944 | 2688133.6194 | 1221367.0111 | 2688120.4304 | 1221364.1251 | 2688114.8202 | 1221362.819 | 2688097.2964 | 1221358.0565 | 2688090.5229 | 1221355.2946
79 | 2688140.0292 | 1221388.0981 | 2688144.8685 | 1221389.7153 | 2688149.1846 | 1221389.2678 | 2688154.2035 | 1221385.4172 | 2688157.669 | 1221379.3866 | 2688158.7822 | 1221370.3079
80 | 2688158.7822 | 1221370.3079 | 2688170.1029 | 1221371.2762 | 2688189.2888 | 1221372.9169 | 2688190.8043 | 1221372.9184
81 | 2688140.0292 | 1221388.0981 | 2688135.9042 | 1221383.3338 | 2688130.0482 | 1221379.6669 | 2688124.8227 | 1221378.511 | 2688110.0259 | 1221379.1703 | 2688092.0323 | 1221379.0147
82 | 2688190.8043 | 1221372.9184 | 2688208.2839 | 1221372.9364
83 | 2688208.2839 | 1221372.9364 | 2688214.9765 | 1221372.9433
84 | 2688222.3905 | 1221372.7124 | 2688217.5045 | 1221372.9459 | 2688214.9765 | 1221372.9433
85 | 2688069.6082 | 1221376.6026 | 2688086.532 | 1221378.9671 | 2688092.0323 | 1221379.0147
86 | 2688059.4984 | 1221375.1901 | 2688069.6082 | 1221376.6026
87 | 2688470.0291 | 1221418.9784 | 2688472.5031 | 1221418.3497
88 | 2688470.0291 | 1221418.9784 | 2688466.6508 | 1221426.778
89 | 2688466.6508 | 1221426.778 | 2688529.142 | 1221476.233
90 | 2688553.5816 | 1221467.6677 | 2688529.142 | 1221476.233
91 | 2688147.8087 | 1221650.3517 | 2688139.1681 | 1221650.8005
92 | 2688139.1681 | 1221650.8005 | 2688108.8798 | 1221652.3737 | 2688096.2975 | 1221652.6481
93 | 2688078.8317 | 1221652.1958 | 2688091.5691 | 1221652.7512 | 2688096.2975 | 1221652.6481
94 | 2688078.8317 | 1221652.1958 | 2688074.9321 | 1221654.2506 | 2688053.7176 | 1221657.9951 | 2688043.9256 | 1221662.4534 | 2688042.2509 | 1221667.9135

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688341.1207 | 1221619.0348
1 | 2688340.8333 | 1221622.3456
2 | 2688336.7961 | 1221668.8499
3 | 2688315.1276 | 1221668.1752
4 | 2688281.7538 | 1221666.0401
5 | 2688258.5484 | 1221578.1598
6 | 2688222.5423 | 1221634.2915
7 | 2688264.2157 | 1221575.1652
8 | 2688216.2817 | 1221648.4274
9 | 2688296.5793 | 1221565.6401
10 | 2688246.5744 | 1221567.1205
11 | 2688212.6102 | 1221656.5898
12 | 2688189.6462 | 1221647.3431
13 | 2688308.2654 | 1221564.6595
14 | 2688244.8217 | 1221559.9674
15 | 2688246.7744 | 1221662.9911
16 | 2688174.0169 | 1221648.9097
17 | 2688337.6382 | 1221566.0389
18 | 2688210.7592 | 1221536.7914
19 | 2688363.6222 | 1221568.89
20 | 2688397.2023 | 1221570.396
21 | 2688416.0675 | 1221569.7059
22 | 2688228.1678 | 1221764.2581
23 | 2688204.3843 | 1221764.033
24 | 2688179.9469 | 1221763.8017
25 | 2688167.4803 | 1221769.6046
26 | 2688327.8644 | 1221407.9231
27 | 2688346.4378 | 1221410.2464
28 | 2688305.2563 | 1221403.5172
29 | 2688346.8756 | 1221427.0203
30 | 2688329.1138 | 1221429.3141
31 | 2688259.1889 | 1221393.8593
32 | 2688246.8819 | 1221387.7467
33 | 2688304.6995 | 1221432.3467
34 | 2688245.9228 | 1221371.5881
35 | 2687954.9488 | 1221357.423
36 | 2687964.752 | 1221358.6581
37 | 2687978.7414 | 1221361.2003
38 | 2688004.0219 | 1221419.4669
39 | 2687994.0414 | 1221426.0211
40 | 2688054.0357 | 1221479.1687
41 | 2688419.1755 | 1221365.2064
42 | 2688397.3717 | 1221366.0436
43 | 2688435.2089 | 1221364.5907
44 | 2688373.419 | 1221366.9633
45 | 2688450.2353 | 1221370.5852
46 | 2688325.201 | 1221368.8147
47 | 2688502.3524 | 1221388.6823
48 | 2688299.0097 | 1221369.8204
49 | 2688496.8487 | 1221401.1303
50 | 2688089.4622 | 1221497.8758
51 | 2688132.5764 | 1221515.3305
52 | 2688132.0956 | 1221434.338
53 | 2688160.3035 | 1221411.025
54 | 2688094.3089 | 1221409.3282
55 | 2688255.9832 | 1221434.0422
56 | 2688235.4996 | 1221434.5468
57 | 2688278.268 | 1221434.211
58 | 2688231.2104 | 1221435.1359
59 | 2688279.0831 | 1221434.2172
60 | 2688200.8635 | 1221423.3005
61 | 2688302.9355 | 1221432.5658
62 | 2688182.7956 | 1221414.812
63 | 2688194.8933 | 1221446.1796
64 | 2688215.2567 | 1221515.379
65 | 2688213.3054 | 1221523.4806
66 | 2688213.2848 | 1221484.9655
67 | 2688200.8903 | 1221469.0889
68 | 2688264.5454 | 1221371.1437
69 | 2688174.0861 | 1221413.3456
70 | 2687975.4403 | 1221288.6754
71 | 2688006.0349 | 1221304.4325
72 | 2688055.4505 | 1221335.211
73 | 2688031.5284 | 1221344.5121
74 | 2688090.5229 | 1221355.2946
75 | 2688158.7822 | 1221370.3079
76 | 2688140.0292 | 1221388.0981
77 | 2688190.8043 | 1221372.9184
78 | 2688208.2839 | 1221372.9364
79 | 2688214.9765 | 1221372.9433
80 | 2688222.3905 | 1221372.7124
81 | 2688092.0323 | 1221379.0147
82 | 2688069.6082 | 1221376.6026
83 | 2688472.5031 | 1221418.3497
84 | 2688470.0291 | 1221418.9784
85 | 2688466.6508 | 1221426.778
86 | 2688553.5816 | 1221467.6677
87 | 2688529.142 | 1221476.233
88 | 2688059.4984 | 1221375.1901
89 | 2688139.5195 | 1221776.2231
90 | 2688147.8087 | 1221650.3517
91 | 2688139.1681 | 1221650.8005
92 | 2688096.2975 | 1221652.6481
93 | 2688042.2509 | 1221667.9135
94 | 2688078.8317 | 1221652.1958
95 | 2688429.5152 | 1221570.9851
96 | 2688200.8635 | 1221423.3005

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97379 | -0.50544 | 0.011009 | 0.002759
1 | 0.97382 | -0.50477 | 0.0052447 | 0.0013144
2 | 0.97453 | -0.49084 | 0 | 0
3 | 0.97485 | -0.48437 | 0.011006 | 0.0027583
4 | 0.9757 | -0.46766 | 0.0069244 | 0.0017354
5 | 0.98449 | -0.29621 | 0.0056078 | 0.0014054
6 | 0.98002 | -0.38311 | 0.0040617 | 0.001018
7 | 0.98494 | -0.28741 | 0 | 0
8 | 0.97906 | -0.40185 | 0 | 0
9 | 0.98398 | -0.30623 | 0.0023684 | 0.00059357
10 | 0.98719 | -0.24384 | 0 | 0
11 | 0.9786 | -0.41073 | 0 | 0
12 | 0.97876 | -0.40774 | 0.0028328 | 0.00070996
13 | 0.98367 | -0.31225 | 0.0076171 | 0.001909
14 | 0.98832 | -0.22215 | 0.0019285 | 0.00048333
15 | 0.97682 | -0.44571 | 0.0069244 | 0.0017354
16 | 0.97862 | -0.41039 | 0.0024176 | 0.00060591
17 | 0.9831 | -0.32334 | 0.0033463 | 0.00083865
18 | 0.99358 | -0.12147 | 0.0023635 | 0.00059236
19 | 0.98268 | -0.33161 | 0.007229 | 0.0018118
20 | 0.98236 | -0.33788 | 0.0059751 | 0.0014975
21 | 0.98228 | -0.33935 | 0.0024324 | 0.00060962
22 | 0.97553 | -0.47107 | 0.0055882 | 0.0014005
23 | 0.97536 | -0.4745 | 0.0050845 | 0.0012743
24 | 0.97529 | -0.47575 | 0 | 0
25 | 0.97525 | -0.47653 | 0.0013799 | 0.00034583
26 | 0.98756 | -0.23799 | 0.0048284 | 0.0012101
27 | 0.98769 | -0.2355 | 0.00772 | 0.0019348
28 | 0.98751 | -0.23907 | 0.002617 | 0.00065589
29 | 0.98818 | -0.22606 | 0.0017163 | 0.00043016
30 | 0.98845 | -0.22067 | 0.0034393 | 0.00086197
31 | 0.97905 | -0.40188 | 0.0047197 | 0.0011829
32 | 0.97912 | -0.40067 | 0 | 0
33 | 0.98891 | -0.21175 | 0.0042721 | 0.0010707
34 | 0.97919 | -0.39928 | 0 | 0
35 | 0.97562 | -0.46951 | 0.0093631 | 0.0023466
36 | 0.97571 | -0.46781 | 0.010597 | 0.0026558
37 | 0.97597 | -0.46261 | 0.0092483 | 0.0023178
38 | 0.9777 | -0.42872 | 0.0071421 | 0.00179
39 | 0.97758 | -0.43097 | 0.0095812 | 0.0024013
40 | 0.98102 | -0.36371 | 0.00077712 | 0.00019476
41 | 0.97304 | -0.52 | 0.0032277 | 0.00080895
42 | 0.97348 | -0.51131 | 0.0077162 | 0.0019339
43 | 0.97276 | -0.52545 | 0 | 0
44 | 0.97413 | -0.49836 | 0.007718 | 0.0019343
45 | 0.97246 | -0.53146 | 0.0048424 | 0.0012136
46 | 0.9758 | -0.46554 | 0.0058592 | 0.0014685
47 | 0.97167 | -0.54692 | 0 | 0
48 | 0.97685 | -0.44495 | 0.0036111 | 0.00090502
49 | 0.9715 | -0.55034 | 0.0060764 | 0.0015229
50 | 0.98276 | -0.32985 | 0.00077682 | 0.00019469
51 | 0.9827 | -0.33099 | 0.0013551 | 0.00033961
52 | 0.98623 | -0.26263 | 0.0026448 | 0.00066286
53 | 0.98851 | -0.2187 | 0 | 0
54 | 0.98611 | -0.26495 | 0.0024584 | 0.00061613
55 | 0.99024 | -0.186 | 0.0037928 | 0.00095057
56 | 0.99091 | -0.17296 | 0.0020646 | 0.00051743
57 | 0.98959 | -0.19869 | 0.0020291 | 0.00050853
58 | 0.99106 | -0.17005 | 0.0046111 | 0.0011556
59 | 0.98956 | -0.19912 | 0.0021673 | 0.00054317
60 | 0.99236 | -0.14491 | 0 | 0
61 | 0.98895 | -0.21097 | 0.0032007 | 0.00080216
62 | 0.99086 | -0.17362 | 0.0043737 | 0.0010961
63 | 0.99444 | -0.10531 | 0.0046131 | 0.0011561
64 | 0.99588 | -0.077761 | 0.0023294 | 0.00058381
65 | 0.99499 | -0.094777 | 0.0045423 | 0.0011384
66 | 1 | 0 | -0.32124 | -0.08227
67 | 0.99741 | -0.048912 | 0.0013299 | 0.00033329
68 | 0.97835 | -0.41566 | 0.0017745 | 0.00044473
69 | 0.99028 | -0.18482 | 0.0066334 | 0.0016625
70 | 0.98151 | -0.35437 | 0.0045789 | 0.0011476
71 | 0.98165 | -0.35152 | 0.0045795 | 0.0011477
72 | 0.98215 | -0.34188 | 0 | 0
73 | 0.98204 | -0.34389 | 0.0032314 | 0.00080986
74 | 0.98261 | -0.33281 | 0.0032319 | 0.00081
75 | 0.98362 | -0.31305 | 0 | 0
76 | 0.98574 | -0.27218 | 0 | 0
77 | 0.98196 | -0.34535 | 0.00065987 | 0.00016538
78 | 0.98106 | -0.36276 | 0.00066036 | 0.0001655
79 | 0.98072 | -0.36935 | 0.00066036 | 0.0001655
80 | 0.98035 | -0.37658 | 0.0006596 | 0.00016531
81 | 0.98522 | -0.28219 | 0.0045871 | 0.0011496
82 | 0.98509 | -0.28474 | 0.0027462 | 0.00068827
83 | 0.97128 | -0.55479 | 0.0016326 | 0.00040917
84 | 0.97126 | -0.55507 | 0 | 0
85 | 0.97122 | -0.55599 | 0.0024134 | 0.00060486
86 | 0.97092 | -0.56192 | 0.00173 | 0.00043359
87 | 0.97096 | -0.56109 | 0.0017294 | 0.00043342
88 | 0.98506 | -0.28539 | 0.0035287 | 0.00088437
89 | 0.97522 | -0.47728 | 0.0014085 | 0.00035301
90 | 0.97846 | -0.41368 | 0.0022644 | 0.00056751
91 | 0.97842 | -0.4144 | 0.0018386 | 0.00046079
92 | 0.97831 | -0.41656 | 0.0014801 | 0.00037095
93 | 0.97824 | -0.41796 | 0.0012819 | 0.00032128
94 | 0.97829 | -0.41697 | 0 | 0
95 | 0.98226 | -0.33982 | 0.001901 | 0.00047643
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011009 | -0.002759 | 0.011009 | 0.0027592 | 3.5265e-07 | 1.8435e-07 | 0.016822 | 0.016822 | 0.016822 | 0.97379 | -0.50544 | 0.97382 | -0.50477 | 4.6214
1 | -0.016254 | -0.0040736 | 0.016264 | 0.00408 | 1.0797e-05 | 6.329e-06 | 0.024836 | 0.024836 | 0.024836 | 0.97382 | -0.50477 | 0.97453 | -0.49084 | 6.8231
2 | -0.016264 | -0.00408 | 0.016269 | 0.0040829 | 5.0144e-06 | 2.939e-06 | 0.024836 | 0.024836 | 0.024836 | 0.97453 | -0.49084 | 0.97485 | -0.48437 | 6.823
3 | -0.027275 | -0.0068412 | 0.027297 | 0.0068547 | 2.1747e-05 | 1.3501e-05 | 0.041635 | 0.041635 | 0.041635 | 0.97485 | -0.48437 | 0.9757 | -0.46766 | 11.4381
4 | -0.034221 | -0.0085901 | 0.034257 | 0.0086127 | 3.5871e-05 | 2.2518e-05 | 0.052195 | 0.052195 | 0.052195 | 0.9757 | -0.46766 | 0.97682 | -0.44571 | 14.3392
5 | 0.071315 | 0.018087 | -0.071019 | -0.017898 | 0.0002966 | 0.00018896 | 0.10787 | 0.10787 | 0.10787 | 0.98449 | -0.29621 | 0.98002 | -0.38311 | 29.6339
6 | -0.076923 | -0.019492 | 0.076956 | 0.019513 | 3.2536e-05 | 2.0741e-05 | 0.11634 | 0.11634 | 0.11634 | 0.98449 | -0.29621 | 0.98494 | -0.28741 | 31.9623
7 | 0.066957 | 0.01688 | -0.066897 | -0.016842 | 5.9964e-05 | 3.8182e-05 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0.98002 | -0.38311 | 0.97906 | -0.40185 | 27.9396
8 | 0.030927 | 0.0077711 | -0.030899 | -0.0077538 | 2.7749e-05 | 1.7329e-05 | 0.04673 | 0.04673 | 0.04673 | 0.98494 | -0.28741 | 0.98398 | -0.30623 | 12.838
9 | -0.10788 | -0.027284 | 0.10811 | 0.027428 | 0.00022601 | 0.00014436 | 0.16307 | 0.16307 | 0.16307 | 0.98494 | -0.28741 | 0.98719 | -0.24384 | 44.8002
10 | 0.054775 | 0.013804 | -0.054752 | -0.013789 | 2.3268e-05 | 1.4779e-05 | 0.083277 | 0.083277 | 0.083277 | 0.97906 | -0.40185 | 0.9786 | -0.41073 | 22.8784
11 | 0.012122 | 0.0030381 | -0.012118 | -0.0030363 | 3.4029e-06 | 1.8417e-06 | 0.018423 | 0.018423 | 0.018423 | 0.97906 | -0.40185 | 0.97876 | -0.40774 | 5.0613
12 | 0.02853 | 0.0071602 | -0.028522 | -0.0071551 | 8.1876e-06 | 5.0912e-06 | 0.043149 | 0.043149 | 0.043149 | 0.98398 | -0.30623 | 0.98367 | -0.31225 | 11.854
13 | -0.10811 | -0.027428 | 0.10822 | 0.027501 | 0.0001129 | 7.2113e-05 | 0.16307 | 0.16307 | 0.16307 | 0.98719 | -0.24384 | 0.98832 | -0.22215 | 44.8002
14 | 0.054752 | 0.013789 | -0.054661 | -0.013731 | 9.1405e-05 | 5.8059e-05 | 0.083277 | 0.083277 | 0.083277 | 0.9786 | -0.41073 | 0.97682 | -0.44571 | 22.8784
15 | 0.0092854 | 0.0023263 | -0.0092842 | -0.0023257 | 1.1738e-06 | 5.5385e-07 | 0.014116 | 0.014116 | 0.014116 | 0.97876 | -0.40774 | 0.97862 | -0.41039 | 3.8781
16 | 0.020905 | 0.0052461 | -0.020894 | -0.0052394 | 1.105e-05 | 6.6983e-06 | 0.031626 | 0.031626 | 0.031626 | 0.98367 | -0.31225 | 0.9831 | -0.32334 | 8.6885
17 | -0.11015 | -0.027984 | 0.11069 | 0.028327 | 0.00053671 | 0.00034283 | 0.16598 | 0.16598 | 0.16598 | 0.98832 | -0.22215 | 0.99358 | -0.12147 | 45.5979
18 | 0.013479 | 0.0033827 | -0.013463 | -0.0033736 | 1.6281e-05 | 9.1329e-06 | 0.020535 | 0.020535 | 0.020535 | 0.97682 | -0.44571 | 0.97553 | -0.47107 | 5.6415
19 | 0.0068666 | 0.0017198 | -0.0068655 | -0.0017195 | 1.073e-06 | 3.5696e-07 | 0.01044 | 0.010441 | 0.010441 | 0.97862 | -0.41039 | 0.97846 | -0.41368 | 2.8683
20 | 0.017548 | 0.0044007 | -0.017541 | -0.0043967 | 6.9157e-06 | 4.0947e-06 | 0.026561 | 0.026561 | 0.026561 | 0.9831 | -0.32334 | 0.98268 | -0.33161 | 7.2971
21 | -0.11305 | -0.028919 | 0.1132 | 0.029013 | 0.00014627 | 9.3434e-05 | 0.16952 | 0.16952 | 0.16952 | 0.99358 | -0.12147 | 0.99499 | -0.094777 | 46.5702
22 | 0.010312 | 0.0025849 | -0.010309 | -0.0025834 | 3.0775e-06 | 1.5433e-06 | 0.015615 | 0.015615 | 0.015615 | 0.98268 | -0.33161 | 0.98236 | -0.33788 | 4.2899
23 | 0.0043337 | 0.0010859 | -0.0043334 | -0.0010859 | 3.0505e-07 | -4.375e-08 | 0.0065644 | 0.0065644 | 0.0065644 | 0.98236 | -0.33788 | 0.98228 | -0.33935 | 1.8034
24 | 0.001901 | 0.00047628 | -0.001901 | -0.00047643 | 4.237e-08 | -1.4534e-07 | 0.0028797 | 0.0028798 | 0.0028798 | 0.98228 | -0.33935 | 0.98226 | -0.33982 | 0.79115
25 | 0.0078745 | 0.001973 | -0.0078732 | -0.0019725 | 1.2868e-06 | 5.2663e-07 | 0.012011 | 0.012011 | 0.012011 | 0.97553 | -0.47107 | 0.97536 | -0.4745 | 3.2998
26 | 0.0027887 | 0.00069819 | -0.0027886 | -0.00069839 | 1.6587e-07 | -1.9883e-07 | 0.0042543 | 0.0042544 | 0.0042544 | 0.97536 | -0.4745 | 0.97529 | -0.47575 | 1.1688
27 | 0.0027886 | 0.00069839 | -0.0027885 | -0.00069852 | 1.0423e-07 | -1.2492e-07 | 0.0042544 | 0.0042545 | 0.0042545 | 0.97529 | -0.47575 | 0.97525 | -0.47653 | 1.1688
28 | 0.0014086 | 0.00035268 | -0.0014085 | -0.00035301 | 5.0331e-08 | -3.3037e-07 | 0.0021491 | 0.0021492 | 0.0021492 | 0.97525 | -0.47653 | 0.97522 | -0.47728 | 0.59044
29 | -0.0074455 | -0.0018658 | 0.0074464 | 0.0018661 | 8.8342e-07 | 3.2585e-07 | 0.011218 | 0.011218 | 0.011218 | 0.98756 | -0.23799 | 0.98769 | -0.2355 | 3.082
30 | 0.0026172 | 0.00065568 | -0.002617 | -0.00065589 | 1.3451e-07 | -2.0903e-07 | 0.0039433 | 0.0039435 | 0.0039435 | 0.98756 | -0.23799 | 0.98751 | -0.23907 | 1.0834
31 | -0.015166 | -0.0038009 | 0.015173 | 0.0038048 | 6.8199e-06 | 3.9187e-06 | 0.022849 | 0.022849 | 0.022849 | 0.98769 | -0.2355 | 0.98818 | -0.22606 | 6.2772
32 | -0.01689 | -0.004235 | 0.016894 | 0.0042375 | 4.3443e-06 | 2.5509e-06 | 0.025433 | 0.025433 | 0.025433 | 0.98818 | -0.22606 | 0.98845 | -0.22067 | 6.9872
33 | -0.020333 | -0.0050995 | 0.020342 | 0.0051047 | 8.6446e-06 | 5.2171e-06 | 0.030611 | 0.030611 | 0.030611 | 0.98845 | -0.22067 | 0.98891 | -0.21175 | 8.4095
34 | -0.0047197 | -0.0011829 | 0.0047199 | 0.0011829 | 2.7376e-07 | -3.2248e-09 | 0.0071732 | 0.0071731 | 0.0071732 | 0.97905 | -0.40188 | 0.97912 | -0.40067 | 1.9707
35 | -0.0047199 | -0.0011829 | 0.0047202 | 0.0011828 | 3.1238e-07 | -3.7112e-09 | 0.0071731 | 0.007173 | 0.0071731 | 0.97912 | -0.40067 | 0.97919 | -0.39928 | 1.9706
36 | -0.024614 | -0.0061754 | 0.024615 | 0.006176 | 9.1449e-07 | 5.6247e-07 | 0.037039 | 0.037039 | 0.037039 | 0.98891 | -0.21175 | 0.98895 | -0.21097 | 10.1755
37 | 0.048588 | 0.012272 | -0.048549 | -0.012248 | 3.812e-05 | 2.4163e-05 | 0.07387 | 0.07387 | 0.07387 | 0.97919 | -0.39928 | 0.97835 | -0.41566 | 20.2939
38 | -0.053308 | -0.013455 | 0.053366 | 0.013491 | 5.8025e-05 | 3.684e-05 | 0.081043 | 0.081043 | 0.081043 | 0.97919 | -0.39928 | 0.98035 | -0.37658 | 22.2645
39 | -0.0093631 | -0.0023466 | 0.0093638 | 0.002347 | 7.5882e-07 | 3.6173e-07 | 0.014281 | 0.01428 | 0.014281 | 0.97562 | -0.46951 | 0.97571 | -0.46781 | 3.9232
40 | -0.019961 | -0.0050028 | 0.019966 | 0.0050058 | 4.941e-06 | 2.9846e-06 | 0.030441 | 0.030441 | 0.030441 | 0.97571 | -0.46781 | 0.97597 | -0.46261 | 8.363
41 | -0.029214 | -0.0073236 | 0.029261 | 0.0073531 | 4.7254e-05 | 2.9447e-05 | 0.044542 | 0.044541 | 0.044542 | 0.97597 | -0.46261 | 0.9777 | -0.42872 | 12.2367
42 | -0.045985 | -0.011545 | 0.046129 | 0.011635 | 0.00014309 | 9.0597e-05 | 0.069995 | 0.069995 | 0.069995 | 0.9777 | -0.42872 | 0.98102 | -0.36371 | 19.2295
43 | 0.0095822 | 0.0024018 | -0.0095812 | -0.0024013 | 1.0249e-06 | 4.9481e-07 | 0.014584 | 0.014584 | 0.014584 | 0.9777 | -0.42872 | 0.97758 | -0.43097 | 4.0066
44 | -0.046906 | -0.01183 | 0.046982 | 0.011878 | 7.6173e-05 | 4.8243e-05 | 0.071174 | 0.071173 | 0.071174 | 0.98102 | -0.36371 | 0.98276 | -0.32985 | 19.5532
45 | -0.021677 | -0.0054394 | 0.021686 | 0.0054449 | 8.993e-06 | 5.4843e-06 | 0.033152 | 0.033152 | 0.033152 | 0.97304 | -0.52 | 0.97348 | -0.51131 | 9.1077
46 | 0.018449 | 0.0046304 | -0.018445 | -0.0046276 | 4.7904e-06 | 2.8666e-06 | 0.028216 | 0.028216 | 0.028216 | 0.97304 | -0.52 | 0.97276 | -0.52545 | 7.7517
47 | -0.029402 | -0.0073787 | 0.02942 | 0.0073901 | 1.8159e-05 | 1.1324e-05 | 0.044947 | 0.044947 | 0.044947 | 0.97348 | -0.51131 | 0.97413 | -0.49836 | 12.348
48 | 0.018445 | 0.0046276 | -0.018439 | -0.0046244 | 5.2859e-06 | 3.1632e-06 | 0.028216 | 0.028216 | 0.028216 | 0.97276 | -0.52545 | 0.97246 | -0.53146 | 7.7517
49 | -0.037138 | -0.0093244 | 0.037197 | 0.0093611 | 5.8247e-05 | 3.6677e-05 | 0.056736 | 0.056736 | 0.056736 | 0.97413 | -0.49836 | 0.9758 | -0.46554 | 15.5868
50 | 0.013597 | 0.0034108 | -0.013587 | -0.0034051 | 1.0015e-05 | 5.645e-06 | 0.020806 | 0.020807 | 0.020807 | 0.97246 | -0.53146 | 0.97167 | -0.54692 | 5.7161
51 | -0.043056 | -0.01083 | 0.043098 | 0.010856 | 4.2389e-05 | 2.6801e-05 | 0.065671 | 0.065671 | 0.065671 | 0.9758 | -0.46554 | 0.97685 | -0.44495 | 18.0414
52 | 0.013587 | 0.0034051 | -0.013585 | -0.0034039 | 2.2096e-06 | 1.2456e-06 | 0.020807 | 0.020807 | 0.020807 | 0.97167 | -0.54692 | 0.9715 | -0.55034 | 5.7162
53 | -0.046709 | -0.011761 | 0.046775 | 0.011803 | 6.5513e-05 | 4.1496e-05 | 0.071171 | 0.071171 | 0.071171 | 0.97685 | -0.44495 | 0.97835 | -0.41566 | 19.5525
54 | 0.0075082 | 0.001881 | -0.0075066 | -0.0018804 | 1.5933e-06 | 6.2201e-07 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.9715 | -0.55034 | 0.97128 | -0.55479 | 3.1593
55 | 0.0013551 | 0.00033906 | -0.0013551 | -0.00033961 | 7.4009e-08 | -5.4663e-07 | 0.0020516 | 0.0020519 | 0.0020519 | 0.98276 | -0.32985 | 0.9827 | -0.33099 | 0.5637
56 | -0.049114 | -0.012412 | 0.049273 | 0.012513 | 0.00015883 | 0.00010068 | 0.074401 | 0.074401 | 0.074401 | 0.98276 | -0.32985 | 0.98623 | -0.26263 | 20.4399
57 | -0.054376 | -0.013791 | 0.054491 | 0.013864 | 0.00011511 | 7.3086e-05 | 0.082101 | 0.082101 | 0.082101 | 0.98623 | -0.26263 | 0.98851 | -0.2187 | 22.5552
58 | 0.0024587 | 0.00061563 | -0.0024584 | -0.00061613 | 2.7183e-07 | -4.9815e-07 | 0.0037094 | 0.0037096 | 0.0037096 | 0.98623 | -0.26263 | 0.98611 | -0.26495 | 1.0191
59 | -0.13754 | -0.035005 | 0.13776 | 0.035149 | 0.00022507 | 0.00014387 | 0.20723 | 0.20723 | 0.20723 | 0.98851 | -0.2187 | 0.99028 | -0.18482 | 56.9303
60 | 0.083045 | 0.02114 | -0.082832 | -0.021004 | 0.00021352 | 0.00013619 | 0.12513 | 0.12513 | 0.12513 | 0.98851 | -0.2187 | 0.98574 | -0.27218 | 34.3753
61 | -0.03584 | -0.0090027 | 0.035863 | 0.0090167 | 2.2333e-05 | 1.4029e-05 | 0.053864 | 0.053864 | 0.053864 | 0.99024 | -0.186 | 0.99091 | -0.17296 | 14.7978
62 | 0.032048 | 0.0080521 | -0.032028 | -0.00804 | 1.9387e-05 | 1.2121e-05 | 0.048164 | 0.048165 | 0.048165 | 0.99024 | -0.186 | 0.98959 | -0.19869 | 13.232
63 | -0.037927 | -0.0095341 | 0.037933 | 0.0095374 | 5.2683e-06 | 3.3159e-06 | 0.056964 | 0.056964 | 0.056964 | 0.99091 | -0.17296 | 0.99106 | -0.17005 | 15.6495
64 | 0.029999 | 0.0075314 | -0.029998 | -0.0075311 | 6.2216e-07 | 3.8771e-07 | 0.045113 | 0.045114 | 0.045114 | 0.98959 | -0.19869 | 0.98956 | -0.19912 | 12.3938
65 | -0.042544 | -0.010693 | 0.042595 | 0.010725 | 5.1122e-05 | 3.2287e-05 | 0.063887 | 0.063887 | 0.063887 | 0.99106 | -0.17005 | 0.99236 | -0.14491 | 17.5514
66 | 0.027831 | 0.0069879 | -0.027816 | -0.0069781 | 1.5726e-05 | 9.7574e-06 | 0.041855 | 0.041855 | 0.041855 | 0.98956 | -0.19912 | 0.98895 | -0.21097 | 11.4985
67 | 0.14905 | 0.038089 | -0.14885 | -0.037957 | 0.00020661 | 0.00013166 | 0.22376 | 0.22376 | 0.22376 | 0.99236 | -0.14491 | 0.99086 | -0.17362 | 30.7365
68 | -0.19165 | -0.048814 | 0.19201 | 0.049048 | 0.00036683 | 0.00023416 | 0.28765 | 0.28765 | 0.28765 | 0.99236 | -0.14491 | 0.99444 | -0.10531 | 39.5121
69 | 0.14447 | 0.036861 | -0.14439 | -0.036811 | 7.812e-05 | 4.9769e-05 | 0.21719 | 0.21719 | 0.21719 | 0.99086 | -0.17362 | 0.99028 | -0.18482 | 29.8343
70 | -0.19663 | -0.050204 | 0.19717 | 0.050548 | 0.00053757 | 0.00034319 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.99444 | -0.10531 | 0.99741 | -0.048912 | 40.4603
71 | 0.11784 | 0.030213 | -0.11774 | -0.030151 | 9.7138e-05 | 6.206e-05 | 0.17631 | 0.17631 | 0.17631 | 0.99588 | -0.077761 | 0.99499 | -0.094777 | 48.4364
72 | -0.12016 | -0.030797 | 0.12062 | 0.031087 | 0.00045481 | 0.00029059 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.99588 | -0.077761 | 1 | 0 | 49.3926
73 | 0.19897 | 0.051182 | -0.1985 | -0.050881 | 0.0004719 | 0.00030127 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 1 | 0 | 0.99741 | -0.048912 | 40.7328
74 | -0.0045789 | -0.0011476 | 0.0045795 | 0.0011475 | 6.2248e-07 | -3.7042e-08 | 0.0069418 | 0.0069417 | 0.0069418 | 0.98151 | -0.35437 | 0.98165 | -0.35152 | 1.9071
75 | -0.009159 | -0.0022953 | 0.0091632 | 0.0022972 | 4.2083e-06 | 1.9568e-06 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.98165 | -0.35152 | 0.98215 | -0.34188 | 3.8141
76 | 0.0032317 | 0.00080962 | -0.0032314 | -0.00080986 | 3.096e-07 | -2.3764e-07 | 0.0048961 | 0.0048963 | 0.0048963 | 0.98215 | -0.34188 | 0.98204 | -0.34389 | 1.3451
77 | -0.012395 | -0.0031068 | 0.0124 | 0.0031098 | 5.3579e-06 | 2.9161e-06 | 0.018779 | 0.018779 | 0.018779 | 0.98215 | -0.34188 | 0.98261 | -0.33281 | 5.1591
78 | -0.015632 | -0.0039198 | 0.015647 | 0.0039283 | 1.4735e-05 | 8.5415e-06 | 0.023673 | 0.023673 | 0.023673 | 0.98261 | -0.33281 | 0.98362 | -0.31305 | 6.5036
79 | -0.071822 | -0.018189 | 0.071964 | 0.018279 | 0.00014126 | 9.0002e-05 | 0.10872 | 0.10872 | 0.10872 | 0.98362 | -0.31305 | 0.98574 | -0.27218 | 29.8681
80 | 0.056175 | 0.014261 | -0.056088 | -0.014205 | 8.7158e-05 | 5.5374e-05 | 0.085047 | 0.085047 | 0.085047 | 0.98362 | -0.31305 | 0.98196 | -0.34535 | 23.3646
81 | 0.010868 | 0.0027251 | -0.010863 | -0.0027224 | 5.1851e-06 | 2.664e-06 | 0.016406 | 0.016407 | 0.016407 | 0.98574 | -0.27218 | 0.98522 | -0.28219 | 4.5073
82 | 0.055428 | 0.01404 | -0.055382 | -0.014011 | 4.6303e-05 | 2.9413e-05 | 0.084047 | 0.084047 | 0.084047 | 0.98196 | -0.34535 | 0.98106 | -0.36276 | 23.0899
83 | 0.054722 | 0.013845 | -0.054704 | -0.013834 | 1.7309e-05 | 1.0993e-05 | 0.083046 | 0.083046 | 0.083046 | 0.98106 | -0.36276 | 0.98072 | -0.36935 | 22.8148
84 | 0.054044 | 0.013669 | -0.054025 | -0.013657 | 1.8729e-05 | 1.1893e-05 | 0.082044 | 0.082044 | 0.082044 | 0.98072 | -0.36935 | 0.98035 | -0.37658 | 22.5395
85 | 0.0062758 | 0.0015728 | -0.006275 | -0.0015726 | 7.6104e-07 | 1.9945e-07 | 0.0094785 | 0.0094786 | 0.0094786 | 0.98522 | -0.28219 | 0.98509 | -0.28474 | 2.604
86 | 0.0035288 | 0.00088431 | -0.0035287 | -0.00088437 | 1.0876e-07 | -6.0345e-08 | 0.0053303 | 0.0053304 | 0.0053304 | 0.98509 | -0.28474 | 0.98506 | -0.28539 | 1.4644
87 | 0.005874 | 0.0014712 | -0.005874 | -0.0014712 | 7.7515e-08 | 1.8018e-08 | 0.0089988 | 0.0089988 | 0.0089988 | 0.97128 | -0.55479 | 0.97126 | -0.55507 | 2.4722
88 | 0.005874 | 0.0014712 | -0.0058737 | -0.0014711 | 2.5803e-07 | 5.9984e-08 | 0.0089988 | 0.0089989 | 0.0089989 | 0.97126 | -0.55507 | 0.97122 | -0.55599 | 2.4722
89 | 0.0034603 | 0.00086628 | -0.0034595 | -0.00086673 | 8.3991e-07 | -4.4839e-07 | 0.0053012 | 0.0053016 | 0.0053016 | 0.97122 | -0.55599 | 0.97096 | -0.56109 | 1.4565
90 | -0.00173 | -0.00043359 | 0.0017301 | 0.00043331 | 6.8269e-08 | -2.766e-07 | 0.0026514 | 0.0026513 | 0.0026514 | 0.97092 | -0.56192 | 0.97096 | -0.56109 | 0.72841
91 | 0.0046011 | 0.001152 | -0.004601 | -0.001152 | 1.5884e-07 | -7.0082e-09 | 0.0069969 | 0.0069969 | 0.0069969 | 0.97846 | -0.41368 | 0.97842 | -0.4144 | 1.9222
92 | 0.0027624 | 0.00069118 | -0.0027621 | -0.00069154 | 2.84e-07 | -3.5715e-07 | 0.0042008 | 0.004201 | 0.004201 | 0.97842 | -0.4144 | 0.97831 | -0.41656 | 1.1541
93 | 0.001282 | 0.00032059 | -0.001282 | -0.00032079 | 2.4918e-08 | -2.0352e-07 | 0.0019497 | 0.0019498 | 0.0019498 | 0.97831 | -0.41656 | 0.97829 | -0.41697 | 0.53566
94 | -0.0012819 | -0.00032128 | 0.001282 | 0.00032079 | 6.0482e-08 | -4.9389e-07 | 0.00195 | 0.0019498 | 0.00195 | 0.97824 | -0.41796 | 0.97829 | -0.41697 | 0.53571

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32357 | 0.082856

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011009 | 0.002759
1 | 0.0052447 | 0.0013144
2 | 0.011006 | 0.0027583
3 | 0.0069244 | 0.0017354
4 | 0.0056078 | 0.0014054
5 | 0.0040617 | 0.001018
6 | 0.0023684 | 0.00059357
7 | 0.0028328 | 0.00070996
8 | 0.0076171 | 0.001909
9 | 0.0019285 | 0.00048333
10 | 0.0069244 | 0.0017354
11 | 0.0024176 | 0.00060591
12 | 0.0033463 | 0.00083865
13 | 0.0023635 | 0.00059236
14 | 0.007229 | 0.0018118
15 | 0.0059751 | 0.0014975
16 | 0.0024324 | 0.00060962
17 | 0.0055882 | 0.0014005
18 | 0.0050845 | 0.0012743
19 | 0.0013799 | 0.00034583
20 | 0.0048284 | 0.0012101
21 | 0.00772 | 0.0019348
22 | 0.002617 | 0.00065589
23 | 0.0017163 | 0.00043016
24 | 0.0034393 | 0.00086197
25 | 0.0047197 | 0.0011829
26 | 0.0042721 | 0.0010707
27 | 0.0093631 | 0.0023466
28 | 0.010597 | 0.0026558
29 | 0.0092483 | 0.0023178
30 | 0.0071421 | 0.00179
31 | 0.0095812 | 0.0024013
32 | 0.00077712 | 0.00019476
33 | 0.0032277 | 0.00080895
34 | 0.0077162 | 0.0019339
35 | 0.007718 | 0.0019343
36 | 0.0048424 | 0.0012136
37 | 0.0058592 | 0.0014685
38 | 0.0036111 | 0.00090502
39 | 0.0060764 | 0.0015229
40 | 0.00077682 | 0.00019469
41 | 0.0013551 | 0.00033961
42 | 0.0026448 | 0.00066286
43 | 0.0024584 | 0.00061613
44 | 0.0037928 | 0.00095057
45 | 0.0020646 | 0.00051743
46 | 0.0020291 | 0.00050853
47 | 0.0046111 | 0.0011556
48 | 0.0021673 | 0.00054317
49 | 0.0032007 | 0.00080216
50 | 0.0043737 | 0.0010961
51 | 0.0046131 | 0.0011561
52 | 0.0023294 | 0.00058381
53 | 0.0045423 | 0.0011384
54 | 0.0023379 | 0.00058593
55 | 0.0013299 | 0.00033329
56 | 0.0017745 | 0.00044473
57 | 0.0066334 | 0.0016625
58 | 0.0045789 | 0.0011476
59 | 0.0045795 | 0.0011477
60 | 0.0032314 | 0.00080986
61 | 0.0032319 | 0.00081
62 | 0.00065987 | 0.00016538
63 | 0.00066036 | 0.0001655
64 | 0.00066036 | 0.0001655
65 | 0.0006596 | 0.00016531
66 | 0.0045871 | 0.0011496
67 | 0.0027462 | 0.00068827
68 | 0.0016326 | 0.00040917
69 | 0.0024134 | 0.00060486
70 | 0.00173 | 0.00043359
71 | 0.0017294 | 0.00043342
72 | 0.0035287 | 0.00088437
73 | 0.0014085 | 0.00035301
74 | 0.0022644 | 0.00056751
75 | 0.0018386 | 0.00046079
76 | 0.0014801 | 0.00037095
77 | 0.0012819 | 0.00032128
78 | 0.001901 | 0.00047643

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1